## Slide 1: Verificación Quinquenal de Fronteras Comerciales
Seguimiento CNO - XM
Mayo 03 de 2018

## Slide 2: Verificación quinquenal de los sistemas de medición
Noviembre 14 de 2017
Noviembre 14 de 2018
Enero de 2019
Enero de 2019
Mayo de 2019
Verificación extraordinaria para las fronteras comerciales con hallazgos en los sistemas de medida en la segunda verificación, en el caso en que esta sea no conforme se procede con la cancelación de la frontera.
Agentes que no cumplen, por lo menos en una frontera la primera verificación, pasan automáticamente a una segunda verificación con una nueva muestra que se calcula exceptuando a las fronteras de la muestra en la primera verificación.
Los agentes que no cumplen, por lo menos en una frontera en la segunda verificación, deben solicitar la verificación extraordinaria a todas las fronteras comerciales que representa.
1. Incumplimiento en los elementos del sistema de medición.
2. Diferencias en las lecturas entre medidor principal y de respaldo
Para 1 y 2, se declara la frontera en falla con un plazo de 15 días si es por causa del contador o sistema de transmisión de datos y 30 días si es TC y TP.
3. Otras causas
El Representante de la Frontera tiene 30 días para corregir los incumplimientos.
Tratamiento de hallazgos: Literal j) Anexo 9
Literal i) anexo 9
Tercera verificación
Para 1, 2, 3 pasados los plazos indicados se debe solicitar una verificación extraordinaria, en caso de esta ser no conforme se cancela la frontera

## Slide 3: Alcance General Proceso de Contratación Tercero Verificador Resolución CREG 038 de 2014
Procedimientos y plazos para verificación 1 y 2
Tercero verificador notifica al RF la realización de la visita de verificación.
Acuerdo de fecha y hora de visita
(18 horas)
RF informa a los agentes con acceso al sistema de medición.
Realización de la visita
(dentro de las 48 horas siguientes a la notificación)
Entrega informe preliminar del tercero al ASIC y del ASIC al agente.
Plazo para presentar observaciones
(5 días hábiles)
Plazo máximo para emitir informe definitivo
(5 días hábiles)
Publicación de informe definitivo por cada frontera.

## Slide 4: Alcance General Proceso de Contratación Tercero Verificador Resolución CREG 038 de 2014
Normalización de fronteras con hallazgo
Solicitud por parte de agente al ASIC de la verificación extraordinaria
Emisión del informe preliminar
(7 días calendario)
Plazo para presentar observaciones
(2 días hábiles)
Plazo máximo para emitir informe definitivo
(2 días hábiles)
Cancelación de frontera en caso de no conformidad de la verificación.
Procedimiento y plazos verificación extraordinaria ante hallazgos en la verificación 1 y 2
La verificación extraordinaria también se desarrollará a la totalidad de las fronteras representadas por un agente, en caso de que se encuentre por lo menos un sistema de medida no conforme de la verificación 2.

## Slide 5: Resolución CREG 038 de 2014
APPLUS:
CONSORCIO NEGAWATT – ACI:
Firmas verificadoras:

## Slide 6: Desarrollo Verificación Quinquenal 2017-2022. Resolución CREG 038 de 2014
* Corte 30-04-2018
Concepto | Total
Fronteras Totales a verificar - Muestra 1 | 1270
Total fronteras en proceso de verificación | 294
Fronteras en proceso de visita o en plazo inf. Preliminar o replica | 132
Total informes de verificación finales | 162
Porcentaje de fronteras en proceso de verificación | 23%
Cumplen código de medida | 116
No cumplen código de medida | 46

## Slide 7: Principales Hallazgos
Resolución CREG 038 de 2014: Artículo 17 (Acuerdos CNO: 701 /2014 y 1004/2017 1043/2018). *
Resolución CREG 038 de 2014: Artículo 16 (Desfase en los relojes internos).
Cargabilidad del burden: Anexo 4, Resolución CREG 038 de 2014 y Anexo 3 de circular 098 del 2014-CAC. *
Otros (no asiste a la visita, no presenta documentación, sistema de medición retirado)
Certificados de calibración (articulo 10), certificado de conformidad de producto (articulo 11), clase de exactitud de los elementos de medida

## Slide 8: Principales Hallazgos por frontera verificada
Tipos de Hallazgos (46 fronteras con hallazgos): 1. Cargabilidad del burden: Anexo 4, Resolución CREG 038 de 2014 y Anexo 3 de circular 098 del 2014-CAC.
2. Resolución CREG 038 de 2014: Artículo 16 (Desfase en los relojes internos)
3. Resolución CREG 038 de 2014: Artículo 17 (Acuerdos CNO: 701 -2014 y 1004/2017)
4. Certificados de calibración (articulo 10), certificado de conformidad de producto (articulo 11), clase de exactitud de los elementos de medida. 5. Otros (no asiste a la visita, no presenta documentación, sistema de medición retirado)
Chart: 
| Tipo Generacion | Tipo No Regulado | Tipo Regulado
Suma de Numero | 1 | 36 | 9
Cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 1, 3 | Tipo 1, 4 | Tipo 2, 3 | Tipo 3, 4 | Tipo 1, 2, 3, 5 | Tipo 1, 3,4 | Tipo 1, 2, 3, 4, 5 | Total general
Tipo Generacion |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
Tipo No Regulado | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 36
Tipo Regulado |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 9
Total general | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46

## Slide 9: Acciones sobre Hallazgos – Segunda Verificación
De acuerdo con los resultados anteriores pasan a segunda verificación: 14 agentes.
Los costos de la segunda verificación son asumidos en su totalidad por el agente Representante de la Frontera.
La muestra de la segunda verificación se saca con un nivel de confianza mayor 99%.
Duración de la segunda verificación: 4 meses.
Los agentes que incumplan en al menos un hallazgo en la segunda verificación, se irán a una tercera verificación del 100% de sus fronteras.

## Slide 10: Taller Aclaratorio – CNO – CAC – Terceros Verificadores – Agentes y XM (16-04-18)
DESARROLLO:
- Presentación general del CNO.
- Aplicación de los acuerdos:
Acuerdos CNO 701: mayo de 2014 a agosto de 2017: protección de la medida
Acuerdos CNO 1004: agosto de 2017 a febrero de 2018. Protección de la medida, considerando ciberseguridad y riesgos
Acuerdos CNO 1043 2018: febrero 26 de 2018 hasta hoy. Aclara el anterior
Cada acuerdo permitió que los agentes fueran actualizando sus equipos con las
- Resolución que afecta:
Artículo 17 de la Resolución CREG 038 de 2014.
Condiciones mínimas de seguridad e integridad para la transmisión de las lecturas desde los medidores hacia el centro de gestión de medidas y entre este último al ASIC.

## Slide 11: Inquietudes - Taller
Aplicación de los acuerdos, de acuerdo a la vigencia de las fronteras.
Acuerdo 701 de 2014: Que mecanismo de protección de datos puede ser utilizado. Que se define como otros mecanismos de protección.
Niveles de acceso 1 y 2, cual es el responsabilidad del verificador con este tema, el verificador necesita las claves? Estas claves se las deben entregar al tercero.
Articulo 17 da afectación de la medida.
Sobre burden: el algunas fronteras el cálculo del burden les da por debajo del 25%, pero hay laboratorios que sustentan que la calibración realizada cumple los requisitos. Esto para transformadores de potencia nominal inferior a 10 VA. Este tema es aceptable?
Que valores de consumo para los medidores deben ser asumidos por los agentes para realizar el calculo de burden, los de la ficha técnica o valores que toman los agentes de acuerdo a normas internacionales.
Establecer de manera formal, los criterios técnicos (tales como datos de los medidores de potencia por características técnicas y cableado) a tener en cuenta para la realización del cálculo del Burden para los transformadores de medida, esto con el fin de unificar esos criterios para todos los representantes de frontera y demás actores en el proceso de comercialización de energía eléctrica.
Compromisos:
- Agentes y Terceros enviar las inquietudes sobre burden y acuerdos CNO. OK
- CNO: Expedir un concepto o aclaración por parte del CNO sobre la transición o aplicación de los acuerdos en caso de reemplazo de equipos: comisión de ciberseguridad y estudio jurídico para terminar el medio de concepto o aclaración. Definir que es mecanismo robusto, en el acuerdo 1043. Dar una aclaración. OK
- Los terceros darán alcance a los informes que aplique.
* Actualmente estamos a la espera de aclaraciones por parte del CNO, sobre los Acuerdos 701 de 2014, 1043 de 2014 y 1004 de 2018, y burden.

## Slide 12: Recomendaciones - Verificación Quinquenal 2017 - 2022
- Actualización de contactos permanente en Conectados.
- XM actualiza informe a los terceros verificadores mensualmente.
- Como medida de administración, XM solicitó a los terceros que una vez notifiquen a los agentes a través de medio expedito (correo electrónico), realicen llamada telefónica, para lo cual se solicita actualización de información en Conectados.
- Capacitación y entrenamiento al personal que atiende las verificaciones.
- Una vez el agente realice replica al informe preliminar emitido por el tercero verificador, la replica quedará vigente para que el tercero emita informe final.
Si se hace antes de los 5 días, una vez se emita al tercero le inicia tiempo para informe final.
- Documentar información de fronteras.
- Informes firmados por los representantes legales.
Recomendaciones XM - Agentes

## Slide 13: Varios Verificación Quinquenal 2017 - 2022
Recordar que cuando una frontera tiene hallazgos, la resolución establece que el agente debe normalizar la frontera cumpliendo los plazos de la resolución CREG 157 de 2011.
Una vez normalice los hallazgos debe solicitar verificación extraordinaria.
Todo se hace a través del aplicativo de registro fronteras y depende directamente del agente.
Los plazos son ajustados y están regulados en la resolución CREG 038 de 2014, deben estar muy atentos a la atención de las notificaciones.
XM, hace seguimiento permanente a la ejecución de las verificaciones, a través del sistema de información para el registro de fronteras modulo verificación quinquenal de fronteras comerciales.
Tanto agentes como terceros tienen acceso a dicho sistema.
Todo enmarcado en lo establecido en la regulación CREG vigente.

## Slide 15: Ejemplo Tiempo - Verificación 1 y 2
Procedimientos y plazos para verificación 1 y 2
Tercero verificador notifica al RF la realización de la visita de verificación.
Acuerdo de fecha y hora de visita
(18 horas)
RF informa a los agentes con acceso al sistema de medición.
Realización de la visita
(Dentro de las 48 horas totales luego de la notificación de la visita)
Entrega informe preliminar del tercero al ASIC y del ASIC al agente.
(7 días calendario)
Plazo para presentar observaciones
(5 días hábiles)
Plazo máximo para emitir informe definitivo
(5 días hábiles)
Publicación de informe definitivo por cada frontera.
Lunes 07 -05-2018 8:00 a.m.
Martes 08 -05-2018 8:00 a.m.
Martes 08 -05-2018 8:00 a.m.
La vista debe haberse realizado antes del Miércoles 09 -05-2018 - 8:00 a.m.
Miércoles 16 -05-2018
Miércoles 30 -05-2018
Miércoles 23 -05-2018
Miércoles 30 -05-2018
25 días calendario totales por informe

## Slide 16: Principales Hallazgos por frontera verificada
Etiquetas de fila | Tipo 1 | Tipo 1, 2, 3, 4, 5 | Tipo 1, 2, 3, 5 | Tipo 1, 3 | Tipo 1, 3,4 | Tipo 1, 4 | Tipo 2 | Tipo 2, 3 | Tipo 3 | Tipo 3, 4 | Tipo 4 | Tipo 5 | Total general
Tipo Generacion |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Tipo No Regulado | 12 | 1 |  | 4 |  |  | 3 | 1 | 6 |  | 4 | 5 | 36
Tipo Regulado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 9
Total general | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 46