## Hoja1
PROPUESTA DE CODIFICACIÓN RESOLUCIÓN CREG 015/2018-PLAZO 03/05/2018
CLASIFICACIÓN
CÓDIGO | CAUSA | DESCRIPCIÓN | TIPO SEGÚN RES CREG015 DE 2018 |  | COMENTARIO
1 | ACTOS DE TERRORISMO | Apertura generada por vandalismo, robo de infraestructura, asonada, atentado terrorista o dificultad de acceso a la zona por presencia de grupos al margen de la ley y en general cualquier acción que altere el orden público. | No programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.h
2 | SEGURIDAD CIUDADANA | Apertura solicitada por organismos de socorro o autoridades competentes para atender emergencias. | No programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.d
3 | CATASTROFES NATURALES | Apertura debida a catástrofes naturales, tales como erosión (volcánica, fluvial o glacial), terremotos, maremotos, riadas, huracanes, ciclones y/o tornados y las obras derivadas de normalizacion y recuperación del SDL. | No programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.g
4 | INCUMPLIMIENTO EN CONTRATO DE SERVICIOS PÙBLICOS POR PARTE DEL USUARIO | Apertura solicitado por el comercializador por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.k
5 | ERROR DE OPERACIÓN | Apertura generada al realizar maniobras erróneas sobre la red o sus elementos asociados. | No programada | NO EXCLUYE
6 | FALLA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ELEMENTOS ASOCIADOS | Apertura generadas por falla en redes del SDL, desnudas o aisladas, y en cualquiera de los elementos que las conforman tales como conectores, barras, aisladores, vientos, entre otros. | No programada | NO EXCLUYE
7 | FALLA EN REDES DE BAJA TENSIÓN | Apertura de elementos de MT por fallas debidas a Baja Tensión | No programada | NO EXCLUYE
8 | FALLA EN POSTES Y/O CRUCETAS EN EL SDL | Apertura generada por falla en los postes, crucetas o estructuras que soportan las redes. | No programada | NO EXCLUYE
9 | FALLA EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA RED DEL SDL | Apertura generada por falla de Cortacircuitos y pararrayos. | No programada | NO EXCLUYE
10 | FALLA EN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN O SUS ELEMENTOS ASOCIADOS. | Apertura generada por falla en transformador de distribución o cualquiera de sus elementos asociados. | No programada | NO EXCLUYE
11 | APERTURA POR EQUIPO O MATERIAL CON DEFECTO DE FABRICACIÓN | Apertura generada por la utilización de un equipo o material con defecto de fabricación en cualquier elemento del SDL | No programada | NO EXCLUYE
12 | FALLA ACTIVO NIVEL 1 PROPIEDAD PARTICULAR | Apertura de activo de nivel 1 de propiedad particular. El usuario informa sobre su decisión de reponerlo, o el mismo es reparado por el OR, respetando el límite establecido por el literal b del numeral 1.1.4 de la Resolución CREG 015/2018. | No programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.e
13 | ÁRBOL O RAMA SOBRE REDES DEL SDL | Apertura generada por el contacto de árboles o ramas con las redes del SDL. | No programada | NO EXCLUYE
14 | ANIMALES SOBRE LAS REDES DEL SDL | Apertura generada por el contacto de animales con las redes del SDL | No programada | NO EXCLUYE
15 | ACERCAMIENTO ENTRE REDES DEL SDL | Apertura generada por acercamiento entre redes de un mismo circuito o entre redes de diferentes circuitos. | No programada | NO EXCLUYE
16 | SOBRECARGA DE LA RED DEL SDL | Apertura generada por sobrepasar los límites de cargabilidad de los interruptores de los circuitos o reconectadores en la red. | No programada | NO EXCLUYE
17 | ACCIONES DE TERCEROS | Apertura generada por acciones de terceros, tales como choques de vehículos, excavadoras, drone, parapentes, cableoperadores o aeronaves, contra las redes del SDL o contra las estructuras que las soportan. | No programada | EXCLUYE | Se propone esta exclusión ya que son eventos no previsibles por el OR
18 | CONDICIONES ATMOSFÉRICAS | Apertura generada por la acción de condiciones atmosféricas tales como lluvias, vientos y descargas eléctricas. | No programada | NO EXCLUYE
19 | CAUSA DESCONOCIDA | Apertura generada por una causa que no es posible ser identificada. | No programada | NO EXCLUYE
20 | AFECTACION POR FALLAS EN REDES DE OTROS OR'S | Apertura en el SDL causada por falla en redes de otro operador de red. | No programada | EXCLUYE | Se propone la exclusión ya que no son activos del OR, por lo tanto no se tiene control sobre la operación o mantenimiento de estos
21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOBRE LAS REDES | Apertura generada para realizar trabajos de mantenimiento preventivo sobre las redes o alrededor de ellas (poda de árboles). | Programada | NO EXCLUYE
22 | APERTURA POR PERDIDA DE AISLAMIENTO | Apertura generada por pérdida de aislamiento asociada a condiciones de humedad, salinidad, corrosión entre otras en algún elemento del SDL | No programada | NO EXCLUYE
23 | REMODEDELACIÓN, REPOSICIÓN O AMPLIACIÓN DE REDES EN EL SDL | Apertura generada por trabajos de remodelación, reposición o ampliación de las redes de distribución diferentes a las programadas en PARR. | Programada | NO EXCLUYE
24 | SOLICITUD DE PARTICULARES PROPIETARIOS DEL ACTIVO | Apertura solicitada por el usuario propietario de su activo. | Programada | EXCLUYE | Se propone la exclusión para ser consistentes con 5.2.2 (e), que excluye las aperturas por fallas de activos de propiedad del usuario.
25 | APERTURA EN REDES DEL SDL POR INMINENTE RIESGO DE PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS | Apertura para realizar trabajos no eléctricos, cercanos a las redes de distribución por riesgo de pérdida de vidas humanas | Programada | EXCLUYE | Se propone la exclusión para evitar accidentes cuando se hacen trabajos de particulares o del OR cerca de las redes de distribución, esta exclusión se propone como una medida para garantizar la proteccion de la vida y la salud humana (RETIE Art.1)
26 | APERTURA URGENTE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | Apertura en el SDL generada por necesidades propias urgentes por una condición insegura de la red | No programada | NO EXCLUYE
27 | PROGRAMA ANUAL DE MODERNIZACIÓN O REPOSICIÓN EN S/E. | Apertura por trabajos de modernización o reposición en subestaciones. Lo anterior SI Y SOLO SI ESTOS EVENTOS están enmarcados en el Plan de Inversiones y HAN SIDO INFORMADOS A LA SSPD Y LOS USUARIOS AFECTADOS, cumpliendo LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018. | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.n
28 | Programa anual de modernización o reposición en subestaciones (Planes de Expansión de infraestructura de nivel IV) | Interrupciones por afectaciones sobre el SDL por obras de expansión de proyectos de nivel de tensión IV | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.c
29 | RACIONAMIENTO EN EL SIN | Apertura por racionamiento programado o por racionamiento de emergencia del sistema eléctrico nacional debido a insuficiencia en la generación nacional o por otros eventos en generación o transmisión, siempre y cuando así hayan sido definidos por el CND. | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.b
30 | FALLA (EVENTOS) DE EQUIPOS O LÍNEAS DEL STN O STR | Apertura por falla en equipos, transformadores de conexión al STN o líneas del STN o del STR. | No programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.c
31 | FALLA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA O EN SUS EQUIPOS ASOCIADOS | Apertura por falla en el transformador de potencia y sus equipos asociados. | No programada | NO EXCLUYE
32 | APERTURA POR EVENTOS, SIN DESCONEXIONES, EN EL STN O STR QUE GENERA ACTUACIÓN DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN EN SDL | Apertura por variación de tensión en el STN o STR, que genera actuación de esquemas de protección en el SDL. | No programada | EXCLUYE |  | En EPM consideramos que esta exclusión está incluida en el literal (c) de 5.2.2
33 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS O LÍNEAS DEL STN O STR | Apertura por mantenimiento en líneas y equipos del STN o STR. | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.c
34 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA O DE SUS EQUIPOS ASOCIADOS. | Apertura por mantenimiento en el transformador de potencia del SDL y sus equipos o módulos de conexión asociados. | Programada | NO EXCLUYE
35 | ACUERDOS DE CALIDAD DE ZONAS ESPECIALES. Aperturas programadas. | Apertura programada en el activo que conforma una zona especial, por fuera de las horas correspondientes a los "periodos de continuidad". | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.i
36 | ACUERDOS DE CALIDAD DE ZONAS ESPECIALES. Aperturas no programadas. | Apertura no programada en el activo que conforma una zona especial, por fuera de las horas correspondientes a los "periodos de continuidad". | No programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.i
37 | PROYECTOS DE ADECUACIONES Y TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. | Apertura por proyectos relacionados con adecuaciones y traslados de infraestructura eléctrica o planes de ordenamiento territorial solicitados por entes gubernamentales, ENTIDADES DISTRITALES, MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, ORGANISMOS ESTATALES COMPETENTES EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, O DEMÁS AUTORIDADES, O POR PROYECTOS DE DESARROLLO EN CONCORDANCIA CON PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL). | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.m
38 | AFECTACIÓN DE USUARIOS DE TRANSFORMADOR POR DESCONEXIÓN PROGRAMADA DE ÚNICO USUARIO | Apertura causada a usuarios de un transformador debido a la desconexión de un único usuario. | Programada | NO EXCLUYE
39 | LIMITACIÓN DEL SUMINISTRO POR INCUMPLIMIENTO DEL COMERCIALIZADOR | Apertura solicitada por el CND en cumplimiento de un programa de limitación de suministro aplicable a los clientes de un determinado comercializador que incumple con los requisitos establecidos en la regulación vigente | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.l
40 | APERTURAS CAUSADAS POR AUTOGENERADORES | Aperturas causadas en las redes del SDL por Autogeneradores o generadores distribuidos. | No programada | EXCLUYE | Se propone esta exclusión por la entrada en vigencia de la resolución CREG 030-2018, ya que se pueden presentar fallas a causa de estos generadores que no son responsabilidad del OR
41 | FALLA EN LA CORDINACIÓN DE PROTECCIÓNES | Aperturas por fallas en los esquemas de coordinación de protecciones en el SDL o Subestaciones. | No programada | NO EXCLUYE
42 | APERTURA POR EJECUCIÓN DE ESQUEMAS SISTEMICOS | Aperturas por actuaciones de los esquemas de deslastre de carga (EDAC) y otros esquemas sistémicos que se implementen en el SIN. | Programada | EXCLUYE |  | Incluida en 5.2.2.b
43 | APERTURA POR EJECUCIÓN DE ESQUEMAS SUPLEMENTARIOS | Aperturas por actuaciones de esquemas suplementarios en el SDL | Programada | NO EXCLUYE
44 | FALLA EN EQUIPOS DE RED | Apertura generada por la falla de equipos instalados en la red tales como: reconectadores, suiches, cuchillas, seccionador, condensador, regulador, seccionalizadores y equipos temporales de corte (llaves Faca). | No programada | NO EXCLUYE