## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia
CONSIDERACIONES
Mínimo técnico | 154 | MW
CEN | 300 | MW
Tiempo de establecimiento | 91 | segs
Tiempo mínimo de espera entre escalones | 240 | segs

## Cálculo de la BM
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2023-10-27 09:43 | 1 | 0.99967 | 294.64 | 294.58 | 295 | 60 | 59.98
Escalón dentro de BM | 2 | 2023-10-27 10:03 | 1 | 1.0003 | 294.85 | 295.26 | 295 | 60 | 60.0198
Escalón franja superior BM | 3 | 2023-10-27 10:11 | 1.0005 | 1.0008 | 295.41 | 292.03 | 295 | 60.03 | 60.0498
Escalón franja superior BM | 4 | 2023-10-27 10:15 | 1.0008 | 1.0012 | 292.03 | 290.77 | 295 | 60.0498 | 60.0702
Escalón franja inferior BM | 5 | 2023-10-27 09:51 | 0.9995 | 0.99917 | 295.11 | 297.14 | 295 | 59.97 | 59.9502
Escalón franja inferior BM | 6 | 2023-10-27 09:55 | 0.99917 | 0.99883 | 297.14 | 300.08 | 295 | 59.9502 | 59.9298
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Gráfica Frecuencia vs tiempo

## Datos_Banda_Muerta
Banda muerta | 0.5%
Potencia Base | 300
Banda Muerta (mHZ) | 30
Tiempo | Frecuencia (%) | Frecuencia (Hz) | Potencia (MW) | Escalón frecuencia | Banda muerta + | Banda muerta - | Referencia potencia | Banda muerta + | Banda muerta -
0 | 100% | 60 | 295.5435 |  | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.1 | 100% | 60 | 295.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.2 | 100% | 60 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.3 | 100% | 60 | 295.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.4 | 100% | 60 | 295.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.5 | 100% | 60 | 295.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.6 | 100% | 60 | 295.5391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.7 | 100% | 60 | 295.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.8 | 100% | 60 | 295.5897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
0.9 | 100% | 60 | 295.6241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1 | 100% | 60 | 295.6653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.1 | 100% | 60 | 295.7142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.2 | 100% | 60 | 295.7515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.3 | 100% | 60 | 295.7633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.4 | 100% | 60 | 295.7585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.5 | 100% | 60 | 295.7471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.6 | 100% | 60 | 295.7413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.7 | 100% | 60 | 295.7405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.8 | 100% | 60 | 295.7372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1.9 | 100% | 60 | 295.729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2 | 100% | 60 | 295.7159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.1 | 100% | 60 | 295.6994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.2 | 100% | 60 | 295.682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.3 | 100% | 60 | 295.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.4 | 100% | 60 | 295.6518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.5 | 100% | 60 | 295.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.6 | 100% | 60 | 295.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.7 | 100% | 60 | 295.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.8 | 100% | 60 | 295.5762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2.9 | 100% | 60 | 295.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3 | 100% | 60 | 295.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.1 | 100% | 60 | 295.6452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.2 | 100% | 60 | 295.6841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.3 | 100% | 60 | 295.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.4 | 100% | 60 | 295.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.5 | 100% | 60 | 295.769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.6 | 100% | 60 | 295.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.7 | 100% | 60 | 295.8256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.8 | 100% | 60 | 295.8606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
3.9 | 100% | 60 | 295.8807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4 | 100% | 60 | 295.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.1 | 100% | 60 | 295.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.2 | 100% | 60 | 295.8465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.3 | 100% | 60 | 295.8105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.4 | 100% | 60 | 295.7934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.5 | 100% | 60 | 295.7857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.6 | 100% | 60 | 295.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.7 | 100% | 60 | 295.7644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.8 | 100% | 60 | 295.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
4.9 | 100% | 60 | 295.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5 | 100% | 60 | 295.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.1 | 100% | 60 | 295.6984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.2 | 100% | 60 | 295.6978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.3 | 100% | 60 | 295.6962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.4 | 100% | 60 | 295.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.5 | 100% | 60 | 295.734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.6 | 100% | 60 | 295.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.7 | 100% | 60 | 295.7839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.8 | 100% | 60 | 295.8084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
5.9 | 100% | 60 | 295.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6 | 100% | 60 | 295.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.1 | 100% | 60 | 295.9042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.2 | 100% | 60 | 295.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.3 | 100% | 60 | 295.9638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.4 | 100% | 60 | 295.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.5 | 100% | 60 | 295.9881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.6 | 100% | 60 | 295.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.7 | 100% | 60 | 295.9661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.8 | 100% | 60 | 295.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
6.9 | 100% | 60 | 295.9185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7 | 100% | 60 | 295.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.1 | 100% | 60 | 295.8462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.2 | 100% | 60 | 295.8148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.3 | 100% | 60 | 295.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.4 | 100% | 60 | 295.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.5 | 100% | 60 | 295.6741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.6 | 100% | 60 | 295.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.7 | 100% | 60 | 295.6027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.8 | 100% | 60 | 295.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
7.9 | 100% | 60 | 295.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8 | 100% | 60 | 295.5262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.1 | 100% | 60 | 295.5147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.2 | 100% | 60 | 295.5299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.3 | 100% | 60 | 295.5637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.4 | 100% | 60 | 295.5965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.5 | 100% | 60 | 295.6173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.6 | 100% | 60 | 295.6211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.7 | 100% | 60 | 295.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.8 | 100% | 60 | 295.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
8.9 | 100% | 60 | 295.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9 | 100% | 60 | 295.6505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.1 | 100% | 60 | 295.664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.2 | 100% | 60 | 295.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.3 | 100% | 60 | 295.6668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.4 | 100% | 60 | 295.6581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.5 | 100% | 60 | 295.6228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.6 | 100% | 60 | 295.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.7 | 100% | 60 | 295.5488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.8 | 100% | 60 | 295.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
9.9 | 100% | 60 | 295.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10 | 100% | 60 | 295.4227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.1 | 100% | 60 | 295.3921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.2 | 100% | 60 | 295.3554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.3 | 100% | 60 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.4 | 100% | 60 | 295.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.5 | 100% | 60 | 295.3699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.6 | 100% | 60 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.7 | 100% | 60 | 295.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.8 | 100% | 60 | 295.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
10.9 | 100% | 60 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11 | 100% | 60 | 295.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.1 | 100% | 60 | 295.4574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.2 | 100% | 60 | 295.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.3 | 100% | 60 | 295.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.4 | 100% | 60 | 295.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.5 | 100% | 60 | 295.478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.6 | 100% | 60 | 295.446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.7 | 100% | 60 | 295.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.8 | 100% | 60 | 295.4184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
11.9 | 100% | 60 | 295.4108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12 | 100% | 60 | 295.3825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.1 | 100% | 60 | 295.358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.2 | 100% | 60 | 295.3319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.3 | 100% | 60 | 295.2878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.4 | 100% | 60 | 295.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.5 | 100% | 60 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.6 | 100% | 60 | 295.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.7 | 100% | 60 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.8 | 100% | 60 | 295.2793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
12.9 | 100% | 60 | 295.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13 | 100% | 60 | 295.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.1 | 100% | 60 | 295.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.2 | 100% | 60 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.3 | 100% | 60 | 295.2504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.4 | 100% | 60 | 295.2728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.5 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.6 | 100% | 60 | 295.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.7 | 100% | 60 | 295.3638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.8 | 100% | 60 | 295.3631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
13.9 | 100% | 60 | 295.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14 | 100% | 60 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.1 | 100% | 60 | 295.3348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.2 | 100% | 60 | 295.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.3 | 100% | 60 | 295.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.4 | 100% | 60 | 295.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.5 | 100% | 60 | 295.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.6 | 100% | 60 | 295.303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.7 | 100% | 60 | 295.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.8 | 100% | 60 | 295.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
14.9 | 100% | 60 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15 | 100% | 60 | 295.2748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.1 | 100% | 60 | 295.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.2 | 100% | 60 | 295.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.3 | 100% | 60 | 295.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.4 | 100% | 60 | 295.1026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.5 | 100% | 60 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.6 | 100% | 60 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.7 | 100% | 60 | 295.1407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.8 | 100% | 60 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
15.9 | 100% | 60 | 295.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16 | 100% | 60 | 295.2094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.1 | 100% | 60 | 295.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.2 | 100% | 60 | 295.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.3 | 100% | 60 | 295.338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.4 | 100% | 60 | 295.3417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.5 | 100% | 60 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.6 | 100% | 60 | 295.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.7 | 100% | 60 | 295.337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.8 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
16.9 | 100% | 60 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17 | 100% | 60 | 295.4182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.1 | 100% | 60 | 295.4092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.2 | 100% | 60 | 295.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.3 | 100% | 60 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.4 | 100% | 60 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.5 | 100% | 60 | 295.3225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.6 | 100% | 60 | 295.3032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.7 | 100% | 60 | 295.2915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.8 | 100% | 60 | 295.2566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
17.9 | 100% | 60 | 295.2004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18 | 100% | 60 | 295.1735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.1 | 100% | 60 | 295.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.2 | 100% | 60 | 295.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.3 | 100% | 60 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.4 | 100% | 60 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.5 | 100% | 60 | 295.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.6 | 100% | 60 | 295.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.7 | 100% | 60 | 295.288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.8 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
18.9 | 100% | 60 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19 | 100% | 60 | 295.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.1 | 100% | 60 | 295.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.2 | 100% | 60 | 295.2636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.3 | 100% | 60 | 295.2775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.4 | 100% | 60 | 295.2949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.5 | 100% | 60 | 295.3205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.6 | 100% | 60 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.7 | 100% | 60 | 295.2997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.8 | 100% | 60 | 295.2793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
19.9 | 100% | 60 | 295.2824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.1 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.2 | 100% | 60 | 295.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.3 | 100% | 60 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.4 | 100% | 60 | 295.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.5 | 100% | 60 | 295.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.6 | 100% | 60 | 294.9772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.7 | 100% | 60 | 294.9132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.8 | 100% | 60 | 294.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
20.9 | 100% | 60 | 294.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21 | 100% | 60 | 294.6544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.1 | 100% | 60 | 294.5762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.2 | 100% | 60 | 294.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.3 | 100% | 60 | 294.5814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.4 | 100% | 60 | 294.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.5 | 100% | 60 | 294.6042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.6 | 100% | 60 | 294.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.7 | 100% | 60 | 294.6115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.8 | 100% | 60 | 294.5976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
21.9 | 100% | 60 | 294.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22 | 100% | 60 | 294.627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.1 | 100% | 60 | 294.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.2 | 100% | 60 | 294.6328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.3 | 100% | 60 | 294.6542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.4 | 100% | 60 | 294.66 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.5 | 100% | 60 | 294.6376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.6 | 100% | 60 | 294.6163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.7 | 100% | 60 | 294.5917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.8 | 100% | 60 | 294.5473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
22.9 | 100% | 60 | 294.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23 | 100% | 60 | 294.5168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.1 | 100% | 60 | 294.5075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.2 | 100% | 60 | 294.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.3 | 100% | 60 | 294.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.4 | 100% | 60 | 294.4314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.5 | 100% | 60 | 294.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.6 | 100% | 60 | 294.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.7 | 100% | 60 | 294.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.8 | 100% | 60 | 294.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
23.9 | 100% | 60 | 294.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24 | 100% | 60 | 294.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.1 | 100% | 60 | 294.3281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.2 | 100% | 60 | 294.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.3 | 100% | 60 | 294.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.4 | 100% | 60 | 294.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.5 | 100% | 60 | 294.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.6 | 100% | 60 | 294.5684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.7 | 100% | 60 | 294.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.8 | 100% | 60 | 294.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
24.9 | 100% | 60 | 294.6344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25 | 100% | 60 | 294.6822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.1 | 100% | 60 | 294.7401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.2 | 100% | 60 | 294.7516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.3 | 100% | 60 | 294.7319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.4 | 100% | 60 | 294.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.5 | 100% | 60 | 294.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.6 | 100% | 60 | 294.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.7 | 100% | 60 | 294.6995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.8 | 100% | 60 | 294.6705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
25.9 | 100% | 60 | 294.614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26 | 100% | 60 | 294.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.1 | 100% | 60 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.2 | 100% | 60 | 294.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.3 | 100% | 60 | 294.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.4 | 100% | 60 | 294.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.5 | 100% | 60 | 294.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.6 | 100% | 60 | 294.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.7 | 100% | 60 | 294.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.8 | 100% | 60 | 294.5741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
26.9 | 100% | 60 | 294.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27 | 100% | 60 | 294.7024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.1 | 100% | 60 | 294.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.2 | 100% | 60 | 294.8444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.3 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.4 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.5 | 100% | 60 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.6 | 100% | 60 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.7 | 100% | 60 | 294.837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.8 | 100% | 60 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
27.9 | 100% | 60 | 294.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28 | 100% | 60 | 294.8533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.1 | 100% | 60 | 294.8461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.2 | 100% | 60 | 294.8492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.3 | 100% | 60 | 294.8408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.4 | 100% | 60 | 294.8207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.5 | 100% | 60 | 294.8129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.6 | 100% | 60 | 294.8006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.7 | 100% | 60 | 294.7638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.8 | 100% | 60 | 294.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
28.9 | 100% | 60 | 294.7581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29 | 100% | 60 | 294.7859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.1 | 100% | 60 | 294.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.2 | 100% | 60 | 294.8519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.3 | 100% | 60 | 294.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.4 | 100% | 60 | 294.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.5 | 100% | 60 | 294.7886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.6 | 100% | 60 | 294.7689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.7 | 100% | 60 | 294.778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.8 | 100% | 60 | 294.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
29.9 | 100% | 60 | 294.8201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30 | 100% | 60 | 294.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.1 | 100% | 60 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.2 | 100% | 60 | 294.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.3 | 100% | 60 | 294.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.4 | 100% | 60 | 295.0076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.5 | 100% | 60 | 295.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.6 | 100% | 60 | 295.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.7 | 100% | 60 | 295.0357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.8 | 100% | 60 | 295.0482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
30.9 | 100% | 60 | 295.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31 | 100% | 60 | 295.0587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.1 | 100% | 60 | 295.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.2 | 100% | 60 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.3 | 100% | 60 | 295.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.4 | 100% | 60 | 295.0874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.5 | 100% | 60 | 295.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.6 | 100% | 60 | 295.0187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.7 | 100% | 60 | 294.9759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.8 | 100% | 60 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
31.9 | 100% | 60 | 294.9273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32 | 100% | 60 | 294.9362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.1 | 100% | 60 | 294.9893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.2 | 100% | 60 | 295.0358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.3 | 100% | 60 | 295.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.4 | 100% | 60 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.5 | 100% | 60 | 295.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.6 | 100% | 60 | 295.1235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.7 | 100% | 60 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.8 | 100% | 60 | 295.2077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
32.9 | 100% | 60 | 295.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.1 | 100% | 60 | 295.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.2 | 100% | 60 | 295.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.3 | 100% | 60 | 295.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.4 | 100% | 60 | 295.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.5 | 100% | 60 | 295.246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.6 | 100% | 60 | 295.24 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.7 | 100% | 60 | 295.2232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.8 | 100% | 60 | 295.2155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
33.9 | 100% | 60 | 295.2052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34 | 100% | 60 | 295.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.1 | 100% | 60 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.2 | 100% | 60 | 295.1959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.3 | 100% | 60 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.4 | 100% | 60 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.5 | 100% | 60 | 295.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.6 | 100% | 60 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.7 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.8 | 100% | 60 | 295.1899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
34.9 | 100% | 60 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35 | 100% | 60 | 295.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.1 | 100% | 60 | 295.2243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.2 | 100% | 60 | 295.2294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.3 | 100% | 60 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.4 | 100% | 60 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.5 | 100% | 60 | 295.2575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.6 | 100% | 60 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.7 | 100% | 60 | 295.2703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.8 | 100% | 60 | 295.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
35.9 | 100% | 60 | 295.2506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36 | 100% | 60 | 295.2534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.1 | 100% | 60 | 295.2617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.2 | 100% | 60 | 295.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.3 | 100% | 60 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.4 | 100% | 60 | 295.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.5 | 100% | 60 | 295.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.6 | 100% | 60 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.7 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.8 | 100% | 60 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
36.9 | 100% | 60 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37 | 100% | 60 | 295.2569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.1 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.2 | 100% | 60 | 295.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.3 | 100% | 60 | 295.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.4 | 100% | 60 | 295.2937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.5 | 100% | 60 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.6 | 100% | 60 | 295.2848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.7 | 100% | 60 | 295.2947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.8 | 100% | 60 | 295.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
37.9 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38 | 100% | 60 | 295.2986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.1 | 100% | 60 | 295.2897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.2 | 100% | 60 | 295.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.3 | 100% | 60 | 295.2788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.4 | 100% | 60 | 295.2884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.5 | 100% | 60 | 295.2899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.6 | 100% | 60 | 295.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.7 | 100% | 60 | 295.2908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.8 | 100% | 60 | 295.2773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
38.9 | 100% | 60 | 295.2565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39 | 100% | 60 | 295.25 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.1 | 100% | 60 | 295.2538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.2 | 100% | 60 | 295.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.3 | 100% | 60 | 295.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.4 | 100% | 60 | 295.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.5 | 100% | 60 | 295.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.6 | 100% | 60 | 295.3067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.7 | 100% | 60 | 295.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.8 | 100% | 60 | 295.3362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
39.9 | 100% | 60 | 295.3561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40 | 100% | 60 | 295.3687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.1 | 100% | 60 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.2 | 100% | 60 | 295.4025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.3 | 100% | 60 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.4 | 100% | 60 | 295.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.5 | 100% | 60 | 295.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.6 | 100% | 60 | 295.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.7 | 100% | 60 | 295.3972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.8 | 100% | 60 | 295.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
40.9 | 100% | 60 | 295.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41 | 100% | 60 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.1 | 100% | 60 | 295.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.2 | 100% | 60 | 295.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.3 | 100% | 60 | 295.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.4 | 100% | 60 | 295.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.5 | 100% | 60 | 295.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.6 | 100% | 60 | 295.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.7 | 100% | 60 | 295.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.8 | 100% | 60 | 295.2995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
41.9 | 100% | 60 | 295.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42 | 100% | 60 | 295.318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.1 | 100% | 60 | 295.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.2 | 100% | 60 | 295.3683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.3 | 100% | 60 | 295.3739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.4 | 100% | 60 | 295.3606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.5 | 100% | 60 | 295.3468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.6 | 100% | 60 | 295.3452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.7 | 100% | 60 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.8 | 100% | 60 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
42.9 | 100% | 60 | 295.3701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43 | 100% | 60 | 295.3577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.1 | 100% | 60 | 295.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.2 | 100% | 60 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.3 | 100% | 60 | 295.2591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.4 | 100% | 60 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.5 | 100% | 60 | 295.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.6 | 100% | 60 | 295.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.7 | 100% | 60 | 295.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.8 | 100% | 60 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
43.9 | 100% | 60 | 295.174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44 | 100% | 60 | 295.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.1 | 100% | 60 | 295.1599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.2 | 100% | 60 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.3 | 100% | 60 | 295.1908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.4 | 100% | 60 | 295.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.5 | 100% | 60 | 295.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.6 | 100% | 60 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.7 | 100% | 60 | 295.1283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.8 | 100% | 60 | 295.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
44.9 | 100% | 60 | 295.1314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45 | 100% | 60 | 295.1442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.1 | 100% | 60 | 295.1521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.2 | 100% | 60 | 295.1486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.3 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.4 | 100% | 60 | 295.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.5 | 100% | 60 | 295.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.6 | 100% | 60 | 295.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.7 | 100% | 60 | 295.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.8 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
45.9 | 100% | 60 | 295.1691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46 | 100% | 60 | 295.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.1 | 100% | 60 | 295.1479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.2 | 100% | 60 | 295.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.3 | 100% | 60 | 295.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.4 | 100% | 60 | 295.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.5 | 100% | 60 | 295.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.6 | 100% | 60 | 295.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.7 | 100% | 60 | 295.1228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.8 | 100% | 60 | 295.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
46.9 | 100% | 60 | 295.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47 | 100% | 60 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.1 | 100% | 60 | 295.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.2 | 100% | 60 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.3 | 100% | 60 | 295.1372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.4 | 100% | 60 | 295.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.5 | 100% | 60 | 295.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.6 | 100% | 60 | 295.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.7 | 100% | 60 | 295.1683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.8 | 100% | 60 | 295.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
47.9 | 100% | 60 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48 | 100% | 60 | 295.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.1 | 100% | 60 | 295.195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.2 | 100% | 60 | 295.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.3 | 100% | 60 | 295.1661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.4 | 100% | 60 | 295.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.5 | 100% | 60 | 295.174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.6 | 100% | 60 | 295.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.7 | 100% | 60 | 295.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.8 | 100% | 60 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
48.9 | 100% | 60 | 295.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49 | 100% | 60 | 295.115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.1 | 100% | 60 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.2 | 100% | 60 | 295.142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.3 | 100% | 60 | 295.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.4 | 100% | 60 | 295.1621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.5 | 100% | 60 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.6 | 100% | 60 | 295.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.7 | 100% | 60 | 295.1925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.8 | 100% | 60 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
49.9 | 100% | 60 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50 | 100% | 60 | 295.2343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.1 | 100% | 60 | 295.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.2 | 100% | 60 | 295.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.3 | 100% | 60 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.4 | 100% | 60 | 295.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.5 | 100% | 60 | 295.1975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.6 | 100% | 60 | 295.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.7 | 100% | 60 | 295.2092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.8 | 100% | 60 | 295.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
50.9 | 100% | 60 | 295.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51 | 100% | 60 | 295.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.1 | 100% | 60 | 295.1706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.2 | 100% | 60 | 295.1908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.3 | 100% | 60 | 295.2175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.4 | 100% | 60 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.5 | 100% | 60 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.6 | 100% | 60 | 295.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.7 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.8 | 100% | 60 | 295.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
51.9 | 100% | 60 | 295.2247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52 | 100% | 60 | 295.2365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.1 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.2 | 100% | 60 | 295.2492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.3 | 100% | 60 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.4 | 100% | 60 | 295.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.5 | 100% | 60 | 295.1719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.6 | 100% | 60 | 295.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.7 | 100% | 60 | 295.1309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.8 | 100% | 60 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
52.9 | 100% | 60 | 295.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53 | 100% | 60 | 295.113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.1 | 100% | 60 | 295.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.2 | 100% | 60 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.3 | 100% | 60 | 295.0788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.4 | 100% | 60 | 295.0774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.5 | 100% | 60 | 295.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.6 | 100% | 60 | 295.0477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.7 | 100% | 60 | 295.0303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.8 | 100% | 60 | 295.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
53.9 | 100% | 60 | 295.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54 | 100% | 60 | 295.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.1 | 100% | 60 | 295.1293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.2 | 100% | 60 | 295.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.3 | 100% | 60 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.4 | 100% | 60 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.5 | 100% | 60 | 295.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.6 | 100% | 60 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.7 | 100% | 60 | 295.1992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.8 | 100% | 60 | 295.194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
54.9 | 100% | 60 | 295.2016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55 | 100% | 60 | 295.2228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.1 | 100% | 60 | 295.2376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.2 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.3 | 100% | 60 | 295.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.4 | 100% | 60 | 295.2293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.5 | 100% | 60 | 295.2148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.6 | 100% | 60 | 295.2065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.7 | 100% | 60 | 295.2053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.8 | 100% | 60 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
55.9 | 100% | 60 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56 | 100% | 60 | 295.1134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.1 | 100% | 60 | 295.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.2 | 100% | 60 | 295.0536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.3 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.4 | 100% | 60 | 295.0606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.5 | 100% | 60 | 295.0669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.6 | 100% | 60 | 295.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.7 | 100% | 60 | 295.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.8 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
56.9 | 100% | 60 | 295.0562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57 | 100% | 60 | 295.0763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.1 | 100% | 60 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.2 | 100% | 60 | 295.145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.3 | 100% | 60 | 295.1704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.4 | 100% | 60 | 295.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.5 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.6 | 100% | 60 | 295.272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.7 | 100% | 60 | 295.3083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.8 | 100% | 60 | 295.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
57.9 | 100% | 60 | 295.3532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58 | 100% | 60 | 295.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.1 | 100% | 60 | 295.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.2 | 100% | 60 | 295.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.3 | 100% | 60 | 295.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.4 | 100% | 60 | 295.3556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.5 | 100% | 60 | 295.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.6 | 100% | 60 | 295.3714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.7 | 100% | 60 | 295.3643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.8 | 100% | 60 | 295.3632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
58.9 | 100% | 60 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59 | 100% | 60 | 295.3507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.1 | 100% | 60 | 295.355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.2 | 100% | 60 | 295.359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.3 | 100% | 60 | 295.3443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.4 | 100% | 60 | 295.3253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.5 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.6 | 100% | 60 | 295.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.7 | 100% | 60 | 295.2989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.8 | 100% | 60 | 295.3004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
59.9 | 100% | 60 | 295.326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60 | 100% | 60 | 295.3579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.1 | 100% | 60 | 295.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.2 | 100% | 60 | 295.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.3 | 100% | 60 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.4 | 100% | 60 | 295.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.5 | 100% | 60 | 295.3856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.6 | 100% | 60 | 295.431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.7 | 100% | 60 | 295.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.8 | 100% | 60 | 295.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
60.9 | 100% | 60 | 295.4877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61 | 100% | 60 | 295.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.1 | 100% | 60 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.2 | 100% | 60 | 295.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.3 | 100% | 60 | 295.4224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.4 | 100% | 60 | 295.4303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.5 | 100% | 60 | 295.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.6 | 100% | 60 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.7 | 100% | 60 | 295.4009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.8 | 100% | 60 | 295.3767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
61.9 | 100% | 60 | 295.3472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.1 | 100% | 60 | 295.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.2 | 100% | 60 | 295.3305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.3 | 100% | 60 | 295.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.4 | 100% | 60 | 295.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.5 | 100% | 60 | 295.3236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.6 | 100% | 60 | 295.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.7 | 100% | 60 | 295.3171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.8 | 100% | 60 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
62.9 | 100% | 60 | 295.2786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63 | 100% | 60 | 295.2538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.1 | 100% | 60 | 295.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.2 | 100% | 60 | 295.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.3 | 100% | 60 | 295.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.4 | 100% | 60 | 295.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.5 | 100% | 60 | 295.3077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.6 | 100% | 60 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.7 | 100% | 60 | 295.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.8 | 100% | 60 | 295.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
63.9 | 100% | 60 | 295.324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64 | 100% | 60 | 295.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.1 | 100% | 60 | 295.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.2 | 100% | 60 | 295.3568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.3 | 100% | 60 | 295.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.4 | 100% | 60 | 295.3303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.5 | 100% | 60 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.6 | 100% | 60 | 295.2543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.7 | 100% | 60 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.8 | 100% | 60 | 295.2403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
64.9 | 100% | 60 | 295.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65 | 100% | 60 | 295.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.1 | 100% | 60 | 295.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.2 | 100% | 60 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.3 | 100% | 60 | 295.2308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.4 | 100% | 60 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.5 | 100% | 60 | 295.2024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.6 | 100% | 60 | 295.1796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.7 | 100% | 60 | 295.1468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.8 | 100% | 60 | 295.1274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
65.9 | 100% | 60 | 295.1051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66 | 100% | 60 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.1 | 100% | 60 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.2 | 100% | 60 | 294.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.3 | 100% | 60 | 294.957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.4 | 100% | 60 | 294.9133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.5 | 100% | 60 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.6 | 100% | 60 | 294.8767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.7 | 100% | 60 | 294.8691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.8 | 100% | 60 | 294.8861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
66.9 | 100% | 60 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67 | 100% | 60 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.1 | 100% | 60 | 294.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.2 | 100% | 60 | 294.991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.3 | 100% | 60 | 294.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.4 | 100% | 60 | 294.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.5 | 100% | 60 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.6 | 100% | 60 | 294.9583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.7 | 100% | 60 | 294.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.8 | 100% | 60 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
67.9 | 100% | 60 | 295.0806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68 | 100% | 60 | 295.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.1 | 100% | 60 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.2 | 100% | 60 | 295.0827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.3 | 100% | 60 | 295.07 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.4 | 100% | 60 | 295.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.5 | 100% | 60 | 295.0507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.6 | 100% | 60 | 295.0703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.7 | 100% | 60 | 295.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.8 | 100% | 60 | 295.0676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
68.9 | 100% | 60 | 295.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69 | 100% | 60 | 295.0841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.1 | 100% | 60 | 295.0656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.2 | 100% | 60 | 295.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.3 | 100% | 60 | 295.0004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.4 | 100% | 60 | 294.9571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.5 | 100% | 60 | 294.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.6 | 100% | 60 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.7 | 100% | 60 | 294.9594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.8 | 100% | 60 | 294.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
69.9 | 100% | 60 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70 | 100% | 60 | 294.9964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.1 | 100% | 60 | 295.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.2 | 100% | 60 | 295.0129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.3 | 100% | 60 | 295.0065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.4 | 100% | 60 | 295.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.5 | 100% | 60 | 295.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.6 | 100% | 60 | 295.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.7 | 100% | 60 | 295.0741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.8 | 100% | 60 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
70.9 | 100% | 60 | 295.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71 | 100% | 60 | 295.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.1 | 100% | 60 | 295.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.2 | 100% | 60 | 295.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.3 | 100% | 60 | 295.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.4 | 100% | 60 | 295.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.5 | 100% | 60 | 295.246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.6 | 100% | 60 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.7 | 100% | 60 | 295.2084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.8 | 100% | 60 | 295.2146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
71.9 | 100% | 60 | 295.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72 | 100% | 60 | 295.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.1 | 100% | 60 | 295.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.2 | 100% | 60 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.3 | 100% | 60 | 295.2724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.4 | 100% | 60 | 295.2512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.5 | 100% | 60 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.6 | 100% | 60 | 295.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.7 | 100% | 60 | 295.2694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.8 | 100% | 60 | 295.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
72.9 | 100% | 60 | 295.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73 | 100% | 60 | 295.3374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.1 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.2 | 100% | 60 | 295.3474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.3 | 100% | 60 | 295.3611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.4 | 100% | 60 | 295.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.5 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.6 | 100% | 60 | 295.4564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.7 | 100% | 60 | 295.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.8 | 100% | 60 | 295.4589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
73.9 | 100% | 60 | 295.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74 | 100% | 60 | 295.4468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.1 | 100% | 60 | 295.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.2 | 100% | 60 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.3 | 100% | 60 | 295.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.4 | 100% | 60 | 295.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.5 | 100% | 60 | 295.3845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.6 | 100% | 60 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.7 | 100% | 60 | 295.3953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.8 | 100% | 60 | 295.3914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
74.9 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75 | 100% | 60 | 295.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.1 | 100% | 60 | 295.3805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.2 | 100% | 60 | 295.3626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.3 | 100% | 60 | 295.3677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.4 | 100% | 60 | 295.3711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.5 | 100% | 60 | 295.379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.6 | 100% | 60 | 295.4097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.7 | 100% | 60 | 295.4343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.8 | 100% | 60 | 295.4341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
75.9 | 100% | 60 | 295.454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76 | 100% | 60 | 295.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.1 | 100% | 60 | 295.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.2 | 100% | 60 | 295.5811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.3 | 100% | 60 | 295.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.4 | 100% | 60 | 295.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.5 | 100% | 60 | 295.5986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.6 | 100% | 60 | 295.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.7 | 100% | 60 | 295.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.8 | 100% | 60 | 295.5319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
76.9 | 100% | 60 | 295.5198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77 | 100% | 60 | 295.5316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.1 | 100% | 60 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.2 | 100% | 60 | 295.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.3 | 100% | 60 | 295.4308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.4 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.5 | 100% | 60 | 295.3718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.6 | 100% | 60 | 295.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.7 | 100% | 60 | 295.3972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.8 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
77.9 | 100% | 60 | 295.4031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78 | 100% | 60 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.1 | 100% | 60 | 295.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.2 | 100% | 60 | 295.3917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.3 | 100% | 60 | 295.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.4 | 100% | 60 | 295.4488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.5 | 100% | 60 | 295.4786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.6 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.7 | 100% | 60 | 295.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.8 | 100% | 60 | 295.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
78.9 | 100% | 60 | 295.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79 | 100% | 60 | 295.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.1 | 100% | 60 | 295.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.2 | 100% | 60 | 295.5332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.3 | 100% | 60 | 295.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.4 | 100% | 60 | 295.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.5 | 100% | 60 | 295.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.6 | 100% | 60 | 295.4319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.7 | 100% | 60 | 295.4133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.8 | 100% | 60 | 295.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
79.9 | 100% | 60 | 295.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80 | 100% | 60 | 295.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.1 | 100% | 60 | 295.4024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.2 | 100% | 60 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.3 | 100% | 60 | 295.3749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.4 | 100% | 60 | 295.3598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.5 | 100% | 60 | 295.3607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.6 | 100% | 60 | 295.3799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.7 | 100% | 60 | 295.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.8 | 100% | 60 | 295.3771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
80.9 | 100% | 60 | 295.3848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81 | 100% | 60 | 295.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.1 | 100% | 60 | 295.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.2 | 100% | 60 | 295.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.3 | 100% | 60 | 295.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.4 | 100% | 60 | 295.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.5 | 100% | 60 | 295.4225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.6 | 100% | 60 | 295.4236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.7 | 100% | 60 | 295.4179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.8 | 100% | 60 | 295.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
81.9 | 100% | 60 | 295.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82 | 100% | 60 | 295.4188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.1 | 100% | 60 | 295.4243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.2 | 100% | 60 | 295.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.3 | 100% | 60 | 295.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.4 | 100% | 60 | 295.3979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.5 | 100% | 60 | 295.3681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.6 | 100% | 60 | 295.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.7 | 100% | 60 | 295.3545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.8 | 100% | 60 | 295.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
82.9 | 100% | 60 | 295.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.1 | 100% | 60 | 295.3253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.2 | 100% | 60 | 295.3122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.3 | 100% | 60 | 295.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.4 | 100% | 60 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.5 | 100% | 60 | 295.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.6 | 100% | 60 | 295.3846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.7 | 100% | 60 | 295.3933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.8 | 100% | 60 | 295.3923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
83.9 | 100% | 60 | 295.3863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84 | 100% | 60 | 295.3992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.1 | 100% | 60 | 295.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.2 | 100% | 60 | 295.4054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.3 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.4 | 100% | 60 | 295.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.5 | 100% | 60 | 295.3274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.6 | 100% | 60 | 295.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.7 | 100% | 60 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.8 | 100% | 60 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
84.9 | 100% | 60 | 295.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85 | 100% | 60 | 295.36 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.1 | 100% | 60 | 295.3727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.2 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.3 | 100% | 60 | 295.3898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.4 | 100% | 60 | 295.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.5 | 100% | 60 | 295.4395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.6 | 100% | 60 | 295.432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.7 | 100% | 60 | 295.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.8 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
85.9 | 100% | 60 | 295.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86 | 100% | 60 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.1 | 100% | 60 | 295.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.2 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.3 | 100% | 60 | 295.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.4 | 100% | 60 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.5 | 100% | 60 | 295.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.6 | 100% | 60 | 295.4229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.7 | 100% | 60 | 295.3968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.8 | 100% | 60 | 295.3867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
86.9 | 100% | 60 | 295.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87 | 100% | 60 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.1 | 100% | 60 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.2 | 100% | 60 | 295.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.3 | 100% | 60 | 295.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.4 | 100% | 60 | 295.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.5 | 100% | 60 | 295.5197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.6 | 100% | 60 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.7 | 100% | 60 | 295.5218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.8 | 100% | 60 | 295.5263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
87.9 | 100% | 60 | 295.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88 | 100% | 60 | 295.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.1 | 100% | 60 | 295.4861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.2 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.3 | 100% | 60 | 295.4918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.4 | 100% | 60 | 295.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.5 | 100% | 60 | 295.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.6 | 100% | 60 | 295.5492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.7 | 100% | 60 | 295.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.8 | 100% | 60 | 295.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
88.9 | 100% | 60 | 295.5316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89 | 100% | 60 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.1 | 100% | 60 | 295.5716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.2 | 100% | 60 | 295.5812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.3 | 100% | 60 | 295.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.4 | 100% | 60 | 295.5544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.5 | 100% | 60 | 295.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.6 | 100% | 60 | 295.57 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.7 | 100% | 60 | 295.6025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.8 | 100% | 60 | 295.6305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
89.9 | 100% | 60 | 295.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90 | 100% | 60 | 295.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.1 | 100% | 60 | 295.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.2 | 100% | 60 | 295.5585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.3 | 100% | 60 | 295.5223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.4 | 100% | 60 | 295.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.5 | 100% | 60 | 295.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.6 | 100% | 60 | 295.5438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.7 | 100% | 60 | 295.5529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.8 | 100% | 60 | 295.5548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
90.9 | 100% | 60 | 295.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91 | 100% | 60 | 295.5496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.1 | 100% | 60 | 295.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.2 | 100% | 60 | 295.5568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.3 | 100% | 60 | 295.5592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.4 | 100% | 60 | 295.5519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.5 | 100% | 60 | 295.526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.6 | 100% | 60 | 295.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.7 | 100% | 60 | 295.4442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.8 | 100% | 60 | 295.4275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
91.9 | 100% | 60 | 295.4208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92 | 100% | 60 | 295.4217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.1 | 100% | 60 | 295.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.2 | 100% | 60 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.3 | 100% | 60 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.4 | 100% | 60 | 295.4313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.5 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.6 | 100% | 60 | 295.4027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.7 | 100% | 60 | 295.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.8 | 100% | 60 | 295.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
92.9 | 100% | 60 | 295.3861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93 | 100% | 60 | 295.3818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.1 | 100% | 60 | 295.3702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.2 | 100% | 60 | 295.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.3 | 100% | 60 | 295.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.4 | 100% | 60 | 295.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.5 | 100% | 60 | 295.353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.6 | 100% | 60 | 295.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.7 | 100% | 60 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.8 | 100% | 60 | 295.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
93.9 | 100% | 60 | 295.3552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94 | 100% | 60 | 295.3817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.1 | 100% | 60 | 295.4195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.2 | 100% | 60 | 295.4489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.3 | 100% | 60 | 295.4648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.4 | 100% | 60 | 295.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.5 | 100% | 60 | 295.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.6 | 100% | 60 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.7 | 100% | 60 | 295.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.8 | 100% | 60 | 295.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
94.9 | 100% | 60 | 295.284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95 | 100% | 60 | 295.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.1 | 100% | 60 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.2 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.3 | 100% | 60 | 295.1388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.4 | 100% | 60 | 295.1074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.5 | 100% | 60 | 295.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.6 | 100% | 60 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.7 | 100% | 60 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.8 | 100% | 60 | 295.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
95.9 | 100% | 60 | 295.1023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96 | 100% | 60 | 295.1069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.1 | 100% | 60 | 295.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.2 | 100% | 60 | 295.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.3 | 100% | 60 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.4 | 100% | 60 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.5 | 100% | 60 | 295.3295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.6 | 100% | 60 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.7 | 100% | 60 | 295.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.8 | 100% | 60 | 295.3496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
96.9 | 100% | 60 | 295.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97 | 100% | 60 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.1 | 100% | 60 | 295.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.2 | 100% | 60 | 295.3938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.3 | 100% | 60 | 295.351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.4 | 100% | 60 | 295.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.5 | 100% | 60 | 295.296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.6 | 100% | 60 | 295.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.7 | 100% | 60 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.8 | 100% | 60 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
97.9 | 100% | 60 | 295.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98 | 100% | 60 | 295.1921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.1 | 100% | 60 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.2 | 100% | 60 | 295.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.3 | 100% | 60 | 295.2496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.4 | 100% | 60 | 295.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.5 | 100% | 60 | 295.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.6 | 100% | 60 | 295.276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.7 | 100% | 60 | 295.27 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.8 | 100% | 60 | 295.2807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
98.9 | 100% | 60 | 295.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99 | 100% | 60 | 295.3472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.1 | 100% | 60 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.2 | 100% | 60 | 295.3903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.3 | 100% | 60 | 295.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.4 | 100% | 60 | 295.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.5 | 100% | 60 | 295.3997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.6 | 100% | 60 | 295.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.7 | 100% | 60 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.8 | 100% | 60 | 295.3848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
99.9 | 100% | 60 | 295.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100 | 100% | 60 | 295.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.1 | 100% | 60 | 295.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.2 | 100% | 60 | 295.274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.3 | 100% | 60 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.4 | 100% | 60 | 295.2101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.5 | 100% | 60 | 295.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.6 | 100% | 60 | 295.1605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.7 | 100% | 60 | 295.154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.8 | 100% | 60 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
100.9 | 100% | 60 | 295.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101 | 100% | 60 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.1 | 100% | 60 | 294.9939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.2 | 100% | 60 | 294.9709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.3 | 100% | 60 | 294.9623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.4 | 100% | 60 | 294.9894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.5 | 100% | 60 | 295.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.6 | 100% | 60 | 295.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.7 | 100% | 60 | 295.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.8 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
101.9 | 100% | 60 | 295.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102 | 100% | 60 | 295.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.1 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.2 | 100% | 60 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.3 | 100% | 60 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.4 | 100% | 60 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.5 | 100% | 60 | 295.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.6 | 100% | 60 | 295.1447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.7 | 100% | 60 | 295.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.8 | 100% | 60 | 295.15 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
102.9 | 100% | 60 | 295.1291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103 | 100% | 60 | 295.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.1 | 100% | 60 | 295.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.2 | 100% | 60 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.3 | 100% | 60 | 295.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.4 | 100% | 60 | 295.0568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.5 | 100% | 60 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.6 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.7 | 100% | 60 | 295.0762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.8 | 100% | 60 | 295.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
103.9 | 100% | 60 | 295.0814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104 | 100% | 60 | 295.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.1 | 100% | 60 | 295.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.2 | 100% | 60 | 295.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.3 | 100% | 60 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.4 | 100% | 60 | 295.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.5 | 100% | 60 | 295.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.6 | 100% | 60 | 295.1625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.7 | 100% | 60 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.8 | 100% | 60 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
104.9 | 100% | 60 | 295.1329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105 | 100% | 60 | 295.1638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.1 | 100% | 60 | 295.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.2 | 100% | 60 | 295.2212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.3 | 100% | 60 | 295.2411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.4 | 100% | 60 | 295.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.5 | 100% | 60 | 295.2346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.6 | 100% | 60 | 295.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.7 | 100% | 60 | 295.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.8 | 100% | 60 | 295.244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
105.9 | 100% | 60 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106 | 100% | 60 | 295.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.1 | 100% | 60 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.2 | 100% | 60 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.3 | 100% | 60 | 295.3198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.4 | 100% | 60 | 295.3105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.5 | 100% | 60 | 295.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.6 | 100% | 60 | 295.2633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.7 | 100% | 60 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.8 | 100% | 60 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
106.9 | 100% | 60 | 295.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107 | 100% | 60 | 295.276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.1 | 100% | 60 | 295.2703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.2 | 100% | 60 | 295.2432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.3 | 100% | 60 | 295.2155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.4 | 100% | 60 | 295.1817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.5 | 100% | 60 | 295.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.6 | 100% | 60 | 295.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.7 | 100% | 60 | 295.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.8 | 100% | 60 | 295.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
107.9 | 100% | 60 | 295.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108 | 100% | 60 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.1 | 100% | 60 | 295.109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.2 | 100% | 60 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.3 | 100% | 60 | 295.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.4 | 100% | 60 | 295.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.5 | 100% | 60 | 295.0625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.6 | 100% | 60 | 295.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.7 | 100% | 60 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.8 | 100% | 60 | 295.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
108.9 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109 | 100% | 60 | 295.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.1 | 100% | 60 | 295.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.2 | 100% | 60 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.3 | 100% | 60 | 295.0671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.4 | 100% | 60 | 295.0777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.5 | 100% | 60 | 295.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.6 | 100% | 60 | 295.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.7 | 100% | 60 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.8 | 100% | 60 | 295.1447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
109.9 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110 | 100% | 60 | 295.0958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.1 | 100% | 60 | 295.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.2 | 100% | 60 | 295.0524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.3 | 100% | 60 | 295.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.4 | 100% | 60 | 294.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.5 | 100% | 60 | 294.9646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.6 | 100% | 60 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.7 | 100% | 60 | 294.9717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.8 | 100% | 60 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
110.9 | 100% | 60 | 294.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111 | 100% | 60 | 294.9135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.1 | 100% | 60 | 294.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.2 | 100% | 60 | 294.8066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.3 | 100% | 60 | 294.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.4 | 100% | 60 | 294.7618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.5 | 100% | 60 | 294.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.6 | 100% | 60 | 294.7711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.7 | 100% | 60 | 294.7583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.8 | 100% | 60 | 294.7347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
111.9 | 100% | 60 | 294.7258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112 | 100% | 60 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.1 | 100% | 60 | 294.6831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.2 | 100% | 60 | 294.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.3 | 100% | 60 | 294.6598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.4 | 100% | 60 | 294.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.5 | 100% | 60 | 294.6712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.6 | 100% | 60 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.7 | 100% | 60 | 294.7233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.8 | 100% | 60 | 294.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
112.9 | 100% | 60 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113 | 100% | 60 | 294.724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.1 | 100% | 60 | 294.7196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.2 | 100% | 60 | 294.7218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.3 | 100% | 60 | 294.7482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.4 | 100% | 60 | 294.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.5 | 100% | 60 | 294.7787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.6 | 100% | 60 | 294.8059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.7 | 100% | 60 | 294.8325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.8 | 100% | 60 | 294.8267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
113.9 | 100% | 60 | 294.8126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114 | 100% | 60 | 294.8081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.1 | 100% | 60 | 294.7981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.2 | 100% | 60 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.3 | 100% | 60 | 294.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.4 | 100% | 60 | 294.8131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.5 | 100% | 60 | 294.8029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.6 | 100% | 60 | 294.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.7 | 100% | 60 | 294.8087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.8 | 100% | 60 | 294.8173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
114.9 | 100% | 60 | 294.8272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115 | 100% | 60 | 294.8666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.1 | 100% | 60 | 294.8999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.2 | 100% | 60 | 294.8915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.3 | 100% | 60 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.4 | 100% | 60 | 294.9036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.5 | 100% | 60 | 294.9096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.6 | 100% | 60 | 294.9147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.7 | 100% | 60 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.8 | 100% | 60 | 294.9845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
115.9 | 100% | 60 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116 | 100% | 60 | 295.0146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.1 | 100% | 60 | 295.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.2 | 100% | 60 | 295.0364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.3 | 100% | 60 | 295.0185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.4 | 100% | 60 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.5 | 100% | 60 | 295.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.6 | 100% | 60 | 295.0077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.7 | 100% | 60 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.8 | 100% | 60 | 295.0634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
116.9 | 100% | 60 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.1 | 100% | 60 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.2 | 100% | 60 | 295.0139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.3 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.4 | 100% | 60 | 294.9237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.5 | 100% | 60 | 294.9084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.6 | 100% | 60 | 294.886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.7 | 100% | 60 | 294.8805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.8 | 100% | 60 | 294.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
117.9 | 100% | 60 | 294.9455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118 | 100% | 60 | 294.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.1 | 100% | 60 | 294.9893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.2 | 100% | 60 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.3 | 100% | 60 | 295.0044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.4 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.5 | 100% | 60 | 295.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.6 | 100% | 60 | 295.0735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.7 | 100% | 60 | 295.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.8 | 100% | 60 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
118.9 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119 | 100% | 60 | 295.1101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.1 | 100% | 60 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.2 | 100% | 60 | 295.1013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.3 | 100% | 60 | 295.0903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.4 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.5 | 100% | 60 | 295.0269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.6 | 100% | 60 | 294.9901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.7 | 100% | 60 | 294.9391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.8 | 100% | 60 | 294.9017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
119.9 | 100% | 60 | 294.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120 | 100% | 60 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.1 | 100% | 60 | 294.8403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.2 | 100% | 60 | 294.8141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.3 | 100% | 60 | 294.7932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.4 | 100% | 60 | 294.7728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.5 | 100% | 60 | 294.7471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.6 | 100% | 60 | 294.7447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.7 | 100% | 60 | 294.7707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.8 | 100% | 60 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
120.9 | 100% | 60 | 294.7911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121 | 100% | 60 | 294.8081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.1 | 100% | 60 | 294.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.2 | 100% | 60 | 294.8069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.3 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.4 | 100% | 60 | 294.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.5 | 100% | 60 | 294.8744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.6 | 100% | 60 | 294.8672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.7 | 100% | 60 | 294.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.8 | 100% | 60 | 294.8312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
121.9 | 100% | 60 | 294.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122 | 100% | 60 | 294.7574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.1 | 100% | 60 | 294.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.2 | 100% | 60 | 294.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.3 | 100% | 60 | 294.7146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.4 | 100% | 60 | 294.7013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.5 | 100% | 60 | 294.6819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.6 | 100% | 60 | 294.6516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.7 | 100% | 60 | 294.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.8 | 100% | 60 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
122.9 | 100% | 60 | 294.6773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123 | 100% | 60 | 294.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.1 | 100% | 60 | 294.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.2 | 100% | 60 | 294.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.3 | 100% | 60 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.4 | 100% | 60 | 294.7171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.5 | 100% | 60 | 294.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.6 | 100% | 60 | 294.7408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.7 | 100% | 60 | 294.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.8 | 100% | 60 | 294.7544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
123.9 | 100% | 60 | 294.7492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124 | 100% | 60 | 294.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.1 | 100% | 60 | 294.7224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.2 | 100% | 60 | 294.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.3 | 100% | 60 | 294.7047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.4 | 100% | 60 | 294.6869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.5 | 100% | 60 | 294.6836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.6 | 100% | 60 | 294.6775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.7 | 100% | 60 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.8 | 100% | 60 | 294.6655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
124.9 | 100% | 60 | 294.6614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125 | 100% | 60 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.1 | 100% | 60 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.2 | 100% | 60 | 294.6077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.3 | 100% | 60 | 294.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.4 | 100% | 60 | 294.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.5 | 100% | 60 | 294.5709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.6 | 100% | 60 | 294.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.7 | 100% | 60 | 294.5536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.8 | 100% | 60 | 294.5539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
125.9 | 100% | 60 | 294.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126 | 100% | 60 | 294.5709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.1 | 100% | 60 | 294.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.2 | 100% | 60 | 294.5507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.3 | 100% | 60 | 294.5418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.4 | 100% | 60 | 294.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.5 | 100% | 60 | 294.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.6 | 100% | 60 | 294.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.7 | 100% | 60 | 294.5548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.8 | 100% | 60 | 294.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
126.9 | 100% | 60 | 294.506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127 | 100% | 60 | 294.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.1 | 100% | 60 | 294.4667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.2 | 100% | 60 | 294.4573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.3 | 100% | 60 | 294.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.4 | 100% | 60 | 294.4224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.5 | 100% | 60 | 294.3937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.6 | 100% | 60 | 294.3761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.7 | 100% | 60 | 294.3662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.8 | 100% | 60 | 294.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
127.9 | 100% | 60 | 294.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128 | 100% | 60 | 294.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.1 | 100% | 60 | 294.2898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.2 | 100% | 60 | 294.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.3 | 100% | 60 | 294.2344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.4 | 100% | 60 | 294.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.5 | 100% | 60 | 294.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.6 | 100% | 60 | 294.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.7 | 100% | 60 | 294.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.8 | 100% | 60 | 294.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
128.9 | 100% | 60 | 294.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129 | 100% | 60 | 294.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.1 | 100% | 60 | 294.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.2 | 100% | 60 | 294.2421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.3 | 100% | 60 | 294.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.4 | 100% | 60 | 294.2146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.5 | 100% | 60 | 294.2082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.6 | 100% | 60 | 294.2111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.7 | 100% | 60 | 294.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.8 | 100% | 60 | 294.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
129.9 | 100% | 60 | 294.1921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130 | 100% | 60 | 294.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.1 | 100% | 60 | 294.1951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.2 | 100% | 60 | 294.2061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.3 | 100% | 60 | 294.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.4 | 100% | 60 | 294.2233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.5 | 100% | 60 | 294.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.6 | 100% | 60 | 294.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.7 | 100% | 60 | 294.1933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.8 | 100% | 60 | 294.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
130.9 | 100% | 60 | 294.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131 | 100% | 60 | 294.2598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.1 | 100% | 60 | 294.2748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.2 | 100% | 60 | 294.2801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.3 | 100% | 60 | 294.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.4 | 100% | 60 | 294.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.5 | 100% | 60 | 294.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.6 | 100% | 60 | 294.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.7 | 100% | 60 | 294.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.8 | 100% | 60 | 294.2842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
131.9 | 100% | 60 | 294.2723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132 | 100% | 60 | 294.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.1 | 100% | 60 | 294.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.2 | 100% | 60 | 294.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.3 | 100% | 60 | 294.2226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.4 | 100% | 60 | 294.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.5 | 100% | 60 | 294.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.6 | 100% | 60 | 294.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.7 | 100% | 60 | 294.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.8 | 100% | 60 | 294.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
132.9 | 100% | 60 | 294.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133 | 100% | 60 | 294.268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.1 | 100% | 60 | 294.279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.2 | 100% | 60 | 294.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.3 | 100% | 60 | 294.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.4 | 100% | 60 | 294.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.5 | 100% | 60 | 294.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.6 | 100% | 60 | 294.2438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.7 | 100% | 60 | 294.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.8 | 100% | 60 | 294.2697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
133.9 | 100% | 60 | 294.2974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134 | 100% | 60 | 294.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.1 | 100% | 60 | 294.305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.2 | 100% | 60 | 294.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.3 | 100% | 60 | 294.2761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.4 | 100% | 60 | 294.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.5 | 100% | 60 | 294.2697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.6 | 100% | 60 | 294.2721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.7 | 100% | 60 | 294.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.8 | 100% | 60 | 294.2482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
134.9 | 100% | 60 | 294.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135 | 100% | 60 | 294.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.1 | 100% | 60 | 294.3053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.2 | 100% | 60 | 294.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.3 | 100% | 60 | 294.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.4 | 100% | 60 | 294.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.5 | 100% | 60 | 294.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.6 | 100% | 60 | 294.3035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.7 | 100% | 60 | 294.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.8 | 100% | 60 | 294.3167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
135.9 | 100% | 60 | 294.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136 | 100% | 60 | 294.3182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.1 | 100% | 60 | 294.3036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.2 | 100% | 60 | 294.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.3 | 100% | 60 | 294.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.4 | 100% | 60 | 294.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.5 | 100% | 60 | 294.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.6 | 100% | 60 | 294.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.7 | 100% | 60 | 294.2888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.8 | 100% | 60 | 294.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
136.9 | 100% | 60 | 294.2931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137 | 100% | 60 | 294.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.1 | 100% | 60 | 294.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.2 | 100% | 60 | 294.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.3 | 100% | 60 | 294.2711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.4 | 100% | 60 | 294.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.5 | 100% | 60 | 294.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.6 | 100% | 60 | 294.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.7 | 100% | 60 | 294.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.8 | 100% | 60 | 294.3143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
137.9 | 100% | 60 | 294.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138 | 100% | 60 | 294.3207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.1 | 100% | 60 | 294.3409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.2 | 100% | 60 | 294.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.3 | 100% | 60 | 294.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.4 | 100% | 60 | 294.3086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.5 | 100% | 60 | 294.3066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.6 | 100% | 60 | 294.3043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.7 | 100% | 60 | 294.3142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.8 | 100% | 60 | 294.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
138.9 | 100% | 60 | 294.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139 | 100% | 60 | 294.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.1 | 100% | 60 | 294.3376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.2 | 100% | 60 | 294.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.3 | 100% | 60 | 294.355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.4 | 100% | 60 | 294.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.5 | 100% | 60 | 294.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.6 | 100% | 60 | 294.4204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.7 | 100% | 60 | 294.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.8 | 100% | 60 | 294.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
139.9 | 100% | 60 | 294.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140 | 100% | 60 | 294.3976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.1 | 100% | 60 | 294.3995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.2 | 100% | 60 | 294.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.3 | 100% | 60 | 294.4216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.4 | 100% | 60 | 294.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.5 | 100% | 60 | 294.431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.6 | 100% | 60 | 294.4447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.7 | 100% | 60 | 294.4543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.8 | 100% | 60 | 294.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
140.9 | 100% | 60 | 294.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141 | 100% | 60 | 294.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.1 | 100% | 60 | 294.4422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.2 | 100% | 60 | 294.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.3 | 100% | 60 | 294.458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.4 | 100% | 60 | 294.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.5 | 100% | 60 | 294.4662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.6 | 100% | 60 | 294.4811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.7 | 100% | 60 | 294.5228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.8 | 100% | 60 | 294.5589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
141.9 | 100% | 60 | 294.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142 | 100% | 60 | 294.6158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.1 | 100% | 60 | 294.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.2 | 100% | 60 | 294.6064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.3 | 100% | 60 | 294.6091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.4 | 100% | 60 | 294.6363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.5 | 100% | 60 | 294.6543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.6 | 100% | 60 | 294.6654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.7 | 100% | 60 | 294.681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.8 | 100% | 60 | 294.6847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
142.9 | 100% | 60 | 294.6732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143 | 100% | 60 | 294.6802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.1 | 100% | 60 | 294.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.2 | 100% | 60 | 294.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.3 | 100% | 60 | 294.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.4 | 100% | 60 | 294.7232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.5 | 100% | 60 | 294.7017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.6 | 100% | 60 | 294.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.7 | 100% | 60 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.8 | 100% | 60 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
143.9 | 100% | 60 | 294.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144 | 100% | 60 | 294.7092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.1 | 100% | 60 | 294.7329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.2 | 100% | 60 | 294.7295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.3 | 100% | 60 | 294.7037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.4 | 100% | 60 | 294.7042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.5 | 100% | 60 | 294.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.6 | 100% | 60 | 294.7356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.7 | 100% | 60 | 294.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.8 | 100% | 60 | 294.7726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
144.9 | 100% | 60 | 294.7701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145 | 100% | 60 | 294.7484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.1 | 100% | 60 | 294.7463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.2 | 100% | 60 | 294.7504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.3 | 100% | 60 | 294.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.4 | 100% | 60 | 294.7313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.5 | 100% | 60 | 294.7354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.6 | 100% | 60 | 294.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.7 | 100% | 60 | 294.6864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.8 | 100% | 60 | 294.6848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
145.9 | 100% | 60 | 294.6941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146 | 100% | 60 | 294.6929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.1 | 100% | 60 | 294.6968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.2 | 100% | 60 | 294.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.3 | 100% | 60 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.4 | 100% | 60 | 294.6665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.5 | 100% | 60 | 294.6755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.6 | 100% | 60 | 294.6988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.7 | 100% | 60 | 294.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.8 | 100% | 60 | 294.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
146.9 | 100% | 60 | 294.7523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147 | 100% | 60 | 294.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.1 | 100% | 60 | 294.6981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.2 | 100% | 60 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.3 | 100% | 60 | 294.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.4 | 100% | 60 | 294.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.5 | 100% | 60 | 294.6832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.6 | 100% | 60 | 294.7043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.7 | 100% | 60 | 294.6951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.8 | 100% | 60 | 294.6713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
147.9 | 100% | 60 | 294.6559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148 | 100% | 60 | 294.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.1 | 100% | 60 | 294.6212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.2 | 100% | 60 | 294.6207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.3 | 100% | 60 | 294.6255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.4 | 100% | 60 | 294.6073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.5 | 100% | 60 | 294.5907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.6 | 100% | 60 | 294.5963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.7 | 100% | 60 | 294.6003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.8 | 100% | 60 | 294.5951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
148.9 | 100% | 60 | 294.5998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149 | 100% | 60 | 294.5957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.1 | 100% | 60 | 294.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.2 | 100% | 60 | 294.5236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.3 | 100% | 60 | 294.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.4 | 100% | 60 | 294.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.5 | 100% | 60 | 294.5318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.6 | 100% | 60 | 294.5574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.7 | 100% | 60 | 294.5696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.8 | 100% | 60 | 294.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
149.9 | 100% | 60 | 294.5122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150 | 100% | 60 | 294.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.1 | 100% | 60 | 294.4983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.2 | 100% | 60 | 294.497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.3 | 100% | 60 | 294.5226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.4 | 100% | 60 | 294.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.5 | 100% | 60 | 294.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.6 | 100% | 60 | 294.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.7 | 100% | 60 | 294.4243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.8 | 100% | 60 | 294.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
150.9 | 100% | 60 | 294.3236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151 | 100% | 60 | 294.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.1 | 100% | 60 | 294.2323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.2 | 100% | 60 | 294.1868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.3 | 100% | 60 | 294.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.4 | 100% | 60 | 294.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.5 | 100% | 60 | 294.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.6 | 100% | 60 | 293.9869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.7 | 100% | 60 | 293.9787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.8 | 100% | 60 | 293.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
151.9 | 100% | 60 | 294.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152 | 100% | 60 | 293.9861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.1 | 100% | 60 | 293.9798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.2 | 100% | 60 | 293.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.3 | 100% | 60 | 293.9901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.4 | 100% | 60 | 293.9969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.5 | 100% | 60 | 294.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.6 | 100% | 60 | 294.0709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.7 | 100% | 60 | 294.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.8 | 100% | 60 | 294.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
152.9 | 100% | 60 | 294.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153 | 100% | 60 | 294.0894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.1 | 100% | 60 | 294.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.2 | 100% | 60 | 294.099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.3 | 100% | 60 | 294.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.4 | 100% | 60 | 294.1247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.5 | 100% | 60 | 294.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.6 | 100% | 60 | 294.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.7 | 100% | 60 | 294.047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.8 | 100% | 60 | 294.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
153.9 | 100% | 60 | 294.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154 | 100% | 60 | 294.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.1 | 100% | 60 | 294.091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.2 | 100% | 60 | 294.1014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.3 | 100% | 60 | 294.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.4 | 100% | 60 | 294.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.5 | 100% | 60 | 294.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.6 | 100% | 60 | 294.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.7 | 100% | 60 | 294.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.8 | 100% | 60 | 294.2046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
154.9 | 100% | 60 | 294.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155 | 100% | 60 | 294.2859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.1 | 100% | 60 | 294.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.2 | 100% | 60 | 294.3687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.3 | 100% | 60 | 294.4241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.4 | 100% | 60 | 294.4535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.5 | 100% | 60 | 294.4669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.6 | 100% | 60 | 294.4961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.7 | 100% | 60 | 294.5192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.8 | 100% | 60 | 294.5193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
155.9 | 100% | 60 | 294.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156 | 100% | 60 | 294.551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.1 | 100% | 60 | 294.5568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.2 | 100% | 60 | 294.5609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.3 | 100% | 60 | 294.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.4 | 100% | 60 | 294.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.5 | 100% | 60 | 294.6141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.6 | 100% | 60 | 294.6133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.7 | 100% | 60 | 294.6167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.8 | 100% | 60 | 294.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
156.9 | 100% | 60 | 294.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157 | 100% | 60 | 294.6693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.1 | 100% | 60 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.2 | 100% | 60 | 294.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.3 | 100% | 60 | 294.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.4 | 100% | 60 | 294.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.5 | 100% | 60 | 294.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.6 | 100% | 60 | 294.8993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.7 | 100% | 60 | 294.9555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.8 | 100% | 60 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
157.9 | 100% | 60 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158 | 100% | 60 | 294.9061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.1 | 100% | 60 | 294.9346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.2 | 100% | 60 | 294.9745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.3 | 100% | 60 | 295.0203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.4 | 100% | 60 | 295.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.5 | 100% | 60 | 295.066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.6 | 100% | 60 | 295.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.7 | 100% | 60 | 295.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.8 | 100% | 60 | 295.0308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
158.9 | 100% | 60 | 295.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159 | 100% | 60 | 295.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.1 | 100% | 60 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.2 | 100% | 60 | 294.9909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.3 | 100% | 60 | 294.9587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.4 | 100% | 60 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.5 | 100% | 60 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.6 | 100% | 60 | 295.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.7 | 100% | 60 | 295.0465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.8 | 100% | 60 | 295.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
159.9 | 100% | 60 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160 | 100% | 60 | 295.0665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.1 | 100% | 60 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.2 | 100% | 60 | 295.1173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.3 | 100% | 60 | 295.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.4 | 100% | 60 | 295.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.5 | 100% | 60 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.6 | 100% | 60 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.7 | 100% | 60 | 295.158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.8 | 100% | 60 | 295.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
160.9 | 100% | 60 | 295.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161 | 100% | 60 | 295.1381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.1 | 100% | 60 | 295.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.2 | 100% | 60 | 295.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.3 | 100% | 60 | 295.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.4 | 100% | 60 | 295.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.5 | 100% | 60 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.6 | 100% | 60 | 295.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.7 | 100% | 60 | 295.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.8 | 100% | 60 | 295.0658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
161.9 | 100% | 60 | 295.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162 | 100% | 60 | 295.0768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.1 | 100% | 60 | 295.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.2 | 100% | 60 | 295.0153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.3 | 100% | 60 | 295.0105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.4 | 100% | 60 | 295.02 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.5 | 100% | 60 | 295.0304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.6 | 100% | 60 | 295.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.7 | 100% | 60 | 295.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.8 | 100% | 60 | 294.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
162.9 | 100% | 60 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163 | 100% | 60 | 294.9778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.1 | 100% | 60 | 295.017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.2 | 100% | 60 | 295.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.3 | 100% | 60 | 295.1157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.4 | 100% | 60 | 295.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.5 | 100% | 60 | 295.1227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.6 | 100% | 60 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.7 | 100% | 60 | 295.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.8 | 100% | 60 | 295.073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
163.9 | 100% | 60 | 295.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164 | 100% | 60 | 295.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.1 | 100% | 60 | 295.0583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.2 | 100% | 60 | 295.0358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.3 | 100% | 60 | 295.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.4 | 100% | 60 | 295.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.5 | 100% | 60 | 295.0252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.6 | 100% | 60 | 295.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.7 | 100% | 60 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.8 | 100% | 60 | 295.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
164.9 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165 | 100% | 60 | 294.9979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.1 | 100% | 60 | 295.0093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.2 | 100% | 60 | 295.0278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.3 | 100% | 60 | 295.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.4 | 100% | 60 | 295.0982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.5 | 100% | 60 | 295.1277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.6 | 100% | 60 | 295.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.7 | 100% | 60 | 295.1283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.8 | 100% | 60 | 295.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
165.9 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166 | 100% | 60 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.1 | 100% | 60 | 295.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.2 | 100% | 60 | 295.146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.3 | 100% | 60 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.4 | 100% | 60 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.5 | 100% | 60 | 295.1049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.6 | 100% | 60 | 295.0944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.7 | 100% | 60 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.8 | 100% | 60 | 295.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
166.9 | 100% | 60 | 295.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167 | 100% | 60 | 295.1574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.1 | 100% | 60 | 295.1629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.2 | 100% | 60 | 295.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.3 | 100% | 60 | 295.1831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.4 | 100% | 60 | 295.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.5 | 100% | 60 | 295.2388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.6 | 100% | 60 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.7 | 100% | 60 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.8 | 100% | 60 | 295.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
167.9 | 100% | 60 | 295.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168 | 100% | 60 | 295.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.1 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.2 | 100% | 60 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.3 | 100% | 60 | 295.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.4 | 100% | 60 | 295.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.5 | 100% | 60 | 295.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.6 | 100% | 60 | 295.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.7 | 100% | 60 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.8 | 100% | 60 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
168.9 | 100% | 60 | 295.2759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169 | 100% | 60 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.1 | 100% | 60 | 295.2806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.2 | 100% | 60 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.3 | 100% | 60 | 295.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.4 | 100% | 60 | 295.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.5 | 100% | 60 | 295.2121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.6 | 100% | 60 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.7 | 100% | 60 | 295.1971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.8 | 100% | 60 | 295.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
169.9 | 100% | 60 | 295.1617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.1 | 100% | 60 | 295.1398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.2 | 100% | 60 | 295.1358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.3 | 100% | 60 | 295.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.4 | 100% | 60 | 295.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.5 | 100% | 60 | 295.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.6 | 100% | 60 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.7 | 100% | 60 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.8 | 100% | 60 | 295.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
170.9 | 100% | 60 | 295.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171 | 100% | 60 | 295.0692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.1 | 100% | 60 | 295.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.2 | 100% | 60 | 295.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.3 | 100% | 60 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.4 | 100% | 60 | 295.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.5 | 100% | 60 | 295.0162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.6 | 100% | 60 | 294.9614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.7 | 100% | 60 | 294.9407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.8 | 100% | 60 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
171.9 | 100% | 60 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172 | 100% | 60 | 294.9647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.1 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.2 | 100% | 60 | 294.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.3 | 100% | 60 | 294.9217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.4 | 100% | 60 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.5 | 100% | 60 | 294.9283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.6 | 100% | 60 | 294.9275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.7 | 100% | 60 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.8 | 100% | 60 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
172.9 | 100% | 60 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.1 | 100% | 60 | 294.9597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.2 | 100% | 60 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.3 | 100% | 60 | 295.0094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.4 | 100% | 60 | 295.0175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.5 | 100% | 60 | 295.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.6 | 100% | 60 | 295.0123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.7 | 100% | 60 | 294.9988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.8 | 100% | 60 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
173.9 | 100% | 60 | 295.0051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174 | 100% | 60 | 294.9923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.1 | 100% | 60 | 294.9705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.2 | 100% | 60 | 294.9462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.3 | 100% | 60 | 294.9237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.4 | 100% | 60 | 294.9128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.5 | 100% | 60 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.6 | 100% | 60 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.7 | 100% | 60 | 294.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.8 | 100% | 60 | 295.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
174.9 | 100% | 60 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175 | 100% | 60 | 295.0131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.1 | 100% | 60 | 295.0224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.2 | 100% | 60 | 295.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.3 | 100% | 60 | 295.0521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.4 | 100% | 60 | 295.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.5 | 100% | 60 | 295.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.6 | 100% | 60 | 295.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.7 | 100% | 60 | 295.0673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.8 | 100% | 60 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
175.9 | 100% | 60 | 295.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176 | 100% | 60 | 295.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.1 | 100% | 60 | 295.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.2 | 100% | 60 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.3 | 100% | 60 | 295.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.4 | 100% | 60 | 295.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.5 | 100% | 60 | 295.194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.6 | 100% | 60 | 295.1888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.7 | 100% | 60 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.8 | 100% | 60 | 295.2233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
176.9 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177 | 100% | 60 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.1 | 100% | 60 | 295.2179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.2 | 100% | 60 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.3 | 100% | 60 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.4 | 100% | 60 | 295.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.5 | 100% | 60 | 295.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.6 | 100% | 60 | 295.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.7 | 100% | 60 | 295.3327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.8 | 100% | 60 | 295.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
177.9 | 100% | 60 | 295.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178 | 100% | 60 | 295.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.1 | 100% | 60 | 295.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.2 | 100% | 60 | 295.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.3 | 100% | 60 | 295.359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.4 | 100% | 60 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.5 | 100% | 60 | 295.2598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.6 | 100% | 60 | 295.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.7 | 100% | 60 | 295.2378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.8 | 100% | 60 | 295.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
178.9 | 100% | 60 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179 | 100% | 60 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.1 | 100% | 60 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.2 | 100% | 60 | 295.2673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.3 | 100% | 60 | 295.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.4 | 100% | 60 | 295.2829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.5 | 100% | 60 | 295.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.6 | 100% | 60 | 295.313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.7 | 100% | 60 | 295.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.8 | 100% | 60 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
179.9 | 100% | 60 | 295.3845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180 | 100% | 60 | 295.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.1 | 100% | 60 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.2 | 100% | 60 | 295.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.3 | 100% | 60 | 295.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.4 | 100% | 60 | 295.4744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.5 | 100% | 60 | 295.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.6 | 100% | 60 | 295.4539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.7 | 100% | 60 | 295.4378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.8 | 100% | 60 | 295.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
180.9 | 100% | 60 | 295.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181 | 100% | 60 | 295.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.1 | 100% | 60 | 295.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.2 | 100% | 60 | 295.4115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.3 | 100% | 60 | 295.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.4 | 100% | 60 | 295.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.5 | 100% | 60 | 295.3739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.6 | 100% | 60 | 295.3709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.7 | 100% | 60 | 295.3821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.8 | 100% | 60 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
181.9 | 100% | 60 | 295.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182 | 100% | 60 | 295.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.1 | 100% | 60 | 295.3804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.2 | 100% | 60 | 295.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.3 | 100% | 60 | 295.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.4 | 100% | 60 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.5 | 100% | 60 | 295.4044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.6 | 100% | 60 | 295.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.7 | 100% | 60 | 295.3997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.8 | 100% | 60 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
182.9 | 100% | 60 | 295.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183 | 100% | 60 | 295.3789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.1 | 100% | 60 | 295.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.2 | 100% | 60 | 295.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.3 | 100% | 60 | 295.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.4 | 100% | 60 | 295.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.5 | 100% | 60 | 295.3587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.6 | 100% | 60 | 295.3408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.7 | 100% | 60 | 295.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.8 | 100% | 60 | 295.3503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
183.9 | 100% | 60 | 295.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184 | 100% | 60 | 295.3651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.1 | 100% | 60 | 295.3587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.2 | 100% | 60 | 295.3486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.3 | 100% | 60 | 295.3455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.4 | 100% | 60 | 295.3535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.5 | 100% | 60 | 295.3712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.6 | 100% | 60 | 295.3855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.7 | 100% | 60 | 295.3884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.8 | 100% | 60 | 295.3801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
184.9 | 100% | 60 | 295.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185 | 100% | 60 | 295.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.1 | 100% | 60 | 295.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.2 | 100% | 60 | 295.3291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.3 | 100% | 60 | 295.318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.4 | 100% | 60 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.5 | 100% | 60 | 295.3046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.6 | 100% | 60 | 295.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.7 | 100% | 60 | 295.2839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.8 | 100% | 60 | 295.2778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
185.9 | 100% | 60 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186 | 100% | 60 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.1 | 100% | 60 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.2 | 100% | 60 | 295.2651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.3 | 100% | 60 | 295.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.4 | 100% | 60 | 295.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.5 | 100% | 60 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.6 | 100% | 60 | 295.2335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.7 | 100% | 60 | 295.2484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.8 | 100% | 60 | 295.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
186.9 | 100% | 60 | 295.2626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187 | 100% | 60 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.1 | 100% | 60 | 295.235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.2 | 100% | 60 | 295.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.3 | 100% | 60 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.4 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.5 | 100% | 60 | 295.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.6 | 100% | 60 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.7 | 100% | 60 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.8 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
187.9 | 100% | 60 | 295.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188 | 100% | 60 | 295.3195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.1 | 100% | 60 | 295.3417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.2 | 100% | 60 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.3 | 100% | 60 | 295.357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.4 | 100% | 60 | 295.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.5 | 100% | 60 | 295.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.6 | 100% | 60 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.7 | 100% | 60 | 295.3403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.8 | 100% | 60 | 295.3625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
188.9 | 100% | 60 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189 | 100% | 60 | 295.3468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.1 | 100% | 60 | 295.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.2 | 100% | 60 | 295.3114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.3 | 100% | 60 | 295.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.4 | 100% | 60 | 295.3178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.5 | 100% | 60 | 295.3409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.6 | 100% | 60 | 295.3631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.7 | 100% | 60 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.8 | 100% | 60 | 295.3795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
189.9 | 100% | 60 | 295.3881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190 | 100% | 60 | 295.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.1 | 100% | 60 | 295.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.2 | 100% | 60 | 295.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.3 | 100% | 60 | 295.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.4 | 100% | 60 | 295.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.5 | 100% | 60 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.6 | 100% | 60 | 295.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.7 | 100% | 60 | 295.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.8 | 100% | 60 | 295.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
190.9 | 100% | 60 | 295.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191 | 100% | 60 | 295.4215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.1 | 100% | 60 | 295.4341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.2 | 100% | 60 | 295.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.3 | 100% | 60 | 295.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.4 | 100% | 60 | 295.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.5 | 100% | 60 | 295.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.6 | 100% | 60 | 295.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.7 | 100% | 60 | 295.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.8 | 100% | 60 | 295.4312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
191.9 | 100% | 60 | 295.4212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192 | 100% | 60 | 295.4113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.1 | 100% | 60 | 295.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.2 | 100% | 60 | 295.3985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.3 | 100% | 60 | 295.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.4 | 100% | 60 | 295.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.5 | 100% | 60 | 295.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.6 | 100% | 60 | 295.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.7 | 100% | 60 | 295.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.8 | 100% | 60 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
192.9 | 100% | 60 | 295.3867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193 | 100% | 60 | 295.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.1 | 100% | 60 | 295.4035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.2 | 100% | 60 | 295.422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.3 | 100% | 60 | 295.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.4 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.5 | 100% | 60 | 295.3715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.6 | 100% | 60 | 295.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.7 | 100% | 60 | 295.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.8 | 100% | 60 | 295.2899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
193.9 | 100% | 60 | 295.2786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194 | 100% | 60 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.1 | 100% | 60 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.2 | 100% | 60 | 295.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.3 | 100% | 60 | 295.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.4 | 100% | 60 | 295.2135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.5 | 100% | 60 | 295.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.6 | 100% | 60 | 295.2004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.7 | 100% | 60 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.8 | 100% | 60 | 295.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
194.9 | 100% | 60 | 295.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195 | 100% | 60 | 295.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.1 | 100% | 60 | 295.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.2 | 100% | 60 | 295.1313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.3 | 100% | 60 | 295.1334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.4 | 100% | 60 | 295.1165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.5 | 100% | 60 | 295.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.6 | 100% | 60 | 295.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.7 | 100% | 60 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.8 | 100% | 60 | 295.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
195.9 | 100% | 60 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196 | 100% | 60 | 295.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.1 | 100% | 60 | 295.0787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.2 | 100% | 60 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.3 | 100% | 60 | 295.0489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.4 | 100% | 60 | 295.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.5 | 100% | 60 | 295.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.6 | 100% | 60 | 295.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.7 | 100% | 60 | 295.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.8 | 100% | 60 | 295.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
196.9 | 100% | 60 | 295.0571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197 | 100% | 60 | 295.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.1 | 100% | 60 | 294.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.2 | 100% | 60 | 294.9744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.3 | 100% | 60 | 294.9795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.4 | 100% | 60 | 294.9772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.5 | 100% | 60 | 294.9711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.6 | 100% | 60 | 294.9686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.7 | 100% | 60 | 294.9529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.8 | 100% | 60 | 294.9251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
197.9 | 100% | 60 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.1 | 100% | 60 | 294.9358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.2 | 100% | 60 | 294.946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.3 | 100% | 60 | 294.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.4 | 100% | 60 | 294.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.5 | 100% | 60 | 294.9757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.6 | 100% | 60 | 294.9857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.7 | 100% | 60 | 295.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.8 | 100% | 60 | 295.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
198.9 | 100% | 60 | 295.0032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199 | 100% | 60 | 295.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.1 | 100% | 60 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.2 | 100% | 60 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.3 | 100% | 60 | 294.9817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.4 | 100% | 60 | 294.9875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.5 | 100% | 60 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.6 | 100% | 60 | 294.9763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.7 | 100% | 60 | 294.9939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.8 | 100% | 60 | 294.9891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
199.9 | 100% | 60 | 294.9713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200 | 100% | 60 | 294.9848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.1 | 100% | 60 | 295.0094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.2 | 100% | 60 | 295.0179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.3 | 100% | 60 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.4 | 100% | 60 | 295.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.5 | 100% | 60 | 295.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.6 | 100% | 60 | 295.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.7 | 100% | 60 | 295.0223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.8 | 100% | 60 | 295.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
200.9 | 100% | 60 | 295.0342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201 | 100% | 60 | 295.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.1 | 100% | 60 | 295.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.2 | 100% | 60 | 295.037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.3 | 100% | 60 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.4 | 100% | 60 | 294.9682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.5 | 100% | 60 | 294.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.6 | 100% | 60 | 295.0253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.7 | 100% | 60 | 295.0515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.8 | 100% | 60 | 295.0735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
201.9 | 100% | 60 | 295.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202 | 100% | 60 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.1 | 100% | 60 | 295.0125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.2 | 100% | 60 | 295.0071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.3 | 100% | 60 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.4 | 100% | 60 | 294.9904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.5 | 100% | 60 | 294.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.6 | 100% | 60 | 294.9773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.7 | 100% | 60 | 294.9562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.8 | 100% | 60 | 294.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
202.9 | 100% | 60 | 294.9416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203 | 100% | 60 | 294.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.1 | 100% | 60 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.2 | 100% | 60 | 294.9136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.3 | 100% | 60 | 294.9217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.4 | 100% | 60 | 294.9155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.5 | 100% | 60 | 294.9174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.6 | 100% | 60 | 294.941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.7 | 100% | 60 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.8 | 100% | 60 | 294.93 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
203.9 | 100% | 60 | 294.9358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204 | 100% | 60 | 294.951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.1 | 100% | 60 | 294.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.2 | 100% | 60 | 294.9382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.3 | 100% | 60 | 294.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.4 | 100% | 60 | 294.9511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.5 | 100% | 60 | 294.9445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.6 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.7 | 100% | 60 | 294.9719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.8 | 100% | 60 | 294.9486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
204.9 | 100% | 60 | 294.9135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205 | 100% | 60 | 294.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.1 | 100% | 60 | 294.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.2 | 100% | 60 | 294.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.3 | 100% | 60 | 294.8958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.4 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.5 | 100% | 60 | 294.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.6 | 100% | 60 | 294.8587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.7 | 100% | 60 | 294.8299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.8 | 100% | 60 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
205.9 | 100% | 60 | 294.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206 | 100% | 60 | 294.8688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.1 | 100% | 60 | 294.9012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.2 | 100% | 60 | 294.8817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.3 | 100% | 60 | 294.865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.4 | 100% | 60 | 294.8701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.5 | 100% | 60 | 294.8749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.6 | 100% | 60 | 294.8853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.7 | 100% | 60 | 294.9144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.8 | 100% | 60 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
206.9 | 100% | 60 | 294.9046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207 | 100% | 60 | 294.9031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.1 | 100% | 60 | 294.9263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.2 | 100% | 60 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.3 | 100% | 60 | 294.9412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.4 | 100% | 60 | 294.9618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.5 | 100% | 60 | 294.955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.6 | 100% | 60 | 294.9079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.7 | 100% | 60 | 294.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.8 | 100% | 60 | 294.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
207.9 | 100% | 60 | 294.8599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208 | 100% | 60 | 294.8452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.1 | 100% | 60 | 294.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.2 | 100% | 60 | 294.8358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.3 | 100% | 60 | 294.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.4 | 100% | 60 | 294.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.5 | 100% | 60 | 294.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.6 | 100% | 60 | 294.7198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.7 | 100% | 60 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.8 | 100% | 60 | 294.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
208.9 | 100% | 60 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209 | 100% | 60 | 294.7258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.1 | 100% | 60 | 294.7299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.2 | 100% | 60 | 294.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.3 | 100% | 60 | 294.7165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.4 | 100% | 60 | 294.7049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.5 | 100% | 60 | 294.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.6 | 100% | 60 | 294.7299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.7 | 100% | 60 | 294.7266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.8 | 100% | 60 | 294.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
209.9 | 100% | 60 | 294.7343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210 | 100% | 60 | 294.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.1 | 100% | 60 | 294.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.2 | 100% | 60 | 294.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.3 | 100% | 60 | 294.6999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.4 | 100% | 60 | 294.6762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.5 | 100% | 60 | 294.6473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.6 | 100% | 60 | 294.6102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.7 | 100% | 60 | 294.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.8 | 100% | 60 | 294.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
210.9 | 100% | 60 | 294.583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211 | 100% | 60 | 294.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.1 | 100% | 60 | 294.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.2 | 100% | 60 | 294.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.3 | 100% | 60 | 294.6298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.4 | 100% | 60 | 294.6142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.5 | 100% | 60 | 294.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.6 | 100% | 60 | 294.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.7 | 100% | 60 | 294.6433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.8 | 100% | 60 | 294.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
211.9 | 100% | 60 | 294.654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212 | 100% | 60 | 294.6598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.1 | 100% | 60 | 294.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.2 | 100% | 60 | 294.6439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.3 | 100% | 60 | 294.6384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.4 | 100% | 60 | 294.641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.5 | 100% | 60 | 294.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.6 | 100% | 60 | 294.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.7 | 100% | 60 | 294.607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.8 | 100% | 60 | 294.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
212.9 | 100% | 60 | 294.5766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213 | 100% | 60 | 294.5633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.1 | 100% | 60 | 294.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.2 | 100% | 60 | 294.5554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.3 | 100% | 60 | 294.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.4 | 100% | 60 | 294.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.5 | 100% | 60 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.6 | 100% | 60 | 294.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.7 | 100% | 60 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.8 | 100% | 60 | 294.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
213.9 | 100% | 60 | 294.5638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214 | 100% | 60 | 294.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.1 | 100% | 60 | 294.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.2 | 100% | 60 | 294.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.3 | 100% | 60 | 294.5704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.4 | 100% | 60 | 294.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.5 | 100% | 60 | 294.5528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.6 | 100% | 60 | 294.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.7 | 100% | 60 | 294.5807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.8 | 100% | 60 | 294.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
214.9 | 100% | 60 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215 | 100% | 60 | 294.5705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.1 | 100% | 60 | 294.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.2 | 100% | 60 | 294.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.3 | 100% | 60 | 294.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.4 | 100% | 60 | 294.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.5 | 100% | 60 | 294.6155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.6 | 100% | 60 | 294.58 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.7 | 100% | 60 | 294.5297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.8 | 100% | 60 | 294.5165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
215.9 | 100% | 60 | 294.5336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216 | 100% | 60 | 294.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.1 | 100% | 60 | 294.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.2 | 100% | 60 | 294.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.3 | 100% | 60 | 294.5667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.4 | 100% | 60 | 294.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.5 | 100% | 60 | 294.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.6 | 100% | 60 | 294.5476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.7 | 100% | 60 | 294.5682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.8 | 100% | 60 | 294.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
216.9 | 100% | 60 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217 | 100% | 60 | 294.647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.1 | 100% | 60 | 294.6448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.2 | 100% | 60 | 294.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.3 | 100% | 60 | 294.6687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.4 | 100% | 60 | 294.6655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.5 | 100% | 60 | 294.6732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.6 | 100% | 60 | 294.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.7 | 100% | 60 | 294.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.8 | 100% | 60 | 294.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
217.9 | 100% | 60 | 294.6683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218 | 100% | 60 | 294.6769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.1 | 100% | 60 | 294.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.2 | 100% | 60 | 294.701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.3 | 100% | 60 | 294.7209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.4 | 100% | 60 | 294.7066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.5 | 100% | 60 | 294.6905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.6 | 100% | 60 | 294.7023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.7 | 100% | 60 | 294.7204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.8 | 100% | 60 | 294.7383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
218.9 | 100% | 60 | 294.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219 | 100% | 60 | 294.8119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.1 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.2 | 100% | 60 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.3 | 100% | 60 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.4 | 100% | 60 | 294.8419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.5 | 100% | 60 | 294.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.6 | 100% | 60 | 294.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.7 | 100% | 60 | 294.8809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.8 | 100% | 60 | 294.878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
219.9 | 100% | 60 | 294.8721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220 | 100% | 60 | 294.8755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.1 | 100% | 60 | 294.8615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.2 | 100% | 60 | 294.8417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.3 | 100% | 60 | 294.8548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.4 | 100% | 60 | 294.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.5 | 100% | 60 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.6 | 100% | 60 | 294.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.7 | 100% | 60 | 294.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.8 | 100% | 60 | 294.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
220.9 | 100% | 60 | 294.8762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221 | 100% | 60 | 294.8776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.1 | 100% | 60 | 294.897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.2 | 100% | 60 | 294.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.3 | 100% | 60 | 294.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.4 | 100% | 60 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.5 | 100% | 60 | 294.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.6 | 100% | 60 | 294.8898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.7 | 100% | 60 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.8 | 100% | 60 | 294.9249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
221.9 | 100% | 60 | 294.9446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.1 | 100% | 60 | 294.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.2 | 100% | 60 | 294.9461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.3 | 100% | 60 | 294.9709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.4 | 100% | 60 | 295.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.5 | 100% | 60 | 295.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.6 | 100% | 60 | 295.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.7 | 100% | 60 | 295.0708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.8 | 100% | 60 | 295.0616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
222.9 | 100% | 60 | 295.0753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223 | 100% | 60 | 295.0801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.1 | 100% | 60 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.2 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.3 | 100% | 60 | 295.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.4 | 100% | 60 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.5 | 100% | 60 | 295.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.6 | 100% | 60 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.7 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.8 | 100% | 60 | 295.0458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
223.9 | 100% | 60 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224 | 100% | 60 | 295.0888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.1 | 100% | 60 | 295.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.2 | 100% | 60 | 295.1224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.3 | 100% | 60 | 295.1199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.4 | 100% | 60 | 295.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.5 | 100% | 60 | 295.0757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.6 | 100% | 60 | 295.0983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.7 | 100% | 60 | 295.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.8 | 100% | 60 | 295.1293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
224.9 | 100% | 60 | 295.1344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225 | 100% | 60 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.1 | 100% | 60 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.2 | 100% | 60 | 295.1218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.3 | 100% | 60 | 295.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.4 | 100% | 60 | 295.1671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.5 | 100% | 60 | 295.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.6 | 100% | 60 | 295.136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.7 | 100% | 60 | 295.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.8 | 100% | 60 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
225.9 | 100% | 60 | 295.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226 | 100% | 60 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.1 | 100% | 60 | 295.1425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.2 | 100% | 60 | 295.1395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.3 | 100% | 60 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.4 | 100% | 60 | 295.1401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.5 | 100% | 60 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.6 | 100% | 60 | 295.1134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.7 | 100% | 60 | 295.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.8 | 100% | 60 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
226.9 | 100% | 60 | 295.137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227 | 100% | 60 | 295.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.1 | 100% | 60 | 295.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.2 | 100% | 60 | 295.0915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.3 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.4 | 100% | 60 | 295.1159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.5 | 100% | 60 | 295.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.6 | 100% | 60 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.7 | 100% | 60 | 295.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.8 | 100% | 60 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
227.9 | 100% | 60 | 295.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228 | 100% | 60 | 295.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.1 | 100% | 60 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.2 | 100% | 60 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.3 | 100% | 60 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.4 | 100% | 60 | 295.0612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.5 | 100% | 60 | 295.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.6 | 100% | 60 | 295.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.7 | 100% | 60 | 295.0278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.8 | 100% | 60 | 295.0442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
228.9 | 100% | 60 | 295.046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229 | 100% | 60 | 295.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.1 | 100% | 60 | 295.0697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.2 | 100% | 60 | 295.0673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.3 | 100% | 60 | 295.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.4 | 100% | 60 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.5 | 100% | 60 | 295.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.6 | 100% | 60 | 295.0015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.7 | 100% | 60 | 294.9957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.8 | 100% | 60 | 295.014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
229.9 | 100% | 60 | 295.0101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230 | 100% | 60 | 294.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.1 | 100% | 60 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.2 | 100% | 60 | 294.9881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.3 | 100% | 60 | 294.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.4 | 100% | 60 | 294.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.5 | 100% | 60 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.6 | 100% | 60 | 294.9385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.7 | 100% | 60 | 294.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.8 | 100% | 60 | 294.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
230.9 | 100% | 60 | 294.9024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231 | 100% | 60 | 294.9335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.1 | 100% | 60 | 294.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.2 | 100% | 60 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.3 | 100% | 60 | 294.9749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.4 | 100% | 60 | 294.9303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.5 | 100% | 60 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.6 | 100% | 60 | 294.9054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.7 | 100% | 60 | 294.9453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.8 | 100% | 60 | 294.9747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
231.9 | 100% | 60 | 294.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232 | 100% | 60 | 295.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.1 | 100% | 60 | 294.9849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.2 | 100% | 60 | 294.9652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.3 | 100% | 60 | 294.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.4 | 100% | 60 | 295.0024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.5 | 100% | 60 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.6 | 100% | 60 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.7 | 100% | 60 | 294.9952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.8 | 100% | 60 | 294.9532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
232.9 | 100% | 60 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233 | 100% | 60 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.1 | 100% | 60 | 294.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.2 | 100% | 60 | 294.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.3 | 100% | 60 | 294.9245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.4 | 100% | 60 | 294.9188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.5 | 100% | 60 | 294.8977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.6 | 100% | 60 | 294.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.7 | 100% | 60 | 294.8932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.8 | 100% | 60 | 294.8909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
233.9 | 100% | 60 | 294.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234 | 100% | 60 | 294.8832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.1 | 100% | 60 | 294.9003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.2 | 100% | 60 | 294.8947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.3 | 100% | 60 | 294.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.4 | 100% | 60 | 294.8888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.5 | 100% | 60 | 294.8688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.6 | 100% | 60 | 294.8337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.7 | 100% | 60 | 294.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.8 | 100% | 60 | 294.836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
234.9 | 100% | 60 | 294.8111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235 | 100% | 60 | 294.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.1 | 100% | 60 | 294.7795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.2 | 100% | 60 | 294.7577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.3 | 100% | 60 | 294.7355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.4 | 100% | 60 | 294.753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.5 | 100% | 60 | 294.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.6 | 100% | 60 | 294.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.7 | 100% | 60 | 294.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.8 | 100% | 60 | 294.7867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
235.9 | 100% | 60 | 294.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236 | 100% | 60 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.1 | 100% | 60 | 294.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.2 | 100% | 60 | 294.8336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.3 | 100% | 60 | 294.8224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.4 | 100% | 60 | 294.8206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.5 | 100% | 60 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.6 | 100% | 60 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.7 | 100% | 60 | 294.8344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.8 | 100% | 60 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
236.9 | 100% | 60 | 294.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237 | 100% | 60 | 294.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.1 | 100% | 60 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.2 | 100% | 60 | 294.8481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.3 | 100% | 60 | 294.8262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.4 | 100% | 60 | 294.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.5 | 100% | 60 | 294.8029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.6 | 100% | 60 | 294.8132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.7 | 100% | 60 | 294.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.8 | 100% | 60 | 294.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
237.9 | 100% | 60 | 294.8766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238 | 100% | 60 | 294.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.1 | 100% | 60 | 294.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.2 | 100% | 60 | 294.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.3 | 100% | 60 | 294.8723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.4 | 100% | 60 | 294.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.5 | 100% | 60 | 294.896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.6 | 100% | 60 | 294.9207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.7 | 100% | 60 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.8 | 100% | 60 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
238.9 | 100% | 60 | 294.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239 | 100% | 60 | 294.9688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.1 | 100% | 60 | 294.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.2 | 100% | 60 | 295.0231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.3 | 100% | 60 | 295.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.4 | 100% | 60 | 295.0227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.5 | 100% | 60 | 295.0112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.6 | 100% | 60 | 295.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.7 | 100% | 60 | 295.036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.8 | 100% | 60 | 295.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
239.9 | 100% | 60 | 295.0566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240 | 100% | 60 | 295.0688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.1 | 100% | 60 | 295.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.2 | 100% | 60 | 295.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.3 | 100% | 60 | 295.0471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.4 | 100% | 60 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.5 | 100% | 60 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.6 | 100% | 60 | 295.0098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.7 | 100% | 60 | 295.0057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.8 | 100% | 60 | 294.9811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
240.9 | 100% | 60 | 294.9784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241 | 100% | 60 | 295.0061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.1 | 100% | 60 | 295.0233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.2 | 100% | 60 | 295.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.3 | 100% | 60 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.4 | 100% | 60 | 295.0385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.5 | 100% | 60 | 295.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.6 | 100% | 60 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.7 | 100% | 60 | 294.9599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.8 | 100% | 60 | 294.9764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
241.9 | 100% | 60 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242 | 100% | 60 | 294.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.1 | 100% | 60 | 295.0029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.2 | 100% | 60 | 295.0023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.3 | 100% | 60 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.4 | 100% | 60 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.5 | 100% | 60 | 294.9512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.6 | 100% | 60 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.7 | 100% | 60 | 294.9067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.8 | 100% | 60 | 294.9205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
242.9 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243 | 100% | 60 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.1 | 100% | 60 | 294.9176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.2 | 100% | 60 | 294.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.3 | 100% | 60 | 294.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.4 | 100% | 60 | 294.8507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.5 | 100% | 60 | 294.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.6 | 100% | 60 | 294.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.7 | 100% | 60 | 294.8654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.8 | 100% | 60 | 294.8716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
243.9 | 100% | 60 | 294.8828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244 | 100% | 60 | 294.8784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.1 | 100% | 60 | 294.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.2 | 100% | 60 | 294.9487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.3 | 100% | 60 | 294.974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.4 | 100% | 60 | 294.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.5 | 100% | 60 | 294.9376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.6 | 100% | 60 | 294.9145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.7 | 100% | 60 | 294.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.8 | 100% | 60 | 294.8624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
244.9 | 100% | 60 | 294.8801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245 | 100% | 60 | 294.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.1 | 100% | 60 | 294.8662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.2 | 100% | 60 | 294.8519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.3 | 100% | 60 | 294.8312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.4 | 100% | 60 | 294.7941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.5 | 100% | 60 | 294.7762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.6 | 100% | 60 | 294.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.7 | 100% | 60 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.8 | 100% | 60 | 294.7875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
245.9 | 100% | 60 | 294.801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246 | 100% | 60 | 294.8078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.1 | 100% | 60 | 294.7907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.2 | 100% | 60 | 294.7884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.3 | 100% | 60 | 294.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.4 | 100% | 60 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.5 | 100% | 60 | 294.7929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.6 | 100% | 60 | 294.7894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.7 | 100% | 60 | 294.7817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.8 | 100% | 60 | 294.7634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
246.9 | 100% | 60 | 294.7677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247 | 100% | 60 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.1 | 100% | 60 | 294.7867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.2 | 100% | 60 | 294.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.3 | 100% | 60 | 294.784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.4 | 100% | 60 | 294.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.5 | 100% | 60 | 294.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.6 | 100% | 60 | 294.78 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.7 | 100% | 60 | 294.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.8 | 100% | 60 | 294.7923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
247.9 | 100% | 60 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248 | 100% | 60 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.1 | 100% | 60 | 294.8295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.2 | 100% | 60 | 294.8077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.3 | 100% | 60 | 294.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.4 | 100% | 60 | 294.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.5 | 100% | 60 | 294.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.6 | 100% | 60 | 294.7567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.7 | 100% | 60 | 294.7592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.8 | 100% | 60 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
248.9 | 100% | 60 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249 | 100% | 60 | 294.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.1 | 100% | 60 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.2 | 100% | 60 | 294.7206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.3 | 100% | 60 | 294.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.4 | 100% | 60 | 294.7221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.5 | 100% | 60 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.6 | 100% | 60 | 294.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.7 | 100% | 60 | 294.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.8 | 100% | 60 | 294.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
249.9 | 100% | 60 | 294.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250 | 100% | 60 | 294.7671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.1 | 100% | 60 | 294.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.2 | 100% | 60 | 294.725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.3 | 100% | 60 | 294.6873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.4 | 100% | 60 | 294.6986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.5 | 100% | 60 | 294.7279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.6 | 100% | 60 | 294.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.7 | 100% | 60 | 294.7311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.8 | 100% | 60 | 294.716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
250.9 | 100% | 60 | 294.6801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251 | 100% | 60 | 294.6478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.1 | 100% | 60 | 294.6567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.2 | 100% | 60 | 294.6734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.3 | 100% | 60 | 294.6739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.4 | 100% | 60 | 294.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.5 | 100% | 60 | 294.6649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.6 | 100% | 60 | 294.6733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.7 | 100% | 60 | 294.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.8 | 100% | 60 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
251.9 | 100% | 60 | 294.6823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252 | 100% | 60 | 294.6942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.1 | 100% | 60 | 294.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.2 | 100% | 60 | 294.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.3 | 100% | 60 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.4 | 100% | 60 | 294.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.5 | 100% | 60 | 294.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.6 | 100% | 60 | 294.6933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.7 | 100% | 60 | 294.7142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.8 | 100% | 60 | 294.7146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
252.9 | 100% | 60 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253 | 100% | 60 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.1 | 100% | 60 | 294.6752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.2 | 100% | 60 | 294.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.3 | 100% | 60 | 294.6835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.4 | 100% | 60 | 294.7085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.5 | 100% | 60 | 294.7195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.6 | 100% | 60 | 294.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.7 | 100% | 60 | 294.7147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.8 | 100% | 60 | 294.6767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
253.9 | 100% | 60 | 294.6485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254 | 100% | 60 | 294.6524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.1 | 100% | 60 | 294.6514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.2 | 100% | 60 | 294.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.3 | 100% | 60 | 294.6421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6509 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
254.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255 | 99.97% | 59.98 | 294.7156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.2 | 99.97% | 59.98 | 294.727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.8 | 99.97% | 59.98 | 294.741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
255.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256 | 99.97% | 59.98 | 294.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
256.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257 | 99.97% | 59.98 | 294.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.5 | 99.97% | 59.98 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
257.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258 | 99.97% | 59.98 | 294.6511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
258.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259 | 99.97% | 59.98 | 294.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.1 | 99.97% | 59.98 | 294.702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
259.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260 | 99.97% | 59.98 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
260.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261 | 99.97% | 59.98 | 294.5622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.5 | 99.97% | 59.98 | 294.552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.6 | 99.97% | 59.98 | 294.507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.7 | 99.97% | 59.98 | 294.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.8 | 99.97% | 59.98 | 294.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
261.9 | 99.97% | 59.98 | 294.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262 | 99.97% | 59.98 | 294.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.1 | 99.97% | 59.98 | 294.4128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.2 | 99.97% | 59.98 | 294.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.3 | 99.97% | 59.98 | 294.3511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.4 | 99.97% | 59.98 | 294.3381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.5 | 99.97% | 59.98 | 294.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.6 | 99.97% | 59.98 | 294.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.7 | 99.97% | 59.98 | 294.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.8 | 99.97% | 59.98 | 294.3028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
262.9 | 99.97% | 59.98 | 294.2674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263 | 99.97% | 59.98 | 294.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.1 | 99.97% | 59.98 | 294.2157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.2 | 99.97% | 59.98 | 294.2025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.3 | 99.97% | 59.98 | 294.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.4 | 99.97% | 59.98 | 294.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.5 | 99.97% | 59.98 | 294.1967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.6 | 99.97% | 59.98 | 294.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.7 | 99.97% | 59.98 | 294.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.8 | 99.97% | 59.98 | 294.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
263.9 | 99.97% | 59.98 | 294.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264 | 99.97% | 59.98 | 294.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.1 | 99.97% | 59.98 | 294.1496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.2 | 99.97% | 59.98 | 294.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.3 | 99.97% | 59.98 | 294.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.4 | 99.97% | 59.98 | 294.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.5 | 99.97% | 59.98 | 294.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.6 | 99.97% | 59.98 | 294.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.7 | 99.97% | 59.98 | 294.1784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.8 | 99.97% | 59.98 | 294.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
264.9 | 99.97% | 59.98 | 294.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265 | 99.97% | 59.98 | 294.202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.1 | 99.97% | 59.98 | 294.198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.2 | 99.97% | 59.98 | 294.2028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.3 | 99.97% | 59.98 | 294.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.4 | 99.97% | 59.98 | 294.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.5 | 99.97% | 59.98 | 294.1959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.6 | 99.97% | 59.98 | 294.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.7 | 99.97% | 59.98 | 294.2415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.8 | 99.97% | 59.98 | 294.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
265.9 | 99.97% | 59.98 | 294.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266 | 99.97% | 59.98 | 294.2596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.1 | 99.97% | 59.98 | 294.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.2 | 99.97% | 59.98 | 294.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.3 | 99.97% | 59.98 | 294.3556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.4 | 99.97% | 59.98 | 294.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.5 | 99.97% | 59.98 | 294.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.6 | 99.97% | 59.98 | 294.3916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.7 | 99.97% | 59.98 | 294.3787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.8 | 99.97% | 59.98 | 294.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
266.9 | 99.97% | 59.98 | 294.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267 | 99.97% | 59.98 | 294.4533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.1 | 99.97% | 59.98 | 294.4614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.2 | 99.97% | 59.98 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.3 | 99.97% | 59.98 | 294.4701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.4 | 99.97% | 59.98 | 294.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.7 | 99.97% | 59.98 | 294.606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.8 | 99.97% | 59.98 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
267.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268 | 99.97% | 59.98 | 294.6269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
268.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269 | 99.97% | 59.98 | 294.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
269.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270 | 99.97% | 59.98 | 295.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.3 | 99.97% | 59.98 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
270.9 | 99.97% | 59.98 | 295.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271 | 99.97% | 59.98 | 295.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
271.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272 | 99.97% | 59.98 | 295.1573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
272.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273 | 99.97% | 59.98 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.5 | 99.97% | 59.98 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
273.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274 | 99.97% | 59.98 | 295.0666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
274.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275 | 99.97% | 59.98 | 295.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
275.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276 | 99.97% | 59.98 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.8 | 99.97% | 59.98 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
276.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277 | 99.97% | 59.98 | 295.0157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
277.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278 | 99.97% | 59.98 | 294.9453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.2 | 99.97% | 59.98 | 294.966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
278.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279 | 99.97% | 59.98 | 295.0212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
279.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280 | 99.97% | 59.98 | 295.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.7 | 99.97% | 59.98 | 295.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
280.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281 | 99.97% | 59.98 | 295.2202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.4 | 99.97% | 59.98 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.6 | 99.97% | 59.98 | 295.208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
281.9 | 99.97% | 59.98 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282 | 99.97% | 59.98 | 295.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.5 | 99.97% | 59.98 | 295.312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
282.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283 | 99.97% | 59.98 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
283.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284 | 99.97% | 59.98 | 295.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
284.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285 | 99.97% | 59.98 | 295.3331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.7 | 99.97% | 59.98 | 295.317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
285.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286 | 99.97% | 59.98 | 295.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
286.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287 | 99.97% | 59.98 | 295.2261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
287.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288 | 99.97% | 59.98 | 295.1879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.2 | 99.97% | 59.98 | 295.172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
288.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289 | 99.97% | 59.98 | 295.1652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.4 | 99.97% | 59.98 | 295.059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
289.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290 | 99.97% | 59.98 | 295.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.4 | 99.97% | 59.98 | 295.121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
290.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291 | 99.97% | 59.98 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
291.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292 | 99.97% | 59.98 | 295.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
292.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293 | 99.97% | 59.98 | 295.1954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.4 | 99.97% | 59.98 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
293.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294 | 99.97% | 59.98 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
294.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
295.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296 | 99.97% | 59.98 | 295.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.8 | 99.97% | 59.98 | 295.208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
296.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297 | 99.97% | 59.98 | 295.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.3 | 99.97% | 59.98 | 295.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.5 | 99.97% | 59.98 | 295.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.8 | 99.97% | 59.98 | 295.117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
297.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298 | 99.97% | 59.98 | 295.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
298.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299 | 99.97% | 59.98 | 295.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.1 | 99.97% | 59.98 | 295.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
299.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300 | 99.97% | 59.98 | 295.2066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
300.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301 | 99.97% | 59.98 | 295.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.4 | 99.97% | 59.98 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.6 | 99.97% | 59.98 | 295.225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
301.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302 | 99.97% | 59.98 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
302.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303 | 99.97% | 59.98 | 295.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.2 | 99.97% | 59.98 | 295.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
303.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304 | 99.97% | 59.98 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.2 | 99.97% | 59.98 | 295.019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.8 | 99.97% | 59.98 | 294.997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
304.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305 | 99.97% | 59.98 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.4 | 99.97% | 59.98 | 294.812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
305.9 | 99.97% | 59.98 | 294.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306 | 99.97% | 59.98 | 294.9844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.7 | 99.97% | 59.98 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
306.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307 | 99.97% | 59.98 | 294.9001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
307.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308 | 99.97% | 59.98 | 294.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
308.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309 | 99.97% | 59.98 | 294.9526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
309.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310 | 99.97% | 59.98 | 295.0091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
310.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311 | 99.97% | 59.98 | 295.0453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.1 | 99.97% | 59.98 | 295.077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.3 | 99.97% | 59.98 | 295.074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.8 | 99.97% | 59.98 | 295.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
311.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312 | 99.97% | 59.98 | 295.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
312.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313 | 99.97% | 59.98 | 295.2154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.2 | 99.97% | 59.98 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
313.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314 | 99.97% | 59.98 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
314.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315 | 99.97% | 59.98 | 295.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.1 | 99.97% | 59.98 | 295.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
315.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316 | 99.97% | 59.98 | 295.165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
316.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317 | 99.97% | 59.98 | 295.1506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.6 | 99.97% | 59.98 | 295.21 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
317.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318 | 99.97% | 59.98 | 295.1796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.5 | 99.97% | 59.98 | 295.095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
318.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319 | 99.97% | 59.98 | 295.1748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.2 | 99.97% | 59.98 | 295.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.7 | 99.97% | 59.98 | 295.266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.8 | 99.97% | 59.98 | 295.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
319.9 | 99.97% | 59.98 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320 | 99.97% | 59.98 | 295.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
320.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321 | 99.97% | 59.98 | 295.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.7 | 99.97% | 59.98 | 295.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
321.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322 | 99.97% | 59.98 | 295.4304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.4 | 99.97% | 59.98 | 295.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
322.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323 | 99.97% | 59.98 | 295.376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
323.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324 | 99.97% | 59.98 | 295.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.6 | 99.97% | 59.98 | 295.309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
324.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325 | 99.97% | 59.98 | 295.2851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.6 | 99.97% | 59.98 | 295.293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
325.9 | 99.97% | 59.98 | 295.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326 | 99.97% | 59.98 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.7 | 99.97% | 59.98 | 295.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
326.9 | 99.97% | 59.98 | 295.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327 | 99.97% | 59.98 | 295.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
327.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328 | 99.97% | 59.98 | 295.3119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.2 | 99.97% | 59.98 | 295.301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
328.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329 | 99.97% | 59.98 | 295.3286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
329.9 | 99.97% | 59.98 | 295.315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330 | 99.97% | 59.98 | 295.3196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
330.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331 | 99.97% | 59.98 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.7 | 99.97% | 59.98 | 295.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
331.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332 | 99.97% | 59.98 | 295.2434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
332.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333 | 99.97% | 59.98 | 295.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.3 | 99.97% | 59.98 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.6 | 99.97% | 59.98 | 295.172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
333.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334 | 99.97% | 59.98 | 295.2276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
334.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335 | 99.97% | 59.98 | 295.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.5 | 99.97% | 59.98 | 295.195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.7 | 99.97% | 59.98 | 295.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
335.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336 | 99.97% | 59.98 | 295.2437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.4 | 99.97% | 59.98 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
336.9 | 99.97% | 59.98 | 295.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337 | 99.97% | 59.98 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
337.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338 | 99.97% | 59.98 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.4 | 99.97% | 59.98 | 295.255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
338.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339 | 99.97% | 59.98 | 295.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
339.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340 | 99.97% | 59.98 | 295.2472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.2 | 99.97% | 59.98 | 295.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
340.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341 | 99.97% | 59.98 | 295.2144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.6 | 99.97% | 59.98 | 295.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
341.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342 | 99.97% | 59.98 | 295.1786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.6 | 99.97% | 59.98 | 295.195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
342.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343 | 99.97% | 59.98 | 295.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
343.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344 | 99.97% | 59.98 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
344.9 | 99.97% | 59.98 | 295.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345 | 99.97% | 59.98 | 295.3313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.1 | 99.97% | 59.98 | 295.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.4 | 99.97% | 59.98 | 295.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
345.9 | 99.97% | 59.98 | 295.39 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346 | 99.97% | 59.98 | 295.4105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
346.9 | 99.97% | 59.98 | 295.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347 | 99.97% | 59.98 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.3 | 99.97% | 59.98 | 295.428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
347.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348 | 99.97% | 59.98 | 295.3481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
348.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349 | 99.97% | 59.98 | 295.2576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
349.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350 | 99.97% | 59.98 | 295.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
350.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351 | 99.97% | 59.98 | 295.2393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
351.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352 | 99.97% | 59.98 | 295.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.1 | 99.97% | 59.98 | 295.215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
352.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353 | 99.97% | 59.98 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.5 | 99.97% | 59.98 | 295.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.6 | 99.97% | 59.98 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
353.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354 | 99.97% | 59.98 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
354.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355 | 99.97% | 59.98 | 295.3337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
355.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356 | 99.97% | 59.98 | 295.3216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
356.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357 | 99.97% | 59.98 | 295.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.1 | 99.97% | 59.98 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.4 | 99.97% | 59.98 | 295.327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.8 | 99.97% | 59.98 | 295.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
357.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358 | 99.97% | 59.98 | 295.3119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.7 | 99.97% | 59.98 | 295.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
358.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359 | 99.97% | 59.98 | 295.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.1 | 99.97% | 59.98 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.8 | 99.97% | 59.98 | 295.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
359.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360 | 99.97% | 59.98 | 295.2175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.7 | 99.97% | 59.98 | 295.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
360.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361 | 99.97% | 59.98 | 295.1389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.2 | 99.97% | 59.98 | 295.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.7 | 99.97% | 59.98 | 295.045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
361.9 | 99.97% | 59.98 | 295.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362 | 99.97% | 59.98 | 295.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.2 | 99.97% | 59.98 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.4 | 99.97% | 59.98 | 295.094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
362.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363 | 99.97% | 59.98 | 295.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.8 | 99.97% | 59.98 | 295.039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
363.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364 | 99.97% | 59.98 | 295.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
364.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365 | 99.97% | 59.98 | 295.0452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
365.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366 | 99.97% | 59.98 | 295.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.3 | 99.97% | 59.98 | 295.068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
366.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367 | 99.97% | 59.98 | 295.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
367.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368 | 99.97% | 59.98 | 295.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.4 | 99.97% | 59.98 | 295.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
368.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369 | 99.97% | 59.98 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.6 | 99.97% | 59.98 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.8 | 99.97% | 59.98 | 294.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
369.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370 | 99.97% | 59.98 | 294.8469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
370.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371 | 99.97% | 59.98 | 294.8656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.2 | 99.97% | 59.98 | 294.89 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.3 | 99.97% | 59.98 | 294.906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
371.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372 | 99.97% | 59.98 | 294.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
372.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373 | 99.97% | 59.98 | 294.9795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
373.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374 | 99.97% | 59.98 | 294.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
374.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375 | 99.97% | 59.98 | 294.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
375.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376 | 99.97% | 59.98 | 294.9594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
376.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377 | 99.97% | 59.98 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.3 | 99.97% | 59.98 | 294.883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
377.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378 | 99.97% | 59.98 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
378.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379 | 99.97% | 59.98 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
379.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380 | 99.97% | 59.98 | 295.0798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
380.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381 | 99.97% | 59.98 | 295.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
381.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382 | 99.97% | 59.98 | 295.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.5 | 99.97% | 59.98 | 295.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.6 | 99.97% | 59.98 | 295.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
382.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383 | 99.97% | 59.98 | 295.0724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
383.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384 | 99.97% | 59.98 | 295.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
384.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385 | 99.97% | 59.98 | 294.9922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
385.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386 | 99.97% | 59.98 | 295.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.3 | 99.97% | 59.98 | 295.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.8 | 99.97% | 59.98 | 295.008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
386.9 | 99.97% | 59.98 | 294.974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387 | 99.97% | 59.98 | 294.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.1 | 99.97% | 59.98 | 294.9533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.8 | 99.97% | 59.98 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
387.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388 | 99.97% | 59.98 | 295.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.6 | 99.97% | 59.98 | 295.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
388.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389 | 99.97% | 59.98 | 295.1754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
389.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390 | 99.97% | 59.98 | 295.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.2 | 99.97% | 59.98 | 295.297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
390.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391 | 99.97% | 59.98 | 295.3378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.1 | 99.97% | 59.98 | 295.307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
391.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392 | 99.97% | 59.98 | 295.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.1 | 99.97% | 59.98 | 295.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.2 | 99.97% | 59.98 | 295.284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
392.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393 | 99.97% | 59.98 | 295.2223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
393.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394 | 99.97% | 59.98 | 295.197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
394.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395 | 99.97% | 59.98 | 295.0967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.5 | 99.97% | 59.98 | 295.064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
395.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396 | 99.97% | 59.98 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.3 | 99.97% | 59.98 | 295.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
396.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397 | 99.97% | 59.98 | 295.04 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.4 | 99.97% | 59.98 | 295.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
397.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398 | 99.97% | 59.98 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.3 | 99.97% | 59.98 | 295.094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.7 | 99.97% | 59.98 | 295.109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
398.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399 | 99.97% | 59.98 | 295.0965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
399.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400 | 99.97% | 59.98 | 295.1765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
400.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401 | 99.97% | 59.98 | 295.1467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
401.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402 | 99.97% | 59.98 | 295.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.6 | 99.97% | 59.98 | 295.177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.8 | 99.97% | 59.98 | 295.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
402.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403 | 99.97% | 59.98 | 295.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.4 | 99.97% | 59.98 | 295.258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
403.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404 | 99.97% | 59.98 | 295.24 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.5 | 99.97% | 59.98 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
404.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405 | 99.97% | 59.98 | 295.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.5 | 99.97% | 59.98 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
405.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406 | 99.97% | 59.98 | 295.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.2 | 99.97% | 59.98 | 295.051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
406.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407 | 99.97% | 59.98 | 295.09 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.7 | 99.97% | 59.98 | 295.072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
407.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408 | 99.97% | 59.98 | 295.1211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.8 | 99.97% | 59.98 | 295.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
408.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409 | 99.97% | 59.98 | 295.0662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
409.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410 | 99.97% | 59.98 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
410.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411 | 99.97% | 59.98 | 295.1114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.2 | 99.97% | 59.98 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.5 | 99.97% | 59.98 | 295.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
411.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412 | 99.97% | 59.98 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
412.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413 | 99.97% | 59.98 | 295.2348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.1 | 99.97% | 59.98 | 295.234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.6 | 99.97% | 59.98 | 295.295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
413.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414 | 99.97% | 59.98 | 295.2824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.1 | 99.97% | 59.98 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
414.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415 | 99.97% | 59.98 | 295.3881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.5 | 99.97% | 59.98 | 295.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
415.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416 | 99.97% | 59.98 | 295.4682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.3 | 99.97% | 59.98 | 295.452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.8 | 99.97% | 59.98 | 295.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
416.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417 | 99.97% | 59.98 | 295.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.5 | 99.97% | 59.98 | 295.454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
417.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418 | 99.97% | 59.98 | 295.4878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.6 | 99.97% | 59.98 | 295.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.7 | 99.97% | 59.98 | 295.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
418.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419 | 99.97% | 59.98 | 295.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.2 | 99.97% | 59.98 | 295.453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
419.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420 | 99.97% | 59.98 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.2 | 99.97% | 59.98 | 295.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.4 | 99.97% | 59.98 | 295.43 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.6 | 99.97% | 59.98 | 295.432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
420.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421 | 99.97% | 59.98 | 295.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
421.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422 | 99.97% | 59.98 | 295.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.2 | 99.97% | 59.98 | 295.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
422.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423 | 99.97% | 59.98 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
423.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424 | 99.97% | 59.98 | 295.3069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
424.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425 | 99.97% | 59.98 | 295.3269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
425.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426 | 99.97% | 59.98 | 295.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.8 | 99.97% | 59.98 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
426.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427 | 99.97% | 59.98 | 295.2436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.1 | 99.97% | 59.98 | 295.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
427.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428 | 99.97% | 59.98 | 295.2388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.8 | 99.97% | 59.98 | 295.25 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
428.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429 | 99.97% | 59.98 | 295.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
429.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430 | 99.97% | 59.98 | 295.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
430.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431 | 99.97% | 59.98 | 295.3516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
431.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432 | 99.97% | 59.98 | 295.3594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.7 | 99.97% | 59.98 | 295.351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
432.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433 | 99.97% | 59.98 | 295.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.2 | 99.97% | 59.98 | 295.413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.7 | 99.97% | 59.98 | 295.4357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.8 | 99.97% | 59.98 | 295.4212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
433.9 | 99.97% | 59.98 | 295.4142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434 | 99.97% | 59.98 | 295.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
434.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435 | 99.97% | 59.98 | 295.3274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.8 | 99.97% | 59.98 | 295.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
435.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436 | 99.97% | 59.98 | 295.3631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
436.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437 | 99.97% | 59.98 | 295.3937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.2 | 99.97% | 59.98 | 295.423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
437.9 | 99.97% | 59.98 | 295.411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438 | 99.97% | 59.98 | 295.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.1 | 99.97% | 59.98 | 295.4066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.7 | 99.97% | 59.98 | 295.259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
438.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439 | 99.97% | 59.98 | 295.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.3 | 99.97% | 59.98 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.4 | 99.97% | 59.98 | 295.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.5 | 99.97% | 59.98 | 295.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
439.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440 | 99.97% | 59.98 | 295.3479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.1 | 99.97% | 59.98 | 295.353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.5 | 99.97% | 59.98 | 295.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
440.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441 | 99.97% | 59.98 | 295.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.6 | 99.97% | 59.98 | 295.4069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.8 | 99.97% | 59.98 | 295.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
441.9 | 99.97% | 59.98 | 295.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442 | 99.97% | 59.98 | 295.3414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
442.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443 | 99.97% | 59.98 | 295.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
443.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444 | 99.97% | 59.98 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.7 | 99.97% | 59.98 | 294.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
444.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445 | 99.97% | 59.98 | 294.8847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.2 | 99.97% | 59.98 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.3 | 99.97% | 59.98 | 294.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.5 | 99.97% | 59.98 | 294.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.6 | 99.97% | 59.98 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.8 | 99.97% | 59.98 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
445.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446 | 99.97% | 59.98 | 294.7637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
446.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447 | 99.97% | 59.98 | 294.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.2 | 99.97% | 59.98 | 294.678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
447.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448 | 99.97% | 59.98 | 294.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.5 | 99.97% | 59.98 | 294.645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
448.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449 | 99.97% | 59.98 | 294.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
449.9 | 99.97% | 59.98 | 294.572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450 | 99.97% | 59.98 | 294.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
450.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451 | 99.97% | 59.98 | 294.5431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.2 | 99.97% | 59.98 | 294.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.3 | 99.97% | 59.98 | 294.4607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.4 | 99.97% | 59.98 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.5 | 99.97% | 59.98 | 294.4533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.6 | 99.97% | 59.98 | 294.4535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.7 | 99.97% | 59.98 | 294.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.8 | 99.97% | 59.98 | 294.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
451.9 | 99.97% | 59.98 | 294.4529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452 | 99.97% | 59.98 | 294.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.1 | 99.97% | 59.98 | 294.4954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.2 | 99.97% | 59.98 | 294.4882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.3 | 99.97% | 59.98 | 294.4835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.4 | 99.97% | 59.98 | 294.4883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.5 | 99.97% | 59.98 | 294.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.6 | 99.97% | 59.98 | 294.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
452.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453 | 99.97% | 59.98 | 294.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.5 | 99.97% | 59.98 | 294.568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
453.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454 | 99.97% | 59.98 | 294.6435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
454.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455 | 99.97% | 59.98 | 294.6578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
455.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456 | 99.97% | 59.98 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
456.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457 | 99.97% | 59.98 | 294.6917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
457.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458 | 99.97% | 59.98 | 294.7123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.4 | 99.97% | 59.98 | 294.746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
458.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459 | 99.97% | 59.98 | 294.7199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
459.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460 | 99.97% | 59.98 | 294.5822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.2 | 99.97% | 59.98 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
460.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461 | 99.97% | 59.98 | 294.5965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.8 | 99.97% | 59.98 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
461.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462 | 99.97% | 59.98 | 294.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.1 | 99.97% | 59.98 | 294.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.2 | 99.97% | 59.98 | 294.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.3 | 99.97% | 59.98 | 294.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
462.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463 | 99.97% | 59.98 | 294.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
463.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464 | 99.97% | 59.98 | 294.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.1 | 99.97% | 59.98 | 294.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.2 | 99.97% | 59.98 | 294.688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.4 | 99.97% | 59.98 | 294.715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
464.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465 | 99.97% | 59.98 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.4 | 99.97% | 59.98 | 294.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
465.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466 | 99.97% | 59.98 | 294.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.1 | 99.97% | 59.98 | 294.861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.4 | 99.97% | 59.98 | 294.92 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.5 | 99.97% | 59.98 | 294.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
466.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467 | 99.97% | 59.98 | 295.0223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
467.9 | 99.97% | 59.98 | 295.018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468 | 99.97% | 59.98 | 295.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.6 | 99.97% | 59.98 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
468.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469 | 99.97% | 59.98 | 295.1289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
469.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470 | 99.97% | 59.98 | 295.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.1 | 99.97% | 59.98 | 295.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.6 | 99.97% | 59.98 | 295.3065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.7 | 99.97% | 59.98 | 295.3 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
470.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471 | 99.97% | 59.98 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.1 | 99.97% | 59.98 | 295.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.2 | 99.97% | 59.98 | 295.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.3 | 99.97% | 59.98 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.4 | 99.97% | 59.98 | 295.2949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.5 | 99.97% | 59.98 | 295.3033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
471.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472 | 99.97% | 59.98 | 295.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.1 | 99.97% | 59.98 | 295.3017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.2 | 99.97% | 59.98 | 295.3059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.3 | 99.97% | 59.98 | 295.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.4 | 99.97% | 59.98 | 295.3063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.5 | 99.97% | 59.98 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.7 | 99.97% | 59.98 | 295.277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.8 | 99.97% | 59.98 | 295.2491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
472.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473 | 99.97% | 59.98 | 295.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
473.9 | 99.97% | 59.98 | 295.2051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474 | 99.97% | 59.98 | 295.1997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.2 | 99.97% | 59.98 | 295.179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.5 | 99.97% | 59.98 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
474.9 | 99.97% | 59.98 | 295.128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475 | 99.97% | 59.98 | 295.1181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
475.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476 | 99.97% | 59.98 | 295.1198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.2 | 99.97% | 59.98 | 295.0908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
476.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477 | 99.97% | 59.98 | 295.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.2 | 99.97% | 59.98 | 295.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.6 | 99.97% | 59.98 | 295.2032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.7 | 99.97% | 59.98 | 295.2161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
477.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478 | 99.97% | 59.98 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.5 | 99.97% | 59.98 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.8 | 99.97% | 59.98 | 295.066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
478.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479 | 99.97% | 59.98 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.2 | 99.97% | 59.98 | 294.9741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.3 | 99.97% | 59.98 | 294.9671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
479.9 | 99.97% | 59.98 | 295.039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480 | 99.97% | 59.98 | 295.056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.4 | 99.97% | 59.98 | 295.141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.6 | 99.97% | 59.98 | 295.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
480.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481 | 99.97% | 59.98 | 295.1341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
481.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482 | 99.97% | 59.98 | 295.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.1 | 99.97% | 59.98 | 295.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.6 | 99.97% | 59.98 | 295.0883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.7 | 99.97% | 59.98 | 295.0882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.8 | 99.97% | 59.98 | 295.116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
482.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483 | 99.97% | 59.98 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.8 | 99.97% | 59.98 | 295.1144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
483.9 | 99.97% | 59.98 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484 | 99.97% | 59.98 | 295.1137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.3 | 99.97% | 59.98 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.4 | 99.97% | 59.98 | 295.1314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.5 | 99.97% | 59.98 | 295.1163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.6 | 99.97% | 59.98 | 295.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.7 | 99.97% | 59.98 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.8 | 99.97% | 59.98 | 295.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
484.9 | 99.97% | 59.98 | 295.0699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485 | 99.97% | 59.98 | 295.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.1 | 99.97% | 59.98 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.2 | 99.97% | 59.98 | 295.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.3 | 99.97% | 59.98 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.4 | 99.97% | 59.98 | 295.0707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.5 | 99.97% | 59.98 | 295.0126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.6 | 99.97% | 59.98 | 294.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.7 | 99.97% | 59.98 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.8 | 99.97% | 59.98 | 294.9291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
485.9 | 99.97% | 59.98 | 294.9043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486 | 99.97% | 59.98 | 294.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.1 | 99.97% | 59.98 | 294.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.2 | 99.97% | 59.98 | 294.886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.4 | 99.97% | 59.98 | 294.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
486.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487 | 99.97% | 59.98 | 294.8762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.2 | 99.97% | 59.98 | 294.8813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.3 | 99.97% | 59.98 | 294.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.4 | 99.97% | 59.98 | 294.855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.5 | 99.97% | 59.98 | 294.8538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.6 | 99.97% | 59.98 | 294.8348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.7 | 99.97% | 59.98 | 294.8285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.8 | 99.97% | 59.98 | 294.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
487.9 | 99.97% | 59.98 | 294.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488 | 99.97% | 59.98 | 294.8115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.1 | 99.97% | 59.98 | 294.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.2 | 99.97% | 59.98 | 294.7968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
488.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489 | 99.97% | 59.98 | 294.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.1 | 99.97% | 59.98 | 294.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.2 | 99.97% | 59.98 | 294.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.3 | 99.97% | 59.98 | 294.7602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.4 | 99.97% | 59.98 | 294.7597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.5 | 99.97% | 59.98 | 294.7685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.6 | 99.97% | 59.98 | 294.7626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.7 | 99.97% | 59.98 | 294.7402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.8 | 99.97% | 59.98 | 294.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
489.9 | 99.97% | 59.98 | 294.7382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490 | 99.97% | 59.98 | 294.7198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.6 | 99.97% | 59.98 | 294.674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
490.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491 | 99.97% | 59.98 | 294.6199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.4 | 99.97% | 59.98 | 294.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.5 | 99.97% | 59.98 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
491.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492 | 99.97% | 59.98 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.6 | 99.97% | 59.98 | 294.667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
492.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493 | 99.97% | 59.98 | 294.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.4 | 99.97% | 59.98 | 294.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.5 | 99.97% | 59.98 | 294.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
493.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494 | 99.97% | 59.98 | 294.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.6 | 99.97% | 59.98 | 294.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.7 | 99.97% | 59.98 | 294.6184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.8 | 99.97% | 59.98 | 294.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
494.9 | 99.97% | 59.98 | 294.6513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495 | 99.97% | 59.98 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.1 | 99.97% | 59.98 | 294.6339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.2 | 99.97% | 59.98 | 294.6296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.3 | 99.97% | 59.98 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.4 | 99.97% | 59.98 | 294.6077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.5 | 99.97% | 59.98 | 294.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.6 | 99.97% | 59.98 | 294.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.7 | 99.97% | 59.98 | 294.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.8 | 99.97% | 59.98 | 294.5601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
495.9 | 99.97% | 59.98 | 294.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496 | 99.95% | 59.97 | 294.581 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
496.9 | 99.95% | 59.97 | 294.52 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497 | 99.95% | 59.97 | 294.4965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.1 | 99.95% | 59.97 | 294.466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
497.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498 | 99.95% | 59.97 | 294.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.2 | 99.95% | 59.97 | 294.496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
498.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499 | 99.95% | 59.97 | 294.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.3 | 99.95% | 59.97 | 294.539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
499.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500 | 99.95% | 59.97 | 294.4917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
500.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501 | 99.95% | 59.97 | 294.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
501.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502 | 99.95% | 59.97 | 294.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.2 | 99.95% | 59.97 | 294.494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
502.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503 | 99.95% | 59.97 | 294.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
503.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504 | 99.95% | 59.97 | 294.437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.1 | 99.95% | 59.97 | 294.428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.8 | 99.95% | 59.97 | 294.2773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
504.9 | 99.95% | 59.97 | 294.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505 | 99.95% | 59.97 | 294.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.1 | 99.95% | 59.97 | 294.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.2 | 99.95% | 59.97 | 294.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.3 | 99.95% | 59.97 | 294.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.4 | 99.95% | 59.97 | 294.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.5 | 99.95% | 59.97 | 294.2539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.6 | 99.95% | 59.97 | 294.2424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.7 | 99.95% | 59.97 | 294.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.8 | 99.95% | 59.97 | 294.1961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
505.9 | 99.95% | 59.97 | 294.1774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506 | 99.95% | 59.97 | 294.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.1 | 99.95% | 59.97 | 294.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.2 | 99.95% | 59.97 | 294.1739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.3 | 99.95% | 59.97 | 294.178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.4 | 99.95% | 59.97 | 294.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.5 | 99.95% | 59.97 | 294.1614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.6 | 99.95% | 59.97 | 294.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.7 | 99.95% | 59.97 | 294.134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.8 | 99.95% | 59.97 | 294.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
506.9 | 99.95% | 59.97 | 294.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507 | 99.95% | 59.97 | 294.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.1 | 99.95% | 59.97 | 294.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.2 | 99.95% | 59.97 | 294.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.3 | 99.95% | 59.97 | 294.2059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.4 | 99.95% | 59.97 | 294.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.5 | 99.95% | 59.97 | 294.2779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.6 | 99.95% | 59.97 | 294.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.7 | 99.95% | 59.97 | 294.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.8 | 99.95% | 59.97 | 294.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
507.9 | 99.95% | 59.97 | 294.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508 | 99.95% | 59.97 | 294.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.1 | 99.95% | 59.97 | 294.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.4 | 99.95% | 59.97 | 294.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
508.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509 | 99.95% | 59.97 | 294.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.8 | 99.95% | 59.97 | 294.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
509.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510 | 99.95% | 59.97 | 294.4657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.7 | 99.95% | 59.97 | 294.58 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.8 | 99.95% | 59.97 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
510.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511 | 99.95% | 59.97 | 294.5542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.2 | 99.95% | 59.97 | 294.545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.4 | 99.95% | 59.97 | 294.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
511.9 | 99.95% | 59.97 | 294.575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512 | 99.95% | 59.97 | 294.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.2 | 99.95% | 59.97 | 294.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.6 | 99.95% | 59.97 | 294.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
512.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513 | 99.95% | 59.97 | 294.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
513.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514 | 99.95% | 59.97 | 294.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.6 | 99.95% | 59.97 | 294.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
514.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515 | 99.95% | 59.97 | 294.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.2 | 99.95% | 59.97 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
515.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516 | 99.95% | 59.97 | 294.4425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.2 | 99.95% | 59.97 | 294.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
516.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517 | 99.95% | 59.97 | 294.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.2 | 99.95% | 59.97 | 294.538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.6 | 99.95% | 59.97 | 294.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
517.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518 | 99.95% | 59.97 | 294.6279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.1 | 99.95% | 59.97 | 294.636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
518.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519 | 99.95% | 59.97 | 294.7652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.3 | 99.95% | 59.97 | 294.729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
519.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520 | 99.95% | 59.97 | 294.8836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
520.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521 | 99.95% | 59.97 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.4 | 99.95% | 59.97 | 294.903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
521.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522 | 99.95% | 59.97 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
522.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523 | 99.95% | 59.97 | 294.8156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
523.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524 | 99.95% | 59.97 | 294.8498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
524.9 | 99.95% | 59.97 | 294.746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525 | 99.95% | 59.97 | 294.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.3 | 99.95% | 59.97 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
525.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526 | 99.95% | 59.97 | 294.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.3 | 99.95% | 59.97 | 294.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.8 | 99.95% | 59.97 | 294.663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
526.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527 | 99.95% | 59.97 | 294.7133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.8 | 99.95% | 59.97 | 294.645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
527.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528 | 99.95% | 59.97 | 294.6282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
528.9 | 99.95% | 59.97 | 294.532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529 | 99.95% | 59.97 | 294.5362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
529.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530 | 99.95% | 59.97 | 294.5099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
530.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531 | 99.95% | 59.97 | 294.4563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
531.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532 | 99.95% | 59.97 | 294.516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.1 | 99.95% | 59.97 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.7 | 99.95% | 59.97 | 294.589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
532.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533 | 99.95% | 59.97 | 294.5778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.3 | 99.95% | 59.97 | 294.627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
533.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534 | 99.95% | 59.97 | 294.6542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
534.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535 | 99.95% | 59.97 | 294.7042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.2 | 99.95% | 59.97 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.3 | 99.95% | 59.97 | 294.683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.7 | 99.95% | 59.97 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
535.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536 | 99.95% | 59.97 | 294.6819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
536.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537 | 99.95% | 59.97 | 294.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.6 | 99.95% | 59.97 | 294.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
537.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538 | 99.95% | 59.97 | 294.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
538.9 | 99.95% | 59.97 | 294.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539 | 99.95% | 59.97 | 294.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.1 | 99.95% | 59.97 | 294.686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
539.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540 | 99.95% | 59.97 | 294.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.3 | 99.95% | 59.97 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
540.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541 | 99.95% | 59.97 | 294.5602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
541.9 | 99.95% | 59.97 | 294.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542 | 99.95% | 59.97 | 294.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.2 | 99.95% | 59.97 | 294.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
542.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543 | 99.95% | 59.97 | 294.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
543.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544 | 99.95% | 59.97 | 294.6516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
544.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545 | 99.95% | 59.97 | 294.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.2 | 99.95% | 59.97 | 294.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.3 | 99.95% | 59.97 | 294.671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.5 | 99.95% | 59.97 | 294.67 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
545.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546 | 99.95% | 59.97 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
546.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547 | 99.95% | 59.97 | 294.6996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
547.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548 | 99.95% | 59.97 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
548.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549 | 99.95% | 59.97 | 294.8443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
549.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550 | 99.95% | 59.97 | 294.9029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.6 | 99.95% | 59.97 | 294.879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
550.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551 | 99.95% | 59.97 | 294.9745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
551.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552 | 99.95% | 59.97 | 295.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
552.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553 | 99.95% | 59.97 | 295.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.6 | 99.95% | 59.97 | 295.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
553.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554 | 99.95% | 59.97 | 294.9924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.5 | 99.95% | 59.97 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
554.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555 | 99.95% | 59.97 | 294.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.3 | 99.95% | 59.97 | 295.023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.7 | 99.95% | 59.97 | 295.049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
555.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556 | 99.95% | 59.97 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.3 | 99.95% | 59.97 | 295.045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.4 | 99.95% | 59.97 | 295.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
556.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557 | 99.95% | 59.97 | 294.9837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
557.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558 | 99.95% | 59.97 | 295.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.3 | 99.95% | 59.97 | 295.056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
558.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559 | 99.95% | 59.97 | 295.0285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.8 | 99.95% | 59.97 | 295.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
559.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560 | 99.95% | 59.97 | 295.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.5 | 99.95% | 59.97 | 295.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
560.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561 | 99.95% | 59.97 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.5 | 99.95% | 59.97 | 295.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
561.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562 | 99.95% | 59.97 | 294.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.8 | 99.95% | 59.97 | 294.986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
562.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563 | 99.95% | 59.97 | 294.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.1 | 99.95% | 59.97 | 294.976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
563.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564 | 99.95% | 59.97 | 295.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
564.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565 | 99.95% | 59.97 | 294.8449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
565.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566 | 99.95% | 59.97 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
566.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567 | 99.95% | 59.97 | 294.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
567.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568 | 99.95% | 59.97 | 294.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
568.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569 | 99.95% | 59.97 | 294.9093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.1 | 99.95% | 59.97 | 294.884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.7 | 99.95% | 59.97 | 294.906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
569.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570 | 99.95% | 59.97 | 294.9451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.6 | 99.95% | 59.97 | 294.963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
570.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571 | 99.95% | 59.97 | 294.9847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
571.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572 | 99.95% | 59.97 | 294.9665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.6 | 99.95% | 59.97 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
572.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573 | 99.95% | 59.97 | 295.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
573.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574 | 99.95% | 59.97 | 295.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
574.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575 | 99.95% | 59.97 | 295.1692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
575.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576 | 99.95% | 59.97 | 295.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
576.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577 | 99.95% | 59.97 | 295.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.2 | 99.95% | 59.97 | 295.152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
577.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578 | 99.95% | 59.97 | 295.2153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.1 | 99.95% | 59.97 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.2 | 99.95% | 59.97 | 295.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.6 | 99.95% | 59.97 | 295.194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.7 | 99.95% | 59.97 | 295.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
578.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579 | 99.95% | 59.97 | 295.1865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.6 | 99.95% | 59.97 | 295.156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
579.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580 | 99.95% | 59.97 | 295.1062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
580.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581 | 99.95% | 59.97 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.1 | 99.95% | 59.97 | 295.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
581.9 | 99.95% | 59.97 | 295.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582 | 99.95% | 59.97 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
582.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583 | 99.95% | 59.97 | 295.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.5 | 99.95% | 59.97 | 295.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
583.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584 | 99.95% | 59.97 | 295.2074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.2 | 99.95% | 59.97 | 295.161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
584.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585 | 99.95% | 59.97 | 295.1452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.8 | 99.95% | 59.97 | 295.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
585.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586 | 99.95% | 59.97 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
586.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587 | 99.95% | 59.97 | 294.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.3 | 99.95% | 59.97 | 294.928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
587.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588 | 99.95% | 59.97 | 294.8576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.6 | 99.95% | 59.97 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
588.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589 | 99.95% | 59.97 | 294.8741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.2 | 99.95% | 59.97 | 294.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
589.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590 | 99.95% | 59.97 | 294.8755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.3 | 99.95% | 59.97 | 294.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
590.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591 | 99.95% | 59.97 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.8 | 99.95% | 59.97 | 294.975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
591.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592 | 99.95% | 59.97 | 294.9564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
592.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593 | 99.95% | 59.97 | 294.9305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.5 | 99.95% | 59.97 | 294.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
593.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594 | 99.95% | 59.97 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.5 | 99.95% | 59.97 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.8 | 99.95% | 59.97 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
594.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595 | 99.95% | 59.97 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
595.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596 | 99.95% | 59.97 | 294.937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.7 | 99.95% | 59.97 | 294.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
596.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597 | 99.95% | 59.97 | 294.9248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.7 | 99.95% | 59.97 | 294.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
597.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598 | 99.95% | 59.97 | 294.9622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.3 | 99.95% | 59.97 | 295.003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
598.9 | 99.95% | 59.97 | 295.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599 | 99.95% | 59.97 | 295.0252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.5 | 99.95% | 59.97 | 295.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.8 | 99.95% | 59.97 | 295.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
599.9 | 99.95% | 59.97 | 295.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600 | 99.95% | 59.97 | 294.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
600.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601 | 99.95% | 59.97 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.3 | 99.95% | 59.97 | 295.005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.8 | 99.95% | 59.97 | 295.014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
601.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602 | 99.95% | 59.97 | 294.953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.8 | 99.95% | 59.97 | 294.985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
602.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603 | 99.95% | 59.97 | 295.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.1 | 99.95% | 59.97 | 295.057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.8 | 99.95% | 59.97 | 295.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
603.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604 | 99.95% | 59.97 | 294.9365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.4 | 99.95% | 59.97 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
604.9 | 99.95% | 59.97 | 294.913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605 | 99.95% | 59.97 | 294.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.3 | 99.95% | 59.97 | 294.973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
605.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606 | 99.95% | 59.97 | 294.9784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
606.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607 | 99.95% | 59.97 | 294.9639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
607.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608 | 99.95% | 59.97 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.8 | 99.95% | 59.97 | 295.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
608.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609 | 99.95% | 59.97 | 295.0084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.8 | 99.95% | 59.97 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
609.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610 | 99.95% | 59.97 | 294.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
610.9 | 99.95% | 59.97 | 294.809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611 | 99.95% | 59.97 | 294.8025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.2 | 99.95% | 59.97 | 294.773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.4 | 99.95% | 59.97 | 294.688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
611.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612 | 99.95% | 59.97 | 294.7453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.8 | 99.95% | 59.97 | 294.756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
612.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613 | 99.95% | 59.97 | 294.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.1 | 99.95% | 59.97 | 294.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.7 | 99.95% | 59.97 | 294.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
613.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614 | 99.95% | 59.97 | 294.8558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
614.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615 | 99.95% | 59.97 | 294.7857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.8 | 99.95% | 59.97 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
615.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616 | 99.95% | 59.97 | 294.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.1 | 99.95% | 59.97 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
616.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617 | 99.95% | 59.97 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.2 | 99.95% | 59.97 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.5 | 99.95% | 59.97 | 294.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
617.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618 | 99.95% | 59.97 | 294.846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.5 | 99.95% | 59.97 | 294.963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
618.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619 | 99.95% | 59.97 | 295.0137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.8 | 99.95% | 59.97 | 294.98 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
619.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620 | 99.95% | 59.97 | 294.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.7 | 99.95% | 59.97 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.8 | 99.95% | 59.97 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
620.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621 | 99.95% | 59.97 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.1 | 99.95% | 59.97 | 294.995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
621.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622 | 99.95% | 59.97 | 294.9649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
622.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623 | 99.95% | 59.97 | 294.951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
623.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624 | 99.95% | 59.97 | 294.9306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
624.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625 | 99.95% | 59.97 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.2 | 99.95% | 59.97 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
625.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626 | 99.95% | 59.97 | 294.9207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
626.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627 | 99.95% | 59.97 | 294.9423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.1 | 99.95% | 59.97 | 294.944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
627.9 | 99.95% | 59.97 | 294.937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628 | 99.95% | 59.97 | 294.9432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
628.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629 | 99.95% | 59.97 | 294.9773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.3 | 99.95% | 59.97 | 294.947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
629.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630 | 99.95% | 59.97 | 294.9133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.2 | 99.95% | 59.97 | 294.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
630.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631 | 99.95% | 59.97 | 294.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.5 | 99.95% | 59.97 | 294.808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
631.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632 | 99.95% | 59.97 | 294.6944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.2 | 99.95% | 59.97 | 294.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
632.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633 | 99.95% | 59.97 | 294.5154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.6 | 99.95% | 59.97 | 294.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
633.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634 | 99.95% | 59.97 | 294.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.1 | 99.95% | 59.97 | 294.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
634.9 | 99.95% | 59.97 | 294.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635 | 99.95% | 59.97 | 294.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.6 | 99.95% | 59.97 | 294.317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.8 | 99.95% | 59.97 | 294.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
635.9 | 99.95% | 59.97 | 294.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636 | 99.95% | 59.97 | 294.3278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.6 | 99.95% | 59.97 | 294.392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
636.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637 | 99.95% | 59.97 | 294.4548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
637.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638 | 99.95% | 59.97 | 294.5687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
638.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639 | 99.95% | 59.97 | 294.6685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
639.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640 | 99.95% | 59.97 | 294.7234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
640.9 | 99.95% | 59.97 | 294.859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641 | 99.95% | 59.97 | 294.8794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.4 | 99.95% | 59.97 | 294.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
641.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642 | 99.95% | 59.97 | 295.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.2 | 99.95% | 59.97 | 295.052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
642.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643 | 99.95% | 59.97 | 295.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
643.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644 | 99.95% | 59.97 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.7 | 99.95% | 59.97 | 295.076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
644.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645 | 99.95% | 59.97 | 295.0046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.3 | 99.95% | 59.97 | 295.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
645.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646 | 99.95% | 59.97 | 295.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
646.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647 | 99.95% | 59.97 | 295.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.4 | 99.95% | 59.97 | 295.115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.6 | 99.95% | 59.97 | 295.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
647.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648 | 99.95% | 59.97 | 295.0658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
648.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649 | 99.95% | 59.97 | 295.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
649.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650 | 99.95% | 59.97 | 295.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
650.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651 | 99.95% | 59.97 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
651.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652 | 99.95% | 59.97 | 294.9636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
652.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653 | 99.95% | 59.97 | 294.9802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.2 | 99.95% | 59.97 | 294.984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.3 | 99.95% | 59.97 | 294.949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
653.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654 | 99.95% | 59.97 | 294.9033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.3 | 99.95% | 59.97 | 294.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
654.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655 | 99.95% | 59.97 | 294.9141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
655.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656 | 99.95% | 59.97 | 294.8984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.4 | 99.95% | 59.97 | 294.853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
656.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657 | 99.95% | 59.97 | 294.8501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
657.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658 | 99.95% | 59.97 | 294.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.4 | 99.95% | 59.97 | 294.804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.5 | 99.95% | 59.97 | 294.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
658.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659 | 99.95% | 59.97 | 294.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
659.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660 | 99.95% | 59.97 | 294.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
660.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661 | 99.95% | 59.97 | 294.8765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.8 | 99.95% | 59.97 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
661.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662 | 99.95% | 59.97 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
662.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663 | 99.95% | 59.97 | 294.7427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.2 | 99.95% | 59.97 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.6 | 99.95% | 59.97 | 294.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
663.9 | 99.95% | 59.97 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664 | 99.95% | 59.97 | 294.8193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.7 | 99.95% | 59.97 | 294.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
664.9 | 99.95% | 59.97 | 294.83 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665 | 99.95% | 59.97 | 294.7932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
665.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666 | 99.95% | 59.97 | 294.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
666.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667 | 99.95% | 59.97 | 294.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.3 | 99.95% | 59.97 | 294.823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
667.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668 | 99.95% | 59.97 | 294.7854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
668.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669 | 99.95% | 59.97 | 294.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.3 | 99.95% | 59.97 | 294.765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.8 | 99.95% | 59.97 | 294.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
669.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670 | 99.95% | 59.97 | 294.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.7 | 99.95% | 59.97 | 294.724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
670.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671 | 99.95% | 59.97 | 294.6966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.6 | 99.95% | 59.97 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
671.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672 | 99.95% | 59.97 | 294.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.2 | 99.95% | 59.97 | 294.744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
672.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673 | 99.95% | 59.97 | 294.8216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.2 | 99.95% | 59.97 | 294.878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
673.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674 | 99.95% | 59.97 | 294.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.2 | 99.95% | 59.97 | 294.85 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.7 | 99.95% | 59.97 | 294.83 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.8 | 99.95% | 59.97 | 294.805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
674.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675 | 99.95% | 59.97 | 294.8014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
675.9 | 99.95% | 59.97 | 294.782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676 | 99.95% | 59.97 | 294.7747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.3 | 99.95% | 59.97 | 294.733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
676.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677 | 99.95% | 59.97 | 294.7109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.7 | 99.95% | 59.97 | 294.716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
677.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678 | 99.95% | 59.97 | 294.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.8 | 99.95% | 59.97 | 294.747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
678.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679 | 99.95% | 59.97 | 294.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
679.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680 | 99.95% | 59.97 | 294.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
680.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681 | 99.95% | 59.97 | 294.7561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.2 | 99.95% | 59.97 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
681.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682 | 99.95% | 59.97 | 294.6792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.7 | 99.95% | 59.97 | 294.674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
682.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683 | 99.95% | 59.97 | 294.7305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.2 | 99.95% | 59.97 | 294.792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
683.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684 | 99.95% | 59.97 | 294.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.6 | 99.95% | 59.97 | 294.77 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
684.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685 | 99.95% | 59.97 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
685.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686 | 99.95% | 59.97 | 294.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.2 | 99.95% | 59.97 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
686.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687 | 99.95% | 59.97 | 294.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.3 | 99.95% | 59.97 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
687.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688 | 99.95% | 59.97 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.3 | 99.95% | 59.97 | 294.594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
688.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689 | 99.95% | 59.97 | 294.4833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.6 | 99.95% | 59.97 | 294.431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
689.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690 | 99.95% | 59.97 | 294.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.5 | 99.95% | 59.97 | 294.3623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.7 | 99.95% | 59.97 | 294.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.8 | 99.95% | 59.97 | 294.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
690.9 | 99.95% | 59.97 | 294.3628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691 | 99.95% | 59.97 | 294.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.2 | 99.95% | 59.97 | 294.3478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.3 | 99.95% | 59.97 | 294.3485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.4 | 99.95% | 59.97 | 294.3563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.5 | 99.95% | 59.97 | 294.373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.6 | 99.95% | 59.97 | 294.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.7 | 99.95% | 59.97 | 294.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
691.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692 | 99.95% | 59.97 | 294.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.1 | 99.95% | 59.97 | 294.3977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.7 | 99.95% | 59.97 | 294.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.8 | 99.95% | 59.97 | 294.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
692.9 | 99.95% | 59.97 | 294.4299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693 | 99.95% | 59.97 | 294.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.2 | 99.95% | 59.97 | 294.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.8 | 99.95% | 59.97 | 294.526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
693.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694 | 99.95% | 59.97 | 294.5384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.3 | 99.95% | 59.97 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.8 | 99.95% | 59.97 | 294.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
694.9 | 99.95% | 59.97 | 294.59 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695 | 99.95% | 59.97 | 294.5824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
695.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696 | 99.95% | 59.97 | 294.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
696.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697 | 99.95% | 59.97 | 294.9117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
697.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698 | 99.95% | 59.97 | 294.9365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
698.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699 | 99.95% | 59.97 | 294.9798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.1 | 99.95% | 59.97 | 294.965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.7 | 99.95% | 59.97 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
699.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700 | 99.95% | 59.97 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.1 | 99.95% | 59.97 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
700.9 | 99.95% | 59.97 | 294.873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701 | 99.95% | 59.97 | 294.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.5 | 99.95% | 59.97 | 294.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
701.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702 | 99.95% | 59.97 | 294.845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.8 | 99.95% | 59.97 | 294.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
702.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703 | 99.95% | 59.97 | 294.6556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.4 | 99.95% | 59.97 | 294.621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.5 | 99.95% | 59.97 | 294.603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.8 | 99.95% | 59.97 | 294.633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
703.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704 | 99.95% | 59.97 | 294.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.3 | 99.95% | 59.97 | 294.644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.4 | 99.95% | 59.97 | 294.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
704.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705 | 99.95% | 59.97 | 294.5831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.6 | 99.95% | 59.97 | 294.592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
705.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706 | 99.95% | 59.97 | 294.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.2 | 99.95% | 59.97 | 294.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
706.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707 | 99.95% | 59.97 | 294.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.8 | 99.95% | 59.97 | 294.615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
707.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708 | 99.95% | 59.97 | 294.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.4 | 99.95% | 59.97 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.7 | 99.95% | 59.97 | 294.654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
708.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709 | 99.95% | 59.97 | 294.6786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.2 | 99.95% | 59.97 | 294.669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.8 | 99.95% | 59.97 | 294.752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
709.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710 | 99.95% | 59.97 | 294.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.2 | 99.95% | 59.97 | 294.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
710.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711 | 99.95% | 59.97 | 294.6824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.5 | 99.95% | 59.97 | 294.7159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.6 | 99.95% | 59.97 | 294.7211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.7 | 99.95% | 59.97 | 294.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
711.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712 | 99.95% | 59.97 | 294.6727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
712.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713 | 99.95% | 59.97 | 294.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.2 | 99.95% | 59.97 | 294.503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.3 | 99.95% | 59.97 | 294.4761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.4 | 99.95% | 59.97 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.5 | 99.95% | 59.97 | 294.4672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.6 | 99.95% | 59.97 | 294.4913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.7 | 99.95% | 59.97 | 294.52 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
713.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714 | 99.95% | 59.97 | 294.5082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.1 | 99.95% | 59.97 | 294.4972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
714.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715 | 99.95% | 59.97 | 294.5643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.6 | 99.95% | 59.97 | 294.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.7 | 99.95% | 59.97 | 294.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.8 | 99.95% | 59.97 | 294.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
715.9 | 99.95% | 59.97 | 294.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716 | 99.95% | 59.97 | 294.5639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.1 | 99.95% | 59.97 | 294.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.2 | 99.95% | 59.97 | 294.5488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.3 | 99.95% | 59.97 | 294.5618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.4 | 99.95% | 59.97 | 294.5835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.5 | 99.95% | 59.97 | 294.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.8 | 99.95% | 59.97 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
716.9 | 99.95% | 59.97 | 294.6316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717 | 99.95% | 59.97 | 294.6463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.1 | 99.95% | 59.97 | 294.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.2 | 99.95% | 59.97 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.3 | 99.95% | 59.97 | 294.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.4 | 99.95% | 59.97 | 294.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.5 | 99.95% | 59.97 | 294.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.6 | 99.95% | 59.97 | 294.6854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.7 | 99.95% | 59.97 | 294.6928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.8 | 99.95% | 59.97 | 294.7092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
717.9 | 99.95% | 59.97 | 294.7258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718 | 99.95% | 59.97 | 294.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.1 | 99.95% | 59.97 | 294.7959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.3 | 99.95% | 59.97 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.4 | 99.95% | 59.97 | 294.7992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
718.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719 | 99.95% | 59.97 | 294.8502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.1 | 99.95% | 59.97 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
719.9 | 99.95% | 59.97 | 294.992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720 | 99.95% | 59.97 | 295.0259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
720.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721 | 99.95% | 59.97 | 295.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.2 | 99.95% | 59.97 | 295.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
721.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722 | 99.95% | 59.97 | 295.1891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.2 | 99.95% | 59.97 | 295.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.4 | 99.95% | 59.97 | 295.2178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
722.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723 | 99.95% | 59.97 | 295.2665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.1 | 99.95% | 59.97 | 295.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.2 | 99.95% | 59.97 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.4 | 99.95% | 59.97 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
723.9 | 99.95% | 59.97 | 295.138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724 | 99.95% | 59.97 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.4 | 99.95% | 59.97 | 295.2242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
724.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725 | 99.95% | 59.97 | 295.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.1 | 99.95% | 59.97 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.2 | 99.95% | 59.97 | 295.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.4 | 99.95% | 59.97 | 295.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.8 | 99.95% | 59.97 | 295.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
725.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726 | 99.95% | 59.97 | 295.2163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.5 | 99.95% | 59.97 | 295.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.6 | 99.95% | 59.97 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.7 | 99.95% | 59.97 | 295.2146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.8 | 99.95% | 59.97 | 295.2127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
726.9 | 99.95% | 59.97 | 295.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727 | 99.95% | 59.97 | 295.2221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.1 | 99.95% | 59.97 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.2 | 99.95% | 59.97 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.3 | 99.95% | 59.97 | 295.2131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.8 | 99.95% | 59.97 | 295.1598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
727.9 | 99.95% | 59.97 | 295.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728 | 99.95% | 59.97 | 295.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.2 | 99.95% | 59.97 | 295.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.3 | 99.95% | 59.97 | 295.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.4 | 99.95% | 59.97 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.5 | 99.95% | 59.97 | 295.1112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.6 | 99.95% | 59.97 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.7 | 99.95% | 59.97 | 295.1058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
728.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729 | 99.95% | 59.97 | 295.0624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.2 | 99.95% | 59.97 | 295.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
729.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730 | 99.95% | 59.97 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.1 | 99.95% | 59.97 | 295.1021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.3 | 99.95% | 59.97 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.4 | 99.95% | 59.97 | 295.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
730.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731 | 99.95% | 59.97 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.5 | 99.95% | 59.97 | 295.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
731.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732 | 99.95% | 59.97 | 295.0021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.1 | 99.95% | 59.97 | 295.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
732.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733 | 99.95% | 59.97 | 294.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
733.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734 | 99.95% | 59.97 | 294.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
734.9 | 99.95% | 59.97 | 294.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735 | 99.95% | 59.97 | 294.9193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
735.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736 | 99.95% | 59.97 | 294.8544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.1 | 99.95% | 59.97 | 294.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.2 | 99.95% | 59.97 | 294.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.3 | 99.95% | 59.97 | 294.8466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.4 | 99.95% | 59.97 | 294.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.5 | 99.95% | 59.97 | 294.8426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.6 | 99.95% | 59.97 | 294.8477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.7 | 99.95% | 59.97 | 294.8608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.8 | 99.95% | 59.97 | 294.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
736.9 | 99.95% | 59.97 | 294.8734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737 | 99.95% | 59.97 | 294.8996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.2 | 99.95% | 59.97 | 294.9003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.3 | 99.95% | 59.97 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.6 | 99.95% | 59.97 | 294.9187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.7 | 99.95% | 59.97 | 294.9544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.8 | 99.95% | 59.97 | 294.9727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
737.9 | 99.95% | 59.97 | 294.9707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738 | 99.95% | 59.97 | 294.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.1 | 99.95% | 59.97 | 294.9588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.2 | 99.95% | 59.97 | 294.934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.3 | 99.95% | 59.97 | 294.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.4 | 99.95% | 59.97 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.5 | 99.95% | 59.97 | 294.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.6 | 99.95% | 59.97 | 295.0018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.7 | 99.95% | 59.97 | 295.0131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.8 | 99.95% | 59.97 | 295.0149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
738.9 | 99.95% | 59.97 | 295.0009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739 | 99.95% | 59.97 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.1 | 99.95% | 59.97 | 295.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.2 | 99.95% | 59.97 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.3 | 99.95% | 59.97 | 295.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.4 | 99.95% | 59.97 | 295.0939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.5 | 99.95% | 59.97 | 295.106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.6 | 99.92% | 59.95 | 295.1115 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.7 | 99.92% | 59.95 | 295.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.8 | 99.92% | 59.95 | 295.1822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
739.9 | 99.92% | 59.95 | 295.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740 | 99.92% | 59.95 | 295.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.1 | 99.92% | 59.95 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.2 | 99.92% | 59.95 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.3 | 99.92% | 59.95 | 295.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.4 | 99.92% | 59.95 | 295.1859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.5 | 99.92% | 59.95 | 295.2275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.6 | 99.92% | 59.95 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.7 | 99.92% | 59.95 | 295.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.8 | 99.92% | 59.95 | 295.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
740.9 | 99.92% | 59.95 | 295.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741 | 99.92% | 59.95 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.1 | 99.92% | 59.95 | 295.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.4 | 99.92% | 59.95 | 295.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
741.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742 | 99.92% | 59.95 | 295.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
742.9 | 99.92% | 59.95 | 295.446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743 | 99.92% | 59.95 | 295.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.3 | 99.92% | 59.95 | 295.492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.4 | 99.92% | 59.95 | 295.489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.5 | 99.92% | 59.95 | 295.494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.6 | 99.92% | 59.95 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.7 | 99.92% | 59.95 | 295.5141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.8 | 99.92% | 59.95 | 295.5147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
743.9 | 99.92% | 59.95 | 295.531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744 | 99.92% | 59.95 | 295.5368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.1 | 99.92% | 59.95 | 295.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.2 | 99.92% | 59.95 | 295.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.3 | 99.92% | 59.95 | 295.5431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.4 | 99.92% | 59.95 | 295.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.5 | 99.92% | 59.95 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.6 | 99.92% | 59.95 | 295.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.7 | 99.92% | 59.95 | 295.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
744.9 | 99.92% | 59.95 | 295.4903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745 | 99.92% | 59.95 | 295.5003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
745.9 | 99.92% | 59.95 | 295.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746 | 99.92% | 59.95 | 295.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
746.9 | 99.92% | 59.95 | 295.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747 | 99.92% | 59.95 | 295.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.4 | 99.92% | 59.95 | 295.3782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
747.9 | 99.92% | 59.95 | 295.411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748 | 99.92% | 59.95 | 295.3684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.4 | 99.92% | 59.95 | 295.374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
748.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749 | 99.92% | 59.95 | 295.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.4 | 99.92% | 59.95 | 295.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.7 | 99.92% | 59.95 | 295.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
749.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750 | 99.92% | 59.95 | 295.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.4 | 99.92% | 59.95 | 295.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.7 | 99.92% | 59.95 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
750.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751 | 99.92% | 59.95 | 295.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.1 | 99.92% | 59.95 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.4 | 99.92% | 59.95 | 295.3443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.5 | 99.92% | 59.95 | 295.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.6 | 99.92% | 59.95 | 295.3328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.7 | 99.92% | 59.95 | 295.363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.8 | 99.92% | 59.95 | 295.3773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
751.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752 | 99.92% | 59.95 | 295.4135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.1 | 99.92% | 59.95 | 295.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.2 | 99.92% | 59.95 | 295.3796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.3 | 99.92% | 59.95 | 295.3857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
752.9 | 99.92% | 59.95 | 295.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753 | 99.92% | 59.95 | 295.392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.1 | 99.92% | 59.95 | 295.4114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.2 | 99.92% | 59.95 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.3 | 99.92% | 59.95 | 295.4264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.4 | 99.92% | 59.95 | 295.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.5 | 99.92% | 59.95 | 295.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.6 | 99.92% | 59.95 | 295.4128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.7 | 99.92% | 59.95 | 295.4369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.8 | 99.92% | 59.95 | 295.4691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
753.9 | 99.92% | 59.95 | 295.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754 | 99.92% | 59.95 | 295.5106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.1 | 99.92% | 59.95 | 295.5356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.2 | 99.92% | 59.95 | 295.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.3 | 99.92% | 59.95 | 295.5267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.4 | 99.92% | 59.95 | 295.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.5 | 99.92% | 59.95 | 295.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.6 | 99.92% | 59.95 | 295.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.7 | 99.92% | 59.95 | 295.6012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
754.9 | 99.92% | 59.95 | 295.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755 | 99.92% | 59.95 | 295.6054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.1 | 99.92% | 59.95 | 295.6323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.2 | 99.92% | 59.95 | 295.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.3 | 99.92% | 59.95 | 295.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.6 | 99.92% | 59.95 | 295.625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.7 | 99.92% | 59.95 | 295.6127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
755.9 | 99.92% | 59.95 | 295.6286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756 | 99.92% | 59.95 | 295.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.1 | 99.92% | 59.95 | 295.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.2 | 99.92% | 59.95 | 295.6466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.3 | 99.92% | 59.95 | 295.6625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.6 | 99.92% | 59.95 | 295.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.7 | 99.92% | 59.95 | 295.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
756.9 | 99.92% | 59.95 | 295.6912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757 | 99.92% | 59.95 | 295.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.6 | 99.92% | 59.95 | 295.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.8 | 99.92% | 59.95 | 295.6848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
757.9 | 99.92% | 59.95 | 295.6714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758 | 99.92% | 59.95 | 295.6736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.1 | 99.92% | 59.95 | 295.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.2 | 99.92% | 59.95 | 295.6578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.3 | 99.92% | 59.95 | 295.6788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.4 | 99.92% | 59.95 | 295.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.5 | 99.92% | 59.95 | 295.6881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.6 | 99.92% | 59.95 | 295.6945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
758.9 | 99.92% | 59.95 | 295.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759 | 99.92% | 59.95 | 295.7439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.4 | 99.92% | 59.95 | 295.734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.6 | 99.92% | 59.95 | 295.728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.7 | 99.92% | 59.95 | 295.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
759.9 | 99.92% | 59.95 | 295.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760 | 99.92% | 59.95 | 295.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.2 | 99.92% | 59.95 | 295.8191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.4 | 99.92% | 59.95 | 295.8123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
760.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761 | 99.92% | 59.95 | 295.861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.1 | 99.92% | 59.95 | 295.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.2 | 99.92% | 59.95 | 295.9175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.4 | 99.92% | 59.95 | 295.8938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.8 | 99.92% | 59.95 | 295.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
761.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762 | 99.92% | 59.95 | 295.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.2 | 99.92% | 59.95 | 295.885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.4 | 99.92% | 59.95 | 295.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
762.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763 | 99.92% | 59.95 | 295.8056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.2 | 99.92% | 59.95 | 295.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
763.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764 | 99.92% | 59.95 | 295.7204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.8 | 99.92% | 59.95 | 295.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
764.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765 | 99.92% | 59.95 | 295.7481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.5 | 99.92% | 59.95 | 295.731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
765.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766 | 99.92% | 59.95 | 295.7305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.5 | 99.92% | 59.95 | 295.808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.7 | 99.92% | 59.95 | 295.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
766.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767 | 99.92% | 59.95 | 295.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.2 | 99.92% | 59.95 | 295.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
767.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768 | 99.92% | 59.95 | 295.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.2 | 99.92% | 59.95 | 295.8432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.3 | 99.92% | 59.95 | 295.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.4 | 99.92% | 59.95 | 295.8813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
768.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769 | 99.92% | 59.95 | 295.7975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.1 | 99.92% | 59.95 | 295.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.5 | 99.92% | 59.95 | 295.8108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.6 | 99.92% | 59.95 | 295.8312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
769.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770 | 99.92% | 59.95 | 295.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
770.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771 | 99.92% | 59.95 | 295.813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
771.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772 | 99.92% | 59.95 | 295.767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.7 | 99.92% | 59.95 | 295.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.8 | 99.92% | 59.95 | 295.8184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
772.9 | 99.92% | 59.95 | 295.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773 | 99.92% | 59.95 | 295.8072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.1 | 99.92% | 59.95 | 295.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.2 | 99.92% | 59.95 | 295.7641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.3 | 99.92% | 59.95 | 295.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.4 | 99.92% | 59.95 | 295.7842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.5 | 99.92% | 59.95 | 295.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.6 | 99.92% | 59.95 | 295.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.7 | 99.92% | 59.95 | 295.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.8 | 99.92% | 59.95 | 295.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
773.9 | 99.92% | 59.95 | 295.7813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774 | 99.92% | 59.95 | 295.831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.1 | 99.92% | 59.95 | 295.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.2 | 99.92% | 59.95 | 295.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.3 | 99.92% | 59.95 | 295.9017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.4 | 99.92% | 59.95 | 295.909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.5 | 99.92% | 59.95 | 295.9014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.6 | 99.92% | 59.95 | 295.9038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.7 | 99.92% | 59.95 | 295.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.8 | 99.92% | 59.95 | 295.9613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
774.9 | 99.92% | 59.95 | 295.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775 | 99.92% | 59.95 | 295.9446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.1 | 99.92% | 59.95 | 295.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.2 | 99.92% | 59.95 | 295.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.3 | 99.92% | 59.95 | 295.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.4 | 99.92% | 59.95 | 295.9475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.5 | 99.92% | 59.95 | 295.9716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.6 | 99.92% | 59.95 | 295.9706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.7 | 99.92% | 59.95 | 295.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.8 | 99.92% | 59.95 | 295.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
775.9 | 99.92% | 59.95 | 295.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776 | 99.92% | 59.95 | 295.9565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.1 | 99.92% | 59.95 | 295.9715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.2 | 99.92% | 59.95 | 295.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.3 | 99.92% | 59.95 | 295.9989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.4 | 99.92% | 59.95 | 295.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.5 | 99.92% | 59.95 | 295.9741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.6 | 99.92% | 59.95 | 295.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.7 | 99.92% | 59.95 | 295.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.8 | 99.92% | 59.95 | 295.9895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
776.9 | 99.92% | 59.95 | 296.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777 | 99.92% | 59.95 | 295.9993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.1 | 99.92% | 59.95 | 295.9833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.2 | 99.92% | 59.95 | 295.991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.3 | 99.92% | 59.95 | 296.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.4 | 99.92% | 59.95 | 296.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.5 | 99.92% | 59.95 | 296.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.6 | 99.92% | 59.95 | 296.0491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.7 | 99.92% | 59.95 | 296.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.8 | 99.92% | 59.95 | 296.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
777.9 | 99.92% | 59.95 | 296.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778 | 99.92% | 59.95 | 296.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.1 | 99.92% | 59.95 | 296.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.2 | 99.92% | 59.95 | 296.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.3 | 99.92% | 59.95 | 296.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.4 | 99.92% | 59.95 | 296.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.5 | 99.92% | 59.95 | 296.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.6 | 99.92% | 59.95 | 296.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.7 | 99.92% | 59.95 | 296.0493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.8 | 99.92% | 59.95 | 296.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
778.9 | 99.92% | 59.95 | 296.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779 | 99.92% | 59.95 | 296.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.1 | 99.92% | 59.95 | 296.0487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.2 | 99.92% | 59.95 | 296.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.3 | 99.92% | 59.95 | 296.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.4 | 99.92% | 59.95 | 296.0997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.5 | 99.92% | 59.95 | 296.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.6 | 99.92% | 59.95 | 296.0855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.7 | 99.92% | 59.95 | 296.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.8 | 99.92% | 59.95 | 296.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
779.9 | 99.92% | 59.95 | 296.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780 | 99.92% | 59.95 | 296.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.1 | 99.92% | 59.95 | 296.1621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.2 | 99.92% | 59.95 | 296.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.3 | 99.92% | 59.95 | 296.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.4 | 99.92% | 59.95 | 296.146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.5 | 99.92% | 59.95 | 296.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.6 | 99.92% | 59.95 | 296.1327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.7 | 99.92% | 59.95 | 296.1495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.8 | 99.92% | 59.95 | 296.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
780.9 | 99.92% | 59.95 | 296.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781 | 99.92% | 59.95 | 296.1341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.1 | 99.92% | 59.95 | 296.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.2 | 99.92% | 59.95 | 296.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.3 | 99.92% | 59.95 | 296.1894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.4 | 99.92% | 59.95 | 296.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.5 | 99.92% | 59.95 | 296.1898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.6 | 99.92% | 59.95 | 296.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.7 | 99.92% | 59.95 | 296.1741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.8 | 99.92% | 59.95 | 296.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
781.9 | 99.92% | 59.95 | 296.2123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782 | 99.92% | 59.95 | 296.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.1 | 99.92% | 59.95 | 296.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.2 | 99.92% | 59.95 | 296.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.3 | 99.92% | 59.95 | 296.2005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.4 | 99.92% | 59.95 | 296.2104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.5 | 99.92% | 59.95 | 296.2342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.6 | 99.92% | 59.95 | 296.2439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.7 | 99.92% | 59.95 | 296.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.8 | 99.92% | 59.95 | 296.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
782.9 | 99.92% | 59.95 | 296.2418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783 | 99.92% | 59.95 | 296.2201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.1 | 99.92% | 59.95 | 296.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.2 | 99.92% | 59.95 | 296.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.3 | 99.92% | 59.95 | 296.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.4 | 99.92% | 59.95 | 296.3065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.5 | 99.92% | 59.95 | 296.317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.6 | 99.92% | 59.95 | 296.3016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.7 | 99.92% | 59.95 | 296.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.8 | 99.92% | 59.95 | 296.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
783.9 | 99.92% | 59.95 | 296.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784 | 99.92% | 59.95 | 296.2895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.1 | 99.92% | 59.95 | 296.2912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.2 | 99.92% | 59.95 | 296.2931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.3 | 99.92% | 59.95 | 296.2728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.4 | 99.92% | 59.95 | 296.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.5 | 99.92% | 59.95 | 296.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.6 | 99.92% | 59.95 | 296.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.7 | 99.92% | 59.95 | 296.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.8 | 99.92% | 59.95 | 296.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
784.9 | 99.92% | 59.95 | 296.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785 | 99.92% | 59.95 | 296.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.1 | 99.92% | 59.95 | 296.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.3 | 99.92% | 59.95 | 296.3808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.4 | 99.92% | 59.95 | 296.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.5 | 99.92% | 59.95 | 296.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.6 | 99.92% | 59.95 | 296.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.7 | 99.92% | 59.95 | 296.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
785.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786 | 99.92% | 59.95 | 296.4061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.1 | 99.92% | 59.95 | 296.4035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.3 | 99.92% | 59.95 | 296.4016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.4 | 99.92% | 59.95 | 296.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.5 | 99.92% | 59.95 | 296.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.6 | 99.92% | 59.95 | 296.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.7 | 99.92% | 59.95 | 296.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
786.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787 | 99.92% | 59.95 | 296.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.1 | 99.92% | 59.95 | 296.4183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.3 | 99.92% | 59.95 | 296.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.4 | 99.92% | 59.95 | 296.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.5 | 99.92% | 59.95 | 296.3901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.6 | 99.92% | 59.95 | 296.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.7 | 99.92% | 59.95 | 296.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
787.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788 | 99.92% | 59.95 | 296.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.1 | 99.92% | 59.95 | 296.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.2 | 99.92% | 59.95 | 296.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.3 | 99.92% | 59.95 | 296.3906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.4 | 99.92% | 59.95 | 296.433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.5 | 99.92% | 59.95 | 296.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.6 | 99.92% | 59.95 | 296.4446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.7 | 99.92% | 59.95 | 296.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.8 | 99.92% | 59.95 | 296.4608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
788.9 | 99.92% | 59.95 | 296.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789 | 99.92% | 59.95 | 296.4711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.1 | 99.92% | 59.95 | 296.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.2 | 99.92% | 59.95 | 296.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.3 | 99.92% | 59.95 | 296.462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.4 | 99.92% | 59.95 | 296.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.5 | 99.92% | 59.95 | 296.4788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.6 | 99.92% | 59.95 | 296.4987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.7 | 99.92% | 59.95 | 296.517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
789.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790 | 99.92% | 59.95 | 296.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.4 | 99.92% | 59.95 | 296.6171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.5 | 99.92% | 59.95 | 296.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.6 | 99.92% | 59.95 | 296.698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
790.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791 | 99.92% | 59.95 | 296.7084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.5 | 99.92% | 59.95 | 296.8001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.6 | 99.92% | 59.95 | 296.8033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
791.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792 | 99.92% | 59.95 | 296.8483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.2 | 99.92% | 59.95 | 296.8701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.3 | 99.92% | 59.95 | 296.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.4 | 99.92% | 59.95 | 296.8906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.5 | 99.92% | 59.95 | 296.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
792.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793 | 99.92% | 59.95 | 297.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.4 | 99.92% | 59.95 | 297.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
793.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794 | 99.92% | 59.95 | 297.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.4 | 99.92% | 59.95 | 297.276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
794.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795 | 99.92% | 59.95 | 297.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
795.9 | 99.92% | 59.95 | 297.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796 | 99.92% | 59.95 | 297.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.5 | 99.92% | 59.95 | 297.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.6 | 99.92% | 59.95 | 297.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
796.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797 | 99.92% | 59.95 | 297.3965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.1 | 99.92% | 59.95 | 297.403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.3 | 99.92% | 59.95 | 297.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.6 | 99.92% | 59.95 | 297.388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
797.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798 | 99.92% | 59.95 | 297.43 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.1 | 99.92% | 59.95 | 297.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.4 | 99.92% | 59.95 | 297.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
798.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799 | 99.92% | 59.95 | 297.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
799.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800 | 99.92% | 59.95 | 297.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.7 | 99.92% | 59.95 | 297.441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
800.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801 | 99.92% | 59.95 | 297.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.2 | 99.92% | 59.95 | 297.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
801.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802 | 99.92% | 59.95 | 297.2613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
802.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803 | 99.92% | 59.95 | 297.2698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.3 | 99.92% | 59.95 | 297.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.8 | 99.92% | 59.95 | 297.272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
803.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804 | 99.92% | 59.95 | 297.2389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.8 | 99.92% | 59.95 | 297.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
804.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805 | 99.92% | 59.95 | 297.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.6 | 99.92% | 59.95 | 297.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
805.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806 | 99.92% | 59.95 | 297.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.6 | 99.92% | 59.95 | 297.072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
806.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807 | 99.92% | 59.95 | 297.1354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.1 | 99.92% | 59.95 | 297.139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.4 | 99.92% | 59.95 | 297.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
807.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808 | 99.92% | 59.95 | 297.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.4 | 99.92% | 59.95 | 297.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
808.9 | 99.92% | 59.95 | 297.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809 | 99.92% | 59.95 | 297.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
809.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810 | 99.92% | 59.95 | 297.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.1 | 99.92% | 59.95 | 297.119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
810.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811 | 99.92% | 59.95 | 296.9513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.4 | 99.92% | 59.95 | 296.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.5 | 99.92% | 59.95 | 296.9766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
811.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812 | 99.92% | 59.95 | 296.9581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.4 | 99.92% | 59.95 | 296.9023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.5 | 99.92% | 59.95 | 296.913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
812.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813 | 99.92% | 59.95 | 296.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
813.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814 | 99.92% | 59.95 | 296.6734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.2 | 99.92% | 59.95 | 296.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.3 | 99.92% | 59.95 | 296.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.4 | 99.92% | 59.95 | 296.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.6 | 99.92% | 59.95 | 296.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
814.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815 | 99.92% | 59.95 | 296.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
815.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816 | 99.92% | 59.95 | 296.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
816.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817 | 99.92% | 59.95 | 296.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
817.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818 | 99.92% | 59.95 | 296.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
818.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819 | 99.92% | 59.95 | 296.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.6 | 99.92% | 59.95 | 296.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
819.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820 | 99.92% | 59.95 | 296.549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.1 | 99.92% | 59.95 | 296.513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.4 | 99.92% | 59.95 | 296.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.7 | 99.92% | 59.95 | 296.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.8 | 99.92% | 59.95 | 296.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
820.9 | 99.92% | 59.95 | 296.5081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821 | 99.92% | 59.95 | 296.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.1 | 99.92% | 59.95 | 296.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.2 | 99.92% | 59.95 | 296.5303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.3 | 99.92% | 59.95 | 296.5481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.4 | 99.92% | 59.95 | 296.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.5 | 99.92% | 59.95 | 296.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.6 | 99.92% | 59.95 | 296.5752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
821.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822 | 99.92% | 59.95 | 296.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.2 | 99.92% | 59.95 | 296.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.3 | 99.92% | 59.95 | 296.617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.4 | 99.92% | 59.95 | 296.6366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.5 | 99.92% | 59.95 | 296.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.6 | 99.92% | 59.95 | 296.6564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
822.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823 | 99.92% | 59.95 | 296.7052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
823.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824 | 99.92% | 59.95 | 296.759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
824.9 | 99.92% | 59.95 | 296.812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825 | 99.92% | 59.95 | 296.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
825.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826 | 99.92% | 59.95 | 296.8202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.2 | 99.92% | 59.95 | 296.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.4 | 99.92% | 59.95 | 296.8097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.6 | 99.92% | 59.95 | 296.797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
826.9 | 99.92% | 59.95 | 296.8443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827 | 99.92% | 59.95 | 296.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.2 | 99.92% | 59.95 | 296.815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.8 | 99.92% | 59.95 | 296.8062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
827.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828 | 99.92% | 59.95 | 296.8017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.1 | 99.92% | 59.95 | 296.7955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.4 | 99.92% | 59.95 | 296.812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
828.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829 | 99.92% | 59.95 | 296.8069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.2 | 99.92% | 59.95 | 296.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.3 | 99.92% | 59.95 | 296.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.4 | 99.92% | 59.95 | 296.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.5 | 99.92% | 59.95 | 296.7068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.6 | 99.92% | 59.95 | 296.6788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.7 | 99.92% | 59.95 | 296.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.8 | 99.92% | 59.95 | 296.6881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
829.9 | 99.92% | 59.95 | 296.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830 | 99.92% | 59.95 | 296.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.1 | 99.92% | 59.95 | 296.6628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.2 | 99.92% | 59.95 | 296.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.3 | 99.92% | 59.95 | 296.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.4 | 99.92% | 59.95 | 296.66 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.5 | 99.92% | 59.95 | 296.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.6 | 99.92% | 59.95 | 296.7058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.7 | 99.92% | 59.95 | 296.7325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.8 | 99.92% | 59.95 | 296.7579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
830.9 | 99.92% | 59.95 | 296.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831 | 99.92% | 59.95 | 296.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.1 | 99.92% | 59.95 | 296.8194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.2 | 99.92% | 59.95 | 296.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.3 | 99.92% | 59.95 | 296.8406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.4 | 99.92% | 59.95 | 296.8468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.5 | 99.92% | 59.95 | 296.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.6 | 99.92% | 59.95 | 296.8582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.7 | 99.92% | 59.95 | 296.8821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.8 | 99.92% | 59.95 | 296.933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
831.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832 | 99.92% | 59.95 | 296.9667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.4 | 99.92% | 59.95 | 296.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.5 | 99.92% | 59.95 | 296.9549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
832.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833 | 99.92% | 59.95 | 296.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.8 | 99.92% | 59.95 | 297.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
833.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834 | 99.92% | 59.95 | 297.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.1 | 99.92% | 59.95 | 297.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.5 | 99.92% | 59.95 | 297.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
834.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835 | 99.92% | 59.95 | 297.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.5 | 99.92% | 59.95 | 297.384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
835.9 | 99.92% | 59.95 | 297.428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836 | 99.92% | 59.95 | 297.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
836.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837 | 99.92% | 59.95 | 297.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
837.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838 | 99.92% | 59.95 | 297.5529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.4 | 99.92% | 59.95 | 297.586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
838.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839 | 99.92% | 59.95 | 297.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
839.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840 | 99.92% | 59.95 | 297.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.1 | 99.92% | 59.95 | 297.623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.4 | 99.92% | 59.95 | 297.602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
840.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841 | 99.92% | 59.95 | 297.6508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.5 | 99.92% | 59.95 | 297.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
841.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842 | 99.92% | 59.95 | 297.7199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
842.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843 | 99.92% | 59.95 | 297.6155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
843.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844 | 99.92% | 59.95 | 297.6167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.4 | 99.92% | 59.95 | 297.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.5 | 99.92% | 59.95 | 297.564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
844.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845 | 99.92% | 59.95 | 297.5575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.6 | 99.92% | 59.95 | 297.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
845.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846 | 99.92% | 59.95 | 297.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
846.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847 | 99.92% | 59.95 | 297.4895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
847.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848 | 99.92% | 59.95 | 297.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.1 | 99.92% | 59.95 | 297.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.5 | 99.92% | 59.95 | 297.362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
848.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849 | 99.92% | 59.95 | 297.3412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.5 | 99.92% | 59.95 | 297.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.7 | 99.92% | 59.95 | 297.33 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
849.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850 | 99.92% | 59.95 | 297.3632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
850.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851 | 99.92% | 59.95 | 297.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
851.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852 | 99.92% | 59.95 | 297.463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.7 | 99.92% | 59.95 | 297.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
852.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853 | 99.92% | 59.95 | 297.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.2 | 99.92% | 59.95 | 297.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
853.9 | 99.92% | 59.95 | 297.484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854 | 99.92% | 59.95 | 297.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.6 | 99.92% | 59.95 | 297.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
854.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855 | 99.92% | 59.95 | 297.5161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
855.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856 | 99.92% | 59.95 | 297.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
856.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857 | 99.92% | 59.95 | 297.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
857.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858 | 99.92% | 59.95 | 297.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
858.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859 | 99.92% | 59.95 | 297.3972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.1 | 99.92% | 59.95 | 297.417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
859.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860 | 99.92% | 59.95 | 297.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.8 | 99.92% | 59.95 | 297.44 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
860.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861 | 99.92% | 59.95 | 297.4642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.5 | 99.92% | 59.95 | 297.393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.7 | 99.92% | 59.95 | 297.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
861.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862 | 99.92% | 59.95 | 297.4555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.4 | 99.92% | 59.95 | 297.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
862.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863 | 99.92% | 59.95 | 297.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.5 | 99.92% | 59.95 | 297.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.7 | 99.92% | 59.95 | 297.513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
863.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864 | 99.92% | 59.95 | 297.5391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
864.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865 | 99.92% | 59.95 | 297.4624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
865.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866 | 99.92% | 59.95 | 297.5518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
866.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867 | 99.92% | 59.95 | 297.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
867.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868 | 99.92% | 59.95 | 297.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.4 | 99.92% | 59.95 | 297.541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
868.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869 | 99.92% | 59.95 | 297.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.4 | 99.92% | 59.95 | 297.507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
869.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870 | 99.92% | 59.95 | 297.5616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.4 | 99.92% | 59.95 | 297.6392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
870.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871 | 99.92% | 59.95 | 297.6777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.4 | 99.92% | 59.95 | 297.732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
871.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872 | 99.92% | 59.95 | 297.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
872.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873 | 99.92% | 59.95 | 297.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.2 | 99.92% | 59.95 | 297.934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
873.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874 | 99.92% | 59.95 | 297.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
874.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875 | 99.92% | 59.95 | 297.9245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.2 | 99.92% | 59.95 | 297.958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
875.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876 | 99.92% | 59.95 | 297.8819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.3 | 99.92% | 59.95 | 297.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
876.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877 | 99.92% | 59.95 | 297.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.8 | 99.92% | 59.95 | 297.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
877.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878 | 99.92% | 59.95 | 297.9037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
878.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879 | 99.92% | 59.95 | 297.9362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.1 | 99.92% | 59.95 | 297.931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
879.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880 | 99.92% | 59.95 | 297.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.2 | 99.92% | 59.95 | 297.889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.4 | 99.92% | 59.95 | 297.908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
880.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881 | 99.92% | 59.95 | 297.8988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.6 | 99.92% | 59.95 | 297.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.7 | 99.92% | 59.95 | 297.832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
881.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882 | 99.92% | 59.95 | 297.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
882.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883 | 99.92% | 59.95 | 297.9687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.3 | 99.92% | 59.95 | 297.959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.8 | 99.92% | 59.95 | 297.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
883.9 | 99.92% | 59.95 | 297.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884 | 99.92% | 59.95 | 297.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
884.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885 | 99.92% | 59.95 | 297.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
885.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886 | 99.92% | 59.95 | 297.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.8 | 99.92% | 59.95 | 297.868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
886.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887 | 99.92% | 59.95 | 297.8673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.8 | 99.92% | 59.95 | 297.809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
887.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888 | 99.92% | 59.95 | 297.8176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
888.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889 | 99.92% | 59.95 | 297.7553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.2 | 99.92% | 59.95 | 297.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.8 | 99.92% | 59.95 | 297.731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
889.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890 | 99.92% | 59.95 | 297.7494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.6 | 99.92% | 59.95 | 297.772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
890.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891 | 99.92% | 59.95 | 297.7784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.1 | 99.92% | 59.95 | 297.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.6 | 99.92% | 59.95 | 297.719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
891.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892 | 99.92% | 59.95 | 297.7119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.4 | 99.92% | 59.95 | 297.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.7 | 99.92% | 59.95 | 297.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
892.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893 | 99.92% | 59.95 | 297.6677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.2 | 99.92% | 59.95 | 297.6843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.5 | 99.92% | 59.95 | 297.6855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.7 | 99.92% | 59.95 | 297.6745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.8 | 99.92% | 59.95 | 297.6957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
893.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894 | 99.92% | 59.95 | 297.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.2 | 99.92% | 59.95 | 297.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.3 | 99.92% | 59.95 | 297.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.6 | 99.92% | 59.95 | 297.7814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.8 | 99.92% | 59.95 | 297.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
894.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895 | 99.92% | 59.95 | 297.7939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
895.9 | 99.92% | 59.95 | 297.9282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896 | 99.92% | 59.95 | 297.9074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.1 | 99.92% | 59.95 | 297.9037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.2 | 99.92% | 59.95 | 297.9141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.3 | 99.92% | 59.95 | 297.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.4 | 99.92% | 59.95 | 297.9229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.5 | 99.92% | 59.95 | 297.9299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.6 | 99.92% | 59.95 | 297.9383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.7 | 99.92% | 59.95 | 297.9274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.8 | 99.92% | 59.95 | 297.9034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
896.9 | 99.92% | 59.95 | 297.8938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897 | 99.92% | 59.95 | 297.8861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.3 | 99.92% | 59.95 | 297.8565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.5 | 99.92% | 59.95 | 297.8317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
897.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898 | 99.92% | 59.95 | 297.7803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.1 | 99.92% | 59.95 | 297.7742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.2 | 99.92% | 59.95 | 297.7709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.3 | 99.92% | 59.95 | 297.7921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.4 | 99.92% | 59.95 | 297.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.5 | 99.92% | 59.95 | 297.804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.6 | 99.92% | 59.95 | 297.8004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.7 | 99.92% | 59.95 | 297.8008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
898.9 | 99.92% | 59.95 | 297.7792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899 | 99.92% | 59.95 | 297.8067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.1 | 99.92% | 59.95 | 297.8236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.2 | 99.92% | 59.95 | 297.8047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.3 | 99.92% | 59.95 | 297.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.4 | 99.92% | 59.95 | 297.7686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.5 | 99.92% | 59.95 | 297.7303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.6 | 99.92% | 59.95 | 297.6999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.7 | 99.92% | 59.95 | 297.7056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.8 | 99.92% | 59.95 | 297.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
899.9 | 99.92% | 59.95 | 297.6705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900 | 99.92% | 59.95 | 297.6426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.1 | 99.92% | 59.95 | 297.6201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.6 | 99.92% | 59.95 | 297.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.7 | 99.92% | 59.95 | 297.515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.8 | 99.92% | 59.95 | 297.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
900.9 | 99.92% | 59.95 | 297.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901 | 99.92% | 59.95 | 297.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.2 | 99.92% | 59.95 | 297.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
901.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902 | 99.92% | 59.95 | 297.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
902.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903 | 99.92% | 59.95 | 297.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.5 | 99.92% | 59.95 | 297.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.7 | 99.92% | 59.95 | 297.297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
903.9 | 99.92% | 59.95 | 297.293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904 | 99.92% | 59.95 | 297.2897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
904.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905 | 99.92% | 59.95 | 297.2229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.4 | 99.92% | 59.95 | 297.181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
905.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906 | 99.92% | 59.95 | 297.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
906.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907 | 99.92% | 59.95 | 297.0877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.1 | 99.92% | 59.95 | 297.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
907.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908 | 99.92% | 59.95 | 297.1137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.8 | 99.92% | 59.95 | 297.114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
908.9 | 99.92% | 59.95 | 297.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909 | 99.92% | 59.95 | 297.1379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
909.9 | 99.92% | 59.95 | 297.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910 | 99.92% | 59.95 | 297.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
910.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911 | 99.92% | 59.95 | 297.1618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.3 | 99.92% | 59.95 | 297.204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
911.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912 | 99.92% | 59.95 | 297.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
912.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913 | 99.92% | 59.95 | 297.2534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.1 | 99.92% | 59.95 | 297.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.6 | 99.92% | 59.95 | 297.206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
913.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914 | 99.92% | 59.95 | 297.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
914.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915 | 99.92% | 59.95 | 297.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.6 | 99.92% | 59.95 | 297.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
915.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916 | 99.92% | 59.95 | 297.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.3 | 99.92% | 59.95 | 297.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.6 | 99.92% | 59.95 | 297.231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
916.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917 | 99.92% | 59.95 | 297.2481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.1 | 99.92% | 59.95 | 297.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.4 | 99.92% | 59.95 | 297.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
917.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918 | 99.92% | 59.95 | 297.1629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.2 | 99.92% | 59.95 | 297.187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
918.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919 | 99.92% | 59.95 | 297.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
919.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920 | 99.92% | 59.95 | 297.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.5 | 99.92% | 59.95 | 297.133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
920.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921 | 99.92% | 59.95 | 297.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.7 | 99.92% | 59.95 | 297.106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
921.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922 | 99.92% | 59.95 | 297.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
922.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923 | 99.92% | 59.95 | 297.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.4 | 99.92% | 59.95 | 297.018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
923.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924 | 99.92% | 59.95 | 296.9505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.1 | 99.92% | 59.95 | 296.9567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.2 | 99.92% | 59.95 | 296.9723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.3 | 99.92% | 59.95 | 296.9738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.4 | 99.92% | 59.95 | 296.9721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.5 | 99.92% | 59.95 | 296.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
924.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925 | 99.92% | 59.95 | 297.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
925.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926 | 99.92% | 59.95 | 297.1387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.6 | 99.92% | 59.95 | 297.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
926.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927 | 99.92% | 59.95 | 297.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
927.9 | 99.92% | 59.95 | 297.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928 | 99.92% | 59.95 | 297.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
928.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929 | 99.92% | 59.95 | 297.2759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.1 | 99.92% | 59.95 | 297.287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
929.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930 | 99.92% | 59.95 | 297.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
930.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931 | 99.92% | 59.95 | 297.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.1 | 99.92% | 59.95 | 297.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.4 | 99.92% | 59.95 | 297.259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.6 | 99.92% | 59.95 | 297.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
931.9 | 99.92% | 59.95 | 297.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932 | 99.92% | 59.95 | 297.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
932.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933 | 99.92% | 59.95 | 297.2866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.3 | 99.92% | 59.95 | 297.3402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.8 | 99.92% | 59.95 | 297.285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
933.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934 | 99.92% | 59.95 | 297.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.7 | 99.92% | 59.95 | 297.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
934.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935 | 99.92% | 59.95 | 297.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
935.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936 | 99.92% | 59.95 | 297.1799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.3 | 99.92% | 59.95 | 297.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
936.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937 | 99.92% | 59.95 | 297.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.5 | 99.92% | 59.95 | 297.121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
937.9 | 99.92% | 59.95 | 297.19 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938 | 99.92% | 59.95 | 297.1727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.1 | 99.92% | 59.95 | 297.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
938.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939 | 99.92% | 59.95 | 297.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.5 | 99.92% | 59.95 | 297.095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.8 | 99.92% | 59.95 | 297.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
939.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940 | 99.92% | 59.95 | 297.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.6 | 99.92% | 59.95 | 297.101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
940.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941 | 99.92% | 59.95 | 297.1131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.3 | 99.92% | 59.95 | 297.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
941.9 | 99.92% | 59.95 | 297.19 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942 | 99.92% | 59.95 | 297.2002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.1 | 99.92% | 59.95 | 297.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
942.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943 | 99.92% | 59.95 | 297.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.2 | 99.92% | 59.95 | 297.164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
943.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944 | 99.92% | 59.95 | 297.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.6 | 99.92% | 59.95 | 297.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
944.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945 | 99.92% | 59.95 | 297.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.7 | 99.92% | 59.95 | 297.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
945.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946 | 99.92% | 59.95 | 297.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
946.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947 | 99.92% | 59.95 | 297.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.1 | 99.92% | 59.95 | 297.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.2 | 99.92% | 59.95 | 297.3493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.3 | 99.92% | 59.95 | 297.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.4 | 99.92% | 59.95 | 297.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.6 | 99.92% | 59.95 | 297.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
947.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948 | 99.92% | 59.95 | 297.2161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
948.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949 | 99.92% | 59.95 | 297.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.2 | 99.92% | 59.95 | 297.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.7 | 99.92% | 59.95 | 297.216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
949.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950 | 99.92% | 59.95 | 297.1896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.1 | 99.92% | 59.95 | 297.202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.4 | 99.92% | 59.95 | 297.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
950.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951 | 99.92% | 59.95 | 297.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.4 | 99.92% | 59.95 | 297.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.7 | 99.92% | 59.95 | 297.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.8 | 99.92% | 59.95 | 297.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
951.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952 | 99.92% | 59.95 | 297.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.3 | 99.92% | 59.95 | 297.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
952.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953 | 99.92% | 59.95 | 297.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
953.9 | 99.92% | 59.95 | 296.9982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954 | 99.92% | 59.95 | 297.03 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.3 | 99.92% | 59.95 | 297.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
954.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955 | 99.92% | 59.95 | 297.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.5 | 99.92% | 59.95 | 296.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.6 | 99.92% | 59.95 | 296.9688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.7 | 99.92% | 59.95 | 296.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.8 | 99.92% | 59.95 | 296.9967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
955.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956 | 99.92% | 59.95 | 297.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.3 | 99.92% | 59.95 | 297.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
956.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957 | 99.92% | 59.95 | 297.1178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.4 | 99.92% | 59.95 | 297.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.7 | 99.92% | 59.95 | 297.138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.8 | 99.92% | 59.95 | 297.159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
957.9 | 99.92% | 59.95 | 297.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958 | 99.92% | 59.95 | 297.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.2 | 99.92% | 59.95 | 297.163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
958.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959 | 99.92% | 59.95 | 297.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.2 | 99.92% | 59.95 | 297.197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.6 | 99.92% | 59.95 | 297.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
959.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960 | 99.92% | 59.95 | 297.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.3 | 99.92% | 59.95 | 297.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.4 | 99.92% | 59.95 | 297.066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
960.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961 | 99.92% | 59.95 | 297.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.4 | 99.92% | 59.95 | 297.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
961.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962 | 99.92% | 59.95 | 297.0744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.2 | 99.92% | 59.95 | 297.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
962.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963 | 99.92% | 59.95 | 297.1013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.1 | 99.92% | 59.95 | 297.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.7 | 99.92% | 59.95 | 297.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
963.9 | 99.92% | 59.95 | 297.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964 | 99.92% | 59.95 | 297.1109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
964.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965 | 99.92% | 59.95 | 297.1956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.6 | 99.92% | 59.95 | 297.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
965.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966 | 99.92% | 59.95 | 297.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.7 | 99.92% | 59.95 | 297.246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
966.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967 | 99.92% | 59.95 | 297.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.7 | 99.92% | 59.95 | 297.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.8 | 99.92% | 59.95 | 297.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
967.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968 | 99.92% | 59.95 | 297.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.2 | 99.92% | 59.95 | 297.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.4 | 99.92% | 59.95 | 297.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
968.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969 | 99.92% | 59.95 | 297.4087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.1 | 99.92% | 59.95 | 297.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.5 | 99.92% | 59.95 | 297.5289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.8 | 99.92% | 59.95 | 297.525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
969.9 | 99.92% | 59.95 | 297.5432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970 | 99.92% | 59.95 | 297.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.1 | 99.92% | 59.95 | 297.5542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.2 | 99.92% | 59.95 | 297.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.3 | 99.92% | 59.95 | 297.5352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.4 | 99.92% | 59.95 | 297.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.6 | 99.92% | 59.95 | 297.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.7 | 99.92% | 59.95 | 297.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
970.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971 | 99.92% | 59.95 | 297.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.2 | 99.92% | 59.95 | 297.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.5 | 99.92% | 59.95 | 297.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.6 | 99.92% | 59.95 | 297.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.7 | 99.92% | 59.95 | 297.4522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.8 | 99.92% | 59.95 | 297.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
971.9 | 99.92% | 59.95 | 297.4328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972 | 99.92% | 59.95 | 297.4486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.1 | 99.92% | 59.95 | 297.4473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.2 | 99.92% | 59.95 | 297.4314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.3 | 99.92% | 59.95 | 297.4327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.4 | 99.92% | 59.95 | 297.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
972.9 | 99.92% | 59.95 | 297.353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973 | 99.92% | 59.95 | 297.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.1 | 99.92% | 59.95 | 297.3375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.2 | 99.92% | 59.95 | 297.307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.4 | 99.92% | 59.95 | 297.2989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.5 | 99.92% | 59.95 | 297.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.6 | 99.92% | 59.95 | 297.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
973.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974 | 99.92% | 59.95 | 297.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.4 | 99.92% | 59.95 | 297.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.5 | 99.92% | 59.95 | 297.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.6 | 99.92% | 59.95 | 297.3266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.7 | 99.92% | 59.95 | 297.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.8 | 99.92% | 59.95 | 297.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
974.9 | 99.92% | 59.95 | 297.2898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975 | 99.92% | 59.95 | 297.2709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.1 | 99.92% | 59.95 | 297.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.2 | 99.92% | 59.95 | 297.2617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.3 | 99.92% | 59.95 | 297.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
975.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976 | 99.92% | 59.95 | 297.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.2 | 99.92% | 59.95 | 297.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.3 | 99.92% | 59.95 | 297.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
976.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977 | 99.92% | 59.95 | 297.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.3 | 99.92% | 59.95 | 297.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.7 | 99.92% | 59.95 | 297.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
977.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978 | 99.92% | 59.95 | 297.1362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.7 | 99.92% | 59.95 | 297.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
978.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979 | 99.92% | 59.95 | 297.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.4 | 99.92% | 59.95 | 297.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.5 | 99.92% | 59.95 | 297.0694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.6 | 99.92% | 59.95 | 297.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.7 | 99.92% | 59.95 | 297.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.8 | 99.92% | 59.95 | 297.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
979.9 | 99.92% | 59.95 | 297.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980 | 99.92% | 59.95 | 297.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.1 | 99.92% | 59.95 | 297.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.2 | 99.92% | 59.95 | 297.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.3 | 99.92% | 59.95 | 297.0892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.4 | 99.92% | 59.95 | 297.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.5 | 99.92% | 59.95 | 297.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.6 | 99.92% | 59.95 | 297.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.7 | 99.92% | 59.95 | 297.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.8 | 99.92% | 59.95 | 297.1709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
980.9 | 99.92% | 59.95 | 297.1578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981 | 99.92% | 59.95 | 297.1418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.1 | 99.92% | 59.95 | 297.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.2 | 99.92% | 59.95 | 297.1385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.3 | 99.88% | 59.93 | 297.122 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.6 | 99.88% | 59.93 | 297.167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
981.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982 | 99.88% | 59.93 | 297.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
982.9 | 99.88% | 59.93 | 297.2182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983 | 99.88% | 59.93 | 297.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.1 | 99.88% | 59.93 | 297.2189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.2 | 99.88% | 59.93 | 297.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.3 | 99.88% | 59.93 | 297.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.4 | 99.88% | 59.93 | 297.228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.5 | 99.88% | 59.93 | 297.2403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.6 | 99.88% | 59.93 | 297.2488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.7 | 99.88% | 59.93 | 297.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.8 | 99.88% | 59.93 | 297.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
983.9 | 99.88% | 59.93 | 297.2181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984 | 99.88% | 59.93 | 297.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.2 | 99.88% | 59.93 | 297.2042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.3 | 99.88% | 59.93 | 297.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.6 | 99.88% | 59.93 | 297.172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
984.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985 | 99.88% | 59.93 | 297.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
985.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986 | 99.88% | 59.93 | 297.1772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.8 | 99.88% | 59.93 | 297.0928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
986.9 | 99.88% | 59.93 | 297.0899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987 | 99.88% | 59.93 | 297.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.7 | 99.88% | 59.93 | 297.0984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
987.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988 | 99.88% | 59.93 | 297.1155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.1 | 99.88% | 59.93 | 297.139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
988.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989 | 99.88% | 59.93 | 297.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.5 | 99.88% | 59.93 | 297.1563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
989.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990 | 99.88% | 59.93 | 297.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.1 | 99.88% | 59.93 | 297.135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.5 | 99.88% | 59.93 | 297.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
990.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991 | 99.88% | 59.93 | 297.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.4 | 99.88% | 59.93 | 297.1144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.5 | 99.88% | 59.93 | 297.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.6 | 99.88% | 59.93 | 297.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.8 | 99.88% | 59.93 | 297.091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
991.9 | 99.88% | 59.93 | 297.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992 | 99.88% | 59.93 | 297.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.1 | 99.88% | 59.93 | 297.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.2 | 99.88% | 59.93 | 296.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.3 | 99.88% | 59.93 | 296.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.4 | 99.88% | 59.93 | 296.9564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.5 | 99.88% | 59.93 | 296.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.6 | 99.88% | 59.93 | 296.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.7 | 99.88% | 59.93 | 296.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.8 | 99.88% | 59.93 | 296.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
992.9 | 99.88% | 59.93 | 296.8267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993 | 99.88% | 59.93 | 296.8361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.1 | 99.88% | 59.93 | 296.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.2 | 99.88% | 59.93 | 296.824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.3 | 99.88% | 59.93 | 296.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.4 | 99.88% | 59.93 | 296.8226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.5 | 99.88% | 59.93 | 296.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.6 | 99.88% | 59.93 | 296.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.7 | 99.88% | 59.93 | 296.8385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.8 | 99.88% | 59.93 | 296.847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
993.9 | 99.88% | 59.93 | 296.8397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994 | 99.88% | 59.93 | 296.8509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.1 | 99.88% | 59.93 | 296.8627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.2 | 99.88% | 59.93 | 296.8646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.3 | 99.88% | 59.93 | 296.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.4 | 99.88% | 59.93 | 296.9563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.5 | 99.88% | 59.93 | 296.9912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.6 | 99.88% | 59.93 | 297.0054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.7 | 99.88% | 59.93 | 297.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.8 | 99.88% | 59.93 | 297.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
994.9 | 99.88% | 59.93 | 297.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995 | 99.88% | 59.93 | 297.0138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.1 | 99.88% | 59.93 | 297.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.2 | 99.88% | 59.93 | 297.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.3 | 99.88% | 59.93 | 297.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.4 | 99.88% | 59.93 | 297.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.5 | 99.88% | 59.93 | 297.0933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.6 | 99.88% | 59.93 | 297.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.7 | 99.88% | 59.93 | 297.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.8 | 99.88% | 59.93 | 297.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
995.9 | 99.88% | 59.93 | 297.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996 | 99.88% | 59.93 | 297.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.1 | 99.88% | 59.93 | 297.1812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.2 | 99.88% | 59.93 | 297.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.3 | 99.88% | 59.93 | 297.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.4 | 99.88% | 59.93 | 297.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.5 | 99.88% | 59.93 | 297.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.6 | 99.88% | 59.93 | 297.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.7 | 99.88% | 59.93 | 297.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.8 | 99.88% | 59.93 | 297.2531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
996.9 | 99.88% | 59.93 | 297.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997 | 99.88% | 59.93 | 297.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.1 | 99.88% | 59.93 | 297.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.2 | 99.88% | 59.93 | 297.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.3 | 99.88% | 59.93 | 297.3581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.4 | 99.88% | 59.93 | 297.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.5 | 99.88% | 59.93 | 297.3531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.6 | 99.88% | 59.93 | 297.3675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.7 | 99.88% | 59.93 | 297.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.8 | 99.88% | 59.93 | 297.354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
997.9 | 99.88% | 59.93 | 297.3651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998 | 99.88% | 59.93 | 297.3743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.1 | 99.88% | 59.93 | 297.358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.2 | 99.88% | 59.93 | 297.3443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.3 | 99.88% | 59.93 | 297.3435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.4 | 99.88% | 59.93 | 297.3298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.5 | 99.88% | 59.93 | 297.3196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.6 | 99.88% | 59.93 | 297.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.7 | 99.88% | 59.93 | 297.3757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.8 | 99.88% | 59.93 | 297.4101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
998.9 | 99.88% | 59.93 | 297.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999 | 99.88% | 59.93 | 297.4899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.1 | 99.88% | 59.93 | 297.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.2 | 99.88% | 59.93 | 297.4866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.3 | 99.88% | 59.93 | 297.4973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.4 | 99.88% | 59.93 | 297.5083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.5 | 99.88% | 59.93 | 297.5119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.6 | 99.88% | 59.93 | 297.5411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.7 | 99.88% | 59.93 | 297.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.8 | 99.88% | 59.93 | 297.5875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
999.9 | 99.88% | 59.93 | 297.5808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000 | 99.88% | 59.93 | 297.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.1 | 99.88% | 59.93 | 297.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.2 | 99.88% | 59.93 | 297.5759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.3 | 99.88% | 59.93 | 297.5737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.4 | 99.88% | 59.93 | 297.5841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.5 | 99.88% | 59.93 | 297.5769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.6 | 99.88% | 59.93 | 297.5754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.7 | 99.88% | 59.93 | 297.6007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.8 | 99.88% | 59.93 | 297.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1000.9 | 99.88% | 59.93 | 297.6424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001 | 99.88% | 59.93 | 297.6774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.1 | 99.88% | 59.93 | 297.7049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.2 | 99.88% | 59.93 | 297.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.3 | 99.88% | 59.93 | 297.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.4 | 99.88% | 59.93 | 297.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.5 | 99.88% | 59.93 | 297.6636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.6 | 99.88% | 59.93 | 297.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.7 | 99.88% | 59.93 | 297.6747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.8 | 99.88% | 59.93 | 297.7013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1001.9 | 99.88% | 59.93 | 297.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002 | 99.88% | 59.93 | 297.709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.1 | 99.88% | 59.93 | 297.7414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.2 | 99.88% | 59.93 | 297.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.3 | 99.88% | 59.93 | 297.7559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.4 | 99.88% | 59.93 | 297.7732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.5 | 99.88% | 59.93 | 297.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.6 | 99.88% | 59.93 | 297.7795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.7 | 99.88% | 59.93 | 297.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.8 | 99.88% | 59.93 | 297.8154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1002.9 | 99.88% | 59.93 | 297.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003 | 99.88% | 59.93 | 297.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.1 | 99.88% | 59.93 | 297.8733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.2 | 99.88% | 59.93 | 297.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.3 | 99.88% | 59.93 | 297.8739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.4 | 99.88% | 59.93 | 297.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.5 | 99.88% | 59.93 | 297.8919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.6 | 99.88% | 59.93 | 297.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.7 | 99.88% | 59.93 | 297.8994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1003.9 | 99.88% | 59.93 | 297.9543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004 | 99.88% | 59.93 | 297.9697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.1 | 99.88% | 59.93 | 297.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.5 | 99.88% | 59.93 | 298.1072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.6 | 99.88% | 59.93 | 298.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.7 | 99.88% | 59.93 | 298.1037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1004.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005 | 99.88% | 59.93 | 298.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.6 | 99.88% | 59.93 | 298.0378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.7 | 99.88% | 59.93 | 298.0117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1005.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006 | 99.88% | 59.93 | 298.0241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.6 | 99.88% | 59.93 | 298.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.7 | 99.88% | 59.93 | 298.0574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1006.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007 | 99.88% | 59.93 | 298.0775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.1 | 99.88% | 59.93 | 298.047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.2 | 99.88% | 59.93 | 298.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.6 | 99.88% | 59.93 | 297.995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.7 | 99.88% | 59.93 | 297.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1007.9 | 99.88% | 59.93 | 297.9951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008 | 99.88% | 59.93 | 297.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.3 | 99.88% | 59.93 | 297.9938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.4 | 99.88% | 59.93 | 297.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.5 | 99.88% | 59.93 | 297.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.6 | 99.88% | 59.93 | 297.9446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.7 | 99.88% | 59.93 | 297.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1008.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009 | 99.88% | 59.93 | 298.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.3 | 99.88% | 59.93 | 297.9825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.4 | 99.88% | 59.93 | 297.9659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.5 | 99.88% | 59.93 | 297.9804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.6 | 99.88% | 59.93 | 297.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.7 | 99.88% | 59.93 | 298.0044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.8 | 99.88% | 59.93 | 298.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1009.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010 | 99.88% | 59.93 | 298.0268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.2 | 99.88% | 59.93 | 298.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.3 | 99.88% | 59.93 | 298.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.4 | 99.88% | 59.93 | 298.019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.5 | 99.88% | 59.93 | 298.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.6 | 99.88% | 59.93 | 298.0015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.7 | 99.88% | 59.93 | 297.9774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.8 | 99.88% | 59.93 | 297.9946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1010.9 | 99.88% | 59.93 | 298.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011 | 99.88% | 59.93 | 298.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.1 | 99.88% | 59.93 | 298.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.2 | 99.88% | 59.93 | 298.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.3 | 99.88% | 59.93 | 298.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.4 | 99.88% | 59.93 | 298.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.5 | 99.88% | 59.93 | 298.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.6 | 99.88% | 59.93 | 298.1647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.7 | 99.88% | 59.93 | 298.192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.8 | 99.88% | 59.93 | 298.2087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1011.9 | 99.88% | 59.93 | 298.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012 | 99.88% | 59.93 | 298.2257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.1 | 99.88% | 59.93 | 298.2172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.2 | 99.88% | 59.93 | 298.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.3 | 99.88% | 59.93 | 298.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.4 | 99.88% | 59.93 | 298.2757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.5 | 99.88% | 59.93 | 298.2837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.6 | 99.88% | 59.93 | 298.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.7 | 99.88% | 59.93 | 298.2963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.8 | 99.88% | 59.93 | 298.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1012.9 | 99.88% | 59.93 | 298.3169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013 | 99.88% | 59.93 | 298.35 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.1 | 99.88% | 59.93 | 298.3619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.2 | 99.88% | 59.93 | 298.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1013.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014 | 99.88% | 59.93 | 298.459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.1 | 99.88% | 59.93 | 298.438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.2 | 99.88% | 59.93 | 298.422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1014.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015 | 99.88% | 59.93 | 298.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.1 | 99.88% | 59.93 | 298.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.2 | 99.88% | 59.93 | 298.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1015.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016 | 99.88% | 59.93 | 298.4856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.1 | 99.88% | 59.93 | 298.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.2 | 99.88% | 59.93 | 298.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.3 | 99.88% | 59.93 | 298.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.4 | 99.88% | 59.93 | 298.4693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.5 | 99.88% | 59.93 | 298.4618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.6 | 99.88% | 59.93 | 298.4596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.8 | 99.88% | 59.93 | 298.5441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1016.9 | 99.88% | 59.93 | 298.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017 | 99.88% | 59.93 | 298.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.1 | 99.88% | 59.93 | 298.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.2 | 99.88% | 59.93 | 298.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.3 | 99.88% | 59.93 | 298.5349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.4 | 99.88% | 59.93 | 298.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.5 | 99.88% | 59.93 | 298.514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.6 | 99.88% | 59.93 | 298.5175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.7 | 99.88% | 59.93 | 298.4984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.8 | 99.88% | 59.93 | 298.4858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1017.9 | 99.88% | 59.93 | 298.4961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018 | 99.88% | 59.93 | 298.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.1 | 99.88% | 59.93 | 298.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.2 | 99.88% | 59.93 | 298.5304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.3 | 99.88% | 59.93 | 298.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.4 | 99.88% | 59.93 | 298.5217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.5 | 99.88% | 59.93 | 298.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.6 | 99.88% | 59.93 | 298.514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.7 | 99.88% | 59.93 | 298.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.8 | 99.88% | 59.93 | 298.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1018.9 | 99.88% | 59.93 | 298.5802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019 | 99.88% | 59.93 | 298.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.1 | 99.88% | 59.93 | 298.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.2 | 99.88% | 59.93 | 298.5854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.3 | 99.88% | 59.93 | 298.5743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.4 | 99.88% | 59.93 | 298.5595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.5 | 99.88% | 59.93 | 298.5561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.6 | 99.88% | 59.93 | 298.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.7 | 99.88% | 59.93 | 298.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.8 | 99.88% | 59.93 | 298.607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1019.9 | 99.88% | 59.93 | 298.6178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020 | 99.88% | 59.93 | 298.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.1 | 99.88% | 59.93 | 298.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.2 | 99.88% | 59.93 | 298.6376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.3 | 99.88% | 59.93 | 298.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.4 | 99.88% | 59.93 | 298.67 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.5 | 99.88% | 59.93 | 298.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.6 | 99.88% | 59.93 | 298.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.7 | 99.88% | 59.93 | 298.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.8 | 99.88% | 59.93 | 298.6591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1020.9 | 99.88% | 59.93 | 298.6798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021 | 99.88% | 59.93 | 298.7188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.1 | 99.88% | 59.93 | 298.7376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.2 | 99.88% | 59.93 | 298.7237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.3 | 99.88% | 59.93 | 298.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.6 | 99.88% | 59.93 | 298.729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.7 | 99.88% | 59.93 | 298.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.8 | 99.88% | 59.93 | 298.7954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1021.9 | 99.88% | 59.93 | 298.7863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022 | 99.88% | 59.93 | 298.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.1 | 99.88% | 59.93 | 298.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.2 | 99.88% | 59.93 | 298.7386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.3 | 99.88% | 59.93 | 298.7326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.6 | 99.88% | 59.93 | 298.7593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.7 | 99.88% | 59.93 | 298.7522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.8 | 99.88% | 59.93 | 298.7423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1022.9 | 99.88% | 59.93 | 298.72 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023 | 99.88% | 59.93 | 298.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.1 | 99.88% | 59.93 | 298.7347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.2 | 99.88% | 59.93 | 298.7525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.3 | 99.88% | 59.93 | 298.7614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.6 | 99.88% | 59.93 | 298.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.7 | 99.88% | 59.93 | 298.7918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1023.9 | 99.88% | 59.93 | 298.828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024 | 99.88% | 59.93 | 298.8254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.4 | 99.88% | 59.93 | 298.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.5 | 99.88% | 59.93 | 298.8026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.6 | 99.88% | 59.93 | 298.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1024.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025 | 99.88% | 59.93 | 298.8511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.5 | 99.88% | 59.93 | 298.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.6 | 99.88% | 59.93 | 298.8659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1025.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026 | 99.88% | 59.93 | 298.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.5 | 99.88% | 59.93 | 298.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.6 | 99.88% | 59.93 | 298.8931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1026.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027 | 99.88% | 59.93 | 298.9552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.4 | 99.88% | 59.93 | 299.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.8 | 99.88% | 59.93 | 298.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1027.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028 | 99.88% | 59.93 | 298.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1028.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029 | 99.88% | 59.93 | 299.1303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.2 | 99.88% | 59.93 | 299.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1029.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030 | 99.88% | 59.93 | 299.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1030.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031 | 99.88% | 59.93 | 299.2833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1031.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032 | 99.88% | 59.93 | 299.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1032.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033 | 99.88% | 59.93 | 299.3833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1033.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034 | 99.88% | 59.93 | 299.3449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1034.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035 | 99.88% | 59.93 | 299.3315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1035.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036 | 99.88% | 59.93 | 299.354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1036.9 | 99.88% | 59.93 | 299.41 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037 | 99.88% | 59.93 | 299.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1037.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038 | 99.88% | 59.93 | 299.4079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1038.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039 | 99.88% | 59.93 | 299.488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1039.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040 | 99.88% | 59.93 | 299.5328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.8 | 99.88% | 59.93 | 299.441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1040.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041 | 99.88% | 59.93 | 299.4529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1041.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042 | 99.88% | 59.93 | 299.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.2 | 99.88% | 59.93 | 299.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1042.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043 | 99.88% | 59.93 | 299.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.5 | 99.88% | 59.93 | 299.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.6 | 99.88% | 59.93 | 299.401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1043.9 | 99.88% | 59.93 | 299.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044 | 99.88% | 59.93 | 299.4363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1044.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045 | 99.88% | 59.93 | 299.3607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1045.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046 | 99.88% | 59.93 | 299.3847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1046.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047 | 99.88% | 59.93 | 299.2808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1047.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048 | 99.88% | 59.93 | 299.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1048.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049 | 99.88% | 59.93 | 299.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.7 | 99.88% | 59.93 | 299.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1049.9 | 99.88% | 59.93 | 299.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050 | 99.88% | 59.93 | 299.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.4 | 99.88% | 59.93 | 299.267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.6 | 99.88% | 59.93 | 299.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1050.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051 | 99.88% | 59.93 | 299.3559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.1 | 99.88% | 59.93 | 299.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.2 | 99.88% | 59.93 | 299.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1051.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052 | 99.88% | 59.93 | 299.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.5 | 99.88% | 59.93 | 299.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.8 | 99.88% | 59.93 | 299.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1052.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053 | 99.88% | 59.93 | 299.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1053.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054 | 99.88% | 59.93 | 299.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1054.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055 | 99.88% | 59.93 | 299.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.3 | 99.88% | 59.93 | 299.163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1055.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056 | 99.88% | 59.93 | 299.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.7 | 99.88% | 59.93 | 299.079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1056.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057 | 99.88% | 59.93 | 299.0691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.1 | 99.88% | 59.93 | 299.042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1057.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058 | 99.88% | 59.93 | 299.0368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1058.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059 | 99.88% | 59.93 | 299.0657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.1 | 99.88% | 59.93 | 299.069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1059.9 | 99.88% | 59.93 | 299.014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060 | 99.88% | 59.93 | 298.9881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1060.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061 | 99.88% | 59.93 | 299.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1061.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062 | 99.88% | 59.93 | 299.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1062.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063 | 99.88% | 59.93 | 299.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1063.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064 | 99.88% | 59.93 | 299.22 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.6 | 99.88% | 59.93 | 299.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.8 | 99.88% | 59.93 | 299.191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1064.9 | 99.88% | 59.93 | 299.189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065 | 99.88% | 59.93 | 299.1992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.1 | 99.88% | 59.93 | 299.206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.2 | 99.88% | 59.93 | 299.225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.7 | 99.88% | 59.93 | 299.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1065.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066 | 99.88% | 59.93 | 299.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.4 | 99.88% | 59.93 | 299.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1066.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067 | 99.88% | 59.93 | 299.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.6 | 99.88% | 59.93 | 299.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1067.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068 | 99.88% | 59.93 | 299.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1068.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069 | 99.88% | 59.93 | 299.0922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1069.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070 | 99.88% | 59.93 | 299.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.2 | 99.88% | 59.93 | 299.13 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1070.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071 | 99.88% | 59.93 | 299.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.4 | 99.88% | 59.93 | 299.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.7 | 99.88% | 59.93 | 299.088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1071.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072 | 99.88% | 59.93 | 299.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1072.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073 | 99.88% | 59.93 | 298.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.3 | 99.88% | 59.93 | 299.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1073.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074 | 99.88% | 59.93 | 299.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1074.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075 | 99.88% | 59.93 | 299.064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1075.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076 | 99.88% | 59.93 | 299.1519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.5 | 99.88% | 59.93 | 299.146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1076.9 | 99.88% | 59.93 | 299.161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077 | 99.88% | 59.93 | 299.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.4 | 99.88% | 59.93 | 299.117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.6 | 99.88% | 59.93 | 299.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1077.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078 | 99.88% | 59.93 | 299.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1078.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079 | 99.88% | 59.93 | 299.1111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.4 | 99.88% | 59.93 | 299.076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1079.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080 | 99.88% | 59.93 | 299.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1080.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081 | 99.88% | 59.93 | 298.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.1 | 99.88% | 59.93 | 298.991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.6 | 99.88% | 59.93 | 298.921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1081.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082 | 99.88% | 59.93 | 298.9166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.2 | 99.88% | 59.93 | 298.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.5 | 99.88% | 59.93 | 298.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.6 | 99.88% | 59.93 | 298.873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1082.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083 | 99.88% | 59.93 | 298.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1083.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084 | 99.88% | 59.93 | 298.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.5 | 99.88% | 59.93 | 298.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.6 | 99.88% | 59.93 | 298.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.8 | 99.88% | 59.93 | 298.839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1084.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085 | 99.88% | 59.93 | 298.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.1 | 99.88% | 59.93 | 298.8142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.2 | 99.88% | 59.93 | 298.8209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.3 | 99.88% | 59.93 | 298.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.4 | 99.88% | 59.93 | 298.8862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.7 | 99.88% | 59.93 | 298.8888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.8 | 99.88% | 59.93 | 298.8743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1085.9 | 99.88% | 59.93 | 298.8784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086 | 99.88% | 59.93 | 298.9016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1086.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087 | 99.88% | 59.93 | 298.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.3 | 99.88% | 59.93 | 298.946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.4 | 99.88% | 59.93 | 298.973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.5 | 99.88% | 59.93 | 299.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.6 | 99.88% | 59.93 | 299.035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1087.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088 | 99.88% | 59.93 | 298.9844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.3 | 99.88% | 59.93 | 299.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1088.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089 | 99.88% | 59.93 | 299.0508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.2 | 99.88% | 59.93 | 299.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.7 | 99.88% | 59.93 | 299.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1089.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090 | 99.88% | 59.93 | 299.0431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.4 | 99.88% | 59.93 | 299.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1090.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091 | 99.88% | 59.93 | 299.1573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1091.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092 | 99.88% | 59.93 | 299.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1092.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093 | 99.88% | 59.93 | 299.0299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.1 | 99.88% | 59.93 | 299.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.4 | 99.88% | 59.93 | 299.055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1093.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094 | 99.88% | 59.93 | 298.9769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1094.9 | 99.88% | 59.93 | 298.9736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095 | 99.88% | 59.93 | 298.9547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.1 | 99.88% | 59.93 | 298.9299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.2 | 99.88% | 59.93 | 298.9174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.3 | 99.88% | 59.93 | 298.9279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.4 | 99.88% | 59.93 | 298.9555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.5 | 99.88% | 59.93 | 298.9743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.6 | 99.88% | 59.93 | 298.9803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.7 | 99.88% | 59.93 | 298.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.8 | 99.88% | 59.93 | 298.9868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1095.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096 | 99.88% | 59.93 | 299.0512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.7 | 99.88% | 59.93 | 299.0461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1096.9 | 99.88% | 59.93 | 299.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097 | 99.88% | 59.93 | 299.0528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.1 | 99.88% | 59.93 | 299.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.2 | 99.88% | 59.93 | 299.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.3 | 99.88% | 59.93 | 299.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.4 | 99.88% | 59.93 | 299.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.5 | 99.88% | 59.93 | 299.0516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.6 | 99.88% | 59.93 | 299.0563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.7 | 99.88% | 59.93 | 299.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.8 | 99.88% | 59.93 | 299.0779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1097.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098 | 99.88% | 59.93 | 299.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1098.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099 | 99.88% | 59.93 | 299.1653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.2 | 99.88% | 59.93 | 299.143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.8 | 99.88% | 59.93 | 299.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1099.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100 | 99.88% | 59.93 | 299.1595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.2 | 99.88% | 59.93 | 299.166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.4 | 99.88% | 59.93 | 299.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.6 | 99.88% | 59.93 | 299.133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1100.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101 | 99.88% | 59.93 | 299.1611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1101.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102 | 99.88% | 59.93 | 299.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.4 | 99.88% | 59.93 | 299.142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.5 | 99.88% | 59.93 | 299.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.6 | 99.88% | 59.93 | 299.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.7 | 99.88% | 59.93 | 299.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.8 | 99.88% | 59.93 | 299.1831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1102.9 | 99.88% | 59.93 | 299.1947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103 | 99.88% | 59.93 | 299.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.1 | 99.88% | 59.93 | 299.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.2 | 99.88% | 59.93 | 299.1732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.3 | 99.88% | 59.93 | 299.1896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1103.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104 | 99.88% | 59.93 | 299.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.2 | 99.88% | 59.93 | 299.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.6 | 99.88% | 59.93 | 299.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1104.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105 | 99.88% | 59.93 | 299.3032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1105.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106 | 99.88% | 59.93 | 299.2791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.2 | 99.88% | 59.93 | 299.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.3 | 99.88% | 59.93 | 299.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.5 | 99.88% | 59.93 | 299.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1106.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107 | 99.88% | 59.93 | 299.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.8 | 99.88% | 59.93 | 299.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1107.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108 | 99.88% | 59.93 | 299.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1108.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109 | 99.88% | 59.93 | 299.2865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.5 | 99.88% | 59.93 | 299.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.6 | 99.88% | 59.93 | 299.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.8 | 99.88% | 59.93 | 299.2366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1109.9 | 99.88% | 59.93 | 299.2323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110 | 99.88% | 59.93 | 299.2346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.4 | 99.88% | 59.93 | 299.2423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.5 | 99.88% | 59.93 | 299.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.6 | 99.88% | 59.93 | 299.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.7 | 99.88% | 59.93 | 299.2691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1110.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111 | 99.88% | 59.93 | 299.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.1 | 99.88% | 59.93 | 299.2678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.2 | 99.88% | 59.93 | 299.2663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.3 | 99.88% | 59.93 | 299.2795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.4 | 99.88% | 59.93 | 299.3064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.6 | 99.88% | 59.93 | 299.361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.7 | 99.88% | 59.93 | 299.3507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.8 | 99.88% | 59.93 | 299.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1111.9 | 99.88% | 59.93 | 299.3475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112 | 99.88% | 59.93 | 299.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.4 | 99.88% | 59.93 | 299.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.6 | 99.88% | 59.93 | 299.3852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.8 | 99.88% | 59.93 | 299.441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1112.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113 | 99.88% | 59.93 | 299.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.5 | 99.88% | 59.93 | 299.497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.8 | 99.88% | 59.93 | 299.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1113.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114 | 99.88% | 59.93 | 299.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1114.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115 | 99.88% | 59.93 | 299.6835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.8 | 99.88% | 59.93 | 299.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1115.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116 | 99.88% | 59.93 | 299.6682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1116.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117 | 99.88% | 59.93 | 299.6714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.5 | 99.88% | 59.93 | 299.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1117.9 | 99.88% | 59.93 | 299.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118 | 99.88% | 59.93 | 299.6686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.3 | 99.88% | 59.93 | 299.623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1118.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119 | 99.88% | 59.93 | 299.6543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1119.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120 | 99.88% | 59.93 | 299.6316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.2 | 99.88% | 59.93 | 299.681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1120.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121 | 99.88% | 59.93 | 299.8221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1121.9 | 99.88% | 59.93 | 299.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122 | 99.88% | 59.93 | 299.7498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1122.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123 | 99.88% | 59.93 | 299.6092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.5 | 99.88% | 59.93 | 299.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1123.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124 | 99.88% | 59.93 | 299.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1124.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125 | 99.88% | 59.93 | 299.5666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1125.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126 | 99.88% | 59.93 | 299.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1126.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127 | 99.88% | 59.93 | 299.5571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1127.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128 | 99.88% | 59.93 | 299.5801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.8 | 99.88% | 59.93 | 299.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1128.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129 | 99.88% | 59.93 | 299.5485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.5 | 99.88% | 59.93 | 299.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1129.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130 | 99.88% | 59.93 | 299.6101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1130.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131 | 99.88% | 59.93 | 299.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1131.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132 | 99.88% | 59.93 | 299.7596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.4 | 99.88% | 59.93 | 299.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1132.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133 | 99.88% | 59.93 | 299.7742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.5 | 99.88% | 59.93 | 299.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1133.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134 | 99.88% | 59.93 | 299.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.8 | 99.88% | 59.93 | 299.834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1134.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135 | 99.88% | 59.93 | 299.7904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1135.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136 | 99.88% | 59.93 | 299.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1136.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137 | 99.88% | 59.93 | 299.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1137.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138 | 99.88% | 59.93 | 299.815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.2 | 99.88% | 59.93 | 299.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1138.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139 | 99.88% | 59.93 | 299.8269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.3 | 99.88% | 59.93 | 299.751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1139.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140 | 99.88% | 59.93 | 299.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.3 | 99.88% | 59.93 | 299.898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1140.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141 | 99.88% | 59.93 | 299.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1141.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142 | 99.88% | 59.93 | 299.9243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.6 | 99.88% | 59.93 | 300.003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.8 | 99.88% | 59.93 | 300.06 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1142.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143 | 99.88% | 59.93 | 300.1056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.5 | 99.88% | 59.93 | 300.125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1143.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144 | 99.88% | 59.93 | 300.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.1 | 99.88% | 59.93 | 300.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.6 | 99.88% | 59.93 | 300.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.7 | 99.88% | 59.93 | 300.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1144.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145 | 99.88% | 59.93 | 300.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.2 | 99.88% | 59.93 | 300.131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1145.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146 | 99.88% | 59.93 | 300.1614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.5 | 99.88% | 59.93 | 300.13 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1146.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147 | 99.88% | 59.93 | 300.1543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1147.9 | 99.88% | 59.93 | 300.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148 | 99.88% | 59.93 | 300.0305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.3 | 99.88% | 59.93 | 300.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.5 | 99.88% | 59.93 | 300.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1148.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149 | 99.88% | 59.93 | 300.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.7 | 99.88% | 59.93 | 300.068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1149.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150 | 99.88% | 59.93 | 300.0285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1150.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151 | 99.88% | 59.93 | 300.0243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.3 | 99.88% | 59.93 | 299.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1151.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152 | 99.88% | 59.93 | 299.9625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1152.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153 | 99.88% | 59.93 | 300.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.3 | 99.88% | 59.93 | 299.996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1153.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154 | 99.88% | 59.93 | 300.0147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.6 | 99.88% | 59.93 | 299.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1154.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155 | 99.88% | 59.93 | 300.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1155.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156 | 99.88% | 59.93 | 300.0804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.8 | 99.88% | 59.93 | 300.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1156.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157 | 99.88% | 59.93 | 300.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1157.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158 | 99.88% | 59.93 | 300.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.1 | 99.88% | 59.93 | 300.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1158.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159 | 99.88% | 59.93 | 300.024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1159.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160 | 99.88% | 59.93 | 299.9456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1160.9 | 99.88% | 59.93 | 299.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161 | 99.88% | 59.93 | 299.8213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1161.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162 | 99.88% | 59.93 | 299.743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1162.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163 | 99.88% | 59.93 | 299.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.4 | 99.88% | 59.93 | 299.763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1163.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164 | 99.88% | 59.93 | 299.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.1 | 99.88% | 59.93 | 299.844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1164.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165 | 99.88% | 59.93 | 299.9028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.2 | 99.88% | 59.93 | 299.91 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.4 | 99.88% | 59.93 | 299.9225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.5 | 99.88% | 59.93 | 299.9316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.8 | 99.88% | 59.93 | 299.931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1165.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166 | 99.88% | 59.93 | 299.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.2 | 99.88% | 59.93 | 300.029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.6 | 99.88% | 59.93 | 300.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1166.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167 | 99.88% | 59.93 | 300.217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1167.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168 | 99.88% | 59.93 | 300.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.8 | 99.88% | 59.93 | 300.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1168.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169 | 99.88% | 59.93 | 300.318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.1 | 99.88% | 59.93 | 300.331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.3 | 99.88% | 59.93 | 300.296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.6 | 99.88% | 59.93 | 300.395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1169.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170 | 99.88% | 59.93 | 300.3616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.1 | 99.88% | 59.93 | 300.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.2 | 99.88% | 59.93 | 300.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.3 | 99.88% | 59.93 | 300.445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1170.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171 | 99.88% | 59.93 | 300.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1171.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172 | 99.88% | 59.93 | 300.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.2 | 99.88% | 59.93 | 300.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1172.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173 | 99.88% | 59.93 | 300.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.8 | 99.88% | 59.93 | 300.36 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1173.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174 | 99.88% | 59.93 | 300.2652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1174.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175 | 99.88% | 59.93 | 300.3451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.4 | 99.88% | 59.93 | 300.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1175.9 | 99.88% | 59.93 | 300.192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176 | 99.88% | 59.93 | 300.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1176.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177 | 99.88% | 59.93 | 300.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.6 | 99.88% | 59.93 | 300.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.8 | 99.88% | 59.93 | 300.111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1177.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178 | 99.88% | 59.93 | 300.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.1 | 99.88% | 59.93 | 300.069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.5 | 99.88% | 59.93 | 300.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1178.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179 | 99.88% | 59.93 | 300.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1179.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180 | 99.88% | 59.93 | 300.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.1 | 99.88% | 59.93 | 300.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.5 | 99.88% | 59.93 | 300.158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1180.9 | 99.88% | 59.93 | 300.0717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181 | 99.88% | 59.93 | 300.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.4 | 99.88% | 59.93 | 300.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1181.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182 | 99.88% | 59.93 | 300.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.6 | 99.88% | 59.93 | 300.157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1182.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183 | 99.88% | 59.93 | 300.168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.4 | 99.88% | 59.93 | 300.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.5 | 99.88% | 59.93 | 300.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1183.9 | 99.88% | 59.93 | 300.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184 | 99.88% | 59.93 | 300.21 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.4 | 99.88% | 59.93 | 300.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.5 | 99.88% | 59.93 | 300.285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1184.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185 | 99.88% | 59.93 | 300.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.6 | 99.88% | 59.93 | 300.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1185.9 | 99.88% | 59.93 | 300.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186 | 99.88% | 59.93 | 300.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.8 | 99.88% | 59.93 | 300.25 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1186.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187 | 99.88% | 59.93 | 300.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.5 | 99.88% | 59.93 | 300.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.8 | 99.88% | 59.93 | 300.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1187.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188 | 99.88% | 59.93 | 300.266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.6 | 99.88% | 59.93 | 300.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1188.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189 | 99.88% | 59.93 | 300.3282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1189.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190 | 99.88% | 59.93 | 300.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.3 | 99.88% | 59.93 | 300.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.8 | 99.88% | 59.93 | 300.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1190.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191 | 99.88% | 59.93 | 300.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.2 | 99.88% | 59.93 | 300.366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.7 | 99.88% | 59.93 | 300.268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1191.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192 | 99.88% | 59.93 | 300.225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.2 | 99.88% | 59.93 | 300.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.8 | 99.88% | 59.93 | 300.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1192.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193 | 99.88% | 59.93 | 300.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1193.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194 | 99.88% | 59.93 | 300.3724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.5 | 99.88% | 59.93 | 300.361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1194.9 | 99.88% | 59.93 | 300.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195 | 99.88% | 59.93 | 300.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1195.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196 | 99.88% | 59.93 | 300.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.3 | 99.88% | 59.93 | 300.301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1196.9 | 99.88% | 59.93 | 300.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197 | 99.88% | 59.93 | 300.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.7 | 99.88% | 59.93 | 300.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1197.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198 | 99.88% | 59.93 | 300.3701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.1 | 99.88% | 59.93 | 300.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1198.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199 | 99.88% | 59.93 | 300.5135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.1 | 99.88% | 59.93 | 300.5305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.2 | 99.88% | 59.93 | 300.5549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.3 | 99.88% | 59.93 | 300.5581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.4 | 99.88% | 59.93 | 300.5226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1199.9 | 99.88% | 59.93 | 300.5143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200 | 99.88% | 59.93 | 300.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1200.9 | 99.88% | 59.93 | 300.409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201 | 99.88% | 59.93 | 300.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1201.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202 | 99.88% | 59.93 | 300.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1202.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203 | 99.88% | 59.93 | 300.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.6 | 99.88% | 59.93 | 300.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1203.9 | 99.88% | 59.93 | 300.374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204 | 99.88% | 59.93 | 300.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1204.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205 | 99.88% | 59.93 | 300.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.5 | 99.88% | 59.93 | 300.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.6 | 99.88% | 59.93 | 300.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1205.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206 | 99.88% | 59.93 | 300.3319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1206.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207 | 99.88% | 59.93 | 300.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1207.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208 | 99.88% | 59.93 | 300.2924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1208.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209 | 99.88% | 59.93 | 300.3567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.3 | 99.88% | 59.93 | 300.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.4 | 99.88% | 59.93 | 300.359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.8 | 99.88% | 59.93 | 300.345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1209.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210 | 99.88% | 59.93 | 300.3404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.3 | 99.88% | 59.93 | 300.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1210.9 | 99.88% | 59.93 | 300.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211 | 99.88% | 59.93 | 300.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.5 | 99.88% | 59.93 | 300.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.7 | 99.88% | 59.93 | 300.2615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.8 | 99.88% | 59.93 | 300.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1211.9 | 99.88% | 59.93 | 300.2894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212 | 99.88% | 59.93 | 300.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.8 | 99.88% | 59.93 | 300.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1212.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213 | 99.88% | 59.93 | 300.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.3 | 99.88% | 59.93 | 300.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1213.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214 | 99.88% | 59.93 | 300.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.6 | 99.88% | 59.93 | 300.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1214.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215 | 99.88% | 59.93 | 300.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.8 | 99.88% | 59.93 | 300.331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1215.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216 | 99.88% | 59.93 | 300.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.7 | 99.88% | 59.93 | 300.383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1216.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217 | 99.88% | 59.93 | 300.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.7 | 99.88% | 59.93 | 300.408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1217.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218 | 99.88% | 59.93 | 300.3881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.4 | 99.88% | 59.93 | 300.362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1218.9 | 99.88% | 59.93 | 300.347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219 | 99.88% | 59.93 | 300.3536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.1 | 99.88% | 59.93 | 300.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.4 | 99.88% | 59.93 | 300.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.5 | 99.88% | 59.93 | 300.3772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1219.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220 | 99.88% | 59.93 | 300.389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.2 | 99.88% | 59.93 | 300.3984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1220.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221 | 99.88% | 59.93 | 300.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.5 | 99.88% | 59.93 | 300.4289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.8 | 99.88% | 59.93 | 300.4133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1221.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222 | 99.88% | 59.93 | 300.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.3 | 99.88% | 59.93 | 300.4678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.4 | 99.88% | 59.93 | 300.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.5 | 99.88% | 59.93 | 300.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.6 | 99.88% | 59.93 | 300.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.7 | 99.88% | 59.93 | 300.5485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.8 | 99.88% | 59.93 | 300.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1222.9 | 99.88% | 59.93 | 300.5385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223 | 99.88% | 59.93 | 300.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.2 | 99.88% | 59.93 | 300.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.3 | 99.88% | 59.93 | 300.5412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.4 | 99.88% | 59.93 | 300.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.5 | 99.88% | 59.93 | 300.5141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.6 | 99.88% | 59.93 | 300.4686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.7 | 99.88% | 59.93 | 300.4071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1223.9 | 99.88% | 59.93 | 300.4238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224 | 99.88% | 59.93 | 300.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.1 | 99.88% | 59.93 | 300.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.2 | 99.88% | 59.93 | 300.4038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.3 | 99.88% | 59.93 | 300.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.5 | 99.88% | 59.93 | 300.2825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.6 | 99.88% | 59.93 | 300.3169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.7 | 99.88% | 59.93 | 300.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.8 | 99.88% | 59.93 | 300.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1224.9 | 99.88% | 59.93 | 300.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225 | 99.88% | 59.93 | 300.2644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.1 | 99.88% | 59.93 | 300.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.2 | 99.88% | 59.93 | 300.2443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.3 | 99.88% | 59.93 | 300.2866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.4 | 99.88% | 59.93 | 300.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.5 | 99.88% | 59.93 | 300.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.6 | 99.88% | 59.93 | 300.2182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.7 | 99.88% | 59.93 | 300.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.8 | 99.88% | 59.93 | 300.1355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1225.9 | 99.88% | 59.93 | 300.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226 | 99.88% | 59.93 | 300.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.1 | 99.88% | 59.93 | 300.1813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.2 | 99.88% | 59.93 | 300.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.3 | 99.88% | 59.93 | 300.1132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.7 | 99.88% | 59.93 | 300.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.8 | 99.88% | 59.93 | 300.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1226.9 | 99.88% | 59.93 | 300.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227 | 99.88% | 59.93 | 299.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.3 | 99.88% | 59.93 | 299.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.7 | 99.88% | 59.93 | 299.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.8 | 99.88% | 59.93 | 299.9663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1227.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228 | 99.88% | 59.93 | 299.9726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.2 | 99.88% | 59.93 | 299.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1228.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229 | 99.88% | 59.93 | 299.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.1 | 99.88% | 59.93 | 299.7456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.2 | 99.88% | 59.93 | 299.7365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.6 | 99.88% | 59.93 | 299.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1229.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230 | 99.88% | 59.93 | 299.6698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.1 | 99.88% | 59.93 | 299.658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1230.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231 | 99.88% | 59.93 | 299.5729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.8 | 99.88% | 59.93 | 299.447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1231.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232 | 99.88% | 59.93 | 299.4822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.1 | 99.88% | 59.93 | 299.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.4 | 99.88% | 59.93 | 299.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.5 | 99.88% | 59.93 | 299.3996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.8 | 99.88% | 59.93 | 299.4489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1232.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233 | 99.88% | 59.93 | 299.4042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.1 | 99.88% | 59.93 | 299.3946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.2 | 99.88% | 59.93 | 299.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.5 | 99.88% | 59.93 | 299.47 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.7 | 99.88% | 59.93 | 299.4389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.8 | 99.88% | 59.93 | 299.429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1233.9 | 99.88% | 59.93 | 299.4361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234 | 99.88% | 59.93 | 299.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.3 | 99.88% | 59.93 | 299.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.4 | 99.88% | 59.93 | 299.4592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.5 | 99.88% | 59.93 | 299.4555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.6 | 99.88% | 59.93 | 299.4738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.7 | 99.88% | 59.93 | 299.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1234.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235 | 99.88% | 59.93 | 299.5195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1235.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236 | 99.88% | 59.93 | 299.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.6 | 99.88% | 59.93 | 299.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1236.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237 | 99.88% | 59.93 | 299.556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1237.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238 | 99.88% | 59.93 | 299.5447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.5 | 99.88% | 59.93 | 299.5429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.6 | 99.88% | 59.93 | 299.5705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.7 | 99.88% | 59.93 | 299.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.8 | 99.88% | 59.93 | 299.5982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1238.9 | 99.88% | 59.93 | 299.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239 | 99.88% | 59.93 | 299.5827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.1 | 99.88% | 59.93 | 299.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.2 | 99.88% | 59.93 | 299.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.3 | 99.88% | 59.93 | 299.5696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.4 | 99.88% | 59.93 | 299.5984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.8 | 99.88% | 59.93 | 299.6052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1239.9 | 99.88% | 59.93 | 299.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240 | 99.88% | 59.93 | 299.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.5 | 99.88% | 59.93 | 299.6434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.8 | 99.88% | 59.93 | 299.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1240.9 | 99.88% | 59.93 | 299.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241 | 99.88% | 59.93 | 299.7125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.1 | 99.88% | 59.93 | 299.709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.6 | 99.88% | 59.93 | 299.7907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1241.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242 | 99.88% | 59.93 | 299.7214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.1 | 99.88% | 59.93 | 299.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.3 | 99.88% | 59.93 | 299.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.4 | 99.88% | 59.93 | 299.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.5 | 99.88% | 59.93 | 299.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.6 | 99.88% | 59.93 | 299.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.7 | 99.88% | 59.93 | 299.6775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1242.9 | 99.88% | 59.93 | 299.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243 | 99.88% | 59.93 | 299.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.1 | 99.88% | 59.93 | 299.6658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.2 | 99.88% | 59.93 | 299.6606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.3 | 99.88% | 59.93 | 299.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.4 | 99.88% | 59.93 | 299.6952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.6 | 99.88% | 59.93 | 299.754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.7 | 99.88% | 59.93 | 299.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.8 | 99.88% | 59.93 | 299.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1243.9 | 99.88% | 59.93 | 299.739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244 | 99.88% | 59.93 | 299.7623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.2 | 99.88% | 59.93 | 299.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.4 | 99.88% | 59.93 | 299.7994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.5 | 99.88% | 59.93 | 299.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.6 | 99.88% | 59.93 | 299.8159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1244.9 | 99.88% | 59.93 | 299.8761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245 | 99.88% | 59.93 | 299.8638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.1 | 99.88% | 59.93 | 299.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.2 | 99.88% | 59.93 | 299.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.3 | 99.88% | 59.93 | 299.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.4 | 99.88% | 59.93 | 299.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.5 | 99.88% | 59.93 | 299.8843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.6 | 99.88% | 59.93 | 299.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.7 | 99.88% | 59.93 | 299.8929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.8 | 99.88% | 59.93 | 299.8912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1245.9 | 99.88% | 59.93 | 299.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246 | 99.88% | 59.93 | 299.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.1 | 99.88% | 59.93 | 299.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.2 | 99.88% | 59.93 | 300.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.3 | 99.88% | 59.93 | 300.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.4 | 99.88% | 59.93 | 300.0378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.5 | 99.88% | 59.93 | 300.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.6 | 99.88% | 59.93 | 300.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.7 | 100% | 60 | 300.1227 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.8 | 100% | 60 | 300.1474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1246.9 | 100% | 60 | 300.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247 | 100% | 60 | 300.1582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.1 | 100% | 60 | 300.1372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.2 | 100% | 60 | 300.1426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.3 | 100% | 60 | 300.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.4 | 100% | 60 | 300.2254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.5 | 100% | 60 | 300.23 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.6 | 100% | 60 | 300.2319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.7 | 100% | 60 | 300.2262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.8 | 100% | 60 | 300.2047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1247.9 | 100% | 60 | 300.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248 | 100% | 60 | 300.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.1 | 100% | 60 | 300.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.2 | 100% | 60 | 300.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.3 | 100% | 60 | 300.1975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.4 | 100% | 60 | 300.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.5 | 100% | 60 | 300.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.6 | 100% | 60 | 300.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.7 | 100% | 60 | 300.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.8 | 100% | 60 | 300.2356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1248.9 | 100% | 60 | 300.2118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249 | 100% | 60 | 300.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.1 | 100% | 60 | 300.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.2 | 100% | 60 | 300.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.3 | 100% | 60 | 300.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.4 | 100% | 60 | 300.287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.5 | 100% | 60 | 300.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.6 | 100% | 60 | 300.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.7 | 100% | 60 | 300.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.8 | 100% | 60 | 300.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1249.9 | 100% | 60 | 300.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250 | 100% | 60 | 300.319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.1 | 100% | 60 | 300.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.2 | 100% | 60 | 300.3415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.3 | 100% | 60 | 300.3098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.4 | 100% | 60 | 300.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.5 | 100% | 60 | 300.2653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.6 | 100% | 60 | 300.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.7 | 100% | 60 | 300.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.8 | 100% | 60 | 300.3237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1250.9 | 100% | 60 | 300.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251 | 100% | 60 | 300.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.1 | 100% | 60 | 300.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.2 | 100% | 60 | 300.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.3 | 100% | 60 | 300.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.4 | 100% | 60 | 300.3793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.5 | 100% | 60 | 300.4032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.6 | 100% | 60 | 300.4063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.7 | 100% | 60 | 300.3671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.8 | 100% | 60 | 300.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1251.9 | 100% | 60 | 300.3314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252 | 100% | 60 | 300.3427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.1 | 100% | 60 | 300.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.2 | 100% | 60 | 300.3688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.3 | 100% | 60 | 300.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.4 | 100% | 60 | 300.3148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.5 | 100% | 60 | 300.2797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.6 | 100% | 60 | 300.2842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.7 | 100% | 60 | 300.2974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.8 | 100% | 60 | 300.3057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1252.9 | 100% | 60 | 300.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253 | 100% | 60 | 300.2872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.1 | 100% | 60 | 300.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.2 | 100% | 60 | 300.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.3 | 100% | 60 | 300.1849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.4 | 100% | 60 | 300.1901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.5 | 100% | 60 | 300.1846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.6 | 100% | 60 | 300.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.7 | 100% | 60 | 300.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.8 | 100% | 60 | 300.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1253.9 | 100% | 60 | 300.1114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254 | 100% | 60 | 300.1631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.1 | 100% | 60 | 300.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.2 | 100% | 60 | 300.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.3 | 100% | 60 | 300.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.4 | 100% | 60 | 300.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.5 | 100% | 60 | 300.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.6 | 100% | 60 | 300.1019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.7 | 100% | 60 | 300.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.8 | 100% | 60 | 300.1599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1254.9 | 100% | 60 | 300.1641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255 | 100% | 60 | 300.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.1 | 100% | 60 | 300.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.2 | 100% | 60 | 300.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.3 | 100% | 60 | 300.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.4 | 100% | 60 | 300.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.5 | 100% | 60 | 300.0099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.6 | 100% | 60 | 299.9868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.7 | 100% | 60 | 299.972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.8 | 100% | 60 | 299.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1255.9 | 100% | 60 | 299.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256 | 100% | 60 | 299.9358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.1 | 100% | 60 | 299.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.2 | 100% | 60 | 299.9803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.3 | 100% | 60 | 299.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.4 | 100% | 60 | 299.9387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.5 | 100% | 60 | 299.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.6 | 100% | 60 | 299.8908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.7 | 100% | 60 | 299.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.8 | 100% | 60 | 299.9543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1256.9 | 100% | 60 | 299.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257 | 100% | 60 | 299.9025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.1 | 100% | 60 | 299.874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.2 | 100% | 60 | 299.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.3 | 100% | 60 | 299.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.4 | 100% | 60 | 299.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.5 | 100% | 60 | 299.9238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.6 | 100% | 60 | 299.8924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.7 | 100% | 60 | 299.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.8 | 100% | 60 | 299.7947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1257.9 | 100% | 60 | 299.7636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258 | 100% | 60 | 299.7543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.1 | 100% | 60 | 299.7876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.2 | 100% | 60 | 299.8104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.3 | 100% | 60 | 299.7745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.4 | 100% | 60 | 299.7294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.5 | 100% | 60 | 299.7039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.6 | 100% | 60 | 299.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.7 | 100% | 60 | 299.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.8 | 100% | 60 | 299.7495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1258.9 | 100% | 60 | 299.7662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259 | 100% | 60 | 299.7197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.1 | 100% | 60 | 299.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.2 | 100% | 60 | 299.6658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.3 | 100% | 60 | 299.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.4 | 100% | 60 | 299.6922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.5 | 100% | 60 | 299.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.6 | 100% | 60 | 299.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.7 | 100% | 60 | 299.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.8 | 100% | 60 | 299.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1259.9 | 100% | 60 | 299.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260 | 100% | 60 | 299.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.1 | 100% | 60 | 299.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.2 | 100% | 60 | 299.6909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.3 | 100% | 60 | 299.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.4 | 100% | 60 | 299.7172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.5 | 100% | 60 | 299.6413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.6 | 100% | 60 | 299.5847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.7 | 100% | 60 | 299.5789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.8 | 100% | 60 | 299.6004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1260.9 | 100% | 60 | 299.6227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261 | 100% | 60 | 299.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.1 | 100% | 60 | 299.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.2 | 100% | 60 | 299.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.3 | 100% | 60 | 299.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.4 | 100% | 60 | 299.4453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.5 | 100% | 60 | 299.4695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.6 | 100% | 60 | 299.4842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.7 | 100% | 60 | 299.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.8 | 100% | 60 | 299.4258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1261.9 | 100% | 60 | 299.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262 | 100% | 60 | 299.3332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.1 | 100% | 60 | 299.3689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.2 | 100% | 60 | 299.3939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.3 | 100% | 60 | 299.3883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.4 | 100% | 60 | 299.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.5 | 100% | 60 | 299.2928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.6 | 100% | 60 | 299.2362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.7 | 100% | 60 | 299.2376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.8 | 100% | 60 | 299.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1262.9 | 100% | 60 | 299.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263 | 100% | 60 | 299.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.1 | 100% | 60 | 299.2207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.2 | 100% | 60 | 299.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.3 | 100% | 60 | 299.137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.4 | 100% | 60 | 299.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.5 | 100% | 60 | 299.1747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.6 | 100% | 60 | 299.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.7 | 100% | 60 | 299.1392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.8 | 100% | 60 | 299.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1263.9 | 100% | 60 | 299.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264 | 100% | 60 | 299.0717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.1 | 100% | 60 | 299.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.2 | 100% | 60 | 299.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.3 | 100% | 60 | 299.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.4 | 100% | 60 | 299.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.5 | 100% | 60 | 299.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.6 | 100% | 60 | 299.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.7 | 100% | 60 | 299.0232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.8 | 100% | 60 | 299.0415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1264.9 | 100% | 60 | 299.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265 | 100% | 60 | 298.9647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.1 | 100% | 60 | 298.9133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.2 | 100% | 60 | 298.8984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.3 | 100% | 60 | 298.8895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.4 | 100% | 60 | 298.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.5 | 100% | 60 | 298.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.6 | 100% | 60 | 298.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.7 | 100% | 60 | 298.8201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.8 | 100% | 60 | 298.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1265.9 | 100% | 60 | 298.7619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266 | 100% | 60 | 298.7583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.1 | 100% | 60 | 298.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.2 | 100% | 60 | 298.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.3 | 100% | 60 | 298.74 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.4 | 100% | 60 | 298.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.5 | 100% | 60 | 298.6796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.6 | 100% | 60 | 298.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.7 | 100% | 60 | 298.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.8 | 100% | 60 | 298.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1266.9 | 100% | 60 | 298.6753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267 | 100% | 60 | 298.6406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.1 | 100% | 60 | 298.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.2 | 100% | 60 | 298.5832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.3 | 100% | 60 | 298.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.4 | 100% | 60 | 298.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.5 | 100% | 60 | 298.6218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.6 | 100% | 60 | 298.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.7 | 100% | 60 | 298.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.8 | 100% | 60 | 298.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1267.9 | 100% | 60 | 298.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268 | 100% | 60 | 298.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.1 | 100% | 60 | 298.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.2 | 100% | 60 | 298.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.3 | 100% | 60 | 298.5816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.4 | 100% | 60 | 298.5551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.5 | 100% | 60 | 298.5287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.6 | 100% | 60 | 298.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.7 | 100% | 60 | 298.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.8 | 100% | 60 | 298.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1268.9 | 100% | 60 | 298.5411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269 | 100% | 60 | 298.499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.1 | 100% | 60 | 298.4518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.2 | 100% | 60 | 298.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.3 | 100% | 60 | 298.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.4 | 100% | 60 | 298.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.5 | 100% | 60 | 298.5459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.6 | 100% | 60 | 298.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.7 | 100% | 60 | 298.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.8 | 100% | 60 | 298.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1269.9 | 100% | 60 | 298.4372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270 | 100% | 60 | 298.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.1 | 100% | 60 | 298.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.2 | 100% | 60 | 298.4776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.3 | 100% | 60 | 298.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.4 | 100% | 60 | 298.4273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.5 | 100% | 60 | 298.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.6 | 100% | 60 | 298.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.7 | 100% | 60 | 298.3812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.8 | 100% | 60 | 298.4126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1270.9 | 100% | 60 | 298.42 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271 | 100% | 60 | 298.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.1 | 100% | 60 | 298.3386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.2 | 100% | 60 | 298.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.3 | 100% | 60 | 298.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.4 | 100% | 60 | 298.3197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.5 | 100% | 60 | 298.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.6 | 100% | 60 | 298.3894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.7 | 100% | 60 | 298.3658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.8 | 100% | 60 | 298.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1271.9 | 100% | 60 | 298.3294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272 | 100% | 60 | 298.3115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.1 | 100% | 60 | 298.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.2 | 100% | 60 | 298.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.3 | 100% | 60 | 298.3351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.4 | 100% | 60 | 298.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.5 | 100% | 60 | 298.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.6 | 100% | 60 | 298.3363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.7 | 100% | 60 | 298.3474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.8 | 100% | 60 | 298.3497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1272.9 | 100% | 60 | 298.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273 | 100% | 60 | 298.314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.1 | 100% | 60 | 298.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.2 | 100% | 60 | 298.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.3 | 100% | 60 | 298.2669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.4 | 100% | 60 | 298.2671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.5 | 100% | 60 | 298.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.6 | 100% | 60 | 298.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.7 | 100% | 60 | 298.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.8 | 100% | 60 | 298.1894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1273.9 | 100% | 60 | 298.1826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274 | 100% | 60 | 298.1744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.1 | 100% | 60 | 298.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.2 | 100% | 60 | 298.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.3 | 100% | 60 | 298.0802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.4 | 100% | 60 | 298.0613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.5 | 100% | 60 | 298.0529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.6 | 100% | 60 | 298.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.7 | 100% | 60 | 298.1058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.8 | 100% | 60 | 298.1142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1274.9 | 100% | 60 | 298.1205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275 | 100% | 60 | 298.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.1 | 100% | 60 | 298.1095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.2 | 100% | 60 | 298.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.3 | 100% | 60 | 298.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.4 | 100% | 60 | 298.0883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.5 | 100% | 60 | 298.0664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.6 | 100% | 60 | 298.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.7 | 100% | 60 | 298.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.8 | 100% | 60 | 298.096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1275.9 | 100% | 60 | 298.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276 | 100% | 60 | 298.1434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.1 | 100% | 60 | 298.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.2 | 100% | 60 | 298.1246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.3 | 100% | 60 | 298.1007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.4 | 100% | 60 | 298.0893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.5 | 100% | 60 | 298.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.6 | 100% | 60 | 298.0816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.7 | 100% | 60 | 298.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.8 | 100% | 60 | 298.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1276.9 | 100% | 60 | 298.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277 | 100% | 60 | 298.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.1 | 100% | 60 | 298.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.2 | 100% | 60 | 298.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.3 | 100% | 60 | 298.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.4 | 100% | 60 | 298.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.5 | 100% | 60 | 298.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.6 | 100% | 60 | 298.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.7 | 100% | 60 | 298.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.8 | 100% | 60 | 298.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1277.9 | 100% | 60 | 298.1703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278 | 100% | 60 | 298.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.1 | 100% | 60 | 298.1831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.2 | 100% | 60 | 298.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.3 | 100% | 60 | 298.1324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.4 | 100% | 60 | 298.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.5 | 100% | 60 | 298.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.6 | 100% | 60 | 298.1256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.7 | 100% | 60 | 298.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.8 | 100% | 60 | 298.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1278.9 | 100% | 60 | 298.1403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279 | 100% | 60 | 298.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.1 | 100% | 60 | 298.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.2 | 100% | 60 | 298.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.3 | 100% | 60 | 298.0154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.4 | 100% | 60 | 298.0072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.5 | 100% | 60 | 298.0315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.6 | 100% | 60 | 298.0535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.7 | 100% | 60 | 298.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.8 | 100% | 60 | 298.0186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1279.9 | 100% | 60 | 298.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280 | 100% | 60 | 297.9946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.1 | 100% | 60 | 297.9788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.2 | 100% | 60 | 297.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.3 | 100% | 60 | 297.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.4 | 100% | 60 | 297.9779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.5 | 100% | 60 | 297.9597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.6 | 100% | 60 | 297.9592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.7 | 100% | 60 | 297.9651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.8 | 100% | 60 | 297.97 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1280.9 | 100% | 60 | 297.9936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281 | 100% | 60 | 298.0157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.1 | 100% | 60 | 297.9924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.2 | 100% | 60 | 297.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.3 | 100% | 60 | 297.9386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.4 | 100% | 60 | 297.9266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.5 | 100% | 60 | 297.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.6 | 100% | 60 | 297.9058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.7 | 100% | 60 | 297.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.8 | 100% | 60 | 297.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1281.9 | 100% | 60 | 297.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282 | 100% | 60 | 297.8476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.1 | 100% | 60 | 297.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.2 | 100% | 60 | 297.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.3 | 100% | 60 | 297.8461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.4 | 100% | 60 | 297.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.5 | 100% | 60 | 297.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.6 | 100% | 60 | 297.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.7 | 100% | 60 | 297.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.8 | 100% | 60 | 297.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1282.9 | 100% | 60 | 297.7606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283 | 100% | 60 | 297.7591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.1 | 100% | 60 | 297.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.2 | 100% | 60 | 297.732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.3 | 100% | 60 | 297.7308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.4 | 100% | 60 | 297.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.5 | 100% | 60 | 297.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.6 | 100% | 60 | 297.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.7 | 100% | 60 | 297.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.8 | 100% | 60 | 297.7388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1283.9 | 100% | 60 | 297.7054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284 | 100% | 60 | 297.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.1 | 100% | 60 | 297.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.2 | 100% | 60 | 297.6866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.3 | 100% | 60 | 297.6644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.4 | 100% | 60 | 297.6547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.5 | 100% | 60 | 297.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.6 | 100% | 60 | 297.6059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.7 | 100% | 60 | 297.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.8 | 100% | 60 | 297.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1284.9 | 100% | 60 | 297.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285 | 100% | 60 | 297.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.1 | 100% | 60 | 297.5712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.2 | 100% | 60 | 297.57 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.3 | 100% | 60 | 297.5495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.4 | 100% | 60 | 297.5469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.5 | 100% | 60 | 297.5579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.6 | 100% | 60 | 297.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.7 | 100% | 60 | 297.5211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.8 | 100% | 60 | 297.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1285.9 | 100% | 60 | 297.533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286 | 100% | 60 | 297.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.1 | 100% | 60 | 297.5422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.2 | 100% | 60 | 297.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.3 | 100% | 60 | 297.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.4 | 100% | 60 | 297.5367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.5 | 100% | 60 | 297.5471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.6 | 100% | 60 | 297.5438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.7 | 100% | 60 | 297.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.8 | 100% | 60 | 297.4994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1286.9 | 100% | 60 | 297.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287 | 100% | 60 | 297.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.1 | 100% | 60 | 297.4574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.2 | 100% | 60 | 297.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.3 | 100% | 60 | 297.4798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.4 | 100% | 60 | 297.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.5 | 100% | 60 | 297.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.6 | 100% | 60 | 297.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.7 | 100% | 60 | 297.4203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.8 | 100% | 60 | 297.4029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1287.9 | 100% | 60 | 297.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288 | 100% | 60 | 297.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.1 | 100% | 60 | 297.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.2 | 100% | 60 | 297.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.3 | 100% | 60 | 297.3792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.4 | 100% | 60 | 297.3709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.5 | 100% | 60 | 297.3645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.6 | 100% | 60 | 297.3612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.7 | 100% | 60 | 297.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.8 | 100% | 60 | 297.2885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1288.9 | 100% | 60 | 297.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289 | 100% | 60 | 297.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.1 | 100% | 60 | 297.258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.2 | 100% | 60 | 297.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.3 | 100% | 60 | 297.2846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.4 | 100% | 60 | 297.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.5 | 100% | 60 | 297.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.6 | 100% | 60 | 297.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.7 | 100% | 60 | 297.2306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.8 | 100% | 60 | 297.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1289.9 | 100% | 60 | 297.2447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290 | 100% | 60 | 297.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.1 | 100% | 60 | 297.2644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.2 | 100% | 60 | 297.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.3 | 100% | 60 | 297.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.4 | 100% | 60 | 297.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.5 | 100% | 60 | 297.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.6 | 100% | 60 | 297.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.7 | 100% | 60 | 297.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.8 | 100% | 60 | 297.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1290.9 | 100% | 60 | 297.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291 | 100% | 60 | 297.1978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.1 | 100% | 60 | 297.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.2 | 100% | 60 | 297.2038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.3 | 100% | 60 | 297.1987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.4 | 100% | 60 | 297.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.5 | 100% | 60 | 297.2243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.6 | 100% | 60 | 297.2132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.7 | 100% | 60 | 297.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.8 | 100% | 60 | 297.2011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1291.9 | 100% | 60 | 297.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292 | 100% | 60 | 297.1549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.1 | 100% | 60 | 297.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.2 | 100% | 60 | 297.0936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.3 | 100% | 60 | 297.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.4 | 100% | 60 | 297.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.5 | 100% | 60 | 297.0632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.6 | 100% | 60 | 297.0725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.7 | 100% | 60 | 297.0534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.8 | 100% | 60 | 297.0328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1292.9 | 100% | 60 | 297.0018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293 | 100% | 60 | 296.9473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.1 | 100% | 60 | 296.9043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.2 | 100% | 60 | 296.8899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.3 | 100% | 60 | 296.8648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.4 | 100% | 60 | 296.8291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.5 | 100% | 60 | 296.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.6 | 100% | 60 | 296.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.7 | 100% | 60 | 296.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.8 | 100% | 60 | 296.8057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1293.9 | 100% | 60 | 296.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294 | 100% | 60 | 296.7579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.1 | 100% | 60 | 296.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.2 | 100% | 60 | 296.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.3 | 100% | 60 | 296.6924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.4 | 100% | 60 | 296.6777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.5 | 100% | 60 | 296.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.6 | 100% | 60 | 296.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.7 | 100% | 60 | 296.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.8 | 100% | 60 | 296.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1294.9 | 100% | 60 | 296.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295 | 100% | 60 | 296.5868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.1 | 100% | 60 | 296.5489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.2 | 100% | 60 | 296.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.3 | 100% | 60 | 296.4751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.4 | 100% | 60 | 296.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.5 | 100% | 60 | 296.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.6 | 100% | 60 | 296.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.7 | 100% | 60 | 296.4629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.8 | 100% | 60 | 296.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1295.9 | 100% | 60 | 296.4197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296 | 100% | 60 | 296.4054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.1 | 100% | 60 | 296.3903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.2 | 100% | 60 | 296.3857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.3 | 100% | 60 | 296.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.4 | 100% | 60 | 296.4099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.5 | 100% | 60 | 296.3985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.6 | 100% | 60 | 296.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.7 | 100% | 60 | 296.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.8 | 100% | 60 | 296.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1296.9 | 100% | 60 | 296.3734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297 | 100% | 60 | 296.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.1 | 100% | 60 | 296.3726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.2 | 100% | 60 | 296.3513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.3 | 100% | 60 | 296.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.4 | 100% | 60 | 296.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.5 | 100% | 60 | 296.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.6 | 100% | 60 | 296.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.7 | 100% | 60 | 296.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.8 | 100% | 60 | 296.2964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1297.9 | 100% | 60 | 296.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298 | 100% | 60 | 296.2771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.1 | 100% | 60 | 296.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.2 | 100% | 60 | 296.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.3 | 100% | 60 | 296.2411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.4 | 100% | 60 | 296.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.5 | 100% | 60 | 296.2557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.6 | 100% | 60 | 296.2436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.7 | 100% | 60 | 296.2464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.8 | 100% | 60 | 296.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1298.9 | 100% | 60 | 296.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299 | 100% | 60 | 296.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.1 | 100% | 60 | 296.2602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.2 | 100% | 60 | 296.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.3 | 100% | 60 | 296.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.4 | 100% | 60 | 296.2481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.5 | 100% | 60 | 296.2454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.6 | 100% | 60 | 296.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.7 | 100% | 60 | 296.2032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.8 | 100% | 60 | 296.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1299.9 | 100% | 60 | 296.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300 | 100% | 60 | 296.2055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.1 | 100% | 60 | 296.2063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.2 | 100% | 60 | 296.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.3 | 100% | 60 | 296.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.4 | 100% | 60 | 296.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.5 | 100% | 60 | 296.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.6 | 100% | 60 | 296.2186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.7 | 100% | 60 | 296.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.8 | 100% | 60 | 296.2171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1300.9 | 100% | 60 | 296.2405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301 | 100% | 60 | 296.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.1 | 100% | 60 | 296.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.2 | 100% | 60 | 296.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.3 | 100% | 60 | 296.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.4 | 100% | 60 | 296.2541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.5 | 100% | 60 | 296.2465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.6 | 100% | 60 | 296.2527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.7 | 100% | 60 | 296.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.8 | 100% | 60 | 296.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1301.9 | 100% | 60 | 296.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302 | 100% | 60 | 296.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.1 | 100% | 60 | 296.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.2 | 100% | 60 | 296.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.3 | 100% | 60 | 296.2673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.4 | 100% | 60 | 296.2665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.5 | 100% | 60 | 296.2479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.6 | 100% | 60 | 296.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.7 | 100% | 60 | 296.2566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.8 | 100% | 60 | 296.2767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1302.9 | 100% | 60 | 296.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303 | 100% | 60 | 296.33 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.1 | 100% | 60 | 296.329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.2 | 100% | 60 | 296.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.3 | 100% | 60 | 296.2768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.4 | 100% | 60 | 296.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.5 | 100% | 60 | 296.2843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.6 | 100% | 60 | 296.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.7 | 100% | 60 | 296.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.8 | 100% | 60 | 296.3206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1303.9 | 100% | 60 | 296.2961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304 | 100% | 60 | 296.29 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.1 | 100% | 60 | 296.2998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.2 | 100% | 60 | 296.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.3 | 100% | 60 | 296.3263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.4 | 100% | 60 | 296.3422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.5 | 100% | 60 | 296.3349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.6 | 100% | 60 | 296.3143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.7 | 100% | 60 | 296.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.8 | 100% | 60 | 296.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1304.9 | 100% | 60 | 296.3244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305 | 100% | 60 | 296.3222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.1 | 100% | 60 | 296.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.2 | 100% | 60 | 296.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.3 | 100% | 60 | 296.2803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.4 | 100% | 60 | 296.2806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.5 | 100% | 60 | 296.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.6 | 100% | 60 | 296.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.7 | 100% | 60 | 296.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.8 | 100% | 60 | 296.2694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1305.9 | 100% | 60 | 296.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306 | 100% | 60 | 296.2471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.1 | 100% | 60 | 296.2576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.2 | 100% | 60 | 296.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.3 | 100% | 60 | 296.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.4 | 100% | 60 | 296.2244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.5 | 100% | 60 | 296.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.6 | 100% | 60 | 296.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.7 | 100% | 60 | 296.2178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.8 | 100% | 60 | 296.2101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1306.9 | 100% | 60 | 296.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307 | 100% | 60 | 296.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.1 | 100% | 60 | 296.1601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.2 | 100% | 60 | 296.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.3 | 100% | 60 | 296.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.4 | 100% | 60 | 296.1926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.5 | 100% | 60 | 296.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.6 | 100% | 60 | 296.1859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.7 | 100% | 60 | 296.1619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.8 | 100% | 60 | 296.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1307.9 | 100% | 60 | 296.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308 | 100% | 60 | 296.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.1 | 100% | 60 | 296.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.2 | 100% | 60 | 296.1587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.3 | 100% | 60 | 296.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.4 | 100% | 60 | 296.144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.5 | 100% | 60 | 296.147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.6 | 100% | 60 | 296.1539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.7 | 100% | 60 | 296.1482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.8 | 100% | 60 | 296.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1308.9 | 100% | 60 | 296.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309 | 100% | 60 | 296.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.1 | 100% | 60 | 296.1221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.2 | 100% | 60 | 296.1273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.3 | 100% | 60 | 296.1319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.4 | 100% | 60 | 296.1305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.5 | 100% | 60 | 296.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.6 | 100% | 60 | 296.1418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.7 | 100% | 60 | 296.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.8 | 100% | 60 | 296.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1309.9 | 100% | 60 | 296.1533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310 | 100% | 60 | 296.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.1 | 100% | 60 | 296.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.2 | 100% | 60 | 296.1092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.3 | 100% | 60 | 296.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.4 | 100% | 60 | 296.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.5 | 100% | 60 | 296.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.6 | 100% | 60 | 296.1085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.7 | 100% | 60 | 296.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.8 | 100% | 60 | 296.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1310.9 | 100% | 60 | 296.1198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311 | 100% | 60 | 296.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.1 | 100% | 60 | 296.1279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.2 | 100% | 60 | 296.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.3 | 100% | 60 | 296.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.4 | 100% | 60 | 296.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.5 | 100% | 60 | 296.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.6 | 100% | 60 | 296.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.7 | 100% | 60 | 296.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.8 | 100% | 60 | 296.0933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1311.9 | 100% | 60 | 296.0692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312 | 100% | 60 | 296.042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.1 | 100% | 60 | 296.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.2 | 100% | 60 | 296.0189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.3 | 100% | 60 | 296.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.4 | 100% | 60 | 296.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.5 | 100% | 60 | 296.0244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.6 | 100% | 60 | 296.0072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.7 | 100% | 60 | 295.983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.8 | 100% | 60 | 295.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1312.9 | 100% | 60 | 295.9452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313 | 100% | 60 | 295.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.1 | 100% | 60 | 295.9311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.2 | 100% | 60 | 295.927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.3 | 100% | 60 | 295.9253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.4 | 100% | 60 | 295.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.5 | 100% | 60 | 295.9105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.6 | 100% | 60 | 295.8935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.7 | 100% | 60 | 295.8716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.8 | 100% | 60 | 295.8454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1313.9 | 100% | 60 | 295.8198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314 | 100% | 60 | 295.8008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.1 | 100% | 60 | 295.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.2 | 100% | 60 | 295.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.3 | 100% | 60 | 295.7615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.4 | 100% | 60 | 295.7596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.5 | 100% | 60 | 295.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.6 | 100% | 60 | 295.7386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.7 | 100% | 60 | 295.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.8 | 100% | 60 | 295.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1314.9 | 100% | 60 | 295.7104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315 | 100% | 60 | 295.7254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.1 | 100% | 60 | 295.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.2 | 100% | 60 | 295.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.3 | 100% | 60 | 295.8153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.4 | 100% | 60 | 295.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.5 | 100% | 60 | 295.8306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.6 | 100% | 60 | 295.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.7 | 100% | 60 | 295.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.8 | 100% | 60 | 295.7836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1315.9 | 100% | 60 | 295.7853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316 | 100% | 60 | 295.7884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.1 | 100% | 60 | 295.7963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.2 | 100% | 60 | 295.7924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.3 | 100% | 60 | 295.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.4 | 100% | 60 | 295.7877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.5 | 100% | 60 | 295.8089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.6 | 100% | 60 | 295.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.7 | 100% | 60 | 295.8205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.8 | 100% | 60 | 295.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1316.9 | 100% | 60 | 295.8196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317 | 100% | 60 | 295.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.1 | 100% | 60 | 295.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.2 | 100% | 60 | 295.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.3 | 100% | 60 | 295.8572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.4 | 100% | 60 | 295.8657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.5 | 100% | 60 | 295.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.6 | 100% | 60 | 295.8553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.7 | 100% | 60 | 295.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.8 | 100% | 60 | 295.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1317.9 | 100% | 60 | 295.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318 | 100% | 60 | 295.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.1 | 100% | 60 | 295.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.2 | 100% | 60 | 295.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.3 | 100% | 60 | 295.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.4 | 100% | 60 | 295.8477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.5 | 100% | 60 | 295.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.6 | 100% | 60 | 295.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.7 | 100% | 60 | 295.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.8 | 100% | 60 | 295.8711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1318.9 | 100% | 60 | 295.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319 | 100% | 60 | 295.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.1 | 100% | 60 | 295.8634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.2 | 100% | 60 | 295.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.3 | 100% | 60 | 295.8751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.4 | 100% | 60 | 295.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.5 | 100% | 60 | 295.8587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.6 | 100% | 60 | 295.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.7 | 100% | 60 | 295.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.8 | 100% | 60 | 295.8297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1319.9 | 100% | 60 | 295.8106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320 | 100% | 60 | 295.7917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.1 | 100% | 60 | 295.7684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.2 | 100% | 60 | 295.7437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.3 | 100% | 60 | 295.7438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.4 | 100% | 60 | 295.7617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.5 | 100% | 60 | 295.7627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.6 | 100% | 60 | 295.7468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.7 | 100% | 60 | 295.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.8 | 100% | 60 | 295.709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1320.9 | 100% | 60 | 295.6976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321 | 100% | 60 | 295.7138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.1 | 100% | 60 | 295.7443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.2 | 100% | 60 | 295.7511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.3 | 100% | 60 | 295.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.4 | 100% | 60 | 295.7149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.5 | 100% | 60 | 295.7046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.6 | 100% | 60 | 295.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.7 | 100% | 60 | 295.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.8 | 100% | 60 | 295.7874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1321.9 | 100% | 60 | 295.7671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322 | 100% | 60 | 295.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.1 | 100% | 60 | 295.7065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.2 | 100% | 60 | 295.6995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.3 | 100% | 60 | 295.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.4 | 100% | 60 | 295.7582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.5 | 100% | 60 | 295.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.6 | 100% | 60 | 295.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.7 | 100% | 60 | 295.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.8 | 100% | 60 | 295.7759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1322.9 | 100% | 60 | 295.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323 | 100% | 60 | 295.7677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.1 | 100% | 60 | 295.7756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.2 | 100% | 60 | 295.7762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.3 | 100% | 60 | 295.7487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.4 | 100% | 60 | 295.7346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.5 | 100% | 60 | 295.7519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.6 | 100% | 60 | 295.7663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.7 | 100% | 60 | 295.777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.8 | 100% | 60 | 295.8012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1323.9 | 100% | 60 | 295.811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324 | 100% | 60 | 295.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.1 | 100% | 60 | 295.7711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.2 | 100% | 60 | 295.7802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.3 | 100% | 60 | 295.7796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.4 | 100% | 60 | 295.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.5 | 100% | 60 | 295.7939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.6 | 100% | 60 | 295.8018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.7 | 100% | 60 | 295.7848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.8 | 100% | 60 | 295.7818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1324.9 | 100% | 60 | 295.7958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325 | 100% | 60 | 295.7879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.1 | 100% | 60 | 295.7733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.2 | 100% | 60 | 295.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.3 | 100% | 60 | 295.7846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.4 | 100% | 60 | 295.7741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.5 | 100% | 60 | 295.7662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.6 | 100% | 60 | 295.7592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.7 | 100% | 60 | 295.7324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.8 | 100% | 60 | 295.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1325.9 | 100% | 60 | 295.743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326 | 100% | 60 | 295.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.1 | 100% | 60 | 295.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.2 | 100% | 60 | 295.771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.3 | 100% | 60 | 295.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.4 | 100% | 60 | 295.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.5 | 100% | 60 | 295.7453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.6 | 100% | 60 | 295.7796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.7 | 100% | 60 | 295.8061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.8 | 100% | 60 | 295.8053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1326.9 | 100% | 60 | 295.7973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327 | 100% | 60 | 295.782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.1 | 100% | 60 | 295.7509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.2 | 100% | 60 | 295.7345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.3 | 100% | 60 | 295.7504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.4 | 100% | 60 | 295.763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.5 | 100% | 60 | 295.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.6 | 100% | 60 | 295.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.7 | 100% | 60 | 295.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.8 | 100% | 60 | 295.7095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1327.9 | 100% | 60 | 295.6827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328 | 100% | 60 | 295.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.1 | 100% | 60 | 295.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.2 | 100% | 60 | 295.6702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.3 | 100% | 60 | 295.685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.4 | 100% | 60 | 295.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.5 | 100% | 60 | 295.6739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.6 | 100% | 60 | 295.6571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.7 | 100% | 60 | 295.6624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.8 | 100% | 60 | 295.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1328.9 | 100% | 60 | 295.657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329 | 100% | 60 | 295.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.1 | 100% | 60 | 295.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.2 | 100% | 60 | 295.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.3 | 100% | 60 | 295.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.4 | 100% | 60 | 295.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.5 | 100% | 60 | 295.6199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.6 | 100% | 60 | 295.6331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.7 | 100% | 60 | 295.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.8 | 100% | 60 | 295.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1329.9 | 100% | 60 | 295.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330 | 100% | 60 | 295.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.1 | 100% | 60 | 295.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.2 | 100% | 60 | 295.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.3 | 100% | 60 | 295.576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.4 | 100% | 60 | 295.5996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.5 | 100% | 60 | 295.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.6 | 100% | 60 | 295.6375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.7 | 100% | 60 | 295.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.8 | 100% | 60 | 295.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1330.9 | 100% | 60 | 295.6061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331 | 100% | 60 | 295.6244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.1 | 100% | 60 | 295.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.2 | 100% | 60 | 295.6626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.3 | 100% | 60 | 295.6616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.4 | 100% | 60 | 295.6353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.5 | 100% | 60 | 295.6367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.6 | 100% | 60 | 295.6617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.7 | 100% | 60 | 295.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.8 | 100% | 60 | 295.6779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1331.9 | 100% | 60 | 295.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332 | 100% | 60 | 295.6754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.1 | 100% | 60 | 295.6428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.2 | 100% | 60 | 295.6446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.3 | 100% | 60 | 295.667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.4 | 100% | 60 | 295.6658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.5 | 100% | 60 | 295.6568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.6 | 100% | 60 | 295.6576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.7 | 100% | 60 | 295.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.8 | 100% | 60 | 295.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1332.9 | 100% | 60 | 295.5875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333 | 100% | 60 | 295.5595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.1 | 100% | 60 | 295.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.2 | 100% | 60 | 295.4528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.3 | 100% | 60 | 295.4257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.4 | 100% | 60 | 295.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.5 | 100% | 60 | 295.3884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.6 | 100% | 60 | 295.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.7 | 100% | 60 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.8 | 100% | 60 | 295.4049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1333.9 | 100% | 60 | 295.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334 | 100% | 60 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.1 | 100% | 60 | 295.3992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.2 | 100% | 60 | 295.3746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.3 | 100% | 60 | 295.367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.4 | 100% | 60 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.5 | 100% | 60 | 295.3664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.6 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.7 | 100% | 60 | 295.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.8 | 100% | 60 | 295.4018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1334.9 | 100% | 60 | 295.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335 | 100% | 60 | 295.3386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.1 | 100% | 60 | 295.3024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.2 | 100% | 60 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.3 | 100% | 60 | 295.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.4 | 100% | 60 | 295.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.5 | 100% | 60 | 295.2707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.6 | 100% | 60 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.7 | 100% | 60 | 295.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.8 | 100% | 60 | 295.1803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1335.9 | 100% | 60 | 295.1568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336 | 100% | 60 | 295.1655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.1 | 100% | 60 | 295.1917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.2 | 100% | 60 | 295.1862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.3 | 100% | 60 | 295.1688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.4 | 100% | 60 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.5 | 100% | 60 | 295.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.6 | 100% | 60 | 295.1713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.7 | 100% | 60 | 295.1983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.8 | 100% | 60 | 295.2317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1336.9 | 100% | 60 | 295.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337 | 100% | 60 | 295.2272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.1 | 100% | 60 | 295.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.2 | 100% | 60 | 295.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.3 | 100% | 60 | 295.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.4 | 100% | 60 | 295.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.5 | 100% | 60 | 295.2462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.6 | 100% | 60 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.7 | 100% | 60 | 295.2219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.8 | 100% | 60 | 295.2246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1337.9 | 100% | 60 | 295.2104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338 | 100% | 60 | 295.184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.1 | 100% | 60 | 295.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.2 | 100% | 60 | 295.1885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.3 | 100% | 60 | 295.1764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.4 | 100% | 60 | 295.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.5 | 100% | 60 | 295.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.6 | 100% | 60 | 295.1626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.7 | 100% | 60 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.8 | 100% | 60 | 295.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1338.9 | 100% | 60 | 295.2023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339 | 100% | 60 | 295.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.1 | 100% | 60 | 295.2306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.2 | 100% | 60 | 295.2421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.3 | 100% | 60 | 295.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.4 | 100% | 60 | 295.2147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.5 | 100% | 60 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.6 | 100% | 60 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.7 | 100% | 60 | 295.2713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.8 | 100% | 60 | 295.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1339.9 | 100% | 60 | 295.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340 | 100% | 60 | 295.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.1 | 100% | 60 | 295.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.2 | 100% | 60 | 295.2374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.3 | 100% | 60 | 295.2511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.4 | 100% | 60 | 295.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.5 | 100% | 60 | 295.2804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.6 | 100% | 60 | 295.2863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.7 | 100% | 60 | 295.283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.8 | 100% | 60 | 295.2538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1340.9 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341 | 100% | 60 | 295.2302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.1 | 100% | 60 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.2 | 100% | 60 | 295.2868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.3 | 100% | 60 | 295.3056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.4 | 100% | 60 | 295.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.5 | 100% | 60 | 295.2737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.6 | 100% | 60 | 295.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.7 | 100% | 60 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.8 | 100% | 60 | 295.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1341.9 | 100% | 60 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342 | 100% | 60 | 295.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.1 | 100% | 60 | 295.2957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.2 | 100% | 60 | 295.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.3 | 100% | 60 | 295.2486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.4 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.5 | 100% | 60 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.6 | 100% | 60 | 295.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.7 | 100% | 60 | 295.2589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.8 | 100% | 60 | 295.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1342.9 | 100% | 60 | 295.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343 | 100% | 60 | 295.2229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.1 | 100% | 60 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.2 | 100% | 60 | 295.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.3 | 100% | 60 | 295.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.4 | 100% | 60 | 295.2613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.5 | 100% | 60 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.6 | 100% | 60 | 295.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.7 | 100% | 60 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.8 | 100% | 60 | 295.2505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1343.9 | 100% | 60 | 295.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344 | 100% | 60 | 295.2766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.1 | 100% | 60 | 295.2913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.2 | 100% | 60 | 295.2927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.3 | 100% | 60 | 295.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.4 | 100% | 60 | 295.2685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.5 | 100% | 60 | 295.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.6 | 100% | 60 | 295.2888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.7 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.8 | 100% | 60 | 295.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1344.9 | 100% | 60 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345 | 100% | 60 | 295.2794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.1 | 100% | 60 | 295.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.2 | 100% | 60 | 295.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.3 | 100% | 60 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.4 | 100% | 60 | 295.2619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.5 | 100% | 60 | 295.2609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.6 | 100% | 60 | 295.2488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.7 | 100% | 60 | 295.2231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.8 | 100% | 60 | 295.2028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1345.9 | 100% | 60 | 295.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346 | 100% | 60 | 295.1827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.1 | 100% | 60 | 295.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.2 | 100% | 60 | 295.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.3 | 100% | 60 | 295.1437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.4 | 100% | 60 | 295.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.5 | 100% | 60 | 295.1188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.6 | 100% | 60 | 295.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.7 | 100% | 60 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.8 | 100% | 60 | 295.1383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1346.9 | 100% | 60 | 295.1379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347 | 100% | 60 | 295.1293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.1 | 100% | 60 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.2 | 100% | 60 | 295.1094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.3 | 100% | 60 | 295.1133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.4 | 100% | 60 | 295.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.5 | 100% | 60 | 295.1433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.6 | 100% | 60 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.7 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.8 | 100% | 60 | 295.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1347.9 | 100% | 60 | 295.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348 | 100% | 60 | 295.1052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.1 | 100% | 60 | 295.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.2 | 100% | 60 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.3 | 100% | 60 | 295.1092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.4 | 100% | 60 | 295.0949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.5 | 100% | 60 | 295.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.6 | 100% | 60 | 295.0397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.7 | 100% | 60 | 295.0242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.8 | 100% | 60 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1348.9 | 100% | 60 | 295.0327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349 | 100% | 60 | 295.0386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.1 | 100% | 60 | 295.0345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.2 | 100% | 60 | 295.0256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.3 | 100% | 60 | 295.0215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.4 | 100% | 60 | 295.025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.5 | 100% | 60 | 295.0344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.6 | 100% | 60 | 295.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.7 | 100% | 60 | 295.0406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.8 | 100% | 60 | 295.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1349.9 | 100% | 60 | 295.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350 | 100% | 60 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.1 | 100% | 60 | 294.9916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.2 | 100% | 60 | 294.9695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.3 | 100% | 60 | 294.9506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.4 | 100% | 60 | 294.944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.5 | 100% | 60 | 294.9456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.6 | 100% | 60 | 294.9418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.7 | 100% | 60 | 294.9281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.8 | 100% | 60 | 294.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1350.9 | 100% | 60 | 294.8843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351 | 100% | 60 | 294.8663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.1 | 100% | 60 | 294.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.2 | 100% | 60 | 294.868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.3 | 100% | 60 | 294.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.4 | 100% | 60 | 294.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.5 | 100% | 60 | 294.8498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.6 | 100% | 60 | 294.8481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.7 | 100% | 60 | 294.8594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.8 | 100% | 60 | 294.8794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1351.9 | 100% | 60 | 294.9002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352 | 100% | 60 | 294.9147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.1 | 100% | 60 | 294.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.2 | 100% | 60 | 294.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.3 | 100% | 60 | 294.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.4 | 100% | 60 | 294.944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.5 | 100% | 60 | 294.9706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.6 | 100% | 60 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.7 | 100% | 60 | 294.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.8 | 100% | 60 | 294.9696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1352.9 | 100% | 60 | 294.9561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353 | 100% | 60 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.1 | 100% | 60 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.2 | 100% | 60 | 294.9952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.3 | 100% | 60 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.4 | 100% | 60 | 295.0152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.5 | 100% | 60 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.6 | 100% | 60 | 294.9883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.7 | 100% | 60 | 294.9709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.8 | 100% | 60 | 294.9587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1353.9 | 100% | 60 | 294.9503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354 | 100% | 60 | 294.9509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.1 | 100% | 60 | 294.9607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.2 | 100% | 60 | 294.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.3 | 100% | 60 | 294.9639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.4 | 100% | 60 | 294.968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.5 | 100% | 60 | 294.9745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.6 | 100% | 60 | 294.9761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.7 | 100% | 60 | 294.9807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.8 | 100% | 60 | 294.992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1354.9 | 100% | 60 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355 | 100% | 60 | 295.0047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.1 | 100% | 60 | 295.0119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.2 | 100% | 60 | 295.0188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.3 | 100% | 60 | 295.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.4 | 100% | 60 | 295.0253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.5 | 100% | 60 | 295.0283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.6 | 100% | 60 | 295.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.7 | 100% | 60 | 294.9949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.8 | 100% | 60 | 294.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1355.9 | 100% | 60 | 294.9692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356 | 100% | 60 | 294.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.1 | 100% | 60 | 294.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.2 | 100% | 60 | 294.959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.3 | 100% | 60 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.4 | 100% | 60 | 294.9242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.5 | 100% | 60 | 294.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.6 | 100% | 60 | 294.8991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.7 | 100% | 60 | 294.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.8 | 100% | 60 | 294.9043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1356.9 | 100% | 60 | 294.9193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357 | 100% | 60 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.1 | 100% | 60 | 294.9173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.2 | 100% | 60 | 294.9152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.3 | 100% | 60 | 294.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.4 | 100% | 60 | 294.9327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.5 | 100% | 60 | 294.9505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.6 | 100% | 60 | 294.9633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.7 | 100% | 60 | 294.9575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.8 | 100% | 60 | 294.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1357.9 | 100% | 60 | 294.9354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358 | 100% | 60 | 294.9385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.1 | 100% | 60 | 294.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.2 | 100% | 60 | 294.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.3 | 100% | 60 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.4 | 100% | 60 | 294.9567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.5 | 100% | 60 | 294.9391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.6 | 100% | 60 | 294.9292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.7 | 100% | 60 | 294.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.8 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1358.9 | 100% | 60 | 294.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359 | 100% | 60 | 294.9504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.1 | 100% | 60 | 294.9453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.2 | 100% | 60 | 294.9339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.3 | 100% | 60 | 294.9246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.4 | 100% | 60 | 294.9218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.5 | 100% | 60 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.6 | 100% | 60 | 294.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.7 | 100% | 60 | 294.9323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.8 | 100% | 60 | 294.9137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1359.9 | 100% | 60 | 294.899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360 | 100% | 60 | 294.9002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.1 | 100% | 60 | 294.9075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.2 | 100% | 60 | 294.9195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.3 | 100% | 60 | 294.9366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.4 | 100% | 60 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.5 | 100% | 60 | 294.9494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.6 | 100% | 60 | 294.9225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.7 | 100% | 60 | 294.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.8 | 100% | 60 | 294.9108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1360.9 | 100% | 60 | 294.9161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361 | 100% | 60 | 294.9219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.1 | 100% | 60 | 294.935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.2 | 100% | 60 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.3 | 100% | 60 | 294.9144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.4 | 100% | 60 | 294.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.5 | 100% | 60 | 294.885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.6 | 100% | 60 | 294.8674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.7 | 100% | 60 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.8 | 100% | 60 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1361.9 | 100% | 60 | 294.8672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362 | 100% | 60 | 294.86 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.1 | 100% | 60 | 294.8647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.2 | 100% | 60 | 294.8812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.3 | 100% | 60 | 294.8894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.4 | 100% | 60 | 294.8958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.5 | 100% | 60 | 294.9101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.6 | 100% | 60 | 294.9134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.7 | 100% | 60 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.8 | 100% | 60 | 294.9023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1362.9 | 100% | 60 | 294.912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363 | 100% | 60 | 294.9123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.1 | 100% | 60 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.2 | 100% | 60 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.3 | 100% | 60 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.4 | 100% | 60 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.5 | 100% | 60 | 294.8984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.6 | 100% | 60 | 294.8865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.7 | 100% | 60 | 294.8659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.8 | 100% | 60 | 294.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1363.9 | 100% | 60 | 294.8654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364 | 100% | 60 | 294.8698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.1 | 100% | 60 | 294.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.2 | 100% | 60 | 294.8708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.3 | 100% | 60 | 294.8759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.4 | 100% | 60 | 294.8684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.5 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.6 | 100% | 60 | 294.8821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.7 | 100% | 60 | 294.8803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.8 | 100% | 60 | 294.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1364.9 | 100% | 60 | 294.8386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365 | 100% | 60 | 294.8239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.1 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.2 | 100% | 60 | 294.8337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.3 | 100% | 60 | 294.8632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.4 | 100% | 60 | 294.8784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.5 | 100% | 60 | 294.8742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.6 | 100% | 60 | 294.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.7 | 100% | 60 | 294.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.8 | 100% | 60 | 294.8228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1365.9 | 100% | 60 | 294.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366 | 100% | 60 | 294.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.1 | 100% | 60 | 294.7982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.2 | 100% | 60 | 294.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.3 | 100% | 60 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.4 | 100% | 60 | 294.7943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.5 | 100% | 60 | 294.7875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.6 | 100% | 60 | 294.7839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.7 | 100% | 60 | 294.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.8 | 100% | 60 | 294.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1366.9 | 100% | 60 | 294.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367 | 100% | 60 | 294.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.1 | 100% | 60 | 294.7627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.2 | 100% | 60 | 294.7614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.3 | 100% | 60 | 294.7683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.4 | 100% | 60 | 294.7763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.5 | 100% | 60 | 294.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.6 | 100% | 60 | 294.7556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.7 | 100% | 60 | 294.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.8 | 100% | 60 | 294.762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1367.9 | 100% | 60 | 294.7542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368 | 100% | 60 | 294.7622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.1 | 100% | 60 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.2 | 100% | 60 | 294.7771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.3 | 100% | 60 | 294.7786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.4 | 100% | 60 | 294.7919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.5 | 100% | 60 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.6 | 100% | 60 | 294.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.7 | 100% | 60 | 294.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.8 | 100% | 60 | 294.786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1368.9 | 100% | 60 | 294.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369 | 100% | 60 | 294.7966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.1 | 100% | 60 | 294.81 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.2 | 100% | 60 | 294.7967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.3 | 100% | 60 | 294.7659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.4 | 100% | 60 | 294.7629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.5 | 100% | 60 | 294.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.6 | 100% | 60 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.7 | 100% | 60 | 294.7611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.8 | 100% | 60 | 294.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1369.9 | 100% | 60 | 294.7394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370 | 100% | 60 | 294.7178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.1 | 100% | 60 | 294.724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.2 | 100% | 60 | 294.747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.3 | 100% | 60 | 294.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.4 | 100% | 60 | 294.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.5 | 100% | 60 | 294.7499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.6 | 100% | 60 | 294.742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.7 | 100% | 60 | 294.7331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.8 | 100% | 60 | 294.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1370.9 | 100% | 60 | 294.772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371 | 100% | 60 | 294.8038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.1 | 100% | 60 | 294.8079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.2 | 100% | 60 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.3 | 100% | 60 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.4 | 100% | 60 | 294.7699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.5 | 100% | 60 | 294.7632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.6 | 100% | 60 | 294.7886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.7 | 100% | 60 | 294.811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.8 | 100% | 60 | 294.8105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1371.9 | 100% | 60 | 294.8162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372 | 100% | 60 | 294.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.1 | 100% | 60 | 294.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.2 | 100% | 60 | 294.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.3 | 100% | 60 | 294.8436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.4 | 100% | 60 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.5 | 100% | 60 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.6 | 100% | 60 | 294.8315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.7 | 100% | 60 | 294.836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.8 | 100% | 60 | 294.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1372.9 | 100% | 60 | 294.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373 | 100% | 60 | 294.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.1 | 100% | 60 | 294.8446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.2 | 100% | 60 | 294.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.3 | 100% | 60 | 294.8291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.4 | 100% | 60 | 294.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.5 | 100% | 60 | 294.8421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.6 | 100% | 60 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.7 | 100% | 60 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.8 | 100% | 60 | 294.8302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1373.9 | 100% | 60 | 294.8138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374 | 100% | 60 | 294.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.1 | 100% | 60 | 294.8463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.2 | 100% | 60 | 294.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.3 | 100% | 60 | 294.839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.4 | 100% | 60 | 294.8379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.5 | 100% | 60 | 294.8336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.6 | 100% | 60 | 294.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.7 | 100% | 60 | 294.8544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.8 | 100% | 60 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1374.9 | 100% | 60 | 294.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375 | 100% | 60 | 294.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.1 | 100% | 60 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.2 | 100% | 60 | 294.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.3 | 100% | 60 | 294.8326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.4 | 100% | 60 | 294.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.5 | 100% | 60 | 294.8749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.6 | 100% | 60 | 294.8474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.7 | 100% | 60 | 294.8305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.8 | 100% | 60 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1375.9 | 100% | 60 | 294.8493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376 | 100% | 60 | 294.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.1 | 100% | 60 | 294.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.2 | 100% | 60 | 294.8755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.3 | 100% | 60 | 294.8315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.4 | 100% | 60 | 294.8086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.5 | 100% | 60 | 294.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.6 | 100% | 60 | 294.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.7 | 100% | 60 | 294.8345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.8 | 100% | 60 | 294.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1376.9 | 100% | 60 | 294.8446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377 | 100% | 60 | 294.8017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.1 | 100% | 60 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.2 | 100% | 60 | 294.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.3 | 100% | 60 | 294.778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.4 | 100% | 60 | 294.772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.5 | 100% | 60 | 294.7827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.6 | 100% | 60 | 294.7833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.7 | 100% | 60 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.8 | 100% | 60 | 294.7721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1377.9 | 100% | 60 | 294.7807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378 | 100% | 60 | 294.7645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.1 | 100% | 60 | 294.7417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.2 | 100% | 60 | 294.7281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.3 | 100% | 60 | 294.7106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.4 | 100% | 60 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.5 | 100% | 60 | 294.6971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.6 | 100% | 60 | 294.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.7 | 100% | 60 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.8 | 100% | 60 | 294.703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1378.9 | 100% | 60 | 294.7199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379 | 100% | 60 | 294.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.1 | 100% | 60 | 294.6983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.2 | 100% | 60 | 294.6915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.3 | 100% | 60 | 294.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.4 | 100% | 60 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.5 | 100% | 60 | 294.6745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.6 | 100% | 60 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.7 | 100% | 60 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.8 | 100% | 60 | 294.6792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1379.9 | 100% | 60 | 294.6702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380 | 100% | 60 | 294.6544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.1 | 100% | 60 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.2 | 100% | 60 | 294.6148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.3 | 100% | 60 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.4 | 100% | 60 | 294.6364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.5 | 100% | 60 | 294.6327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.6 | 100% | 60 | 294.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.7 | 100% | 60 | 294.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.8 | 100% | 60 | 294.6064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1380.9 | 100% | 60 | 294.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381 | 100% | 60 | 294.5919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.1 | 100% | 60 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.2 | 100% | 60 | 294.5924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.3 | 100% | 60 | 294.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.4 | 100% | 60 | 294.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.5 | 100% | 60 | 294.5279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.6 | 100% | 60 | 294.5005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.7 | 100% | 60 | 294.5038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.8 | 100% | 60 | 294.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1381.9 | 100% | 60 | 294.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382 | 100% | 60 | 294.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.1 | 100% | 60 | 294.4765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.2 | 100% | 60 | 294.4713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.3 | 100% | 60 | 294.4588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.4 | 100% | 60 | 294.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.5 | 100% | 60 | 294.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.6 | 100% | 60 | 294.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.7 | 100% | 60 | 294.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.8 | 100% | 60 | 294.4499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1382.9 | 100% | 60 | 294.4538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383 | 100% | 60 | 294.4475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.1 | 100% | 60 | 294.4641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.2 | 100% | 60 | 294.4838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.3 | 100% | 60 | 294.4739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.4 | 100% | 60 | 294.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.5 | 100% | 60 | 294.4927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.6 | 100% | 60 | 294.5046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.7 | 100% | 60 | 294.5105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.8 | 100% | 60 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1383.9 | 100% | 60 | 294.5922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384 | 100% | 60 | 294.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.1 | 100% | 60 | 294.5827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.2 | 100% | 60 | 294.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.3 | 100% | 60 | 294.5806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.4 | 100% | 60 | 294.5749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.5 | 100% | 60 | 294.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.6 | 100% | 60 | 294.6202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.7 | 100% | 60 | 294.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.8 | 100% | 60 | 294.6116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1384.9 | 100% | 60 | 294.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385 | 100% | 60 | 294.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.1 | 100% | 60 | 294.6014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.2 | 100% | 60 | 294.6298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.3 | 100% | 60 | 294.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.4 | 100% | 60 | 294.6324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.5 | 100% | 60 | 294.6267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.6 | 100% | 60 | 294.6398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.7 | 100% | 60 | 294.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.8 | 100% | 60 | 294.6553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1385.9 | 100% | 60 | 294.6863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386 | 100% | 60 | 294.7034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.1 | 100% | 60 | 294.6913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.2 | 100% | 60 | 294.6899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.3 | 100% | 60 | 294.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.4 | 100% | 60 | 294.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.5 | 100% | 60 | 294.7261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.6 | 100% | 60 | 294.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.7 | 100% | 60 | 294.8058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.8 | 100% | 60 | 294.8109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1386.9 | 100% | 60 | 294.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387 | 100% | 60 | 294.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.1 | 100% | 60 | 294.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.2 | 100% | 60 | 294.8674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.3 | 100% | 60 | 294.9252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.4 | 100% | 60 | 294.9592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.5 | 100% | 60 | 294.9565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.6 | 100% | 60 | 294.9585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.7 | 100% | 60 | 294.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.8 | 100% | 60 | 294.9491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1387.9 | 100% | 60 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388 | 100% | 60 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.1 | 100% | 60 | 295.0157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.2 | 100% | 60 | 295.0281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.3 | 100% | 60 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.4 | 100% | 60 | 295.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.5 | 100% | 60 | 295.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.6 | 100% | 60 | 295.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.7 | 100% | 60 | 295.0846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.8 | 100% | 60 | 295.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1388.9 | 100% | 60 | 295.136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389 | 100% | 60 | 295.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.1 | 100% | 60 | 295.1469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.2 | 100% | 60 | 295.1183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.3 | 100% | 60 | 295.1221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.4 | 100% | 60 | 295.1668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.5 | 100% | 60 | 295.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.6 | 100% | 60 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.7 | 100% | 60 | 295.1671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.8 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1389.9 | 100% | 60 | 295.1367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390 | 100% | 60 | 295.1586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.1 | 100% | 60 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.2 | 100% | 60 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.3 | 100% | 60 | 295.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.4 | 100% | 60 | 295.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.5 | 100% | 60 | 295.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.6 | 100% | 60 | 295.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.7 | 100% | 60 | 295.1887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.8 | 100% | 60 | 295.2041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1390.9 | 100% | 60 | 295.2394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391 | 100% | 60 | 295.2444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.1 | 100% | 60 | 295.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.2 | 100% | 60 | 295.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.3 | 100% | 60 | 295.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.4 | 100% | 60 | 295.2182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.5 | 100% | 60 | 295.23 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.6 | 100% | 60 | 295.2484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.7 | 100% | 60 | 295.2362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.8 | 100% | 60 | 295.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1391.9 | 100% | 60 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392 | 100% | 60 | 295.2331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.1 | 100% | 60 | 295.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.2 | 100% | 60 | 295.2473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.3 | 100% | 60 | 295.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.4 | 100% | 60 | 295.301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.5 | 100% | 60 | 295.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.6 | 100% | 60 | 295.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.7 | 100% | 60 | 295.3474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.8 | 100% | 60 | 295.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1392.9 | 100% | 60 | 295.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393 | 100% | 60 | 295.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.1 | 100% | 60 | 295.3349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.2 | 100% | 60 | 295.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.3 | 100% | 60 | 295.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.4 | 100% | 60 | 295.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.5 | 100% | 60 | 295.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.6 | 100% | 60 | 295.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.7 | 100% | 60 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.8 | 100% | 60 | 295.3449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1393.9 | 100% | 60 | 295.3483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394 | 100% | 60 | 295.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.1 | 100% | 60 | 295.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.2 | 100% | 60 | 295.2886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.3 | 100% | 60 | 295.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.4 | 100% | 60 | 295.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.5 | 100% | 60 | 295.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.6 | 100% | 60 | 295.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.7 | 100% | 60 | 295.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.8 | 100% | 60 | 295.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1394.9 | 100% | 60 | 295.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395 | 100% | 60 | 295.2929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.1 | 100% | 60 | 295.2967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.2 | 100% | 60 | 295.29 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.3 | 100% | 60 | 295.2865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.4 | 100% | 60 | 295.2818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.5 | 100% | 60 | 295.2548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.6 | 100% | 60 | 295.2372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.7 | 100% | 60 | 295.2649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.8 | 100% | 60 | 295.298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1395.9 | 100% | 60 | 295.3094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396 | 100% | 60 | 295.3146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.1 | 100% | 60 | 295.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.2 | 100% | 60 | 295.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.3 | 100% | 60 | 295.2718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.4 | 100% | 60 | 295.2964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.5 | 100% | 60 | 295.314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.6 | 100% | 60 | 295.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.7 | 100% | 60 | 295.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.8 | 100% | 60 | 295.2966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1396.9 | 100% | 60 | 295.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397 | 100% | 60 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.1 | 100% | 60 | 295.3011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.2 | 100% | 60 | 295.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.3 | 100% | 60 | 295.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.4 | 100% | 60 | 295.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.5 | 100% | 60 | 295.2895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.6 | 100% | 60 | 295.2739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.7 | 100% | 60 | 295.2622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.8 | 100% | 60 | 295.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1397.9 | 100% | 60 | 295.2609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398 | 100% | 60 | 295.2413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.1 | 100% | 60 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.2 | 100% | 60 | 295.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.3 | 100% | 60 | 295.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.4 | 100% | 60 | 295.2124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.5 | 100% | 60 | 295.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.6 | 100% | 60 | 295.2072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.7 | 100% | 60 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.8 | 100% | 60 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1398.9 | 100% | 60 | 295.218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399 | 100% | 60 | 295.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.1 | 100% | 60 | 295.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.2 | 100% | 60 | 295.1985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.3 | 100% | 60 | 295.2051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.4 | 100% | 60 | 295.2061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.5 | 100% | 60 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.6 | 100% | 60 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.7 | 100% | 60 | 295.2327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.8 | 100% | 60 | 295.2317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1399.9 | 100% | 60 | 295.2467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400 | 100% | 60 | 295.2517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.1 | 100% | 60 | 295.248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.2 | 100% | 60 | 295.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.3 | 100% | 60 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.4 | 100% | 60 | 295.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.5 | 100% | 60 | 295.1517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.6 | 100% | 60 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.7 | 100% | 60 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.8 | 100% | 60 | 295.1116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1400.9 | 100% | 60 | 295.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401 | 100% | 60 | 295.1452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.1 | 100% | 60 | 295.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.2 | 100% | 60 | 295.1655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.3 | 100% | 60 | 295.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.4 | 100% | 60 | 295.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.5 | 100% | 60 | 295.1976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.6 | 100% | 60 | 295.1936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.7 | 100% | 60 | 295.1945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.8 | 100% | 60 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1401.9 | 100% | 60 | 295.1602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402 | 100% | 60 | 295.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.1 | 100% | 60 | 295.1952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.2 | 100% | 60 | 295.2092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.3 | 100% | 60 | 295.2104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.4 | 100% | 60 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.5 | 100% | 60 | 295.1699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.6 | 100% | 60 | 295.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.7 | 100% | 60 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.8 | 100% | 60 | 295.0726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1402.9 | 100% | 60 | 295.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403 | 100% | 60 | 295.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.1 | 100% | 60 | 295.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.2 | 100% | 60 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.3 | 100% | 60 | 295.1084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.4 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.5 | 100% | 60 | 295.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.6 | 100% | 60 | 295.0771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.7 | 100% | 60 | 295.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.8 | 100% | 60 | 295.1153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1403.9 | 100% | 60 | 295.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404 | 100% | 60 | 295.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.1 | 100% | 60 | 295.1225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.2 | 100% | 60 | 295.1201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.3 | 100% | 60 | 295.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.4 | 100% | 60 | 295.091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.5 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.6 | 100% | 60 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.7 | 100% | 60 | 295.0885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.8 | 100% | 60 | 295.0987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1404.9 | 100% | 60 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405 | 100% | 60 | 295.1083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.1 | 100% | 60 | 295.1197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.2 | 100% | 60 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.3 | 100% | 60 | 295.1465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.4 | 100% | 60 | 295.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.5 | 100% | 60 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.6 | 100% | 60 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.7 | 100% | 60 | 295.0943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.8 | 100% | 60 | 295.105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1405.9 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406 | 100% | 60 | 295.1148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.1 | 100% | 60 | 295.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.2 | 100% | 60 | 295.0729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.3 | 100% | 60 | 295.0568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.4 | 100% | 60 | 295.0365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.5 | 100% | 60 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.6 | 100% | 60 | 295.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.7 | 100% | 60 | 295.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.8 | 100% | 60 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1406.9 | 100% | 60 | 295.0156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407 | 100% | 60 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.1 | 100% | 60 | 295.0137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.2 | 100% | 60 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.3 | 100% | 60 | 295.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.4 | 100% | 60 | 295.0012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.5 | 100% | 60 | 294.9636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.6 | 100% | 60 | 294.9296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.7 | 100% | 60 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.8 | 100% | 60 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1407.9 | 100% | 60 | 294.8663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408 | 100% | 60 | 294.8667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.1 | 100% | 60 | 294.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.2 | 100% | 60 | 294.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.3 | 100% | 60 | 294.7529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.4 | 100% | 60 | 294.721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.5 | 100% | 60 | 294.7013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.6 | 100% | 60 | 294.7058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.7 | 100% | 60 | 294.718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.8 | 100% | 60 | 294.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1408.9 | 100% | 60 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409 | 100% | 60 | 294.6951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.1 | 100% | 60 | 294.6828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.2 | 100% | 60 | 294.6693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.3 | 100% | 60 | 294.6707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.4 | 100% | 60 | 294.6682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.5 | 100% | 60 | 294.6425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.6 | 100% | 60 | 294.6159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.7 | 100% | 60 | 294.6003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.8 | 100% | 60 | 294.5859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1409.9 | 100% | 60 | 294.5757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410 | 100% | 60 | 294.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.1 | 100% | 60 | 294.586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.2 | 100% | 60 | 294.5711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.3 | 100% | 60 | 294.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.4 | 100% | 60 | 294.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.5 | 100% | 60 | 294.5359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.6 | 100% | 60 | 294.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.7 | 100% | 60 | 294.5261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.8 | 100% | 60 | 294.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1410.9 | 100% | 60 | 294.562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411 | 100% | 60 | 294.5565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.1 | 100% | 60 | 294.5428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.2 | 100% | 60 | 294.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.3 | 100% | 60 | 294.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.4 | 100% | 60 | 294.4883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.5 | 100% | 60 | 294.4958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.6 | 100% | 60 | 294.496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.7 | 100% | 60 | 294.472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.8 | 100% | 60 | 294.4484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1411.9 | 100% | 60 | 294.4356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412 | 100% | 60 | 294.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.1 | 100% | 60 | 294.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.2 | 100% | 60 | 294.4576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.3 | 100% | 60 | 294.4747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.4 | 100% | 60 | 294.4792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.5 | 100% | 60 | 294.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.6 | 100% | 60 | 294.5037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.7 | 100% | 60 | 294.5143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.8 | 100% | 60 | 294.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1412.9 | 100% | 60 | 294.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413 | 100% | 60 | 294.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.1 | 100% | 60 | 294.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.2 | 100% | 60 | 294.528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.3 | 100% | 60 | 294.5196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.4 | 100% | 60 | 294.5212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.5 | 100% | 60 | 294.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.6 | 100% | 60 | 294.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.7 | 100% | 60 | 294.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.8 | 100% | 60 | 294.5688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1413.9 | 100% | 60 | 294.5669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414 | 100% | 60 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.1 | 100% | 60 | 294.585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.2 | 100% | 60 | 294.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.3 | 100% | 60 | 294.6264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.4 | 100% | 60 | 294.6292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.5 | 100% | 60 | 294.6144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.6 | 100% | 60 | 294.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.7 | 100% | 60 | 294.5733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.8 | 100% | 60 | 294.5551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1414.9 | 100% | 60 | 294.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415 | 100% | 60 | 294.532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.1 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.2 | 100% | 60 | 294.566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.3 | 100% | 60 | 294.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.4 | 100% | 60 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.5 | 100% | 60 | 294.572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.6 | 100% | 60 | 294.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.7 | 100% | 60 | 294.4904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.8 | 100% | 60 | 294.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1415.9 | 100% | 60 | 294.4789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416 | 100% | 60 | 294.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.1 | 100% | 60 | 294.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.2 | 100% | 60 | 294.528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.3 | 100% | 60 | 294.5145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.4 | 100% | 60 | 294.4906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.5 | 100% | 60 | 294.4754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.6 | 100% | 60 | 294.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.7 | 100% | 60 | 294.4505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.8 | 100% | 60 | 294.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1416.9 | 100% | 60 | 294.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417 | 100% | 60 | 294.4108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.1 | 100% | 60 | 294.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.2 | 100% | 60 | 294.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.3 | 100% | 60 | 294.4375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.4 | 100% | 60 | 294.4302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.5 | 100% | 60 | 294.4169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.6 | 100% | 60 | 294.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.7 | 100% | 60 | 294.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.8 | 100% | 60 | 294.4208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1417.9 | 100% | 60 | 294.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418 | 100% | 60 | 294.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.1 | 100% | 60 | 294.4599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.2 | 100% | 60 | 294.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.3 | 100% | 60 | 294.4613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.4 | 100% | 60 | 294.4575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.5 | 100% | 60 | 294.4546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.6 | 100% | 60 | 294.4576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.7 | 100% | 60 | 294.4633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.8 | 100% | 60 | 294.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1418.9 | 100% | 60 | 294.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419 | 100% | 60 | 294.5016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.1 | 100% | 60 | 294.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.2 | 100% | 60 | 294.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.3 | 100% | 60 | 294.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.4 | 100% | 60 | 294.4778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.5 | 100% | 60 | 294.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.6 | 100% | 60 | 294.4781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.7 | 100% | 60 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.8 | 100% | 60 | 294.4822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1419.9 | 100% | 60 | 294.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420 | 100% | 60 | 294.4747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.1 | 100% | 60 | 294.4763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.2 | 100% | 60 | 294.479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.3 | 100% | 60 | 294.4836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.4 | 100% | 60 | 294.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.5 | 100% | 60 | 294.472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.6 | 100% | 60 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.7 | 100% | 60 | 294.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.8 | 100% | 60 | 294.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1420.9 | 100% | 60 | 294.4554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421 | 100% | 60 | 294.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.1 | 100% | 60 | 294.4627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.2 | 100% | 60 | 294.4699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.3 | 100% | 60 | 294.4625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.4 | 100% | 60 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.5 | 100% | 60 | 294.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.6 | 100% | 60 | 294.504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.7 | 100% | 60 | 294.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.8 | 100% | 60 | 294.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1421.9 | 100% | 60 | 294.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422 | 100% | 60 | 294.583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.1 | 100% | 60 | 294.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.2 | 100% | 60 | 294.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.3 | 100% | 60 | 294.5324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.4 | 100% | 60 | 294.5173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.5 | 100% | 60 | 294.5215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.6 | 100% | 60 | 294.5373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.7 | 100% | 60 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.8 | 100% | 60 | 294.566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1422.9 | 100% | 60 | 294.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423 | 100% | 60 | 294.5915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.1 | 100% | 60 | 294.5799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.2 | 100% | 60 | 294.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.3 | 100% | 60 | 294.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.4 | 100% | 60 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.5 | 100% | 60 | 294.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.6 | 100% | 60 | 294.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.7 | 100% | 60 | 294.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.8 | 100% | 60 | 294.5997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1423.9 | 100% | 60 | 294.6096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424 | 100% | 60 | 294.6086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.1 | 100% | 60 | 294.5919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.2 | 100% | 60 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.3 | 100% | 60 | 294.5877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.4 | 100% | 60 | 294.591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.5 | 100% | 60 | 294.593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.6 | 100% | 60 | 294.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.7 | 100% | 60 | 294.5998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.8 | 100% | 60 | 294.5854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1424.9 | 100% | 60 | 294.567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425 | 100% | 60 | 294.5502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.1 | 100% | 60 | 294.5346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.2 | 100% | 60 | 294.5301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.3 | 100% | 60 | 294.543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.4 | 100% | 60 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.5 | 100% | 60 | 294.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.6 | 100% | 60 | 294.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.7 | 100% | 60 | 294.5292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.8 | 100% | 60 | 294.5218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1425.9 | 100% | 60 | 294.5279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426 | 100% | 60 | 294.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.1 | 100% | 60 | 294.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.2 | 100% | 60 | 294.5606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.3 | 100% | 60 | 294.5591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.4 | 100% | 60 | 294.5638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.5 | 100% | 60 | 294.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.6 | 100% | 60 | 294.5768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.7 | 100% | 60 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.8 | 100% | 60 | 294.5972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1426.9 | 100% | 60 | 294.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427 | 100% | 60 | 294.5889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.1 | 100% | 60 | 294.5953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.2 | 100% | 60 | 294.5996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.3 | 100% | 60 | 294.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.4 | 100% | 60 | 294.6225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.5 | 100% | 60 | 294.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.6 | 100% | 60 | 294.5948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.7 | 100% | 60 | 294.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.8 | 100% | 60 | 294.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1427.9 | 100% | 60 | 294.5435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428 | 100% | 60 | 294.53 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.1 | 100% | 60 | 294.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.2 | 100% | 60 | 294.5295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.3 | 100% | 60 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.4 | 100% | 60 | 294.5261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.5 | 100% | 60 | 294.5256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.6 | 100% | 60 | 294.503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.7 | 100% | 60 | 294.4904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.8 | 100% | 60 | 294.4995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1428.9 | 100% | 60 | 294.506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429 | 100% | 60 | 294.5064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.1 | 100% | 60 | 294.509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.2 | 100% | 60 | 294.5083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.3 | 100% | 60 | 294.5015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.4 | 100% | 60 | 294.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.5 | 100% | 60 | 294.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.6 | 100% | 60 | 294.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.7 | 100% | 60 | 294.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.8 | 100% | 60 | 294.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1429.9 | 100% | 60 | 294.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430 | 100% | 60 | 294.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.1 | 100% | 60 | 294.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.2 | 100% | 60 | 294.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.3 | 100% | 60 | 294.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.4 | 100% | 60 | 294.5829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.5 | 100% | 60 | 294.5903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.6 | 100% | 60 | 294.5931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.7 | 100% | 60 | 294.5862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.8 | 100% | 60 | 294.5777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1430.9 | 100% | 60 | 294.5761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431 | 100% | 60 | 294.5799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.1 | 100% | 60 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.2 | 100% | 60 | 294.5615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.3 | 100% | 60 | 294.5521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.4 | 100% | 60 | 294.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.5 | 100% | 60 | 294.5281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.6 | 100% | 60 | 294.5342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.7 | 100% | 60 | 294.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.8 | 100% | 60 | 294.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1431.9 | 100% | 60 | 294.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432 | 100% | 60 | 294.5693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.1 | 100% | 60 | 294.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.2 | 100% | 60 | 294.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.3 | 100% | 60 | 294.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.4 | 100% | 60 | 294.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.5 | 100% | 60 | 294.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.6 | 100% | 60 | 294.5496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.7 | 100% | 60 | 294.5616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.8 | 100% | 60 | 294.5543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1432.9 | 100% | 60 | 294.5285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433 | 100% | 60 | 294.5111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.1 | 100% | 60 | 294.4999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.2 | 100% | 60 | 294.4856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.3 | 100% | 60 | 294.4774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.4 | 100% | 60 | 294.4768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.5 | 100% | 60 | 294.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.6 | 100% | 60 | 294.4392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.7 | 100% | 60 | 294.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.8 | 100% | 60 | 294.4477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1433.9 | 100% | 60 | 294.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434 | 100% | 60 | 294.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.1 | 100% | 60 | 294.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.2 | 100% | 60 | 294.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.3 | 100% | 60 | 294.4414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.4 | 100% | 60 | 294.4611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.5 | 100% | 60 | 294.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.6 | 100% | 60 | 294.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.7 | 100% | 60 | 294.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.8 | 100% | 60 | 294.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1434.9 | 100% | 60 | 294.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435 | 100% | 60 | 294.4668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.1 | 100% | 60 | 294.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.2 | 100% | 60 | 294.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.3 | 100% | 60 | 294.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.4 | 100% | 60 | 294.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.5 | 100% | 60 | 294.4986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.6 | 100% | 60 | 294.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.7 | 100% | 60 | 294.4662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.8 | 100% | 60 | 294.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1435.9 | 100% | 60 | 294.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436 | 100% | 60 | 294.4562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.1 | 100% | 60 | 294.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.2 | 100% | 60 | 294.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.3 | 100% | 60 | 294.4985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.4 | 100% | 60 | 294.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.5 | 100% | 60 | 294.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.6 | 100% | 60 | 294.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.7 | 100% | 60 | 294.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.8 | 100% | 60 | 294.4854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1436.9 | 100% | 60 | 294.4912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437 | 100% | 60 | 294.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.1 | 100% | 60 | 294.4671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.2 | 100% | 60 | 294.4802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.3 | 100% | 60 | 294.4883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.4 | 100% | 60 | 294.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.5 | 100% | 60 | 294.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.6 | 100% | 60 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.7 | 100% | 60 | 294.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.8 | 100% | 60 | 294.4136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1437.9 | 100% | 60 | 294.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438 | 100% | 60 | 294.4018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.1 | 100% | 60 | 294.3973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.2 | 100% | 60 | 294.4002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.3 | 100% | 60 | 294.4002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.4 | 100% | 60 | 294.3872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.5 | 100% | 60 | 294.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.6 | 100% | 60 | 294.3992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.7 | 100% | 60 | 294.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.8 | 100% | 60 | 294.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1438.9 | 100% | 60 | 294.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439 | 100% | 60 | 294.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.1 | 100% | 60 | 294.3871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.2 | 100% | 60 | 294.3841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.3 | 100% | 60 | 294.3977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.4 | 100% | 60 | 294.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.5 | 100% | 60 | 294.3867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.6 | 100% | 60 | 294.3876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.7 | 100% | 60 | 294.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.8 | 100% | 60 | 294.3819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1439.9 | 100% | 60 | 294.382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440 | 100% | 60 | 294.3899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.1 | 100% | 60 | 294.3871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.2 | 100% | 60 | 294.3802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.3 | 100% | 60 | 294.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.4 | 100% | 60 | 294.3758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.5 | 100% | 60 | 294.3498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.6 | 100% | 60 | 294.3329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.7 | 100% | 60 | 294.3275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.8 | 100% | 60 | 294.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1440.9 | 100% | 60 | 294.3083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441 | 100% | 60 | 294.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.1 | 100% | 60 | 294.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.2 | 100% | 60 | 294.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.3 | 100% | 60 | 294.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.4 | 100% | 60 | 294.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.5 | 100% | 60 | 294.3299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.6 | 100% | 60 | 294.3097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.7 | 100% | 60 | 294.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.8 | 100% | 60 | 294.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1441.9 | 100% | 60 | 294.3711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442 | 100% | 60 | 294.3892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.1 | 100% | 60 | 294.4114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.2 | 100% | 60 | 294.4237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.3 | 100% | 60 | 294.4032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.4 | 100% | 60 | 294.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.5 | 100% | 60 | 294.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.6 | 100% | 60 | 294.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.7 | 100% | 60 | 294.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.8 | 100% | 60 | 294.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1442.9 | 100% | 60 | 294.4046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443 | 100% | 60 | 294.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.1 | 100% | 60 | 294.4022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.2 | 100% | 60 | 294.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.3 | 100% | 60 | 294.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.4 | 100% | 60 | 294.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.5 | 100% | 60 | 294.4262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.6 | 100% | 60 | 294.4313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.7 | 100% | 60 | 294.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.8 | 100% | 60 | 294.4432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1443.9 | 100% | 60 | 294.4796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444 | 100% | 60 | 294.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.1 | 100% | 60 | 294.4983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.2 | 100% | 60 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.3 | 100% | 60 | 294.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.4 | 100% | 60 | 294.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.5 | 100% | 60 | 294.5155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.6 | 100% | 60 | 294.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.7 | 100% | 60 | 294.5722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.8 | 100% | 60 | 294.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1444.9 | 100% | 60 | 294.626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445 | 100% | 60 | 294.6521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.1 | 100% | 60 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.2 | 100% | 60 | 294.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.3 | 100% | 60 | 294.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.4 | 100% | 60 | 294.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.5 | 100% | 60 | 294.7699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.6 | 100% | 60 | 294.789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.7 | 100% | 60 | 294.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.8 | 100% | 60 | 294.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1445.9 | 100% | 60 | 294.7571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446 | 100% | 60 | 294.7636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.1 | 100% | 60 | 294.7743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.2 | 100% | 60 | 294.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.3 | 100% | 60 | 294.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.4 | 100% | 60 | 294.8619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.5 | 100% | 60 | 294.8797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.6 | 100% | 60 | 294.8944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.7 | 100% | 60 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.8 | 100% | 60 | 294.9016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1446.9 | 100% | 60 | 294.9063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447 | 100% | 60 | 294.9294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.1 | 100% | 60 | 294.9396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.2 | 100% | 60 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.3 | 100% | 60 | 294.9562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.4 | 100% | 60 | 294.9858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.5 | 100% | 60 | 295.0003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.6 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.7 | 100% | 60 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.8 | 100% | 60 | 295.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1447.9 | 100% | 60 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448 | 100% | 60 | 295.0285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.1 | 100% | 60 | 295.0435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.2 | 100% | 60 | 295.0524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.3 | 100% | 60 | 295.0683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.4 | 100% | 60 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.5 | 100% | 60 | 295.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.6 | 100% | 60 | 295.0959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.7 | 100% | 60 | 295.1041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.8 | 100% | 60 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1448.9 | 100% | 60 | 295.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449 | 100% | 60 | 295.1086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.1 | 100% | 60 | 295.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.2 | 100% | 60 | 295.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.3 | 100% | 60 | 295.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.4 | 100% | 60 | 295.0967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.5 | 100% | 60 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.6 | 100% | 60 | 295.0942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.7 | 100% | 60 | 295.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.8 | 100% | 60 | 295.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1449.9 | 100% | 60 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450 | 100% | 60 | 295.0924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.1 | 100% | 60 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.2 | 100% | 60 | 295.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.3 | 100% | 60 | 295.0806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.4 | 100% | 60 | 295.0751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.5 | 100% | 60 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.6 | 100% | 60 | 295.0622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.7 | 100% | 60 | 295.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.8 | 100% | 60 | 295.0438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1450.9 | 100% | 60 | 295.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451 | 100% | 60 | 295.052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.1 | 100% | 60 | 295.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.2 | 100% | 60 | 295.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.3 | 100% | 60 | 295.032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.4 | 100% | 60 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.5 | 100% | 60 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.6 | 100% | 60 | 295.0108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.7 | 100% | 60 | 295.0116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.8 | 100% | 60 | 294.9985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1451.9 | 100% | 60 | 295.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452 | 100% | 60 | 295.0397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.1 | 100% | 60 | 295.0445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.2 | 100% | 60 | 295.0383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.3 | 100% | 60 | 295.0399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.4 | 100% | 60 | 295.029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.5 | 100% | 60 | 295.0065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.6 | 100% | 60 | 295.0064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.7 | 100% | 60 | 295.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.8 | 100% | 60 | 295.0016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1452.9 | 100% | 60 | 294.9804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453 | 100% | 60 | 294.9703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.1 | 100% | 60 | 294.9513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.2 | 100% | 60 | 294.9258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.3 | 100% | 60 | 294.9175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.4 | 100% | 60 | 294.9069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.5 | 100% | 60 | 294.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.6 | 100% | 60 | 294.8413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.7 | 100% | 60 | 294.8458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.8 | 100% | 60 | 294.8439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1453.9 | 100% | 60 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454 | 100% | 60 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.1 | 100% | 60 | 294.8257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.2 | 100% | 60 | 294.7944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.3 | 100% | 60 | 294.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.4 | 100% | 60 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.5 | 100% | 60 | 294.798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.6 | 100% | 60 | 294.7925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.7 | 100% | 60 | 294.7972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.8 | 100% | 60 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1454.9 | 100% | 60 | 294.7646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455 | 100% | 60 | 294.7545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.1 | 100% | 60 | 294.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.2 | 100% | 60 | 294.7726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.3 | 100% | 60 | 294.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.4 | 100% | 60 | 294.7803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.5 | 100% | 60 | 294.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.6 | 100% | 60 | 294.7593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.7 | 100% | 60 | 294.7474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.8 | 100% | 60 | 294.7554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1455.9 | 100% | 60 | 294.7398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456 | 100% | 60 | 294.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.1 | 100% | 60 | 294.7099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.2 | 100% | 60 | 294.7097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.3 | 100% | 60 | 294.702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.4 | 100% | 60 | 294.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.5 | 100% | 60 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.6 | 100% | 60 | 294.7523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.7 | 100% | 60 | 294.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.8 | 100% | 60 | 294.7459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1456.9 | 100% | 60 | 294.7465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457 | 100% | 60 | 294.7366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.1 | 100% | 60 | 294.748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.2 | 100% | 60 | 294.7709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.3 | 100% | 60 | 294.7703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.4 | 100% | 60 | 294.7753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.5 | 100% | 60 | 294.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.6 | 100% | 60 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.7 | 100% | 60 | 294.8949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.8 | 100% | 60 | 294.9425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1457.9 | 100% | 60 | 294.9856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458 | 100% | 60 | 294.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.1 | 100% | 60 | 295.0015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.2 | 100% | 60 | 295.0317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.3 | 100% | 60 | 295.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.4 | 100% | 60 | 295.0543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.5 | 100% | 60 | 295.0637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.6 | 100% | 60 | 295.0766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.7 | 100% | 60 | 295.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.8 | 100% | 60 | 295.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1458.9 | 100% | 60 | 295.1029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459 | 100% | 60 | 295.1071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.1 | 100% | 60 | 295.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.2 | 100% | 60 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.3 | 100% | 60 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.4 | 100% | 60 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.5 | 100% | 60 | 295.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.6 | 100% | 60 | 295.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.7 | 100% | 60 | 295.1988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.8 | 100% | 60 | 295.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1459.9 | 100% | 60 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460 | 100% | 60 | 295.2871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.1 | 100% | 60 | 295.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.2 | 100% | 60 | 295.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.3 | 100% | 60 | 295.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.4 | 100% | 60 | 295.3633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.5 | 100% | 60 | 295.3734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.6 | 100% | 60 | 295.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.7 | 100% | 60 | 295.3912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.8 | 100% | 60 | 295.3795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1460.9 | 100% | 60 | 295.3628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461 | 100% | 60 | 295.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.1 | 100% | 60 | 295.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.2 | 100% | 60 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.3 | 100% | 60 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.4 | 100% | 60 | 295.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.5 | 100% | 60 | 295.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.6 | 100% | 60 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.7 | 100% | 60 | 295.3089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.8 | 100% | 60 | 295.3044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1461.9 | 100% | 60 | 295.2874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462 | 100% | 60 | 295.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.1 | 100% | 60 | 295.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.2 | 100% | 60 | 295.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.3 | 100% | 60 | 295.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.4 | 100% | 60 | 295.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.5 | 100% | 60 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.6 | 100% | 60 | 295.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.7 | 100% | 60 | 295.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.8 | 100% | 60 | 295.3218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1462.9 | 100% | 60 | 295.3342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463 | 100% | 60 | 295.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.1 | 100% | 60 | 295.3332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.2 | 100% | 60 | 295.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.3 | 100% | 60 | 295.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.4 | 100% | 60 | 295.2995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.5 | 100% | 60 | 295.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.6 | 100% | 60 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.7 | 100% | 60 | 295.258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.8 | 100% | 60 | 295.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1463.9 | 100% | 60 | 295.2211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464 | 100% | 60 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.1 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.2 | 100% | 60 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.3 | 100% | 60 | 295.2383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.4 | 100% | 60 | 295.2141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.5 | 100% | 60 | 295.1879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.6 | 100% | 60 | 295.1719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.7 | 100% | 60 | 295.1724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.8 | 100% | 60 | 295.1932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1464.9 | 100% | 60 | 295.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465 | 100% | 60 | 295.2418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.1 | 100% | 60 | 295.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.2 | 100% | 60 | 295.22 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.3 | 100% | 60 | 295.2199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.4 | 100% | 60 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.5 | 100% | 60 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.6 | 100% | 60 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.7 | 100% | 60 | 295.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.8 | 100% | 60 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1465.9 | 100% | 60 | 295.255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466 | 100% | 60 | 295.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.1 | 100% | 60 | 295.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.2 | 100% | 60 | 295.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.3 | 100% | 60 | 295.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.4 | 100% | 60 | 295.1849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.5 | 100% | 60 | 295.1669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.6 | 100% | 60 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.7 | 100% | 60 | 295.1489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.8 | 100% | 60 | 295.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1466.9 | 100% | 60 | 295.127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467 | 100% | 60 | 295.0976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.1 | 100% | 60 | 295.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.2 | 100% | 60 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.3 | 100% | 60 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.4 | 100% | 60 | 294.9737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.5 | 100% | 60 | 294.966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.6 | 100% | 60 | 294.9619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.7 | 100% | 60 | 294.9608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.8 | 100% | 60 | 294.9734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1467.9 | 100% | 60 | 294.9842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468 | 100% | 60 | 294.9778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.1 | 100% | 60 | 294.9691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.2 | 100% | 60 | 294.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.3 | 100% | 60 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.4 | 100% | 60 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.5 | 100% | 60 | 294.9489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.6 | 100% | 60 | 294.9463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.7 | 100% | 60 | 294.9264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.8 | 100% | 60 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1468.9 | 100% | 60 | 294.8883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469 | 100% | 60 | 294.8559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.1 | 100% | 60 | 294.815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.2 | 100% | 60 | 294.7847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.3 | 100% | 60 | 294.7605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.4 | 100% | 60 | 294.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.5 | 100% | 60 | 294.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.6 | 100% | 60 | 294.7209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.7 | 100% | 60 | 294.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.8 | 100% | 60 | 294.6946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1469.9 | 100% | 60 | 294.6941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470 | 100% | 60 | 294.7104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.1 | 100% | 60 | 294.7395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.2 | 100% | 60 | 294.7754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.3 | 100% | 60 | 294.8066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.4 | 100% | 60 | 294.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.5 | 100% | 60 | 294.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.6 | 100% | 60 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.7 | 100% | 60 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.8 | 100% | 60 | 294.8574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1470.9 | 100% | 60 | 294.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471 | 100% | 60 | 294.9061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.1 | 100% | 60 | 294.9217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.2 | 100% | 60 | 294.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.3 | 100% | 60 | 294.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.4 | 100% | 60 | 294.9268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.5 | 100% | 60 | 294.9361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.6 | 100% | 60 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.7 | 100% | 60 | 294.9481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.8 | 100% | 60 | 294.9538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1471.9 | 100% | 60 | 294.9421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472 | 100% | 60 | 294.9313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.1 | 100% | 60 | 294.9353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.2 | 100% | 60 | 294.9388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.3 | 100% | 60 | 294.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.4 | 100% | 60 | 294.9454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.5 | 100% | 60 | 294.9519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.6 | 100% | 60 | 294.9449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.7 | 100% | 60 | 294.9476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.8 | 100% | 60 | 294.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1472.9 | 100% | 60 | 294.9992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473 | 100% | 60 | 295.0231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.1 | 100% | 60 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.2 | 100% | 60 | 295.0701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.3 | 100% | 60 | 295.0709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.4 | 100% | 60 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.5 | 100% | 60 | 295.1126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.6 | 100% | 60 | 295.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.7 | 100% | 60 | 295.1419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.8 | 100% | 60 | 295.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1473.9 | 100% | 60 | 295.1692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474 | 100% | 60 | 295.1588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.1 | 100% | 60 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.2 | 100% | 60 | 295.1465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.3 | 100% | 60 | 295.1439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.4 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.5 | 100% | 60 | 295.1893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.6 | 100% | 60 | 295.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.7 | 100% | 60 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.8 | 100% | 60 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1474.9 | 100% | 60 | 295.2237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475 | 100% | 60 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.1 | 100% | 60 | 295.2031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.2 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.3 | 100% | 60 | 295.2331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.4 | 100% | 60 | 295.2241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.5 | 100% | 60 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.6 | 100% | 60 | 295.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.7 | 100% | 60 | 295.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.8 | 100% | 60 | 295.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1475.9 | 100% | 60 | 295.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476 | 100% | 60 | 295.2493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.1 | 100% | 60 | 295.251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.2 | 100% | 60 | 295.2505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.3 | 100% | 60 | 295.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.4 | 100% | 60 | 295.2273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.5 | 100% | 60 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.6 | 100% | 60 | 295.2312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.7 | 100% | 60 | 295.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.8 | 100% | 60 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1476.9 | 100% | 60 | 295.2326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477 | 100% | 60 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.1 | 100% | 60 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.2 | 100% | 60 | 295.224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.3 | 100% | 60 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.4 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.5 | 100% | 60 | 295.2135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.6 | 100% | 60 | 295.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.7 | 100% | 60 | 295.2096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.8 | 100% | 60 | 295.2057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1477.9 | 100% | 60 | 295.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478 | 100% | 60 | 295.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.1 | 100% | 60 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.2 | 100% | 60 | 295.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.3 | 100% | 60 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.4 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.5 | 100% | 60 | 295.2384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.6 | 100% | 60 | 295.2382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.7 | 100% | 60 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.8 | 100% | 60 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1478.9 | 100% | 60 | 295.2467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479 | 100% | 60 | 295.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.1 | 100% | 60 | 295.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.2 | 100% | 60 | 295.2519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.3 | 100% | 60 | 295.2357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.4 | 100% | 60 | 295.2312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.5 | 100% | 60 | 295.2149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.6 | 100% | 60 | 295.1986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.7 | 100% | 60 | 295.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.8 | 100% | 60 | 295.2118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1479.9 | 100% | 60 | 295.1836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480 | 100% | 60 | 295.166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.1 | 100% | 60 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.2 | 100% | 60 | 295.1617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.3 | 100% | 60 | 295.1512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.4 | 100% | 60 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.5 | 100% | 60 | 295.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.6 | 100% | 60 | 295.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.7 | 100% | 60 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.8 | 100% | 60 | 295.0862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1480.9 | 100% | 60 | 295.0733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481 | 100% | 60 | 295.0633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.1 | 100% | 60 | 295.0648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.2 | 100% | 60 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.3 | 100% | 60 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.4 | 100% | 60 | 295.0425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.5 | 100% | 60 | 295.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.6 | 100% | 60 | 295.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.7 | 100% | 60 | 294.9953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.8 | 100% | 60 | 294.9705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1481.9 | 100% | 60 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482 | 100% | 60 | 294.9632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.1 | 100% | 60 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.2 | 100% | 60 | 294.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.3 | 100% | 60 | 294.9433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.4 | 100% | 60 | 294.93 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.5 | 100% | 60 | 294.9187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.6 | 100% | 60 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.7 | 100% | 60 | 294.9295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.8 | 100% | 60 | 294.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1482.9 | 100% | 60 | 294.9015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483 | 100% | 60 | 294.8956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.1 | 100% | 60 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.2 | 100% | 60 | 294.8589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.3 | 100% | 60 | 294.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.4 | 100% | 60 | 294.8748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.5 | 100% | 60 | 294.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.6 | 100% | 60 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.7 | 100% | 60 | 294.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.8 | 100% | 60 | 294.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1483.9 | 100% | 60 | 294.761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484 | 100% | 60 | 294.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.1 | 100% | 60 | 294.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.2 | 100% | 60 | 294.7095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.3 | 100% | 60 | 294.6911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.4 | 100% | 60 | 294.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.5 | 100% | 60 | 294.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.6 | 100% | 60 | 294.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.7 | 100% | 60 | 294.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.8 | 100% | 60 | 294.6271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1484.9 | 100% | 60 | 294.6138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485 | 100% | 60 | 294.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.1 | 100% | 60 | 294.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.2 | 100% | 60 | 294.5585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.3 | 100% | 60 | 294.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.4 | 100% | 60 | 294.5713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.5 | 100% | 60 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.6 | 100% | 60 | 294.5743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.7 | 100% | 60 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.8 | 100% | 60 | 294.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1485.9 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486 | 100% | 60 | 294.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.1 | 100% | 60 | 294.5543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.2 | 100% | 60 | 294.5624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.3 | 100% | 60 | 294.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.4 | 100% | 60 | 294.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.5 | 100% | 60 | 294.5638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.6 | 100% | 60 | 294.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.7 | 100% | 60 | 294.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.8 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1486.9 | 100% | 60 | 294.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487 | 100% | 60 | 294.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.1 | 100% | 60 | 294.5767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.2 | 100% | 60 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.3 | 100% | 60 | 294.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.4 | 100% | 60 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.5 | 100% | 60 | 294.6045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.6 | 100% | 60 | 294.6069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.7 | 100% | 60 | 294.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.8 | 100% | 60 | 294.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1487.9 | 100% | 60 | 294.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488 | 100% | 60 | 294.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.1 | 100% | 60 | 294.6231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.2 | 100% | 60 | 294.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.3 | 100% | 60 | 294.6589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.4 | 100% | 60 | 294.6783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.5 | 100% | 60 | 294.7154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.6 | 100% | 60 | 294.7264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.7 | 100% | 60 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.8 | 100% | 60 | 294.7176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1488.9 | 100% | 60 | 294.7295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489 | 100% | 60 | 294.7223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.1 | 100% | 60 | 294.7229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.2 | 100% | 60 | 294.7389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.3 | 100% | 60 | 294.7315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.4 | 100% | 60 | 294.7085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.5 | 100% | 60 | 294.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.6 | 100% | 60 | 294.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.7 | 100% | 60 | 294.7312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.8 | 100% | 60 | 294.7593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1489.9 | 100% | 60 | 294.8063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490 | 100% | 60 | 294.8232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.1 | 100% | 60 | 294.8196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.2 | 100% | 60 | 294.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.3 | 100% | 60 | 294.8387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.4 | 100% | 60 | 294.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.5 | 100% | 60 | 294.8303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.6 | 100% | 60 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.7 | 100% | 60.02 | 294.8521 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.8 | 100% | 60.02 | 294.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1490.9 | 100% | 60.02 | 294.8473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491 | 100% | 60.02 | 294.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.1 | 100% | 60.02 | 294.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.2 | 100% | 60.02 | 294.8209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.3 | 100% | 60.02 | 294.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.4 | 100% | 60.02 | 294.8332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.5 | 100% | 60.02 | 294.8252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.6 | 100% | 60.02 | 294.8162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.7 | 100% | 60.02 | 294.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.8 | 100% | 60.02 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1491.9 | 100% | 60.02 | 294.8387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492 | 100% | 60.02 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.1 | 100% | 60.02 | 294.8662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.2 | 100% | 60.02 | 294.8533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.3 | 100% | 60.02 | 294.8429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.4 | 100% | 60.02 | 294.8598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.5 | 100% | 60.02 | 294.873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.6 | 100% | 60.02 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.7 | 100% | 60.02 | 294.8977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.8 | 100% | 60.02 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1492.9 | 100% | 60.02 | 294.9395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493 | 100% | 60.02 | 294.941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.1 | 100% | 60.02 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.2 | 100% | 60.02 | 294.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.3 | 100% | 60.02 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.4 | 100% | 60.02 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.5 | 100% | 60.02 | 294.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.6 | 100% | 60.02 | 294.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.7 | 100% | 60.02 | 294.9079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.8 | 100% | 60.02 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1493.9 | 100% | 60.02 | 294.9054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494 | 100% | 60.02 | 294.8838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.1 | 100% | 60.02 | 294.8841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.2 | 100% | 60.02 | 294.889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.3 | 100% | 60.02 | 294.8754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.4 | 100% | 60.02 | 294.8789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.5 | 100% | 60.02 | 294.9065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.6 | 100% | 60.02 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.7 | 100% | 60.02 | 294.8992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.8 | 100% | 60.02 | 294.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1494.9 | 100% | 60.02 | 294.9308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495 | 100% | 60.02 | 294.9352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.1 | 100% | 60.02 | 294.9547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.2 | 100% | 60.02 | 294.9879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.3 | 100% | 60.02 | 294.9938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.4 | 100% | 60.02 | 294.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.5 | 100% | 60.02 | 294.9845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.6 | 100% | 60.02 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.7 | 100% | 60.02 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.8 | 100% | 60.02 | 294.9614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1495.9 | 100% | 60.02 | 294.9879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496 | 100% | 60.02 | 294.9834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.1 | 100% | 60.02 | 294.967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.2 | 100% | 60.02 | 294.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.3 | 100% | 60.02 | 294.978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.4 | 100% | 60.02 | 294.968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.5 | 100% | 60.02 | 294.9813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.6 | 100% | 60.02 | 295.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.7 | 100% | 60.02 | 295.0035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.8 | 100% | 60.02 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1496.9 | 100% | 60.02 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497 | 100% | 60.02 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.1 | 100% | 60.02 | 294.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.2 | 100% | 60.02 | 295.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.3 | 100% | 60.02 | 295.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.4 | 100% | 60.02 | 295.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.5 | 100% | 60.02 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.6 | 100% | 60.02 | 295.0024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.7 | 100% | 60.02 | 295.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.8 | 100% | 60.02 | 295.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1497.9 | 100% | 60.02 | 295.0182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498 | 100% | 60.02 | 295.0315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.1 | 100% | 60.02 | 295.0138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.2 | 100% | 60.02 | 294.9974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.3 | 100% | 60.02 | 295.0028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.4 | 100% | 60.02 | 295.0069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.5 | 100% | 60.02 | 295.0076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.6 | 100% | 60.02 | 295.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.7 | 100% | 60.02 | 295.038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.8 | 100% | 60.02 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1498.9 | 100% | 60.02 | 295.0001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499 | 100% | 60.02 | 294.995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.1 | 100% | 60.02 | 294.9849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.2 | 100% | 60.02 | 294.9802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.3 | 100% | 60.02 | 295.0082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.4 | 100% | 60.02 | 295.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.5 | 100% | 60.02 | 295.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.6 | 100% | 60.02 | 295.016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.7 | 100% | 60.02 | 295.007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.8 | 100% | 60.02 | 294.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1499.9 | 100% | 60.02 | 294.9672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500 | 100% | 60.02 | 294.9823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.1 | 100% | 60.02 | 295.0021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.2 | 100% | 60.02 | 295.0005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.3 | 100% | 60.02 | 294.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.4 | 100% | 60.02 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.5 | 100% | 60.02 | 294.9609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.6 | 100% | 60.02 | 294.9338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.7 | 100% | 60.02 | 294.9452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.8 | 100% | 60.02 | 294.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1500.9 | 100% | 60.02 | 294.9547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501 | 100% | 60.02 | 294.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.1 | 100% | 60.02 | 294.9389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.2 | 100% | 60.02 | 294.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.3 | 100% | 60.02 | 294.8343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.4 | 100% | 60.02 | 294.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.5 | 100% | 60.02 | 294.8173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.6 | 100% | 60.02 | 294.8416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.7 | 100% | 60.02 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.8 | 100% | 60.02 | 294.8654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1501.9 | 100% | 60.02 | 294.878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502 | 100% | 60.02 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.1 | 100% | 60.02 | 294.8538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.2 | 100% | 60.02 | 294.8837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.3 | 100% | 60.02 | 294.9122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.4 | 100% | 60.02 | 294.9232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.5 | 100% | 60.02 | 294.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.6 | 100% | 60.02 | 294.9522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.7 | 100% | 60.02 | 294.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.8 | 100% | 60.02 | 294.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1502.9 | 100% | 60.02 | 294.9621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503 | 100% | 60.02 | 294.985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.1 | 100% | 60.02 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.2 | 100% | 60.02 | 294.9761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.3 | 100% | 60.02 | 294.9586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.4 | 100% | 60.02 | 294.9192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.5 | 100% | 60.02 | 294.9005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.6 | 100% | 60.02 | 294.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.7 | 100% | 60.02 | 294.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.8 | 100% | 60.02 | 294.9292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1503.9 | 100% | 60.02 | 294.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504 | 100% | 60.02 | 294.9367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.1 | 100% | 60.02 | 294.909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.2 | 100% | 60.02 | 294.8916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.3 | 100% | 60.02 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.4 | 100% | 60.02 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.5 | 100% | 60.02 | 294.888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.6 | 100% | 60.02 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.7 | 100% | 60.02 | 294.9275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.8 | 100% | 60.02 | 294.926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1504.9 | 100% | 60.02 | 294.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505 | 100% | 60.02 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.1 | 100% | 60.02 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.2 | 100% | 60.02 | 294.928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.3 | 100% | 60.02 | 294.9436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.4 | 100% | 60.02 | 294.9498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.5 | 100% | 60.02 | 294.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.6 | 100% | 60.02 | 294.9195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.7 | 100% | 60.02 | 294.9262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.8 | 100% | 60.02 | 294.9266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1505.9 | 100% | 60.02 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506 | 100% | 60.02 | 294.9524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.1 | 100% | 60.02 | 294.9568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.2 | 100% | 60.02 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.3 | 100% | 60.02 | 294.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.4 | 100% | 60.02 | 294.9029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.5 | 100% | 60.02 | 294.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.6 | 100% | 60.02 | 294.886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.7 | 100% | 60.02 | 294.904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.8 | 100% | 60.02 | 294.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1506.9 | 100% | 60.02 | 294.8976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507 | 100% | 60.02 | 294.9029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.1 | 100% | 60.02 | 294.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.2 | 100% | 60.02 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.3 | 100% | 60.02 | 294.9185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.4 | 100% | 60.02 | 294.9268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.5 | 100% | 60.02 | 294.9246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.6 | 100% | 60.02 | 294.9103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.7 | 100% | 60.02 | 294.92 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.8 | 100% | 60.02 | 294.9385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1507.9 | 100% | 60.02 | 294.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508 | 100% | 60.02 | 294.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.1 | 100% | 60.02 | 294.9563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.2 | 100% | 60.02 | 294.963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.3 | 100% | 60.02 | 294.9441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.4 | 100% | 60.02 | 294.9371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.5 | 100% | 60.02 | 294.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.6 | 100% | 60.02 | 294.9066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.7 | 100% | 60.02 | 294.8964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.8 | 100% | 60.02 | 294.9153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1508.9 | 100% | 60.02 | 294.9219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509 | 100% | 60.02 | 294.9139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.1 | 100% | 60.02 | 294.9226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.2 | 100% | 60.02 | 294.9228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.3 | 100% | 60.02 | 294.889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.4 | 100% | 60.02 | 294.8708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.5 | 100% | 60.02 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.6 | 100% | 60.02 | 294.8964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.7 | 100% | 60.02 | 294.9011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.8 | 100% | 60.02 | 294.9223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1509.9 | 100% | 60.02 | 294.9306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510 | 100% | 60.02 | 294.9065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.1 | 100% | 60.02 | 294.9035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.2 | 100% | 60.02 | 294.9317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.3 | 100% | 60.02 | 294.9418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.4 | 100% | 60.02 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.5 | 100% | 60.02 | 294.9387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.6 | 100% | 60.02 | 294.9342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.7 | 100% | 60.02 | 294.912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.8 | 100% | 60.02 | 294.9126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1510.9 | 100% | 60.02 | 294.9379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511 | 100% | 60.02 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.1 | 100% | 60.02 | 294.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.2 | 100% | 60.02 | 294.9501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.3 | 100% | 60.02 | 294.9621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.4 | 100% | 60.02 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.5 | 100% | 60.02 | 294.9348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.6 | 100% | 60.02 | 294.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.7 | 100% | 60.02 | 294.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.8 | 100% | 60.02 | 294.918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1511.9 | 100% | 60.02 | 294.8959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512 | 100% | 60.02 | 294.8952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.1 | 100% | 60.02 | 294.8877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.2 | 100% | 60.02 | 294.8646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.3 | 100% | 60.02 | 294.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.4 | 100% | 60.02 | 294.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.5 | 100% | 60.02 | 294.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.6 | 100% | 60.02 | 294.8691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.7 | 100% | 60.02 | 294.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.8 | 100% | 60.02 | 294.9163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1512.9 | 100% | 60.02 | 294.931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513 | 100% | 60.02 | 294.9629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.1 | 100% | 60.02 | 295.0047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.2 | 100% | 60.02 | 295.0347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.3 | 100% | 60.02 | 295.0694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.4 | 100% | 60.02 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.5 | 100% | 60.02 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.6 | 100% | 60.02 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.7 | 100% | 60.02 | 295.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.8 | 100% | 60.02 | 295.1047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1513.9 | 100% | 60.02 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514 | 100% | 60.02 | 295.128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.1 | 100% | 60.02 | 295.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.2 | 100% | 60.02 | 295.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.3 | 100% | 60.02 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.4 | 100% | 60.02 | 295.1179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.5 | 100% | 60.02 | 295.1232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.6 | 100% | 60.02 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.7 | 100% | 60.02 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.8 | 100% | 60.02 | 295.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1514.9 | 100% | 60.02 | 295.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515 | 100% | 60.02 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.1 | 100% | 60.02 | 295.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.2 | 100% | 60.02 | 295.1731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.3 | 100% | 60.02 | 295.186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.4 | 100% | 60.02 | 295.2079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.5 | 100% | 60.02 | 295.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.6 | 100% | 60.02 | 295.2288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.7 | 100% | 60.02 | 295.2136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.8 | 100% | 60.02 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1515.9 | 100% | 60.02 | 295.2477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516 | 100% | 60.02 | 295.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.1 | 100% | 60.02 | 295.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.2 | 100% | 60.02 | 295.2947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.3 | 100% | 60.02 | 295.2789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.4 | 100% | 60.02 | 295.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.5 | 100% | 60.02 | 295.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.6 | 100% | 60.02 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.7 | 100% | 60.02 | 295.199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.8 | 100% | 60.02 | 295.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1516.9 | 100% | 60.02 | 295.1802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517 | 100% | 60.02 | 295.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.1 | 100% | 60.02 | 295.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.2 | 100% | 60.02 | 295.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.3 | 100% | 60.02 | 295.1111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.4 | 100% | 60.02 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.5 | 100% | 60.02 | 295.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.6 | 100% | 60.02 | 295.0556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.7 | 100% | 60.02 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.8 | 100% | 60.02 | 295.0109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1517.9 | 100% | 60.02 | 295.0131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518 | 100% | 60.02 | 295.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.1 | 100% | 60.02 | 294.9983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.2 | 100% | 60.02 | 295.0022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.3 | 100% | 60.02 | 295.0142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.4 | 100% | 60.02 | 295.0073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.5 | 100% | 60.02 | 294.9919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.6 | 100% | 60.02 | 294.9783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.7 | 100% | 60.02 | 294.949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.8 | 100% | 60.02 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1518.9 | 100% | 60.02 | 294.8969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519 | 100% | 60.02 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.1 | 100% | 60.02 | 294.8937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.2 | 100% | 60.02 | 294.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.3 | 100% | 60.02 | 294.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.4 | 100% | 60.02 | 294.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.5 | 100% | 60.02 | 294.7312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.6 | 100% | 60.02 | 294.7068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.7 | 100% | 60.02 | 294.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.8 | 100% | 60.02 | 294.6891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1519.9 | 100% | 60.02 | 294.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520 | 100% | 60.02 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.1 | 100% | 60.02 | 294.6058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.2 | 100% | 60.02 | 294.5818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.3 | 100% | 60.02 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.4 | 100% | 60.02 | 294.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.5 | 100% | 60.02 | 294.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.6 | 100% | 60.02 | 294.5323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.7 | 100% | 60.02 | 294.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.8 | 100% | 60.02 | 294.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1520.9 | 100% | 60.02 | 294.4886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521 | 100% | 60.02 | 294.5085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.1 | 100% | 60.02 | 294.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.2 | 100% | 60.02 | 294.5124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.3 | 100% | 60.02 | 294.4893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.4 | 100% | 60.02 | 294.4638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.5 | 100% | 60.02 | 294.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.6 | 100% | 60.02 | 294.4063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.7 | 100% | 60.02 | 294.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.8 | 100% | 60.02 | 294.3697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1521.9 | 100% | 60.02 | 294.3589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522 | 100% | 60.02 | 294.3387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.1 | 100% | 60.02 | 294.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.2 | 100% | 60.02 | 294.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.3 | 100% | 60.02 | 294.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.4 | 100% | 60.02 | 294.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.5 | 100% | 60.02 | 294.2672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.6 | 100% | 60.02 | 294.2711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.7 | 100% | 60.02 | 294.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.8 | 100% | 60.02 | 294.2898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1522.9 | 100% | 60.02 | 294.3191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523 | 100% | 60.02 | 294.3412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.1 | 100% | 60.02 | 294.365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.2 | 100% | 60.02 | 294.4013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.3 | 100% | 60.02 | 294.4333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.4 | 100% | 60.02 | 294.4538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.5 | 100% | 60.02 | 294.475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.6 | 100% | 60.02 | 294.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.7 | 100% | 60.02 | 294.509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.8 | 100% | 60.02 | 294.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1523.9 | 100% | 60.02 | 294.5317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524 | 100% | 60.02 | 294.5395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.1 | 100% | 60.02 | 294.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.2 | 100% | 60.02 | 294.5492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.3 | 100% | 60.02 | 294.55 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.4 | 100% | 60.02 | 294.5327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.5 | 100% | 60.02 | 294.5132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.6 | 100% | 60.02 | 294.5041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.7 | 100% | 60.02 | 294.5032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.8 | 100% | 60.02 | 294.5106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1524.9 | 100% | 60.02 | 294.5291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525 | 100% | 60.02 | 294.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.1 | 100% | 60.02 | 294.541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.2 | 100% | 60.02 | 294.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.3 | 100% | 60.02 | 294.517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.4 | 100% | 60.02 | 294.519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.5 | 100% | 60.02 | 294.5364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.6 | 100% | 60.02 | 294.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.7 | 100% | 60.02 | 294.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.8 | 100% | 60.02 | 294.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1525.9 | 100% | 60.02 | 294.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526 | 100% | 60.02 | 294.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.1 | 100% | 60.02 | 294.6364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.2 | 100% | 60.02 | 294.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.3 | 100% | 60.02 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.4 | 100% | 60.02 | 294.648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.5 | 100% | 60.02 | 294.6423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.6 | 100% | 60.02 | 294.6347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.7 | 100% | 60.02 | 294.6267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.8 | 100% | 60.02 | 294.6227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1526.9 | 100% | 60.02 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527 | 100% | 60.02 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.1 | 100% | 60.02 | 294.6472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.2 | 100% | 60.02 | 294.6443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.3 | 100% | 60.02 | 294.6202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.4 | 100% | 60.02 | 294.5819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.5 | 100% | 60.02 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.6 | 100% | 60.02 | 294.5527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.7 | 100% | 60.02 | 294.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.8 | 100% | 60.02 | 294.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1527.9 | 100% | 60.02 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528 | 100% | 60.02 | 294.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.1 | 100% | 60.02 | 294.6387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.2 | 100% | 60.02 | 294.647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.3 | 100% | 60.02 | 294.6602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.4 | 100% | 60.02 | 294.6814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.5 | 100% | 60.02 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.6 | 100% | 60.02 | 294.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.7 | 100% | 60.02 | 294.7178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.8 | 100% | 60.02 | 294.7197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1528.9 | 100% | 60.02 | 294.7283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529 | 100% | 60.02 | 294.744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.1 | 100% | 60.02 | 294.7636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.2 | 100% | 60.02 | 294.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.3 | 100% | 60.02 | 294.7777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.4 | 100% | 60.02 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.5 | 100% | 60.02 | 294.7316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.6 | 100% | 60.02 | 294.7075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.7 | 100% | 60.02 | 294.6992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.8 | 100% | 60.02 | 294.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1529.9 | 100% | 60.02 | 294.7201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530 | 100% | 60.02 | 294.7208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.1 | 100% | 60.02 | 294.7022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.2 | 100% | 60.02 | 294.6742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.3 | 100% | 60.02 | 294.6529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.4 | 100% | 60.02 | 294.6487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.5 | 100% | 60.02 | 294.664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.6 | 100% | 60.02 | 294.6889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.7 | 100% | 60.02 | 294.7086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.8 | 100% | 60.02 | 294.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1530.9 | 100% | 60.02 | 294.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531 | 100% | 60.02 | 294.675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.1 | 100% | 60.02 | 294.6723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.2 | 100% | 60.02 | 294.6829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.3 | 100% | 60.02 | 294.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.4 | 100% | 60.02 | 294.7006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.5 | 100% | 60.02 | 294.6983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.6 | 100% | 60.02 | 294.688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.7 | 100% | 60.02 | 294.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.8 | 100% | 60.02 | 294.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1531.9 | 100% | 60.02 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532 | 100% | 60.02 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.1 | 100% | 60.02 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.2 | 100% | 60.02 | 294.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.3 | 100% | 60.02 | 294.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.4 | 100% | 60.02 | 294.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.5 | 100% | 60.02 | 294.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.6 | 100% | 60.02 | 294.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.7 | 100% | 60.02 | 294.5435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.8 | 100% | 60.02 | 294.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1532.9 | 100% | 60.02 | 294.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533 | 100% | 60.02 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.1 | 100% | 60.02 | 294.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.2 | 100% | 60.02 | 294.5472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.3 | 100% | 60.02 | 294.5436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.4 | 100% | 60.02 | 294.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.5 | 100% | 60.02 | 294.5993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.6 | 100% | 60.02 | 294.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.7 | 100% | 60.02 | 294.6331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.8 | 100% | 60.02 | 294.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1533.9 | 100% | 60.02 | 294.6326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534 | 100% | 60.02 | 294.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.1 | 100% | 60.02 | 294.6474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.2 | 100% | 60.02 | 294.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.3 | 100% | 60.02 | 294.675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.4 | 100% | 60.02 | 294.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.5 | 100% | 60.02 | 294.6452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.6 | 100% | 60.02 | 294.641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.7 | 100% | 60.02 | 294.631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.8 | 100% | 60.02 | 294.6214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1534.9 | 100% | 60.02 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535 | 100% | 60.02 | 294.6224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.1 | 100% | 60.02 | 294.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.2 | 100% | 60.02 | 294.5812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.3 | 100% | 60.02 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.4 | 100% | 60.02 | 294.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.5 | 100% | 60.02 | 294.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.6 | 100% | 60.02 | 294.5723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.7 | 100% | 60.02 | 294.596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.8 | 100% | 60.02 | 294.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1535.9 | 100% | 60.02 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536 | 100% | 60.02 | 294.6193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.1 | 100% | 60.02 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.2 | 100% | 60.02 | 294.602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.3 | 100% | 60.02 | 294.6249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.4 | 100% | 60.02 | 294.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.5 | 100% | 60.02 | 294.6493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.6 | 100% | 60.02 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.7 | 100% | 60.02 | 294.6297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.8 | 100% | 60.02 | 294.6045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1536.9 | 100% | 60.02 | 294.593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537 | 100% | 60.02 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.1 | 100% | 60.02 | 294.6243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.2 | 100% | 60.02 | 294.6193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.3 | 100% | 60.02 | 294.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.4 | 100% | 60.02 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.5 | 100% | 60.02 | 294.5537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.6 | 100% | 60.02 | 294.5468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.7 | 100% | 60.02 | 294.5646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.8 | 100% | 60.02 | 294.5747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1537.9 | 100% | 60.02 | 294.5693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538 | 100% | 60.02 | 294.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.1 | 100% | 60.02 | 294.5565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.2 | 100% | 60.02 | 294.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.3 | 100% | 60.02 | 294.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.4 | 100% | 60.02 | 294.5571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.5 | 100% | 60.02 | 294.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.6 | 100% | 60.02 | 294.5526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.7 | 100% | 60.02 | 294.5493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.8 | 100% | 60.02 | 294.5434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1538.9 | 100% | 60.02 | 294.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539 | 100% | 60.02 | 294.5265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.1 | 100% | 60.02 | 294.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.2 | 100% | 60.02 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.3 | 100% | 60.02 | 294.5599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.4 | 100% | 60.02 | 294.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.5 | 100% | 60.02 | 294.5701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.6 | 100% | 60.02 | 294.5507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.7 | 100% | 60.02 | 294.5433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.8 | 100% | 60.02 | 294.5537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1539.9 | 100% | 60.02 | 294.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540 | 100% | 60.02 | 294.5369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.1 | 100% | 60.02 | 294.5205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.2 | 100% | 60.02 | 294.4974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.3 | 100% | 60.02 | 294.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.4 | 100% | 60.02 | 294.4606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.5 | 100% | 60.02 | 294.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.6 | 100% | 60.02 | 294.4803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.7 | 100% | 60.02 | 294.4888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.8 | 100% | 60.02 | 294.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1540.9 | 100% | 60.02 | 294.5344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541 | 100% | 60.02 | 294.5324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.1 | 100% | 60.02 | 294.5312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.2 | 100% | 60.02 | 294.5344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.3 | 100% | 60.02 | 294.5314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.4 | 100% | 60.02 | 294.5406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.5 | 100% | 60.02 | 294.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.6 | 100% | 60.02 | 294.6179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.7 | 100% | 60.02 | 294.6383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.8 | 100% | 60.02 | 294.6305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1541.9 | 100% | 60.02 | 294.6156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542 | 100% | 60.02 | 294.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.1 | 100% | 60.02 | 294.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.2 | 100% | 60.02 | 294.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.3 | 100% | 60.02 | 294.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.4 | 100% | 60.02 | 294.6332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.5 | 100% | 60.02 | 294.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.6 | 100% | 60.02 | 294.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.7 | 100% | 60.02 | 294.5871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.8 | 100% | 60.02 | 294.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1542.9 | 100% | 60.02 | 294.6015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543 | 100% | 60.02 | 294.6231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.1 | 100% | 60.02 | 294.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.2 | 100% | 60.02 | 294.5885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.3 | 100% | 60.02 | 294.5667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.4 | 100% | 60.02 | 294.5578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.5 | 100% | 60.02 | 294.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.6 | 100% | 60.02 | 294.5639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.7 | 100% | 60.02 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.8 | 100% | 60.02 | 294.59 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1543.9 | 100% | 60.02 | 294.5846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544 | 100% | 60.02 | 294.5873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.1 | 100% | 60.02 | 294.5981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.2 | 100% | 60.02 | 294.6126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.3 | 100% | 60.02 | 294.6364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.4 | 100% | 60.02 | 294.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.5 | 100% | 60.02 | 294.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.6 | 100% | 60.02 | 294.6634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.7 | 100% | 60.02 | 294.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.8 | 100% | 60.02 | 294.6592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1544.9 | 100% | 60.02 | 294.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545 | 100% | 60.02 | 294.6702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.1 | 100% | 60.02 | 294.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.2 | 100% | 60.02 | 294.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.3 | 100% | 60.02 | 294.6476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.4 | 100% | 60.02 | 294.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.5 | 100% | 60.02 | 294.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.6 | 100% | 60.02 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.7 | 100% | 60.02 | 294.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.8 | 100% | 60.02 | 294.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1545.9 | 100% | 60.02 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546 | 100% | 60.02 | 294.6349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.1 | 100% | 60.02 | 294.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.2 | 100% | 60.02 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.3 | 100% | 60.02 | 294.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.4 | 100% | 60.02 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.5 | 100% | 60.02 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.6 | 100% | 60.02 | 294.679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.7 | 100% | 60.02 | 294.6853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.8 | 100% | 60.02 | 294.6963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1546.9 | 100% | 60.02 | 294.69 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547 | 100% | 60.02 | 294.669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.1 | 100% | 60.02 | 294.6726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.2 | 100% | 60.02 | 294.6924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.3 | 100% | 60.02 | 294.6984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.4 | 100% | 60.02 | 294.6895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.5 | 100% | 60.02 | 294.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.6 | 100% | 60.02 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.7 | 100% | 60.02 | 294.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.8 | 100% | 60.02 | 294.5532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1547.9 | 100% | 60.02 | 294.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548 | 100% | 60.02 | 294.5144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.1 | 100% | 60.02 | 294.4845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.2 | 100% | 60.02 | 294.4646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.3 | 100% | 60.02 | 294.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.4 | 100% | 60.02 | 294.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.5 | 100% | 60.02 | 294.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.6 | 100% | 60.02 | 294.4601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.7 | 100% | 60.02 | 294.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.8 | 100% | 60.02 | 294.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1548.9 | 100% | 60.02 | 294.4207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549 | 100% | 60.02 | 294.3939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.1 | 100% | 60.02 | 294.3763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.2 | 100% | 60.02 | 294.3873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.3 | 100% | 60.02 | 294.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.4 | 100% | 60.02 | 294.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.5 | 100% | 60.02 | 294.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.6 | 100% | 60.02 | 294.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.7 | 100% | 60.02 | 294.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.8 | 100% | 60.02 | 294.3634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1549.9 | 100% | 60.02 | 294.3672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550 | 100% | 60.02 | 294.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.1 | 100% | 60.02 | 294.363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.2 | 100% | 60.02 | 294.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.3 | 100% | 60.02 | 294.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.4 | 100% | 60.02 | 294.3393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.5 | 100% | 60.02 | 294.34 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.6 | 100% | 60.02 | 294.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.7 | 100% | 60.02 | 294.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.8 | 100% | 60.02 | 294.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1550.9 | 100% | 60.02 | 294.3892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551 | 100% | 60.02 | 294.3789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.1 | 100% | 60.02 | 294.3624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.2 | 100% | 60.02 | 294.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.3 | 100% | 60.02 | 294.3754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.4 | 100% | 60.02 | 294.3983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.5 | 100% | 60.02 | 294.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.6 | 100% | 60.02 | 294.4282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.7 | 100% | 60.02 | 294.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.8 | 100% | 60.02 | 294.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1551.9 | 100% | 60.02 | 294.4411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552 | 100% | 60.02 | 294.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.1 | 100% | 60.02 | 294.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.2 | 100% | 60.02 | 294.4601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.3 | 100% | 60.02 | 294.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.4 | 100% | 60.02 | 294.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.5 | 100% | 60.02 | 294.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.6 | 100% | 60.02 | 294.4848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.7 | 100% | 60.02 | 294.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.8 | 100% | 60.02 | 294.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1552.9 | 100% | 60.02 | 294.5094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553 | 100% | 60.02 | 294.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.1 | 100% | 60.02 | 294.5141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.2 | 100% | 60.02 | 294.5249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.3 | 100% | 60.02 | 294.5273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.4 | 100% | 60.02 | 294.537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.5 | 100% | 60.02 | 294.5606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.6 | 100% | 60.02 | 294.5756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.7 | 100% | 60.02 | 294.5777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.8 | 100% | 60.02 | 294.5782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1553.9 | 100% | 60.02 | 294.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554 | 100% | 60.02 | 294.5577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.1 | 100% | 60.02 | 294.5539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.2 | 100% | 60.02 | 294.5659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.3 | 100% | 60.02 | 294.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.4 | 100% | 60.02 | 294.574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.5 | 100% | 60.02 | 294.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.6 | 100% | 60.02 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.7 | 100% | 60.02 | 294.5814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.8 | 100% | 60.02 | 294.5696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1554.9 | 100% | 60.02 | 294.5656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555 | 100% | 60.02 | 294.5674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.1 | 100% | 60.02 | 294.5824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.2 | 100% | 60.02 | 294.6127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.3 | 100% | 60.02 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.4 | 100% | 60.02 | 294.6456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.5 | 100% | 60.02 | 294.6507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.6 | 100% | 60.02 | 294.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.7 | 100% | 60.02 | 294.659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.8 | 100% | 60.02 | 294.6663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1555.9 | 100% | 60.02 | 294.685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556 | 100% | 60.02 | 294.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.1 | 100% | 60.02 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.2 | 100% | 60.02 | 294.6857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.3 | 100% | 60.02 | 294.6906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.4 | 100% | 60.02 | 294.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.5 | 100% | 60.02 | 294.6893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.6 | 100% | 60.02 | 294.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.7 | 100% | 60.02 | 294.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.8 | 100% | 60.02 | 294.6766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1556.9 | 100% | 60.02 | 294.658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557 | 100% | 60.02 | 294.6493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.1 | 100% | 60.02 | 294.6581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.2 | 100% | 60.02 | 294.6758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.3 | 100% | 60.02 | 294.6919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.4 | 100% | 60.02 | 294.6979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.5 | 100% | 60.02 | 294.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.6 | 100% | 60.02 | 294.6889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.7 | 100% | 60.02 | 294.689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.8 | 100% | 60.02 | 294.6977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1557.9 | 100% | 60.02 | 294.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558 | 100% | 60.02 | 294.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.1 | 100% | 60.02 | 294.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.2 | 100% | 60.02 | 294.6931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.3 | 100% | 60.02 | 294.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.4 | 100% | 60.02 | 294.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.5 | 100% | 60.02 | 294.667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.6 | 100% | 60.02 | 294.665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.7 | 100% | 60.02 | 294.6709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.8 | 100% | 60.02 | 294.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1558.9 | 100% | 60.02 | 294.7004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559 | 100% | 60.02 | 294.7111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.1 | 100% | 60.02 | 294.7148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.2 | 100% | 60.02 | 294.7129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.3 | 100% | 60.02 | 294.7104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.4 | 100% | 60.02 | 294.7106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.5 | 100% | 60.02 | 294.715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.6 | 100% | 60.02 | 294.7181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.7 | 100% | 60.02 | 294.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.8 | 100% | 60.02 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1559.9 | 100% | 60.02 | 294.7011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560 | 100% | 60.02 | 294.7031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.1 | 100% | 60.02 | 294.7093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.2 | 100% | 60.02 | 294.7106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.3 | 100% | 60.02 | 294.7032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.4 | 100% | 60.02 | 294.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.5 | 100% | 60.02 | 294.6713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.6 | 100% | 60.02 | 294.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.7 | 100% | 60.02 | 294.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.8 | 100% | 60.02 | 294.6611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1560.9 | 100% | 60.02 | 294.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561 | 100% | 60.02 | 294.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.1 | 100% | 60.02 | 294.6677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.2 | 100% | 60.02 | 294.6621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.3 | 100% | 60.02 | 294.656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.4 | 100% | 60.02 | 294.661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.5 | 100% | 60.02 | 294.6717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.6 | 100% | 60.02 | 294.6759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.7 | 100% | 60.02 | 294.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.8 | 100% | 60.02 | 294.6742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1561.9 | 100% | 60.02 | 294.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562 | 100% | 60.02 | 294.671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.1 | 100% | 60.02 | 294.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.2 | 100% | 60.02 | 294.691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.3 | 100% | 60.02 | 294.7075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.4 | 100% | 60.02 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.5 | 100% | 60.02 | 294.7028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.6 | 100% | 60.02 | 294.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.7 | 100% | 60.02 | 294.6616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.8 | 100% | 60.02 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1562.9 | 100% | 60.02 | 294.6424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563 | 100% | 60.02 | 294.6479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.1 | 100% | 60.02 | 294.6547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.2 | 100% | 60.02 | 294.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.3 | 100% | 60.02 | 294.6518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.4 | 100% | 60.02 | 294.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.5 | 100% | 60.02 | 294.6385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.6 | 100% | 60.02 | 294.6296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.7 | 100% | 60.02 | 294.6308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.8 | 100% | 60.02 | 294.6491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1563.9 | 100% | 60.02 | 294.673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564 | 100% | 60.02 | 294.6943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.1 | 100% | 60.02 | 294.7102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.2 | 100% | 60.02 | 294.7135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.3 | 100% | 60.02 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.4 | 100% | 60.02 | 294.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.5 | 100% | 60.02 | 294.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.6 | 100% | 60.02 | 294.6791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.7 | 100% | 60.02 | 294.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.8 | 100% | 60.02 | 294.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1564.9 | 100% | 60.02 | 294.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565 | 100% | 60.02 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.1 | 100% | 60.02 | 294.6878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.2 | 100% | 60.02 | 294.6934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.3 | 100% | 60.02 | 294.6968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.4 | 100% | 60.02 | 294.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.5 | 100% | 60.02 | 294.7023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.6 | 100% | 60.02 | 294.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.7 | 100% | 60.02 | 294.7025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.8 | 100% | 60.02 | 294.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1565.9 | 100% | 60.02 | 294.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566 | 100% | 60.02 | 294.7519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.1 | 100% | 60.02 | 294.7621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.2 | 100% | 60.02 | 294.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.3 | 100% | 60.02 | 294.7621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.4 | 100% | 60.02 | 294.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.5 | 100% | 60.02 | 294.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.6 | 100% | 60.02 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.7 | 100% | 60.02 | 294.7357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.8 | 100% | 60.02 | 294.7335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1566.9 | 100% | 60.02 | 294.7264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567 | 100% | 60.02 | 294.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.1 | 100% | 60.02 | 294.693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.2 | 100% | 60.02 | 294.6879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.3 | 100% | 60.02 | 294.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.4 | 100% | 60.02 | 294.695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.5 | 100% | 60.02 | 294.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.6 | 100% | 60.02 | 294.6677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.7 | 100% | 60.02 | 294.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.8 | 100% | 60.02 | 294.6373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1567.9 | 100% | 60.02 | 294.6428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568 | 100% | 60.02 | 294.6605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.1 | 100% | 60.02 | 294.6645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.2 | 100% | 60.02 | 294.6551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.3 | 100% | 60.02 | 294.6415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.4 | 100% | 60.02 | 294.6304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.5 | 100% | 60.02 | 294.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.6 | 100% | 60.02 | 294.6206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.7 | 100% | 60.02 | 294.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.8 | 100% | 60.02 | 294.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1568.9 | 100% | 60.02 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569 | 100% | 60.02 | 294.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.1 | 100% | 60.02 | 294.6285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.2 | 100% | 60.02 | 294.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.3 | 100% | 60.02 | 294.6432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.4 | 100% | 60.02 | 294.6698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.5 | 100% | 60.02 | 294.7023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.6 | 100% | 60.02 | 294.7486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.7 | 100% | 60.02 | 294.8101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.8 | 100% | 60.02 | 294.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1569.9 | 100% | 60.02 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570 | 100% | 60.02 | 294.966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.1 | 100% | 60.02 | 294.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.2 | 100% | 60.02 | 294.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.3 | 100% | 60.02 | 294.982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.4 | 100% | 60.02 | 294.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.5 | 100% | 60.02 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.6 | 100% | 60.02 | 294.903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.7 | 100% | 60.02 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.8 | 100% | 60.02 | 294.9258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1570.9 | 100% | 60.02 | 294.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571 | 100% | 60.02 | 294.9778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.1 | 100% | 60.02 | 295.0052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.2 | 100% | 60.02 | 295.0117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.3 | 100% | 60.02 | 295.0068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.4 | 100% | 60.02 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.5 | 100% | 60.02 | 295.0239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.6 | 100% | 60.02 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.7 | 100% | 60.02 | 295.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.8 | 100% | 60.02 | 295.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1571.9 | 100% | 60.02 | 295.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572 | 100% | 60.02 | 295.1113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.1 | 100% | 60.02 | 295.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.2 | 100% | 60.02 | 295.0645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.3 | 100% | 60.02 | 295.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.4 | 100% | 60.02 | 294.9902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.5 | 100% | 60.02 | 294.967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.6 | 100% | 60.02 | 294.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.7 | 100% | 60.02 | 294.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.8 | 100% | 60.02 | 294.9281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1572.9 | 100% | 60.02 | 294.9337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573 | 100% | 60.02 | 294.9355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.1 | 100% | 60.02 | 294.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.2 | 100% | 60.02 | 294.9176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.3 | 100% | 60.02 | 294.9055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.4 | 100% | 60.02 | 294.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.5 | 100% | 60.02 | 294.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.6 | 100% | 60.02 | 294.7969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.7 | 100% | 60.02 | 294.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.8 | 100% | 60.02 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1573.9 | 100% | 60.02 | 294.8028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574 | 100% | 60.02 | 294.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.1 | 100% | 60.02 | 294.79 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.2 | 100% | 60.02 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.3 | 100% | 60.02 | 294.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.4 | 100% | 60.02 | 294.7752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.5 | 100% | 60.02 | 294.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.6 | 100% | 60.02 | 294.7877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.7 | 100% | 60.02 | 294.7937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.8 | 100% | 60.02 | 294.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1574.9 | 100% | 60.02 | 294.7676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575 | 100% | 60.02 | 294.7696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.1 | 100% | 60.02 | 294.7704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.2 | 100% | 60.02 | 294.7637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.3 | 100% | 60.02 | 294.7516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.4 | 100% | 60.02 | 294.7219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.5 | 100% | 60.02 | 294.6703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.6 | 100% | 60.02 | 294.6049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.7 | 100% | 60.02 | 294.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.8 | 100% | 60.02 | 294.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1575.9 | 100% | 60.02 | 294.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576 | 100% | 60.02 | 294.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.1 | 100% | 60.02 | 294.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.2 | 100% | 60.02 | 294.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.3 | 100% | 60.02 | 294.5665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.4 | 100% | 60.02 | 294.5555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.5 | 100% | 60.02 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.6 | 100% | 60.02 | 294.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.7 | 100% | 60.02 | 294.5016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.8 | 100% | 60.02 | 294.5348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1576.9 | 100% | 60.02 | 294.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577 | 100% | 60.02 | 294.592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.1 | 100% | 60.02 | 294.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.2 | 100% | 60.02 | 294.5793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.3 | 100% | 60.02 | 294.5533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.4 | 100% | 60.02 | 294.5433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.5 | 100% | 60.02 | 294.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.6 | 100% | 60.02 | 294.5308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.7 | 100% | 60.02 | 294.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.8 | 100% | 60.02 | 294.5221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1577.9 | 100% | 60.02 | 294.5157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578 | 100% | 60.02 | 294.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.1 | 100% | 60.02 | 294.5631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.2 | 100% | 60.02 | 294.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.3 | 100% | 60.02 | 294.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.4 | 100% | 60.02 | 294.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.5 | 100% | 60.02 | 294.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.6 | 100% | 60.02 | 294.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.7 | 100% | 60.02 | 294.5525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.8 | 100% | 60.02 | 294.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1578.9 | 100% | 60.02 | 294.6429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579 | 100% | 60.02 | 294.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.1 | 100% | 60.02 | 294.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.2 | 100% | 60.02 | 294.6984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.3 | 100% | 60.02 | 294.6987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.4 | 100% | 60.02 | 294.7133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.5 | 100% | 60.02 | 294.7569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.6 | 100% | 60.02 | 294.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.7 | 100% | 60.02 | 294.8074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.8 | 100% | 60.02 | 294.8261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1579.9 | 100% | 60.02 | 294.8338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580 | 100% | 60.02 | 294.819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.1 | 100% | 60.02 | 294.8163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.2 | 100% | 60.02 | 294.8384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.3 | 100% | 60.02 | 294.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.4 | 100% | 60.02 | 294.8678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.5 | 100% | 60.02 | 294.8885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.6 | 100% | 60.02 | 294.8967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.7 | 100% | 60.02 | 294.8792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.8 | 100% | 60.02 | 294.879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1580.9 | 100% | 60.02 | 294.9087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581 | 100% | 60.02 | 294.9399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.1 | 100% | 60.02 | 294.9649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.2 | 100% | 60.02 | 294.9873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.3 | 100% | 60.02 | 294.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.4 | 100% | 60.02 | 294.9729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.5 | 100% | 60.02 | 294.9831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.6 | 100% | 60.02 | 295.0303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.7 | 100% | 60.02 | 295.0741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.8 | 100% | 60.02 | 295.1047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1581.9 | 100% | 60.02 | 295.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582 | 100% | 60.02 | 295.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.1 | 100% | 60.02 | 295.1391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.2 | 100% | 60.02 | 295.1065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.3 | 100% | 60.02 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.4 | 100% | 60.02 | 295.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.5 | 100% | 60.02 | 295.1607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.6 | 100% | 60.02 | 295.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.7 | 100% | 60.02 | 295.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.8 | 100% | 60.02 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1582.9 | 100% | 60.02 | 295.147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583 | 100% | 60.02 | 295.1459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.1 | 100% | 60.02 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.2 | 100% | 60.02 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.3 | 100% | 60.02 | 295.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.4 | 100% | 60.02 | 295.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.5 | 100% | 60.02 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.6 | 100% | 60.02 | 295.0822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.7 | 100% | 60.02 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.8 | 100% | 60.02 | 295.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1583.9 | 100% | 60.02 | 295.0997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584 | 100% | 60.02 | 295.1037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.1 | 100% | 60.02 | 295.1122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.2 | 100% | 60.02 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.3 | 100% | 60.02 | 295.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.4 | 100% | 60.02 | 295.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.5 | 100% | 60.02 | 295.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.6 | 100% | 60.02 | 295.1079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.7 | 100% | 60.02 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.8 | 100% | 60.02 | 295.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1584.9 | 100% | 60.02 | 295.1163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585 | 100% | 60.02 | 295.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.1 | 100% | 60.02 | 295.0819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.2 | 100% | 60.02 | 295.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.3 | 100% | 60.02 | 295.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.4 | 100% | 60.02 | 295.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.5 | 100% | 60.02 | 295.0605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.6 | 100% | 60.02 | 295.0482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.7 | 100% | 60.02 | 295.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.8 | 100% | 60.02 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1585.9 | 100% | 60.02 | 295.0177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586 | 100% | 60.02 | 295.01 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.1 | 100% | 60.02 | 295.0152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.2 | 100% | 60.02 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.3 | 100% | 60.02 | 295.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.4 | 100% | 60.02 | 295.0004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.5 | 100% | 60.02 | 295.0013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.6 | 100% | 60.02 | 295.008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.7 | 100% | 60.02 | 295.0062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.8 | 100% | 60.02 | 295.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1586.9 | 100% | 60.02 | 295.0377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587 | 100% | 60.02 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.1 | 100% | 60.02 | 294.9679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.2 | 100% | 60.02 | 294.9344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.3 | 100% | 60.02 | 294.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.4 | 100% | 60.02 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.5 | 100% | 60.02 | 294.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.6 | 100% | 60.02 | 294.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.7 | 100% | 60.02 | 294.9078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.8 | 100% | 60.02 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1587.9 | 100% | 60.02 | 294.8928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588 | 100% | 60.02 | 294.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.1 | 100% | 60.02 | 294.8691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.2 | 100% | 60.02 | 294.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.3 | 100% | 60.02 | 294.8666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.4 | 100% | 60.02 | 294.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.5 | 100% | 60.02 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.6 | 100% | 60.02 | 294.8957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.7 | 100% | 60.02 | 294.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.8 | 100% | 60.02 | 294.9333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1588.9 | 100% | 60.02 | 294.9461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589 | 100% | 60.02 | 294.948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.1 | 100% | 60.02 | 294.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.2 | 100% | 60.02 | 294.89 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.3 | 100% | 60.02 | 294.8807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.4 | 100% | 60.02 | 294.8822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.5 | 100% | 60.02 | 294.8922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.6 | 100% | 60.02 | 294.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.7 | 100% | 60.02 | 294.9349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.8 | 100% | 60.02 | 294.927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1589.9 | 100% | 60.02 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590 | 100% | 60.02 | 294.8987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.1 | 100% | 60.02 | 294.8868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.2 | 100% | 60.02 | 294.8837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.3 | 100% | 60.02 | 294.9068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.4 | 100% | 60.02 | 294.9278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.5 | 100% | 60.02 | 294.9198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.6 | 100% | 60.02 | 294.904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.7 | 100% | 60.02 | 294.8911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.8 | 100% | 60.02 | 294.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1590.9 | 100% | 60.02 | 294.8724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591 | 100% | 60.02 | 294.8943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.1 | 100% | 60.02 | 294.9079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.2 | 100% | 60.02 | 294.8888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.3 | 100% | 60.02 | 294.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.4 | 100% | 60.02 | 294.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.5 | 100% | 60.02 | 294.8705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.6 | 100% | 60.02 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.7 | 100% | 60.02 | 294.9229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.8 | 100% | 60.02 | 294.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1591.9 | 100% | 60.02 | 294.9297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592 | 100% | 60.02 | 294.9062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.1 | 100% | 60.02 | 294.8847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.2 | 100% | 60.02 | 294.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.3 | 100% | 60.02 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.4 | 100% | 60.02 | 294.8237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.5 | 100% | 60.02 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.6 | 100% | 60.02 | 294.8405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.7 | 100% | 60.02 | 294.8208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.8 | 100% | 60.02 | 294.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1592.9 | 100% | 60.02 | 294.814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593 | 100% | 60.02 | 294.8091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.1 | 100% | 60.02 | 294.8122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.2 | 100% | 60.02 | 294.8353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.3 | 100% | 60.02 | 294.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.4 | 100% | 60.02 | 294.8202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.5 | 100% | 60.02 | 294.8025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.6 | 100% | 60.02 | 294.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.7 | 100% | 60.02 | 294.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.8 | 100% | 60.02 | 294.7618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1593.9 | 100% | 60.02 | 294.7823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594 | 100% | 60.02 | 294.7868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.1 | 100% | 60.02 | 294.765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.2 | 100% | 60.02 | 294.7492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.3 | 100% | 60.02 | 294.7386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.4 | 100% | 60.02 | 294.7206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.5 | 100% | 60.02 | 294.7213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.6 | 100% | 60.02 | 294.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.7 | 100% | 60.02 | 294.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.8 | 100% | 60.02 | 294.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1594.9 | 100% | 60.02 | 294.7767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595 | 100% | 60.02 | 294.7843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.1 | 100% | 60.02 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.2 | 100% | 60.02 | 294.8075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.3 | 100% | 60.02 | 294.8375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.4 | 100% | 60.02 | 294.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.5 | 100% | 60.02 | 294.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.6 | 100% | 60.02 | 294.8128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.7 | 100% | 60.02 | 294.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.8 | 100% | 60.02 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1595.9 | 100% | 60.02 | 294.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596 | 100% | 60.02 | 294.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.1 | 100% | 60.02 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.2 | 100% | 60.02 | 294.8555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.3 | 100% | 60.02 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.4 | 100% | 60.02 | 294.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.5 | 100% | 60.02 | 294.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.6 | 100% | 60.02 | 294.8159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.7 | 100% | 60.02 | 294.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.8 | 100% | 60.02 | 294.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1596.9 | 100% | 60.02 | 294.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597 | 100% | 60.02 | 294.8282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.1 | 100% | 60.02 | 294.8216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.2 | 100% | 60.02 | 294.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.3 | 100% | 60.02 | 294.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.4 | 100% | 60.02 | 294.8073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.5 | 100% | 60.02 | 294.8024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.6 | 100% | 60.02 | 294.7874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.7 | 100% | 60.02 | 294.7759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.8 | 100% | 60.02 | 294.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1597.9 | 100% | 60.02 | 294.743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598 | 100% | 60.02 | 294.7562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.1 | 100% | 60.02 | 294.7856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.2 | 100% | 60.02 | 294.7903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.3 | 100% | 60.02 | 294.7815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.4 | 100% | 60.02 | 294.7742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.5 | 100% | 60.02 | 294.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.6 | 100% | 60.02 | 294.7387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.7 | 100% | 60.02 | 294.7464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.8 | 100% | 60.02 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1598.9 | 100% | 60.02 | 294.7672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599 | 100% | 60.02 | 294.7631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.1 | 100% | 60.02 | 294.7674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.2 | 100% | 60.02 | 294.7616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.3 | 100% | 60.02 | 294.7542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.4 | 100% | 60.02 | 294.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.5 | 100% | 60.02 | 294.8218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.6 | 100% | 60.02 | 294.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.7 | 100% | 60.02 | 294.8585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.8 | 100% | 60.02 | 294.8789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1599.9 | 100% | 60.02 | 294.8773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600 | 100% | 60.02 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.1 | 100% | 60.02 | 294.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.2 | 100% | 60.02 | 294.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.3 | 100% | 60.02 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.4 | 100% | 60.02 | 295.0008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.5 | 100% | 60.02 | 295.031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.6 | 100% | 60.02 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.7 | 100% | 60.02 | 295.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.8 | 100% | 60.02 | 295.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1600.9 | 100% | 60.02 | 295.0656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601 | 100% | 60.02 | 295.0677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.1 | 100% | 60.02 | 295.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.2 | 100% | 60.02 | 295.0962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.3 | 100% | 60.02 | 295.0882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.4 | 100% | 60.02 | 295.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.5 | 100% | 60.02 | 295.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.6 | 100% | 60.02 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.7 | 100% | 60.02 | 295.1049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.8 | 100% | 60.02 | 295.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1601.9 | 100% | 60.02 | 295.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602 | 100% | 60.02 | 295.0868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.1 | 100% | 60.02 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.2 | 100% | 60.02 | 295.0752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.3 | 100% | 60.02 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.4 | 100% | 60.02 | 295.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.5 | 100% | 60.02 | 295.1937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.6 | 100% | 60.02 | 295.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.7 | 100% | 60.02 | 295.2034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.8 | 100% | 60.02 | 295.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1602.9 | 100% | 60.02 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603 | 100% | 60.02 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.1 | 100% | 60.02 | 295.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.2 | 100% | 60.02 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.3 | 100% | 60.02 | 295.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.4 | 100% | 60.02 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.5 | 100% | 60.02 | 295.2443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.6 | 100% | 60.02 | 295.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.7 | 100% | 60.02 | 295.2553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.8 | 100% | 60.02 | 295.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1603.9 | 100% | 60.02 | 295.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604 | 100% | 60.02 | 295.2384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.1 | 100% | 60.02 | 295.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.2 | 100% | 60.02 | 295.2503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.3 | 100% | 60.02 | 295.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.4 | 100% | 60.02 | 295.2659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.5 | 100% | 60.02 | 295.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.6 | 100% | 60.02 | 295.2244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.7 | 100% | 60.02 | 295.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.8 | 100% | 60.02 | 295.2448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1604.9 | 100% | 60.02 | 295.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605 | 100% | 60.02 | 295.2577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.1 | 100% | 60.02 | 295.2758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.2 | 100% | 60.02 | 295.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.3 | 100% | 60.02 | 295.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.4 | 100% | 60.02 | 295.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.5 | 100% | 60.02 | 295.3292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.6 | 100% | 60.02 | 295.3166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.7 | 100% | 60.02 | 295.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.8 | 100% | 60.02 | 295.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1605.9 | 100% | 60.02 | 295.291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606 | 100% | 60.02 | 295.2689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.1 | 100% | 60.02 | 295.2643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.2 | 100% | 60.02 | 295.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.3 | 100% | 60.02 | 295.2105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.4 | 100% | 60.02 | 295.1877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.5 | 100% | 60.02 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.6 | 100% | 60.02 | 295.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.7 | 100% | 60.02 | 295.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.8 | 100% | 60.02 | 295.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1606.9 | 100% | 60.02 | 295.1532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607 | 100% | 60.02 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.1 | 100% | 60.02 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.2 | 100% | 60.02 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.3 | 100% | 60.02 | 295.1267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.4 | 100% | 60.02 | 295.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.5 | 100% | 60.02 | 295.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.6 | 100% | 60.02 | 295.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.7 | 100% | 60.02 | 295.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.8 | 100% | 60.02 | 295.0999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1607.9 | 100% | 60.02 | 295.1092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608 | 100% | 60.02 | 295.096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.1 | 100% | 60.02 | 295.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.2 | 100% | 60.02 | 295.103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.3 | 100% | 60.02 | 295.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.4 | 100% | 60.02 | 295.1 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.5 | 100% | 60.02 | 295.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.6 | 100% | 60.02 | 295.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.7 | 100% | 60.02 | 295.0885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.8 | 100% | 60.02 | 295.0784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1608.9 | 100% | 60.02 | 295.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609 | 100% | 60.02 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.1 | 100% | 60.02 | 295.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.2 | 100% | 60.02 | 295.0915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.3 | 100% | 60.02 | 295.093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.4 | 100% | 60.02 | 295.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.5 | 100% | 60.02 | 295.0751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.6 | 100% | 60.02 | 295.1107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.7 | 100% | 60.02 | 295.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.8 | 100% | 60.02 | 295.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1609.9 | 100% | 60.02 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610 | 100% | 60.02 | 295.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.1 | 100% | 60.02 | 295.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.2 | 100% | 60.02 | 295.2145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.3 | 100% | 60.02 | 295.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.4 | 100% | 60.02 | 295.2652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.5 | 100% | 60.02 | 295.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.6 | 100% | 60.02 | 295.2874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.7 | 100% | 60.02 | 295.2908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.8 | 100% | 60.02 | 295.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1610.9 | 100% | 60.02 | 295.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611 | 100% | 60.02 | 295.2854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.1 | 100% | 60.02 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.2 | 100% | 60.02 | 295.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.3 | 100% | 60.02 | 295.2664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.4 | 100% | 60.02 | 295.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.5 | 100% | 60.02 | 295.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.6 | 100% | 60.02 | 295.2489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.7 | 100% | 60.02 | 295.2906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.8 | 100% | 60.02 | 295.3175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1611.9 | 100% | 60.02 | 295.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612 | 100% | 60.02 | 295.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.1 | 100% | 60.02 | 295.3634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.2 | 100% | 60.02 | 295.3677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.3 | 100% | 60.02 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.4 | 100% | 60.02 | 295.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.5 | 100% | 60.02 | 295.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.6 | 100% | 60.02 | 295.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.7 | 100% | 60.02 | 295.4059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.8 | 100% | 60.02 | 295.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1612.9 | 100% | 60.02 | 295.4321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613 | 100% | 60.02 | 295.426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.1 | 100% | 60.02 | 295.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.2 | 100% | 60.02 | 295.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.3 | 100% | 60.02 | 295.4601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.4 | 100% | 60.02 | 295.4569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.5 | 100% | 60.02 | 295.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.6 | 100% | 60.02 | 295.4824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.7 | 100% | 60.02 | 295.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.8 | 100% | 60.02 | 295.5041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1613.9 | 100% | 60.02 | 295.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614 | 100% | 60.02 | 295.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.1 | 100% | 60.02 | 295.4936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.2 | 100% | 60.02 | 295.4923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.3 | 100% | 60.02 | 295.4704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.4 | 100% | 60.02 | 295.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.5 | 100% | 60.02 | 295.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.6 | 100% | 60.02 | 295.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.7 | 100% | 60.02 | 295.461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.8 | 100% | 60.02 | 295.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1614.9 | 100% | 60.02 | 295.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615 | 100% | 60.02 | 295.4629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.1 | 100% | 60.02 | 295.4363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.2 | 100% | 60.02 | 295.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.3 | 100% | 60.02 | 295.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.4 | 100% | 60.02 | 295.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.5 | 100% | 60.02 | 295.513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.6 | 100% | 60.02 | 295.5237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.7 | 100% | 60.02 | 295.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.8 | 100% | 60.02 | 295.5394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1615.9 | 100% | 60.02 | 295.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616 | 100% | 60.02 | 295.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.1 | 100% | 60.02 | 295.5985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.2 | 100% | 60.02 | 295.5868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.3 | 100% | 60.02 | 295.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.4 | 100% | 60.02 | 295.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.5 | 100% | 60.02 | 295.5319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.6 | 100% | 60.02 | 295.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.7 | 100% | 60.02 | 295.5729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.8 | 100% | 60.02 | 295.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1616.9 | 100% | 60.02 | 295.5874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617 | 100% | 60.02 | 295.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.1 | 100% | 60.02 | 295.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.2 | 100% | 60.02 | 295.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.3 | 100% | 60.02 | 295.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.4 | 100% | 60.02 | 295.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.5 | 100% | 60.02 | 295.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.6 | 100% | 60.02 | 295.604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.7 | 100% | 60.02 | 295.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.8 | 100% | 60.02 | 295.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1617.9 | 100% | 60.02 | 295.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618 | 100% | 60.02 | 295.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.1 | 100% | 60.02 | 295.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.2 | 100% | 60.02 | 295.5855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.3 | 100% | 60.02 | 295.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.4 | 100% | 60.02 | 295.622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.5 | 100% | 60.02 | 295.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.6 | 100% | 60.02 | 295.6026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.7 | 100% | 60.02 | 295.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.8 | 100% | 60.02 | 295.6503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1618.9 | 100% | 60.02 | 295.6656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619 | 100% | 60.02 | 295.697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.1 | 100% | 60.02 | 295.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.2 | 100% | 60.02 | 295.7053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.3 | 100% | 60.02 | 295.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.4 | 100% | 60.02 | 295.6618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.5 | 100% | 60.02 | 295.6309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.6 | 100% | 60.02 | 295.5979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.7 | 100% | 60.02 | 295.5898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.8 | 100% | 60.02 | 295.5892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1619.9 | 100% | 60.02 | 295.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620 | 100% | 60.02 | 295.585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.1 | 100% | 60.02 | 295.6107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.2 | 100% | 60.02 | 295.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.3 | 100% | 60.02 | 295.5844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.4 | 100% | 60.02 | 295.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.5 | 100% | 60.02 | 295.6128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.6 | 100% | 60.02 | 295.6042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.7 | 100% | 60.02 | 295.5972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.8 | 100% | 60.02 | 295.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1620.9 | 100% | 60.02 | 295.593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621 | 100% | 60.02 | 295.5954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.1 | 100% | 60.02 | 295.6267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.2 | 100% | 60.02 | 295.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.3 | 100% | 60.02 | 295.6334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.4 | 100% | 60.02 | 295.6174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.5 | 100% | 60.02 | 295.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.6 | 100% | 60.02 | 295.5745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.7 | 100% | 60.02 | 295.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.8 | 100% | 60.02 | 295.583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1621.9 | 100% | 60.02 | 295.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622 | 100% | 60.02 | 295.5592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.1 | 100% | 60.02 | 295.5347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.2 | 100% | 60.02 | 295.5246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.3 | 100% | 60.02 | 295.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.4 | 100% | 60.02 | 295.4897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.5 | 100% | 60.02 | 295.4803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.6 | 100% | 60.02 | 295.4994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.7 | 100% | 60.02 | 295.5006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.8 | 100% | 60.02 | 295.4708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1622.9 | 100% | 60.02 | 295.4506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623 | 100% | 60.02 | 295.44 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.1 | 100% | 60.02 | 295.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.2 | 100% | 60.02 | 295.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.3 | 100% | 60.02 | 295.4367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.4 | 100% | 60.02 | 295.4364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.5 | 100% | 60.02 | 295.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.6 | 100% | 60.02 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.7 | 100% | 60.02 | 295.3771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.8 | 100% | 60.02 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1623.9 | 100% | 60.02 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624 | 100% | 60.02 | 295.397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.1 | 100% | 60.02 | 295.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.2 | 100% | 60.02 | 295.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.3 | 100% | 60.02 | 295.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.4 | 100% | 60.02 | 295.4048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.5 | 100% | 60.02 | 295.4121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.6 | 100% | 60.02 | 295.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.7 | 100% | 60.02 | 295.444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.8 | 100% | 60.02 | 295.4377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1624.9 | 100% | 60.02 | 295.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625 | 100% | 60.02 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.1 | 100% | 60.02 | 295.4153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.2 | 100% | 60.02 | 295.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.3 | 100% | 60.02 | 295.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.4 | 100% | 60.02 | 295.4364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.5 | 100% | 60.02 | 295.4479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.6 | 100% | 60.02 | 295.4417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.7 | 100% | 60.02 | 295.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.8 | 100% | 60.02 | 295.4234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1625.9 | 100% | 60.02 | 295.3991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626 | 100% | 60.02 | 295.4039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.1 | 100% | 60.02 | 295.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.2 | 100% | 60.02 | 295.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.3 | 100% | 60.02 | 295.4357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.4 | 100% | 60.02 | 295.4379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.5 | 100% | 60.02 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.6 | 100% | 60.02 | 295.4103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.7 | 100% | 60.02 | 295.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.8 | 100% | 60.02 | 295.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1626.9 | 100% | 60.02 | 295.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627 | 100% | 60.02 | 295.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.1 | 100% | 60.02 | 295.3732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.2 | 100% | 60.02 | 295.3624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.3 | 100% | 60.02 | 295.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.4 | 100% | 60.02 | 295.3454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.5 | 100% | 60.02 | 295.3582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.6 | 100% | 60.02 | 295.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.7 | 100% | 60.02 | 295.3143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.8 | 100% | 60.02 | 295.3054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1627.9 | 100% | 60.02 | 295.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628 | 100% | 60.02 | 295.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.1 | 100% | 60.02 | 295.2798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.2 | 100% | 60.02 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.3 | 100% | 60.02 | 295.3015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.4 | 100% | 60.02 | 295.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.5 | 100% | 60.02 | 295.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.6 | 100% | 60.02 | 295.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.7 | 100% | 60.02 | 295.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.8 | 100% | 60.02 | 295.2112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1628.9 | 100% | 60.02 | 295.2265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629 | 100% | 60.02 | 295.2126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.1 | 100% | 60.02 | 295.1936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.2 | 100% | 60.02 | 295.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.3 | 100% | 60.02 | 295.1614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.4 | 100% | 60.02 | 295.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.5 | 100% | 60.02 | 295.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.6 | 100% | 60.02 | 295.1538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.7 | 100% | 60.02 | 295.1377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.8 | 100% | 60.02 | 295.1295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1629.9 | 100% | 60.02 | 295.1413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630 | 100% | 60.02 | 295.1336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.1 | 100% | 60.02 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.2 | 100% | 60.02 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.3 | 100% | 60.02 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.4 | 100% | 60.02 | 295.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.5 | 100% | 60.02 | 295.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.6 | 100% | 60.02 | 295.0561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.7 | 100% | 60.02 | 295.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.8 | 100% | 60.02 | 295.0113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1630.9 | 100% | 60.02 | 295.02 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631 | 100% | 60.02 | 295.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.1 | 100% | 60.02 | 295.0118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.2 | 100% | 60.02 | 294.998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.3 | 100% | 60.02 | 294.9848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.4 | 100% | 60.02 | 294.9483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.5 | 100% | 60.02 | 294.9115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.6 | 100% | 60.02 | 294.9058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.7 | 100% | 60.02 | 294.9113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.8 | 100% | 60.02 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1631.9 | 100% | 60.02 | 294.9106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632 | 100% | 60.02 | 294.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.1 | 100% | 60.02 | 294.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.2 | 100% | 60.02 | 294.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.3 | 100% | 60.02 | 294.8297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.4 | 100% | 60.02 | 294.8398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.5 | 100% | 60.02 | 294.8568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.6 | 100% | 60.02 | 294.8616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.7 | 100% | 60.02 | 294.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.8 | 100% | 60.02 | 294.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1632.9 | 100% | 60.02 | 294.8306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633 | 100% | 60.02 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.1 | 100% | 60.02 | 294.8333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.2 | 100% | 60.02 | 294.8528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.3 | 100% | 60.02 | 294.8564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.4 | 100% | 60.02 | 294.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.5 | 100% | 60.02 | 294.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.6 | 100% | 60.02 | 294.8324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.7 | 100% | 60.02 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.8 | 100% | 60.02 | 294.8111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1633.9 | 100% | 60.02 | 294.8142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634 | 100% | 60.02 | 294.8057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.1 | 100% | 60.02 | 294.809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.2 | 100% | 60.02 | 294.8119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.3 | 100% | 60.02 | 294.7967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.4 | 100% | 60.02 | 294.8009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.5 | 100% | 60.02 | 294.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.6 | 100% | 60.02 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.7 | 100% | 60.02 | 294.8729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.8 | 100% | 60.02 | 294.8966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1634.9 | 100% | 60.02 | 294.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635 | 100% | 60.02 | 294.8899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.1 | 100% | 60.02 | 294.8859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.2 | 100% | 60.02 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.3 | 100% | 60.02 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.4 | 100% | 60.02 | 294.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.5 | 100% | 60.02 | 294.9777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.6 | 100% | 60.02 | 295.0112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.7 | 100% | 60.02 | 295.0185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.8 | 100% | 60.02 | 295.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1635.9 | 100% | 60.02 | 295.0616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636 | 100% | 60.02 | 295.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.1 | 100% | 60.02 | 295.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.2 | 100% | 60.02 | 295.1495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.3 | 100% | 60.02 | 295.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.4 | 100% | 60.02 | 295.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.5 | 100% | 60.02 | 295.1582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.6 | 100% | 60.02 | 295.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.7 | 100% | 60.02 | 295.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.8 | 100% | 60.02 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1636.9 | 100% | 60.02 | 295.2546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637 | 100% | 60.02 | 295.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.1 | 100% | 60.02 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.2 | 100% | 60.02 | 295.2458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.3 | 100% | 60.02 | 295.2551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.4 | 100% | 60.02 | 295.2655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.5 | 100% | 60.02 | 295.2864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.6 | 100% | 60.02 | 295.322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.7 | 100% | 60.02 | 295.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.8 | 100% | 60.02 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1637.9 | 100% | 60.02 | 295.2835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638 | 100% | 60.02 | 295.2914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.1 | 100% | 60.02 | 295.3025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.2 | 100% | 60.02 | 295.3258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.3 | 100% | 60.02 | 295.3627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.4 | 100% | 60.02 | 295.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.5 | 100% | 60.02 | 295.3676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.6 | 100% | 60.02 | 295.3789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.7 | 100% | 60.02 | 295.4057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.8 | 100% | 60.02 | 295.4259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1638.9 | 100% | 60.02 | 295.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639 | 100% | 60.02 | 295.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.1 | 100% | 60.02 | 295.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.2 | 100% | 60.02 | 295.4447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.3 | 100% | 60.02 | 295.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.4 | 100% | 60.02 | 295.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.5 | 100% | 60.02 | 295.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.6 | 100% | 60.02 | 295.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.7 | 100% | 60.02 | 295.4861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.8 | 100% | 60.02 | 295.4823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1639.9 | 100% | 60.02 | 295.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640 | 100% | 60.02 | 295.4715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.1 | 100% | 60.02 | 295.4806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.2 | 100% | 60.02 | 295.4828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.3 | 100% | 60.02 | 295.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.4 | 100% | 60.02 | 295.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.5 | 100% | 60.02 | 295.5202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.6 | 100% | 60.02 | 295.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.7 | 100% | 60.02 | 295.4823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.8 | 100% | 60.02 | 295.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1640.9 | 100% | 60.02 | 295.4652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641 | 100% | 60.02 | 295.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.1 | 100% | 60.02 | 295.4934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.2 | 100% | 60.02 | 295.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.3 | 100% | 60.02 | 295.4478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.4 | 100% | 60.02 | 295.442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.5 | 100% | 60.02 | 295.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.6 | 100% | 60.02 | 295.4489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.7 | 100% | 60.02 | 295.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.8 | 100% | 60.02 | 295.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1641.9 | 100% | 60.02 | 295.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642 | 100% | 60.02 | 295.4607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.1 | 100% | 60.02 | 295.4614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.2 | 100% | 60.02 | 295.4695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.3 | 100% | 60.02 | 295.4773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.4 | 100% | 60.02 | 295.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.5 | 100% | 60.02 | 295.5084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.6 | 100% | 60.02 | 295.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.7 | 100% | 60.02 | 295.499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.8 | 100% | 60.02 | 295.4696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1642.9 | 100% | 60.02 | 295.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643 | 100% | 60.02 | 295.4566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.1 | 100% | 60.02 | 295.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.2 | 100% | 60.02 | 295.4724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.3 | 100% | 60.02 | 295.4828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.4 | 100% | 60.02 | 295.4624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.5 | 100% | 60.02 | 295.4434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.6 | 100% | 60.02 | 295.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.7 | 100% | 60.02 | 295.4417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.8 | 100% | 60.02 | 295.4369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1643.9 | 100% | 60.02 | 295.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644 | 100% | 60.02 | 295.4685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.1 | 100% | 60.02 | 295.4753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.2 | 100% | 60.02 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.3 | 100% | 60.02 | 295.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.4 | 100% | 60.02 | 295.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.5 | 100% | 60.02 | 295.4501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.6 | 100% | 60.02 | 295.4502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.7 | 100% | 60.02 | 295.4528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.8 | 100% | 60.02 | 295.4375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1644.9 | 100% | 60.02 | 295.4182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645 | 100% | 60.02 | 295.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.1 | 100% | 60.02 | 295.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.2 | 100% | 60.02 | 295.3757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.3 | 100% | 60.02 | 295.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.4 | 100% | 60.02 | 295.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.5 | 100% | 60.02 | 295.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.6 | 100% | 60.02 | 295.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.7 | 100% | 60.02 | 295.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.8 | 100% | 60.02 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1645.9 | 100% | 60.02 | 295.2637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646 | 100% | 60.02 | 295.2758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.1 | 100% | 60.02 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.2 | 100% | 60.02 | 295.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.3 | 100% | 60.02 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.4 | 100% | 60.02 | 295.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.5 | 100% | 60.02 | 295.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.6 | 100% | 60.02 | 295.309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.7 | 100% | 60.02 | 295.3285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.8 | 100% | 60.02 | 295.3281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1646.9 | 100% | 60.02 | 295.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647 | 100% | 60.02 | 295.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.1 | 100% | 60.02 | 295.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.2 | 100% | 60.02 | 295.3104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.3 | 100% | 60.02 | 295.3252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.4 | 100% | 60.02 | 295.3499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.5 | 100% | 60.02 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.6 | 100% | 60.02 | 295.3509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.7 | 100% | 60.02 | 295.3516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.8 | 100% | 60.02 | 295.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1647.9 | 100% | 60.02 | 295.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648 | 100% | 60.02 | 295.3537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.1 | 100% | 60.02 | 295.381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.2 | 100% | 60.02 | 295.4124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.3 | 100% | 60.02 | 295.4383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.4 | 100% | 60.02 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.5 | 100% | 60.02 | 295.4647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.6 | 100% | 60.02 | 295.4477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.7 | 100% | 60.02 | 295.4433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.8 | 100% | 60.02 | 295.4652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1648.9 | 100% | 60.02 | 295.4849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649 | 100% | 60.02 | 295.4976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.1 | 100% | 60.02 | 295.5151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.2 | 100% | 60.02 | 295.5202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.3 | 100% | 60.02 | 295.5012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.4 | 100% | 60.02 | 295.4931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.5 | 100% | 60.02 | 295.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.6 | 100% | 60.02 | 295.5061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.7 | 100% | 60.02 | 295.4938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.8 | 100% | 60.02 | 295.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1649.9 | 100% | 60.02 | 295.4768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650 | 100% | 60.02 | 295.4781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.1 | 100% | 60.02 | 295.5043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.2 | 100% | 60.02 | 295.5479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.3 | 100% | 60.02 | 295.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.4 | 100% | 60.02 | 295.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.5 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.6 | 100% | 60.02 | 295.5233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.7 | 100% | 60.02 | 295.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.8 | 100% | 60.02 | 295.5382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1650.9 | 100% | 60.02 | 295.5779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651 | 100% | 60.02 | 295.595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.1 | 100% | 60.02 | 295.5877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.2 | 100% | 60.02 | 295.5675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.3 | 100% | 60.02 | 295.5426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.4 | 100% | 60.02 | 295.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.5 | 100% | 60.02 | 295.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.6 | 100% | 60.02 | 295.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.7 | 100% | 60.02 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.8 | 100% | 60.02 | 295.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1651.9 | 100% | 60.02 | 295.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652 | 100% | 60.02 | 295.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.1 | 100% | 60.02 | 295.4089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.2 | 100% | 60.02 | 295.4024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.3 | 100% | 60.02 | 295.407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.4 | 100% | 60.02 | 295.4046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.5 | 100% | 60.02 | 295.398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.6 | 100% | 60.02 | 295.3935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.7 | 100% | 60.02 | 295.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.8 | 100% | 60.02 | 295.3915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1652.9 | 100% | 60.02 | 295.3895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653 | 100% | 60.02 | 295.3893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.1 | 100% | 60.02 | 295.3896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.2 | 100% | 60.02 | 295.388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.3 | 100% | 60.02 | 295.3836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.4 | 100% | 60.02 | 295.3759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.5 | 100% | 60.02 | 295.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.6 | 100% | 60.02 | 295.3547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.7 | 100% | 60.02 | 295.3613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.8 | 100% | 60.02 | 295.3761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1653.9 | 100% | 60.02 | 295.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654 | 100% | 60.02 | 295.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.1 | 100% | 60.02 | 295.3646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.2 | 100% | 60.02 | 295.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.3 | 100% | 60.02 | 295.3101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.4 | 100% | 60.02 | 295.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.5 | 100% | 60.02 | 295.339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.6 | 100% | 60.02 | 295.3589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.7 | 100% | 60.02 | 295.3627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.8 | 100% | 60.02 | 295.3475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1654.9 | 100% | 60.02 | 295.3233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655 | 100% | 60.02 | 295.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.1 | 100% | 60.02 | 295.3223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.2 | 100% | 60.02 | 295.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.3 | 100% | 60.02 | 295.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.4 | 100% | 60.02 | 295.3984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.5 | 100% | 60.02 | 295.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.6 | 100% | 60.02 | 295.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.7 | 100% | 60.02 | 295.4038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.8 | 100% | 60.02 | 295.4201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1655.9 | 100% | 60.02 | 295.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656 | 100% | 60.02 | 295.4474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.1 | 100% | 60.02 | 295.4569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.2 | 100% | 60.02 | 295.4649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.3 | 100% | 60.02 | 295.465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.4 | 100% | 60.02 | 295.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.5 | 100% | 60.02 | 295.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.6 | 100% | 60.02 | 295.5263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.7 | 100% | 60.02 | 295.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.8 | 100% | 60.02 | 295.5597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1656.9 | 100% | 60.02 | 295.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657 | 100% | 60.02 | 295.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.1 | 100% | 60.02 | 295.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.2 | 100% | 60.02 | 295.5552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.3 | 100% | 60.02 | 295.5809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.4 | 100% | 60.02 | 295.601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.5 | 100% | 60.02 | 295.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.6 | 100% | 60.02 | 295.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.7 | 100% | 60.02 | 295.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.8 | 100% | 60.02 | 295.5818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1657.9 | 100% | 60.02 | 295.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658 | 100% | 60.02 | 295.6065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.1 | 100% | 60.02 | 295.6097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.2 | 100% | 60.02 | 295.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.3 | 100% | 60.02 | 295.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.4 | 100% | 60.02 | 295.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.5 | 100% | 60.02 | 295.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.6 | 100% | 60.02 | 295.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.7 | 100% | 60.02 | 295.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.8 | 100% | 60.02 | 295.6212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1658.9 | 100% | 60.02 | 295.6198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659 | 100% | 60.02 | 295.6045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.1 | 100% | 60.02 | 295.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.2 | 100% | 60.02 | 295.5705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.3 | 100% | 60.02 | 295.5602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.4 | 100% | 60.02 | 295.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.5 | 100% | 60.02 | 295.566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.6 | 100% | 60.02 | 295.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.7 | 100% | 60.02 | 295.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.8 | 100% | 60.02 | 295.5572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1659.9 | 100% | 60.02 | 295.5578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660 | 100% | 60.02 | 295.5584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.1 | 100% | 60.02 | 295.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.2 | 100% | 60.02 | 295.5636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.3 | 100% | 60.02 | 295.5571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.4 | 100% | 60.02 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.5 | 100% | 60.02 | 295.542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.6 | 100% | 60.02 | 295.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.7 | 100% | 60.02 | 295.5469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.8 | 100% | 60.02 | 295.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1660.9 | 100% | 60.02 | 295.5818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661 | 100% | 60.02 | 295.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.1 | 100% | 60.02 | 295.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.2 | 100% | 60.02 | 295.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.3 | 100% | 60.02 | 295.5252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.4 | 100% | 60.02 | 295.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.5 | 100% | 60.02 | 295.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.6 | 100% | 60.02 | 295.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.7 | 100% | 60.02 | 295.5464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.8 | 100% | 60.02 | 295.5475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1661.9 | 100% | 60.02 | 295.5436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662 | 100% | 60.02 | 295.5384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.1 | 100% | 60.02 | 295.5367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.2 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.3 | 100% | 60.02 | 295.5451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.4 | 100% | 60.02 | 295.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.5 | 100% | 60.02 | 295.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.6 | 100% | 60.02 | 295.5341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.7 | 100% | 60.02 | 295.5309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.8 | 100% | 60.02 | 295.5338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1662.9 | 100% | 60.02 | 295.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663 | 100% | 60.02 | 295.5642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.1 | 100% | 60.02 | 295.5763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.2 | 100% | 60.02 | 295.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.3 | 100% | 60.02 | 295.5618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.4 | 100% | 60.02 | 295.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.5 | 100% | 60.02 | 295.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.6 | 100% | 60.02 | 295.5234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.7 | 100% | 60.02 | 295.5378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.8 | 100% | 60.02 | 295.5544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1663.9 | 100% | 60.02 | 295.564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664 | 100% | 60.02 | 295.5672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.1 | 100% | 60.02 | 295.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.2 | 100% | 60.02 | 295.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.3 | 100% | 60.02 | 295.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.4 | 100% | 60.02 | 295.5688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.5 | 100% | 60.02 | 295.5799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.6 | 100% | 60.02 | 295.5916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.7 | 100% | 60.02 | 295.603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.8 | 100% | 60.02 | 295.6093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1664.9 | 100% | 60.02 | 295.607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665 | 100% | 60.02 | 295.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.1 | 100% | 60.02 | 295.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.2 | 100% | 60.02 | 295.69 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.3 | 100% | 60.02 | 295.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.4 | 100% | 60.02 | 295.7243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.5 | 100% | 60.02 | 295.7218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.6 | 100% | 60.02 | 295.7019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.7 | 100% | 60.02 | 295.6901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.8 | 100% | 60.02 | 295.6964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1665.9 | 100% | 60.02 | 295.6973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666 | 100% | 60.02 | 295.6847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.1 | 100% | 60.02 | 295.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.2 | 100% | 60.02 | 295.637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.3 | 100% | 60.02 | 295.6104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.4 | 100% | 60.02 | 295.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.5 | 100% | 60.02 | 295.6376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.6 | 100% | 60.02 | 295.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.7 | 100% | 60.02 | 295.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.8 | 100% | 60.02 | 295.6243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1666.9 | 100% | 60.02 | 295.6124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667 | 100% | 60.02 | 295.6035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.1 | 100% | 60.02 | 295.6222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.2 | 100% | 60.02 | 295.6654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.3 | 100% | 60.02 | 295.6971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.4 | 100% | 60.02 | 295.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.5 | 100% | 60.02 | 295.7201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.6 | 100% | 60.02 | 295.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.7 | 100% | 60.02 | 295.7284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.8 | 100% | 60.02 | 295.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1667.9 | 100% | 60.02 | 295.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668 | 100% | 60.02 | 295.7975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.1 | 100% | 60.02 | 295.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.2 | 100% | 60.02 | 295.8384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.3 | 100% | 60.02 | 295.8442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.4 | 100% | 60.02 | 295.8191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.5 | 100% | 60.02 | 295.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.6 | 100% | 60.02 | 295.7791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.7 | 100% | 60.02 | 295.7693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.8 | 100% | 60.02 | 295.7603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1668.9 | 100% | 60.02 | 295.7495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669 | 100% | 60.02 | 295.7318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.1 | 100% | 60.02 | 295.7097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.2 | 100% | 60.02 | 295.6975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.3 | 100% | 60.02 | 295.6966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.4 | 100% | 60.02 | 295.7004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.5 | 100% | 60.02 | 295.7044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.6 | 100% | 60.02 | 295.7057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.7 | 100% | 60.02 | 295.7009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.8 | 100% | 60.02 | 295.6991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1669.9 | 100% | 60.02 | 295.7203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670 | 100% | 60.02 | 295.7533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.1 | 100% | 60.02 | 295.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.2 | 100% | 60.02 | 295.792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.3 | 100% | 60.02 | 295.7954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.4 | 100% | 60.02 | 295.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.5 | 100% | 60.02 | 295.7668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.6 | 100% | 60.02 | 295.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.7 | 100% | 60.02 | 295.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.8 | 100% | 60.02 | 295.8172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1670.9 | 100% | 60.02 | 295.8308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671 | 100% | 60.02 | 295.8288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.1 | 100% | 60.02 | 295.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.2 | 100% | 60.02 | 295.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.3 | 100% | 60.02 | 295.7946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.4 | 100% | 60.02 | 295.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.5 | 100% | 60.02 | 295.8076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.6 | 100% | 60.02 | 295.8096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.7 | 100% | 60.02 | 295.805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.8 | 100% | 60.02 | 295.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1671.9 | 100% | 60.02 | 295.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672 | 100% | 60.02 | 295.8046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.1 | 100% | 60.02 | 295.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.2 | 100% | 60.02 | 295.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.3 | 100% | 60.02 | 295.8551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.4 | 100% | 60.02 | 295.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.5 | 100% | 60.02 | 295.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.6 | 100% | 60.02 | 295.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.7 | 100% | 60.02 | 295.8359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.8 | 100% | 60.02 | 295.8697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1672.9 | 100% | 60.02 | 295.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673 | 100% | 60.02 | 295.917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.1 | 100% | 60.02 | 295.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.2 | 100% | 60.02 | 295.8996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.3 | 100% | 60.02 | 295.8707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.4 | 100% | 60.02 | 295.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.5 | 100% | 60.02 | 295.8182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.6 | 100% | 60.02 | 295.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.7 | 100% | 60.02 | 295.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.8 | 100% | 60.02 | 295.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1673.9 | 100% | 60.02 | 295.7608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674 | 100% | 60.02 | 295.7282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.1 | 100% | 60.02 | 295.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.2 | 100% | 60.02 | 295.6987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.3 | 100% | 60.02 | 295.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.4 | 100% | 60.02 | 295.694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.5 | 100% | 60.02 | 295.7012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.6 | 100% | 60.02 | 295.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.7 | 100% | 60.02 | 295.7015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.8 | 100% | 60.02 | 295.6894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1674.9 | 100% | 60.02 | 295.686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675 | 100% | 60.02 | 295.6868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.1 | 100% | 60.02 | 295.6915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.2 | 100% | 60.02 | 295.7041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.3 | 100% | 60.02 | 295.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.4 | 100% | 60.02 | 295.7105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.5 | 100% | 60.02 | 295.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.6 | 100% | 60.02 | 295.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.7 | 100% | 60.02 | 295.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.8 | 100% | 60.02 | 295.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1675.9 | 100% | 60.02 | 295.6505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676 | 100% | 60.02 | 295.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.1 | 100% | 60.02 | 295.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.2 | 100% | 60.02 | 295.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.3 | 100% | 60.02 | 295.5757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.4 | 100% | 60.02 | 295.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.5 | 100% | 60.02 | 295.6018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.6 | 100% | 60.02 | 295.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.7 | 100% | 60.02 | 295.6284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.8 | 100% | 60.02 | 295.6163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1676.9 | 100% | 60.02 | 295.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677 | 100% | 60.02 | 295.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.1 | 100% | 60.02 | 295.6124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.2 | 100% | 60.02 | 295.626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.3 | 100% | 60.02 | 295.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.4 | 100% | 60.02 | 295.6487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.5 | 100% | 60.02 | 295.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.6 | 100% | 60.02 | 295.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.7 | 100% | 60.02 | 295.64 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.8 | 100% | 60.02 | 295.6423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1677.9 | 100% | 60.02 | 295.6494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678 | 100% | 60.02 | 295.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.1 | 100% | 60.02 | 295.6541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.2 | 100% | 60.02 | 295.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.3 | 100% | 60.02 | 295.6185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.4 | 100% | 60.02 | 295.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.5 | 100% | 60.02 | 295.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.6 | 100% | 60.02 | 295.5737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.7 | 100% | 60.02 | 295.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.8 | 100% | 60.02 | 295.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1678.9 | 100% | 60.02 | 295.5221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679 | 100% | 60.02 | 295.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.1 | 100% | 60.02 | 295.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.2 | 100% | 60.02 | 295.4842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.3 | 100% | 60.02 | 295.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.4 | 100% | 60.02 | 295.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.5 | 100% | 60.02 | 295.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.6 | 100% | 60.02 | 295.4201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.7 | 100% | 60.02 | 295.3931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.8 | 100% | 60.02 | 295.3753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1679.9 | 100% | 60.02 | 295.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680 | 100% | 60.02 | 295.3644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.1 | 100% | 60.02 | 295.3755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.2 | 100% | 60.02 | 295.3778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.3 | 100% | 60.02 | 295.3683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.4 | 100% | 60.02 | 295.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.5 | 100% | 60.02 | 295.3487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.6 | 100% | 60.02 | 295.3331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.7 | 100% | 60.02 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.8 | 100% | 60.02 | 295.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1680.9 | 100% | 60.02 | 295.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681 | 100% | 60.02 | 295.2782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.1 | 100% | 60.02 | 295.261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.2 | 100% | 60.02 | 295.2439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.3 | 100% | 60.02 | 295.218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.4 | 100% | 60.02 | 295.2073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.5 | 100% | 60.02 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.6 | 100% | 60.02 | 295.219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.7 | 100% | 60.02 | 295.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.8 | 100% | 60.02 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1681.9 | 100% | 60.02 | 295.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682 | 100% | 60.02 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.1 | 100% | 60.02 | 295.121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.2 | 100% | 60.02 | 295.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.3 | 100% | 60.02 | 295.1589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.4 | 100% | 60.02 | 295.1693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.5 | 100% | 60.02 | 295.1717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.6 | 100% | 60.02 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.7 | 100% | 60.02 | 295.1361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.8 | 100% | 60.02 | 295.114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1682.9 | 100% | 60.02 | 295.1152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683 | 100% | 60.02 | 295.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.1 | 100% | 60.02 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.2 | 100% | 60.02 | 295.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.3 | 100% | 60.02 | 295.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.4 | 100% | 60.02 | 295.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.5 | 100% | 60.02 | 295.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.6 | 100% | 60.02 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.7 | 100% | 60.02 | 295.1322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.8 | 100% | 60.02 | 295.1521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1683.9 | 100% | 60.02 | 295.1518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684 | 100% | 60.02 | 295.1375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.1 | 100% | 60.02 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.2 | 100% | 60.02 | 295.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.3 | 100% | 60.02 | 295.1187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.4 | 100% | 60.02 | 295.1325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.5 | 100% | 60.02 | 295.1284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.6 | 100% | 60.02 | 295.1171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.7 | 100% | 60.02 | 295.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.8 | 100% | 60.02 | 295.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1684.9 | 100% | 60.02 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685 | 100% | 60.02 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.1 | 100% | 60.02 | 295.1897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.2 | 100% | 60.02 | 295.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.3 | 100% | 60.02 | 295.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.4 | 100% | 60.02 | 295.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.5 | 100% | 60.02 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.6 | 100% | 60.02 | 295.2344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.7 | 100% | 60.02 | 295.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.8 | 100% | 60.02 | 295.2805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1685.9 | 100% | 60.02 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686 | 100% | 60.02 | 295.3128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.1 | 100% | 60.02 | 295.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.2 | 100% | 60.02 | 295.3195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.3 | 100% | 60.02 | 295.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.4 | 100% | 60.02 | 295.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.5 | 100% | 60.02 | 295.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.6 | 100% | 60.02 | 295.3568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.7 | 100% | 60.02 | 295.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.8 | 100% | 60.02 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1686.9 | 100% | 60.02 | 295.3527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687 | 100% | 60.02 | 295.3626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.1 | 100% | 60.02 | 295.4088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.2 | 100% | 60.02 | 295.4452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.3 | 100% | 60.02 | 295.4466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.4 | 100% | 60.02 | 295.4462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.5 | 100% | 60.02 | 295.4536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.6 | 100% | 60.02 | 295.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.7 | 100% | 60.02 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.8 | 100% | 60.02 | 295.5302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1687.9 | 100% | 60.02 | 295.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688 | 100% | 60.02 | 295.6013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.1 | 100% | 60.02 | 295.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.2 | 100% | 60.02 | 295.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.3 | 100% | 60.02 | 295.6012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.4 | 100% | 60.02 | 295.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.5 | 100% | 60.02 | 295.6123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.6 | 100% | 60.02 | 295.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.7 | 100% | 60.02 | 295.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.8 | 100% | 60.02 | 295.6244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1688.9 | 100% | 60.02 | 295.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689 | 100% | 60.02 | 295.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.1 | 100% | 60.02 | 295.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.2 | 100% | 60.02 | 295.5711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.3 | 100% | 60.02 | 295.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.4 | 100% | 60.02 | 295.5765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.5 | 100% | 60.02 | 295.5754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.6 | 100% | 60.02 | 295.573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.7 | 100% | 60.02 | 295.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.8 | 100% | 60.02 | 295.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1689.9 | 100% | 60.02 | 295.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690 | 100% | 60.02 | 295.6079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.1 | 100% | 60.02 | 295.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.2 | 100% | 60.02 | 295.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.3 | 100% | 60.02 | 295.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.4 | 100% | 60.02 | 295.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.5 | 100% | 60.02 | 295.5673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.6 | 100% | 60.02 | 295.5978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.7 | 100% | 60.02 | 295.6111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.8 | 100% | 60.02 | 295.6023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1690.9 | 100% | 60.02 | 295.5921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691 | 100% | 60.02 | 295.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.1 | 100% | 60.02 | 295.5299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.2 | 100% | 60.02 | 295.5086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.3 | 100% | 60.02 | 295.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.4 | 100% | 60.02 | 295.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.5 | 100% | 60.02 | 295.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.6 | 100% | 60.02 | 295.538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.7 | 100% | 60.02 | 295.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.8 | 100% | 60.02 | 295.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1691.9 | 100% | 60.02 | 295.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692 | 100% | 60.02 | 295.5173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.1 | 100% | 60.02 | 295.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.2 | 100% | 60.02 | 295.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.3 | 100% | 60.02 | 295.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.4 | 100% | 60.02 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.5 | 100% | 60.02 | 295.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.6 | 100% | 60.02 | 295.515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.7 | 100% | 60.02 | 295.5287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.8 | 100% | 60.02 | 295.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1692.9 | 100% | 60.02 | 295.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693 | 100% | 60.02 | 295.5422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.1 | 100% | 60.02 | 295.5628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.2 | 100% | 60.02 | 295.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.3 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.4 | 100% | 60.02 | 295.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.5 | 100% | 60.02 | 295.5341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.6 | 100% | 60.02 | 295.5266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.7 | 100% | 60.02 | 295.5219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.8 | 100% | 60.02 | 295.531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1693.9 | 100% | 60.02 | 295.5204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694 | 100% | 60.02 | 295.4907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.1 | 100% | 60.02 | 295.4867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.2 | 100% | 60.02 | 295.4961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.3 | 100% | 60.02 | 295.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.4 | 100% | 60.02 | 295.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.5 | 100% | 60.02 | 295.4882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.6 | 100% | 60.02 | 295.4782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.7 | 100% | 60.02 | 295.4556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.8 | 100% | 60.02 | 295.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1694.9 | 100% | 60.02 | 295.4758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695 | 100% | 60.02 | 295.4804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.1 | 100% | 60.02 | 295.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.2 | 100% | 60.02 | 295.5203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.3 | 100% | 60.02 | 295.5234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.4 | 100% | 60.02 | 295.5103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.5 | 100% | 60.02 | 295.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.6 | 100% | 60.02 | 295.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.7 | 100% | 60.02 | 295.5412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.8 | 100% | 60.02 | 295.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1695.9 | 100% | 60.02 | 295.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696 | 100% | 60.02 | 295.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.1 | 100% | 60.02 | 295.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.2 | 100% | 60.02 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.3 | 100% | 60.02 | 295.5446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.4 | 100% | 60.02 | 295.5258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.5 | 100% | 60.02 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.6 | 100% | 60.02 | 295.5294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.7 | 100% | 60.02 | 295.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.8 | 100% | 60.02 | 295.5062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1696.9 | 100% | 60.02 | 295.505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697 | 100% | 60.02 | 295.5024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.1 | 100% | 60.02 | 295.491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.2 | 100% | 60.02 | 295.5009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.3 | 100% | 60.02 | 295.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.4 | 100% | 60.02 | 295.5261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.5 | 100% | 60.02 | 295.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.6 | 100% | 60.02 | 295.5117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.7 | 100% | 60.02 | 295.5095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.8 | 100% | 60.02 | 295.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1697.9 | 100% | 60.02 | 295.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698 | 100% | 60.02 | 295.5306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.1 | 100% | 60.02 | 295.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.2 | 100% | 60.02 | 295.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.3 | 100% | 60.02 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.4 | 100% | 60.02 | 295.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.5 | 100% | 60.02 | 295.4785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.6 | 100% | 60.02 | 295.5104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.7 | 100% | 60.02 | 295.5319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.8 | 100% | 60.02 | 295.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1698.9 | 100% | 60.02 | 295.4771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699 | 100% | 60.02 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.1 | 100% | 60.02 | 295.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.2 | 100% | 60.02 | 295.4967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.3 | 100% | 60.02 | 295.5313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.4 | 100% | 60.02 | 295.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.5 | 100% | 60.02 | 295.5554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.6 | 100% | 60.02 | 295.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.7 | 100% | 60.02 | 295.5738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.8 | 100% | 60.02 | 295.5907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1699.9 | 100% | 60.02 | 295.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700 | 100% | 60.02 | 295.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.1 | 100% | 60.02 | 295.6359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.2 | 100% | 60.02 | 295.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.3 | 100% | 60.02 | 295.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.4 | 100% | 60.02 | 295.6099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.5 | 100% | 60.02 | 295.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.6 | 100% | 60.02 | 295.6512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.7 | 100% | 60.02 | 295.6901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.8 | 100% | 60.02 | 295.7142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1700.9 | 100% | 60.02 | 295.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701 | 100% | 60.02 | 295.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.1 | 100% | 60.02 | 295.726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.2 | 100% | 60.02 | 295.7412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.3 | 100% | 60.02 | 295.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.4 | 100% | 60.02 | 295.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.5 | 100% | 60.02 | 295.7909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.6 | 100% | 60.02 | 295.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.7 | 100% | 60.02 | 295.754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.8 | 100% | 60.02 | 295.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1701.9 | 100% | 60.02 | 295.7434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702 | 100% | 60.02 | 295.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.1 | 100% | 60.02 | 295.7203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.2 | 100% | 60.02 | 295.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.3 | 100% | 60.02 | 295.693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.4 | 100% | 60.02 | 295.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.5 | 100% | 60.02 | 295.678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.6 | 100% | 60.02 | 295.6653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.7 | 100% | 60.02 | 295.6595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.8 | 100% | 60.02 | 295.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1702.9 | 100% | 60.02 | 295.7066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703 | 100% | 60.02 | 295.7038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.1 | 100% | 60.02 | 295.6648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.2 | 100% | 60.02 | 295.6326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.3 | 100% | 60.02 | 295.6142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.4 | 100% | 60.02 | 295.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.5 | 100% | 60.02 | 295.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.6 | 100% | 60.02 | 295.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.7 | 100% | 60.02 | 295.6473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.8 | 100% | 60.02 | 295.6338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1703.9 | 100% | 60.02 | 295.6154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704 | 100% | 60.02 | 295.6006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.1 | 100% | 60.02 | 295.5877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.2 | 100% | 60.02 | 295.594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.3 | 100% | 60.02 | 295.6246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.4 | 100% | 60.02 | 295.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.5 | 100% | 60.02 | 295.6197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.6 | 100% | 60.02 | 295.6033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.7 | 100% | 60.02 | 295.5952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.8 | 100% | 60.02 | 295.5936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1704.9 | 100% | 60.02 | 295.6035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705 | 100% | 60.02 | 295.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.1 | 100% | 60.02 | 295.6059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.2 | 100% | 60.02 | 295.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.3 | 100% | 60.02 | 295.5058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.4 | 100% | 60.02 | 295.4725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.5 | 100% | 60.02 | 295.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.6 | 100% | 60.02 | 295.4818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.7 | 100% | 60.02 | 295.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.8 | 100% | 60.02 | 295.5451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1705.9 | 100% | 60.02 | 295.5413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706 | 100% | 60.02 | 295.5345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.1 | 100% | 60.02 | 295.5355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.2 | 100% | 60.02 | 295.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.3 | 100% | 60.02 | 295.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.4 | 100% | 60.02 | 295.6125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.5 | 100% | 60.02 | 295.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.6 | 100% | 60.02 | 295.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.7 | 100% | 60.02 | 295.5993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.8 | 100% | 60.02 | 295.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1706.9 | 100% | 60.02 | 295.5783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707 | 100% | 60.02 | 295.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.1 | 100% | 60.02 | 295.559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.2 | 100% | 60.02 | 295.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.3 | 100% | 60.02 | 295.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.4 | 100% | 60.02 | 295.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.5 | 100% | 60.02 | 295.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.6 | 100% | 60.02 | 295.4626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.7 | 100% | 60.02 | 295.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.8 | 100% | 60.02 | 295.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1707.9 | 100% | 60.02 | 295.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708 | 100% | 60.02 | 295.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.1 | 100% | 60.02 | 295.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.2 | 100% | 60.02 | 295.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.3 | 100% | 60.02 | 295.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.4 | 100% | 60.02 | 295.4046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.5 | 100% | 60.02 | 295.4109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.6 | 100% | 60.02 | 295.418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.7 | 100% | 60.02 | 295.4268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.8 | 100% | 60.02 | 295.4391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1708.9 | 100% | 60.02 | 295.4476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709 | 100% | 60.02 | 295.4536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.1 | 100% | 60.02 | 295.4728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.2 | 100% | 60.02 | 295.5044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.3 | 100% | 60.02 | 295.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.4 | 100% | 60.02 | 295.5546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.5 | 100% | 60.02 | 295.5564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.6 | 100% | 60.02 | 295.5399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.7 | 100% | 60.02 | 295.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.8 | 100% | 60.02 | 295.509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1709.9 | 100% | 60.02 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710 | 100% | 60.02 | 295.5425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.1 | 100% | 60.02 | 295.5656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.2 | 100% | 60.02 | 295.5862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.3 | 100% | 60.02 | 295.5843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.4 | 100% | 60.02 | 295.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.5 | 100% | 60.02 | 295.5486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.6 | 100% | 60.02 | 295.5546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.7 | 100% | 60.02 | 295.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.8 | 100% | 60.02 | 295.5999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1710.9 | 100% | 60.02 | 295.6041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711 | 100% | 60.02 | 295.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.1 | 100% | 60.02 | 295.6096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.2 | 100% | 60.02 | 295.6234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.3 | 100% | 60.02 | 295.6458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.4 | 100% | 60.02 | 295.6742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.5 | 100% | 60.02 | 295.6948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.6 | 100% | 60.02 | 295.7009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.7 | 100% | 60.02 | 295.6966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.8 | 100% | 60.02 | 295.6933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1711.9 | 100% | 60.02 | 295.7036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712 | 100% | 60.02 | 295.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.1 | 100% | 60.02 | 295.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.2 | 100% | 60.02 | 295.7431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.3 | 100% | 60.02 | 295.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.4 | 100% | 60.02 | 295.7169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.5 | 100% | 60.02 | 295.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.6 | 100% | 60.02 | 295.6846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.7 | 100% | 60.02 | 295.6754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.8 | 100% | 60.02 | 295.6828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1712.9 | 100% | 60.02 | 295.6948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713 | 100% | 60.02 | 295.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.1 | 100% | 60.02 | 295.705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.2 | 100% | 60.02 | 295.7016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.3 | 100% | 60.02 | 295.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.4 | 100% | 60.02 | 295.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.5 | 100% | 60.02 | 295.6325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.6 | 100% | 60.02 | 295.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.7 | 100% | 60.02 | 295.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.8 | 100% | 60.02 | 295.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1713.9 | 100% | 60.02 | 295.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714 | 100% | 60.02 | 295.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.1 | 100% | 60.02 | 295.6459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.2 | 100% | 60.02 | 295.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.3 | 100% | 60.02 | 295.6946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.4 | 100% | 60.02 | 295.7256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.5 | 100% | 60.02 | 295.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.6 | 100% | 60.02 | 295.7136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.7 | 100% | 60.02 | 295.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.8 | 100% | 60.02 | 295.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1714.9 | 100% | 60.02 | 295.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715 | 100% | 60.02 | 295.6059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.1 | 100% | 60.02 | 295.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.2 | 100% | 60.02 | 295.5953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.3 | 100% | 60.02 | 295.5841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.4 | 100% | 60.02 | 295.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.5 | 100% | 60.02 | 295.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.6 | 100% | 60.02 | 295.5362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.7 | 100% | 60.02 | 295.5564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.8 | 100% | 60.02 | 295.5753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1715.9 | 100% | 60.02 | 295.5843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716 | 100% | 60.02 | 295.5832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.1 | 100% | 60.02 | 295.5722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.2 | 100% | 60.02 | 295.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.3 | 100% | 60.02 | 295.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.4 | 100% | 60.02 | 295.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.5 | 100% | 60.02 | 295.5893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.6 | 100% | 60.02 | 295.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.7 | 100% | 60.02 | 295.5721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.8 | 100% | 60.02 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1716.9 | 100% | 60.02 | 295.5241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717 | 100% | 60.02 | 295.5181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.1 | 100% | 60.02 | 295.5228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.2 | 100% | 60.02 | 295.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.3 | 100% | 60.02 | 295.4964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.4 | 100% | 60.02 | 295.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.5 | 100% | 60.02 | 295.4625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.6 | 100% | 60.02 | 295.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.7 | 100% | 60.02 | 295.4397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.8 | 100% | 60.02 | 295.4403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1717.9 | 100% | 60.02 | 295.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718 | 100% | 60.02 | 295.4081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.1 | 100% | 60.02 | 295.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.2 | 100% | 60.02 | 295.4206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.3 | 100% | 60.02 | 295.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.4 | 100% | 60.02 | 295.3904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.5 | 100% | 60.02 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.6 | 100% | 60.02 | 295.3436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.7 | 100% | 60.02 | 295.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.8 | 100% | 60.02 | 295.3479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1718.9 | 100% | 60.02 | 295.3551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719 | 100% | 60.02 | 295.3506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.1 | 100% | 60.02 | 295.3488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.2 | 100% | 60.02 | 295.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.3 | 100% | 60.02 | 295.3401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.4 | 100% | 60.02 | 295.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.5 | 100% | 60.02 | 295.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.6 | 100% | 60.02 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.7 | 100% | 60.02 | 295.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.8 | 100% | 60.02 | 295.2904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1719.9 | 100% | 60.02 | 295.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720 | 100% | 60.02 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.1 | 100% | 60.02 | 295.3183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.2 | 100% | 60.02 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.3 | 100% | 60.02 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.4 | 100% | 60.02 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.5 | 100% | 60.02 | 295.2709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.6 | 100% | 60.02 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.7 | 100% | 60.02 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.8 | 100% | 60.02 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1720.9 | 100% | 60.02 | 295.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721 | 100% | 60.02 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.1 | 100% | 60.02 | 295.2592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.2 | 100% | 60.02 | 295.2633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.3 | 100% | 60.02 | 295.2593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.4 | 100% | 60.02 | 295.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.5 | 100% | 60.02 | 295.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.6 | 100% | 60.02 | 295.2556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.7 | 100% | 60.02 | 295.2673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.8 | 100% | 60.02 | 295.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1721.9 | 100% | 60.02 | 295.2801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722 | 100% | 60.02 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.1 | 100% | 60.02 | 295.2688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.2 | 100% | 60.02 | 295.2735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.3 | 100% | 60.02 | 295.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.4 | 100% | 60.02 | 295.2942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.5 | 100% | 60.02 | 295.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.6 | 100% | 60.02 | 295.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.7 | 100% | 60.02 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.8 | 100% | 60.02 | 295.3023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1722.9 | 100% | 60.02 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723 | 100% | 60.02 | 295.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.1 | 100% | 60.02 | 295.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.2 | 100% | 60.02 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.3 | 100% | 60.02 | 295.351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.4 | 100% | 60.02 | 295.3513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.5 | 100% | 60.02 | 295.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.6 | 100% | 60.02 | 295.3387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.7 | 100% | 60.02 | 295.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.8 | 100% | 60.02 | 295.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1723.9 | 100% | 60.02 | 295.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724 | 100% | 60.02 | 295.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.1 | 100% | 60.02 | 295.358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.2 | 100% | 60.02 | 295.3422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.3 | 100% | 60.02 | 295.3262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.4 | 100% | 60.02 | 295.3352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.5 | 100% | 60.02 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.6 | 100% | 60.02 | 295.3551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.7 | 100% | 60.02 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.8 | 100% | 60.02 | 295.3209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1724.9 | 100% | 60.02 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725 | 100% | 60.02 | 295.2587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.1 | 100% | 60.02 | 295.2699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.2 | 100% | 60.02 | 295.2913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.3 | 100% | 60.02 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.4 | 100% | 60.02 | 295.2855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.5 | 100% | 60.02 | 295.269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.6 | 100% | 60.02 | 295.2365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.7 | 100% | 60.02 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.8 | 100% | 60.02 | 295.2122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1725.9 | 100% | 60.02 | 295.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726 | 100% | 60.02 | 295.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.1 | 100% | 60.02 | 295.207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.2 | 100% | 60.02 | 295.2087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.3 | 100% | 60.02 | 295.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.4 | 100% | 60.02 | 295.1982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.5 | 100% | 60.02 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.6 | 100% | 60.02 | 295.2283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.7 | 100% | 60.02 | 295.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.8 | 100% | 60.02 | 295.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1726.9 | 100% | 60.02 | 295.2095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727 | 100% | 60.02 | 295.192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.1 | 100% | 60.02 | 295.1869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.2 | 100% | 60.02 | 295.212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.3 | 100% | 60.02 | 295.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.4 | 100% | 60.02 | 295.2376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.5 | 100% | 60.02 | 295.2346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.6 | 100% | 60.02 | 295.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.7 | 100% | 60.02 | 295.1911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.8 | 100% | 60.02 | 295.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1727.9 | 100% | 60.02 | 295.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728 | 100% | 60.02 | 295.2025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.1 | 100% | 60.02 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.2 | 100% | 60.02 | 295.2212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.3 | 100% | 60.02 | 295.2296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.4 | 100% | 60.02 | 295.2241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.5 | 100% | 60.02 | 295.2174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.6 | 100% | 60.02 | 295.2167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.7 | 100% | 60.02 | 295.21 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.8 | 100% | 60.02 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1728.9 | 100% | 60.02 | 295.2045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729 | 100% | 60.02 | 295.2177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.1 | 100% | 60.02 | 295.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.2 | 100% | 60.02 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.3 | 100% | 60.02 | 295.2785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.4 | 100% | 60.02 | 295.3016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.5 | 100% | 60.02 | 295.3111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.6 | 100% | 60.02 | 295.3148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.7 | 100% | 60.02 | 295.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.8 | 100% | 60.02 | 295.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1729.9 | 100% | 60.02 | 295.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730 | 100% | 60.02 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.1 | 100% | 60.02 | 295.2483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.2 | 100% | 60.02 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.3 | 100% | 60.02 | 295.2741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.4 | 100% | 60.02 | 295.2935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.5 | 100% | 60.02 | 295.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.6 | 100% | 60.02 | 295.2911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.7 | 100% | 60.02 | 295.2801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.8 | 100% | 60.02 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1730.9 | 100% | 60.02 | 295.2134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731 | 100% | 60.02 | 295.1926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.1 | 100% | 60.02 | 295.1888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.2 | 100% | 60.02 | 295.1967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.3 | 100% | 60.02 | 295.2131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.4 | 100% | 60.02 | 295.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.5 | 100% | 60.02 | 295.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.6 | 100% | 60.02 | 295.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.7 | 100% | 60.02 | 295.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.8 | 100% | 60.02 | 295.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1731.9 | 100% | 60.02 | 295.2595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732 | 100.1% | 60.03 | 295.2539 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.1 | 100.1% | 60.03 | 295.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.2 | 100.1% | 60.03 | 295.226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.8 | 100.1% | 60.03 | 295.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1732.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733 | 100.1% | 60.03 | 295.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1733.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734 | 100.1% | 60.03 | 295.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.4 | 100.1% | 60.03 | 295.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1734.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735 | 100.1% | 60.03 | 295.2845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1735.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736 | 100.1% | 60.03 | 295.2912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.1 | 100.1% | 60.03 | 295.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.6 | 100.1% | 60.03 | 295.376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1736.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737 | 100.1% | 60.03 | 295.4273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.7 | 100.1% | 60.03 | 295.461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1737.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738 | 100.1% | 60.03 | 295.4012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.2 | 100.1% | 60.03 | 295.423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1738.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739 | 100.1% | 60.03 | 295.3899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.5 | 100.1% | 60.03 | 295.419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.7 | 100.1% | 60.03 | 295.405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1739.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740 | 100.1% | 60.03 | 295.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.7 | 100.1% | 60.03 | 295.304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1740.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741 | 100.1% | 60.03 | 295.2675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1741.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742 | 100.1% | 60.03 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1742.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743 | 100.1% | 60.03 | 295.0964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.7 | 100.1% | 60.03 | 295.035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1743.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744 | 100.1% | 60.03 | 295.0196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1744.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745 | 100.1% | 60.03 | 294.9293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.7 | 100.1% | 60.03 | 294.925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1745.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746 | 100.1% | 60.03 | 294.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1746.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747 | 100.1% | 60.03 | 294.9616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1747.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748 | 100.1% | 60.03 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1748.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749 | 100.1% | 60.03 | 294.8516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1749.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750 | 100.1% | 60.03 | 294.8242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1750.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751 | 100.1% | 60.03 | 294.7899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1751.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752 | 100.1% | 60.03 | 294.7692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.5 | 100.1% | 60.03 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1752.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753 | 100.1% | 60.03 | 294.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1753.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754 | 100.1% | 60.03 | 294.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1754.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755 | 100.1% | 60.03 | 294.5057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.2 | 100.1% | 60.03 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1755.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756 | 100.1% | 60.03 | 294.4572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1756.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757 | 100.1% | 60.03 | 294.4344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1757.9 | 100.1% | 60.03 | 294.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758 | 100.1% | 60.03 | 294.4402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.5 | 100.1% | 60.03 | 294.436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1758.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759 | 100.1% | 60.03 | 294.3886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.2 | 100.1% | 60.03 | 294.383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1759.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760 | 100.1% | 60.03 | 294.3797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1760.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761 | 100.1% | 60.03 | 294.3013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.5 | 100.1% | 60.03 | 294.303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.7 | 100.1% | 60.03 | 294.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1761.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762 | 100.1% | 60.03 | 294.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.5 | 100.1% | 60.03 | 294.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1762.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763 | 100.1% | 60.03 | 294.4146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1763.9 | 100.1% | 60.03 | 294.433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764 | 100.1% | 60.03 | 294.4706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.3 | 100.1% | 60.03 | 294.538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.5 | 100.1% | 60.03 | 294.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1764.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765 | 100.1% | 60.03 | 294.5777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1765.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766 | 100.1% | 60.03 | 294.6468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.7 | 100.1% | 60.03 | 294.701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1766.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767 | 100.1% | 60.03 | 294.7513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.6 | 100.1% | 60.03 | 294.664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1767.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768 | 100.1% | 60.03 | 294.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.2 | 100.1% | 60.03 | 294.741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1768.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769 | 100.1% | 60.03 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.6 | 100.1% | 60.03 | 294.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.8 | 100.1% | 60.03 | 294.801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1769.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770 | 100.1% | 60.03 | 294.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1770.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771 | 100.1% | 60.03 | 294.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.4 | 100.1% | 60.03 | 294.903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1771.9 | 100.1% | 60.03 | 294.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772 | 100.1% | 60.03 | 294.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.6 | 100.1% | 60.03 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.8 | 100.1% | 60.03 | 294.839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1772.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773 | 100.1% | 60.03 | 294.8266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.4 | 100.1% | 60.03 | 294.857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1773.9 | 100.1% | 60.03 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774 | 100.1% | 60.03 | 294.8629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1774.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775 | 100.1% | 60.03 | 294.9666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1775.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776 | 100.1% | 60.03 | 294.9926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1776.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777 | 100.1% | 60.03 | 295.0727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1777.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778 | 100.1% | 60.03 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1778.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779 | 100.1% | 60.03 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.3 | 100.1% | 60.03 | 294.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.5 | 100.1% | 60.03 | 294.879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1779.9 | 100.1% | 60.03 | 294.863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780 | 100.1% | 60.03 | 294.8807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1780.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781 | 100.1% | 60.03 | 294.8653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1781.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782 | 100.1% | 60.03 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1782.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783 | 100.1% | 60.03 | 294.8978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1783.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784 | 100.1% | 60.03 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.5 | 100.1% | 60.03 | 294.969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1784.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785 | 100.1% | 60.03 | 294.9425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.4 | 100.1% | 60.03 | 294.955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1785.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786 | 100.1% | 60.03 | 294.9791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1786.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787 | 100.1% | 60.03 | 295.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1787.9 | 100.1% | 60.03 | 294.988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788 | 100.1% | 60.03 | 294.9792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.1 | 100.1% | 60.03 | 294.992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.2 | 100.1% | 60.03 | 294.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1788.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789 | 100.1% | 60.03 | 294.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.2 | 100.1% | 60.03 | 295.001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1789.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790 | 100.1% | 60.03 | 294.9687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1790.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791 | 100.1% | 60.03 | 294.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1791.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792 | 100.1% | 60.03 | 294.9359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1792.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793 | 100.1% | 60.03 | 294.851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1793.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794 | 100.1% | 60.03 | 294.7674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1794.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795 | 100.1% | 60.03 | 294.7564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.2 | 100.1% | 60.03 | 294.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1795.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796 | 100.1% | 60.03 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.3 | 100.1% | 60.03 | 294.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1796.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797 | 100.1% | 60.03 | 294.5456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.3 | 100.1% | 60.03 | 294.549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.4 | 100.1% | 60.03 | 294.512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1797.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798 | 100.1% | 60.03 | 294.4775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1798.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799 | 100.1% | 60.03 | 294.4118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.4 | 100.1% | 60.03 | 294.475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1799.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800 | 100.1% | 60.03 | 294.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.4 | 100.1% | 60.03 | 294.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.6 | 100.1% | 60.03 | 294.526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.7 | 100.1% | 60.03 | 294.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1800.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801 | 100.1% | 60.03 | 294.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.5 | 100.1% | 60.03 | 294.563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.6 | 100.1% | 60.03 | 294.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1801.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802 | 100.1% | 60.03 | 294.5658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.1 | 100.1% | 60.03 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.7 | 100.1% | 60.03 | 294.606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1802.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803 | 100.1% | 60.03 | 294.5968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.3 | 100.1% | 60.03 | 294.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1803.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804 | 100.1% | 60.03 | 294.5443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.3 | 100.1% | 60.03 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1804.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805 | 100.1% | 60.03 | 294.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.2 | 100.1% | 60.03 | 294.598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1805.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806 | 100.1% | 60.03 | 294.5853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.1 | 100.1% | 60.03 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.4 | 100.1% | 60.03 | 294.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.6 | 100.1% | 60.03 | 294.625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.8 | 100.1% | 60.03 | 294.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1806.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807 | 100.1% | 60.03 | 294.6309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1807.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808 | 100.1% | 60.03 | 294.6871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.6 | 100.1% | 60.03 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1808.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809 | 100.1% | 60.03 | 294.6133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1809.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810 | 100.1% | 60.03 | 294.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.7 | 100.1% | 60.03 | 294.584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1810.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811 | 100.1% | 60.03 | 294.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1811.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812 | 100.1% | 60.03 | 294.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1812.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813 | 100.1% | 60.03 | 294.803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1813.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814 | 100.1% | 60.03 | 294.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.5 | 100.1% | 60.03 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.7 | 100.1% | 60.03 | 294.852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1814.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815 | 100.1% | 60.03 | 294.817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.4 | 100.1% | 60.03 | 294.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.6 | 100.1% | 60.03 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.8 | 100.1% | 60.03 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1815.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816 | 100.1% | 60.03 | 294.8613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1816.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817 | 100.1% | 60.03 | 294.7623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.1 | 100.1% | 60.03 | 294.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.3 | 100.1% | 60.03 | 294.797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.6 | 100.1% | 60.03 | 294.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.8 | 100.1% | 60.03 | 294.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1817.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818 | 100.1% | 60.03 | 294.7986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.7 | 100.1% | 60.03 | 294.8357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1818.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819 | 100.1% | 60.03 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.4 | 100.1% | 60.03 | 294.788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1819.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820 | 100.1% | 60.03 | 294.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1820.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821 | 100.1% | 60.03 | 294.7866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.5 | 100.1% | 60.03 | 294.739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.6 | 100.1% | 60.03 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1821.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822 | 100.1% | 60.03 | 294.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.2 | 100.1% | 60.03 | 294.668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.3 | 100.1% | 60.03 | 294.677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1822.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823 | 100.1% | 60.03 | 294.6486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1823.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824 | 100.1% | 60.03 | 294.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1824.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825 | 100.1% | 60.03 | 294.6025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1825.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826 | 100.1% | 60.03 | 294.6729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1826.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827 | 100.1% | 60.03 | 294.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.3 | 100.1% | 60.03 | 294.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.6 | 100.1% | 60.03 | 294.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1827.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828 | 100.1% | 60.03 | 294.5665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.5 | 100.1% | 60.03 | 294.535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1828.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829 | 100.1% | 60.03 | 294.5454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.1 | 100.1% | 60.03 | 294.539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.3 | 100.1% | 60.03 | 294.535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1829.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830 | 100.1% | 60.03 | 294.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1830.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831 | 100.1% | 60.03 | 294.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.4 | 100.1% | 60.03 | 294.395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1831.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832 | 100.1% | 60.03 | 294.3852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1832.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833 | 100.1% | 60.03 | 294.4143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.3 | 100.1% | 60.03 | 294.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1833.9 | 100.1% | 60.03 | 294.346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834 | 100.1% | 60.03 | 294.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1834.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835 | 100.1% | 60.03 | 294.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1835.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836 | 100.1% | 60.03 | 294.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1836.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837 | 100.1% | 60.03 | 294.1032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.3 | 100.1% | 60.03 | 294.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.4 | 100.1% | 60.03 | 294.0906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.5 | 100.1% | 60.03 | 294.0739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.6 | 100.1% | 60.03 | 294.0482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.7 | 100.1% | 60.03 | 294.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1837.9 | 100.1% | 60.03 | 294.0174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838 | 100.1% | 60.03 | 294.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.3 | 100.1% | 60.03 | 293.9843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.4 | 100.1% | 60.03 | 293.9556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.5 | 100.1% | 60.03 | 293.9315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.6 | 100.1% | 60.03 | 293.9121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.7 | 100.1% | 60.03 | 293.8962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.8 | 100.1% | 60.03 | 293.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1838.9 | 100.1% | 60.03 | 293.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839 | 100.1% | 60.03 | 293.8383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.1 | 100.1% | 60.03 | 293.8228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.2 | 100.1% | 60.03 | 293.8252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.3 | 100.1% | 60.03 | 293.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.4 | 100.1% | 60.03 | 293.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.5 | 100.1% | 60.03 | 293.8853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.6 | 100.1% | 60.03 | 293.8903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.7 | 100.1% | 60.03 | 293.9001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.8 | 100.1% | 60.03 | 293.9155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1839.9 | 100.1% | 60.03 | 293.9344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840 | 100.1% | 60.03 | 293.9642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.1 | 100.1% | 60.03 | 293.999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.3 | 100.1% | 60.03 | 293.9777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.4 | 100.1% | 60.03 | 293.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.5 | 100.1% | 60.03 | 293.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.6 | 100.1% | 60.03 | 293.9403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.7 | 100.1% | 60.03 | 293.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1840.9 | 100.1% | 60.03 | 294.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841 | 100.1% | 60.03 | 294.0585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.2 | 100.1% | 60.03 | 294.0304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.3 | 100.1% | 60.03 | 294.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.4 | 100.1% | 60.03 | 294.0202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.5 | 100.1% | 60.03 | 294.0341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.6 | 100.1% | 60.03 | 294.039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.7 | 100.1% | 60.03 | 294.0408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1841.9 | 100.1% | 60.03 | 294.0596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842 | 100.1% | 60.03 | 294.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.1 | 100.1% | 60.03 | 294.0932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1842.9 | 100.1% | 60.03 | 294.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843 | 100.1% | 60.03 | 294.1779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.8 | 100.1% | 60.03 | 294.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1843.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844 | 100.1% | 60.03 | 294.2109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.6 | 100.1% | 60.03 | 294.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.7 | 100.1% | 60.03 | 294.274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1844.9 | 100.1% | 60.03 | 294.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845 | 100.1% | 60.03 | 294.3007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1845.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846 | 100.1% | 60.03 | 294.3532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1846.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847 | 100.1% | 60.03 | 294.4406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1847.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848 | 100.1% | 60.03 | 294.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1848.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849 | 100.1% | 60.03 | 294.3114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1849.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850 | 100.1% | 60.03 | 294.3172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.3 | 100.1% | 60.03 | 294.3735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1850.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851 | 100.1% | 60.03 | 294.3391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.2 | 100.1% | 60.03 | 294.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.6 | 100.1% | 60.03 | 294.238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1851.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852 | 100.1% | 60.03 | 294.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1852.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853 | 100.1% | 60.03 | 294.271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.3 | 100.1% | 60.03 | 294.286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.8 | 100.1% | 60.03 | 294.2846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1853.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854 | 100.1% | 60.03 | 294.2878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.1 | 100.1% | 60.03 | 294.2714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.7 | 100.1% | 60.03 | 294.2035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1854.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855 | 100.1% | 60.03 | 294.1318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.3 | 100.1% | 60.03 | 294.1512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.4 | 100.1% | 60.03 | 294.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.5 | 100.1% | 60.03 | 294.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.6 | 100.1% | 60.03 | 294.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.7 | 100.1% | 60.03 | 294.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.8 | 100.1% | 60.03 | 294.0885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1855.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856 | 100.1% | 60.03 | 294.1273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.3 | 100.1% | 60.03 | 294.0904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.4 | 100.1% | 60.03 | 294.0829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.5 | 100.1% | 60.03 | 294.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.6 | 100.1% | 60.03 | 294.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.7 | 100.1% | 60.03 | 294.1023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.8 | 100.1% | 60.03 | 294.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1856.9 | 100.1% | 60.03 | 294.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857 | 100.1% | 60.03 | 294.1302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.1 | 100.1% | 60.03 | 294.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.2 | 100.1% | 60.03 | 294.1822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.5 | 100.1% | 60.03 | 294.2209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.6 | 100.1% | 60.03 | 294.2163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.7 | 100.1% | 60.03 | 294.222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.8 | 100.1% | 60.03 | 294.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1857.9 | 100.1% | 60.03 | 294.2565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858 | 100.1% | 60.03 | 294.2674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.1 | 100.1% | 60.03 | 294.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.2 | 100.1% | 60.03 | 294.2811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.3 | 100.1% | 60.03 | 294.2754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.4 | 100.1% | 60.03 | 294.2824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.6 | 100.1% | 60.03 | 294.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1858.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859 | 100.1% | 60.03 | 294.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.3 | 100.1% | 60.03 | 294.365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.5 | 100.1% | 60.03 | 294.3927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1859.9 | 100.1% | 60.03 | 294.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860 | 100.1% | 60.03 | 294.3803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.2 | 100.1% | 60.03 | 294.3912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.6 | 100.1% | 60.03 | 294.433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1860.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861 | 100.1% | 60.03 | 294.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.1 | 100.1% | 60.03 | 294.465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.3 | 100.1% | 60.03 | 294.466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1861.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862 | 100.1% | 60.03 | 294.4207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.8 | 100.1% | 60.03 | 294.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1862.9 | 100.1% | 60.03 | 294.511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863 | 100.1% | 60.03 | 294.5202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1863.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864 | 100.1% | 60.03 | 294.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1864.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865 | 100.1% | 60.03 | 294.4284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.3 | 100.1% | 60.03 | 294.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.5 | 100.1% | 60.03 | 294.417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.6 | 100.1% | 60.03 | 294.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1865.9 | 100.1% | 60.03 | 294.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866 | 100.1% | 60.03 | 294.3828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.2 | 100.1% | 60.03 | 294.382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.3 | 100.1% | 60.03 | 294.391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.4 | 100.1% | 60.03 | 294.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.7 | 100.1% | 60.03 | 294.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.8 | 100.1% | 60.03 | 294.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1866.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867 | 100.1% | 60.03 | 294.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.5 | 100.1% | 60.03 | 294.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1867.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868 | 100.1% | 60.03 | 294.4019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.1 | 100.1% | 60.03 | 294.3985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.2 | 100.1% | 60.03 | 294.416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.3 | 100.1% | 60.03 | 294.4452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.4 | 100.1% | 60.03 | 294.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.5 | 100.1% | 60.03 | 294.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.6 | 100.1% | 60.03 | 294.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.7 | 100.1% | 60.03 | 294.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.8 | 100.1% | 60.03 | 294.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1868.9 | 100.1% | 60.03 | 294.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869 | 100.1% | 60.03 | 294.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.1 | 100.1% | 60.03 | 294.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.2 | 100.1% | 60.03 | 294.4846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.3 | 100.1% | 60.03 | 294.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1869.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870 | 100.1% | 60.03 | 294.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.2 | 100.1% | 60.03 | 294.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1870.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871 | 100.1% | 60.03 | 294.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1871.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872 | 100.1% | 60.03 | 294.5466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.3 | 100.1% | 60.03 | 294.578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1872.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873 | 100.1% | 60.03 | 294.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.2 | 100.1% | 60.03 | 294.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.4 | 100.1% | 60.03 | 294.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.5 | 100.1% | 60.03 | 294.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.6 | 100.1% | 60.03 | 294.5721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.7 | 100.1% | 60.03 | 294.5626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.8 | 100.1% | 60.03 | 294.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1873.9 | 100.1% | 60.03 | 294.5931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874 | 100.1% | 60.03 | 294.5851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.1 | 100.1% | 60.03 | 294.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1874.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875 | 100.1% | 60.03 | 294.7128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.3 | 100.1% | 60.03 | 294.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1875.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876 | 100.1% | 60.03 | 294.7727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.6 | 100.1% | 60.03 | 294.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1876.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877 | 100.1% | 60.03 | 294.9821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1877.9 | 100.1% | 60.03 | 295.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878 | 100.1% | 60.03 | 295.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1878.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879 | 100.1% | 60.03 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.2 | 100.1% | 60.03 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.4 | 100.1% | 60.03 | 295.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.5 | 100.1% | 60.03 | 295.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1879.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880 | 100.1% | 60.03 | 295.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.4 | 100.1% | 60.03 | 295.375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1880.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881 | 100.1% | 60.03 | 295.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.5 | 100.1% | 60.03 | 295.407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.8 | 100.1% | 60.03 | 295.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1881.9 | 100.1% | 60.03 | 295.48 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882 | 100.1% | 60.03 | 295.4473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.8 | 100.1% | 60.03 | 295.396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1882.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883 | 100.1% | 60.03 | 295.4099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.4 | 100.1% | 60.03 | 295.364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.6 | 100.1% | 60.03 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1883.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884 | 100.1% | 60.03 | 295.4036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1884.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885 | 100.1% | 60.03 | 295.3518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1885.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886 | 100.1% | 60.03 | 295.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.6 | 100.1% | 60.03 | 295.341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1886.9 | 100.1% | 60.03 | 295.372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887 | 100.1% | 60.03 | 295.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1887.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888 | 100.1% | 60.03 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.5 | 100.1% | 60.03 | 295.178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1888.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889 | 100.1% | 60.03 | 295.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.1 | 100.1% | 60.03 | 295.193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.4 | 100.1% | 60.03 | 295.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1889.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890 | 100.1% | 60.03 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1890.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891 | 100.1% | 60.03 | 295.1555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.4 | 100.1% | 60.03 | 295.158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.5 | 100.1% | 60.03 | 295.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1891.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892 | 100.1% | 60.03 | 295.1073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1892.9 | 100.1% | 60.03 | 295.116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893 | 100.1% | 60.03 | 295.1171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.1 | 100.1% | 60.03 | 295.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.2 | 100.1% | 60.03 | 295.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.5 | 100.1% | 60.03 | 295.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.7 | 100.1% | 60.03 | 295.132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1893.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894 | 100.1% | 60.03 | 295.1178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.6 | 100.1% | 60.03 | 295.109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1894.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895 | 100.1% | 60.03 | 295.1272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1895.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896 | 100.1% | 60.03 | 295.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.8 | 100.1% | 60.03 | 295.156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1896.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897 | 100.1% | 60.03 | 295.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1897.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898 | 100.1% | 60.03 | 295.0622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.8 | 100.1% | 60.03 | 295.074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1898.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899 | 100.1% | 60.03 | 295.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1899.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900 | 100.1% | 60.03 | 294.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1900.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901 | 100.1% | 60.03 | 294.8799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.2 | 100.1% | 60.03 | 294.897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.7 | 100.1% | 60.03 | 294.88 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.8 | 100.1% | 60.03 | 294.8694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1901.9 | 100.1% | 60.03 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902 | 100.1% | 60.03 | 294.8689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.2 | 100.1% | 60.03 | 294.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.4 | 100.1% | 60.03 | 294.8037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1902.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903 | 100.1% | 60.03 | 294.756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.4 | 100.1% | 60.03 | 294.7239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.5 | 100.1% | 60.03 | 294.702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1903.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904 | 100.1% | 60.03 | 294.7243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.6 | 100.1% | 60.03 | 294.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1904.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905 | 100.1% | 60.03 | 294.6328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.2 | 100.1% | 60.03 | 294.5953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.3 | 100.1% | 60.03 | 294.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.4 | 100.1% | 60.03 | 294.596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.6 | 100.1% | 60.03 | 294.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.7 | 100.1% | 60.03 | 294.6223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.8 | 100.1% | 60.03 | 294.6274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1905.9 | 100.1% | 60.03 | 294.6398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906 | 100.1% | 60.03 | 294.6663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.1 | 100.1% | 60.03 | 294.6907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.2 | 100.1% | 60.03 | 294.6953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.3 | 100.1% | 60.03 | 294.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.4 | 100.1% | 60.03 | 294.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.5 | 100.1% | 60.03 | 294.6911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.7 | 100.1% | 60.03 | 294.7576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1906.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907 | 100.1% | 60.03 | 294.7566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.1 | 100.1% | 60.03 | 294.7455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.2 | 100.1% | 60.03 | 294.7418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.3 | 100.1% | 60.03 | 294.7472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.4 | 100.1% | 60.03 | 294.762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.5 | 100.1% | 60.03 | 294.7685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.6 | 100.1% | 60.03 | 294.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.7 | 100.1% | 60.03 | 294.758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.8 | 100.1% | 60.03 | 294.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1907.9 | 100.1% | 60.03 | 294.7958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908 | 100.1% | 60.03 | 294.8132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.1 | 100.1% | 60.03 | 294.8387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.2 | 100.1% | 60.03 | 294.8519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.3 | 100.1% | 60.03 | 294.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.4 | 100.1% | 60.03 | 294.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.5 | 100.1% | 60.03 | 294.8722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.6 | 100.1% | 60.03 | 294.8994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.7 | 100.1% | 60.03 | 294.9353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1908.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909 | 100.1% | 60.03 | 295.0343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.6 | 100.1% | 60.03 | 295.094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1909.9 | 100.1% | 60.03 | 295.099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910 | 100.1% | 60.03 | 295.0991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1910.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911 | 100.1% | 60.03 | 295.2191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.3 | 100.1% | 60.03 | 295.283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1911.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912 | 100.1% | 60.03 | 295.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1912.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913 | 100.1% | 60.03 | 295.1552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.3 | 100.1% | 60.03 | 295.182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1913.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914 | 100.1% | 60.03 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.1 | 100.1% | 60.03 | 295.229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1914.9 | 100.1% | 60.03 | 295.082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915 | 100.1% | 60.03 | 295.0558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.7 | 100.1% | 60.03 | 295.009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1915.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916 | 100.1% | 60.03 | 294.965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1916.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917 | 100.1% | 60.03 | 295.0584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1917.9 | 100.1% | 60.03 | 295.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918 | 100.1% | 60.03 | 295.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.4 | 100.1% | 60.03 | 295.037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1918.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919 | 100.1% | 60.03 | 295.1707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.4 | 100.1% | 60.03 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.8 | 100.1% | 60.03 | 295.299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1919.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920 | 100.1% | 60.03 | 295.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.1 | 100.1% | 60.03 | 295.275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1920.9 | 100.1% | 60.03 | 295.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921 | 100.1% | 60.03 | 295.3869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.4 | 100.1% | 60.03 | 295.483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.6 | 100.1% | 60.03 | 295.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1921.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922 | 100.1% | 60.03 | 295.5372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1922.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923 | 100.1% | 60.03 | 295.4787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.2 | 100.1% | 60.03 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1923.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924 | 100.1% | 60.03 | 295.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.4 | 100.1% | 60.03 | 295.646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1924.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925 | 100.1% | 60.03 | 295.6446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1925.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926 | 100.1% | 60.03 | 295.6486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.8 | 100.1% | 60.03 | 295.8071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1926.9 | 100.1% | 60.03 | 295.8069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927 | 100.1% | 60.03 | 295.7957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.1 | 100.1% | 60.03 | 295.7847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.2 | 100.1% | 60.03 | 295.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1927.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928 | 100.1% | 60.03 | 295.6529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1928.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929 | 100.1% | 60.03 | 295.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.6 | 100.1% | 60.03 | 295.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1929.9 | 100.1% | 60.03 | 295.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930 | 100.1% | 60.03 | 295.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1930.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931 | 100.1% | 60.03 | 295.6328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.4 | 100.1% | 60.03 | 295.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1931.9 | 100.1% | 60.03 | 295.7172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932 | 100.1% | 60.03 | 295.7321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.1 | 100.1% | 60.03 | 295.7506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.2 | 100.1% | 60.03 | 295.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.5 | 100.1% | 60.03 | 295.735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1932.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933 | 100.1% | 60.03 | 295.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.3 | 100.1% | 60.03 | 295.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.7 | 100.1% | 60.03 | 295.656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1933.9 | 100.1% | 60.03 | 295.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934 | 100.1% | 60.03 | 295.6777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.1 | 100.1% | 60.03 | 295.716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.2 | 100.1% | 60.03 | 295.7364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.3 | 100.1% | 60.03 | 295.7265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1934.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935 | 100.1% | 60.03 | 295.6389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1935.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936 | 100.1% | 60.03 | 295.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.5 | 100.1% | 60.03 | 295.535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1936.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937 | 100.1% | 60.03 | 295.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.5 | 100.1% | 60.03 | 295.564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1937.9 | 100.1% | 60.03 | 295.502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938 | 100.1% | 60.03 | 295.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1938.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939 | 100.1% | 60.03 | 295.5096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1939.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940 | 100.1% | 60.03 | 295.402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.3 | 100.1% | 60.03 | 295.371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.5 | 100.1% | 60.03 | 295.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1940.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941 | 100.1% | 60.03 | 295.3062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.3 | 100.1% | 60.03 | 295.303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1941.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942 | 100.1% | 60.03 | 295.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.2 | 100.1% | 60.03 | 295.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1942.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943 | 100.1% | 60.03 | 295.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.7 | 100.1% | 60.03 | 295.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1943.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944 | 100.1% | 60.03 | 295.1398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.5 | 100.1% | 60.03 | 295.139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1944.9 | 100.1% | 60.03 | 295.159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945 | 100.1% | 60.03 | 295.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.3 | 100.1% | 60.03 | 295.087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.7 | 100.1% | 60.03 | 295.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.8 | 100.1% | 60.03 | 294.9959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1945.9 | 100.1% | 60.03 | 294.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946 | 100.1% | 60.03 | 294.9677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.1 | 100.1% | 60.03 | 294.961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.8 | 100.1% | 60.03 | 295.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1946.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947 | 100.1% | 60.03 | 295.0171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.7 | 100.1% | 60.03 | 295.038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1947.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948 | 100.1% | 60.03 | 295.0142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.1 | 100.1% | 60.03 | 294.9942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.3 | 100.1% | 60.03 | 294.985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1948.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949 | 100.1% | 60.03 | 295.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.1 | 100.1% | 60.03 | 295.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1949.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950 | 100.1% | 60.03 | 295.2676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1950.9 | 100.1% | 60.03 | 295.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951 | 100.1% | 60.03 | 295.1928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.4 | 100.1% | 60.03 | 295.224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1951.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952 | 100.1% | 60.03 | 295.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.1 | 100.1% | 60.03 | 295.3488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.2 | 100.1% | 60.03 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.3 | 100.1% | 60.03 | 295.3735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.4 | 100.1% | 60.03 | 295.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.5 | 100.1% | 60.03 | 295.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.7 | 100.1% | 60.03 | 295.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1952.9 | 100.1% | 60.03 | 295.3367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953 | 100.1% | 60.03 | 295.3027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.7 | 100.1% | 60.03 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.8 | 100.1% | 60.03 | 295.1528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1953.9 | 100.1% | 60.03 | 295.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954 | 100.1% | 60.03 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.4 | 100.1% | 60.03 | 295.241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.6 | 100.1% | 60.03 | 295.2701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.7 | 100.1% | 60.03 | 295.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.8 | 100.1% | 60.03 | 295.2734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1954.9 | 100.1% | 60.03 | 295.2725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955 | 100.1% | 60.03 | 295.2702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.1 | 100.1% | 60.03 | 295.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.2 | 100.1% | 60.03 | 295.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.3 | 100.1% | 60.03 | 295.2099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.4 | 100.1% | 60.03 | 295.1982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.5 | 100.1% | 60.03 | 295.1574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.6 | 100.1% | 60.03 | 295.1229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.7 | 100.1% | 60.03 | 295.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1955.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956 | 100.1% | 60.03 | 295.0391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.2 | 100.1% | 60.03 | 294.9963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.3 | 100.1% | 60.03 | 294.9785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1956.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957 | 100.1% | 60.03 | 295.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.4 | 100.1% | 60.03 | 295.0859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.5 | 100.1% | 60.03 | 295.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.6 | 100.1% | 60.03 | 295.0847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1957.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958 | 100.1% | 60.03 | 295.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.2 | 100.1% | 60.03 | 295.0302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.3 | 100.1% | 60.03 | 295.0009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.4 | 100.1% | 60.03 | 294.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.5 | 100.1% | 60.03 | 294.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.6 | 100.1% | 60.03 | 294.9976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.7 | 100.1% | 60.03 | 295.0041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.8 | 100.1% | 60.03 | 295.0345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1958.9 | 100.1% | 60.03 | 295.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959 | 100.1% | 60.03 | 295.0548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.1 | 100.1% | 60.03 | 295.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.2 | 100.1% | 60.03 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.3 | 100.1% | 60.03 | 295.1658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.4 | 100.1% | 60.03 | 295.2098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.5 | 100.1% | 60.03 | 295.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.6 | 100.1% | 60.03 | 295.3002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.7 | 100.1% | 60.03 | 295.324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.8 | 100.1% | 60.03 | 295.3635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1959.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960 | 100.1% | 60.03 | 295.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.4 | 100.1% | 60.03 | 295.4329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.5 | 100.1% | 60.03 | 295.4585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.6 | 100.1% | 60.03 | 295.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.7 | 100.1% | 60.03 | 295.4782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.8 | 100.1% | 60.03 | 295.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1960.9 | 100.1% | 60.03 | 295.4733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961 | 100.1% | 60.03 | 295.4819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.2 | 100.1% | 60.03 | 295.5363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.3 | 100.1% | 60.03 | 295.5687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.7 | 100.1% | 60.03 | 295.7335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1961.9 | 100.1% | 60.03 | 295.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962 | 100.1% | 60.03 | 295.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.1 | 100.1% | 60.03 | 295.8717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.2 | 100.1% | 60.03 | 295.887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.3 | 100.1% | 60.03 | 295.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.4 | 100.1% | 60.03 | 295.954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.5 | 100.1% | 60.03 | 295.9842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.6 | 100.1% | 60.03 | 296.0128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.7 | 100.1% | 60.03 | 296.0219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.8 | 100.1% | 60.03 | 296.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1962.9 | 100.1% | 60.03 | 296.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963 | 100.1% | 60.03 | 295.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.1 | 100.1% | 60.03 | 295.9889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.2 | 100.1% | 60.03 | 295.9742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.3 | 100.1% | 60.03 | 295.9615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.4 | 100.1% | 60.03 | 295.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.5 | 100.1% | 60.03 | 295.9519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.6 | 100.1% | 60.03 | 295.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.7 | 100.1% | 60.03 | 295.9618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.8 | 100.1% | 60.03 | 295.9566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1963.9 | 100.1% | 60.03 | 295.957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964 | 100.1% | 60.03 | 295.9728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.1 | 100.1% | 60.03 | 295.9995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.2 | 100.1% | 60.03 | 296.0364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.4 | 100.1% | 60.03 | 296.126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.5 | 100.1% | 60.03 | 296.1431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.6 | 100.1% | 60.03 | 296.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.7 | 100.1% | 60.03 | 296.1533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.8 | 100.1% | 60.03 | 296.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1964.9 | 100.1% | 60.03 | 296.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965 | 100.1% | 60.03 | 296.1681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.1 | 100.1% | 60.03 | 296.1767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.2 | 100.1% | 60.03 | 296.185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.3 | 100.1% | 60.03 | 296.1881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.4 | 100.1% | 60.03 | 296.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.5 | 100.1% | 60.03 | 296.1575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.6 | 100.1% | 60.03 | 296.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.7 | 100.1% | 60.03 | 296.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.8 | 100.1% | 60.03 | 296.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1965.9 | 100.1% | 60.03 | 296.0672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966 | 100.1% | 60.03 | 296.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.1 | 100.1% | 60.03 | 296.05 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.2 | 100.1% | 60.03 | 296.0515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.4 | 100.1% | 60.03 | 296.0701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.5 | 100.1% | 60.03 | 296.0639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.6 | 100.1% | 60.03 | 296.0533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.7 | 100.1% | 60.03 | 296.0469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.8 | 100.1% | 60.03 | 296.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1966.9 | 100.1% | 60.03 | 296.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967 | 100.1% | 60.03 | 296.0808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.1 | 100.1% | 60.03 | 296.0966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.2 | 100.1% | 60.03 | 296.093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.4 | 100.1% | 60.03 | 296.1115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.5 | 100.1% | 60.03 | 296.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.6 | 100.1% | 60.03 | 296.1109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.7 | 100.1% | 60.03 | 296.1077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.8 | 100.1% | 60.03 | 296.1007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1967.9 | 100.1% | 60.03 | 296.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968 | 100.1% | 60.03 | 296.0839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.1 | 100.1% | 60.03 | 296.092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.2 | 100.1% | 60.03 | 296.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.3 | 100.1% | 60.03 | 296.0517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.4 | 100.1% | 60.03 | 296.0332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.5 | 100.1% | 60.03 | 296.0135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.6 | 100.1% | 60.03 | 295.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.7 | 100.1% | 60.03 | 295.981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.8 | 100.1% | 60.03 | 295.9884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1968.9 | 100.1% | 60.03 | 295.983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969 | 100.1% | 60.03 | 295.9757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.1 | 100.1% | 60.03 | 295.983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.2 | 100.1% | 60.03 | 295.9864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.3 | 100.1% | 60.03 | 295.9782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.4 | 100.1% | 60.03 | 295.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.5 | 100.1% | 60.03 | 295.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.6 | 100.1% | 60.03 | 295.9574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.7 | 100.1% | 60.03 | 295.9392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.8 | 100.1% | 60.03 | 295.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1969.9 | 100.1% | 60.03 | 295.9178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970 | 100.1% | 60.03 | 295.8915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.1 | 100.1% | 60.03 | 295.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.2 | 100.1% | 60.03 | 295.8406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.3 | 100.1% | 60.03 | 295.811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.4 | 100.1% | 60.03 | 295.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.5 | 100.1% | 60.03 | 295.7926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.6 | 100.1% | 60.03 | 295.7817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.7 | 100.1% | 60.03 | 295.756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.8 | 100.1% | 60.03 | 295.7362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1970.9 | 100.1% | 60.03 | 295.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971 | 100.1% | 60.03 | 295.6916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.1 | 100.1% | 60.03 | 295.6749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.2 | 100.1% | 60.03 | 295.6727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.3 | 100.1% | 60.03 | 295.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.4 | 100.1% | 60.03 | 295.6327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.5 | 100.1% | 60.03 | 295.6231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.6 | 100.1% | 60.03 | 295.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.7 | 100.1% | 60.03 | 295.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.8 | 100.1% | 60.03 | 295.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1971.9 | 100.1% | 60.03 | 295.6198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972 | 100.1% | 60.03 | 295.6124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.1 | 100.1% | 60.03 | 295.5903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.2 | 100.1% | 60.03 | 295.58 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.3 | 100.1% | 60.03 | 295.571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.4 | 100.1% | 60.03 | 295.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.5 | 100.1% | 60.03 | 295.5478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.6 | 100.1% | 60.03 | 295.5535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.7 | 100.1% | 60.03 | 295.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.8 | 100.1% | 60.03 | 295.5298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1972.9 | 100.1% | 60.03 | 295.5318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973 | 100.1% | 60.03 | 295.519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.1 | 100.1% | 60.03 | 295.4786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.2 | 100.1% | 60.03 | 295.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.3 | 100.1% | 60.03 | 295.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.4 | 100.1% | 60.03 | 295.406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3719 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.8 | 100.1% | 60.05 | 295.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1973.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974 | 100.1% | 60.05 | 295.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.5 | 100.1% | 60.05 | 295.257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1974.9 | 100.1% | 60.05 | 295.268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975 | 100.1% | 60.05 | 295.2838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.8 | 100.1% | 60.05 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1975.9 | 100.1% | 60.05 | 295.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976 | 100.1% | 60.05 | 295.2985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.2 | 100.1% | 60.05 | 295.307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1976.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977 | 100.1% | 60.05 | 295.2945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1977.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978 | 100.1% | 60.05 | 295.3162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.5 | 100.1% | 60.05 | 295.28 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1978.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979 | 100.1% | 60.05 | 295.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.5 | 100.1% | 60.05 | 295.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1979.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980 | 100.1% | 60.05 | 295.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.3 | 100.1% | 60.05 | 295.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1980.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981 | 100.1% | 60.05 | 295.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.5 | 100.1% | 60.05 | 295.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1981.9 | 100.1% | 60.05 | 295.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982 | 100.1% | 60.05 | 295.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.8 | 100.1% | 60.05 | 295.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1982.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983 | 100.1% | 60.05 | 295.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1983.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984 | 100.1% | 60.05 | 295.2069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.1 | 100.1% | 60.05 | 295.1857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.6 | 100.1% | 60.05 | 295.1367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.8 | 100.1% | 60.05 | 295.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1984.9 | 100.1% | 60.05 | 295.1308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985 | 100.1% | 60.05 | 295.1419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.1 | 100.1% | 60.05 | 295.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.6 | 100.1% | 60.05 | 295.1837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.8 | 100.1% | 60.05 | 295.1763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1985.9 | 100.1% | 60.05 | 295.1683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986 | 100.1% | 60.05 | 295.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.1 | 100.1% | 60.05 | 295.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.6 | 100.1% | 60.05 | 295.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1986.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987 | 100.1% | 60.05 | 295.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.1 | 100.1% | 60.05 | 295.0586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.2 | 100.1% | 60.05 | 295.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.3 | 100.1% | 60.05 | 295.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.4 | 100.1% | 60.05 | 295.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.5 | 100.1% | 60.05 | 295.0483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.7 | 100.1% | 60.05 | 295.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1987.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988 | 100.1% | 60.05 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.1 | 100.1% | 60.05 | 295.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.2 | 100.1% | 60.05 | 295.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.3 | 100.1% | 60.05 | 295.067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.4 | 100.1% | 60.05 | 295.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.5 | 100.1% | 60.05 | 295.0577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.7 | 100.1% | 60.05 | 295.0507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1988.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989 | 100.1% | 60.05 | 294.9628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.3 | 100.1% | 60.05 | 294.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.5 | 100.1% | 60.05 | 294.9 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.7 | 100.1% | 60.05 | 294.884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1989.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990 | 100.1% | 60.05 | 294.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1990.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991 | 100.1% | 60.05 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.5 | 100.1% | 60.05 | 294.816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1991.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992 | 100.1% | 60.05 | 294.8935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.4 | 100.1% | 60.05 | 294.989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.5 | 100.1% | 60.05 | 295.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.7 | 100.1% | 60.05 | 295.055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1992.9 | 100.1% | 60.05 | 295.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993 | 100.1% | 60.05 | 295.0753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.1 | 100.1% | 60.05 | 295.0984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.4 | 100.1% | 60.05 | 295.1675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.6 | 100.1% | 60.05 | 295.174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.7 | 100.1% | 60.05 | 295.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1993.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994 | 100.1% | 60.05 | 295.2064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.1 | 100.1% | 60.05 | 295.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.2 | 100.1% | 60.05 | 295.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1994.9 | 100.1% | 60.05 | 295.3693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995 | 100.1% | 60.05 | 295.378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1995.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996 | 100.1% | 60.05 | 295.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1996.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997 | 100.1% | 60.05 | 295.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.2 | 100.1% | 60.05 | 295.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.3 | 100.1% | 60.05 | 295.5263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.4 | 100.1% | 60.05 | 295.5273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.5 | 100.1% | 60.05 | 295.5258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.6 | 100.1% | 60.05 | 295.5433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.7 | 100.1% | 60.05 | 295.5536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.8 | 100.1% | 60.05 | 295.544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1997.9 | 100.1% | 60.05 | 295.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998 | 100.1% | 60.05 | 295.5392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.1 | 100.1% | 60.05 | 295.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.2 | 100.1% | 60.05 | 295.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.3 | 100.1% | 60.05 | 295.5165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.4 | 100.1% | 60.05 | 295.522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.5 | 100.1% | 60.05 | 295.5107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.6 | 100.1% | 60.05 | 295.5004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1998.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999 | 100.1% | 60.05 | 295.4847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.4 | 100.1% | 60.05 | 295.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.7 | 100.1% | 60.05 | 295.5137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.8 | 100.1% | 60.05 | 295.5271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
1999.9 | 100.1% | 60.05 | 295.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000 | 100.1% | 60.05 | 295.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.1 | 100.1% | 60.05 | 295.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.2 | 100.1% | 60.05 | 295.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.3 | 100.1% | 60.05 | 295.5931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.4 | 100.1% | 60.05 | 295.587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.5 | 100.1% | 60.05 | 295.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.6 | 100.1% | 60.05 | 295.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.7 | 100.1% | 60.05 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.8 | 100.1% | 60.05 | 295.5145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2000.9 | 100.1% | 60.05 | 295.5136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001 | 100.1% | 60.05 | 295.5096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.1 | 100.1% | 60.05 | 295.5003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2001.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002 | 100.1% | 60.05 | 295.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.1 | 100.1% | 60.05 | 295.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.2 | 100.1% | 60.05 | 295.4646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.3 | 100.1% | 60.05 | 295.4504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.4 | 100.1% | 60.05 | 295.4313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.5 | 100.1% | 60.05 | 295.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.6 | 100.1% | 60.05 | 295.4077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.7 | 100.1% | 60.05 | 295.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.8 | 100.1% | 60.05 | 295.4244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2002.9 | 100.1% | 60.05 | 295.4233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003 | 100.1% | 60.05 | 295.4029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.3 | 100.1% | 60.05 | 295.3687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.4 | 100.1% | 60.05 | 295.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.5 | 100.1% | 60.05 | 295.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.6 | 100.1% | 60.05 | 295.3442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.7 | 100.1% | 60.05 | 295.3317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.8 | 100.1% | 60.05 | 295.3268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2003.9 | 100.1% | 60.05 | 295.328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004 | 100.1% | 60.05 | 295.3287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.1 | 100.1% | 60.05 | 295.3208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.2 | 100.1% | 60.05 | 295.3033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.3 | 100.1% | 60.05 | 295.2899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.4 | 100.1% | 60.05 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.5 | 100.1% | 60.05 | 295.2877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.6 | 100.1% | 60.05 | 295.2861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.7 | 100.1% | 60.05 | 295.2743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.8 | 100.1% | 60.05 | 295.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2004.9 | 100.1% | 60.05 | 295.2266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005 | 100.1% | 60.05 | 295.2026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.1 | 100.1% | 60.05 | 295.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.2 | 100.1% | 60.05 | 295.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.3 | 100.1% | 60.05 | 295.1481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.4 | 100.1% | 60.05 | 295.129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.5 | 100.1% | 60.05 | 295.1066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.6 | 100.1% | 60.05 | 295.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.7 | 100.1% | 60.05 | 295.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.8 | 100.1% | 60.05 | 295.0336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2005.9 | 100.1% | 60.05 | 295.018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006 | 100.1% | 60.05 | 294.9981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2006.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007 | 100.1% | 60.05 | 294.831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.8 | 100.1% | 60.05 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2007.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008 | 100.1% | 60.05 | 294.8848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.4 | 100.1% | 60.05 | 294.844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.6 | 100.1% | 60.05 | 294.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2008.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009 | 100.1% | 60.05 | 294.8701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.3 | 100.1% | 60.05 | 294.8653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.4 | 100.1% | 60.05 | 294.8686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.5 | 100.1% | 60.05 | 294.8675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.7 | 100.1% | 60.05 | 294.9227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.8 | 100.1% | 60.05 | 294.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2009.9 | 100.1% | 60.05 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010 | 100.1% | 60.05 | 294.9339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.5 | 100.1% | 60.05 | 294.9156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2010.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011 | 100.1% | 60.05 | 294.8868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.5 | 100.1% | 60.05 | 294.9118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.6 | 100.1% | 60.05 | 294.9011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.7 | 100.1% | 60.05 | 294.9148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.8 | 100.1% | 60.05 | 294.9282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2011.9 | 100.1% | 60.05 | 294.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012 | 100.1% | 60.05 | 294.919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.1 | 100.1% | 60.05 | 294.9304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.2 | 100.1% | 60.05 | 294.9234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.3 | 100.1% | 60.05 | 294.9064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.4 | 100.1% | 60.05 | 294.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.5 | 100.1% | 60.05 | 294.899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.6 | 100.1% | 60.05 | 294.8796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.7 | 100.1% | 60.05 | 294.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.8 | 100.1% | 60.05 | 294.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2012.9 | 100.1% | 60.05 | 294.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013 | 100.1% | 60.05 | 294.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.1 | 100.1% | 60.05 | 294.8333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.2 | 100.1% | 60.05 | 294.8014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.3 | 100.1% | 60.05 | 294.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.4 | 100.1% | 60.05 | 294.7021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.5 | 100.1% | 60.05 | 294.6762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.6 | 100.1% | 60.05 | 294.633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.7 | 100.1% | 60.05 | 294.5937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.8 | 100.1% | 60.05 | 294.582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2013.9 | 100.1% | 60.05 | 294.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014 | 100.1% | 60.05 | 294.5339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.1 | 100.1% | 60.05 | 294.5187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.2 | 100.1% | 60.05 | 294.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.3 | 100.1% | 60.05 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.4 | 100.1% | 60.05 | 294.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.5 | 100.1% | 60.05 | 294.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.6 | 100.1% | 60.05 | 294.4564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.7 | 100.1% | 60.05 | 294.4283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.8 | 100.1% | 60.05 | 294.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2014.9 | 100.1% | 60.05 | 294.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015 | 100.1% | 60.05 | 294.3843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.1 | 100.1% | 60.05 | 294.3668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.2 | 100.1% | 60.05 | 294.3698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.3 | 100.1% | 60.05 | 294.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.4 | 100.1% | 60.05 | 294.311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.5 | 100.1% | 60.05 | 294.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.6 | 100.1% | 60.05 | 294.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.7 | 100.1% | 60.05 | 294.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.8 | 100.1% | 60.05 | 294.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2015.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016 | 100.1% | 60.05 | 294.1927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.1 | 100.1% | 60.05 | 294.1666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.3 | 100.1% | 60.05 | 294.12 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.7 | 100.1% | 60.05 | 294.1326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.8 | 100.1% | 60.05 | 294.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2016.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017 | 100.1% | 60.05 | 294.16 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.1 | 100.1% | 60.05 | 294.1753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.3 | 100.1% | 60.05 | 294.1637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.7 | 100.1% | 60.05 | 294.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.8 | 100.1% | 60.05 | 294.2397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2017.9 | 100.1% | 60.05 | 294.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018 | 100.1% | 60.05 | 294.2248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.1 | 100.1% | 60.05 | 294.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.3 | 100.1% | 60.05 | 294.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.6 | 100.1% | 60.05 | 294.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.7 | 100.1% | 60.05 | 294.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.8 | 100.1% | 60.05 | 294.0935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2018.9 | 100.1% | 60.05 | 294.0931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019 | 100.1% | 60.05 | 294.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.1 | 100.1% | 60.05 | 294.124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.2 | 100.1% | 60.05 | 294.1349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.3 | 100.1% | 60.05 | 294.1266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.7 | 100.1% | 60.05 | 294.1256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.8 | 100.1% | 60.05 | 294.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2019.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020 | 100.1% | 60.05 | 294.1739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.1 | 100.1% | 60.05 | 294.1892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.2 | 100.1% | 60.05 | 294.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.3 | 100.1% | 60.05 | 294.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.4 | 100.1% | 60.05 | 294.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.5 | 100.1% | 60.05 | 294.1783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.6 | 100.1% | 60.05 | 294.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.7 | 100.1% | 60.05 | 294.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.8 | 100.1% | 60.05 | 294.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2020.9 | 100.1% | 60.05 | 294.1332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021 | 100.1% | 60.05 | 294.1036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.1 | 100.1% | 60.05 | 294.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.2 | 100.1% | 60.05 | 294.0461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.3 | 100.1% | 60.05 | 294.0197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.4 | 100.1% | 60.05 | 294.0007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.5 | 100.1% | 60.05 | 293.9991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.6 | 100.1% | 60.05 | 293.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.7 | 100.1% | 60.05 | 293.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.8 | 100.1% | 60.05 | 293.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2021.9 | 100.1% | 60.05 | 293.9744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022 | 100.1% | 60.05 | 293.9579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.1 | 100.1% | 60.05 | 293.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.2 | 100.1% | 60.05 | 293.94 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.3 | 100.1% | 60.05 | 293.9388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.4 | 100.1% | 60.05 | 293.9312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.5 | 100.1% | 60.05 | 293.9319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.6 | 100.1% | 60.05 | 293.9357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.7 | 100.1% | 60.05 | 293.9232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.8 | 100.1% | 60.05 | 293.9064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2022.9 | 100.1% | 60.05 | 293.8997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023 | 100.1% | 60.05 | 293.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.1 | 100.1% | 60.05 | 293.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.2 | 100.1% | 60.05 | 293.8123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.3 | 100.1% | 60.05 | 293.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.4 | 100.1% | 60.05 | 293.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.5 | 100.1% | 60.05 | 293.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.6 | 100.1% | 60.05 | 293.7156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.7 | 100.1% | 60.05 | 293.6957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.8 | 100.1% | 60.05 | 293.6714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2023.9 | 100.1% | 60.05 | 293.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024 | 100.1% | 60.05 | 293.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.1 | 100.1% | 60.05 | 293.6333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.2 | 100.1% | 60.05 | 293.6281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.3 | 100.1% | 60.05 | 293.6375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.4 | 100.1% | 60.05 | 293.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.5 | 100.1% | 60.05 | 293.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.6 | 100.1% | 60.05 | 293.6044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.7 | 100.1% | 60.05 | 293.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.8 | 100.1% | 60.05 | 293.62 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2024.9 | 100.1% | 60.05 | 293.6287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025 | 100.1% | 60.05 | 293.6248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.1 | 100.1% | 60.05 | 293.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.2 | 100.1% | 60.05 | 293.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.3 | 100.1% | 60.05 | 293.5402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.4 | 100.1% | 60.05 | 293.5096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2025.9 | 100.1% | 60.05 | 293.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026 | 100.1% | 60.05 | 293.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.2 | 100.1% | 60.05 | 293.3172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.3 | 100.1% | 60.05 | 293.3121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.4 | 100.1% | 60.05 | 293.3048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2026.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027 | 100.1% | 60.05 | 293.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.6 | 100.1% | 60.05 | 293.1606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2027.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028 | 100.1% | 60.05 | 293.1429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.4 | 100.1% | 60.05 | 293.125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.6 | 100.1% | 60.05 | 293.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2028.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029 | 100.1% | 60.05 | 293.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.2 | 100.1% | 60.05 | 293.045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2029.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030 | 100.1% | 60.05 | 293.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.3 | 100.1% | 60.05 | 293.168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2030.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031 | 100.1% | 60.05 | 293.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2031.9 | 100.1% | 60.05 | 293.3034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032 | 100.1% | 60.05 | 293.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.2 | 100.1% | 60.05 | 293.3944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.7 | 100.1% | 60.05 | 293.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2032.9 | 100.1% | 60.05 | 293.5073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033 | 100.1% | 60.05 | 293.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.1 | 100.1% | 60.05 | 293.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.3 | 100.1% | 60.05 | 293.481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.4 | 100.1% | 60.05 | 293.445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2033.9 | 100.1% | 60.05 | 293.4359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034 | 100.1% | 60.05 | 293.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.1 | 100.1% | 60.05 | 293.435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2034.9 | 100.1% | 60.05 | 293.4586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035 | 100.1% | 60.05 | 293.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.1 | 100.1% | 60.05 | 293.472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.3 | 100.1% | 60.05 | 293.486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.6 | 100.1% | 60.05 | 293.443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2035.9 | 100.1% | 60.05 | 293.42 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036 | 100.1% | 60.05 | 293.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.2 | 100.1% | 60.05 | 293.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.3 | 100.1% | 60.05 | 293.3564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.4 | 100.1% | 60.05 | 293.3462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.5 | 100.1% | 60.05 | 293.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2036.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037 | 100.1% | 60.05 | 293.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2037.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038 | 100.1% | 60.05 | 293.1656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.6 | 100.1% | 60.05 | 293.1305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2038.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039 | 100.1% | 60.05 | 293.0328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2039.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040 | 100.1% | 60.05 | 293.1388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.8 | 100.1% | 60.05 | 293.213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2040.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041 | 100.1% | 60.05 | 293.2151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.2 | 100.1% | 60.05 | 293.202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.5 | 100.1% | 60.05 | 293.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2041.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042 | 100.1% | 60.05 | 293.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.1 | 100.1% | 60.05 | 293.188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.7 | 100.1% | 60.05 | 293.235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2042.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043 | 100.1% | 60.05 | 293.2483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.5 | 100.1% | 60.05 | 293.2781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2043.9 | 100.1% | 60.05 | 293.245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044 | 100.1% | 60.05 | 293.2588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.2 | 100.1% | 60.05 | 293.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.5 | 100.1% | 60.05 | 293.3147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.6 | 100.1% | 60.05 | 293.3308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.7 | 100.1% | 60.05 | 293.3543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.8 | 100.1% | 60.05 | 293.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2044.9 | 100.1% | 60.05 | 293.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045 | 100.1% | 60.05 | 293.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2045.9 | 100.1% | 60.05 | 293.4641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046 | 100.1% | 60.05 | 293.4693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.1 | 100.1% | 60.05 | 293.4618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.2 | 100.1% | 60.05 | 293.4589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.3 | 100.1% | 60.05 | 293.4519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.4 | 100.1% | 60.05 | 293.4335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.5 | 100.1% | 60.05 | 293.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.6 | 100.1% | 60.05 | 293.4267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.7 | 100.1% | 60.05 | 293.4177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.8 | 100.1% | 60.05 | 293.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2046.9 | 100.1% | 60.05 | 293.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047 | 100.1% | 60.05 | 293.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.1 | 100.1% | 60.05 | 293.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.2 | 100.1% | 60.05 | 293.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.3 | 100.1% | 60.05 | 293.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.4 | 100.1% | 60.05 | 293.2685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.5 | 100.1% | 60.05 | 293.26 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.6 | 100.1% | 60.05 | 293.2631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.7 | 100.1% | 60.05 | 293.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.8 | 100.1% | 60.05 | 293.2377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2047.9 | 100.1% | 60.05 | 293.2297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048 | 100.1% | 60.05 | 293.2289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.1 | 100.1% | 60.05 | 293.2117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.4 | 100.1% | 60.05 | 293.1774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.6 | 100.1% | 60.05 | 293.1773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.7 | 100.1% | 60.05 | 293.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.8 | 100.1% | 60.05 | 293.1792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2048.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049 | 100.1% | 60.05 | 293.1642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.1 | 100.1% | 60.05 | 293.1562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.2 | 100.1% | 60.05 | 293.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.3 | 100.1% | 60.05 | 293.13 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.4 | 100.1% | 60.05 | 293.119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.5 | 100.1% | 60.05 | 293.1011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2049.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050 | 100.1% | 60.05 | 293.0279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.5 | 100.1% | 60.05 | 293.06 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2050.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051 | 100.1% | 60.05 | 293.0713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.5 | 100.1% | 60.05 | 293.015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2051.9 | 100.1% | 60.05 | 293.012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052 | 100.1% | 60.05 | 293.0111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2052.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053 | 100.1% | 60.05 | 293.0702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.2 | 100.1% | 60.05 | 293.101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2053.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054 | 100.1% | 60.05 | 293.011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2054.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055 | 100.1% | 60.05 | 293.0173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.1 | 100.1% | 60.05 | 293.008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.2 | 100.1% | 60.05 | 292.9962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.3 | 100.1% | 60.05 | 292.9982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2055.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056 | 100.1% | 60.05 | 293.0478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2056.9 | 100.1% | 60.05 | 293.065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057 | 100.1% | 60.05 | 293.0607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2057.9 | 100.1% | 60.05 | 293.053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058 | 100.1% | 60.05 | 293.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2058.9 | 100.1% | 60.05 | 293.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059 | 100.1% | 60.05 | 293.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.3 | 100.1% | 60.05 | 293.0776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.4 | 100.1% | 60.05 | 293.071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.7 | 100.1% | 60.05 | 293.0818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2059.9 | 100.1% | 60.05 | 293.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060 | 100.1% | 60.05 | 293.09 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.1 | 100.1% | 60.05 | 293.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.3 | 100.1% | 60.05 | 293.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.4 | 100.1% | 60.05 | 293.106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.5 | 100.1% | 60.05 | 293.0766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.6 | 100.1% | 60.05 | 293.0536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.7 | 100.1% | 60.05 | 293.06 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.8 | 100.1% | 60.05 | 293.0606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2060.9 | 100.1% | 60.05 | 293.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061 | 100.1% | 60.05 | 293.0414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.2 | 100.1% | 60.05 | 292.9699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.3 | 100.1% | 60.05 | 292.9318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.4 | 100.1% | 60.05 | 292.9201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.5 | 100.1% | 60.05 | 292.894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.6 | 100.1% | 60.05 | 292.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2061.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062 | 100.1% | 60.05 | 292.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.7 | 100.1% | 60.05 | 292.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2062.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063 | 100.1% | 60.05 | 292.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2063.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064 | 100.1% | 60.05 | 292.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2064.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065 | 100.1% | 60.05 | 292.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.4 | 100.1% | 60.05 | 292.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2065.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066 | 100.1% | 60.05 | 292.2004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.4 | 100.1% | 60.05 | 292.209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2066.9 | 100.1% | 60.05 | 292.111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067 | 100.1% | 60.05 | 292.1027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2067.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068 | 100.1% | 60.05 | 291.9912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2068.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069 | 100.1% | 60.05 | 292.0287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.4 | 100.1% | 60.05 | 292.101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.5 | 100.1% | 60.05 | 292.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.6 | 100.1% | 60.05 | 292.119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2069.9 | 100.1% | 60.05 | 292.14 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070 | 100.1% | 60.05 | 292.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.4 | 100.1% | 60.05 | 292.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2070.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071 | 100.1% | 60.05 | 292.2111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2071.9 | 100.1% | 60.05 | 292.366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072 | 100.1% | 60.05 | 292.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2072.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073 | 100.1% | 60.05 | 292.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.5 | 100.1% | 60.05 | 292.459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.8 | 100.1% | 60.05 | 292.451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2073.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074 | 100.1% | 60.05 | 292.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2074.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075 | 100.1% | 60.05 | 292.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.4 | 100.1% | 60.05 | 292.567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.7 | 100.1% | 60.05 | 292.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2075.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076 | 100.1% | 60.05 | 292.6098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.3 | 100.1% | 60.05 | 292.647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.5 | 100.1% | 60.05 | 292.63 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2076.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077 | 100.1% | 60.05 | 292.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.3 | 100.1% | 60.05 | 292.559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.7 | 100.1% | 60.05 | 292.519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2077.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078 | 100.1% | 60.05 | 292.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.6 | 100.1% | 60.05 | 292.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2078.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079 | 100.1% | 60.05 | 292.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2079.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080 | 100.1% | 60.05 | 292.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.6 | 100.1% | 60.05 | 292.239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2080.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081 | 100.1% | 60.05 | 292.1928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.4 | 100.1% | 60.05 | 292.178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2081.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082 | 100.1% | 60.05 | 292.2864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2082.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083 | 100.1% | 60.05 | 292.4522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.1 | 100.1% | 60.05 | 292.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2083.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084 | 100.1% | 60.05 | 292.6622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.7 | 100.1% | 60.05 | 292.821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2084.9 | 100.1% | 60.05 | 292.858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085 | 100.1% | 60.05 | 292.881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2085.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086 | 100.1% | 60.05 | 292.7525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2086.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087 | 100.1% | 60.05 | 292.8184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.6 | 100.1% | 60.05 | 292.824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2087.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088 | 100.1% | 60.05 | 292.7485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.3 | 100.1% | 60.05 | 292.733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.4 | 100.1% | 60.05 | 292.726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2088.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089 | 100.1% | 60.05 | 292.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2089.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090 | 100.1% | 60.05 | 292.7463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.4 | 100.1% | 60.05 | 292.736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.5 | 100.1% | 60.05 | 292.735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.6 | 100.1% | 60.05 | 292.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2090.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091 | 100.1% | 60.05 | 292.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.7 | 100.1% | 60.05 | 292.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2091.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092 | 100.1% | 60.05 | 292.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.5 | 100.1% | 60.05 | 292.864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.7 | 100.1% | 60.05 | 292.883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2092.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093 | 100.1% | 60.05 | 292.8874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.8 | 100.1% | 60.05 | 292.854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2093.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094 | 100.1% | 60.05 | 292.8247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.2 | 100.1% | 60.05 | 292.781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2094.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095 | 100.1% | 60.05 | 292.7048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2095.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096 | 100.1% | 60.05 | 292.7182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2096.9 | 100.1% | 60.05 | 292.644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097 | 100.1% | 60.05 | 292.6335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.4 | 100.1% | 60.05 | 292.611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2097.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098 | 100.1% | 60.05 | 292.582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.7 | 100.1% | 60.05 | 292.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2098.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099 | 100.1% | 60.05 | 292.6062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2099.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100 | 100.1% | 60.05 | 292.6649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2100.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101 | 100.1% | 60.05 | 292.7152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2101.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102 | 100.1% | 60.05 | 292.7126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.2 | 100.1% | 60.05 | 292.725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2102.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103 | 100.1% | 60.05 | 292.7848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.1 | 100.1% | 60.05 | 292.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.4 | 100.1% | 60.05 | 292.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2103.9 | 100.1% | 60.05 | 292.83 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104 | 100.1% | 60.05 | 292.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.6 | 100.1% | 60.05 | 292.822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2104.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105 | 100.1% | 60.05 | 292.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.4 | 100.1% | 60.05 | 292.881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2105.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106 | 100.1% | 60.05 | 292.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.2 | 100.1% | 60.05 | 292.89 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.8 | 100.1% | 60.05 | 292.863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2106.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107 | 100.1% | 60.05 | 292.8489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2107.9 | 100.1% | 60.05 | 292.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108 | 100.1% | 60.05 | 292.8322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.1 | 100.1% | 60.05 | 292.8279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.2 | 100.1% | 60.05 | 292.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.6 | 100.1% | 60.05 | 292.9185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.7 | 100.1% | 60.05 | 292.9468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.8 | 100.1% | 60.05 | 292.9583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2108.9 | 100.1% | 60.05 | 292.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109 | 100.1% | 60.05 | 293.0103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.1 | 100.1% | 60.05 | 293.0152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.2 | 100.1% | 60.05 | 293.0102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.3 | 100.1% | 60.05 | 293.019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.4 | 100.1% | 60.05 | 293.0142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.5 | 100.1% | 60.05 | 292.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.6 | 100.1% | 60.05 | 292.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.7 | 100.1% | 60.05 | 292.9662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.8 | 100.1% | 60.05 | 292.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2109.9 | 100.1% | 60.05 | 292.9256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110 | 100.1% | 60.05 | 292.9235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.1 | 100.1% | 60.05 | 292.9173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.2 | 100.1% | 60.05 | 292.9013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.3 | 100.1% | 60.05 | 292.8937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.4 | 100.1% | 60.05 | 292.8864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.5 | 100.1% | 60.05 | 292.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.6 | 100.1% | 60.05 | 292.8394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.7 | 100.1% | 60.05 | 292.8366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.8 | 100.1% | 60.05 | 292.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2110.9 | 100.1% | 60.05 | 292.808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111 | 100.1% | 60.05 | 292.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2111.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112 | 100.1% | 60.05 | 292.5998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.2 | 100.1% | 60.05 | 292.563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2112.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113 | 100.1% | 60.05 | 292.4309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.3 | 100.1% | 60.05 | 292.365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2113.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114 | 100.1% | 60.05 | 292.3102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2114.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115 | 100.1% | 60.05 | 292.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2115.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116 | 100.1% | 60.05 | 292.3597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.2 | 100.1% | 60.05 | 292.362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.6 | 100.1% | 60.05 | 292.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2116.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117 | 100.1% | 60.05 | 292.4701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.3 | 100.1% | 60.05 | 292.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2117.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118 | 100.1% | 60.05 | 292.4882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2118.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119 | 100.1% | 60.05 | 292.6127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.6 | 100.1% | 60.05 | 292.678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.8 | 100.1% | 60.05 | 292.706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2119.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120 | 100.1% | 60.05 | 292.6661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2120.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121 | 100.1% | 60.05 | 292.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.2 | 100.1% | 60.05 | 292.596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2121.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122 | 100.1% | 60.05 | 292.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2122.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123 | 100.1% | 60.05 | 292.5146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.7 | 100.1% | 60.05 | 292.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2123.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124 | 100.1% | 60.05 | 292.439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2124.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125 | 100.1% | 60.05 | 292.4259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.2 | 100.1% | 60.05 | 292.42 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.6 | 100.1% | 60.05 | 292.357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2125.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126 | 100.1% | 60.05 | 292.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2126.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127 | 100.1% | 60.05 | 292.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2127.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128 | 100.1% | 60.05 | 292.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2128.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129 | 100.1% | 60.05 | 292.0799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.4 | 100.1% | 60.05 | 292.044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2129.9 | 100.1% | 60.05 | 292.051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130 | 100.1% | 60.05 | 292.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2130.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131 | 100.1% | 60.05 | 292.0254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.5 | 100.1% | 60.05 | 291.976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2131.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132 | 100.1% | 60.05 | 292.0452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2132.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133 | 100.1% | 60.05 | 292.0581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2133.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134 | 100.1% | 60.05 | 291.9417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2134.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135 | 100.1% | 60.05 | 292.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2135.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136 | 100.1% | 60.05 | 291.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.3 | 100.1% | 60.05 | 291.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2136.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137 | 100.1% | 60.05 | 291.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.3 | 100.1% | 60.05 | 291.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.8 | 100.1% | 60.05 | 291.8199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2137.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138 | 100.1% | 60.05 | 291.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.1 | 100.1% | 60.05 | 291.7995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.2 | 100.1% | 60.05 | 291.7785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.3 | 100.1% | 60.05 | 291.7541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.4 | 100.1% | 60.05 | 291.7346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.5 | 100.1% | 60.05 | 291.7281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.6 | 100.1% | 60.05 | 291.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.7 | 100.1% | 60.05 | 291.7083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.8 | 100.1% | 60.05 | 291.6921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2138.9 | 100.1% | 60.05 | 291.6802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139 | 100.1% | 60.05 | 291.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.1 | 100.1% | 60.05 | 291.6825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.2 | 100.1% | 60.05 | 291.7025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.3 | 100.1% | 60.05 | 291.7169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.4 | 100.1% | 60.05 | 291.7153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.5 | 100.1% | 60.05 | 291.7097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.6 | 100.1% | 60.05 | 291.7067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.7 | 100.1% | 60.05 | 291.708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.8 | 100.1% | 60.05 | 291.715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2139.9 | 100.1% | 60.05 | 291.7267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140 | 100.1% | 60.05 | 291.7335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.1 | 100.1% | 60.05 | 291.7324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.2 | 100.1% | 60.05 | 291.7325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.3 | 100.1% | 60.05 | 291.7358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.4 | 100.1% | 60.05 | 291.7397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.5 | 100.1% | 60.05 | 291.7512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.6 | 100.1% | 60.05 | 291.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.7 | 100.1% | 60.05 | 291.7877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.8 | 100.1% | 60.05 | 291.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2140.9 | 100.1% | 60.05 | 291.7779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141 | 100.1% | 60.05 | 291.7726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.1 | 100.1% | 60.05 | 291.7718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.2 | 100.1% | 60.05 | 291.785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.3 | 100.1% | 60.05 | 291.8132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.8 | 100.1% | 60.05 | 291.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2141.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142 | 100.1% | 60.05 | 291.9122 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.1 | 100.1% | 60.05 | 291.935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2142.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143 | 100.1% | 60.05 | 292.0185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.7 | 100.1% | 60.05 | 292.145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2143.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144 | 100.1% | 60.05 | 292.165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.5 | 100.1% | 60.05 | 292.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2144.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145 | 100.1% | 60.05 | 292.2358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.3 | 100.1% | 60.05 | 292.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.6 | 100.1% | 60.05 | 292.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2145.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146 | 100.1% | 60.05 | 292.2453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.2 | 100.1% | 60.05 | 292.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.5 | 100.1% | 60.05 | 292.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.6 | 100.1% | 60.05 | 292.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2146.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147 | 100.1% | 60.05 | 292.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.2 | 100.1% | 60.05 | 292.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.7 | 100.1% | 60.05 | 292.196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2147.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148 | 100.1% | 60.05 | 292.1596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.2 | 100.1% | 60.05 | 292.137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2148.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149 | 100.1% | 60.05 | 292.1358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.7 | 100.1% | 60.05 | 292.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2149.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150 | 100.1% | 60.05 | 292.0794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.1 | 100.1% | 60.05 | 292.07 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.2 | 100.1% | 60.05 | 292.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.7 | 100.1% | 60.05 | 291.99 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2150.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151 | 100.1% | 60.05 | 291.9596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.5 | 100.1% | 60.05 | 291.971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.6 | 100.1% | 60.05 | 291.958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.7 | 100.1% | 60.05 | 291.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.8 | 100.1% | 60.05 | 291.952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2151.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152 | 100.1% | 60.05 | 291.9287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.8 | 100.1% | 60.05 | 291.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2152.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153 | 100.1% | 60.05 | 291.9441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.8 | 100.1% | 60.05 | 291.856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2153.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154 | 100.1% | 60.05 | 291.9087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.1 | 100.1% | 60.05 | 291.912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.3 | 100.1% | 60.05 | 291.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.7 | 100.1% | 60.05 | 291.8553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.8 | 100.1% | 60.05 | 291.8483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2154.9 | 100.1% | 60.05 | 291.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155 | 100.1% | 60.05 | 291.8416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.1 | 100.1% | 60.05 | 291.8374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.2 | 100.1% | 60.05 | 291.857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.3 | 100.1% | 60.05 | 291.881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.4 | 100.1% | 60.05 | 291.8756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.5 | 100.1% | 60.05 | 291.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.6 | 100.1% | 60.05 | 291.8895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.7 | 100.1% | 60.05 | 291.9073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.8 | 100.1% | 60.05 | 291.9207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2155.9 | 100.1% | 60.05 | 291.9491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156 | 100.1% | 60.05 | 291.9707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.1 | 100.1% | 60.05 | 291.9602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.2 | 100.1% | 60.05 | 291.9507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.3 | 100.1% | 60.05 | 291.9601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.4 | 100.1% | 60.05 | 291.9677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.5 | 100.1% | 60.05 | 291.9688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.6 | 100.1% | 60.05 | 291.9766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2156.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157 | 100.1% | 60.05 | 292.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2157.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158 | 100.1% | 60.05 | 292.0294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.2 | 100.1% | 60.05 | 292.071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2158.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159 | 100.1% | 60.05 | 292.0964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.1 | 100.1% | 60.05 | 292.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.6 | 100.1% | 60.05 | 292.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2159.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160 | 100.1% | 60.05 | 292.1061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.2 | 100.1% | 60.05 | 292.134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.4 | 100.1% | 60.05 | 292.148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.7 | 100.1% | 60.05 | 292.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2160.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161 | 100.1% | 60.05 | 292.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.2 | 100.1% | 60.05 | 292.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2161.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162 | 100.1% | 60.05 | 292.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2162.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163 | 100.1% | 60.05 | 292.1744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2163.9 | 100.1% | 60.05 | 292.168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164 | 100.1% | 60.05 | 292.1686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.1 | 100.1% | 60.05 | 292.152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2164.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165 | 100.1% | 60.05 | 292.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.2 | 100.1% | 60.05 | 292.177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2165.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166 | 100.1% | 60.05 | 292.2193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1811 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.8 | 100.1% | 60.05 | 292.227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2166.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167 | 100.1% | 60.05 | 292.2644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2167.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168 | 100.1% | 60.05 | 292.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2168.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169 | 100.1% | 60.05 | 292.4055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.1 | 100.1% | 60.05 | 292.377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2169.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170 | 100.1% | 60.05 | 292.3479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.2 | 100.1% | 60.05 | 292.34 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2170.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171 | 100.1% | 60.05 | 292.2579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.4 | 100.1% | 60.05 | 292.204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.6 | 100.1% | 60.05 | 292.214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2171.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172 | 100.1% | 60.05 | 292.1962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2172.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173 | 100.1% | 60.05 | 292.2767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.6 | 100.1% | 60.05 | 292.319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2173.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174 | 100.1% | 60.05 | 292.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2174.9 | 100.1% | 60.05 | 292.334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175 | 100.1% | 60.05 | 292.3351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2175.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176 | 100.1% | 60.05 | 292.4165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2176.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177 | 100.1% | 60.05 | 292.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2177.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178 | 100.1% | 60.05 | 292.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2178.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179 | 100.1% | 60.05 | 292.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.5 | 100.1% | 60.05 | 292.347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2179.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180 | 100.1% | 60.05 | 292.3077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.2 | 100.1% | 60.05 | 292.356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2180.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181 | 100.1% | 60.05 | 292.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2181.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182 | 100.1% | 60.05 | 292.4073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2182.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183 | 100.1% | 60.05 | 292.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.1 | 100.1% | 60.05 | 292.489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.7 | 100.1% | 60.05 | 292.539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2183.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184 | 100.1% | 60.05 | 292.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2184.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185 | 100.1% | 60.05 | 292.6573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2185.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186 | 100.1% | 60.05 | 292.7454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2186.9 | 100.1% | 60.05 | 292.779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187 | 100.1% | 60.05 | 292.7812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.1 | 100.1% | 60.05 | 292.787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.4 | 100.1% | 60.05 | 292.7984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.5 | 100.1% | 60.05 | 292.7868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.6 | 100.1% | 60.05 | 292.7697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.7 | 100.1% | 60.05 | 292.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.8 | 100.1% | 60.05 | 292.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2187.9 | 100.1% | 60.05 | 292.7326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188 | 100.1% | 60.05 | 292.7404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.1 | 100.1% | 60.05 | 292.7441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.2 | 100.1% | 60.05 | 292.7298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.3 | 100.1% | 60.05 | 292.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2188.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189 | 100.1% | 60.05 | 292.6484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2189.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190 | 100.1% | 60.05 | 292.6171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.2 | 100.1% | 60.05 | 292.621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2190.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191 | 100.1% | 60.05 | 292.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.1 | 100.1% | 60.05 | 292.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2191.9 | 100.1% | 60.05 | 292.657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192 | 100.1% | 60.05 | 292.6474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.3 | 100.1% | 60.05 | 292.636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2192.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193 | 100.1% | 60.05 | 292.641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.5 | 100.1% | 60.05 | 292.639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.7 | 100.1% | 60.05 | 292.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2193.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194 | 100.1% | 60.05 | 292.6755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2194.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195 | 100.1% | 60.05 | 292.6833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.2 | 100.1% | 60.05 | 292.666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.5 | 100.1% | 60.05 | 292.637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2195.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196 | 100.1% | 60.05 | 292.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.5 | 100.1% | 60.05 | 292.681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2196.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197 | 100.1% | 60.05 | 292.6618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.1 | 100.1% | 60.05 | 292.6719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.6 | 100.1% | 60.05 | 292.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.7 | 100.1% | 60.05 | 292.6058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.8 | 100.1% | 60.05 | 292.6212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2197.9 | 100.1% | 60.05 | 292.6257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198 | 100.1% | 60.05 | 292.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.1 | 100.1% | 60.05 | 292.5876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.2 | 100.1% | 60.05 | 292.6049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.3 | 100.1% | 60.05 | 292.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.4 | 100.1% | 60.05 | 292.6008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.5 | 100.1% | 60.05 | 292.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.6 | 100.1% | 60.05 | 292.6056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2198.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199 | 100.1% | 60.05 | 292.5867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.1 | 100.1% | 60.05 | 292.569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.2 | 100.1% | 60.05 | 292.5744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.3 | 100.1% | 60.05 | 292.5791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.4 | 100.1% | 60.05 | 292.5711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.5 | 100.1% | 60.05 | 292.5674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.6 | 100.1% | 60.05 | 292.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.7 | 100.1% | 60.05 | 292.5349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.8 | 100.1% | 60.05 | 292.5105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2199.9 | 100.1% | 60.05 | 292.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200 | 100.1% | 60.05 | 292.5125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.2 | 100.1% | 60.05 | 292.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.6 | 100.1% | 60.05 | 292.4269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.7 | 100.1% | 60.05 | 292.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.8 | 100.1% | 60.05 | 292.4115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2200.9 | 100.1% | 60.05 | 292.4145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201 | 100.1% | 60.05 | 292.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.1 | 100.1% | 60.05 | 292.4025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.3 | 100.1% | 60.05 | 292.4134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.4 | 100.1% | 60.05 | 292.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.5 | 100.1% | 60.05 | 292.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2201.9 | 100.1% | 60.05 | 292.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202 | 100.1% | 60.05 | 292.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.1 | 100.1% | 60.05 | 292.39 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.8 | 100.1% | 60.05 | 292.3053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2202.9 | 100.1% | 60.05 | 292.285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203 | 100.1% | 60.05 | 292.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2873 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2203.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204 | 100.1% | 60.05 | 292.2765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.5 | 100.1% | 60.05 | 292.3008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2204.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205 | 100.1% | 60.05 | 292.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.3 | 100.1% | 60.05 | 292.256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2205.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206 | 100.1% | 60.05 | 292.2191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.1 | 100.1% | 60.05 | 292.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.2 | 100.1% | 60.05 | 292.237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.4 | 100.1% | 60.05 | 292.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.5 | 100.1% | 60.05 | 292.253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2206.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207 | 100.1% | 60.05 | 292.2723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.1 | 100.1% | 60.05 | 292.2618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.2 | 100.1% | 60.05 | 292.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.3 | 100.1% | 60.05 | 292.2901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.6 | 100.1% | 60.05 | 292.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.7 | 100.1% | 60.05 | 292.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2207.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208 | 100.1% | 60.05 | 292.3193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.1 | 100.1% | 60.05 | 292.3254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.2 | 100.1% | 60.05 | 292.3187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.3 | 100.1% | 60.05 | 292.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.4 | 100.1% | 60.05 | 292.3137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.5 | 100.1% | 60.05 | 292.2919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.6 | 100.1% | 60.05 | 292.2821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.7 | 100.1% | 60.05 | 292.2804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.8 | 100.1% | 60.05 | 292.2552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2208.9 | 100.1% | 60.05 | 292.2212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209 | 100.1% | 60.05 | 292.2014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.3 | 100.1% | 60.05 | 292.165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2209.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210 | 100.1% | 60.05 | 292.1138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.8 | 100.1% | 60.05 | 292.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2210.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211 | 100.1% | 60.05 | 292.074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.6 | 100.1% | 60.05 | 292.087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2211.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212 | 100.1% | 60.05 | 292.0768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.8 | 100.1% | 60.05 | 292.1351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2212.9 | 100.1% | 60.05 | 292.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213 | 100.1% | 60.05 | 292.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.1 | 100.1% | 60.05 | 292.1309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.2 | 100.1% | 60.05 | 292.1337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.3 | 100.1% | 60.05 | 292.1292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.4 | 100.1% | 60.05 | 292.1281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.5 | 100.1% | 60.05 | 292.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.6 | 100.1% | 60.05 | 292.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.7 | 100.1% | 60.05 | 292.1098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.8 | 100.1% | 60.05 | 292.0875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2213.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214 | 100.1% | 60.05 | 292.0546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.4 | 100.1% | 60.05 | 292.0648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.5 | 100.1% | 60.05 | 292.0605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.6 | 100.1% | 60.05 | 292.0588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.7 | 100.1% | 60.05 | 292.0469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.8 | 100.1% | 60.05 | 292.046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2214.9 | 100.1% | 60.05 | 292.0679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215 | 100.1% | 60.05 | 292.0773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.1 | 100.1% | 60.05 | 292.0659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.2 | 100.1% | 60.05 | 292.0562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.3 | 100.1% | 60.05 | 292.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.4 | 100.1% | 60.05 | 292.032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0242 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.6 | 100.1% | 60.07 | 292.029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2215.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216 | 100.1% | 60.07 | 291.9827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2216.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217 | 100.1% | 60.07 | 291.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.1 | 100.1% | 60.07 | 291.929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2217.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218 | 100.1% | 60.07 | 292.0134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.1 | 100.1% | 60.07 | 292.023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.4 | 100.1% | 60.07 | 291.974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2218.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219 | 100.1% | 60.07 | 291.901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.1 | 100.1% | 60.07 | 291.904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2219.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220 | 100.1% | 60.07 | 291.9814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.2 | 100.1% | 60.07 | 292.011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2220.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221 | 100.1% | 60.07 | 292.0362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.4 | 100.1% | 60.07 | 292.042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.7 | 100.1% | 60.07 | 291.959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2221.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222 | 100.1% | 60.07 | 291.9701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.1 | 100.1% | 60.07 | 291.989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2222.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223 | 100.1% | 60.07 | 292.1256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2223.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224 | 100.1% | 60.07 | 292.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2224.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225 | 100.1% | 60.07 | 292.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2225.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226 | 100.1% | 60.07 | 292.1006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2226.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227 | 100.1% | 60.07 | 292.1065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2227.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228 | 100.1% | 60.07 | 292.1969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.6 | 100.1% | 60.07 | 292.223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2228.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229 | 100.1% | 60.07 | 292.2463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.6 | 100.1% | 60.07 | 292.217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2229.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230 | 100.1% | 60.07 | 292.2509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.3 | 100.1% | 60.07 | 292.242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2230.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231 | 100.1% | 60.07 | 292.282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2231.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232 | 100.1% | 60.07 | 292.2634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.2 | 100.1% | 60.07 | 292.238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2232.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233 | 100.1% | 60.07 | 292.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.8 | 100.1% | 60.07 | 292.193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2233.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234 | 100.1% | 60.07 | 292.1698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.1 | 100.1% | 60.07 | 292.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.6 | 100.1% | 60.07 | 292.098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2234.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235 | 100.1% | 60.07 | 292.0758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.5 | 100.1% | 60.07 | 292.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2235.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236 | 100.1% | 60.07 | 292.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2236.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237 | 100.1% | 60.07 | 291.9937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.6 | 100.1% | 60.07 | 292.0111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.7 | 100.1% | 60.07 | 292.0101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.8 | 100.1% | 60.07 | 292.0192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2237.9 | 100.1% | 60.07 | 292.0435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238 | 100.1% | 60.07 | 292.0487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.4 | 100.1% | 60.07 | 292.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.5 | 100.1% | 60.07 | 292.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2238.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239 | 100.1% | 60.07 | 292.1565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2239.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240 | 100.1% | 60.07 | 292.1964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.3 | 100.1% | 60.07 | 292.23 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2240.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241 | 100.1% | 60.07 | 292.302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.1 | 100.1% | 60.07 | 292.325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2241.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242 | 100.1% | 60.07 | 292.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.5 | 100.1% | 60.07 | 292.361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.7 | 100.1% | 60.07 | 292.349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2242.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243 | 100.1% | 60.07 | 292.3384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2243.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244 | 100.1% | 60.07 | 292.3021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2244.9 | 100.1% | 60.07 | 292.295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245 | 100.1% | 60.07 | 292.2827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.3 | 100.1% | 60.07 | 292.288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2245.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246 | 100.1% | 60.07 | 292.2528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.5 | 100.1% | 60.07 | 292.243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2246.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247 | 100.1% | 60.07 | 292.234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.2 | 100.1% | 60.07 | 292.247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.3 | 100.1% | 60.07 | 292.273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2247.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248 | 100.1% | 60.07 | 292.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2248.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249 | 100.1% | 60.07 | 292.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.5 | 100.1% | 60.07 | 292.232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.6 | 100.1% | 60.07 | 292.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2249.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250 | 100.1% | 60.07 | 292.2053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1756 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.8 | 100.1% | 60.07 | 292.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2250.9 | 100.1% | 60.07 | 292.2325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251 | 100.1% | 60.07 | 292.2249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.8 | 100.1% | 60.07 | 292.314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2251.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252 | 100.1% | 60.07 | 292.3335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.2 | 100.1% | 60.07 | 292.3623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.3 | 100.1% | 60.07 | 292.3531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.8 | 100.1% | 60.07 | 292.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2252.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253 | 100.1% | 60.07 | 292.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4193 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.4 | 100.1% | 60.07 | 292.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.6 | 100.1% | 60.07 | 292.403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2253.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254 | 100.1% | 60.07 | 292.3866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.1 | 100.1% | 60.07 | 292.3905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.4 | 100.1% | 60.07 | 292.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.5 | 100.1% | 60.07 | 292.4532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.6 | 100.1% | 60.07 | 292.467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.7 | 100.1% | 60.07 | 292.4734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.8 | 100.1% | 60.07 | 292.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2254.9 | 100.1% | 60.07 | 292.5048 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255 | 100.1% | 60.07 | 292.5475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.1 | 100.1% | 60.07 | 292.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.3 | 100.1% | 60.07 | 292.5828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.4 | 100.1% | 60.07 | 292.5742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.5 | 100.1% | 60.07 | 292.554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.6 | 100.1% | 60.07 | 292.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.7 | 100.1% | 60.07 | 292.585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.8 | 100.1% | 60.07 | 292.5878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2255.9 | 100.1% | 60.07 | 292.5922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256 | 100.1% | 60.07 | 292.6089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.3 | 100.1% | 60.07 | 292.6032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2256.9 | 100.1% | 60.07 | 292.6352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257 | 100.1% | 60.07 | 292.6619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.2 | 100.1% | 60.07 | 292.683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.3 | 100.1% | 60.07 | 292.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2257.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258 | 100.1% | 60.07 | 292.7087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.4 | 100.1% | 60.07 | 292.7111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.7 | 100.1% | 60.07 | 292.712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.8 | 100.1% | 60.07 | 292.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2258.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259 | 100.1% | 60.07 | 292.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.2 | 100.1% | 60.07 | 292.6892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2259.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260 | 100.1% | 60.07 | 292.7351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.4 | 100.1% | 60.07 | 292.746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.7 | 100.1% | 60.07 | 292.7888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.8 | 100.1% | 60.07 | 292.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2260.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261 | 100.1% | 60.07 | 292.7746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.4 | 100.1% | 60.07 | 292.8004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.7 | 100.1% | 60.07 | 292.7713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.8 | 100.1% | 60.07 | 292.7475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2261.9 | 100.1% | 60.07 | 292.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262 | 100.1% | 60.07 | 292.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.1 | 100.1% | 60.07 | 292.7314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.2 | 100.1% | 60.07 | 292.7178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.3 | 100.1% | 60.07 | 292.7159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.4 | 100.1% | 60.07 | 292.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.5 | 100.1% | 60.07 | 292.7027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.6 | 100.1% | 60.07 | 292.7029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.7 | 100.1% | 60.07 | 292.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2262.9 | 100.1% | 60.07 | 292.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263 | 100.1% | 60.07 | 292.6675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.2 | 100.1% | 60.07 | 292.6339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.3 | 100.1% | 60.07 | 292.6247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.6 | 100.1% | 60.07 | 292.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.7 | 100.1% | 60.07 | 292.6211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.8 | 100.1% | 60.07 | 292.6082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2263.9 | 100.1% | 60.07 | 292.5727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264 | 100.1% | 60.07 | 292.5678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.1 | 100.1% | 60.07 | 292.5911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.3 | 100.1% | 60.07 | 292.5972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.4 | 100.1% | 60.07 | 292.6065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.5 | 100.1% | 60.07 | 292.6 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.6 | 100.1% | 60.07 | 292.576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.7 | 100.1% | 60.07 | 292.5849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.8 | 100.1% | 60.07 | 292.613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2264.9 | 100.1% | 60.07 | 292.6116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265 | 100.1% | 60.07 | 292.6016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.1 | 100.1% | 60.07 | 292.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.2 | 100.1% | 60.07 | 292.5926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.3 | 100.1% | 60.07 | 292.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.4 | 100.1% | 60.07 | 292.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.5 | 100.1% | 60.07 | 292.5647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.6 | 100.1% | 60.07 | 292.5363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.7 | 100.1% | 60.07 | 292.5104 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.8 | 100.1% | 60.07 | 292.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2265.9 | 100.1% | 60.07 | 292.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266 | 100.1% | 60.07 | 292.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.1 | 100.1% | 60.07 | 292.4752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.4 | 100.1% | 60.07 | 292.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.5 | 100.1% | 60.07 | 292.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.6 | 100.1% | 60.07 | 292.4415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.7 | 100.1% | 60.07 | 292.422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.8 | 100.1% | 60.07 | 292.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2266.9 | 100.1% | 60.07 | 292.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267 | 100.1% | 60.07 | 292.4278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.1 | 100.1% | 60.07 | 292.4311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.2 | 100.1% | 60.07 | 292.4432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.3 | 100.1% | 60.07 | 292.4254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.4 | 100.1% | 60.07 | 292.3849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.5 | 100.1% | 60.07 | 292.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.6 | 100.1% | 60.07 | 292.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.7 | 100.1% | 60.07 | 292.3364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.8 | 100.1% | 60.07 | 292.3163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2267.9 | 100.1% | 60.07 | 292.3097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268 | 100.1% | 60.07 | 292.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.1 | 100.1% | 60.07 | 292.2788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.2 | 100.1% | 60.07 | 292.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.3 | 100.1% | 60.07 | 292.2059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2268.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269 | 100.1% | 60.07 | 292.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.1 | 100.1% | 60.07 | 292.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.4 | 100.1% | 60.07 | 292.2081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.5 | 100.1% | 60.07 | 292.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.7 | 100.1% | 60.07 | 292.2013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.8 | 100.1% | 60.07 | 292.205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2269.9 | 100.1% | 60.07 | 292.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270 | 100.1% | 60.07 | 292.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.1 | 100.1% | 60.07 | 292.191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.2 | 100.1% | 60.07 | 292.1659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.3 | 100.1% | 60.07 | 292.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.4 | 100.1% | 60.07 | 292.1603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.5 | 100.1% | 60.07 | 292.1631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.6 | 100.1% | 60.07 | 292.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.7 | 100.1% | 60.07 | 292.1409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.8 | 100.1% | 60.07 | 292.1282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2270.9 | 100.1% | 60.07 | 292.089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271 | 100.1% | 60.07 | 292.0577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.1 | 100.1% | 60.07 | 292.0512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.2 | 100.1% | 60.07 | 292.0333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.3 | 100.1% | 60.07 | 292.0044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2271.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272 | 100.1% | 60.07 | 291.8705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.6 | 100.1% | 60.07 | 291.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2272.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273 | 100.1% | 60.07 | 291.8091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.1 | 100.1% | 60.07 | 291.7972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2273.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274 | 100.1% | 60.07 | 291.8325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.8 | 100.1% | 60.07 | 291.7952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2274.9 | 100.1% | 60.07 | 291.7826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275 | 100.1% | 60.07 | 291.7748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.1 | 100.1% | 60.07 | 291.7722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.2 | 100.1% | 60.07 | 291.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.4 | 100.1% | 60.07 | 291.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.5 | 100.1% | 60.07 | 291.7719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.6 | 100.1% | 60.07 | 291.775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.7 | 100.1% | 60.07 | 291.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.8 | 100.1% | 60.07 | 291.7945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2275.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276 | 100.1% | 60.07 | 291.8319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8703 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2276.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277 | 100.1% | 60.07 | 291.8844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.5 | 100.1% | 60.07 | 291.905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2277.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278 | 100.1% | 60.07 | 291.8527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.3 | 100.1% | 60.07 | 291.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.7 | 100.1% | 60.07 | 291.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2278.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279 | 100.1% | 60.07 | 291.9212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.2 | 100.1% | 60.07 | 291.923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.4 | 100.1% | 60.07 | 291.915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.6 | 100.1% | 60.07 | 291.945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.7 | 100.1% | 60.07 | 291.918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2279.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280 | 100.1% | 60.07 | 291.9076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2280.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281 | 100.1% | 60.07 | 291.9159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.1 | 100.1% | 60.07 | 291.9024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.3 | 100.1% | 60.07 | 291.9165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.5 | 100.1% | 60.07 | 291.9183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.6 | 100.1% | 60.07 | 291.9211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.7 | 100.1% | 60.07 | 291.9124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.8 | 100.1% | 60.07 | 291.9008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2281.9 | 100.1% | 60.07 | 291.9077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282 | 100.1% | 60.07 | 291.9178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.1 | 100.1% | 60.07 | 291.916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.2 | 100.1% | 60.07 | 291.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.3 | 100.1% | 60.07 | 291.92 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2282.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283 | 100.1% | 60.07 | 291.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2283.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284 | 100.1% | 60.07 | 291.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.3 | 100.1% | 60.07 | 291.892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.4 | 100.1% | 60.07 | 291.9097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.5 | 100.1% | 60.07 | 291.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.6 | 100.1% | 60.07 | 291.8625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.7 | 100.1% | 60.07 | 291.8584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.8 | 100.1% | 60.07 | 291.8552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2284.9 | 100.1% | 60.07 | 291.8482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285 | 100.1% | 60.07 | 291.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.1 | 100.1% | 60.07 | 291.8711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.2 | 100.1% | 60.07 | 291.8491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.3 | 100.1% | 60.07 | 291.8203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.4 | 100.1% | 60.07 | 291.8046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.5 | 100.1% | 60.07 | 291.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.6 | 100.1% | 60.07 | 291.7749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.7 | 100.1% | 60.07 | 291.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.8 | 100.1% | 60.07 | 291.799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2285.9 | 100.1% | 60.07 | 291.7822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286 | 100.1% | 60.07 | 291.7606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.1 | 100.1% | 60.07 | 291.7511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.2 | 100.1% | 60.07 | 291.7435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.3 | 100.1% | 60.07 | 291.7402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.4 | 100.1% | 60.07 | 291.7524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.5 | 100.1% | 60.07 | 291.7533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.6 | 100.1% | 60.07 | 291.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.7 | 100.1% | 60.07 | 291.6954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.8 | 100.1% | 60.07 | 291.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2286.9 | 100.1% | 60.07 | 291.6722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287 | 100.1% | 60.07 | 291.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.1 | 100.1% | 60.07 | 291.6942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.2 | 100.1% | 60.07 | 291.7144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.3 | 100.1% | 60.07 | 291.6975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.4 | 100.1% | 60.07 | 291.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.5 | 100.1% | 60.07 | 291.6713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.6 | 100.1% | 60.07 | 291.6643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.7 | 100.1% | 60.07 | 291.652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.8 | 100.1% | 60.07 | 291.6471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2287.9 | 100.1% | 60.07 | 291.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288 | 100.1% | 60.07 | 291.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.1 | 100.1% | 60.07 | 291.6433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.2 | 100.1% | 60.07 | 291.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.3 | 100.1% | 60.07 | 291.6112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.4 | 100.1% | 60.07 | 291.6101 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.5 | 100.1% | 60.07 | 291.6183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.6 | 100.1% | 60.07 | 291.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.7 | 100.1% | 60.07 | 291.6442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.8 | 100.1% | 60.07 | 291.6218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2288.9 | 100.1% | 60.07 | 291.6027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289 | 100.1% | 60.07 | 291.5927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.1 | 100.1% | 60.07 | 291.5817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.2 | 100.1% | 60.07 | 291.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.3 | 100.1% | 60.07 | 291.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.4 | 100.1% | 60.07 | 291.5987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.5 | 100.1% | 60.07 | 291.5749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.6 | 100.1% | 60.07 | 291.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.7 | 100.1% | 60.07 | 291.56 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.8 | 100.1% | 60.07 | 291.5449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2289.9 | 100.1% | 60.07 | 291.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290 | 100.1% | 60.07 | 291.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.1 | 100.1% | 60.07 | 291.5728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.2 | 100.1% | 60.07 | 291.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.3 | 100.1% | 60.07 | 291.5646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.4 | 100.1% | 60.07 | 291.5636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.5 | 100.1% | 60.07 | 291.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.6 | 100.1% | 60.07 | 291.5464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.7 | 100.1% | 60.07 | 291.5694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.8 | 100.1% | 60.07 | 291.5789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2290.9 | 100.1% | 60.07 | 291.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291 | 100.1% | 60.07 | 291.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.1 | 100.1% | 60.07 | 291.5294 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.2 | 100.1% | 60.07 | 291.4973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.3 | 100.1% | 60.07 | 291.4792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.4 | 100.1% | 60.07 | 291.4816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.5 | 100.1% | 60.07 | 291.4725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.6 | 100.1% | 60.07 | 291.4524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.7 | 100.1% | 60.07 | 291.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.8 | 100.1% | 60.07 | 291.4271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2291.9 | 100.1% | 60.07 | 291.3792 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292 | 100.1% | 60.07 | 291.3558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.1 | 100.1% | 60.07 | 291.3721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.2 | 100.1% | 60.07 | 291.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.3 | 100.1% | 60.07 | 291.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.4 | 100.1% | 60.07 | 291.3801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.5 | 100.1% | 60.07 | 291.3692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.6 | 100.1% | 60.07 | 291.3331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.7 | 100.1% | 60.07 | 291.3205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.8 | 100.1% | 60.07 | 291.3407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2292.9 | 100.1% | 60.07 | 291.3538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293 | 100.1% | 60.07 | 291.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.1 | 100.1% | 60.07 | 291.3696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.2 | 100.1% | 60.07 | 291.3617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.3 | 100.1% | 60.07 | 291.3277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.4 | 100.1% | 60.07 | 291.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.5 | 100.1% | 60.07 | 291.3202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.6 | 100.1% | 60.07 | 291.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.7 | 100.1% | 60.07 | 291.2858 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.8 | 100.1% | 60.07 | 291.2695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2293.9 | 100.1% | 60.07 | 291.2383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294 | 100.1% | 60.07 | 291.1889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.1 | 100.1% | 60.07 | 291.1712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.2 | 100.1% | 60.07 | 291.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.3 | 100.1% | 60.07 | 291.1591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.4 | 100.1% | 60.07 | 291.1321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.5 | 100.1% | 60.07 | 291.1158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.6 | 100.1% | 60.07 | 291.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.7 | 100.1% | 60.07 | 291.0472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.8 | 100.1% | 60.07 | 291.0382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2294.9 | 100.1% | 60.07 | 291.0554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295 | 100.1% | 60.07 | 291.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.1 | 100.1% | 60.07 | 291.0701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.2 | 100.1% | 60.07 | 291.0826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.3 | 100.1% | 60.07 | 291.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.4 | 100.1% | 60.07 | 291.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.5 | 100.1% | 60.07 | 291.0442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.6 | 100.1% | 60.07 | 291.0561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.7 | 100.1% | 60.07 | 291.0603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.8 | 100.1% | 60.07 | 291.0617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2295.9 | 100.1% | 60.07 | 291.0624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296 | 100.1% | 60.07 | 291.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.1 | 100.1% | 60.07 | 291.0089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.2 | 100.1% | 60.07 | 290.9997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.4 | 100.1% | 60.07 | 290.9828 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.5 | 100.1% | 60.07 | 290.9641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.6 | 100.1% | 60.07 | 290.9495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.8 | 100.1% | 60.07 | 290.8974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2296.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297 | 100.1% | 60.07 | 290.9356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.1 | 100.1% | 60.07 | 290.9485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.2 | 100.1% | 60.07 | 290.964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.4 | 100.1% | 60.07 | 290.9733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.5 | 100.1% | 60.07 | 290.9497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.6 | 100.1% | 60.07 | 290.9326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.8 | 100.1% | 60.07 | 290.9318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2297.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298 | 100.1% | 60.07 | 290.9554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.1 | 100.1% | 60.07 | 290.9855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.2 | 100.1% | 60.07 | 290.9796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.4 | 100.1% | 60.07 | 290.9434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.5 | 100.1% | 60.07 | 290.9406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.6 | 100.1% | 60.07 | 290.934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.8 | 100.1% | 60.07 | 290.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2298.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299 | 100.1% | 60.07 | 290.8509 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.1 | 100.1% | 60.07 | 290.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.2 | 100.1% | 60.07 | 290.8163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.3 | 100.1% | 60.07 | 290.7997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.5 | 100.1% | 60.07 | 290.798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2299.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7282 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300 | 100.1% | 60.07 | 290.7369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.1 | 100.1% | 60.07 | 290.757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.2 | 100.1% | 60.07 | 290.7686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.3 | 100.1% | 60.07 | 290.7429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2300.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301 | 100.1% | 60.07 | 290.7207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6046 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2301.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302 | 100.1% | 60.07 | 290.5572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2302.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303 | 100.1% | 60.07 | 290.523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.7 | 100.1% | 60.07 | 290.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2303.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304 | 100.1% | 60.07 | 290.4378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.3 | 100.1% | 60.07 | 290.439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2304.9 | 100.1% | 60.07 | 290.378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305 | 100.1% | 60.07 | 290.3906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.1 | 100.1% | 60.07 | 290.384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2305.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306 | 100.1% | 60.07 | 290.3495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2306.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307 | 100.1% | 60.07 | 290.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2307.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308 | 100.1% | 60.07 | 290.3174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2308.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309 | 100.1% | 60.07 | 290.3909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.2 | 100.1% | 60.07 | 290.37 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2309.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310 | 100.1% | 60.07 | 290.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.2 | 100.1% | 60.07 | 290.338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.4 | 100.1% | 60.07 | 290.352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.8 | 100.1% | 60.07 | 290.466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2310.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311 | 100.1% | 60.07 | 290.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.1 | 100.1% | 60.07 | 290.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2311.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312 | 100.1% | 60.07 | 290.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.4 | 100.1% | 60.07 | 290.629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.5 | 100.1% | 60.07 | 290.639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2312.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313 | 100.1% | 60.07 | 290.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.8 | 100.1% | 60.07 | 290.784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2313.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314 | 100.1% | 60.07 | 290.7393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.1 | 100.1% | 60.07 | 290.7714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.2 | 100.1% | 60.07 | 290.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.3 | 100.1% | 60.07 | 290.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.4 | 100.1% | 60.07 | 290.8334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.5 | 100.1% | 60.07 | 290.8324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.6 | 100.1% | 60.07 | 290.8121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.7 | 100.1% | 60.07 | 290.8078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.8 | 100.1% | 60.07 | 290.8409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2314.9 | 100.1% | 60.07 | 290.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315 | 100.1% | 60.07 | 290.8911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.1 | 100.1% | 60.07 | 290.9055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.2 | 100.1% | 60.07 | 290.9113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.3 | 100.1% | 60.07 | 290.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.4 | 100.1% | 60.07 | 290.8977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.5 | 100.1% | 60.07 | 290.91 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.6 | 100.1% | 60.07 | 290.9202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.7 | 100.1% | 60.07 | 290.9238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.8 | 100.1% | 60.07 | 290.9309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2315.9 | 100.1% | 60.07 | 290.9283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316 | 100.1% | 60.07 | 290.9055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.1 | 100.1% | 60.07 | 290.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.2 | 100.1% | 60.07 | 290.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.3 | 100.1% | 60.07 | 290.8776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.4 | 100.1% | 60.07 | 290.8797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.5 | 100.1% | 60.07 | 290.8939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.6 | 100.1% | 60.07 | 290.8992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.7 | 100.1% | 60.07 | 290.8803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.8 | 100.1% | 60.07 | 290.8598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2316.9 | 100.1% | 60.07 | 290.8475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317 | 100.1% | 60.07 | 290.8347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.1 | 100.1% | 60.07 | 290.8243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.2 | 100.1% | 60.07 | 290.8237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.3 | 100.1% | 60.07 | 290.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.6 | 100.1% | 60.07 | 290.7801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2317.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318 | 100.1% | 60.07 | 290.7487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.1 | 100.1% | 60.07 | 290.7271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2318.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319 | 100.1% | 60.07 | 290.5664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2319.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320 | 100.1% | 60.07 | 290.547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2320.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321 | 100.1% | 60.07 | 290.493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.6 | 100.1% | 60.07 | 290.536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2321.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322 | 100.1% | 60.07 | 290.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2322.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323 | 100.1% | 60.07 | 290.5007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.5 | 100.1% | 60.07 | 290.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2323.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324 | 100.1% | 60.07 | 290.4051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2324.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325 | 100.1% | 60.07 | 290.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.2 | 100.1% | 60.07 | 290.456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2325.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326 | 100.1% | 60.07 | 290.4134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.4 | 100.1% | 60.07 | 290.338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2326.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327 | 100.1% | 60.07 | 290.2456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2327.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328 | 100.1% | 60.07 | 290.1096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.7 | 100.1% | 60.07 | 290.002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2328.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9973 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329 | 100.1% | 60.07 | 289.9863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.2 | 100.1% | 60.07 | 290.021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.5 | 100.1% | 60.07 | 290.085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2329.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330 | 100.1% | 60.07 | 290.0664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.3 | 100.1% | 60.07 | 290.049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2330.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331 | 100.1% | 60.07 | 290.0042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2331.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332 | 100.1% | 60.07 | 290.1782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.8 | 100.1% | 60.07 | 290.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2332.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333 | 100.1% | 60.07 | 290.3381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2333.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334 | 100.1% | 60.07 | 290.372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.4 | 100.1% | 60.07 | 290.496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2334.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335 | 100.1% | 60.07 | 290.608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.2 | 100.1% | 60.07 | 290.651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2335.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336 | 100.1% | 60.07 | 290.6447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.6 | 100.1% | 60.07 | 290.603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2336.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337 | 100.1% | 60.07 | 290.6151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6202 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2337.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338 | 100.1% | 60.07 | 290.59 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.8 | 100.1% | 60.07 | 290.579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2338.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339 | 100.1% | 60.07 | 290.5684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2339.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340 | 100.1% | 60.07 | 290.5992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.4 | 100.1% | 60.07 | 290.512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5355 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2340.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341 | 100.1% | 60.07 | 290.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.2 | 100.1% | 60.07 | 290.537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2341.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342 | 100.1% | 60.07 | 290.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4529 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.6 | 100.1% | 60.07 | 290.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2342.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343 | 100.1% | 60.07 | 290.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2343.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344 | 100.1% | 60.07 | 290.3527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.3 | 100.1% | 60.07 | 290.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.8 | 100.1% | 60.07 | 290.3071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2344.9 | 100.1% | 60.07 | 290.3136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345 | 100.1% | 60.07 | 290.3179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.3 | 100.1% | 60.07 | 290.297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2584 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2345.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346 | 100.1% | 60.07 | 290.2138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.1 | 100.1% | 60.07 | 290.183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2346.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347 | 100.1% | 60.07 | 290.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2347.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348 | 100.1% | 60.07 | 290.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.2 | 100.1% | 60.07 | 290.092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0543 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.6 | 100.1% | 60.07 | 290.043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2348.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0195 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349 | 100.1% | 60.07 | 289.9867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.1 | 100.1% | 60.07 | 289.977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.3 | 100.1% | 60.07 | 289.984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2349.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350 | 100.1% | 60.07 | 289.9899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.2 | 100.1% | 60.07 | 290.013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2350.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351 | 100.1% | 60.07 | 290.0495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2351.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352 | 100.1% | 60.07 | 290.0494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.5 | 100.1% | 60.07 | 290.005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.6 | 100.1% | 60.07 | 289.994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.7 | 100.1% | 60.07 | 290.005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2352.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353 | 100.1% | 60.07 | 290.0487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2353.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354 | 100.1% | 60.07 | 290.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2354.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355 | 100.1% | 60.07 | 290.0653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.3 | 100.1% | 60.07 | 290.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.7 | 100.1% | 60.07 | 290.026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2355.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356 | 100.1% | 60.07 | 290.0039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2356.9 | 100.1% | 60.07 | 290.027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357 | 100.1% | 60.07 | 290.0196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.8 | 100.1% | 60.07 | 290.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2357.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358 | 100.1% | 60.07 | 290.111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2358.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359 | 100.1% | 60.07 | 290.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.2 | 100.1% | 60.07 | 290.123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2359.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360 | 100.1% | 60.07 | 290.1717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2360.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361 | 100.1% | 60.07 | 290.203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.8 | 100.1% | 60.07 | 290.249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2361.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362 | 100.1% | 60.07 | 290.2198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1861 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.7 | 100.1% | 60.07 | 290.118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2362.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363 | 100.1% | 60.07 | 290.1001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.2 | 100.1% | 60.07 | 290.075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.8 | 100.1% | 60.07 | 290.028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2363.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364 | 100.1% | 60.07 | 289.9622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9302 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2364.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365 | 100.1% | 60.07 | 289.907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.3 | 100.1% | 60.07 | 289.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8506 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.8 | 100.1% | 60.07 | 289.869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2365.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366 | 100.1% | 60.07 | 289.8533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.4 | 100.1% | 60.07 | 289.791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2366.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367 | 100.1% | 60.07 | 289.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.4 | 100.1% | 60.07 | 289.687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2367.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368 | 100.1% | 60.07 | 289.7231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.3 | 100.1% | 60.07 | 289.633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2368.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369 | 100.1% | 60.07 | 289.6095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.5 | 100.1% | 60.07 | 289.592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2369.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370 | 100.1% | 60.07 | 289.5248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2370.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371 | 100.1% | 60.07 | 289.5328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.3 | 100.1% | 60.07 | 289.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.6 | 100.1% | 60.07 | 289.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.8 | 100.1% | 60.07 | 289.413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2371.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372 | 100.1% | 60.07 | 289.4059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.3 | 100.1% | 60.07 | 289.363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.4 | 100.1% | 60.07 | 289.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2372.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373 | 100.1% | 60.07 | 289.4064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2373.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374 | 100.1% | 60.07 | 289.4304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.8 | 100.1% | 60.07 | 289.321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2374.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375 | 100.1% | 60.07 | 289.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.3 | 100.1% | 60.07 | 289.375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2375.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376 | 100.1% | 60.07 | 289.5062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2376.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377 | 100.1% | 60.07 | 289.5836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2377.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378 | 100.1% | 60.07 | 289.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2378.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379 | 100.1% | 60.07 | 289.8935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2379.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380 | 100.1% | 60.07 | 289.9061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2380.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381 | 100.1% | 60.07 | 290.1238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.1 | 100.1% | 60.07 | 290.1524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.2 | 100.1% | 60.07 | 290.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2381.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382 | 100.1% | 60.07 | 290.2429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2382.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383 | 100.1% | 60.07 | 290.2533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2383.9 | 100.1% | 60.07 | 290.293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384 | 100.1% | 60.07 | 290.2954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.2 | 100.1% | 60.07 | 290.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.5 | 100.1% | 60.07 | 290.2357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.6 | 100.1% | 60.07 | 290.2213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.7 | 100.1% | 60.07 | 290.2251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2384.9 | 100.1% | 60.07 | 290.2687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385 | 100.1% | 60.07 | 290.2527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.4 | 100.1% | 60.07 | 290.3471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2385.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386 | 100.1% | 60.07 | 290.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.1 | 100.1% | 60.07 | 290.3925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2386.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387 | 100.1% | 60.07 | 290.4416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.5 | 100.1% | 60.07 | 290.485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2387.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388 | 100.1% | 60.07 | 290.4869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.4 | 100.1% | 60.07 | 290.439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.8 | 100.1% | 60.07 | 290.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2388.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389 | 100.1% | 60.07 | 290.092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.3 | 100.1% | 60.07 | 290.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.5 | 100.1% | 60.07 | 290.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.8 | 100.1% | 60.07 | 290.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2389.9 | 100.1% | 60.07 | 290.0731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390 | 100.1% | 60.07 | 290.0556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2390.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391 | 100.1% | 60.07 | 289.8181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.4 | 100.1% | 60.07 | 289.701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2391.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392 | 100.1% | 60.07 | 289.7557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2392.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393 | 100.1% | 60.07 | 289.9144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2393.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394 | 100.1% | 60.07 | 289.8055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.1 | 100.1% | 60.07 | 289.805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8589 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.7 | 100.1% | 60.07 | 289.884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2394.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395 | 100.1% | 60.07 | 289.9467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.5 | 100.1% | 60.07 | 289.95 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.7 | 100.1% | 60.07 | 289.9516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9111 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2395.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396 | 100.1% | 60.07 | 289.8764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.3 | 100.1% | 60.07 | 289.867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8738 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2396.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397 | 100.1% | 60.07 | 289.9105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.7 | 100.1% | 60.07 | 289.958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2397.9 | 100.1% | 60.07 | 289.9572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398 | 100.1% | 60.07 | 289.9525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.4 | 100.1% | 60.07 | 289.9369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.5 | 100.1% | 60.07 | 289.9438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.6 | 100.1% | 60.07 | 289.9451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.7 | 100.1% | 60.07 | 289.922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.8 | 100.1% | 60.07 | 289.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2398.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399 | 100.1% | 60.07 | 289.8623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.4 | 100.1% | 60.07 | 289.859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2399.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400 | 100.1% | 60.07 | 289.8996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2400.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401 | 100.1% | 60.07 | 289.852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.2 | 100.1% | 60.07 | 289.825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2401.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402 | 100.1% | 60.07 | 289.7126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.7 | 100.1% | 60.07 | 289.708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.8 | 100.1% | 60.07 | 289.704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2402.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403 | 100.1% | 60.07 | 289.6896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2403.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404 | 100.1% | 60.07 | 289.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2404.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405 | 100.1% | 60.07 | 289.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.7 | 100.1% | 60.07 | 289.55 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2405.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406 | 100.1% | 60.07 | 289.5145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4877 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.5 | 100.1% | 60.07 | 289.464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2406.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407 | 100.1% | 60.07 | 289.5029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5045 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2407.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408 | 100.1% | 60.07 | 289.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2408.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409 | 100.1% | 60.07 | 289.4635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4643 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4732 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2409.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410 | 100.1% | 60.07 | 289.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.1 | 100.1% | 60.07 | 289.45 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4495 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4617 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2410.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411 | 100.1% | 60.07 | 289.4562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.6 | 100.1% | 60.07 | 289.421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2411.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412 | 100.1% | 60.07 | 289.3775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.2 | 100.1% | 60.07 | 289.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2412.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413 | 100.1% | 60.07 | 289.3796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.2 | 100.1% | 60.07 | 289.402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2413.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414 | 100.1% | 60.07 | 289.427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.3 | 100.1% | 60.07 | 289.462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.4 | 100.1% | 60.07 | 289.46 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.5 | 100.1% | 60.07 | 289.457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2414.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415 | 100.1% | 60.07 | 289.4452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2415.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416 | 100.1% | 60.07 | 289.5557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5512 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.8 | 100.1% | 60.07 | 289.692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2416.9 | 100.1% | 60.07 | 289.668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417 | 100.1% | 60.07 | 289.6592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2417.9 | 100.1% | 60.07 | 289.642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418 | 100.1% | 60.07 | 289.6501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.2 | 100.1% | 60.07 | 289.614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6304 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2418.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419 | 100.1% | 60.07 | 289.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.4 | 100.1% | 60.07 | 289.671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2419.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420 | 100.1% | 60.07 | 289.6623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.8 | 100.1% | 60.07 | 289.597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2420.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421 | 100.1% | 60.07 | 289.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2421.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422 | 100.1% | 60.07 | 289.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2422.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5295 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423 | 100.1% | 60.07 | 289.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.2 | 100.1% | 60.07 | 289.548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.7 | 100.1% | 60.07 | 289.631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2423.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424 | 100.1% | 60.07 | 289.6039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.7 | 100.1% | 60.07 | 289.56 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2424.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425 | 100.1% | 60.07 | 289.5648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.5 | 100.1% | 60.07 | 289.542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.6 | 100.1% | 60.07 | 289.5329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.7 | 100.1% | 60.07 | 289.5421 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2425.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426 | 100.1% | 60.07 | 289.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2426.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427 | 100.1% | 60.07 | 289.4488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.2 | 100.1% | 60.07 | 289.437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.3 | 100.1% | 60.07 | 289.407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.5 | 100.1% | 60.07 | 289.37 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2427.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428 | 100.1% | 60.07 | 289.4086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2428.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429 | 100.1% | 60.07 | 289.402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.8 | 100.1% | 60.07 | 289.336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2429.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430 | 100.1% | 60.07 | 289.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.1 | 100.1% | 60.07 | 289.372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.4 | 100.1% | 60.07 | 289.3745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.5 | 100.1% | 60.07 | 289.3618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2430.9 | 100.1% | 60.07 | 289.4166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431 | 100.1% | 60.07 | 289.415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.1 | 100.1% | 60.07 | 289.3989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.2 | 100.1% | 60.07 | 289.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.3 | 100.1% | 60.07 | 289.3309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.4 | 100.1% | 60.07 | 289.336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.5 | 100.1% | 60.07 | 289.343 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.6 | 100.1% | 60.07 | 289.3368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.7 | 100.1% | 60.07 | 289.3288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.8 | 100.1% | 60.07 | 289.3083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2431.9 | 100.1% | 60.07 | 289.2634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432 | 100.1% | 60.07 | 289.2336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.1 | 100.1% | 60.07 | 289.2392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.2 | 100.1% | 60.07 | 289.2445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.3 | 100.1% | 60.07 | 289.2431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.4 | 100.1% | 60.07 | 289.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.5 | 100.1% | 60.07 | 289.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.6 | 100.1% | 60.07 | 289.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.7 | 100.1% | 60.07 | 289.289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.8 | 100.1% | 60.07 | 289.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2432.9 | 100.1% | 60.07 | 289.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433 | 100.1% | 60.07 | 289.394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.2 | 100.1% | 60.07 | 289.4276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.3 | 100.1% | 60.07 | 289.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4857 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.8 | 100.1% | 60.07 | 289.5147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2433.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434 | 100.1% | 60.07 | 289.504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.1 | 100.1% | 60.07 | 289.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.2 | 100.1% | 60.07 | 289.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.3 | 100.1% | 60.07 | 289.5061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.4 | 100.1% | 60.07 | 289.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.5 | 100.1% | 60.07 | 289.4895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.6 | 100.1% | 60.07 | 289.4772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.7 | 100.1% | 60.07 | 289.4559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.8 | 100.1% | 60.07 | 289.4667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2434.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435 | 100.1% | 60.07 | 289.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.1 | 100.1% | 60.07 | 289.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6072 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.4 | 100.1% | 60.07 | 289.5782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.5 | 100.1% | 60.07 | 289.5748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6397 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2435.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436 | 100.1% | 60.07 | 289.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.2 | 100.1% | 60.07 | 289.66 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.6 | 100.1% | 60.07 | 289.654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2436.9 | 100.1% | 60.07 | 289.6201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437 | 100.1% | 60.07 | 289.6379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7027 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2437.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438 | 100.1% | 60.07 | 289.7788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.1 | 100.1% | 60.07 | 289.776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2438.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439 | 100.1% | 60.07 | 289.8259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.3 | 100.1% | 60.07 | 289.7832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2439.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440 | 100.1% | 60.07 | 289.7837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.4 | 100.1% | 60.07 | 289.8115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2440.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441 | 100.1% | 60.07 | 289.8513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.3 | 100.1% | 60.07 | 289.831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.4 | 100.1% | 60.07 | 289.816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.5 | 100.1% | 60.07 | 289.8285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.6 | 100.1% | 60.07 | 289.8451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.7 | 100.1% | 60.07 | 289.8287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8056 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2441.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442 | 100.1% | 60.07 | 289.7768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2442.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443 | 100.1% | 60.07 | 289.8054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.1 | 100.1% | 60.07 | 289.8063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.2 | 100.1% | 60.07 | 289.8036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.3 | 100.1% | 60.07 | 289.8035 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.5 | 100.1% | 60.07 | 289.768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2443.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444 | 100.1% | 60.07 | 289.736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.1 | 100.1% | 60.07 | 289.705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6403 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.8 | 100.1% | 60.07 | 289.6139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2444.9 | 100.1% | 60.07 | 289.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445 | 100.1% | 60.07 | 289.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.1 | 100.1% | 60.07 | 289.6465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.2 | 100.1% | 60.07 | 289.6548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.4 | 100.1% | 60.07 | 289.6844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.5 | 100.1% | 60.07 | 289.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.6 | 100.1% | 60.07 | 289.6539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.7 | 100.1% | 60.07 | 289.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.8 | 100.1% | 60.07 | 289.7068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2445.9 | 100.1% | 60.07 | 289.7293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446 | 100.1% | 60.07 | 289.7482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.3 | 100.1% | 60.07 | 289.6962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.8 | 100.1% | 60.07 | 289.711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2446.9 | 100.1% | 60.07 | 289.684 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447 | 100.1% | 60.07 | 289.6812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.1 | 100.1% | 60.07 | 289.7192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.2 | 100.1% | 60.07 | 289.7468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.3 | 100.1% | 60.07 | 289.758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.4 | 100.1% | 60.07 | 289.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.5 | 100.1% | 60.07 | 289.7902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.6 | 100.1% | 60.07 | 289.7718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.7 | 100.1% | 60.07 | 289.7754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.8 | 100.1% | 60.07 | 289.8174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2447.9 | 100.1% | 60.07 | 289.8559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448 | 100.1% | 60.07 | 289.8918 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.1 | 100.1% | 60.07 | 289.9478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.2 | 100.1% | 60.07 | 289.9903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.3 | 100.1% | 60.07 | 289.9968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.4 | 100.1% | 60.07 | 290.0148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.5 | 100.1% | 60.07 | 290.0523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.6 | 100.1% | 60.07 | 290.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.7 | 100.1% | 60.07 | 290.0839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.8 | 100.1% | 60.07 | 290.0926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2448.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449 | 100.1% | 60.07 | 290.1019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.1 | 100.1% | 60.07 | 290.0855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.2 | 100.1% | 60.07 | 290.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.3 | 100.1% | 60.07 | 290.1271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.4 | 100.1% | 60.07 | 290.1501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.5 | 100.1% | 60.07 | 290.1646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.6 | 100.1% | 60.07 | 290.1808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.7 | 100.1% | 60.07 | 290.1766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.8 | 100.1% | 60.07 | 290.1522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2449.9 | 100.1% | 60.07 | 290.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450 | 100.1% | 60.07 | 290.1836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.1 | 100.1% | 60.07 | 290.2068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.2 | 100.1% | 60.07 | 290.2334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.3 | 100.1% | 60.07 | 290.2727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.4 | 100.1% | 60.07 | 290.2983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.5 | 100.1% | 60.07 | 290.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.6 | 100.1% | 60.07 | 290.3348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.7 | 100.1% | 60.07 | 290.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.8 | 100.1% | 60.07 | 290.4078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2450.9 | 100.1% | 60.07 | 290.4386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451 | 100.1% | 60.07 | 290.4758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.1 | 100.1% | 60.07 | 290.489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.3 | 100.1% | 60.07 | 290.486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.5 | 100.1% | 60.07 | 290.525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2451.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452 | 100.1% | 60.07 | 290.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2452.9 | 100.1% | 60.07 | 290.551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453 | 100.1% | 60.07 | 290.557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.7 | 100.1% | 60.07 | 290.581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2453.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454 | 100.1% | 60.07 | 290.6037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.7 | 100.1% | 60.07 | 290.577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.8 | 100.1% | 60.07 | 290.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2454.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455 | 100.1% | 60.07 | 290.528 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.5 | 100.1% | 60.07 | 290.4977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.6 | 100.1% | 60.07 | 290.4995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2455.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5092 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456 | 100.1% | 60.07 | 290.4979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.2 | 100.1% | 60.07 | 290.508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5158 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5328 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2456.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457 | 100.1% | 60.07 | 290.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.1 | 100.1% | 60.07 | 290.4926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.7 | 100.1% | 60.07 | 290.525 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2457.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458 | 100.1% | 60.07 | 290.567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2458.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459 | 100.1% | 60.07 | 290.5351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5425 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2459.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460 | 100.1% | 60.07 | 290.5028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.2 | 100.1% | 60.07 | 290.4956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.5 | 100.1% | 60.07 | 290.514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.6 | 100.1% | 60.07 | 290.505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.7 | 100.1% | 60.07 | 290.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5124 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2460.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461 | 100.1% | 60.07 | 290.5135 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5185 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.3 | 100.1% | 60.07 | 290.4981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.4 | 100.1% | 60.07 | 290.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.6 | 100.1% | 60.07 | 290.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.8 | 100.1% | 60.07 | 290.5822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2461.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462 | 100.1% | 60.07 | 290.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.1 | 100.1% | 60.07 | 290.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6148 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2462.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463 | 100.1% | 60.07 | 290.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.6 | 100.1% | 60.07 | 290.5904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.7 | 100.1% | 60.07 | 290.5923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.8 | 100.1% | 60.07 | 290.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2463.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464 | 100.1% | 60.07 | 290.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.1 | 100.1% | 60.07 | 290.5888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.2 | 100.1% | 60.07 | 290.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.3 | 100.1% | 60.07 | 290.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.4 | 100.1% | 60.07 | 290.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.5 | 100.1% | 60.07 | 290.5986 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.6 | 100.1% | 60.07 | 290.6129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2464.9 | 100.1% | 60.07 | 290.5944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465 | 100.1% | 60.07 | 290.5985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.5 | 100.1% | 60.07 | 290.609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.6 | 100.1% | 60.07 | 290.605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2465.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466 | 100.1% | 60.07 | 290.6203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.3 | 100.1% | 60.07 | 290.6292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.4 | 100.1% | 60.07 | 290.6463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.6 | 100.1% | 60.07 | 290.648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.7 | 100.1% | 60.07 | 290.6475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.8 | 100.1% | 60.07 | 290.6401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2466.9 | 100.1% | 60.07 | 290.6342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467 | 100.1% | 60.07 | 290.6454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.1 | 100.1% | 60.07 | 290.6599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.2 | 100.1% | 60.07 | 290.6641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.3 | 100.1% | 60.07 | 290.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.4 | 100.1% | 60.07 | 290.686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.5 | 100.1% | 60.07 | 290.6922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.6 | 100.1% | 60.07 | 290.698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.7 | 100.1% | 60.07 | 290.7179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.8 | 100.1% | 60.07 | 290.7379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2467.9 | 100.1% | 60.07 | 290.7465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468 | 100.1% | 60.07 | 290.7539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.1 | 100.1% | 60.07 | 290.76 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.2 | 100.1% | 60.07 | 290.7547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.3 | 100.1% | 60.07 | 290.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.4 | 100.1% | 60.07 | 290.7594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.5 | 100.1% | 60.07 | 290.7698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.6 | 100% | 60 | 290.7726 | 1 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.7 | 100% | 60 | 290.7831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.8 | 100% | 60 | 290.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2468.9 | 100% | 60 | 290.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469 | 100% | 60 | 290.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.1 | 100% | 60 | 290.7864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.2 | 100% | 60 | 290.7962 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.3 | 100% | 60 | 290.8077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.4 | 100% | 60 | 290.8157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.5 | 100% | 60 | 290.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.6 | 100% | 60 | 290.8496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.7 | 100% | 60 | 290.8545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.8 | 100% | 60 | 290.8571 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2469.9 | 100% | 60 | 290.8677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470 | 100% | 60 | 290.8754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.1 | 100% | 60 | 290.8744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.2 | 100% | 60 | 290.8692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.3 | 100% | 60 | 290.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.4 | 100% | 60 | 290.855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.5 | 100% | 60 | 290.8572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.6 | 100% | 60 | 290.8715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.7 | 100% | 60 | 290.8842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.8 | 100% | 60 | 290.8886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2470.9 | 100% | 60 | 290.8816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471 | 100% | 60 | 290.8632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.1 | 100% | 60 | 290.8393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.2 | 100% | 60 | 290.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.3 | 100% | 60 | 290.8217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.4 | 100% | 60 | 290.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.5 | 100% | 60 | 290.8411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.6 | 100% | 60 | 290.8536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.7 | 100% | 60 | 290.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.8 | 100% | 60 | 290.8578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2471.9 | 100% | 60 | 290.8566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472 | 100% | 60 | 290.8601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.1 | 100% | 60 | 290.8614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.2 | 100% | 60 | 290.8622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.3 | 100% | 60 | 290.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.4 | 100% | 60 | 290.8705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.5 | 100% | 60 | 290.8626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.6 | 100% | 60 | 290.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.7 | 100% | 60 | 290.8534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.8 | 100% | 60 | 290.8445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2472.9 | 100% | 60 | 290.8351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473 | 100% | 60 | 290.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.1 | 100% | 60 | 290.835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.2 | 100% | 60 | 290.8275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.3 | 100% | 60 | 290.8171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.4 | 100% | 60 | 290.8058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.5 | 100% | 60 | 290.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.6 | 100% | 60 | 290.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.7 | 100% | 60 | 290.7869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.8 | 100% | 60 | 290.7827 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2473.9 | 100% | 60 | 290.767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474 | 100% | 60 | 290.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.1 | 100% | 60 | 290.7678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.2 | 100% | 60 | 290.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.3 | 100% | 60 | 290.7887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.4 | 100% | 60 | 290.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.5 | 100% | 60 | 290.7881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.6 | 100% | 60 | 290.7639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.7 | 100% | 60 | 290.7595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.8 | 100% | 60 | 290.7745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2474.9 | 100% | 60 | 290.7885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475 | 100% | 60 | 290.7953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.1 | 100% | 60 | 290.7933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.2 | 100% | 60 | 290.777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.3 | 100% | 60 | 290.7537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.4 | 100% | 60 | 290.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.5 | 100% | 60 | 290.7568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.6 | 100% | 60 | 290.766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.7 | 100% | 60 | 290.7793 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.8 | 100% | 60 | 290.8001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2475.9 | 100% | 60 | 290.8214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476 | 100% | 60 | 290.842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.1 | 100% | 60 | 290.8655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.2 | 100% | 60 | 290.8804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.3 | 100% | 60 | 290.8782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.4 | 100% | 60 | 290.8835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.5 | 100% | 60 | 290.9082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.6 | 100% | 60 | 290.9374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.7 | 100% | 60 | 290.9645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.8 | 100% | 60 | 290.9882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2476.9 | 100% | 60 | 290.9978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477 | 100% | 60 | 290.9894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.1 | 100% | 60 | 290.98 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.2 | 100% | 60 | 290.9754 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.3 | 100% | 60 | 290.9639 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.4 | 100% | 60 | 290.9493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.5 | 100% | 60 | 290.9437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.6 | 100% | 60 | 290.9384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.7 | 100% | 60 | 290.9268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.8 | 100% | 60 | 290.9301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2477.9 | 100% | 60 | 290.9508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478 | 100% | 60 | 290.9669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.1 | 100% | 60 | 290.9786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.2 | 100% | 60 | 290.9944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.3 | 100% | 60 | 291.0083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.4 | 100% | 60 | 291.0169 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.5 | 100% | 60 | 291.032 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.6 | 100% | 60 | 291.0526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.7 | 100% | 60 | 291.067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.8 | 100% | 60 | 291.0803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2478.9 | 100% | 60 | 291.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479 | 100% | 60 | 291.112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.1 | 100% | 60 | 291.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.2 | 100% | 60 | 291.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.3 | 100% | 60 | 291.1245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.4 | 100% | 60 | 291.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.5 | 100% | 60 | 291.1564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.6 | 100% | 60 | 291.1675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.7 | 100% | 60 | 291.1741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.8 | 100% | 60 | 291.1667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2479.9 | 100% | 60 | 291.1491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480 | 100% | 60 | 291.1472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.1 | 100% | 60 | 291.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.2 | 100% | 60 | 291.1749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.3 | 100% | 60 | 291.1897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.4 | 100% | 60 | 291.2062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.5 | 100% | 60 | 291.2091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.6 | 100% | 60 | 291.2019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.7 | 100% | 60 | 291.2139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.8 | 100% | 60 | 291.2347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2480.9 | 100% | 60 | 291.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481 | 100% | 60 | 291.2468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.1 | 100% | 60 | 291.2641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.2 | 100% | 60 | 291.2735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.3 | 100% | 60 | 291.2767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.4 | 100% | 60 | 291.2965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.5 | 100% | 60 | 291.3157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.6 | 100% | 60 | 291.3118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.7 | 100% | 60 | 291.3103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.8 | 100% | 60 | 291.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2481.9 | 100% | 60 | 291.3246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482 | 100% | 60 | 291.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.1 | 100% | 60 | 291.3316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.2 | 100% | 60 | 291.3437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.3 | 100% | 60 | 291.3406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.4 | 100% | 60 | 291.3344 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.5 | 100% | 60 | 291.3261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.6 | 100% | 60 | 291.2996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.7 | 100% | 60 | 291.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.8 | 100% | 60 | 291.2635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2482.9 | 100% | 60 | 291.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483 | 100% | 60 | 291.2755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.1 | 100% | 60 | 291.2947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.2 | 100% | 60 | 291.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.3 | 100% | 60 | 291.3213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.4 | 100% | 60 | 291.3107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.5 | 100% | 60 | 291.3203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.6 | 100% | 60 | 291.3373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.7 | 100% | 60 | 291.3492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.8 | 100% | 60 | 291.369 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2483.9 | 100% | 60 | 291.3915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484 | 100% | 60 | 291.3939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.1 | 100% | 60 | 291.3905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.2 | 100% | 60 | 291.4023 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.3 | 100% | 60 | 291.4117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.4 | 100% | 60 | 291.4096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.5 | 100% | 60 | 291.414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.6 | 100% | 60 | 291.4229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.7 | 100% | 60 | 291.4217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.8 | 100% | 60 | 291.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2484.9 | 100% | 60 | 291.4336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485 | 100% | 60 | 291.4322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.1 | 100% | 60 | 291.4119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.2 | 100% | 60 | 291.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.3 | 100% | 60 | 291.3951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.4 | 100% | 60 | 291.383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.5 | 100% | 60 | 291.3859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.6 | 100% | 60 | 291.4168 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.7 | 100% | 60 | 291.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.8 | 100% | 60 | 291.4624 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2485.9 | 100% | 60 | 291.4885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486 | 100% | 60 | 291.5098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.1 | 100% | 60 | 291.5071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.2 | 100% | 60 | 291.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.3 | 100% | 60 | 291.5335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.4 | 100% | 60 | 291.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.5 | 100% | 60 | 291.5906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.6 | 100% | 60 | 291.638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.7 | 100% | 60 | 291.6787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.8 | 100% | 60 | 291.6865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2486.9 | 100% | 60 | 291.6809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487 | 100% | 60 | 291.6735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.1 | 100% | 60 | 291.6533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.2 | 100% | 60 | 291.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.3 | 100% | 60 | 291.6492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.4 | 100% | 60 | 291.6776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.5 | 100% | 60 | 291.6897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.6 | 100% | 60 | 291.7061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.7 | 100% | 60 | 291.73 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.8 | 100% | 60 | 291.7341 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2487.9 | 100% | 60 | 291.727 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488 | 100% | 60 | 291.7345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.1 | 100% | 60 | 291.7384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.2 | 100% | 60 | 291.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.3 | 100% | 60 | 291.7347 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.4 | 100% | 60 | 291.7733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.5 | 100% | 60 | 291.8064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.6 | 100% | 60 | 291.8364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.7 | 100% | 60 | 291.8768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.8 | 100% | 60 | 291.8927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2488.9 | 100% | 60 | 291.8707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489 | 100% | 60 | 291.8605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.1 | 100% | 60 | 291.8682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.2 | 100% | 60 | 291.8735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.3 | 100% | 60 | 291.866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.4 | 100% | 60 | 291.8645 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.5 | 100% | 60 | 291.8975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.6 | 100% | 60 | 291.9313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.7 | 100% | 60 | 291.9492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.8 | 100% | 60 | 291.989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2489.9 | 100% | 60 | 292.0416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490 | 100% | 60 | 292.0663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.1 | 100% | 60 | 292.08 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.2 | 100% | 60 | 292.1049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.3 | 100% | 60 | 292.1251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.4 | 100% | 60 | 292.1356 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.5 | 100% | 60 | 292.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.6 | 100% | 60 | 292.1722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.7 | 100% | 60 | 292.1637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.8 | 100% | 60 | 292.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2490.9 | 100% | 60 | 292.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491 | 100% | 60 | 292.1875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.1 | 100% | 60 | 292.1808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.2 | 100% | 60 | 292.1822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.3 | 100% | 60 | 292.1786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.4 | 100% | 60 | 292.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.5 | 100% | 60 | 292.1313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.6 | 100% | 60 | 292.1423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.7 | 100% | 60 | 292.1477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.8 | 100% | 60 | 292.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2491.9 | 100% | 60 | 292.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492 | 100% | 60 | 292.1399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.1 | 100% | 60 | 292.1108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.2 | 100% | 60 | 292.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.3 | 100% | 60 | 292.0961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.4 | 100% | 60 | 292.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.5 | 100% | 60 | 292.0915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.6 | 100% | 60 | 292.0955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.7 | 100% | 60 | 292.0907 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.8 | 100% | 60 | 292.0626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2492.9 | 100% | 60 | 292.0508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493 | 100% | 60 | 292.0675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.1 | 100% | 60 | 292.0787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.2 | 100% | 60 | 292.0816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.3 | 100% | 60 | 292.0896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.4 | 100% | 60 | 292.0801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.5 | 100% | 60 | 292.0422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.6 | 100% | 60 | 292.0293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.7 | 100% | 60 | 292.0499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.8 | 100% | 60 | 292.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2493.9 | 100% | 60 | 292.0457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494 | 100% | 60 | 292.0444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.1 | 100% | 60 | 292.0385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.2 | 100% | 60 | 292.0219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.3 | 100% | 60 | 292.0314 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.4 | 100% | 60 | 292.0615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.5 | 100% | 60 | 292.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.6 | 100% | 60 | 292.0618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.7 | 100% | 60 | 292.0697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.8 | 100% | 60 | 292.0673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2494.9 | 100% | 60 | 292.0464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495 | 100% | 60 | 292.0519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.1 | 100% | 60 | 292.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.2 | 100% | 60 | 292.0881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.3 | 100% | 60 | 292.0916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.4 | 100% | 60 | 292.1081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.5 | 100% | 60 | 292.1005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.6 | 100% | 60 | 292.0641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.7 | 100% | 60 | 292.0562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.8 | 100% | 60 | 292.0705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2495.9 | 100% | 60 | 292.0662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496 | 100% | 60 | 292.0661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.1 | 100% | 60 | 292.087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.2 | 100% | 60 | 292.0834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.3 | 100% | 60 | 292.0514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.4 | 100% | 60 | 292.0484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.5 | 100% | 60 | 292.0674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.6 | 100% | 60 | 292.0725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.7 | 100% | 60 | 292.0778 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.8 | 100% | 60 | 292.0914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2496.9 | 100% | 60 | 292.0836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497 | 100% | 60 | 292.0609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.1 | 100% | 60 | 292.0678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.2 | 100% | 60 | 292.0847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.3 | 100% | 60 | 292.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.4 | 100% | 60 | 292.0698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.5 | 100% | 60 | 292.0702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.6 | 100% | 60 | 292.0549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.7 | 100% | 60 | 292.0349 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.8 | 100% | 60 | 292.0478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2497.9 | 100% | 60 | 292.0671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498 | 100% | 60 | 292.062 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.1 | 100% | 60 | 292.0595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.2 | 100% | 60 | 292.0669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.3 | 100% | 60 | 292.0557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.4 | 100% | 60 | 292.0375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.5 | 100% | 60 | 292.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.6 | 100% | 60 | 292.0497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.7 | 100% | 60 | 292.0318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.8 | 100% | 60 | 292.0166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2498.9 | 100% | 60 | 292.0114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499 | 100% | 60 | 292.0011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.1 | 100% | 60 | 291.9977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.2 | 100% | 60 | 292.0066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.3 | 100% | 60 | 292.0283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.4 | 100% | 60 | 292.0561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.5 | 100% | 60 | 292.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.6 | 100% | 60 | 292.1042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.7 | 100% | 60 | 292.1422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.8 | 100% | 60 | 292.1633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2499.9 | 100% | 60 | 292.177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500 | 100% | 60 | 292.2008 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.1 | 100% | 60 | 292.218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.2 | 100% | 60 | 292.2226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.3 | 100% | 60 | 292.2474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.4 | 100% | 60 | 292.2816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.5 | 100% | 60 | 292.2846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.6 | 100% | 60 | 292.2802 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.7 | 100% | 60 | 292.2975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.8 | 100% | 60 | 292.3128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2500.9 | 100% | 60 | 292.3178 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501 | 100% | 60 | 292.3372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.1 | 100% | 60 | 292.3592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.2 | 100% | 60 | 292.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.3 | 100% | 60 | 292.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.4 | 100% | 60 | 292.3797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.5 | 100% | 60 | 292.399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.6 | 100% | 60 | 292.408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.7 | 100% | 60 | 292.4283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.8 | 100% | 60 | 292.4484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2501.9 | 100% | 60 | 292.4478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502 | 100% | 60 | 292.453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.1 | 100% | 60 | 292.4775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.2 | 100% | 60 | 292.4852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.3 | 100% | 60 | 292.475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.4 | 100% | 60 | 292.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.5 | 100% | 60 | 292.4881 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.6 | 100% | 60 | 292.4681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.7 | 100% | 60 | 292.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.8 | 100% | 60 | 292.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2502.9 | 100% | 60 | 292.4894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503 | 100% | 60 | 292.4908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.1 | 100% | 60 | 292.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.2 | 100% | 60 | 292.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.3 | 100% | 60 | 292.5034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.4 | 100% | 60 | 292.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.5 | 100% | 60 | 292.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.6 | 100% | 60 | 292.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.7 | 100% | 60 | 292.4777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.8 | 100% | 60 | 292.4942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2503.9 | 100% | 60 | 292.5068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504 | 100% | 60 | 292.4927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.1 | 100% | 60 | 292.4853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.2 | 100% | 60 | 292.4922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.3 | 100% | 60 | 292.4906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.4 | 100% | 60 | 292.4876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.5 | 100% | 60 | 292.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.6 | 100% | 60 | 292.5028 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.7 | 100% | 60 | 292.4886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.8 | 100% | 60 | 292.4992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2504.9 | 100% | 60 | 292.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505 | 100% | 60 | 292.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.1 | 100% | 60 | 292.5965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.2 | 100% | 60 | 292.6308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.3 | 100% | 60 | 292.6481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.4 | 100% | 60 | 292.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.5 | 100% | 60 | 292.6511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.6 | 100% | 60 | 292.6764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.7 | 100% | 60 | 292.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.8 | 100% | 60 | 292.6901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2505.9 | 100% | 60 | 292.7074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506 | 100% | 60 | 292.7113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.1 | 100% | 60 | 292.6937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.2 | 100% | 60 | 292.6808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.3 | 100% | 60 | 292.6721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.4 | 100% | 60 | 292.6538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.5 | 100% | 60 | 292.6479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.6 | 100% | 60 | 292.6662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.7 | 100% | 60 | 292.6736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.8 | 100% | 60 | 292.6613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2506.9 | 100% | 60 | 292.6532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507 | 100% | 60 | 292.6455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.1 | 100% | 60 | 292.6271 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.2 | 100% | 60 | 292.6243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.3 | 100% | 60 | 292.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.4 | 100% | 60 | 292.6701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.5 | 100% | 60 | 292.6773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.6 | 100% | 60 | 292.6823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.7 | 100% | 60 | 292.6789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.8 | 100% | 60 | 292.6614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2507.9 | 100% | 60 | 292.6583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508 | 100% | 60 | 292.6775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.1 | 100% | 60 | 292.6862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.2 | 100% | 60 | 292.6804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.3 | 100% | 60 | 292.6768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.4 | 100% | 60 | 292.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.5 | 100% | 60 | 292.6593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.6 | 100% | 60 | 292.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.7 | 100% | 60 | 292.6849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.8 | 100% | 60 | 292.6785 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2508.9 | 100% | 60 | 292.6507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509 | 100% | 60 | 292.637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.1 | 100% | 60 | 292.6319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.2 | 100% | 60 | 292.6242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.3 | 100% | 60 | 292.6162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.4 | 100% | 60 | 292.6192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.5 | 100% | 60 | 292.6303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.6 | 100% | 60 | 292.6273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.7 | 100% | 60 | 292.6176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.8 | 100% | 60 | 292.6196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2509.9 | 100% | 60 | 292.6221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510 | 100% | 60 | 292.618 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.1 | 100% | 60 | 292.6342 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.2 | 100% | 60 | 292.6678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.3 | 100% | 60 | 292.6851 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.4 | 100% | 60 | 292.6944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.5 | 100% | 60 | 292.714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.6 | 100% | 60 | 292.7219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.7 | 100% | 60 | 292.7112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.8 | 100% | 60 | 292.7246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2510.9 | 100% | 60 | 292.761 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511 | 100% | 60 | 292.7837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.1 | 100% | 60 | 292.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.2 | 100% | 60 | 292.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.3 | 100% | 60 | 292.7654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.4 | 100% | 60 | 292.7383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.5 | 100% | 60 | 292.7336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.6 | 100% | 60 | 292.7481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.7 | 100% | 60 | 292.7572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.8 | 100% | 60 | 292.7533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2511.9 | 100% | 60 | 292.7375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512 | 100% | 60 | 292.7154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.1 | 100% | 60 | 292.6982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.2 | 100% | 60 | 292.7108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.3 | 100% | 60 | 292.7332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.4 | 100% | 60 | 292.7309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.5 | 100% | 60 | 292.7187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.6 | 100% | 60 | 292.7114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.7 | 100% | 60 | 292.7119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.8 | 100% | 60 | 292.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2512.9 | 100% | 60 | 292.7598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513 | 100% | 60 | 292.7936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.1 | 100% | 60 | 292.8019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.2 | 100% | 60 | 292.8013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.3 | 100% | 60 | 292.8053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.4 | 100% | 60 | 292.8145 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.5 | 100% | 60 | 292.8264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.6 | 100% | 60 | 292.8367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.7 | 100% | 60 | 292.8422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.8 | 100% | 60 | 292.8428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2513.9 | 100% | 60 | 292.848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514 | 100% | 60 | 292.8579 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.1 | 100% | 60 | 292.8566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.2 | 100% | 60 | 292.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.3 | 100% | 60 | 292.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.4 | 100% | 60 | 292.875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.5 | 100% | 60 | 292.8915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.6 | 100% | 60 | 292.9051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.7 | 100% | 60 | 292.9083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.8 | 100% | 60 | 292.8885 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2514.9 | 100% | 60 | 292.8661 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515 | 100% | 60 | 292.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.1 | 100% | 60 | 292.8954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.2 | 100% | 60 | 292.9194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.3 | 100% | 60 | 292.9352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.4 | 100% | 60 | 292.9409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.5 | 100% | 60 | 292.942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.6 | 100% | 60 | 292.9548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.7 | 100% | 60 | 292.9917 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.8 | 100% | 60 | 293.0214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2515.9 | 100% | 60 | 293.0258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516 | 100% | 60 | 293.0177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.1 | 100% | 60 | 293.0055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.2 | 100% | 60 | 292.9945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.3 | 100% | 60 | 293.0012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.4 | 100% | 60 | 293.034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.5 | 100% | 60 | 293.057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.6 | 100% | 60 | 293.055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.7 | 100% | 60 | 293.0473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.8 | 100% | 60 | 293.0401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2516.9 | 100% | 60 | 293.0335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517 | 100% | 60 | 293.0372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.1 | 100% | 60 | 293.0544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.2 | 100% | 60 | 293.0614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.3 | 100% | 60 | 293.0531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.4 | 100% | 60 | 293.0483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.5 | 100% | 60 | 293.0474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.6 | 100% | 60 | 293.0437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.7 | 100% | 60 | 293.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.8 | 100% | 60 | 293.053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2517.9 | 100% | 60 | 293.0669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518 | 100% | 60 | 293.0836 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.1 | 100% | 60 | 293.1024 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.2 | 100% | 60 | 293.1125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.3 | 100% | 60 | 293.107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.4 | 100% | 60 | 293.1025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.5 | 100% | 60 | 293.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.6 | 100% | 60 | 293.1063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.7 | 100% | 60 | 293.0979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.8 | 100% | 60 | 293.086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2518.9 | 100% | 60 | 293.0672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519 | 100% | 60 | 293.0404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.1 | 100% | 60 | 293.0192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.2 | 100% | 60 | 293.0115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.3 | 100% | 60 | 293.0159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.4 | 100% | 60 | 293.0266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.5 | 100% | 60 | 293.041 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.6 | 100% | 60 | 293.063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.7 | 100% | 60 | 293.0796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.8 | 100% | 60 | 293.0829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2519.9 | 100% | 60 | 293.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520 | 100% | 60 | 293.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.1 | 100% | 60 | 293.0889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.2 | 100% | 60 | 293.1021 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.3 | 100% | 60 | 293.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.4 | 100% | 60 | 293.113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.5 | 100% | 60 | 293.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.6 | 100% | 60 | 293.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.7 | 100% | 60 | 293.093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.8 | 100% | 60 | 293.126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2520.9 | 100% | 60 | 293.1734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521 | 100% | 60 | 293.22 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.1 | 100% | 60 | 293.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.2 | 100% | 60 | 293.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.3 | 100% | 60 | 293.2745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.4 | 100% | 60 | 293.2719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.5 | 100% | 60 | 293.2733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.6 | 100% | 60 | 293.281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.7 | 100% | 60 | 293.2927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.8 | 100% | 60 | 293.2941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2521.9 | 100% | 60 | 293.2812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522 | 100% | 60 | 293.2646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.1 | 100% | 60 | 293.2567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.2 | 100% | 60 | 293.266 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.3 | 100% | 60 | 293.2849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.4 | 100% | 60 | 293.3031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.5 | 100% | 60 | 293.308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.6 | 100% | 60 | 293.3012 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.7 | 100% | 60 | 293.3009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.8 | 100% | 60 | 293.3134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2522.9 | 100% | 60 | 293.3359 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523 | 100% | 60 | 293.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.1 | 100% | 60 | 293.3774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.2 | 100% | 60 | 293.3854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.3 | 100% | 60 | 293.3842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.4 | 100% | 60 | 293.3787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.5 | 100% | 60 | 293.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.6 | 100% | 60 | 293.3829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.7 | 100% | 60 | 293.3975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.8 | 100% | 60 | 293.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2523.9 | 100% | 60 | 293.426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524 | 100% | 60 | 293.4245 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.1 | 100% | 60 | 293.4228 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.2 | 100% | 60 | 293.4293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.3 | 100% | 60 | 293.4466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.4 | 100% | 60 | 293.4648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.5 | 100% | 60 | 293.4743 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.6 | 100% | 60 | 293.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.7 | 100% | 60 | 293.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.8 | 100% | 60 | 293.4219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2524.9 | 100% | 60 | 293.4142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525 | 100% | 60 | 293.424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.1 | 100% | 60 | 293.4298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.2 | 100% | 60 | 293.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.3 | 100% | 60 | 293.3948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.4 | 100% | 60 | 293.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.5 | 100% | 60 | 293.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.6 | 100% | 60 | 293.2558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.7 | 100% | 60 | 293.2537 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.8 | 100% | 60 | 293.2753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2525.9 | 100% | 60 | 293.3094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526 | 100% | 60 | 293.3418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.1 | 100% | 60 | 293.3591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.2 | 100% | 60 | 293.3541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.3 | 100% | 60 | 293.3504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.4 | 100% | 60 | 293.3608 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.5 | 100% | 60 | 293.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.6 | 100% | 60 | 293.3709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.7 | 100% | 60 | 293.3614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.8 | 100% | 60 | 293.3345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2526.9 | 100% | 60 | 293.2896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527 | 100% | 60 | 293.263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.1 | 100% | 60 | 293.2648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.2 | 100% | 60 | 293.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.3 | 100% | 60 | 293.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.4 | 100% | 60 | 293.2628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.5 | 100% | 60 | 293.2717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.6 | 100% | 60 | 293.2749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.7 | 100% | 60 | 293.2905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.8 | 100% | 60 | 293.3177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2527.9 | 100% | 60 | 293.3255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528 | 100% | 60 | 293.3096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.1 | 100% | 60 | 293.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.2 | 100% | 60 | 293.2535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.3 | 100% | 60 | 293.2197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.4 | 100% | 60 | 293.2129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.5 | 100% | 60 | 293.235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.6 | 100% | 60 | 293.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.7 | 100% | 60 | 293.2831 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.8 | 100% | 60 | 293.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2528.9 | 100% | 60 | 293.3141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529 | 100% | 60 | 293.3152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.1 | 100% | 60 | 293.331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.2 | 100% | 60 | 293.3613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.3 | 100% | 60 | 293.3883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.4 | 100% | 60 | 293.4087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.5 | 100% | 60 | 293.4259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.6 | 100% | 60 | 293.4405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.7 | 100% | 60 | 293.438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.8 | 100% | 60 | 293.4209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2529.9 | 100% | 60 | 293.4179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530 | 100% | 60 | 293.4336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.1 | 100% | 60 | 293.4567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.2 | 100% | 60 | 293.4748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.3 | 100% | 60 | 293.4813 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.4 | 100% | 60 | 293.4714 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.5 | 100% | 60 | 293.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.6 | 100% | 60 | 293.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.7 | 100% | 60 | 293.4716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.8 | 100% | 60 | 293.4915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2530.9 | 100% | 60 | 293.5018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531 | 100% | 60 | 293.497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.1 | 100% | 60 | 293.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.2 | 100% | 60 | 293.4493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.3 | 100% | 60 | 293.4492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.4 | 100% | 60 | 293.468 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.5 | 100% | 60 | 293.487 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.6 | 100% | 60 | 293.5018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.7 | 100% | 60 | 293.5127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.8 | 100% | 60 | 293.5188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2531.9 | 100% | 60 | 293.5243 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532 | 100% | 60 | 293.5366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.1 | 100% | 60 | 293.5457 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.2 | 100% | 60 | 293.5434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.3 | 100% | 60 | 293.5455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.4 | 100% | 60 | 293.555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.5 | 100% | 60 | 293.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.6 | 100% | 60 | 293.5333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.7 | 100% | 60 | 293.5187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.8 | 100% | 60 | 293.5063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2532.9 | 100% | 60 | 293.4952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533 | 100% | 60 | 293.5003 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.1 | 100% | 60 | 293.5177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.2 | 100% | 60 | 293.5161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.3 | 100% | 60 | 293.5038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.4 | 100% | 60 | 293.5039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.5 | 100% | 60 | 293.5118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.6 | 100% | 60 | 293.5233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.7 | 100% | 60 | 293.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.8 | 100% | 60 | 293.575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2533.9 | 100% | 60 | 293.5766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534 | 100% | 60 | 293.5674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.1 | 100% | 60 | 293.573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.2 | 100% | 60 | 293.5869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.3 | 100% | 60 | 293.6047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.4 | 100% | 60 | 293.6317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.5 | 100% | 60 | 293.658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.6 | 100% | 60 | 293.6631 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.7 | 100% | 60 | 293.6568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.8 | 100% | 60 | 293.6551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2534.9 | 100% | 60 | 293.6482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535 | 100% | 60 | 293.6366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.1 | 100% | 60 | 293.6416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.2 | 100% | 60 | 293.6496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.3 | 100% | 60 | 293.6301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.4 | 100% | 60 | 293.6033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.5 | 100% | 60 | 293.591 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.6 | 100% | 60 | 293.5872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.7 | 100% | 60 | 293.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.8 | 100% | 60 | 293.6189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2535.9 | 100% | 60 | 293.6451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536 | 100% | 60 | 293.6501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.1 | 100% | 60 | 293.6409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.2 | 100% | 60 | 293.6283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.3 | 100% | 60 | 293.6273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.4 | 100% | 60 | 293.6435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.5 | 100% | 60 | 293.6692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.6 | 100% | 60 | 293.6859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.7 | 100% | 60 | 293.68 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.8 | 100% | 60 | 293.6715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2536.9 | 100% | 60 | 293.6737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537 | 100% | 60 | 293.6816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.1 | 100% | 60 | 293.697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.2 | 100% | 60 | 293.723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.3 | 100% | 60 | 293.7367 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.4 | 100% | 60 | 293.7229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.5 | 100% | 60 | 293.6991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.6 | 100% | 60 | 293.675 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.7 | 100% | 60 | 293.6499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.8 | 100% | 60 | 293.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2537.9 | 100% | 60 | 293.6483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538 | 100% | 60 | 293.6706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.1 | 100% | 60 | 293.6922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.2 | 100% | 60 | 293.707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.3 | 100% | 60 | 293.7115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.4 | 100% | 60 | 293.7039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.5 | 100% | 60 | 293.6939 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.6 | 100% | 60 | 293.6929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.7 | 100% | 60 | 293.6895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.8 | 100% | 60 | 293.6773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2538.9 | 100% | 60 | 293.6674 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539 | 100% | 60 | 293.6638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.1 | 100% | 60 | 293.6636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.2 | 100% | 60 | 293.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.3 | 100% | 60 | 293.7308 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.4 | 100% | 60 | 293.7634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.5 | 100% | 60 | 293.759 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.6 | 100% | 60 | 293.742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.7 | 100% | 60 | 293.7166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.8 | 100% | 60 | 293.6834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2539.9 | 100% | 60 | 293.6555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540 | 100% | 60 | 293.6517 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.1 | 100% | 60 | 293.6767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.2 | 100% | 60 | 293.6955 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.3 | 100% | 60 | 293.6916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.4 | 100% | 60 | 293.6718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.5 | 100% | 60 | 293.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.6 | 100% | 60 | 293.5915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.7 | 100% | 60 | 293.5598 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.8 | 100% | 60 | 293.5547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2540.9 | 100% | 60 | 293.5576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541 | 100% | 60 | 293.5626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.1 | 100% | 60 | 293.5734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.2 | 100% | 60 | 293.5783 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.3 | 100% | 60 | 293.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.4 | 100% | 60 | 293.5562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.5 | 100% | 60 | 293.563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.6 | 100% | 60 | 293.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.7 | 100% | 60 | 293.5474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.8 | 100% | 60 | 293.5364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2541.9 | 100% | 60 | 293.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542 | 100% | 60 | 293.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.1 | 100% | 60 | 293.5983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.2 | 100% | 60 | 293.6462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.3 | 100% | 60 | 293.6604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.4 | 100% | 60 | 293.6311 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.5 | 100% | 60 | 293.5775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.6 | 100% | 60 | 293.5254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.7 | 100% | 60 | 293.4951 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.8 | 100% | 60 | 293.5052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2542.9 | 100% | 60 | 293.5531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543 | 100% | 60 | 293.6147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.1 | 100% | 60 | 293.6726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.2 | 100% | 60 | 293.7137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.3 | 100% | 60 | 293.7296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.4 | 100% | 60 | 293.7223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.5 | 100% | 60 | 293.7156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.6 | 100% | 60 | 293.7175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.7 | 100% | 60 | 293.7215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.8 | 100% | 60 | 293.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2543.9 | 100% | 60 | 293.7253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544 | 100% | 60 | 293.7338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.1 | 100% | 60 | 293.7552 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.2 | 100% | 60 | 293.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.3 | 100% | 60 | 293.8281 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.4 | 100% | 60 | 293.8592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.5 | 100% | 60 | 293.8633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.6 | 100% | 60 | 293.8377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.7 | 100% | 60 | 293.8115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.8 | 100% | 60 | 293.7994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2544.9 | 100% | 60 | 293.7979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545 | 100% | 60 | 293.8094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.1 | 100% | 60 | 293.8363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.2 | 100% | 60 | 293.8655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.3 | 100% | 60 | 293.8855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.4 | 100% | 60 | 293.8909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.5 | 100% | 60 | 293.8842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.6 | 100% | 60 | 293.8779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.7 | 100% | 60 | 293.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.8 | 100% | 60 | 293.8883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2545.9 | 100% | 60 | 293.8979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546 | 100% | 60 | 293.9034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.1 | 100% | 60 | 293.9179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.2 | 100% | 60 | 293.9424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.3 | 100% | 60 | 293.9668 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.4 | 100% | 60 | 293.9958 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.5 | 100% | 60 | 294.0325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.6 | 100% | 60 | 294.0489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.7 | 100% | 60 | 294.0363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.8 | 100% | 60 | 294.0208 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2546.9 | 100% | 60 | 294.0171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547 | 100% | 60 | 294.0296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.1 | 100% | 60 | 294.0555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.2 | 100% | 60 | 294.0869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.3 | 100% | 60 | 294.1039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.4 | 100% | 60 | 294.0996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.5 | 100% | 60 | 294.0807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.6 | 100% | 60 | 294.0633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.7 | 100% | 60 | 294.0636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.8 | 100% | 60 | 294.0853 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2547.9 | 100% | 60 | 294.1224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548 | 100% | 60 | 294.1483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.1 | 100% | 60 | 294.153 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.2 | 100% | 60 | 294.1393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.3 | 100% | 60 | 294.1159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.4 | 100% | 60 | 294.0954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.5 | 100% | 60 | 294.1016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.6 | 100% | 60 | 294.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.7 | 100% | 60 | 294.1716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.8 | 100% | 60 | 294.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2548.9 | 100% | 60 | 294.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549 | 100% | 60 | 294.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.1 | 100% | 60 | 294.2103 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.2 | 100% | 60 | 294.2298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.3 | 100% | 60 | 294.2612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.4 | 100% | 60 | 294.2812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.5 | 100% | 60 | 294.2883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.6 | 100% | 60 | 294.2934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.7 | 100% | 60 | 294.2992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.8 | 100% | 60 | 294.3087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2549.9 | 100% | 60 | 294.3227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550 | 100% | 60 | 294.3432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.1 | 100% | 60 | 294.3649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.2 | 100% | 60 | 294.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.3 | 100% | 60 | 294.3777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.4 | 100% | 60 | 294.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.5 | 100% | 60 | 294.4065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.6 | 100% | 60 | 294.4047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.7 | 100% | 60 | 294.3997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.8 | 100% | 60 | 294.3922 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2550.9 | 100% | 60 | 294.3768 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551 | 100% | 60 | 294.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.1 | 100% | 60 | 294.3807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.2 | 100% | 60 | 294.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.3 | 100% | 60 | 294.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.4 | 100% | 60 | 294.4058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.5 | 100% | 60 | 294.4315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.6 | 100% | 60 | 294.452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.7 | 100% | 60 | 294.4669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.8 | 100% | 60 | 294.4789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2551.9 | 100% | 60 | 294.4779 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552 | 100% | 60 | 294.4694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.1 | 100% | 60 | 294.4841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.2 | 100% | 60 | 294.5121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.3 | 100% | 60 | 294.5255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.4 | 100% | 60 | 294.5286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.5 | 100% | 60 | 294.5272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.6 | 100% | 60 | 294.5142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.7 | 100% | 60 | 294.4985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.8 | 100% | 60 | 294.51 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2552.9 | 100% | 60 | 294.5353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553 | 100% | 60 | 294.5461 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.1 | 100% | 60 | 294.54 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.2 | 100% | 60 | 294.521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.3 | 100% | 60 | 294.4982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.4 | 100% | 60 | 294.4884 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.5 | 100% | 60 | 294.5115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.6 | 100% | 60 | 294.5471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.7 | 100% | 60 | 294.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.8 | 100% | 60 | 294.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2553.9 | 100% | 60 | 294.5735 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554 | 100% | 60 | 294.5625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.1 | 100% | 60 | 294.5534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.2 | 100% | 60 | 294.558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.3 | 100% | 60 | 294.5635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.4 | 100% | 60 | 294.5583 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.5 | 100% | 60 | 294.5609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.6 | 100% | 60 | 294.5758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.7 | 100% | 60 | 294.5882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.8 | 100% | 60 | 294.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2554.9 | 100% | 60 | 294.6146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555 | 100% | 60 | 294.6237 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.1 | 100% | 60 | 294.6201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.2 | 100% | 60 | 294.6136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.3 | 100% | 60 | 294.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.4 | 100% | 60 | 294.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.5 | 100% | 60 | 294.5883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.6 | 100% | 60 | 294.588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.7 | 100% | 60 | 294.5845 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.8 | 100% | 60 | 294.5722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2555.9 | 100% | 60 | 294.5623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556 | 100% | 60 | 294.5554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.1 | 100% | 60 | 294.5442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.2 | 100% | 60 | 294.5424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.3 | 100% | 60 | 294.5611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.4 | 100% | 60 | 294.5842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.5 | 100% | 60 | 294.6005 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.6 | 100% | 60 | 294.6053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.7 | 100% | 60 | 294.5977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.8 | 100% | 60 | 294.5834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2556.9 | 100% | 60 | 294.5837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557 | 100% | 60 | 294.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.1 | 100% | 60 | 294.646 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.2 | 100% | 60 | 294.6722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.3 | 100% | 60 | 294.6824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.4 | 100% | 60 | 294.6664 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.5 | 100% | 60 | 294.6244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.6 | 100% | 60 | 294.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.7 | 100% | 60 | 294.5502 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.8 | 100% | 60 | 294.5235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2557.9 | 100% | 60 | 294.4988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558 | 100% | 60 | 294.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.1 | 100% | 60 | 294.4758 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.2 | 100% | 60 | 294.4656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.3 | 100% | 60 | 294.4666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.4 | 100% | 60 | 294.4829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.5 | 100% | 60 | 294.4942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.6 | 100% | 60 | 294.4959 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.7 | 100% | 60 | 294.4987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.8 | 100% | 60 | 294.4905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2558.9 | 100% | 60 | 294.4621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559 | 100% | 60 | 294.4365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.1 | 100% | 60 | 294.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.2 | 100% | 60 | 294.4244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.3 | 100% | 60 | 294.4353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.4 | 100% | 60 | 294.4653 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.5 | 100% | 60 | 294.4924 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.6 | 100% | 60 | 294.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.7 | 100% | 60 | 294.5011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.8 | 100% | 60 | 294.5086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2559.9 | 100% | 60 | 294.5225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560 | 100% | 60 | 294.5307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.1 | 100% | 60 | 294.5268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.2 | 100% | 60 | 294.5112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.3 | 100% | 60 | 294.4804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.4 | 100% | 60 | 294.4385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.5 | 100% | 60 | 294.4165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.6 | 100% | 60 | 294.4264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.7 | 100% | 60 | 294.4561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.8 | 100% | 60 | 294.4865 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2560.9 | 100% | 60 | 294.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561 | 100% | 60 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.1 | 100% | 60 | 294.4498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.2 | 100% | 60 | 294.4152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.3 | 100% | 60 | 294.3926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.4 | 100% | 60 | 294.3814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.5 | 100% | 60 | 294.3844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.6 | 100% | 60 | 294.4015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.7 | 100% | 60 | 294.4196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.8 | 100% | 60 | 294.4325 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2561.9 | 100% | 60 | 294.4469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562 | 100% | 60 | 294.4599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.1 | 100% | 60 | 294.4648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.2 | 100% | 60 | 294.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.3 | 100% | 60 | 294.444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.4 | 100% | 60 | 294.4368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.5 | 100% | 60 | 294.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.6 | 100% | 60 | 294.4549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.7 | 100% | 60 | 294.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.8 | 100% | 60 | 294.5009 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2562.9 | 100% | 60 | 294.5213 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563 | 100% | 60 | 294.5275 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.1 | 100% | 60 | 294.5205 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.2 | 100% | 60 | 294.5031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.3 | 100% | 60 | 294.4801 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.4 | 100% | 60 | 294.4658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.5 | 100% | 60 | 294.4707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.6 | 100% | 60 | 294.4929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.7 | 100% | 60 | 294.5258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.8 | 100% | 60 | 294.5539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2563.9 | 100% | 60 | 294.5695 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564 | 100% | 60 | 294.5704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.1 | 100% | 60 | 294.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.2 | 100% | 60 | 294.5498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.3 | 100% | 60 | 294.5453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.4 | 100% | 60 | 294.5489 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.5 | 100% | 60 | 294.5515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.6 | 100% | 60 | 294.5491 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.7 | 100% | 60 | 294.5417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.8 | 100% | 60 | 294.5376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2564.9 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565 | 100% | 60 | 294.5513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.1 | 100% | 60 | 294.5592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.2 | 100% | 60 | 294.5553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.3 | 100% | 60 | 294.5419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.4 | 100% | 60 | 294.527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.5 | 100% | 60 | 294.5126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.6 | 100% | 60 | 294.4995 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.7 | 100% | 60 | 294.4942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.8 | 100% | 60 | 294.4999 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2565.9 | 100% | 60 | 294.5139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566 | 100% | 60 | 294.524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.1 | 100% | 60 | 294.5197 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.2 | 100% | 60 | 294.5077 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.3 | 100% | 60 | 294.4949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.4 | 100% | 60 | 294.4859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.5 | 100% | 60 | 294.4834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.6 | 100% | 60 | 294.4864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.7 | 100% | 60 | 294.49 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.8 | 100% | 60 | 294.4902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2566.9 | 100% | 60 | 294.4932 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567 | 100% | 60 | 294.5 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.1 | 100% | 60 | 294.499 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.2 | 100% | 60 | 294.4887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.3 | 100% | 60 | 294.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.4 | 100% | 60 | 294.4576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.5 | 100% | 60 | 294.4301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.6 | 100% | 60 | 294.4129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.7 | 100% | 60 | 294.4154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.8 | 100% | 60 | 294.436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2567.9 | 100% | 60 | 294.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568 | 100% | 60 | 294.5099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.1 | 100% | 60 | 294.5259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.2 | 100% | 60 | 294.5075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.3 | 100% | 60 | 294.484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.4 | 100% | 60 | 294.4709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.5 | 100% | 60 | 294.4688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.6 | 100% | 60 | 294.4843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.7 | 100% | 60 | 294.518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.8 | 100% | 60 | 294.5368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2568.9 | 100% | 60 | 294.5251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569 | 100% | 60 | 294.5085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.1 | 100% | 60 | 294.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.2 | 100% | 60 | 294.4749 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.3 | 100% | 60 | 294.4594 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.4 | 100% | 60 | 294.4582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.5 | 100% | 60 | 294.4578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.6 | 100% | 60 | 294.4542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.7 | 100% | 60 | 294.4654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.8 | 100% | 60 | 294.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2569.9 | 100% | 60 | 294.5102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570 | 100% | 60 | 294.5244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.1 | 100% | 60 | 294.5389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.2 | 100% | 60 | 294.561 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.3 | 100% | 60 | 294.5688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.4 | 100% | 60 | 294.5612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.5 | 100% | 60 | 294.5637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.6 | 100% | 60 | 294.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.7 | 100% | 60 | 294.57 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.8 | 100% | 60 | 294.5731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2570.9 | 100% | 60 | 294.5902 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571 | 100% | 60 | 294.5956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.1 | 100% | 60 | 294.5856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.2 | 100% | 60 | 294.5839 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.3 | 100% | 60 | 294.5899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.4 | 100% | 60 | 294.5941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.5 | 100% | 60 | 294.6081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.6 | 100% | 60 | 294.634 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.7 | 100% | 60 | 294.6418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.8 | 100% | 60 | 294.632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2571.9 | 100% | 60 | 294.6306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572 | 100% | 60 | 294.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.1 | 100% | 60 | 294.6374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.2 | 100% | 60 | 294.65 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.3 | 100% | 60 | 294.6728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.4 | 100% | 60 | 294.6765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.5 | 100% | 60 | 294.6633 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.6 | 100% | 60 | 294.6572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.7 | 100% | 60 | 294.6585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.8 | 100% | 60 | 294.6629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2572.9 | 100% | 60 | 294.6818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573 | 100% | 60 | 294.7151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.1 | 100% | 60 | 294.7443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.2 | 100% | 60 | 294.7692 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.3 | 100% | 60 | 294.7976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.4 | 100% | 60 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.5 | 100% | 60 | 294.8082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.6 | 100% | 60 | 294.8007 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.7 | 100% | 60 | 294.7982 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.8 | 100% | 60 | 294.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2573.9 | 100% | 60 | 294.7908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574 | 100% | 60 | 294.7931 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.1 | 100% | 60 | 294.7896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.2 | 100% | 60 | 294.7794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.3 | 100% | 60 | 294.7933 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.4 | 100% | 60 | 294.8223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.5 | 100% | 60 | 294.8188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.6 | 100% | 60 | 294.7961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.7 | 100% | 60 | 294.7849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.8 | 100% | 60 | 294.7821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2574.9 | 100% | 60 | 294.7891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575 | 100% | 60 | 294.8222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.1 | 100% | 60 | 294.8626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.2 | 100% | 60 | 294.87 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.3 | 100% | 60 | 294.8588 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.4 | 100% | 60 | 294.8524 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.5 | 100% | 60 | 294.8381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.6 | 100% | 60 | 294.8188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.7 | 100% | 60 | 294.8233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.8 | 100% | 60 | 294.8422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2575.9 | 100% | 60 | 294.8474 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576 | 100% | 60 | 294.8615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.1 | 100% | 60 | 294.9018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.2 | 100% | 60 | 294.9312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.3 | 100% | 60 | 294.9413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.4 | 100% | 60 | 294.9595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.5 | 100% | 60 | 294.9678 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.6 | 100% | 60 | 294.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.7 | 100% | 60 | 294.9143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.8 | 100% | 60 | 294.911 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2576.9 | 100% | 60 | 294.9006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577 | 100% | 60 | 294.8893 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.1 | 100% | 60 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.2 | 100% | 60 | 294.9276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.3 | 100% | 60 | 294.9089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.4 | 100% | 60 | 294.8854 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.5 | 100% | 60 | 294.8781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.6 | 100% | 60 | 294.8676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.7 | 100% | 60 | 294.8604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.8 | 100% | 60 | 294.8765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2577.9 | 100% | 60 | 294.896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578 | 100% | 60 | 294.901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.1 | 100% | 60 | 294.9222 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.2 | 100% | 60 | 294.9638 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.3 | 100% | 60 | 294.9812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.4 | 100% | 60 | 294.9699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.5 | 100% | 60 | 294.9535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.6 | 100% | 60 | 294.9221 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.7 | 100% | 60 | 294.8719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.8 | 100% | 60 | 294.8456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2578.9 | 100% | 60 | 294.8488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579 | 100% | 60 | 294.8386 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.1 | 100% | 60 | 294.8196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.2 | 100% | 60 | 294.8141 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.3 | 100% | 60 | 294.8085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.4 | 100% | 60 | 294.7949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.5 | 100% | 60 | 294.7956 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.6 | 100% | 60 | 294.8051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.7 | 100% | 60 | 294.7874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.8 | 100% | 60 | 294.7635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2579.9 | 100% | 60 | 294.7546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580 | 100% | 60 | 294.7565 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.1 | 100% | 60 | 294.7662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.2 | 100% | 60 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.3 | 100% | 60 | 294.7974 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.4 | 100% | 60 | 294.8151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.5 | 100% | 60 | 294.7901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.6 | 100% | 60 | 294.7535 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.7 | 100% | 60 | 294.7415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.8 | 100% | 60 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2580.9 | 100% | 60 | 294.734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581 | 100% | 60 | 294.7477 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.1 | 100% | 60 | 294.7656 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.2 | 100% | 60 | 294.7616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.3 | 100% | 60 | 294.7586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.4 | 100% | 60 | 294.7771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.5 | 100% | 60 | 294.7908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.6 | 100% | 60 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.7 | 100% | 60 | 294.8017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.8 | 100% | 60 | 294.7984 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2581.9 | 100% | 60 | 294.7578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582 | 100% | 60 | 294.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.1 | 100% | 60 | 294.7255 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.2 | 100% | 60 | 294.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.3 | 100% | 60 | 294.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.4 | 100% | 60 | 294.7503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.5 | 100% | 60 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.6 | 100% | 60 | 294.755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.7 | 100% | 60 | 294.7498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.8 | 100% | 60 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2582.9 | 100% | 60 | 294.7815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583 | 100% | 60 | 294.7782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.1 | 100% | 60 | 294.8011 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.2 | 100% | 60 | 294.8218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.3 | 100% | 60 | 294.8112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.4 | 100% | 60 | 294.8053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.5 | 100% | 60 | 294.818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.6 | 100% | 60 | 294.8179 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.7 | 100% | 60 | 294.8189 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.8 | 100% | 60 | 294.8516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2583.9 | 100% | 60 | 294.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584 | 100% | 60 | 294.8753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.1 | 100% | 60 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.2 | 100% | 60 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.3 | 100% | 60 | 294.8351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.4 | 100% | 60 | 294.8335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.5 | 100% | 60 | 294.8683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.6 | 100% | 60 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.7 | 100% | 60 | 294.8704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.8 | 100% | 60 | 294.8581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2584.9 | 100% | 60 | 294.8621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585 | 100% | 60 | 294.852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.1 | 100% | 60 | 294.8438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.2 | 100% | 60 | 294.8603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.3 | 100% | 60 | 294.8652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.4 | 100% | 60 | 294.8467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.5 | 100% | 60 | 294.8449 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.6 | 100% | 60 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.7 | 100% | 60 | 294.8627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.8 | 100% | 60 | 294.8662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2585.9 | 100% | 60 | 294.8833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586 | 100% | 60 | 294.8864 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.1 | 100% | 60 | 294.8709 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.2 | 100% | 60 | 294.8696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.3 | 100% | 60 | 294.8791 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.4 | 100% | 60 | 294.876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.5 | 100% | 60 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.6 | 100% | 60 | 294.8867 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.7 | 100% | 60 | 294.8803 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.8 | 100% | 60 | 294.8554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2586.9 | 100% | 60 | 294.8488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587 | 100% | 60 | 294.8515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.1 | 100% | 60 | 294.8401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.2 | 100% | 60 | 294.8329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.3 | 100% | 60 | 294.8402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.4 | 100% | 60 | 294.8319 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.5 | 100% | 60 | 294.8125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.6 | 100% | 60 | 294.8166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.7 | 100% | 60 | 294.8301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.8 | 100% | 60 | 294.829 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2587.9 | 100% | 60 | 294.8316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588 | 100% | 60 | 294.8455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.1 | 100% | 60 | 294.838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.2 | 100% | 60 | 294.8162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.3 | 100% | 60 | 294.8133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.4 | 100% | 60 | 294.8127 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.5 | 100% | 60 | 294.7971 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.6 | 100% | 60 | 294.7927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.7 | 100% | 60 | 294.8049 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.8 | 100% | 60 | 294.8019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2588.9 | 100% | 60 | 294.7954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589 | 100% | 60 | 294.8143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.1 | 100% | 60 | 294.8268 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.2 | 100% | 60 | 294.8131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.3 | 100% | 60 | 294.8147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.4 | 100% | 60 | 294.8362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.5 | 100% | 60 | 294.8348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.6 | 100% | 60 | 294.8186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.7 | 100% | 60 | 294.8138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.8 | 100% | 60 | 294.7953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2589.9 | 100% | 60 | 294.7549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590 | 100% | 60 | 294.7129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.1 | 100% | 60 | 294.7018 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.2 | 100% | 60 | 294.722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.3 | 100% | 60 | 294.733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.4 | 100% | 60 | 294.7446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.5 | 100% | 60 | 294.7734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.6 | 100% | 60 | 294.7844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.7 | 100% | 60 | 294.7706 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.8 | 100% | 60 | 294.7806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2590.9 | 100% | 60 | 294.807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591 | 100% | 60 | 294.8088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.1 | 100% | 60 | 294.8074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.2 | 100% | 60 | 294.8242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.3 | 100% | 60 | 294.8238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.4 | 100% | 60 | 294.8034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.5 | 100% | 60 | 294.8044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.6 | 100% | 60 | 294.8188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.7 | 100% | 60 | 294.8194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.8 | 100% | 60 | 294.826 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2591.9 | 100% | 60 | 294.8516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592 | 100% | 60 | 294.8612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.1 | 100% | 60 | 294.8562 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.2 | 100% | 60 | 294.8742 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.3 | 100% | 60 | 294.8957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.4 | 100% | 60 | 294.8896 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.5 | 100% | 60 | 294.8871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.6 | 100% | 60 | 294.9051 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.7 | 100% | 60 | 294.9139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.8 | 100% | 60 | 294.9191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2592.9 | 100% | 60 | 294.9484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593 | 100% | 60 | 294.9751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.1 | 100% | 60 | 294.972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.2 | 100% | 60 | 294.9694 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.3 | 100% | 60 | 294.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.4 | 100% | 60 | 294.9799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.5 | 100% | 60 | 294.9755 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.6 | 100% | 60 | 294.9923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.7 | 100% | 60 | 295.0119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.8 | 100% | 60 | 295.0184 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2593.9 | 100% | 60 | 295.0335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594 | 100% | 60 | 295.0572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.1 | 100% | 60 | 295.0518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.2 | 100% | 60 | 295.0307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.3 | 100% | 60 | 295.0288 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.4 | 100% | 60 | 295.0305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.5 | 100% | 60 | 295.0276 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.6 | 100% | 60 | 295.0505 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.7 | 100% | 60 | 295.0912 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.8 | 100% | 60 | 295.1013 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2594.9 | 100% | 60 | 295.0934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595 | 100% | 60 | 295.0985 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.1 | 100% | 60 | 295.1004 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.2 | 100% | 60 | 295.0929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.3 | 100% | 60 | 295.1015 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.4 | 100% | 60 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.5 | 100% | 60 | 295.099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.6 | 100% | 60 | 295.0762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.7 | 100% | 60 | 295.0753 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.8 | 100% | 60 | 295.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2595.9 | 100% | 60 | 295.0795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596 | 100% | 60 | 295.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.1 | 100% | 60 | 295.1055 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.2 | 100% | 60 | 295.0685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.3 | 100% | 60 | 295.0351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.4 | 100% | 60 | 295.0479 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.5 | 100% | 60 | 295.073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.6 | 100% | 60 | 295.0998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.7 | 100% | 60 | 295.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.8 | 100% | 60 | 295.1746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2596.9 | 100% | 60 | 295.1567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597 | 100% | 60 | 295.1315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.1 | 100% | 60 | 295.1279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.2 | 100% | 60 | 295.1219 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.3 | 100% | 60 | 295.1177 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.4 | 100% | 60 | 295.138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.5 | 100% | 60 | 295.1587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.6 | 100% | 60 | 295.1534 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.7 | 100% | 60 | 295.1483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.8 | 100% | 60 | 295.1557 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2597.9 | 100% | 60 | 295.1437 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598 | 100% | 60 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.1 | 100% | 60 | 295.1426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.2 | 100% | 60 | 295.162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.3 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.4 | 100% | 60 | 295.1458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.5 | 100% | 60 | 295.1523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.6 | 100% | 60 | 295.1444 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.7 | 100% | 60 | 295.1384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.8 | 100% | 60 | 295.1626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2598.9 | 100% | 60 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599 | 100% | 60 | 295.1725 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.1 | 100% | 60 | 295.1715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.2 | 100% | 60 | 295.1888 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.3 | 100% | 60 | 295.201 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.4 | 100% | 60 | 295.2157 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.5 | 100% | 60 | 295.2469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.6 | 100% | 60 | 295.2513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.7 | 100% | 60 | 295.2093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.8 | 100% | 60 | 295.1673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2599.9 | 100% | 60 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600 | 100% | 60 | 295.1143 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.1 | 100% | 60 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.2 | 100% | 60 | 295.0879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.3 | 100% | 60 | 295.1278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.4 | 100% | 60 | 295.1597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.5 | 100% | 60 | 295.1604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.6 | 100% | 60 | 295.155 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.7 | 100% | 60 | 295.147 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.8 | 100% | 60 | 295.1262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2600.9 | 100% | 60 | 295.1218 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601 | 100% | 60 | 295.1515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.1 | 100% | 60 | 295.1769 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.2 | 100% | 60 | 295.1847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.3 | 100% | 60 | 295.1916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.4 | 100% | 60 | 295.1926 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.5 | 100% | 60 | 295.1757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.6 | 100% | 60 | 295.1635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.7 | 100% | 60 | 295.17 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.8 | 100% | 60 | 295.1649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2601.9 | 100% | 60 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602 | 100% | 60 | 295.1556 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.1 | 100% | 60 | 295.1708 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.2 | 100% | 60 | 295.1699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.3 | 100% | 60 | 295.1815 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.4 | 100% | 60 | 295.2166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.5 | 100% | 60 | 295.2299 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.6 | 100% | 60 | 295.2207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.7 | 100% | 60 | 295.2238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.8 | 100% | 60 | 295.2225 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2602.9 | 100% | 60 | 295.198 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603 | 100% | 60 | 295.1905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.1 | 100% | 60 | 295.2136 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.2 | 100% | 60 | 295.231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.3 | 100% | 60 | 295.2396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.4 | 100% | 60 | 295.2554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.5 | 100% | 60 | 295.2478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.6 | 100% | 60 | 295.1996 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.7 | 100% | 60 | 295.1616 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.8 | 100% | 60 | 295.149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2603.9 | 100% | 60 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604 | 100% | 60 | 295.1044 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.1 | 100% | 60 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.2 | 100% | 60 | 295.1183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.3 | 100% | 60 | 295.1064 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.4 | 100% | 60 | 295.1166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.5 | 100% | 60 | 295.1483 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.6 | 100% | 60 | 295.1575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.7 | 100% | 60 | 295.1526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.8 | 100% | 60 | 295.1569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2604.9 | 100% | 60 | 295.1478 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.1 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.2 | 100% | 60 | 295.1476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.3 | 100% | 60 | 295.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.4 | 100% | 60 | 295.1558 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.5 | 100% | 60 | 295.1852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.6 | 100% | 60 | 295.1979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.7 | 100% | 60 | 295.1814 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.8 | 100% | 60 | 295.1775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2605.9 | 100% | 60 | 295.1806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606 | 100% | 60 | 295.161 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.1 | 100% | 60 | 295.1416 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.2 | 100% | 60 | 295.1414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.3 | 100% | 60 | 295.1252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.4 | 100% | 60 | 295.0923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.5 | 100% | 60 | 295.0809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.6 | 100% | 60 | 295.0887 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.7 | 100% | 60 | 295.0972 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.8 | 100% | 60 | 295.1163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2606.9 | 100% | 60 | 295.1484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607 | 100% | 60 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.1 | 100% | 60 | 295.1162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.2 | 100% | 60 | 295.0891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.3 | 100% | 60 | 295.0686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.4 | 100% | 60 | 295.0441 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.5 | 100% | 60 | 295.0433 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.6 | 100% | 60 | 295.0711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.7 | 100% | 60 | 295.0805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.8 | 100% | 60 | 295.0715 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2607.9 | 100% | 60 | 295.0747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608 | 100% | 60 | 295.0781 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.1 | 100% | 60 | 295.0696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.2 | 100% | 60 | 295.084 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.3 | 100% | 60 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.4 | 100% | 60 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.5 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.6 | 100% | 60 | 295.1471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.7 | 100% | 60 | 295.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.8 | 100% | 60 | 295.1033 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2608.9 | 100% | 60 | 295.0954 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609 | 100% | 60 | 295.1146 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.1 | 100% | 60 | 295.1261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.2 | 100% | 60 | 295.1324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.3 | 100% | 60 | 295.1484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.4 | 100% | 60 | 295.1507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.5 | 100% | 60 | 295.1333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.6 | 100% | 60 | 295.1432 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.7 | 100% | 60 | 295.1751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.8 | 100% | 60 | 295.1729 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2609.9 | 100% | 60 | 295.1501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610 | 100% | 60 | 295.1417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.1 | 100% | 60 | 295.1407 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.2 | 100% | 60 | 295.1306 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.3 | 100% | 60 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.4 | 100% | 60 | 295.1406 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.5 | 100% | 60 | 295.1908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.6 | 100% | 60 | 295.2125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.7 | 100% | 60 | 295.211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.8 | 100% | 60 | 295.2096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2610.9 | 100% | 60 | 295.1965 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611 | 100% | 60 | 295.1797 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.1 | 100% | 60 | 295.1998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.2 | 100% | 60 | 295.236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.3 | 100% | 60 | 295.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.4 | 100% | 60 | 295.2256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.5 | 100% | 60 | 295.2188 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.6 | 100% | 60 | 295.2006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.7 | 100% | 60 | 295.1807 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.8 | 100% | 60 | 295.2026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2611.9 | 100% | 60 | 295.2366 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612 | 100% | 60 | 295.2332 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.1 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.2 | 100% | 60 | 295.2206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.3 | 100% | 60 | 295.2086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.4 | 100% | 60 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.5 | 100% | 60 | 295.2001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.6 | 100% | 60 | 295.2099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.7 | 100% | 60 | 295.1903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.8 | 100% | 60 | 295.1702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2612.9 | 100% | 60 | 295.1658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.1 | 100% | 60 | 295.1289 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.2 | 100% | 60 | 295.1336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.3 | 100% | 60 | 295.1363 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.4 | 100% | 60 | 295.1121 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.5 | 100% | 60 | 295.0941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.6 | 100% | 60 | 295.0927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.7 | 100% | 60 | 295.0763 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.8 | 100% | 60 | 295.0582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2613.9 | 100% | 60 | 295.0682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614 | 100% | 60 | 295.0838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.1 | 100% | 60 | 295.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.2 | 100% | 60 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.3 | 100% | 60 | 295.1267 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.4 | 100% | 60 | 295.128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.5 | 100% | 60 | 295.1227 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.6 | 100% | 60 | 295.142 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.7 | 100% | 60 | 295.16 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.8 | 100% | 60 | 295.1593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2614.9 | 100% | 60 | 295.1568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615 | 100% | 60 | 295.1488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.1 | 100% | 60 | 295.1118 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.2 | 100% | 60 | 295.0849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.3 | 100% | 60 | 295.1057 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.4 | 100% | 60 | 295.1405 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.5 | 100% | 60 | 295.1682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.6 | 100% | 60 | 295.1935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.7 | 100% | 60 | 295.2068 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.8 | 100% | 60 | 295.1909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2615.9 | 100% | 60 | 295.1823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616 | 100% | 60 | 295.2097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.1 | 100% | 60 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.2 | 100% | 60 | 295.2401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.3 | 100% | 60 | 295.2516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.4 | 100% | 60 | 295.2582 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.5 | 100% | 60 | 295.238 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.6 | 100% | 60 | 295.2324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.7 | 100% | 60 | 295.2671 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.8 | 100% | 60 | 295.2886 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2616.9 | 100% | 60 | 295.2852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617 | 100% | 60 | 295.2923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.1 | 100% | 60 | 295.3047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.2 | 100% | 60 | 295.3037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.3 | 100% | 60 | 295.3156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.4 | 100% | 60 | 295.3523 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.5 | 100% | 60 | 295.374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.6 | 100% | 60 | 295.3782 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.7 | 100% | 60 | 295.3943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.8 | 100% | 60 | 295.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2617.9 | 100% | 60 | 295.3672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618 | 100% | 60 | 295.3354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.1 | 100% | 60 | 295.3232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.2 | 100% | 60 | 295.3038 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.3 | 100% | 60 | 295.2832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.4 | 100% | 60 | 295.2869 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.5 | 100% | 60 | 295.2799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.6 | 100% | 60 | 295.2337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.7 | 100% | 60 | 295.1983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.8 | 100% | 60 | 295.1925 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2618.9 | 100% | 60 | 295.1816 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619 | 100% | 60 | 295.1745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.1 | 100% | 60 | 295.1942 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.2 | 100% | 60 | 295.2085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.3 | 100% | 60 | 295.1968 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.4 | 100% | 60 | 295.1975 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.5 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.6 | 100% | 60 | 295.2374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.7 | 100% | 60 | 295.2575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.8 | 100% | 60 | 295.2977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2619.9 | 100% | 60 | 295.3131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620 | 100% | 60 | 295.2835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.1 | 100% | 60 | 295.2585 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.2 | 100% | 60 | 295.2498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.3 | 100% | 60 | 295.2422 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.4 | 100% | 60 | 295.2303 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.5 | 100% | 60 | 295.2301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.6 | 100% | 60 | 295.2563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.7 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.8 | 100% | 60 | 295.2601 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2620.9 | 100% | 60 | 295.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621 | 100% | 60 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.1 | 100% | 60 | 295.264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.2 | 100% | 60 | 295.2564 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.3 | 100% | 60 | 295.2728 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.4 | 100% | 60 | 295.283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.5 | 100% | 60 | 295.2795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.6 | 100% | 60 | 295.2915 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.7 | 100% | 60 | 295.3151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.8 | 100% | 60 | 295.3297 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2621.9 | 100% | 60 | 295.3442 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622 | 100% | 60 | 295.3652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.1 | 100% | 60 | 295.3613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.2 | 100% | 60 | 295.3336 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.3 | 100% | 60 | 295.3212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.4 | 100% | 60 | 295.3233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.5 | 100% | 60 | 295.3264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.6 | 100% | 60 | 295.3515 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.7 | 100% | 60 | 295.4014 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.8 | 100% | 60 | 295.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2622.9 | 100% | 60 | 295.4199 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623 | 100% | 60 | 295.4164 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.1 | 100% | 60 | 295.4071 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.2 | 100% | 60 | 295.379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.3 | 100% | 60 | 295.3569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.4 | 100% | 60 | 295.3494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.5 | 100% | 60 | 295.3273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.6 | 100% | 60 | 295.2994 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.7 | 100% | 60 | 295.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.8 | 100% | 60 | 295.2889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2623.9 | 100% | 60 | 295.2604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624 | 100% | 60 | 295.2412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.1 | 100% | 60 | 295.2419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.2 | 100% | 60 | 295.234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.3 | 100% | 60 | 295.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.4 | 100% | 60 | 295.2322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.5 | 100% | 60 | 295.233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.6 | 100% | 60 | 295.2133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.7 | 100% | 60 | 295.2239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.8 | 100% | 60 | 295.2704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2624.9 | 100% | 60 | 295.305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625 | 100% | 60 | 295.3211 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.1 | 100% | 60 | 295.3318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.2 | 100% | 60 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.3 | 100% | 60 | 295.2493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.4 | 100% | 60 | 295.2203 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.5 | 100% | 60 | 295.2313 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.6 | 100% | 60 | 295.2339 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.7 | 100% | 60 | 295.2242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.8 | 100% | 60 | 295.2132 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2625.9 | 100% | 60 | 295.1834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626 | 100% | 60 | 295.1412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.1 | 100% | 60 | 295.1428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.2 | 100% | 60 | 295.1765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.3 | 100% | 60 | 295.1889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.4 | 100% | 60 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.5 | 100% | 60 | 295.1696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.6 | 100% | 60 | 295.1438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.7 | 100% | 60 | 295.1139 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.8 | 100% | 60 | 295.1233 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2626.9 | 100% | 60 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627 | 100% | 60 | 295.1628 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.1 | 100% | 60 | 295.1609 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.2 | 100% | 60 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.3 | 100% | 60 | 295.1559 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.4 | 100% | 60 | 295.1382 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.5 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.6 | 100% | 60 | 295.1842 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.7 | 100% | 60 | 295.1948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.8 | 100% | 60 | 295.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2627.9 | 100% | 60 | 295.171 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628 | 100% | 60 | 295.1408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.1 | 100% | 60 | 295.1078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.2 | 100% | 60 | 295.095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.3 | 100% | 60 | 295.0871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.4 | 100% | 60 | 295.0667 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.5 | 100% | 60 | 295.058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.6 | 100% | 60 | 295.0677 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.7 | 100% | 60 | 295.0629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.8 | 100% | 60 | 295.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2628.9 | 100% | 60 | 295.0721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629 | 100% | 60 | 295.0967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.1 | 100% | 60 | 295.1059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.2 | 100% | 60 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.3 | 100% | 60 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.4 | 100% | 60 | 295.1066 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.5 | 100% | 60 | 295.086 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.6 | 100% | 60 | 295.0863 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.7 | 100% | 60 | 295.0949 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.8 | 100% | 60 | 295.102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2629.9 | 100% | 60 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630 | 100% | 60 | 295.1551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.1 | 100% | 60 | 295.1536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.2 | 100% | 60 | 295.1364 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.3 | 100% | 60 | 295.1279 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.4 | 100% | 60 | 295.1284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.5 | 100% | 60 | 295.1231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.6 | 100% | 60 | 295.1017 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.7 | 100% | 60 | 295.0988 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.8 | 100% | 60 | 295.1154 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2630.9 | 100% | 60 | 295.1215 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631 | 100% | 60 | 295.1373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.1 | 100% | 60 | 295.1819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.2 | 100% | 60 | 295.2058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.3 | 100% | 60 | 295.1904 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.4 | 100% | 60 | 295.1721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.5 | 100% | 60 | 295.1548 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.6 | 100% | 60 | 295.1239 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.7 | 100% | 60 | 295.11 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.8 | 100% | 60 | 295.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2631.9 | 100% | 60 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632 | 100% | 60 | 295.1855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.1 | 100% | 60 | 295.2253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.2 | 100% | 60 | 295.2532 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.3 | 100% | 60 | 295.2293 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.4 | 100% | 60 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.5 | 100% | 60 | 295.173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.6 | 100% | 60 | 295.1581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.7 | 100% | 60 | 295.1492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.8 | 100% | 60 | 295.1658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2632.9 | 100% | 60 | 295.1819 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633 | 100% | 60 | 295.1662 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.1 | 100% | 60 | 295.1531 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.2 | 100% | 60 | 295.1613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.3 | 100% | 60 | 295.1576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.4 | 100% | 60 | 295.1435 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.5 | 100% | 60 | 295.1453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.6 | 100% | 60 | 295.1453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.7 | 100% | 60 | 295.1263 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.8 | 100% | 60 | 295.1259 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2633.9 | 100% | 60 | 295.1511 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634 | 100% | 60 | 295.1544 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.1 | 100% | 60 | 295.1378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.2 | 100% | 60 | 295.1335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.3 | 100% | 60 | 295.1248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.4 | 100% | 60 | 295.0969 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.5 | 100% | 60 | 295.081 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.6 | 100% | 60 | 295.0838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.7 | 100% | 60 | 295.0757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.8 | 100% | 60 | 295.0666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2634.9 | 100% | 60 | 295.078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635 | 100% | 60 | 295.0919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.1 | 100% | 60 | 295.097 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.2 | 100% | 60 | 295.1105 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.3 | 100% | 60 | 295.1264 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.4 | 100% | 60 | 295.1152 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.5 | 100% | 60 | 295.1031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.6 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.7 | 100% | 60 | 295.1345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.8 | 100% | 60 | 295.1236 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2635.9 | 100% | 60 | 295.1257 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636 | 100% | 60 | 295.1427 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.1 | 100% | 60 | 295.1497 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.2 | 100% | 60 | 295.1566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.3 | 100% | 60 | 295.176 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.4 | 100% | 60 | 295.1906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.5 | 100% | 60 | 295.1976 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.6 | 100% | 60 | 295.2165 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.7 | 100% | 60 | 295.2391 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.8 | 100% | 60 | 295.2452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2636.9 | 100% | 60 | 295.2514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.1 | 100% | 60 | 295.2723 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.2 | 100% | 60 | 295.2578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.3 | 100% | 60 | 295.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.4 | 100% | 60 | 295.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.5 | 100% | 60 | 295.2597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.6 | 100% | 60 | 295.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.7 | 100% | 60 | 295.2632 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.8 | 100% | 60 | 295.265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2637.9 | 100% | 60 | 295.262 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638 | 100% | 60 | 295.2834 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.1 | 100% | 60 | 295.3095 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.2 | 100% | 60 | 295.3144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.3 | 100% | 60 | 295.3229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.4 | 100% | 60 | 295.3464 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.5 | 100% | 60 | 295.3526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.6 | 100% | 60 | 295.3454 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.7 | 100% | 60 | 295.3513 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.8 | 100% | 60 | 295.3498 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2638.9 | 100% | 60 | 295.3248 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639 | 100% | 60 | 295.316 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.1 | 100% | 60 | 295.3327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.2 | 100% | 60 | 295.3329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.3 | 100% | 60 | 295.3287 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.4 | 100% | 60 | 295.3533 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.5 | 100% | 60 | 295.376 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.6 | 100% | 60 | 295.3733 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.7 | 100% | 60 | 295.3726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.8 | 100% | 60 | 295.3786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2639.9 | 100% | 60 | 295.3629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640 | 100% | 60 | 295.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.1 | 100% | 60 | 295.3586 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.2 | 100% | 60 | 295.37 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.3 | 100% | 60 | 295.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.4 | 100% | 60 | 295.3572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.5 | 100% | 60 | 295.3701 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.6 | 100% | 60 | 295.4006 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.7 | 100% | 60 | 295.4163 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.8 | 100% | 60 | 295.4317 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2640.9 | 100% | 60 | 295.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641 | 100% | 60 | 295.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.1 | 100% | 60 | 295.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.2 | 100% | 60 | 295.486 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.3 | 100% | 60 | 295.4762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.4 | 100% | 60 | 295.4411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.5 | 100% | 60 | 295.4106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.6 | 100% | 60 | 295.4102 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.7 | 100% | 60 | 295.4172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.8 | 100% | 60 | 295.4254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2641.9 | 100% | 60 | 295.4496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642 | 100% | 60 | 295.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.1 | 100% | 60 | 295.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.2 | 100% | 60 | 295.426 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.3 | 100% | 60 | 295.4052 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.4 | 100% | 60 | 295.3767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.5 | 100% | 60 | 295.3476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.6 | 100% | 60 | 295.3466 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.7 | 100% | 60 | 295.3686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.8 | 100% | 60 | 295.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2642.9 | 100% | 60 | 295.4301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643 | 100% | 60 | 295.4705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.1 | 100% | 60 | 295.4796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.2 | 100% | 60 | 295.4569 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.3 | 100% | 60 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.4 | 100% | 60 | 295.4256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.5 | 100% | 60 | 295.4173 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.6 | 100% | 60 | 295.4301 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.7 | 100% | 60 | 295.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.8 | 100% | 60 | 295.4682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2643.9 | 100% | 60 | 295.4578 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644 | 100% | 60 | 295.4697 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.1 | 100% | 60 | 295.49 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.2 | 100% | 60 | 295.501 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.3 | 100% | 60 | 295.5186 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.4 | 100% | 60 | 295.5429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.5 | 100% | 60 | 295.5446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.6 | 100% | 60 | 295.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.7 | 100% | 60 | 295.5383 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.8 | 100% | 60 | 295.5409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2644.9 | 100% | 60 | 295.5284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645 | 100% | 60 | 295.5251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.1 | 100% | 60 | 295.5337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.2 | 100% | 60 | 295.5272 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.3 | 100% | 60 | 295.5207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.4 | 100% | 60 | 295.5381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.5 | 100% | 60 | 295.5439 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.6 | 100% | 60 | 295.5206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.7 | 100% | 60 | 295.4997 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.8 | 100% | 60 | 295.4892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2645.9 | 100% | 60 | 295.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646 | 100% | 60 | 295.4764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.1 | 100% | 60 | 295.5109 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.2 | 100% | 60 | 295.5324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.3 | 100% | 60 | 295.5214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.4 | 100% | 60 | 295.5087 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.5 | 100% | 60 | 295.4967 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.6 | 100% | 60 | 295.4724 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.7 | 100% | 60 | 295.4604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.8 | 100% | 60 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2646.9 | 100% | 60 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647 | 100% | 60 | 295.4481 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.1 | 100% | 60 | 295.4265 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.2 | 100% | 60 | 295.4099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.3 | 100% | 60 | 295.3806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.4 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.5 | 100% | 60 | 295.39 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.6 | 100% | 60 | 295.4094 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.7 | 100% | 60 | 295.4172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.8 | 100% | 60 | 295.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2647.9 | 100% | 60 | 295.447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648 | 100% | 60 | 295.4384 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.1 | 100% | 60 | 295.429 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.2 | 100% | 60 | 295.4327 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.3 | 100% | 60 | 295.4373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.4 | 100% | 60 | 295.4434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.5 | 100% | 60 | 295.4606 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.6 | 100% | 60 | 295.4673 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.7 | 100% | 60 | 295.4438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.8 | 100% | 60 | 295.4131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2648.9 | 100% | 60 | 295.3908 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649 | 100% | 60 | 295.3699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.1 | 100% | 60 | 295.3542 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.2 | 100% | 60 | 295.3519 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.3 | 100% | 60 | 295.3554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.4 | 100% | 60 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.5 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.6 | 100% | 60 | 295.3875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.7 | 100% | 60 | 295.3964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.8 | 100% | 60 | 295.3945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2649.9 | 100% | 60 | 295.3934 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650 | 100% | 60 | 295.3784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.1 | 100% | 60 | 295.3445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.2 | 100% | 60 | 295.333 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.3 | 100% | 60 | 295.3521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.4 | 100% | 60 | 295.3752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.5 | 100% | 60 | 295.3936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.6 | 100% | 60 | 295.404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.7 | 100% | 60 | 295.4082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.8 | 100% | 60 | 295.3993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2650.9 | 100% | 60 | 295.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651 | 100% | 60 | 295.3641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.1 | 100% | 60 | 295.3605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.2 | 100% | 60 | 295.3522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.3 | 100% | 60 | 295.3399 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.4 | 100% | 60 | 295.3286 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.5 | 100% | 60 | 295.31 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.6 | 100% | 60 | 295.2856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.7 | 100% | 60 | 295.2762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.8 | 100% | 60 | 295.2787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2651.9 | 100% | 60 | 295.2747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652 | 100% | 60 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.1 | 100% | 60 | 295.2987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.2 | 100% | 60 | 295.3187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.3 | 100% | 60 | 295.3292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.4 | 100% | 60 | 295.3377 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.5 | 100% | 60 | 295.3365 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.6 | 100% | 60 | 295.3129 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.7 | 100% | 60 | 295.284 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.8 | 100% | 60 | 295.2658 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2652.9 | 100% | 60 | 295.2492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653 | 100% | 60 | 295.2373 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.1 | 100% | 60 | 295.2453 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.2 | 100% | 60 | 295.2611 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.3 | 100% | 60 | 295.2655 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.4 | 100% | 60 | 295.2682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.5 | 100% | 60 | 295.2757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.6 | 100% | 60 | 295.2744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.7 | 100% | 60 | 295.2691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.8 | 100% | 60 | 295.2777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2653.9 | 100% | 60 | 295.2916 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654 | 100% | 60 | 295.2991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.1 | 100% | 60 | 295.3073 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.2 | 100% | 60 | 295.3194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.3 | 100% | 60 | 295.3251 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.4 | 100% | 60 | 295.3278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.5 | 100% | 60 | 295.3392 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.6 | 100% | 60 | 295.3555 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.7 | 100% | 60 | 295.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.8 | 100% | 60 | 295.3878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2654.9 | 100% | 60 | 295.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655 | 100% | 60 | 295.3983 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.1 | 100% | 60 | 295.381 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.2 | 100% | 60 | 295.3741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.3 | 100% | 60 | 295.3705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.4 | 100% | 60 | 295.3637 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.5 | 100% | 60 | 295.3713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.6 | 100% | 60 | 295.3927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.7 | 100% | 60 | 295.4042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.8 | 100% | 60 | 295.4026 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2655.9 | 100% | 60 | 295.3961 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656 | 100% | 60 | 295.3914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.1 | 100% | 60 | 295.3919 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.2 | 100% | 60 | 295.3998 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.3 | 100% | 60 | 295.4167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.4 | 100% | 60 | 295.4424 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.5 | 100% | 60 | 295.4657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.6 | 100% | 60 | 295.4762 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.7 | 100% | 60 | 295.4721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.8 | 100% | 60 | 295.4587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2656.9 | 100% | 60 | 295.4516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657 | 100% | 60 | 295.452 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.1 | 100% | 60 | 295.4521 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.2 | 100% | 60 | 295.4567 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.3 | 100% | 60 | 295.4698 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.4 | 100% | 60 | 295.4821 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.5 | 100% | 60 | 295.49 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.6 | 100% | 60 | 295.4946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.7 | 100% | 60 | 295.4936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.8 | 100% | 60 | 295.4856 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2657.9 | 100% | 60 | 295.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658 | 100% | 60 | 295.4619 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.1 | 100% | 60 | 295.456 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.2 | 100% | 60 | 295.4605 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.3 | 100% | 60 | 295.4748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.4 | 100% | 60 | 295.4901 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.5 | 100% | 60 | 295.4979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.6 | 100% | 60 | 295.4943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.7 | 100% | 60 | 295.4805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.8 | 100% | 60 | 295.4623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2658.9 | 100% | 60 | 295.4547 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659 | 100% | 60 | 295.4757 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.1 | 100% | 60 | 295.5196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.2 | 100% | 60 | 295.5717 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.3 | 100% | 60 | 295.6137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.4 | 100% | 60 | 295.6362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.5 | 100% | 60 | 295.6309 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.6 | 100% | 60 | 295.6036 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.7 | 100% | 60 | 295.5773 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.8 | 100% | 60 | 295.5587 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2659.9 | 100% | 60 | 295.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660 | 100% | 60 | 295.5467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.1 | 100% | 60 | 295.5503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.2 | 100% | 60 | 295.5459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.3 | 100% | 60 | 295.5374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.4 | 100% | 60 | 295.5358 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.5 | 100% | 60 | 295.5378 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.6 | 100% | 60 | 295.5379 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.7 | 100% | 60 | 295.5352 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.8 | 100% | 60 | 295.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2660.9 | 100% | 60 | 295.5323 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661 | 100% | 60 | 295.5345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.1 | 100% | 60 | 295.5458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.2 | 100% | 60 | 295.5702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.3 | 100% | 60 | 295.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.4 | 100% | 60 | 295.6083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.5 | 100% | 60 | 295.6067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.6 | 100% | 60 | 295.5903 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.7 | 100% | 60 | 295.5654 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.8 | 100% | 60 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2661.9 | 100% | 60 | 295.5167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662 | 100% | 60 | 295.5054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.1 | 100% | 60 | 295.5053 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.2 | 100% | 60 | 295.5074 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.3 | 100% | 60 | 295.5037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.4 | 100% | 60 | 295.4876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.5 | 100% | 60 | 295.4612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.6 | 100% | 60 | 295.4326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.7 | 100% | 60 | 295.4196 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.8 | 100% | 60 | 295.4273 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2662.9 | 100% | 60 | 295.4428 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663 | 100% | 60 | 295.4554 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.1 | 100% | 60 | 295.4575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.2 | 100% | 60 | 295.4451 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.3 | 100% | 60 | 295.4226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.4 | 100% | 60 | 295.4194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.5 | 100% | 60 | 295.4346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.6 | 100% | 60 | 295.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.7 | 100% | 60 | 295.4181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.8 | 100% | 60 | 295.3941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2663.9 | 100% | 60 | 295.3809 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664 | 100% | 60 | 295.3879 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.1 | 100% | 60 | 295.4207 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.2 | 100% | 60 | 295.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.3 | 100% | 60 | 295.4909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.4 | 100% | 60 | 295.4855 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.5 | 100% | 60 | 295.455 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.6 | 100% | 60 | 295.4223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.7 | 100% | 60 | 295.4031 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.8 | 100% | 60 | 295.412 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2664.9 | 100% | 60 | 295.4368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665 | 100% | 60 | 295.4465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.1 | 100% | 60 | 295.4443 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.2 | 100% | 60 | 295.4393 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.3 | 100% | 60 | 295.4321 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.4 | 100% | 60 | 295.4256 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.5 | 100% | 60 | 295.4305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.6 | 100% | 60 | 295.4419 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.7 | 100% | 60 | 295.4471 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.8 | 100% | 60 | 295.4473 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2665.9 | 100% | 60 | 295.4458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666 | 100% | 60 | 295.4404 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.1 | 100% | 60 | 295.4346 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.2 | 100% | 60 | 295.4401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.3 | 100% | 60 | 295.4597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.4 | 100% | 60 | 295.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.5 | 100% | 60 | 295.5159 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.6 | 100% | 60 | 295.5396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.7 | 100% | 60 | 295.5482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.8 | 100% | 60 | 295.546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2666.9 | 100% | 60 | 295.5504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667 | 100% | 60 | 295.5603 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.1 | 100% | 60 | 295.5689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.2 | 100% | 60 | 295.5718 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.3 | 100% | 60 | 295.5681 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.4 | 100% | 60 | 295.5621 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.5 | 100% | 60 | 295.5657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.6 | 100% | 60 | 295.5938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.7 | 100% | 60 | 295.6283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.8 | 100% | 60 | 295.649 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2667.9 | 100% | 60 | 295.6465 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668 | 100% | 60 | 295.6181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.1 | 100% | 60 | 295.5736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.2 | 100% | 60 | 295.5388 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.3 | 100% | 60 | 295.541 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.4 | 100% | 60 | 295.5613 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.5 | 100% | 60 | 295.5764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.6 | 100% | 60 | 295.5796 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.7 | 100% | 60 | 295.572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.8 | 100% | 60 | 295.5615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2668.9 | 100% | 60 | 295.5627 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669 | 100% | 60 | 295.5862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.1 | 100% | 60 | 295.6061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.2 | 100% | 60 | 295.6069 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.3 | 100% | 60 | 295.6029 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.4 | 100% | 60 | 295.5945 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.5 | 100% | 60 | 295.574 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.6 | 100% | 60 | 295.5641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.7 | 100% | 60 | 295.5848 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.8 | 100% | 60 | 295.6108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2669.9 | 100% | 60 | 295.626 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670 | 100% | 60 | 295.635 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.1 | 100% | 60 | 295.6318 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.2 | 100% | 60 | 295.6091 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.3 | 100% | 60 | 295.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.4 | 100% | 60 | 295.5909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.5 | 100% | 60 | 295.5966 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.6 | 100% | 60 | 295.5978 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.7 | 100% | 60 | 295.5989 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.8 | 100% | 60 | 295.6043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2670.9 | 100% | 60 | 295.599 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671 | 100% | 60 | 295.5651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.1 | 100% | 60 | 295.5371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.2 | 100% | 60 | 295.5387 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.3 | 100% | 60 | 295.5459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.4 | 100% | 60 | 295.551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.5 | 100% | 60 | 295.568 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.6 | 100% | 60 | 295.5852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.7 | 100% | 60 | 295.5852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.8 | 100% | 60 | 295.5905 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2671.9 | 100% | 60 | 295.6117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672 | 100% | 60 | 295.6232 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.1 | 100% | 60 | 295.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.2 | 100% | 60 | 295.6209 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.3 | 100% | 60 | 295.6131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.4 | 100% | 60 | 295.5874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.5 | 100% | 60 | 295.5719 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.6 | 100% | 60 | 295.5772 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.7 | 100% | 60 | 295.5804 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.8 | 100% | 60 | 295.5784 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2672.9 | 100% | 60 | 295.5805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673 | 100% | 60 | 295.5686 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.1 | 100% | 60 | 295.5326 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.2 | 100% | 60 | 295.5079 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.3 | 100% | 60 | 295.5067 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.4 | 100% | 60 | 295.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.5 | 100% | 60 | 295.5089 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.6 | 100% | 60 | 295.5172 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.7 | 100% | 60 | 295.5076 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.8 | 100% | 60 | 295.4682 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2673.9 | 100% | 60 | 295.4374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674 | 100% | 60 | 295.4296 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.1 | 100% | 60 | 295.4307 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.2 | 100% | 60 | 295.4418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.3 | 100% | 60 | 295.4651 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.4 | 100% | 60 | 295.4799 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.5 | 100% | 60 | 295.4775 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.6 | 100% | 60 | 295.4798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.7 | 100% | 60 | 295.4889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.8 | 100% | 60 | 295.4921 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2674.9 | 100% | 60 | 295.5016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675 | 100% | 60 | 295.5274 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.1 | 100% | 60 | 295.5298 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.2 | 100% | 60 | 295.4957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.3 | 100% | 60 | 295.4636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.4 | 100% | 60 | 295.4467 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.5 | 100% | 60 | 295.4398 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.6 | 100% | 60 | 295.4508 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.7 | 100% | 60 | 295.4795 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.8 | 100% | 60 | 295.4871 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2675.9 | 100% | 60 | 295.4665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676 | 100% | 60 | 295.4551 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.1 | 100% | 60 | 295.4553 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.2 | 100% | 60 | 295.4527 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.3 | 100% | 60 | 295.4577 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.4 | 100% | 60 | 295.4746 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.5 | 100% | 60 | 295.4771 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.6 | 100% | 60 | 295.4663 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.7 | 100% | 60 | 295.476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.8 | 100% | 60 | 295.5002 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2676.9 | 100% | 60 | 295.5175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677 | 100% | 60 | 295.5475 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.1 | 100% | 60 | 295.5943 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.2 | 100% | 60 | 295.6114 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.3 | 100% | 60 | 295.5936 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.4 | 100% | 60 | 295.575 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.5 | 100% | 60 | 295.5604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.6 | 100% | 60 | 295.5462 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.7 | 100% | 60 | 295.5563 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.8 | 100% | 60 | 295.5894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2677.9 | 100% | 60 | 295.5935 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678 | 100% | 60 | 295.5691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.1 | 100% | 60 | 295.5516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.2 | 100% | 60 | 295.5375 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.3 | 100% | 60 | 295.5194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.4 | 100% | 60 | 295.5247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.5 | 100% | 60 | 295.5484 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.6 | 100% | 60 | 295.5408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.7 | 100% | 60 | 295.5047 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.8 | 100% | 60 | 295.4683 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2678.9 | 100% | 60 | 295.4261 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679 | 100% | 60 | 295.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.1 | 100% | 60 | 295.3622 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.2 | 100% | 60 | 295.3812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.3 | 100% | 60 | 295.3822 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.4 | 100% | 60 | 295.3699 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.5 | 100% | 60 | 295.3679 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.6 | 100% | 60 | 295.3685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.7 | 100% | 60 | 295.368 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.8 | 100% | 60 | 295.3878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2679.9 | 100% | 60 | 295.4138 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680 | 100% | 60 | 295.4075 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.1 | 100% | 60 | 295.3868 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.2 | 100% | 60 | 295.3786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.3 | 100% | 60 | 295.3704 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.4 | 100% | 60 | 295.3573 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.5 | 100% | 60 | 295.3641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.6 | 100% | 60 | 295.3766 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.7 | 100% | 60 | 295.3764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.8 | 100% | 60 | 295.3566 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2680.9 | 100% | 60 | 295.3216 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681 | 100% | 60 | 295.2948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.1 | 100% | 60 | 295.2636 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.2 | 100% | 60 | 295.2292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.3 | 100% | 60 | 295.2187 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.4 | 100% | 60 | 295.2162 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.5 | 100% | 60 | 295.1913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.6 | 100% | 60 | 295.1648 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.7 | 100% | 60 | 295.1516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.8 | 100% | 60 | 295.1331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2681.9 | 100% | 60 | 295.1119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682 | 100% | 60 | 295.1182 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.1 | 100% | 60 | 295.1338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.2 | 100% | 60 | 295.1269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.3 | 100% | 60 | 295.1149 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.4 | 100% | 60 | 295.1096 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.5 | 100% | 60 | 295.0963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.6 | 100% | 60 | 295.0823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.7 | 100% | 60 | 295.0964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.8 | 100% | 60 | 295.1167 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2682.9 | 100% | 60 | 295.1134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683 | 100% | 60 | 295.1128 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.1 | 100% | 60 | 295.1223 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.2 | 100% | 60 | 295.1119 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.3 | 100% | 60 | 295.0946 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.4 | 100% | 60 | 295.1082 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.5 | 100% | 60 | 295.1253 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.6 | 100% | 60 | 295.1174 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.7 | 100% | 60 | 295.1151 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.8 | 100% | 60 | 295.1241 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2683.9 | 100% | 60 | 295.113 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684 | 100% | 60 | 295.0992 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.1 | 100% | 60 | 295.1204 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.2 | 100% | 60 | 295.1494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.3 | 100% | 60 | 295.1592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.4 | 100% | 60 | 295.1657 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.5 | 100% | 60 | 295.1665 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.6 | 100% | 60 | 295.144 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.7 | 100% | 60 | 295.1244 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.8 | 100% | 60 | 295.1394 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2684.9 | 100% | 60 | 295.1493 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685 | 100% | 60 | 295.1312 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.1 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.2 | 100% | 60 | 295.1291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.3 | 100% | 60 | 295.1234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.4 | 100% | 60 | 295.1374 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.5 | 100% | 60 | 295.1963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.6 | 100% | 60 | 295.247 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.7 | 100% | 60 | 295.2642 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.8 | 100% | 60 | 295.2705 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2685.9 | 100% | 60 | 295.2623 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.1 | 100% | 60 | 295.217 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.2 | 100% | 60 | 295.2485 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.3 | 100% | 60 | 295.2731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.4 | 100% | 60 | 295.2693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.5 | 100% | 60 | 295.2629 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.6 | 100% | 60 | 295.2536 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.7 | 100% | 60 | 295.2329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.8 | 100% | 60 | 295.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2686.9 | 100% | 60 | 295.2774 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687 | 100% | 60 | 295.3042 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.1 | 100% | 60 | 295.3039 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.2 | 100% | 60 | 295.3058 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.3 | 100% | 60 | 295.3001 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.4 | 100% | 60 | 295.2726 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.5 | 100% | 60 | 295.2614 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.6 | 100% | 60 | 295.2835 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.7 | 100% | 60 | 295.3054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.8 | 100% | 60 | 295.3258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2687.9 | 100% | 60 | 295.3691 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688 | 100% | 60 | 295.411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.1 | 100% | 60 | 295.4252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.2 | 100% | 60 | 295.4337 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.3 | 100% | 60 | 295.4418 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.4 | 100% | 60 | 295.4226 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.5 | 100% | 60 | 295.3891 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.6 | 100% | 60 | 295.3776 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.7 | 100% | 60 | 295.3752 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.8 | 100% | 60 | 295.3647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2688.9 | 100% | 60 | 295.3693 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689 | 100% | 60 | 295.3909 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.1 | 100% | 60 | 295.4025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.2 | 100% | 60 | 295.4085 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.3 | 100% | 60 | 295.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.4 | 100% | 60 | 295.4246 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.5 | 100% | 60 | 295.4016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.6 | 100% | 60 | 295.3952 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.7 | 100% | 60 | 295.4116 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.8 | 100% | 60 | 295.4229 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2689.9 | 100% | 60 | 295.4351 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690 | 100% | 60 | 295.4602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.1 | 100% | 60 | 295.463 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.2 | 100% | 60 | 295.4329 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.3 | 100% | 60 | 295.4249 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.4 | 100% | 60 | 295.4445 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.5 | 100% | 60 | 295.4581 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.6 | 100% | 60 | 295.4689 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.7 | 100% | 60 | 295.4838 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.8 | 100% | 60 | 295.4991 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2690.9 | 100% | 60 | 295.4872 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691 | 100% | 60 | 295.448 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.1 | 100% | 60 | 295.4357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.2 | 100% | 60 | 295.4494 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.3 | 100% | 60 | 295.4545 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.4 | 100% | 60 | 295.4659 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.5 | 100% | 60 | 295.4941 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.6 | 100% | 60 | 295.4953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.7 | 100% | 60 | 295.4625 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.8 | 100% | 60 | 295.4413 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2691.9 | 100% | 60 | 295.434 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692 | 100% | 60 | 295.4235 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.1 | 100% | 60 | 295.4338 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.2 | 100% | 60 | 295.4736 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.3 | 100% | 60 | 295.4944 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.4 | 100% | 60 | 295.4927 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.5 | 100% | 60 | 295.5107 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.6 | 100% | 60 | 295.5283 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.7 | 100% | 60 | 295.516 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.8 | 100% | 60 | 295.5093 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2692.9 | 100% | 60 | 295.5212 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693 | 100% | 60 | 295.5125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.1 | 100% | 60 | 295.4899 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.2 | 100% | 60 | 295.4923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.3 | 100% | 60 | 295.5065 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.4 | 100% | 60 | 295.5099 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.5 | 100% | 60 | 295.5125 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.6 | 100% | 60 | 295.5131 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.7 | 100% | 60 | 295.4866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.8 | 100% | 60 | 295.4482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2693.9 | 100% | 60 | 295.4362 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694 | 100% | 60 | 295.4324 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.1 | 100% | 60 | 295.4166 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.2 | 100% | 60 | 295.408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.3 | 100% | 60 | 295.4034 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.4 | 100% | 60 | 295.3747 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.5 | 100% | 60 | 295.3389 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.6 | 100% | 60 | 295.3269 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.7 | 100% | 60 | 295.3224 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.8 | 100% | 60 | 295.3112 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2694.9 | 100% | 60 | 295.3234 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695 | 100% | 60 | 295.354 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.1 | 100% | 60 | 295.3596 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.2 | 100% | 60 | 295.3459 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.3 | 100% | 60 | 295.335 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.4 | 100% | 60 | 295.3115 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.5 | 100% | 60 | 295.2716 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.6 | 100% | 60 | 295.254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.7 | 100% | 60 | 295.2576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.8 | 100% | 60 | 295.2504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2695.9 | 100% | 60 | 295.2402 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696 | 100% | 60 | 295.2395 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.1 | 100% | 60 | 295.2292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.2 | 100% | 60 | 295.2083 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.3 | 100% | 60 | 295.2156 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.4 | 100% | 60 | 295.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.5 | 100% | 60 | 295.2277 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.6 | 100% | 60 | 295.2194 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.7 | 100% | 60 | 295.2361 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.8 | 100% | 60 | 295.252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2696.9 | 100% | 60 | 295.2593 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697 | 100% | 60 | 295.278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.1 | 100% | 60 | 295.2866 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.2 | 100% | 60 | 295.2572 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.3 | 100% | 60 | 295.2214 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.4 | 100% | 60 | 295.2019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.5 | 100% | 60 | 295.1874 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.6 | 100% | 60 | 295.1817 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.7 | 100% | 60 | 295.2078 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.8 | 100% | 60 | 295.2305 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2697.9 | 100% | 60 | 295.2088 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698 | 100% | 60 | 295.1846 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.1 | 100% | 60 | 295.1824 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.2 | 100% | 60 | 295.1777 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.3 | 100% | 60 | 295.175 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.4 | 100% | 60 | 295.2025 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.5 | 100% | 60 | 295.2258 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.6 | 100% | 60 | 295.2108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.7 | 100% | 60 | 295.1987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.8 | 100% | 60 | 295.2043 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2698.9 | 100% | 60 | 295.1964 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699 | 100% | 60 | 295.1818 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.1 | 100% | 60 | 295.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.2 | 100% | 60 | 295.1883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.3 | 100% | 60 | 295.1612 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.4 | 100% | 60 | 295.1472 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.5 | 100% | 60 | 295.1514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.6 | 100% | 60 | 295.1357 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.7 | 100% | 60 | 295.1123 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.8 | 100% | 60 | 295.1117 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2699.9 | 100% | 60 | 295.108 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700 | 100% | 60 | 295.0812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.1 | 100% | 60 | 295.0647 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.2 | 100% | 60 | 295.0644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.3 | 100% | 60 | 295.054 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.4 | 100% | 60 | 295.0431 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.5 | 100% | 60 | 295.0488 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.6 | 100% | 60 | 295.0446 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.7 | 100% | 60 | 295.0191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.8 | 100% | 60 | 294.9906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2700.9 | 100% | 60 | 294.981 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701 | 100% | 60 | 294.9862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.1 | 100% | 60 | 294.979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.2 | 100% | 60 | 294.9721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.3 | 100% | 60 | 294.9805 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.4 | 100% | 60 | 294.9767 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.5 | 100% | 60 | 294.9539 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.6 | 100% | 60 | 294.9482 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.7 | 100% | 60 | 294.9507 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.8 | 100% | 60 | 294.9291 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2701.9 | 100% | 60 | 294.9022 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702 | 100% | 60 | 294.8894 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.1 | 100% | 60 | 294.8787 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.2 | 100% | 60 | 294.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.3 | 100% | 60 | 294.8788 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.4 | 100% | 60 | 294.895 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.5 | 100% | 60 | 294.8897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.6 | 100% | 60 | 294.8786 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.7 | 100% | 60 | 294.8745 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.8 | 100% | 60 | 294.862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2702.9 | 100% | 60 | 294.844 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703 | 100% | 60 | 294.8469 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.1 | 100% | 60 | 294.8546 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.2 | 100% | 60 | 294.841 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.3 | 100% | 60 | 294.8315 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.4 | 100% | 60 | 294.8415 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.5 | 100% | 60 | 294.847 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.6 | 100% | 60 | 294.8423 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.7 | 100% | 60 | 294.8385 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.8 | 100% | 60 | 294.8231 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2703.9 | 100% | 60 | 294.7878 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704 | 100% | 60 | 294.7688 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.1 | 100% | 60 | 294.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.2 | 100% | 60 | 294.7882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.3 | 100% | 60 | 294.7892 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.4 | 100% | 60 | 294.7898 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.5 | 100% | 60 | 294.7825 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.6 | 100% | 60 | 294.7641 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.7 | 100% | 60 | 294.7652 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.8 | 100% | 60 | 294.7876 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2704.9 | 100% | 60 | 294.794 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705 | 100% | 60 | 294.7883 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.1 | 100% | 60 | 294.7928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.2 | 100% | 60 | 294.7914 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.3 | 100% | 60 | 294.7744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.4 | 100% | 60 | 294.7764 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.5 | 100% | 60 | 294.7987 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.6 | 100% | 60 | 294.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.7 | 100% | 60 | 294.8061 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.8 | 100% | 60 | 294.8191 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2705.9 | 100% | 60 | 294.8192 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706 | 100% | 60 | 294.7948 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.1 | 100% | 60 | 294.7751 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.2 | 100% | 60 | 294.765 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.3 | 100% | 60 | 294.7503 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.4 | 100% | 60 | 294.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.5 | 100% | 60 | 294.7789 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.6 | 100% | 60 | 294.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.7 | 100% | 60 | 294.8137 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.8 | 100% | 60 | 294.8134 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2706.9 | 100% | 60 | 294.806 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707 | 100% | 60 | 294.7897 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.1 | 100% | 60 | 294.7889 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.2 | 100% | 60 | 294.8181 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.3 | 100% | 60 | 294.843 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.4 | 100% | 60 | 294.8492 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.5 | 100% | 60 | 294.8518 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.6 | 100% | 60 | 294.8526 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.7 | 100% | 60 | 294.849 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.8 | 100% | 60 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2707.9 | 100% | 60 | 294.8712 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708 | 100% | 60 | 294.8549 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.1 | 100% | 60 | 294.8037 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.2 | 100% | 60 | 294.7597 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.3 | 100% | 60 | 294.7417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.4 | 100% | 60 | 294.7496 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.5 | 100% | 60 | 294.7721 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.6 | 100% | 60 | 294.7953 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.7 | 100% | 60 | 294.7913 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.8 | 100% | 60 | 294.7604 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2708.9 | 100% | 60 | 294.7292 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709 | 100% | 60 | 294.707 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.1 | 100% | 60 | 294.6937 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.2 | 100% | 60 | 294.6875 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.3 | 100% | 60 | 294.6837 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.4 | 100% | 60 | 294.672 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.5 | 100% | 60 | 294.6615 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.6 | 100% | 60 | 294.6722 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.7 | 100% | 60 | 294.696 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.8 | 100% | 60 | 294.7183 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2709.9 | 100% | 60 | 294.737 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710 | 100% | 60 | 294.7476 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.1 | 100% | 60 | 294.7409 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.2 | 100% | 60 | 294.7278 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.3 | 100% | 60 | 294.7285 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.4 | 100% | 60 | 294.7353 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.5 | 100% | 60 | 294.7371 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.6 | 100% | 60 | 294.7334 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.7 | 100% | 60 | 294.7242 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.8 | 100% | 60 | 294.7098 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2710.9 | 100% | 60 | 294.6928 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711 | 100% | 60 | 294.676 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.1 | 100% | 60 | 294.6592 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.2 | 100% | 60 | 294.6447 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.3 | 100% | 60 | 294.6345 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.4 | 100% | 60 | 294.6348 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.5 | 100% | 60 | 294.6411 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.6 | 100% | 60 | 294.6396 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.7 | 100% | 60 | 294.6372 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.8 | 100% | 60 | 294.6438 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2711.9 | 100% | 60 | 294.6522 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712 | 100% | 60 | 294.6602 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.1 | 100% | 60 | 294.6852 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.2 | 100% | 60 | 294.7252 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.3 | 100% | 60 | 294.7607 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.4 | 100% | 60 | 294.7862 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.5 | 100% | 60 | 294.8016 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.6 | 100% | 60 | 294.8019 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.7 | 100% | 60 | 294.7929 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.8 | 100% | 60 | 294.798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2712.9 | 100% | 60 | 294.8206 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713 | 100% | 60 | 294.8504 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.1 | 100% | 60 | 294.8741 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.2 | 100% | 60 | 294.882 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.3 | 100% | 60 | 294.8687 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.4 | 100% | 60 | 294.8436 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.5 | 100% | 60 | 294.833 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.6 | 100% | 60 | 294.8414 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.7 | 100% | 60 | 294.8595 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.8 | 100% | 60 | 294.8748 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2713.9 | 100% | 60 | 294.8798 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714 | 100% | 60 | 294.8702 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.1 | 100% | 60 | 294.8576 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.2 | 100% | 60 | 294.8666 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.3 | 100% | 60 | 294.8963 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.4 | 100% | 60 | 294.9331 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.5 | 100% | 60 | 294.9538 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.6 | 100% | 60 | 294.9514 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.7 | 100% | 60 | 294.9458 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.8 | 100% | 60 | 294.947 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2714.9 | 100% | 60 | 294.957 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715 | 100% | 60 | 294.9744 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.1 | 100% | 60 | 294.9938 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.2 | 100% | 60 | 294.993 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.3 | 100% | 60 | 294.9711 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.4 | 100% | 60 | 294.96 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.5 | 100% | 60 | 294.9644 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.6 | 100% | 60 | 294.9739 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.7 | 100% | 60 | 294.9823 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.8 | 100% | 60 | 294.9859 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2715.9 | 100% | 60 | 294.9808 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716 | 100% | 60 | 294.9731 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.1 | 100% | 60 | 294.9812 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.2 | 100% | 60 | 294.9977 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.3 | 100% | 60 | 295.0063 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.4 | 100% | 60 | 295.0106 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.5 | 100% | 60 | 295.0133 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.6 | 100% | 60 | 294.9979 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.7 | 100% | 60 | 294.9669 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.8 | 100% | 60 | 294.9417 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2716.9 | 100% | 60 | 294.923 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717 | 100% | 60 | 294.906 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.1 | 100% | 60 | 294.9059 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.2 | 100% | 60 | 294.9254 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.3 | 100% | 60 | 294.9401 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.4 | 100% | 60 | 294.9408 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.5 | 100% | 60 | 294.9322 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.6 | 100% | 60 | 294.9126 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.7 | 100% | 60 | 294.8832 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.8 | 100% | 60 | 294.8685 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2717.9 | 100% | 60 | 294.8734 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995
2718 | 100% | 60 | 294.8713 | 0 | 60.03 | 59.97 | 295 | 1.0005 | 0.9995