## Validación_informe
INFORME DE MODELAMIENTO
Nombre del informe
Nombre del archivo de simulación
Fecha
GENERALIDADES
| CUMPLE | COMENTARIOS- Fecha - Nombre del revisor
Informe en formato PDF
Tabla de contenido
Nombre de la planta
Agente representante
Nombre de la persona responsable de las pruebas de validación
Programa de simulación y versión
Error de medición en MW
Número de la o las Unidades bajo pruebas
CEN
Mínimo Técnico
Bases utilizadas en los modelos para llevar las variables a p.u.
Refenciar el Acuerdo CNO vigente de pruebas de límites absorción y generación de reactivos, en caso de que las últimas pruebas no coincidan con el Acuerdo CNO Vigente referenciar el último informe.
Descripción de los detalles de las pruebas de validación realizadas (Aplica para todas las pruebas)
Fecha y hora de las pruebas.
Tipo de prueba (con unidad sincronizada a la red o en vacío)
Datos de la perturbación: tipo (escalón, rechazo de carga, etc.), magnitud, punto de inyección.
Estado de controles auxiliares (Con o sin: PSS).
Condiciones iniciales del generador en la prueba: P, Q, Vt, Vf(Tensión de Campo).
Condiciones de la barra infinita
Reactancia equivalente de la red
Modificaciones de parámetros necesarias para la ejecución de las pruebas
Curvas comparativas del sistema real vs las obtenidas a través de simulación de los modelos validados para todas las pruebas.
UNIDAD GENERADORA
COMENTARIOS
Nombre de la Unidad
Tipo de generador (polos salientes, rotor liso)
Fabricante
Potencia aparente nominal S (MVA)
Voltaje en terminales Vt (kV)
Factor de potencia nominal fp
Tensión de campo nominal Vf (V)
Corriente de campo nominal If (A)
Metodología para la obtención de parámetros del generador.
Constante de inercia (H [s], con base en MVA y kV nominales del generador)
Resistencia de armadura (ra [p.u.])
Reactancia de dispersión (xl [p.u.])
Reactancia sincrónica de eje directo (xd [p.u])
Reactancia sincrónica de eje de cuadratura (xq [p.u])
Reactancia transitoria de eje directo (x’d [p.u])
Reactancia transitoria de eje de cuadratura (x’q [p.u])
Reactancia subtransitoria de eje directo (x’’d [p.u])
Reactancia subtransitoria de eje de cuadratura (x’’q [p.u])
Constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto (t’d0 [s])
Constante de tiempo transitoria de eje de cuadratura de circuito abierto (t’q0 [s])
Constante de tiempo subtransitoria de eje directo y de circuito abierto (t’’d0 [s])
Constante de tiempo subtransitoria de eje de cuadratura y de circuito abierto (t’’q0 [s])
Amortiguamiento mecánico [p.u]
Valor de potencia máximo alcanzado históricamente durante eventos de baja frecuencia.
Curva tabulada de saturación del generador en vacío (Corriente de excitación vs Voltaje nominal (tp.ul)
AVR
COMENTARIOS
Fabricante del equipo
Modelo del equipo
Modos de operación disponibles (automático (tensión), manual (corriente de campo), control de potencia reactiva, factor de potencia, control conjunto, Otro: especificar).
Modo de operación normal (automático (tensión), manual (corriente de campo), control de potencia reactiva, factor de potencia, control conjunto, Otro: especificar).
Indica explicitamente sí es posible medir las señales de salida de los limitadores.
Pruebas del control conjunto (si aplica)
Modelo del control conjunto (indicar explicitamente si se cuenta con esta forma operativa)
Diagrama de bloques de los modelos validados de cada sistema de control con sus parámetros (AVR y limitadores).
Limites de voltaje de techo de excitación (pruebas o simulación)
Perturbación del sistema (tensión).
PSS
COMENTARIOS
Fabricante del equipo
Modelo del equipo
Tipo (Dual, Potencia, Frecuencia, Velocidad, Multibanda, otro)
¿Está activo el PSS?. Parámetro de activación
Umbrales de activación/desactivación.
Indica explicitamente sí es posible medir las señales de entrada del PSS.
Indica explicitamente sí es posible medir las señales de salida del PSS.
Barrido de frecuencia desde 0.02 Hz a 3 Hz (opcional)
Diagrama de bloques de los modelos validados de cada sistema de control con sus parámetros.
Modelado del PSS (incluyendo no linealidades)
Informe de ajuste de PSSs según Acuerdo CNO vigente
RAV
COMENTARIOS
Fabricante del equipo
Modelo del equipo
Tipo de regulador (Hidráulico, Electrohidráulico, Electrónico, Digital).
Tipo de Turbina (Pelton, Francis, Kaplan, turbovapor, turbogas, otra).
Modos de control disponibles (temperatura, nivel, presión, etc., Otro: especificar).
Para unidades térmicas indicar tipo de ciclo (Rankine, Brayton, otro)
Frecuencia de los modos torsionales (para las plantas térmicas nuevas).
Indica explicitamente sí las unidades comparten conducciones.
Variable externa para modificar máximo valor de potencia activa
Diagrama de bloques de los modelos validados de cada sistema de control con sus parámetros. (Transductor, Controlador, Actuadores, Turbina)
Modelos de los limitadores disponibles (para las que aplican)
Modelado de Conducciones e interacción entre unidades (para plantas hidráulicas).
Modelo del sistema de control que opera en condiciones de red aislada (indicar explicitamente si la unidad puede operar en red aislada y si existe una parametrización diferente para la operación en esta condición)
Evento de frecuencia
Desarrollar una prueba de rechazo de carga
Pruebas de red aislada en modo normal de operación: Con unidad interconectada o simulando con el modelo validado su operación en red aislada (para plantas hidráulicas).
Verificación de la estabilidad de la unidad en red aislada (Hidraulicas)
Pruebas de estatismo y banda muerta según Acuerdo CNO vigente
Anexos | CUMPLE
Anexos que contengan los modelos validados implementados en la herramienta de simulación seleccionada y que permitan simular todas las condiciones definidas en el Acuerdo.
Anexo con archivos de datos que contengan los resultados de las pruebas de validación para todos los sistemas de control (datos de prueba y de simulación) en formato de texto (.txt), con encabezados que identifiquen el nombre de la variable y las unidades de medición correspondientes.
Muestreo requerido de los registros (100 muestras por segundo para el AVR, 10 muestras por segundo para el regulador automático de velocidad)
Anexo 5 Completo (pestaña Validacion_modelos_control)

## Validacion_modelos_control
Datos de la planta de generación |  | Tipo de entrega
Nombre de la Empresa |  | Entrega de informe por primera vez/ Actualización completa/Cambios en Unidad de Generación
Nombre de la Planta |  | Modernización AVR
Número de unidades |  | Modernización RAV
Mínimo Técnico de la Unidad de Generación |  | Modernización PSS
Error de medición en bornes de generación [MW]
|  | Condiciones iniciales | [8 empty] | Perturbación |  |  |  |  | Modificaciones de parámetros
Tipo de prueba | Nombre de la prueba | P [MW] | Q [Mvar] | V_terminales [p.u.] | V barra infinita [p.u] | Impedancia red [ohm] | Señales filtradas (5) | Tiempo inicial (Ventana de Tiempo ETE) (4) | Tiempo final (Ventana de Tiempo ETE) (4) | Tiempo de simulación [s] | Nombre Control | Nombre variable | Tiempo escalón [s] | Valor inicial [p.u.] | Valor final [p.u.] | Control1 | Parametro1 | Valor_modificado1 | Control2 | Parametro2 | Valor_modificado2 | Control3 | Parametro3 | Valor_modificado3
AVR | PRUEBA_VACIO_ASC
AVR | PRUEBA_VACIO_DESC
PSS | AVR_CB_CPSS_ASC
PSS | AVR_CB_CPSS_DESC
PSS | AVR_CM_CPSS_ASC
PSS | AVR_CM_CPSS_DESC
PSS | AVR_CA_CPSS_ASC
PSS | AVR_CA_CPSS_DESC
AVR | AVR_CB_SPSS_ASC
AVR | AVR_CB_SPSS_DESC
AVR | AVR_CM_SPSS_ASC
AVR | AVR_CM_SPSS_DESC
AVR | AVR_CA_SPSS_ASC
AVR | AVR_CA_SPSS_DESC
AVR | OEL_CB
AVR | OEL_CM
AVR | OEL_CA
AVR | SCL_CB(1)
AVR | SCL_CM(1)
AVR | SCL_CA(1)
AVR | UEL_CB
AVR | UEL_CM
AVR | UEL_CA
AVR | RCC_CB(1)
AVR | RCC_CM(1)
AVR | RCC_CA(1)
AVR | CCC_CB(1)
AVR | CCC_CM(1)
AVR | CCC_CA(1)
AVR | LPQ_CB(1)
AVR | LPQ_CM(1)
AVR | LPQ_CA(1)
AVR | MEL_CB(1)
AVR | MEL_CM(1)
AVR | MEL_CA(1)
AVR | PRUEBA_VHZ_VACIO(2)
AVR | VHZ_CB
AVR | VHZ_CM
AVR | VHZ_CA
AVR | PERTURBACION_TENSION
RAV | RAV_P_CB_ASC(3)
RAV | RAV_P_CB_DESC(3)
RAV | RAV_P_CM_ASC(3)
RAV | RAV_P_CM_DESC(3)
RAV | RAV_P_CA_ASC(3)
RAV | RAV_P_CA_DESC(3)
RAV | RAV_W_CB_ASC(3)
RAV | RAV_W_CB_DESC(3)
RAV | RAV_W_CM_ASC(3)
RAV | RAV_W_CM_DESC(3)
RAV | RAV_W_CA_ASC(3)
RAV | RAV_W_CA_DESC(3)
RAV | REGISTRO_FRECUENCIA_CA
RAV | REGISTRO_FRECUENCIA_CB_M
RAV | RECHAZO_CARGA
Los nombres de la planta, la unidad, los controles, los parámetros y las variables deben ser iguales al archivo de simulación enviado en la herramienta utilizada por el CND.
(1) Cuando aplica
(2) Se debe diligenciar el campo "PRUEBA_VHZ_VACIO" o "VHZ_CB", "VHZ_CM" y "VHZ_CA" según si la prueba se realiza en vacío o con la unidad bajo carga.
(3) Se puede realizar considerando escalones en la potencia o en la velocidad\frecuencia
(4) Tiempo inicial o final en segundos contado a partir de la perturbación. La ventana comprendida entre el tiempo inicial y el final definido, se utiliza para el cálculo del valor final asocidado al indicador ETE. En caso de que no sea diligenciado este campo en alguna de las pruebas se entiende que no se hará uso de la ampliación de la banda.
(5) Indicar en cuales señales se aplicó algún tipo de filtro, considerando la siguiente notación y separando por comas. Vt: Señal de voltaje P: Señal de potencia activa Q: Señal de potencia reactiva Vf: Voltage de campo If: Corriente de campo En caso de que no sea diligenciado este campo en alguna de las pruebas se entiende que ninguna señal tiene filtro

## Registros
Tiempo [s] | Voltaje en terminales [p.u.] | Potencia reactiva [Mvar] | Potencia activa [MW] | Tensión de campo [p.u.] | Frecuencia [p.u.] | Actuador [p.u.] | Salida Limitador [p.u.] | Entrada PSS [p.u.] | Salida PSS [p.u.]
Nota: Los registros deben entregarse en formato .txt. Las columnas se deben separar por comas "," y el simbolo decimal debe ser punto ".".Todas las columnas mostradas se deben llenar, en caso de no tener datos para pruebas especificas se deberán llenar con ceros "0". El nombre del registro debe ser coincidir con los nombres de las pruebas mostrados en la hoja "Ayuda", este nombre debe ser igual al reportado en la hoja "Validacion_modelos_control" del anexo 5. En caso de considerar señales adicionales, se podrán agregar columnas al final de las mostradas indicando el nombre de la variable y las unidades correspondientes.

## Ayuda
|  | Nombre Control * |  | Nombre Parámetro *
El nombre del registro debe ser igual al de la prueba
Si es una prueba de unidad equivalente debe tener el formato Nombre_pruebaX.txt donde X es el número de la unidad
Nombre Variable *
El orden e las columnas siempre debe ser igual al de la pestaña "Registro"
*El nombre de los controles, las variables y los parámetros deben coincidir con sus nombres asignados en la herramienta de simulación utilizada
SIGLA | COMENTARIO
PRUEBA_VACIO_ASC | Pruebas del AVR en vacio - Escalón ascendente
PRUEBA_VACIO_DESC | Pruebas del AVR en vacio - Escalón descendente
AVR_CB_CPSS_ASC | Prueba del PSS en carga baja - Escalón ascendente
AVR_CB_CPSS_DESC | Prueba del PSS en carga baja - Escalón descendente
AVR_CM_CPSS_ASC | Prueba del PSS en carga media - Escalón ascendente
AVR_CM_CPSS_DESC | Prueba del PSS en carga media - Escalón descendente
AVR_CA_CPSS_ASC | Prueba del PSS en carga alta - Escalón ascendente
AVR_CA_CPSS_DESC | Prueba del PSS en carga alta - Escalón descendente
AVR_CB_SPSS_ASC | Prueba del AVR en carga baja - Escalón ascendente
AVR_CB_SPSS_DESC | Prueba del AVR en carga baja - Escalón descendente
AVR_CM_SPSS_ASC | Prueba del AVR en carga media - Escalón ascendente
AVR_CM_SPSS_DESC | Prueba del AVR en carga media - Escalón descendente
AVR_CA_SPSS_ASC | Prueba del AVR en carga alta - Escalón ascendente
AVR_CA_SPSS_DESC | Prueba del AVR en carga alta - Escalón descendente
OEL_CB | Prueba del limitador OEL en carga baja
OEL_CM | Prueba del limitador OEL en carga media
OEL_CA | Prueba del limitador OEL en carga alta
SCL_CB(1) | Prueba del limitador SCL en carga baja
SCL_CM(1) | Prueba del limitador SCL en carga media
SCL_CA(1) | Prueba del limitador SCL en carga alta
UEL_CB | Prueba del limitador UEL en carga baja
UEL_CM | Prueba del limitador UEL en carga media
UEL_CA | Prueba del limitador UEL en carga alta
RCC_CB(1) | Prueba del limitador RCC en carga baja
RCC_CM(1) | Prueba del limitador RCC en carga media
RCC_CA(1) | Prueba del limitador RCC en carga alta
CCC_CB(1) | Prueba del limitador CCC en carga baja
CCC_CM(1) | Prueba del limitador CCC en carga media
CCC_CA(1) | Prueba del limitador CCC en carga alta
LPQ_CB(1) | Prueba del limitador LPQ en carga baja
LPQ_CM(1) | Prueba del limitador LPQ en carga media
LPQ_CA(1) | Prueba del limitador LPQ en carga alta
MEL_CB(1) | Prueba del limitador MEL en carga baja
MEL_CM(1) | Prueba del limitador MEL en carga media
MEL_CA(1) | Prueba del limitador MEL en carga alta
PRUEBA_VHZ_VACIO(2) | Prueba del limitador VHZ en vacio
VHZ_CB | Prueba del limitador VHZ en carga baja
VHZ_CM | Prueba del limitador VHZ en carga media
VHZ_CA | Prueba del limitador VHZ en carga alta
PERTURBACION_TENSION | Registro de perturbación de tensión
RAV_P_CB_ASC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón ascendente en la potencia activa
RAV_P_CB_DESC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón descendente en la potencia activa
RAV_P_CM_ASC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón ascendente en la potencia activa
RAV_P_CM_DESC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón descendente en la potencia activa
RAV_P_CA_ASC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón ascendente en la potencia activa
RAV_P_CA_DESC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón descendente en la potencia activa
RAV_W_CB_ASC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón ascendente en la velocidad\frecuencia
RAV_W_CB_DESC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón descendente en la velocidad\frecuencia
RAV_W_CM_ASC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón ascendente en la velocidad\frecuencia
RAV_W_CM_DESC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón descendente en la velocidad\frecuencia
RAV_W_CA_ASC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón ascendente en la velocidad\frecuencia
RAV_W_CA_DESC(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón descendente en la velocidad\frecuencia
REGISTRO_FRECUENCIA_CA | Registro de: evento, variación por fuera de la banda muerta u obtenido a partir de inyección en carga alta
REGISTRO_FRECUENCIA_CB_M | Registro de: evento, variación por fuera de la banda muerta u obtenido a partir de inyección en carga baja o media
RECHAZO_CARGA | Prueba de rechazo de carga
PRUEBA_VACIO_ASC_FILTRADO | Pruebas del AVR en vacio - Escalón ascendente - Filtrado
PRUEBA_VACIO_DESC_FILTRADO | Pruebas del AVR en vacio - Escalón descendente - Filtrado
AVR_CB_CPSS_ASC_FILTRADO | Prueba del PSS en carga baja - Escalón ascendente - Filtrado
AVR_CB_CPSS_DESC_FILTRADO | Prueba del PSS en carga baja - Escalón descendente - Filtrado
AVR_CM_CPSS_ASC_FILTRADO | Prueba del PSS en carga media - Escalón ascendente - Filtrado
AVR_CM_CPSS_DESC_FILTRADO | Prueba del PSS en carga media - Escalón descendente - Filtrado
AVR_CA_CPSS_ASC_FILTRADO | Prueba del PSS en carga alta - Escalón ascendente - Filtrado
AVR_CA_CPSS_DESC_FILTRADO | Prueba del PSS en carga alta - Escalón descendente - Filtrado
AVR_CB_SPSS_ASC_FILTRADO | Prueba del AVR en carga baja - Escalón ascendente - Filtrado
AVR_CB_SPSS_DESC_FILTRADO | Prueba del AVR en carga baja - Escalón descendente - Filtrado
AVR_CM_SPSS_ASC_FILTRADO | Prueba del AVR en carga media - Escalón ascendente - Filtrado
AVR_CM_SPSS_DESC_FILTRADO | Prueba del AVR en carga media - Escalón descendente - Filtrado
AVR_CA_SPSS_ASC_FILTRADO | Prueba del AVR en carga alta - Escalón ascendente - Filtrado
AVR_CA_SPSS_DESC_FILTRADO | Prueba del AVR en carga alta - Escalón descendente - Filtrado
OEL_CB_FILTRADO | Prueba del limitador OEL en carga baja - Filtrado
OEL_CM_FILTRADO | Prueba del limitador OEL en carga media - Filtrado
OEL_CA_FILTRADO | Prueba del limitador OEL en carga alta - Filtrado
SCL_CB_FILTRADO(1) | Prueba del limitador SCL en carga baja - Filtrado
SCL_CM_FILTRADO(1) | Prueba del limitador SCL en carga media - Filtrado
SCL_CA_FILTRADO(1) | Prueba del limitador SCL en carga alta - Filtrado
UEL_CB_FILTRADO | Prueba del limitador UEL en carga baja - Filtrado
UEL_CM_FILTRADO | Prueba del limitador UEL en carga media - Filtrado
UEL_CA_FILTRADO | Prueba del limitador UEL en carga alta - Filtrado
RCC_CB_FILTRADO(1) | Prueba del limitador RCC en carga baja - Filtrado
RCC_CM_FILTRADO(1) | Prueba del limitador RCC en carga media - Filtrado
RCC_CA_FILTRADO(1) | Prueba del limitador RCC en carga alta - Filtrado
CCC_CB_FILTRADO(1) | Prueba del limitador CCC en carga baja - Filtrado
CCC_CM_FILTRADO(1) | Prueba del limitador CCC en carga media - Filtrado
CCC_CA_FILTRADO(1) | Prueba del limitador CCC en carga alta - Filtrado
LPQ_CB_FILTRADO(1) | Prueba del limitador LPQ en carga baja - Filtrado
LPQ_CM_FILTRADO(1) | Prueba del limitador LPQ en carga media - Filtrado
LPQ_CA_FILTRADO(1) | Prueba del limitador LPQ en carga alta - Filtrado
MEL_CB_FILTRADO(1) | Prueba del limitador MEL en carga baja - Filtrado
MEL_CM_FILTRADO(1) | Prueba del limitador MEL en carga media - Filtrado
MEL_CA_FILTRADO(1) | Prueba del limitador MEL en carga alta - Filtrado
PRUEBA_VHZ_VACIO_FILTRADO(2) | Prueba del limitador VHZ en vacio - Filtrado
VHZ_CB_FILTRADO | Prueba del limitador VHZ en carga baja - Filtrado
VHZ_CM_FILTRADO | Prueba del limitador VHZ en carga media - Filtrado
VHZ_CA_FILTRADO | Prueba del limitador VHZ en carga alta - Filtrado
RAV_P_CB_ASC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón ascendente en la potencia activa - Filtrado
RAV_P_CB_DESC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón descendente en la potencia activa - Filtrado
RAV_P_CM_ASC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón ascendente en la potencia activa - Filtrado
RAV_P_CM_DESC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón descendente en la potencia activa - Filtrado
RAV_P_CA_ASC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón ascendente en la potencia activa - Filtrado
RAV_P_CA_DESC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón descendente en la potencia activa - Filtrado
RAV_W_CB_ASC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón ascendente en la velocidad\frecuencia - Filtrado
RAV_W_CB_DESC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga baja - Escalón descendente en la velocidad\frecuencia - Filtrado
RAV_W_CM_ASC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón ascendente en la velocidad\frecuencia - Filtrado
RAV_W_CM_DESC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga media - Escalón descendente en la velocidad\frecuencia - Filtrado
RAV_W_CA_ASC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón ascendente en la velocidad\frecuencia - Filtrado
RAV_W_CA_DESC_FILTRADO(3) | Prueba del regulador de velocidad en carga alta - Escalón descendente en la velocidad\frecuencia - Filtrado

## ETE
Tiempo inicial (Ventana de Tiempo ETE) (4) | Tiempo final (Ventana de Tiempo ETE) (4)
Tiempo en segundos contados a partir de la perturbación. Esta ventana se utiliza para caracterizar la señal antes de la perturbación Este valor no debe ser mayor al tiempo en que se efectúa el escalón (10 segundos en el ejemplo) | Tiempo en segundos contados a partir de la perturbación Esta ventana se utiliza para calcular el valor final de la prueba Se debe indicar un tiempo en el cual visualmente la señal se haya estabilizado
Si queremos que la ventana esté entre 6 y 10. Diligenciamos 4 segundos | Si queremos que el valor final se calcule a partir del segundo 25 diligenciamos 15 segundos
Este parámetro es opcional, se puede dejar en blanco, se diligencia en caso de que se quiera expandir la banda del 3% (Si se observa un comportamiento oscilatorio o cambios normales en régimen permanente previo a la aplicación de la perturbación ) | Este parámetro es opcional, se puede dejar en blanco, se diligencia en caso de que se quiera expandir la banda del 3% (Si se observa un comportamiento oscilatorio o cambios normales en régimen permanente previo a la aplicación de la perturbación)
4s
15s