Data | 10/24/2023 | 16:38:50;904 | 99.9309 | 181.7304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 904 | 59930.904 | 1290.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;004 | 99.9323 | 181.6962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 004 | 59931.004 | 1290.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;104 | 99.9339 | 181.6623 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 104 | 59931.104 | 1290.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;204 | 99.9365 | 181.6268 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 204 | 59931.204 | 1290.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;304 | 99.9376 | 181.5829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 304 | 59931.304 | 1291
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;404 | 99.938 | 181.5408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 404 | 59931.404 | 1291.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;504 | 99.9418 | 181.5083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 504 | 59931.504 | 1291.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;604 | 99.9435 | 181.4793 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 604 | 59931.604 | 1291.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;704 | 99.9432 | 181.452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 704 | 59931.704 | 1291.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;804 | 99.9466 | 181.4317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 804 | 59931.804 | 1291.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;904 | 99.9474 | 181.4103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 904 | 59931.904 | 1291.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;004 | 99.9477 | 181.3781 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 004 | 59932.004 | 1291.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;104 | 99.95 | 181.3435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 104 | 59932.104 | 1291.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;204 | 99.9502 | 181.3106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 204 | 59932.204 | 1291.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;304 | 99.9498 | 181.2656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 304 | 59932.304 | 1292
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;404 | 99.9473 | 181.2109 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 404 | 59932.404 | 1292.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;504 | 99.9453 | 181.1667 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 504 | 59932.504 | 1292.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;604 | 99.9447 | 181.1302 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 604 | 59932.604 | 1292.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;704 | 99.944 | 181.0911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 704 | 59932.704 | 1292.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;804 | 99.9436 | 181.0622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 804 | 59932.804 | 1292.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;904 | 99.9431 | 181.0495 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 904 | 59932.904 | 1292.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;004 | 99.9423 | 181.0413 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 004 | 59933.004 | 1292.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;104 | 99.9422 | 181.039 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 104 | 59933.104 | 1292.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;204 | 99.9399 | 181.0512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 204 | 59933.204 | 1292.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;304 | 99.9396 | 181.0645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 304 | 59933.304 | 1293
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;404 | 99.9381 | 181.0665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 404 | 59933.404 | 1293.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;504 | 99.9374 | 181.0669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 504 | 59933.504 | 1293.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;604 | 99.9391 | 181.0651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 604 | 59933.604 | 1293.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;704 | 99.939 | 181.0461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 704 | 59933.704 | 1293.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;804 | 99.9389 | 181.0151 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 804 | 59933.804 | 1293.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;904 | 99.9411 | 180.9877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 904 | 59933.904 | 1293.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;004 | 99.9423 | 180.9541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 004 | 59934.004 | 1293.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;104 | 99.9442 | 180.9074 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 104 | 59934.104 | 1293.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;204 | 99.944 | 180.8591 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 204 | 59934.204 | 1293.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;304 | 99.9433 | 180.8105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 304 | 59934.304 | 1294
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;404 | 99.9462 | 180.7564 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 404 | 59934.404 | 1294.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;504 | 99.9474 | 180.7003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 504 | 59934.504 | 1294.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;604 | 99.9482 | 180.6555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 604 | 59934.604 | 1294.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;704 | 99.9494 | 180.6306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 704 | 59934.704 | 1294.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;804 | 99.9528 | 180.6119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 804 | 59934.804 | 1294.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;904 | 99.9542 | 180.5895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 904 | 59934.904 | 1294.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;004 | 99.9532 | 180.5768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 004 | 59935.004 | 1294.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;104 | 99.9538 | 180.5697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 104 | 59935.104 | 1294.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;204 | 99.954 | 180.5497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 204 | 59935.204 | 1294.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;304 | 99.9501 | 180.5256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 304 | 59935.304 | 1295
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;404 | 99.9501 | 180.5102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 404 | 59935.404 | 1295.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;504 | 99.9475 | 180.4939 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 504 | 59935.504 | 1295.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;604 | 99.9486 | 180.4732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 604 | 59935.604 | 1295.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;704 | 99.9484 | 180.4662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 704 | 59935.704 | 1295.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;804 | 99.9459 | 180.4714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 804 | 59935.804 | 1295.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;904 | 99.945 | 180.4723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 904 | 59935.904 | 1295.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;004 | 99.9452 | 180.4808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 004 | 59936.004 | 1295.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;104 | 99.9449 | 180.5066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 104 | 59936.104 | 1295.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;204 | 99.9448 | 180.526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 204 | 59936.204 | 1295.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;304 | 99.943 | 180.5304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 304 | 59936.304 | 1296
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;404 | 99.9438 | 180.5361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 404 | 59936.404 | 1296.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;504 | 99.9446 | 180.5361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 504 | 59936.504 | 1296.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;604 | 99.9455 | 180.5177 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 604 | 59936.604 | 1296.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;704 | 99.9464 | 180.4905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 704 | 59936.704 | 1296.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;804 | 99.9469 | 180.4617 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 804 | 59936.804 | 1296.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;904 | 99.9482 | 180.4178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 904 | 59936.904 | 1296.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;004 | 99.9509 | 180.3605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 004 | 59937.004 | 1296.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;104 | 99.951 | 180.3129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 104 | 59937.104 | 1296.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;204 | 99.9538 | 180.2716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 204 | 59937.204 | 1296.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;304 | 99.9543 | 180.224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 304 | 59937.304 | 1297
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;404 | 99.954 | 180.1888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 404 | 59937.404 | 1297.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;504 | 99.9551 | 180.1762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 504 | 59937.504 | 1297.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;604 | 99.9562 | 180.1707 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 604 | 59937.604 | 1297.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;704 | 99.9555 | 180.1683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 704 | 59937.704 | 1297.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;804 | 99.9568 | 180.174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 804 | 59937.804 | 1297.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;904 | 99.9567 | 180.1762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 904 | 59937.904 | 1297.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;004 | 99.9562 | 180.1645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 004 | 59938.004 | 1297.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;104 | 99.9562 | 180.1531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 104 | 59938.104 | 1297.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;204 | 99.9542 | 180.1473 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 204 | 59938.204 | 1297.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;304 | 99.954 | 180.1349 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 304 | 59938.304 | 1298
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;404 | 99.9537 | 180.121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 404 | 59938.404 | 1298.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;504 | 99.9542 | 180.1221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 504 | 59938.504 | 1298.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;604 | 99.9528 | 180.125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 604 | 59938.604 | 1298.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;704 | 99.9502 | 180.1155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 704 | 59938.704 | 1298.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;804 | 99.9496 | 180.1105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 804 | 59938.804 | 1298.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;904 | 99.9494 | 180.115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 904 | 59938.904 | 1298.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;004 | 99.9505 | 180.1157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 004 | 59939.004 | 1298.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;104 | 99.9513 | 180.1153 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 104 | 59939.104 | 1298.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;204 | 99.9519 | 180.1236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 204 | 59939.204 | 1298.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;304 | 99.9554 | 180.121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 304 | 59939.304 | 1299
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;404 | 99.9562 | 180.0955 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 404 | 59939.404 | 1299.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;504 | 99.9567 | 180.0637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 504 | 59939.504 | 1299.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;604 | 99.9577 | 180.0273 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 604 | 59939.604 | 1299.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;704 | 99.9601 | 179.9762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 704 | 59939.704 | 1299.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;804 | 99.9618 | 179.9253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 804 | 59939.804 | 1299.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;904 | 99.9631 | 179.895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 904 | 59939.904 | 1299.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;004 | 99.9632 | 179.8672 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 004 | 59940.004 | 1299.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;104 | 99.9622 | 179.831 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 104 | 59940.104 | 1299.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;204 | 99.963 | 179.8139 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 204 | 59940.204 | 1299.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;304 | 99.9641 | 179.8167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 304 | 59940.304 | 1300
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;404 | 99.9665 | 179.8136 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 404 | 59940.404 | 1300.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;504 | 99.9659 | 179.8067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 504 | 59940.504 | 1300.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;604 | 99.9685 | 179.8038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 604 | 59940.604 | 1300.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;704 | 99.9721 | 179.7851 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 704 | 59940.704 | 1300.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;804 | 99.9723 | 179.745 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 804 | 59940.804 | 1300.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;904 | 99.9727 | 179.7065 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 904 | 59940.904 | 1300.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;004 | 99.9747 | 179.671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 004 | 59941.004 | 1300.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;104 | 99.9744 | 179.6264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 104 | 59941.104 | 1300.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;204 | 99.9759 | 179.5836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 204 | 59941.204 | 1300.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;304 | 99.9753 | 179.5537 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 304 | 59941.304 | 1301
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;404 | 99.9746 | 179.5239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 404 | 59941.404 | 1301.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;504 | 99.9745 | 179.4933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 504 | 59941.504 | 1301.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;604 | 99.9742 | 179.4855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 604 | 59941.604 | 1301.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;704 | 99.9751 | 179.4982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 704 | 59941.704 | 1301.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;804 | 99.975 | 179.5121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 804 | 59941.804 | 1301.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;904 | 99.9758 | 179.5328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 904 | 59941.904 | 1301.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;004 | 99.9753 | 179.563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 004 | 59942.004 | 1301.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;104 | 99.9743 | 179.577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 104 | 59942.104 | 1301.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;204 | 99.9752 | 179.5719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 204 | 59942.204 | 1301.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;304 | 99.9737 | 179.5747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 304 | 59942.304 | 1302
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;404 | 99.9731 | 179.5748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 404 | 59942.404 | 1302.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;504 | 99.9721 | 179.5521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 504 | 59942.504 | 1302.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;604 | 99.9733 | 179.5242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 604 | 59942.604 | 1302.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;704 | 99.9772 | 179.5026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 704 | 59942.704 | 1302.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;804 | 99.9795 | 179.4705 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 804 | 59942.804 | 1302.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;904 | 99.9796 | 179.4292 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 904 | 59942.904 | 1302.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;004 | 99.9793 | 179.3979 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 004 | 59943.004 | 1302.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;104 | 99.9798 | 179.3742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 104 | 59943.104 | 1302.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;204 | 99.982 | 179.3498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 204 | 59943.204 | 1302.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;304 | 99.9811 | 179.3425 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 304 | 59943.304 | 1303
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;404 | 99.9829 | 179.3561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 404 | 59943.404 | 1303.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;504 | 99.9829 | 179.3625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 504 | 59943.504 | 1303.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;604 | 99.9842 | 179.36 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 604 | 59943.604 | 1303.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;704 | 99.9842 | 179.3644 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 704 | 59943.704 | 1303.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;804 | 99.9842 | 179.3603 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 804 | 59943.804 | 1303.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;904 | 99.9833 | 179.3359 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 904 | 59943.904 | 1303.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;004 | 99.9828 | 179.3138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 004 | 59944.004 | 1303.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;104 | 99.9815 | 179.3007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 104 | 59944.104 | 1303.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;204 | 99.9823 | 179.2821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 204 | 59944.204 | 1303.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;304 | 99.9828 | 179.2651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 304 | 59944.304 | 1304
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;404 | 99.9806 | 179.2641 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 404 | 59944.404 | 1304.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;504 | 99.9779 | 179.2692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 504 | 59944.504 | 1304.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;604 | 99.9783 | 179.272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 604 | 59944.604 | 1304.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;704 | 99.9794 | 179.2742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 704 | 59944.704 | 1304.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;804 | 99.9799 | 179.2904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 804 | 59944.804 | 1304.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;904 | 99.9797 | 179.318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 904 | 59944.904 | 1304.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;004 | 99.9811 | 179.3313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 004 | 59945.004 | 1304.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;104 | 99.9832 | 179.3347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 104 | 59945.104 | 1304.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;204 | 99.9827 | 179.3421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 204 | 59945.204 | 1304.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;304 | 99.9827 | 179.3323 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 304 | 59945.304 | 1305
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;404 | 99.9824 | 179.2963 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 404 | 59945.404 | 1305.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;504 | 99.9825 | 179.2596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 504 | 59945.504 | 1305.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;604 | 99.9831 | 179.2271 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 604 | 59945.604 | 1305.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;704 | 99.9818 | 179.1901 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 704 | 59945.704 | 1305.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;804 | 99.9823 | 179.1604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 804 | 59945.804 | 1305.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;904 | 99.9831 | 179.1497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 904 | 59945.904 | 1305.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;004 | 99.9833 | 179.1449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 004 | 59946.004 | 1305.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;104 | 99.9832 | 179.14 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 104 | 59946.104 | 1305.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;204 | 99.9846 | 179.1512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 204 | 59946.204 | 1305.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;304 | 99.985 | 179.1723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 304 | 59946.304 | 1306
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;404 | 99.9843 | 179.182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 404 | 59946.404 | 1306.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;504 | 99.9831 | 179.189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 504 | 59946.504 | 1306.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;604 | 99.9825 | 179.2028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 604 | 59946.604 | 1306.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;704 | 99.9822 | 179.2045 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 704 | 59946.704 | 1306.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;804 | 99.9817 | 179.1902 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 804 | 59946.804 | 1306.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;904 | 99.9793 | 179.181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 904 | 59946.904 | 1306.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;004 | 99.9796 | 179.1729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 004 | 59947.004 | 1306.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;104 | 99.9807 | 179.1526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 104 | 59947.104 | 1306.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;204 | 99.9798 | 179.1369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 204 | 59947.204 | 1306.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;304 | 99.9797 | 179.1364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 304 | 59947.304 | 1307
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;404 | 99.9795 | 179.1316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 404 | 59947.404 | 1307.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;504 | 99.98 | 179.1226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 504 | 59947.504 | 1307.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;604 | 99.9784 | 179.1311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 604 | 59947.604 | 1307.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;704 | 99.9766 | 179.1481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 704 | 59947.704 | 1307.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;804 | 99.979 | 179.1553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 804 | 59947.804 | 1307.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;904 | 99.9806 | 179.1607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 904 | 59947.904 | 1307.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;004 | 99.982 | 179.1663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 004 | 59948.004 | 1307.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;104 | 99.984 | 179.1485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 104 | 59948.104 | 1307.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;204 | 99.9841 | 179.1092 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 204 | 59948.204 | 1307.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;304 | 99.9864 | 179.0733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 304 | 59948.304 | 1308
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;404 | 99.9851 | 179.0334 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 404 | 59948.404 | 1308.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;504 | 99.9845 | 178.9799 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 504 | 59948.504 | 1308.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;604 | 99.9856 | 178.9438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 604 | 59948.604 | 1308.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;704 | 99.9868 | 178.9369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 704 | 59948.704 | 1308.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;804 | 99.9873 | 178.9331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 804 | 59948.804 | 1308.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;904 | 99.987 | 178.9343 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 904 | 59948.904 | 1308.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;004 | 99.9859 | 178.957 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 004 | 59949.004 | 1308.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;104 | 99.9878 | 178.98 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 104 | 59949.104 | 1308.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;204 | 99.9897 | 178.9839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 204 | 59949.204 | 1308.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;304 | 99.9886 | 178.9857 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 304 | 59949.304 | 1309
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;404 | 99.991 | 178.9872 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 404 | 59949.404 | 1309.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;504 | 99.9928 | 178.9688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 504 | 59949.504 | 1309.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;604 | 99.9929 | 178.9368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 604 | 59949.604 | 1309.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;704 | 99.9927 | 178.9104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 704 | 59949.704 | 1309.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;804 | 99.9934 | 178.8792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 804 | 59949.804 | 1309.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;904 | 99.9935 | 178.8369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 904 | 59949.904 | 1309.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;004 | 99.9917 | 178.8121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 004 | 59950.004 | 1309.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;104 | 99.9915 | 178.809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 104 | 59950.104 | 1309.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;204 | 99.9923 | 178.8033 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 204 | 59950.204 | 1309.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;304 | 99.9958 | 178.801 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 304 | 59950.304 | 1310
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;404 | 99.9965 | 178.8143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 404 | 59950.404 | 1310.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;504 | 99.9971 | 178.8249 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 504 | 59950.504 | 1310.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;604 | 100.0003 | 178.8219 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 604 | 59950.604 | 1310.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;704 | 100.004 | 178.8162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 704 | 59950.704 | 1310.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;804 | 100.005 | 178.8026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 804 | 59950.804 | 1310.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;904 | 100.005 | 178.7686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 904 | 59950.904 | 1310.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;004 | 100.0034 | 178.7303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 004 | 59951.004 | 1310.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;104 | 100.005 | 178.7042 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 104 | 59951.104 | 1310.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;204 | 100.0088 | 178.6708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 204 | 59951.204 | 1310.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;304 | 100.0092 | 178.6246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 304 | 59951.304 | 1311
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;404 | 100.0109 | 178.5943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 404 | 59951.404 | 1311.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;504 | 100.0093 | 178.5824 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 504 | 59951.504 | 1311.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;604 | 100.0069 | 178.5719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 604 | 59951.604 | 1311.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;704 | 100.0077 | 178.5741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 704 | 59951.704 | 1311.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;804 | 100.0095 | 178.5974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 804 | 59951.804 | 1311.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;904 | 100.0101 | 178.6207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 904 | 59951.904 | 1311.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;004 | 100.01 | 178.6381 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 004 | 59952.004 | 1311.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;104 | 100.0089 | 178.6663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 104 | 59952.104 | 1311.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;204 | 100.0103 | 178.6934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 204 | 59952.204 | 1311.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;304 | 100.0111 | 178.7004 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 304 | 59952.304 | 1312
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;404 | 100.0082 | 178.6982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 404 | 59952.404 | 1312.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;504 | 100.0057 | 178.6956 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 504 | 59952.504 | 1312.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;604 | 100.0066 | 178.6835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 604 | 59952.604 | 1312.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;704 | 100.0086 | 178.6637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 704 | 59952.704 | 1312.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;804 | 100.0103 | 178.6535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 804 | 59952.804 | 1312.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;904 | 100.0112 | 178.6463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 904 | 59952.904 | 1312.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;004 | 100.0094 | 178.629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 004 | 59953.004 | 1312.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;104 | 100.0088 | 178.6201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 104 | 59953.104 | 1312.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;204 | 100.0071 | 178.6293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 204 | 59953.204 | 1312.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;304 | 100.0078 | 178.6399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 304 | 59953.304 | 1313
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;404 | 100.0101 | 178.6496 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 404 | 59953.404 | 1313.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;504 | 100.0099 | 178.6678 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 504 | 59953.504 | 1313.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;604 | 100.0098 | 178.679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 604 | 59953.604 | 1313.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;704 | 100.0109 | 178.6694 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 704 | 59953.704 | 1313.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;804 | 100.0141 | 178.6568 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 804 | 59953.804 | 1313.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;904 | 100.015 | 178.6444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 904 | 59953.904 | 1313.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;004 | 100.0167 | 178.6114 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 004 | 59954.004 | 1313.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;104 | 100.0175 | 178.5659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 104 | 59954.104 | 1313.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;204 | 100.0199 | 178.5338 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 204 | 59954.204 | 1313.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;304 | 100.0206 | 178.508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 304 | 59954.304 | 1314
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;404 | 100.0204 | 178.4787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 404 | 59954.404 | 1314.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;504 | 100.021 | 178.4689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 504 | 59954.504 | 1314.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;604 | 100.0201 | 178.4826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 604 | 59954.604 | 1314.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;704 | 100.0195 | 178.496 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 704 | 59954.704 | 1314.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;804 | 100.0195 | 178.5048 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 804 | 59954.804 | 1314.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;904 | 100.0196 | 178.5196 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 904 | 59954.904 | 1314.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;004 | 100.0195 | 178.547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 004 | 59955.004 | 1314.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;104 | 100.0196 | 178.5649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 104 | 59955.104 | 1314.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;204 | 100.0182 | 178.5598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 204 | 59955.204 | 1314.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;304 | 100.0172 | 178.5515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 304 | 59955.304 | 1315
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;404 | 100.0166 | 178.5402 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 404 | 59955.404 | 1315.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;504 | 100.0156 | 178.5123 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 504 | 59955.504 | 1315.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;604 | 100.0164 | 178.4817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 604 | 59955.604 | 1315.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;704 | 100.0148 | 178.4664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 704 | 59955.704 | 1315.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;804 | 100.0139 | 178.4525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 804 | 59955.804 | 1315.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;904 | 100.0111 | 178.4324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 904 | 59955.904 | 1315.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;004 | 100.0122 | 178.4248 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 004 | 59956.004 | 1315.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;104 | 100.0119 | 178.4317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 104 | 59956.104 | 1315.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;204 | 100.0092 | 178.4386 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 204 | 59956.204 | 1315.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;304 | 100.0082 | 178.4538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 304 | 59956.304 | 1316
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;404 | 100.0092 | 178.4844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 404 | 59956.404 | 1316.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;504 | 100.0092 | 178.5063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 504 | 59956.504 | 1316.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;604 | 100.009 | 178.5103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 604 | 59956.604 | 1316.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;704 | 100.0076 | 178.5122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 704 | 59956.704 | 1316.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;804 | 100.007 | 178.5044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 804 | 59956.804 | 1316.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;904 | 100.0071 | 178.4742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 904 | 59956.904 | 1316.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;004 | 100.0082 | 178.4412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 004 | 59957.004 | 1316.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;104 | 100.0118 | 178.4206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 104 | 59957.104 | 1316.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;204 | 100.0093 | 178.3931 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 204 | 59957.204 | 1316.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;304 | 100.0095 | 178.3565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 304 | 59957.304 | 1317
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;404 | 100.0081 | 178.3385 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 404 | 59957.404 | 1317.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;504 | 100.0085 | 178.3374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 504 | 59957.504 | 1317.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;604 | 100.0088 | 178.3348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 604 | 59957.604 | 1317.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;704 | 100.007 | 178.3435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 704 | 59957.704 | 1317.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;804 | 100.0068 | 178.3677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 804 | 59957.804 | 1317.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;904 | 100.0063 | 178.3759 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 904 | 59957.904 | 1317.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;004 | 100.0053 | 178.3624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 004 | 59958.004 | 1317.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;104 | 100.0035 | 178.3475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 104 | 59958.104 | 1317.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;204 | 100.0022 | 178.3232 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 204 | 59958.204 | 1317.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;304 | 100.0037 | 178.2809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 304 | 59958.304 | 1318
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;404 | 100.0028 | 178.2469 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 404 | 59958.404 | 1318.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;504 | 100.001 | 178.2318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 504 | 59958.504 | 1318.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;604 | 100.001 | 178.2139 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 604 | 59958.604 | 1318.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;704 | 99.9997 | 178.1961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 704 | 59958.704 | 1318.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;804 | 99.9965 | 178.1993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 804 | 59958.804 | 1318.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;904 | 99.9949 | 178.215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 904 | 59958.904 | 1318.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;004 | 99.9929 | 178.2281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 004 | 59959.004 | 1318.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;104 | 99.9914 | 178.2558 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 104 | 59959.104 | 1318.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;204 | 99.9913 | 178.2997 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 204 | 59959.204 | 1318.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;304 | 99.9896 | 178.3331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 304 | 59959.304 | 1319
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;404 | 99.9889 | 178.3531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 404 | 59959.404 | 1319.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;504 | 99.9904 | 178.3703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 504 | 59959.504 | 1319.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;604 | 99.9885 | 178.3672 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 604 | 59959.604 | 1319.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;704 | 99.9886 | 178.3354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 704 | 59959.704 | 1319.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;804 | 99.9867 | 178.2988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 804 | 59959.804 | 1319.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;904 | 99.9864 | 178.2649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 904 | 59959.904 | 1319.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;004 | 99.9864 | 178.2259 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 004 | 59960.004 | 1319.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;104 | 99.9857 | 178.1924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 104 | 59960.104 | 1319.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;204 | 99.9857 | 178.1782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 204 | 59960.204 | 1319.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;304 | 99.9855 | 178.1697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 304 | 59960.304 | 1320
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;404 | 99.9853 | 178.1573 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 404 | 59960.404 | 1320.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;504 | 99.9845 | 178.1596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 504 | 59960.504 | 1320.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;604 | 99.984 | 178.1765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 604 | 59960.604 | 1320.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;704 | 99.9821 | 178.1875 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 704 | 59960.704 | 1320.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;804 | 99.9817 | 178.1962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 804 | 59960.804 | 1320.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;904 | 99.9813 | 178.2106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 904 | 59960.904 | 1320.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;004 | 99.9802 | 178.2099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 004 | 59961.004 | 1320.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;104 | 99.9773 | 178.1873 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 104 | 59961.104 | 1320.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;204 | 99.9758 | 178.1654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 204 | 59961.204 | 1320.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;304 | 99.9728 | 178.1474 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 304 | 59961.304 | 1321
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;404 | 99.9697 | 178.1257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 404 | 59961.404 | 1321.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;504 | 99.9652 | 178.1144 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 504 | 59961.504 | 1321.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;604 | 99.9638 | 178.1241 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 604 | 59961.604 | 1321.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;704 | 99.9616 | 178.1355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 704 | 59961.704 | 1321.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;804 | 99.9599 | 178.1417 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 804 | 59961.804 | 1321.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;904 | 99.9585 | 178.1624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 904 | 59961.904 | 1321.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;004 | 99.9568 | 178.19 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 004 | 59962.004 | 1321.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;104 | 99.9575 | 178.2032 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 104 | 59962.104 | 1321.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;204 | 99.9565 | 178.2051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 204 | 59962.204 | 1321.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;304 | 99.9561 | 178.1999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 304 | 59962.304 | 1322
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;404 | 99.9558 | 178.1735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 404 | 59962.404 | 1322.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;504 | 99.9555 | 178.1281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 504 | 59962.504 | 1322.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;604 | 99.9541 | 178.0922 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 604 | 59962.604 | 1322.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;704 | 99.9555 | 178.062 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 704 | 59962.704 | 1322.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;804 | 99.9552 | 178.0231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 804 | 59962.804 | 1322.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;904 | 99.9554 | 177.9937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 904 | 59962.904 | 1322.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;004 | 99.9528 | 177.9834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 004 | 59963.004 | 1322.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;104 | 99.9527 | 177.9758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 104 | 59963.104 | 1322.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;204 | 99.9516 | 177.9718 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 204 | 59963.204 | 1322.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;304 | 99.9507 | 177.9892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 304 | 59963.304 | 1323
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;404 | 99.9505 | 178.0108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 404 | 59963.404 | 1323.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;504 | 99.9519 | 178.0141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 504 | 59963.504 | 1323.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;604 | 99.9494 | 178.0205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 604 | 59963.604 | 1323.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;704 | 99.9478 | 178.0366 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 704 | 59963.704 | 1323.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;804 | 99.9483 | 178.0325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 804 | 59963.804 | 1323.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;904 | 99.9463 | 178.0084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 904 | 59963.904 | 1323.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;004 | 99.9453 | 177.9895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 004 | 59964.004 | 1323.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;104 | 99.9445 | 177.9665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 104 | 59964.104 | 1323.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;204 | 99.9452 | 177.9287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 204 | 59964.204 | 1323.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;304 | 99.9444 | 177.9003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 304 | 59964.304 | 1324
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;404 | 99.9432 | 177.8892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 404 | 59964.404 | 1324.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;504 | 99.9423 | 177.8775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 504 | 59964.504 | 1324.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;604 | 99.94 | 177.8725 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 604 | 59964.604 | 1324.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;704 | 99.937 | 177.8916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 704 | 59964.704 | 1324.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;804 | 99.9372 | 177.9129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 804 | 59964.804 | 1324.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;904 | 99.938 | 177.9181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 904 | 59964.904 | 1324.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;004 | 99.937 | 177.9183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 004 | 59965.004 | 1324.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;104 | 99.9374 | 177.9268 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 104 | 59965.104 | 1324.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;204 | 99.9357 | 177.9396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 204 | 59965.204 | 1324.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;304 | 99.9322 | 177.937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 304 | 59965.304 | 1325
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;404 | 99.9335 | 177.9223 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 404 | 59965.404 | 1325.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;504 | 99.9328 | 177.9086 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 504 | 59965.504 | 1325.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;604 | 99.9317 | 177.8877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 604 | 59965.604 | 1325.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;704 | 99.9296 | 177.8563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 704 | 59965.704 | 1325.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;804 | 99.9287 | 177.838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 804 | 59965.804 | 1325.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;904 | 99.9276 | 177.8342 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 904 | 59965.904 | 1325.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;004 | 99.9265 | 177.8256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 004 | 59966.004 | 1325.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;104 | 99.9249 | 177.8246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 104 | 59966.104 | 1325.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;204 | 99.9243 | 177.8459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 204 | 59966.204 | 1325.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;304 | 99.923 | 177.8688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 304 | 59966.304 | 1326
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;404 | 99.9221 | 177.8822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 404 | 59966.404 | 1326.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;504 | 99.9217 | 177.903 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 504 | 59966.504 | 1326.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;604 | 99.9206 | 177.922 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 604 | 59966.604 | 1326.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;704 | 99.9214 | 177.9177 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 704 | 59966.704 | 1326.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;804 | 99.9223 | 177.8985 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 804 | 59966.804 | 1326.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;904 | 99.9206 | 177.877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 904 | 59966.904 | 1326.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;004 | 99.9222 | 177.8407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 004 | 59967.004 | 1326.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;104 | 99.9238 | 177.7896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 104 | 59967.104 | 1326.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;204 | 99.9239 | 177.7508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 204 | 59967.204 | 1326.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;304 | 99.9237 | 177.721 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 304 | 59967.304 | 1327
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;404 | 99.9233 | 177.6812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 404 | 59967.404 | 1327.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;504 | 99.9226 | 177.649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 504 | 59967.504 | 1327.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;604 | 99.9222 | 177.6383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 604 | 59967.604 | 1327.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;704 | 99.9222 | 177.6299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 704 | 59967.704 | 1327.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;804 | 99.9229 | 177.6197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 804 | 59967.804 | 1327.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;904 | 99.9231 | 177.624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 904 | 59967.904 | 1327.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;004 | 99.9238 | 177.6303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 004 | 59968.004 | 1327.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;104 | 99.9222 | 177.6183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 104 | 59968.104 | 1327.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;204 | 99.9229 | 177.6015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 204 | 59968.204 | 1327.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;304 | 99.9247 | 177.5891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 304 | 59968.304 | 1328
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;404 | 99.9244 | 177.5651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 404 | 59968.404 | 1328.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;504 | 99.927 | 177.5307 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 504 | 59968.504 | 1328.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;604 | 99.9255 | 177.5063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 604 | 59968.604 | 1328.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;704 | 99.9259 | 177.4809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 704 | 59968.704 | 1328.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;804 | 99.9255 | 177.4398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 804 | 59968.804 | 1328.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;904 | 99.9271 | 177.409 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 904 | 59968.904 | 1328.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;004 | 99.9283 | 177.3995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 004 | 59969.004 | 1328.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;104 | 99.9313 | 177.3872 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 104 | 59969.104 | 1328.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;204 | 99.9323 | 177.3727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 204 | 59969.204 | 1328.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;304 | 99.9344 | 177.3729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 304 | 59969.304 | 1329
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;404 | 99.9398 | 177.3662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 404 | 59969.404 | 1329.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;504 | 99.9418 | 177.3336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 504 | 59969.504 | 1329.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;604 | 99.9426 | 177.2921 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 604 | 59969.604 | 1329.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;704 | 99.9448 | 177.2484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 704 | 59969.704 | 1329.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;804 | 99.9471 | 177.1909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 804 | 59969.804 | 1329.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;904 | 99.9479 | 177.1287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 904 | 59969.904 | 1329.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;004 | 99.9496 | 177.0825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 004 | 59970.004 | 1329.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;104 | 99.9495 | 177.0446 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 104 | 59970.104 | 1329.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;204 | 99.9511 | 177.0054 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 204 | 59970.204 | 1329.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;304 | 99.9529 | 176.9803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 304 | 59970.304 | 1330
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;404 | 99.9536 | 176.9715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 404 | 59970.404 | 1330.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;504 | 99.9558 | 176.9622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 504 | 59970.504 | 1330.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;604 | 99.9561 | 176.9572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 604 | 59970.604 | 1330.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;704 | 99.9565 | 176.9683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 704 | 59970.704 | 1330.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;804 | 99.9591 | 176.9738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 804 | 59970.804 | 1330.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;904 | 99.9606 | 176.9596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 904 | 59970.904 | 1330.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;004 | 99.962 | 176.9422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 004 | 59971.004 | 1330.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;104 | 99.9631 | 176.9202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 104 | 59971.104 | 1330.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;204 | 99.9634 | 176.8813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 204 | 59971.204 | 1330.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;304 | 99.9631 | 176.8424 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 304 | 59971.304 | 1331
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;404 | 99.9649 | 176.8235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 404 | 59971.404 | 1331.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;504 | 99.9663 | 176.8073 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 504 | 59971.504 | 1331.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;604 | 99.9663 | 176.785 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 604 | 59971.604 | 1331.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;704 | 99.9665 | 176.7807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 704 | 59971.704 | 1331.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;804 | 99.9671 | 176.7933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 804 | 59971.804 | 1331.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;904 | 99.9681 | 176.8005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 904 | 59971.904 | 1331.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;004 | 99.9679 | 176.8103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 004 | 59972.004 | 1331.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;104 | 99.969 | 176.8325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 104 | 59972.104 | 1331.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;204 | 99.9698 | 176.8457 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 204 | 59972.204 | 1331.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;304 | 99.9701 | 176.8414 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 304 | 59972.304 | 1332
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;404 | 99.9712 | 176.8391 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 404 | 59972.404 | 1332.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;504 | 99.9722 | 176.8358 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 504 | 59972.504 | 1332.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;604 | 99.9729 | 176.8193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 604 | 59972.604 | 1332.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;704 | 99.9754 | 176.8037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 704 | 59972.704 | 1332.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;804 | 99.975 | 176.7989 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 804 | 59972.804 | 1332.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;904 | 99.9751 | 176.7856 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 904 | 59972.904 | 1332.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;004 | 99.9744 | 176.7626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 004 | 59973.004 | 1332.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;104 | 99.9747 | 176.7559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 104 | 59973.104 | 1332.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;204 | 99.9765 | 176.7653 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 204 | 59973.204 | 1332.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;304 | 99.9756 | 176.7764 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 304 | 59973.304 | 1333
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;404 | 99.9763 | 176.7971 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 404 | 59973.404 | 1333.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;504 | 99.9792 | 176.83 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 504 | 59973.504 | 1333.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;604 | 99.9798 | 176.8549 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 604 | 59973.604 | 1333.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;704 | 99.9779 | 176.8667 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 704 | 59973.704 | 1333.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;804 | 99.9772 | 176.8761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 804 | 59973.804 | 1333.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;904 | 99.9791 | 176.8732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 904 | 59973.904 | 1333.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;004 | 99.979 | 176.8491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 004 | 59974.004 | 1333.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;104 | 99.9801 | 176.8245 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 104 | 59974.104 | 1333.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;204 | 99.9807 | 176.8096 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 204 | 59974.204 | 1333.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;304 | 99.9803 | 176.7905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 304 | 59974.304 | 1334
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;404 | 99.9821 | 176.7712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 404 | 59974.404 | 1334.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;504 | 99.9823 | 176.7691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 504 | 59974.504 | 1334.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;604 | 99.9829 | 176.775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 604 | 59974.604 | 1334.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;704 | 99.9834 | 176.7755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 704 | 59974.704 | 1334.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;804 | 99.984 | 176.7858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 804 | 59974.804 | 1334.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;904 | 99.9838 | 176.811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 904 | 59974.904 | 1334.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;004 | 99.9841 | 176.8354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 004 | 59975.004 | 1334.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;104 | 99.9828 | 176.8553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 104 | 59975.104 | 1334.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;204 | 99.9828 | 176.8768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 204 | 59975.204 | 1334.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;304 | 99.982 | 176.9041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 304 | 59975.304 | 1335
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;404 | 99.9833 | 176.9246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 404 | 59975.404 | 1335.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;504 | 99.9833 | 176.9305 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 504 | 59975.504 | 1335.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;604 | 99.9831 | 176.9361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 604 | 59975.604 | 1335.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;704 | 99.9833 | 176.9406 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 704 | 59975.704 | 1335.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;804 | 99.9845 | 176.9284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 804 | 59975.804 | 1335.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;904 | 99.9862 | 176.9071 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 904 | 59975.904 | 1335.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;004 | 99.9867 | 176.8937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 004 | 59976.004 | 1335.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;104 | 99.988 | 176.8773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 104 | 59976.104 | 1335.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;204 | 99.9917 | 176.8512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 204 | 59976.204 | 1335.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;304 | 99.9938 | 176.8344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 304 | 59976.304 | 1336
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;404 | 99.9951 | 176.8274 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 404 | 59976.404 | 1336.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;504 | 99.9976 | 176.8142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 504 | 59976.504 | 1336.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;604 | 99.9989 | 176.8021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 604 | 59976.604 | 1336.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;704 | 100.0021 | 176.8009 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 704 | 59976.704 | 1336.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;804 | 100.0045 | 176.7916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 804 | 59976.804 | 1336.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;904 | 100.0067 | 176.7654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 904 | 59976.904 | 1336.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;004 | 100.0087 | 176.738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 004 | 59977.004 | 1336.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;104 | 100.0095 | 176.7069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 104 | 59977.104 | 1336.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;204 | 100.0105 | 176.6611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 204 | 59977.204 | 1336.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;304 | 100.0097 | 176.6178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 304 | 59977.304 | 1337
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;404 | 100.012 | 176.594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 404 | 59977.404 | 1337.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;504 | 100.0125 | 176.5807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 504 | 59977.504 | 1337.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;604 | 100.0108 | 176.5735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 604 | 59977.604 | 1337.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;704 | 100.0126 | 176.5842 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 704 | 59977.704 | 1337.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;804 | 100.0128 | 176.6085 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 804 | 59977.804 | 1337.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;904 | 100.012 | 176.628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 904 | 59977.904 | 1337.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;004 | 100.0122 | 176.6505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 004 | 59978.004 | 1337.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;104 | 100.0128 | 176.6816 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 104 | 59978.104 | 1337.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;204 | 100.0115 | 176.6968 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 204 | 59978.204 | 1337.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;304 | 100.0132 | 176.6911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 304 | 59978.304 | 1338
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;404 | 100.0119 | 176.6853 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 404 | 59978.404 | 1338.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;504 | 100.014 | 176.6776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 504 | 59978.504 | 1338.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;604 | 100.0142 | 176.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 604 | 59978.604 | 1338.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;704 | 100.0139 | 176.6509 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 704 | 59978.704 | 1338.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;804 | 100.0132 | 176.6571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 804 | 59978.804 | 1338.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;904 | 100.013 | 176.6627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 904 | 59978.904 | 1338.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;004 | 100.0141 | 176.668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 004 | 59979.004 | 1338.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;104 | 100.0154 | 176.6897 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 104 | 59979.104 | 1338.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;204 | 100.0163 | 176.7167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 204 | 59979.204 | 1338.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;304 | 100.0173 | 176.7331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 304 | 59979.304 | 1339
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;404 | 100.0199 | 176.7497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 404 | 59979.404 | 1339.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;504 | 100.0203 | 176.7684 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 504 | 59979.504 | 1339.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;604 | 100.0195 | 176.7693 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 604 | 59979.604 | 1339.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;704 | 100.0195 | 176.7557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 704 | 59979.704 | 1339.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;804 | 100.0213 | 176.7482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 804 | 59979.804 | 1339.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;904 | 100.0235 | 176.7404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 904 | 59979.904 | 1339.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;004 | 100.0217 | 176.7239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 004 | 59980.004 | 1339.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;104 | 100.021 | 176.7143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 104 | 59980.104 | 1339.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;204 | 100.0175 | 176.7157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 204 | 59980.204 | 1339.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;304 | 100.0167 | 176.7134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 304 | 59980.304 | 1340
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;404 | 100.0157 | 176.7159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 404 | 59980.404 | 1340.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;504 | 100.0139 | 176.7399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 504 | 59980.504 | 1340.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;604 | 100.0111 | 176.776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 604 | 59980.604 | 1340.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;704 | 100.0103 | 176.8125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 704 | 59980.704 | 1340.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;804 | 100.0094 | 176.8559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 804 | 59980.804 | 1340.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;904 | 100.0087 | 176.9022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 904 | 59980.904 | 1340.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;004 | 100.0081 | 176.9333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 004 | 59981.004 | 1340.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;104 | 100.0085 | 176.9513 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 104 | 59981.104 | 1340.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;204 | 100.0078 | 176.9666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 204 | 59981.204 | 1340.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;304 | 100.0077 | 176.9618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 304 | 59981.304 | 1341
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;404 | 100.0094 | 176.9316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 404 | 59981.404 | 1341.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;504 | 100.0112 | 176.9011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 504 | 59981.504 | 1341.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;604 | 100.0098 | 176.8757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 604 | 59981.604 | 1341.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;704 | 100.0092 | 176.8472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 704 | 59981.704 | 1341.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;804 | 100.0097 | 176.8284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 804 | 59981.804 | 1341.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;904 | 100.0102 | 176.8314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 904 | 59981.904 | 1341.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;004 | 100.0107 | 176.8408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 004 | 59982.004 | 1341.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;104 | 100.0114 | 176.8482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 104 | 59982.104 | 1341.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;204 | 100.0119 | 176.8671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 204 | 59982.204 | 1341.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;304 | 100.0125 | 176.8927 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 304 | 59982.304 | 1342
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;404 | 100.0117 | 176.9081 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 404 | 59982.404 | 1342.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;504 | 100.0107 | 176.9162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 504 | 59982.504 | 1342.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;604 | 100.0067 | 176.9228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 604 | 59982.604 | 1342.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;704 | 100.0053 | 176.9173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 704 | 59982.704 | 1342.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;804 | 100.0043 | 176.9011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 804 | 59982.804 | 1342.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;904 | 100.0013 | 176.8988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 904 | 59982.904 | 1342.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;004 | 100.0009 | 176.9091 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 004 | 59983.004 | 1342.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;104 | 99.9998 | 176.9168 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 104 | 59983.104 | 1342.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;204 | 99.9992 | 176.9346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 204 | 59983.204 | 1342.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;304 | 99.9964 | 176.9699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 304 | 59983.304 | 1343
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;404 | 99.9955 | 177.0027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 404 | 59983.404 | 1343.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;504 | 99.9964 | 177.0292 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 504 | 59983.504 | 1343.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;604 | 99.995 | 177.0642 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 604 | 59983.604 | 1343.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;704 | 99.9941 | 177.0946 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 704 | 59983.704 | 1343.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;804 | 99.995 | 177.104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 804 | 59983.804 | 1343.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;904 | 99.9955 | 177.1022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 904 | 59983.904 | 1343.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;004 | 99.9985 | 177.0918 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 004 | 59984.004 | 1343.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;104 | 99.9994 | 177.0521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 104 | 59984.104 | 1343.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;204 | 100.0018 | 176.9894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 204 | 59984.204 | 1343.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;304 | 100.0027 | 176.9363 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 304 | 59984.304 | 1344
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;404 | 100.0031 | 176.8894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 404 | 59984.404 | 1344.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;504 | 100.0041 | 176.8368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 504 | 59984.504 | 1344.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;604 | 100.0049 | 176.798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 604 | 59984.604 | 1344.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;704 | 100.0031 | 176.7816 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 704 | 59984.704 | 1344.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;804 | 100.0057 | 176.77 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 804 | 59984.804 | 1344.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;904 | 100.0074 | 176.7657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 904 | 59984.904 | 1344.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;004 | 100.0063 | 176.7822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 004 | 59985.004 | 1344.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;104 | 100.0063 | 176.8037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 104 | 59985.104 | 1344.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;204 | 100.0053 | 176.8147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 204 | 59985.204 | 1344.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;304 | 100.0033 | 176.822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 304 | 59985.304 | 1345
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;404 | 100.0025 | 176.8393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 404 | 59985.404 | 1345.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;504 | 100.0035 | 176.863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 504 | 59985.504 | 1345.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;604 | 100.0005 | 176.8679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 604 | 59985.604 | 1345.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;704 | 99.9995 | 176.8596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 704 | 59985.704 | 1345.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;804 | 99.9963 | 176.8582 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 804 | 59985.804 | 1345.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;904 | 99.9949 | 176.8565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 904 | 59985.904 | 1345.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;004 | 99.9944 | 176.8488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 004 | 59986.004 | 1345.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;104 | 99.9926 | 176.8547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 104 | 59986.104 | 1345.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;204 | 99.9931 | 176.8762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 204 | 59986.204 | 1345.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;304 | 99.9928 | 176.8942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 304 | 59986.304 | 1346
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;404 | 99.9922 | 176.9141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 404 | 59986.404 | 1346.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;504 | 99.9933 | 176.9464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 504 | 59986.504 | 1346.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;604 | 99.9954 | 176.9689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 604 | 59986.604 | 1346.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;704 | 99.995 | 176.97 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 704 | 59986.704 | 1346.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;804 | 99.9987 | 176.9654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 804 | 59986.804 | 1346.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;904 | 100.0008 | 176.9502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 904 | 59986.904 | 1346.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;004 | 100.0019 | 176.9109 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 004 | 59987.004 | 1346.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;104 | 100.0041 | 176.8616 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 104 | 59987.104 | 1346.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;204 | 100.0061 | 176.8201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 204 | 59987.204 | 1346.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;304 | 100.0096 | 176.7688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 304 | 59987.304 | 1347
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;404 | 100.0128 | 176.7023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 404 | 59987.404 | 1347.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;504 | 100.015 | 176.6491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 504 | 59987.504 | 1347.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;604 | 100.0167 | 176.613 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 604 | 59987.604 | 1347.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;704 | 100.0184 | 176.579 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 704 | 59987.704 | 1347.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;804 | 100.0196 | 176.5632 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 804 | 59987.804 | 1347.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;904 | 100.0204 | 176.5758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 904 | 59987.904 | 1347.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;004 | 100.0205 | 176.5904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 004 | 59988.004 | 1347.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;104 | 100.0213 | 176.5982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 104 | 59988.104 | 1347.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;204 | 100.0214 | 176.616 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 204 | 59988.204 | 1347.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;304 | 100.022 | 176.6344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 304 | 59988.304 | 1348
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;404 | 100.0224 | 176.6357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 404 | 59988.404 | 1348.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;504 | 100.0197 | 176.6308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 504 | 59988.504 | 1348.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;604 | 100.0191 | 176.629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 604 | 59988.604 | 1348.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;704 | 100.0196 | 176.6223 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 704 | 59988.704 | 1348.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;804 | 100.0214 | 176.613 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 804 | 59988.804 | 1348.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;904 | 100.0225 | 176.6179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 904 | 59988.904 | 1348.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;004 | 100.0215 | 176.6272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 004 | 59989.004 | 1348.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;104 | 100.0232 | 176.6245 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 104 | 59989.104 | 1348.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;204 | 100.0244 | 176.6306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 204 | 59989.204 | 1348.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;304 | 100.0233 | 176.6544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 304 | 59989.304 | 1349
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;404 | 100.0257 | 176.6716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 404 | 59989.404 | 1349.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;504 | 100.0291 | 176.6801 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 504 | 59989.504 | 1349.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;604 | 100.0296 | 176.6954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 604 | 59989.604 | 1349.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;704 | 100.0302 | 176.7031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 704 | 59989.704 | 1349.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;804 | 100.0311 | 176.6899 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 804 | 59989.804 | 1349.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;904 | 100.0317 | 176.6708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 904 | 59989.904 | 1349.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;004 | 100.0322 | 176.6498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 004 | 59990.004 | 1349.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;104 | 100.0318 | 176.6125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 104 | 59990.104 | 1349.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;204 | 100.033 | 176.5699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 204 | 59990.204 | 1349.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;304 | 100.0333 | 176.5466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 304 | 59990.304 | 1350
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;404 | 100.03 | 176.537 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 404 | 59990.404 | 1350.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;504 | 100.0265 | 176.5305 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 504 | 59990.504 | 1350.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;604 | 100.0255 | 176.5451 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 604 | 59990.604 | 1350.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;704 | 100.0256 | 176.5835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 704 | 59990.704 | 1350.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;804 | 100.0258 | 176.6222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 804 | 59990.804 | 1350.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;904 | 100.025 | 176.6576 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 904 | 59990.904 | 1350.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;004 | 100.022 | 176.6942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 004 | 59991.004 | 1350.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;104 | 100.0217 | 176.7138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 104 | 59991.104 | 1350.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;204 | 100.0198 | 176.7101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 204 | 59991.204 | 1350.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;304 | 100.0173 | 176.7088 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 304 | 59991.304 | 1351
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;404 | 100.0179 | 176.714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 404 | 59991.404 | 1351.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;504 | 100.0165 | 176.7118 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 504 | 59991.504 | 1351.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;604 | 100.0147 | 176.7097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 604 | 59991.604 | 1351.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;704 | 100.0136 | 176.7181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 704 | 59991.704 | 1351.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;804 | 100.0124 | 176.7211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 804 | 59991.804 | 1351.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;904 | 100.0127 | 176.7128 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 904 | 59991.904 | 1351.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;004 | 100.0134 | 176.7171 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 004 | 59992.004 | 1351.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;104 | 100.0124 | 176.733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 104 | 59992.104 | 1351.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;204 | 100.0119 | 176.7403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 204 | 59992.204 | 1351.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;304 | 100.0119 | 176.7516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 304 | 59992.304 | 1352
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;404 | 100.0122 | 176.7792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 404 | 59992.404 | 1352.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;504 | 100.0128 | 176.7976 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 504 | 59992.504 | 1352.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;604 | 100.0126 | 176.7952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 604 | 59992.604 | 1352.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;704 | 100.0132 | 176.7865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 704 | 59992.704 | 1352.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;804 | 100.0125 | 176.7667 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 804 | 59992.804 | 1352.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;904 | 100.0122 | 176.728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 904 | 59992.904 | 1352.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;004 | 100.0108 | 176.692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 004 | 59993.004 | 1352.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;104 | 100.011 | 176.6739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 104 | 59993.104 | 1352.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;204 | 100.0105 | 176.66 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 204 | 59993.204 | 1352.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;304 | 100.0121 | 176.6481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 304 | 59993.304 | 1353
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;404 | 100.0108 | 176.657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 404 | 59993.404 | 1353.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;504 | 100.0084 | 176.6846 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 504 | 59993.504 | 1353.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;604 | 100.0058 | 176.714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 604 | 59993.604 | 1353.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;704 | 100.0039 | 176.7529 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 704 | 59993.704 | 1353.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;804 | 100.0038 | 176.8028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 804 | 59993.804 | 1353.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;904 | 100.0013 | 176.8412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 904 | 59993.904 | 1353.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;004 | 99.9991 | 176.8677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 004 | 59994.004 | 1353.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;104 | 99.9992 | 176.9012 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 104 | 59994.104 | 1353.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;204 | 99.9954 | 176.9327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 204 | 59994.204 | 1353.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;304 | 99.9924 | 176.9493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 304 | 59994.304 | 1354
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;404 | 99.9914 | 176.9691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 404 | 59994.404 | 1354.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;504 | 99.9892 | 176.9994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 504 | 59994.504 | 1354.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;604 | 99.9867 | 177.0222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 604 | 59994.604 | 1354.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;704 | 99.9827 | 177.0377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 704 | 59994.704 | 1354.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;804 | 99.9843 | 177.06 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 804 | 59994.804 | 1354.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;904 | 99.9855 | 177.0826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 904 | 59994.904 | 1354.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;004 | 99.9833 | 177.0977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 004 | 59995.004 | 1354.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;104 | 99.9821 | 177.1221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 104 | 59995.104 | 1354.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;204 | 99.9821 | 177.158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 204 | 59995.204 | 1354.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;304 | 99.9826 | 177.182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 304 | 59995.304 | 1355
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;404 | 99.9823 | 177.1944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 404 | 59995.404 | 1355.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;504 | 99.9823 | 177.2072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 504 | 59995.504 | 1355.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;604 | 99.9807 | 177.2242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 604 | 59995.604 | 1355.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;704 | 99.9794 | 177.2284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 704 | 59995.704 | 1355.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;804 | 99.9791 | 177.2097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 804 | 59995.804 | 1355.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;904 | 99.9789 | 177.1894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 904 | 59995.904 | 1355.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;004 | 99.975 | 177.1722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 004 | 59996.004 | 1355.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;104 | 99.9748 | 177.1459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 104 | 59996.104 | 1355.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;204 | 99.973 | 177.1226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 204 | 59996.204 | 1355.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;304 | 99.971 | 177.1216 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 304 | 59996.304 | 1356
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;404 | 99.9696 | 177.1337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 404 | 59996.404 | 1356.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;504 | 99.9677 | 177.1488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 504 | 59996.504 | 1356.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;604 | 99.9669 | 177.1834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 604 | 59996.604 | 1356.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;704 | 99.9659 | 177.2324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 704 | 59996.704 | 1356.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;804 | 99.9648 | 177.269 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 804 | 59996.804 | 1356.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;904 | 99.9642 | 177.2959 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 904 | 59996.904 | 1356.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;004 | 99.9636 | 177.3222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 004 | 59997.004 | 1356.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;104 | 99.9628 | 177.3299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 104 | 59997.104 | 1356.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;204 | 99.9628 | 177.3149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 204 | 59997.204 | 1356.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;304 | 99.9631 | 177.3017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 304 | 59997.304 | 1357
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;404 | 99.9626 | 177.2881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 404 | 59997.404 | 1357.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;504 | 99.9635 | 177.2586 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 504 | 59997.504 | 1357.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;604 | 99.9647 | 177.2319 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 604 | 59997.604 | 1357.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;704 | 99.9633 | 177.2253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 704 | 59997.704 | 1357.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;804 | 99.9622 | 177.2241 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 804 | 59997.804 | 1357.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;904 | 99.9627 | 177.2236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 904 | 59997.904 | 1357.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;004 | 99.9622 | 177.243 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 004 | 59998.004 | 1357.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;104 | 99.9608 | 177.2722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 104 | 59998.104 | 1357.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;204 | 99.9605 | 177.2863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 204 | 59998.204 | 1357.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;304 | 99.9595 | 177.2939 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 304 | 59998.304 | 1358
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;404 | 99.9577 | 177.3041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 404 | 59998.404 | 1358.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;504 | 99.9573 | 177.303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 504 | 59998.504 | 1358.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;604 | 99.9561 | 177.2908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 604 | 59998.604 | 1358.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;704 | 99.9547 | 177.2852 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 704 | 59998.704 | 1358.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;804 | 99.9534 | 177.2775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 804 | 59998.804 | 1358.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;904 | 99.9515 | 177.2546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 904 | 59998.904 | 1358.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;004 | 99.9518 | 177.235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 004 | 59999.004 | 1358.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;104 | 99.952 | 177.2286 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 104 | 59999.104 | 1358.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;204 | 99.9514 | 177.2189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 204 | 59999.204 | 1358.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;304 | 99.9501 | 177.2082 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 304 | 59999.304 | 1359
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;404 | 99.9507 | 177.2179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 404 | 59999.404 | 1359.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;504 | 99.9514 | 177.2347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 504 | 59999.504 | 1359.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;604 | 99.9508 | 177.2376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 604 | 59999.604 | 1359.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;704 | 99.9514 | 177.2394 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 704 | 59999.704 | 1359.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;804 | 99.9506 | 177.2432 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 804 | 59999.804 | 1359.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;904 | 99.9529 | 177.2278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 904 | 59999.904 | 1359.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;004 | 99.9531 | 177.194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 004 | 60000.004 | 1359.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;104 | 99.9546 | 177.1604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 104 | 60000.104 | 1359.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;204 | 99.9567 | 177.1155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 204 | 60000.204 | 1359.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;304 | 99.9582 | 177.0516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 304 | 60000.304 | 1360
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;404 | 99.9579 | 176.9933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 404 | 60000.404 | 1360.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;504 | 99.9587 | 176.9511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 504 | 60000.504 | 1360.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;604 | 99.9587 | 176.9161 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 604 | 60000.604 | 1360.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;704 | 99.9582 | 176.8928 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 704 | 60000.704 | 1360.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;804 | 99.9579 | 176.8902 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 804 | 60000.804 | 1360.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;904 | 99.9565 | 176.8974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 904 | 60000.904 | 1360.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;004 | 99.9551 | 176.9038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 004 | 60001.004 | 1360.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;104 | 99.9545 | 176.9233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 104 | 60001.104 | 1360.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;204 | 99.9504 | 176.9541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 204 | 60001.204 | 1360.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;304 | 99.9472 | 176.9743 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 304 | 60001.304 | 1361
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;404 | 99.944 | 176.9879 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 404 | 60001.404 | 1361.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;504 | 99.9426 | 177.0061 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 504 | 60001.504 | 1361.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;604 | 99.9396 | 177.0159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 604 | 60001.604 | 1361.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;704 | 99.938 | 177.0119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 704 | 60001.704 | 1361.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;804 | 99.9345 | 177.0139 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 804 | 60001.804 | 1361.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;904 | 99.9321 | 177.0226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 904 | 60001.904 | 1361.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;004 | 99.93 | 177.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 004 | 60002.004 | 1361.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;104 | 99.9285 | 177.0269 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 104 | 60002.104 | 1361.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;204 | 99.9268 | 177.0436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 204 | 60002.204 | 1361.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;304 | 99.9247 | 177.0609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 304 | 60002.304 | 1362
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;404 | 99.9254 | 177.0713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 404 | 60002.404 | 1362.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;504 | 99.9262 | 177.084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 504 | 60002.504 | 1362.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;604 | 99.9258 | 177.0947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 604 | 60002.604 | 1362.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;704 | 99.9268 | 177.0916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 704 | 60002.704 | 1362.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;804 | 99.9283 | 177.0767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 804 | 60002.804 | 1362.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;904 | 99.9305 | 177.0546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 904 | 60002.904 | 1362.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;004 | 99.9303 | 177.0181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 004 | 60003.004 | 1362.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;104 | 99.9311 | 176.969 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 104 | 60003.104 | 1362.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;204 | 99.9341 | 176.9234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 204 | 60003.204 | 1362.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;304 | 99.9343 | 176.881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 304 | 60003.304 | 1363
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;404 | 99.9379 | 176.8354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 404 | 60003.404 | 1363.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;504 | 99.9367 | 176.7973 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 504 | 60003.504 | 1363.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;604 | 99.9368 | 176.7741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 604 | 60003.604 | 1363.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;704 | 99.9393 | 176.7596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 704 | 60003.704 | 1363.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;804 | 99.9397 | 176.7526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 804 | 60003.804 | 1363.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;904 | 99.9398 | 176.7607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 904 | 60003.904 | 1363.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;004 | 99.94 | 176.776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 004 | 60004.004 | 1363.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;104 | 99.9407 | 176.783 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 104 | 60004.104 | 1363.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;204 | 99.9389 | 176.7904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 204 | 60004.204 | 1363.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;304 | 99.9381 | 176.8024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 304 | 60004.304 | 1364
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;404 | 99.9387 | 176.802 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 404 | 60004.404 | 1364.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;504 | 99.9389 | 176.7883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 504 | 60004.504 | 1364.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;604 | 99.9377 | 176.7771 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 604 | 60004.604 | 1364.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;704 | 99.9353 | 176.7653 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 704 | 60004.704 | 1364.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;804 | 99.9339 | 176.7469 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 804 | 60004.804 | 1364.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;904 | 99.9337 | 176.7365 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 904 | 60004.904 | 1364.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;004 | 99.9337 | 176.7397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 004 | 60005.004 | 1364.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;104 | 99.9342 | 176.7405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 104 | 60005.104 | 1364.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;204 | 99.9362 | 176.7399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 204 | 60005.204 | 1364.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;304 | 99.938 | 176.7519 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 304 | 60005.304 | 1365
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;404 | 99.936 | 176.7658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 404 | 60005.404 | 1365.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;504 | 99.9367 | 176.7686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 504 | 60005.504 | 1365.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;604 | 99.9382 | 176.7673 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 604 | 60005.604 | 1365.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;704 | 99.94 | 176.7715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 704 | 60005.704 | 1365.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;804 | 99.9401 | 176.7787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 804 | 60005.804 | 1365.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;904 | 99.9417 | 176.7744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 904 | 60005.904 | 1365.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;004 | 99.9405 | 176.7588 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 004 | 60006.004 | 1365.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;104 | 99.9407 | 176.7407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 104 | 60006.104 | 1365.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;204 | 99.9406 | 176.7181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 204 | 60006.204 | 1365.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;304 | 99.9399 | 176.6904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 304 | 60006.304 | 1366
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;404 | 99.9384 | 176.6703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 404 | 60006.404 | 1366.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;504 | 99.938 | 176.6626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 504 | 60006.504 | 1366.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;604 | 99.9352 | 176.6625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 604 | 60006.604 | 1366.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;704 | 99.934 | 176.6732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 704 | 60006.704 | 1366.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;804 | 99.9326 | 176.6975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 804 | 60006.804 | 1366.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;904 | 99.9303 | 176.7303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 904 | 60006.904 | 1366.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;004 | 99.9289 | 176.7658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 004 | 60007.004 | 1366.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;104 | 99.9299 | 176.8028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 104 | 60007.104 | 1366.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;204 | 99.9306 | 176.8315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 204 | 60007.204 | 1366.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;304 | 99.9303 | 176.8383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 304 | 60007.304 | 1367
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;404 | 99.9297 | 176.83 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 404 | 60007.404 | 1367.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;504 | 99.9308 | 176.8182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 504 | 60007.504 | 1367.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;604 | 99.9318 | 176.7961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 604 | 60007.604 | 1367.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;704 | 99.9329 | 176.7629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 704 | 60007.704 | 1367.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;804 | 99.9346 | 176.7341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 804 | 60007.804 | 1367.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;904 | 99.9383 | 176.7147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 904 | 60007.904 | 1367.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;004 | 99.9415 | 176.7002 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 004 | 60008.004 | 1367.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;104 | 99.9444 | 176.6897 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 104 | 60008.104 | 1367.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;204 | 99.9484 | 176.6822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 204 | 60008.204 | 1367.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;304 | 99.9532 | 176.6692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 304 | 60008.304 | 1368
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;404 | 99.9567 | 176.6479 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 404 | 60008.404 | 1368.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;504 | 99.9587 | 176.623 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 504 | 60008.504 | 1368.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;604 | 99.9623 | 176.5924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 604 | 60008.604 | 1368.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;704 | 99.9627 | 176.5544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 704 | 60008.704 | 1368.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;804 | 99.9662 | 176.5153 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 804 | 60008.804 | 1368.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;904 | 99.9677 | 176.481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 904 | 60008.904 | 1368.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;004 | 99.9676 | 176.4483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 004 | 60009.004 | 1368.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;104 | 99.9649 | 176.4188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 104 | 60009.104 | 1368.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;204 | 99.9651 | 176.4021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 204 | 60009.204 | 1368.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;304 | 99.9646 | 176.3996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 304 | 60009.304 | 1369
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;404 | 99.9626 | 176.4044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 404 | 60009.404 | 1369.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;504 | 99.9623 | 176.4267 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 504 | 60009.504 | 1369.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;604 | 99.96 | 176.4712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 604 | 60009.604 | 1369.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;704 | 99.9583 | 176.5251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 704 | 60009.704 | 1369.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;804 | 99.9557 | 176.5818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 804 | 60009.804 | 1369.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;904 | 99.9543 | 176.6412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 904 | 60009.904 | 1369.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;004 | 99.9523 | 176.694 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 004 | 60010.004 | 1369.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;104 | 99.9519 | 176.7316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 104 | 60010.104 | 1369.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;204 | 99.9515 | 176.7512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 204 | 60010.204 | 1369.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;304 | 99.9515 | 176.7533 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 304 | 60010.304 | 1370
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;404 | 99.9506 | 176.7405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 404 | 60010.404 | 1370.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;504 | 99.9524 | 176.7193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 504 | 60010.504 | 1370.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;604 | 99.9506 | 176.7021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 604 | 60010.604 | 1370.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;704 | 99.9515 | 176.6882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 704 | 60010.704 | 1370.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;804 | 99.9538 | 176.6742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 804 | 60010.804 | 1370.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;904 | 99.955 | 176.6685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 904 | 60010.904 | 1370.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;004 | 99.9562 | 176.6732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 004 | 60011.004 | 1370.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;104 | 99.9572 | 176.6795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 104 | 60011.104 | 1370.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;204 | 99.9586 | 176.6829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 204 | 60011.204 | 1370.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;304 | 99.96 | 176.6818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 304 | 60011.304 | 1371
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;404 | 99.9609 | 176.6761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 404 | 60011.404 | 1371.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;504 | 99.9602 | 176.6678 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 504 | 60011.504 | 1371.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;604 | 99.9601 | 176.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 604 | 60011.604 | 1371.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;704 | 99.9599 | 176.6553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 704 | 60011.704 | 1371.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;804 | 99.9593 | 176.6487 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 804 | 60011.804 | 1371.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;904 | 99.9588 | 176.6428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 904 | 60011.904 | 1371.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;004 | 99.9579 | 176.6412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 004 | 60012.004 | 1371.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;104 | 99.958 | 176.6407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 104 | 60012.104 | 1371.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;204 | 99.9596 | 176.6392 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 204 | 60012.204 | 1371.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;304 | 99.9607 | 176.6442 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 304 | 60012.304 | 1372
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;404 | 99.96 | 176.6576 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 404 | 60012.404 | 1372.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;504 | 99.9606 | 176.6729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 504 | 60012.504 | 1372.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;604 | 99.9635 | 176.6892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 604 | 60012.604 | 1372.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;704 | 99.9645 | 176.7066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 704 | 60012.704 | 1372.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;804 | 99.9679 | 176.7137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 804 | 60012.804 | 1372.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;904 | 99.9709 | 176.7064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 904 | 60012.904 | 1372.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;004 | 99.9736 | 176.688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 004 | 60013.004 | 1372.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;104 | 99.9757 | 176.6539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 104 | 60013.104 | 1372.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;204 | 99.98 | 176.602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 204 | 60013.204 | 1372.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;304 | 99.9838 | 176.5387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 304 | 60013.304 | 1373
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;404 | 99.9879 | 176.4733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 404 | 60013.404 | 1373.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;504 | 99.9906 | 176.4115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 504 | 60013.504 | 1373.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;604 | 99.9934 | 176.3571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 604 | 60013.604 | 1373.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;704 | 99.9958 | 176.3175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 704 | 60013.704 | 1373.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;804 | 99.9976 | 176.2972 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 804 | 60013.804 | 1373.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;904 | 99.9984 | 176.2916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 904 | 60013.904 | 1373.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;004 | 100 | 176.2973 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 004 | 60014.004 | 1373.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;104 | 100.0023 | 176.3111 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 104 | 60014.104 | 1373.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;204 | 100.0039 | 176.3278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 204 | 60014.204 | 1373.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;304 | 100.0035 | 176.3441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 304 | 60014.304 | 1374
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;404 | 100.0024 | 176.3577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 404 | 60014.404 | 1374.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;504 | 100.0012 | 176.3675 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 504 | 60014.504 | 1374.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;604 | 99.9995 | 176.3742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 604 | 60014.604 | 1374.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;704 | 99.9989 | 176.3857 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 704 | 60014.704 | 1374.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;804 | 99.9958 | 176.4056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 804 | 60014.804 | 1374.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;904 | 99.9928 | 176.4318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 904 | 60014.904 | 1374.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;004 | 99.9904 | 176.4624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 004 | 60015.004 | 1374.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;104 | 99.9885 | 176.4951 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 104 | 60015.104 | 1374.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;204 | 99.9875 | 176.531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 204 | 60015.204 | 1374.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;304 | 99.9858 | 176.5697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 304 | 60015.304 | 1375
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;404 | 99.9842 | 176.6087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 404 | 60015.404 | 1375.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;504 | 99.9822 | 176.6466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 504 | 60015.504 | 1375.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;604 | 99.9825 | 176.6829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 604 | 60015.604 | 1375.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;704 | 99.9833 | 176.7175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 704 | 60015.704 | 1375.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;804 | 99.9873 | 176.7472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 804 | 60015.804 | 1375.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;904 | 99.989 | 176.7671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 904 | 60015.904 | 1375.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;004 | 99.9894 | 176.7698 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 004 | 60016.004 | 1375.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;104 | 99.992 | 176.7544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 104 | 60016.104 | 1375.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;204 | 99.9955 | 176.7236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 204 | 60016.204 | 1375.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;304 | 99.9971 | 176.6813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 304 | 60016.304 | 1376
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;404 | 100.0001 | 176.6367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 404 | 60016.404 | 1376.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;504 | 100.0012 | 176.5954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 504 | 60016.504 | 1376.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;604 | 99.9999 | 176.5604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 604 | 60016.604 | 1376.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;704 | 100.0015 | 176.5365 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 704 | 60016.704 | 1376.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;804 | 100.0028 | 176.5242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 804 | 60016.804 | 1376.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;904 | 100.0026 | 176.523 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 904 | 60016.904 | 1376.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;004 | 100.0012 | 176.5308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 004 | 60017.004 | 1376.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;104 | 100.0009 | 176.5393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 104 | 60017.104 | 1376.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;204 | 100.0005 | 176.547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 204 | 60017.204 | 1376.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;304 | 99.9994 | 176.5562 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 304 | 60017.304 | 1377
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;404 | 100.0007 | 176.5649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 404 | 60017.404 | 1377.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;504 | 100.0026 | 176.5707 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 504 | 60017.504 | 1377.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;604 | 100.0009 | 176.57 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 604 | 60017.604 | 1377.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;704 | 100.0005 | 176.5622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 704 | 60017.704 | 1377.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;804 | 100.0044 | 176.5505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 804 | 60017.804 | 1377.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;904 | 100.006 | 176.5397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 904 | 60017.904 | 1377.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;004 | 100.0092 | 176.5337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 004 | 60018.004 | 1377.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;104 | 100.0108 | 176.532 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 104 | 60018.104 | 1377.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;204 | 100.0124 | 176.5336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 204 | 60018.204 | 1377.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;304 | 100.0148 | 176.5398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 304 | 60018.304 | 1378
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;404 | 100.0205 | 176.5479 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 404 | 60018.404 | 1378.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;504 | 100.0245 | 176.5527 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 504 | 60018.504 | 1378.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;604 | 100.0264 | 176.5511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 604 | 60018.604 | 1378.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;704 | 100.0299 | 176.5421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 704 | 60018.704 | 1378.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;804 | 100.0321 | 176.5262 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 804 | 60018.804 | 1378.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;904 | 100.0347 | 176.5037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 904 | 60018.904 | 1378.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;004 | 100.0382 | 176.471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 004 | 60019.004 | 1378.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;104 | 100.0407 | 176.4281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 104 | 60019.104 | 1378.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;204 | 100.0423 | 176.3804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 204 | 60019.204 | 1378.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;304 | 100.0429 | 176.3386 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 304 | 60019.304 | 1379
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;404 | 100.0408 | 176.3108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 404 | 60019.404 | 1379.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;504 | 100.0384 | 176.3023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 504 | 60019.504 | 1379.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;604 | 100.0362 | 176.3158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 604 | 60019.604 | 1379.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;704 | 100.0352 | 176.355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 704 | 60019.704 | 1379.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;804 | 100.0337 | 176.4236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 804 | 60019.804 | 1379.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;904 | 100.0321 | 176.5115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 904 | 60019.904 | 1379.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;004 | 100.0271 | 176.5995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 004 | 60020.004 | 1379.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;104 | 100.0242 | 176.6741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 104 | 60020.104 | 1379.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;204 | 100.0224 | 176.7308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 204 | 60020.204 | 1379.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;304 | 100.0203 | 176.7717 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 304 | 60020.304 | 1380
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;404 | 100.0177 | 176.8051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 404 | 60020.404 | 1380.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;504 | 100.0157 | 176.828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 504 | 60020.504 | 1380.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;604 | 100.0127 | 176.8382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 604 | 60020.604 | 1380.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;704 | 100.0127 | 176.8472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 704 | 60020.704 | 1380.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;804 | 100.0137 | 176.8605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 804 | 60020.804 | 1380.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;904 | 100.0159 | 176.8716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 904 | 60020.904 | 1380.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;004 | 100.0164 | 176.8797 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 004 | 60021.004 | 1380.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;104 | 100.0179 | 176.8885 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 104 | 60021.104 | 1380.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;204 | 100.0185 | 176.8965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 204 | 60021.204 | 1380.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;304 | 100.0184 | 176.9019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 304 | 60021.304 | 1381
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;404 | 100.0225 | 176.9031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 404 | 60021.404 | 1381.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;504 | 100.0253 | 176.8974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 504 | 60021.504 | 1381.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;604 | 100.0264 | 176.8823 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 604 | 60021.604 | 1381.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;704 | 100.0263 | 176.8585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 704 | 60021.704 | 1381.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;804 | 100.0277 | 176.8298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 804 | 60021.804 | 1381.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;904 | 100.027 | 176.7988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 904 | 60021.904 | 1381.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;004 | 100.0253 | 176.7691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 004 | 60022.004 | 1381.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;104 | 100.0241 | 176.7458 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 104 | 60022.104 | 1381.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;204 | 100.0225 | 176.7323 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 204 | 60022.204 | 1381.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;304 | 100.0205 | 176.7277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 304 | 60022.304 | 1382
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;404 | 100.016 | 176.7396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 404 | 60022.404 | 1382.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;504 | 100.0122 | 176.7725 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 504 | 60022.504 | 1382.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;604 | 100.0063 | 176.825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 604 | 60022.604 | 1382.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;704 | 100.0022 | 176.8919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 704 | 60022.704 | 1382.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;804 | 99.9954 | 176.9681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 804 | 60022.804 | 1382.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;904 | 99.9904 | 177.05 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 904 | 60022.904 | 1382.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;004 | 99.9849 | 177.1308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 004 | 60023.004 | 1382.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;104 | 99.9807 | 177.2022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 104 | 60023.104 | 1382.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;204 | 99.9756 | 177.2586 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 204 | 60023.204 | 1382.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;304 | 99.973 | 177.2943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 304 | 60023.304 | 1383
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;404 | 99.9689 | 177.3113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 404 | 60023.404 | 1383.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;504 | 99.9668 | 177.322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 504 | 60023.504 | 1383.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;604 | 99.963 | 177.328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 604 | 60023.604 | 1383.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;704 | 99.9618 | 177.3267 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 704 | 60023.704 | 1383.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;804 | 99.9614 | 177.3241 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 804 | 60023.804 | 1383.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;904 | 99.9602 | 177.3253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 904 | 60023.904 | 1383.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;004 | 99.9578 | 177.3278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 004 | 60024.004 | 1383.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;104 | 99.9571 | 177.3313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 104 | 60024.104 | 1383.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;204 | 99.9575 | 177.3389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 204 | 60024.204 | 1383.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;304 | 99.9578 | 177.3465 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 304 | 60024.304 | 1384
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;404 | 99.9562 | 177.3483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 404 | 60024.404 | 1384.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;504 | 99.9561 | 177.3411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 504 | 60024.504 | 1384.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;604 | 99.955 | 177.3238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 604 | 60024.604 | 1384.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;704 | 99.9538 | 177.2993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 704 | 60024.704 | 1384.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;804 | 99.9515 | 177.2722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 804 | 60024.804 | 1384.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;904 | 99.9502 | 177.2488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 904 | 60024.904 | 1384.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;004 | 99.9493 | 177.2262 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 004 | 60025.004 | 1384.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;104 | 99.9478 | 177.199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 104 | 60025.104 | 1384.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;204 | 99.9478 | 177.1724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 204 | 60025.204 | 1384.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;304 | 99.9462 | 177.1518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 304 | 60025.304 | 1385
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;404 | 99.9427 | 177.1397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 404 | 60025.404 | 1385.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;504 | 99.9399 | 177.1397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 504 | 60025.504 | 1385.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;604 | 99.9381 | 177.156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 604 | 60025.604 | 1385.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;704 | 99.9368 | 177.1891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 704 | 60025.704 | 1385.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;804 | 99.9336 | 177.2325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 804 | 60025.804 | 1385.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;904 | 99.9305 | 177.2777 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 904 | 60025.904 | 1385.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;004 | 99.9283 | 177.3185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 004 | 60026.004 | 1385.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;104 | 99.927 | 177.3516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 104 | 60026.104 | 1385.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;204 | 99.9249 | 177.3716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 204 | 60026.204 | 1385.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;304 | 99.9223 | 177.3765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 304 | 60026.304 | 1386
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;404 | 99.9198 | 177.3686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 404 | 60026.404 | 1386.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;504 | 99.9178 | 177.3543 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 504 | 60026.504 | 1386.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;604 | 99.9139 | 177.3406 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 604 | 60026.604 | 1386.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;704 | 99.9127 | 177.3298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 704 | 60026.704 | 1386.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;804 | 99.912 | 177.3231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 804 | 60026.804 | 1386.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;904 | 99.9116 | 177.3214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 904 | 60026.904 | 1386.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;004 | 99.9092 | 177.3233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 004 | 60027.004 | 1386.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;104 | 99.9069 | 177.3263 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 104 | 60027.104 | 1386.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;204 | 99.9058 | 177.3277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 204 | 60027.204 | 1386.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;304 | 99.9074 | 177.3265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 304 | 60027.304 | 1387
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;404 | 99.9078 | 177.3214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 404 | 60027.404 | 1387.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;504 | 99.908 | 177.3097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 504 | 60027.504 | 1387.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;604 | 99.9074 | 177.2906 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 604 | 60027.604 | 1387.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;704 | 99.907 | 177.2603 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 704 | 60027.704 | 1387.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;804 | 99.9059 | 177.2173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 804 | 60027.804 | 1387.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;904 | 99.9054 | 177.1718 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 904 | 60027.904 | 1387.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;004 | 99.9031 | 177.1314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 004 | 60028.004 | 1387.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;104 | 99.9018 | 177.0959 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 104 | 60028.104 | 1387.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;204 | 99.9024 | 177.0714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 204 | 60028.204 | 1387.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;304 | 99.9 | 177.0658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 304 | 60028.304 | 1388
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;404 | 99.8991 | 177.0737 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 404 | 60028.404 | 1388.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;504 | 99.8988 | 177.0867 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 504 | 60028.504 | 1388.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;604 | 99.8979 | 177.1063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 604 | 60028.604 | 1388.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;704 | 99.8975 | 177.1306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 704 | 60028.704 | 1388.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;804 | 99.8975 | 177.1466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 804 | 60028.804 | 1388.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;904 | 99.8972 | 177.1481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 904 | 60028.904 | 1388.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;004 | 99.8957 | 177.1384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 004 | 60029.004 | 1388.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;104 | 99.8969 | 177.1115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 104 | 60029.104 | 1388.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;204 | 99.8978 | 177.0654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 204 | 60029.204 | 1388.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;304 | 99.8985 | 177.023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 304 | 60029.304 | 1389
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;404 | 99.9001 | 176.9945 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 404 | 60029.404 | 1389.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;504 | 99.9011 | 176.9674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 504 | 60029.504 | 1389.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;604 | 99.9014 | 176.9384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 604 | 60029.604 | 1389.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;704 | 99.9025 | 176.9101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 704 | 60029.704 | 1389.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;804 | 99.9037 | 176.8861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 804 | 60029.804 | 1389.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;904 | 99.9059 | 176.869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 904 | 60029.904 | 1389.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;004 | 99.91 | 176.8657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 004 | 60030.004 | 1389.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;104 | 99.9116 | 176.8723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 104 | 60030.104 | 1389.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;204 | 99.9115 | 176.8706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 204 | 60030.204 | 1389.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;304 | 99.9126 | 176.8614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 304 | 60030.304 | 1390
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;404 | 99.9141 | 176.8542 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 404 | 60030.404 | 1390.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;504 | 99.9154 | 176.8383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 504 | 60030.504 | 1390.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;604 | 99.9135 | 176.8087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 604 | 60030.604 | 1390.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;704 | 99.9143 | 176.7803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 704 | 60030.704 | 1390.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;804 | 99.9107 | 176.759 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 804 | 60030.804 | 1390.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;904 | 99.9103 | 176.7423 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 904 | 60030.904 | 1390.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;004 | 99.9079 | 176.742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 004 | 60031.004 | 1390.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;104 | 99.9073 | 176.7643 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 104 | 60031.104 | 1390.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;204 | 99.9058 | 176.7978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 204 | 60031.204 | 1390.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;304 | 99.9031 | 176.8368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 304 | 60031.304 | 1391
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;404 | 99.9043 | 176.8869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 404 | 60031.404 | 1391.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;504 | 99.9038 | 176.9389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 504 | 60031.504 | 1391.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;604 | 99.9053 | 176.9729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 604 | 60031.604 | 1391.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;704 | 99.9078 | 176.985 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 704 | 60031.704 | 1391.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;804 | 99.9092 | 176.9807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 804 | 60031.804 | 1391.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;904 | 99.9123 | 176.9514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 904 | 60031.904 | 1391.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;004 | 99.9128 | 176.8991 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 004 | 60032.004 | 1391.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;104 | 99.9169 | 176.8454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 104 | 60032.104 | 1391.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;204 | 99.9214 | 176.7917 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 204 | 60032.204 | 1391.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;304 | 99.9254 | 176.7306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 304 | 60032.304 | 1392
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;404 | 99.9293 | 176.6714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 404 | 60032.404 | 1392.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;504 | 99.9324 | 176.6222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 504 | 60032.504 | 1392.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;604 | 99.9345 | 176.5766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 604 | 60032.604 | 1392.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;704 | 99.9378 | 176.5368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 704 | 60032.704 | 1392.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;804 | 99.9408 | 176.5147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 804 | 60032.804 | 1392.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;904 | 99.9415 | 176.5067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 904 | 60032.904 | 1392.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;004 | 99.9426 | 176.5006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 004 | 60033.004 | 1392.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;104 | 99.9419 | 176.5052 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 104 | 60033.104 | 1392.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;204 | 99.9407 | 176.5247 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 204 | 60033.204 | 1392.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;304 | 99.9384 | 176.5421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 304 | 60033.304 | 1393
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;404 | 99.9369 | 176.5573 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 404 | 60033.404 | 1393.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;504 | 99.9351 | 176.5839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 504 | 60033.504 | 1393.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;604 | 99.9318 | 176.6129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 604 | 60033.604 | 1393.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;704 | 99.9291 | 176.6304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 704 | 60033.704 | 1393.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;804 | 99.9275 | 176.6531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 804 | 60033.804 | 1393.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;904 | 99.9247 | 176.6895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 904 | 60033.904 | 1393.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;004 | 99.923 | 176.7187 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 004 | 60034.004 | 1393.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;104 | 99.9225 | 176.7425 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 104 | 60034.104 | 1393.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;204 | 99.9225 | 176.7789 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 204 | 60034.204 | 1393.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;304 | 99.9231 | 176.8174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 304 | 60034.304 | 1394
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;404 | 99.9247 | 176.8433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 404 | 60034.404 | 1394.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;504 | 99.9274 | 176.8578 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 504 | 60034.504 | 1394.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;604 | 99.9295 | 176.8597 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 604 | 60034.604 | 1394.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;704 | 99.933 | 176.827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 704 | 60034.704 | 1394.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;804 | 99.9366 | 176.7638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 804 | 60034.804 | 1394.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;904 | 99.9405 | 176.699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 904 | 60034.904 | 1394.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;004 | 99.9445 | 176.6283 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 004 | 60035.004 | 1394.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;104 | 99.9476 | 176.5475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 104 | 60035.104 | 1394.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;204 | 99.9515 | 176.4796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 204 | 60035.204 | 1394.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;304 | 99.9528 | 176.4326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 304 | 60035.304 | 1395
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;404 | 99.9546 | 176.3933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 404 | 60035.404 | 1395.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;504 | 99.9553 | 176.3729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 504 | 60035.504 | 1395.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;604 | 99.9563 | 176.3819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 604 | 60035.604 | 1395.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;704 | 99.9561 | 176.4031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 704 | 60035.704 | 1395.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;804 | 99.9569 | 176.4236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 804 | 60035.804 | 1395.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;904 | 99.956 | 176.4496 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 904 | 60035.904 | 1395.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;004 | 99.9543 | 176.4804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 004 | 60036.004 | 1395.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;104 | 99.9537 | 176.5079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 104 | 60036.104 | 1395.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;204 | 99.9539 | 176.5244 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 204 | 60036.204 | 1395.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;304 | 99.9511 | 176.5354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 304 | 60036.304 | 1396
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;404 | 99.9489 | 176.5516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 404 | 60036.404 | 1396.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;504 | 99.9467 | 176.5594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 504 | 60036.504 | 1396.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;604 | 99.9446 | 176.555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 604 | 60036.604 | 1396.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;704 | 99.9436 | 176.5605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 704 | 60036.704 | 1396.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;804 | 99.9413 | 176.5773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 804 | 60036.804 | 1396.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;904 | 99.9386 | 176.589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 904 | 60036.904 | 1396.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;004 | 99.9385 | 176.6087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 004 | 60037.004 | 1396.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;104 | 99.9386 | 176.6483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 104 | 60037.104 | 1396.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;204 | 99.9389 | 176.6864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 204 | 60037.204 | 1396.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;304 | 99.9413 | 176.7125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 304 | 60037.304 | 1397
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;404 | 99.9422 | 176.7367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 404 | 60037.404 | 1397.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;504 | 99.9442 | 176.7499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 504 | 60037.504 | 1397.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;604 | 99.9448 | 176.734 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 604 | 60037.604 | 1397.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;704 | 99.9463 | 176.7038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 704 | 60037.704 | 1397.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;804 | 99.9479 | 176.6783 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 804 | 60037.804 | 1397.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;904 | 99.9492 | 176.6465 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 904 | 60037.904 | 1397.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;004 | 99.9516 | 176.6094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 004 | 60038.004 | 1397.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;104 | 99.9539 | 176.5878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 104 | 60038.104 | 1397.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;204 | 99.9565 | 176.5766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 204 | 60038.204 | 1397.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;304 | 99.9577 | 176.5595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 304 | 60038.304 | 1398
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;404 | 99.9576 | 176.5515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 404 | 60038.404 | 1398.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;504 | 99.9585 | 176.5618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 504 | 60038.504 | 1398.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;604 | 99.9578 | 176.5757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 604 | 60038.604 | 1398.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;704 | 99.956 | 176.5932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 704 | 60038.704 | 1398.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;804 | 99.9554 | 176.6256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 804 | 60038.804 | 1398.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;904 | 99.9538 | 176.6598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 904 | 60038.904 | 1398.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;004 | 99.9522 | 176.6782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 004 | 60039.004 | 1398.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;104 | 99.9518 | 176.6943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 104 | 60039.104 | 1398.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;204 | 99.9508 | 176.7157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 204 | 60039.204 | 1398.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;304 | 99.9483 | 176.721 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 304 | 60039.304 | 1399
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;404 | 99.9485 | 176.7112 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 404 | 60039.404 | 1399.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;504 | 99.9494 | 176.7087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 504 | 60039.504 | 1399.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;604 | 99.9488 | 176.7064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 604 | 60039.604 | 1399.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;704 | 99.9492 | 176.6941 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 704 | 60039.704 | 1399.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;804 | 99.9485 | 176.6918 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 804 | 60039.804 | 1399.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;904 | 99.9482 | 176.7065 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 904 | 60039.904 | 1399.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;004 | 99.9483 | 176.7204 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 004 | 60040.004 | 1399.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;104 | 99.95 | 176.7388 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 104 | 60040.104 | 1399.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;204 | 99.9508 | 176.7746 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 204 | 60040.204 | 1399.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;304 | 99.9489 | 176.8072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 304 | 60040.304 | 1400
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;404 | 99.9496 | 176.8195 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 404 | 60040.404 | 1400.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;504 | 99.9497 | 176.8284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 504 | 60040.504 | 1400.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;604 | 99.9518 | 176.8375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 604 | 60040.604 | 1400.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;704 | 99.9513 | 176.8263 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 704 | 60040.704 | 1400.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;804 | 99.9507 | 176.7992 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 804 | 60040.804 | 1400.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;904 | 99.9509 | 176.7744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 904 | 60040.904 | 1400.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;004 | 99.95 | 176.7473 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 004 | 60041.004 | 1400.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;104 | 99.9507 | 176.7172 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 104 | 60041.104 | 1400.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;204 | 99.9495 | 176.713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 204 | 60041.204 | 1400.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;304 | 99.9478 | 176.7382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 304 | 60041.304 | 1401
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;404 | 99.9466 | 176.7668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 404 | 60041.404 | 1401.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;504 | 99.9456 | 176.807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 504 | 60041.504 | 1401.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;604 | 99.9441 | 176.869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 604 | 60041.604 | 1401.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;704 | 99.9431 | 176.9215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 704 | 60041.704 | 1401.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;804 | 99.9436 | 176.9484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 804 | 60041.804 | 1401.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;904 | 99.9423 | 176.9701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 904 | 60041.904 | 1401.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;004 | 99.9419 | 176.9859 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 004 | 60042.004 | 1401.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;104 | 99.9401 | 176.9795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 104 | 60042.104 | 1401.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;204 | 99.9408 | 176.9664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 204 | 60042.204 | 1401.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;304 | 99.9414 | 176.9666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 304 | 60042.304 | 1402
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;404 | 99.94 | 176.9611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 404 | 60042.404 | 1402.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;504 | 99.9417 | 176.9443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 504 | 60042.504 | 1402.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;604 | 99.9411 | 176.9402 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 604 | 60042.604 | 1402.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;704 | 99.943 | 176.9471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 704 | 60042.704 | 1402.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;804 | 99.946 | 176.9472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 804 | 60042.804 | 1402.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;904 | 99.9477 | 176.9483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 904 | 60042.904 | 1402.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;004 | 99.9501 | 176.9581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 004 | 60043.004 | 1402.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;104 | 99.9539 | 176.9512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 104 | 60043.104 | 1402.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;204 | 99.9573 | 176.9208 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 204 | 60043.204 | 1402.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;304 | 99.9615 | 176.8894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 304 | 60043.304 | 1403
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;404 | 99.9634 | 176.8505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 404 | 60043.404 | 1403.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;504 | 99.9655 | 176.7887 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 504 | 60043.504 | 1403.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;604 | 99.9666 | 176.7288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 604 | 60043.604 | 1403.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;704 | 99.9673 | 176.6899 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 704 | 60043.704 | 1403.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;804 | 99.967 | 176.6535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 804 | 60043.804 | 1403.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;904 | 99.9657 | 176.6215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 904 | 60043.904 | 1403.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;004 | 99.966 | 176.6137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 004 | 60044.004 | 1403.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;104 | 99.9665 | 176.6253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 104 | 60044.104 | 1403.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;204 | 99.9662 | 176.6422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 204 | 60044.204 | 1403.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;304 | 99.9661 | 176.6744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 304 | 60044.304 | 1404
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;404 | 99.9656 | 176.7231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 404 | 60044.404 | 1404.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;504 | 99.9665 | 176.7615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 504 | 60044.504 | 1404.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;604 | 99.9674 | 176.7868 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 604 | 60044.604 | 1404.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;704 | 99.9694 | 176.8149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 704 | 60044.704 | 1404.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;804 | 99.9711 | 176.8312 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 804 | 60044.804 | 1404.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;904 | 99.971 | 176.8218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 904 | 60044.904 | 1404.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;004 | 99.9733 | 176.8046 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 004 | 60045.004 | 1404.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;104 | 99.9738 | 176.7879 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 104 | 60045.104 | 1404.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;204 | 99.9771 | 176.7539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 204 | 60045.204 | 1404.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;304 | 99.9821 | 176.7105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 304 | 60045.304 | 1405
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;404 | 99.9859 | 176.6811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 404 | 60045.404 | 1405.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;504 | 99.9904 | 176.6524 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 504 | 60045.504 | 1405.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;604 | 99.9938 | 176.6117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 604 | 60045.604 | 1405.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;704 | 99.9987 | 176.5828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 704 | 60045.704 | 1405.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;804 | 100.0016 | 176.5711 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 804 | 60045.804 | 1405.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;904 | 100.0051 | 176.5521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 904 | 60045.904 | 1405.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;004 | 100.0077 | 176.5344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 004 | 60046.004 | 1405.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;104 | 100.0113 | 176.5362 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 104 | 60046.104 | 1405.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;204 | 100.0116 | 176.547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 204 | 60046.204 | 1405.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;304 | 100.0147 | 176.5464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 304 | 60046.304 | 1406
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;404 | 100.0145 | 176.5301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 404 | 60046.404 | 1406.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;504 | 100.0155 | 176.5191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 504 | 60046.504 | 1406.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;604 | 100.015 | 176.5192 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 604 | 60046.604 | 1406.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;704 | 100.0129 | 176.515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 704 | 60046.704 | 1406.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;804 | 100.0143 | 176.5149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 804 | 60046.804 | 1406.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;904 | 100.0132 | 176.531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 904 | 60046.904 | 1406.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;004 | 100.0134 | 176.5493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 004 | 60047.004 | 1406.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;104 | 100.0119 | 176.5637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 104 | 60047.104 | 1406.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;204 | 100.0102 | 176.5937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 204 | 60047.204 | 1406.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;304 | 100.0088 | 176.6394 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 304 | 60047.304 | 1407
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;404 | 100.0087 | 176.6837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 404 | 60047.404 | 1407.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;504 | 100.0114 | 176.7337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 504 | 60047.504 | 1407.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;604 | 100.0117 | 176.7961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 604 | 60047.604 | 1407.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;704 | 100.0125 | 176.8424 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 704 | 60047.704 | 1407.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;804 | 100.0142 | 176.8609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 804 | 60047.804 | 1407.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;904 | 100.0167 | 176.8692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 904 | 60047.904 | 1407.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;004 | 100.018 | 176.8619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 004 | 60048.004 | 1407.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;104 | 100.0212 | 176.8251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 104 | 60048.104 | 1407.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;204 | 100.024 | 176.7814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 204 | 60048.204 | 1407.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;304 | 100.0265 | 176.7521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 304 | 60048.304 | 1408
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;404 | 100.0277 | 176.7218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 404 | 60048.404 | 1408.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;504 | 100.0288 | 176.6925 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 504 | 60048.504 | 1408.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;604 | 100.0289 | 176.6881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 604 | 60048.604 | 1408.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;704 | 100.0297 | 176.7012 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 704 | 60048.704 | 1408.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;804 | 100.0319 | 176.7111 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 804 | 60048.804 | 1408.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;904 | 100.0332 | 176.7277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 904 | 60048.904 | 1408.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;004 | 100.0351 | 176.7561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 004 | 60049.004 | 1408.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;104 | 100.0334 | 176.7702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 104 | 60049.104 | 1408.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;204 | 100.0318 | 176.7696 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 204 | 60049.204 | 1408.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;304 | 100.0288 | 176.7797 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 304 | 60049.304 | 1409
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;404 | 100.0283 | 176.7916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 404 | 60049.404 | 1409.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;504 | 100.0281 | 176.7888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 504 | 60049.504 | 1409.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;604 | 100.0269 | 176.7919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 604 | 60049.604 | 1409.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;704 | 100.0259 | 176.8108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 704 | 60049.704 | 1409.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;804 | 100.0233 | 176.8218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 804 | 60049.804 | 1409.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;904 | 100.0217 | 176.8298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 904 | 60049.904 | 1409.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;004 | 100.021 | 176.8572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 004 | 60050.004 | 1409.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;104 | 100.0197 | 176.8898 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 104 | 60050.104 | 1409.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;204 | 100.0195 | 176.9099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 204 | 60050.204 | 1409.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;304 | 100.0195 | 176.9342 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 304 | 60050.304 | 1410
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;404 | 100.0185 | 176.9673 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 404 | 60050.404 | 1410.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;504 | 100.0175 | 176.9837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 504 | 60050.504 | 1410.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;604 | 100.016 | 176.9848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 604 | 60050.604 | 1410.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;704 | 100.0155 | 176.9896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 704 | 60050.704 | 1410.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;804 | 100.0141 | 176.9865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 804 | 60050.804 | 1410.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;904 | 100.0135 | 176.9685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 904 | 60050.904 | 1410.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;004 | 100.0122 | 176.9614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 004 | 60051.004 | 1410.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;104 | 100.0087 | 176.9701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 104 | 60051.104 | 1410.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;204 | 100.0077 | 176.9702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 204 | 60051.204 | 1410.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;304 | 100.0072 | 176.9709 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 304 | 60051.304 | 1411
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;404 | 100.008 | 176.9907 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 404 | 60051.404 | 1411.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;504 | 100.008 | 177.0135 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 504 | 60051.504 | 1411.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;604 | 100.0082 | 177.0287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 604 | 60051.604 | 1411.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;704 | 100.0095 | 177.0508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 704 | 60051.704 | 1411.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;804 | 100.0101 | 177.0757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 804 | 60051.804 | 1411.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;904 | 100.0097 | 177.0803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 904 | 60051.904 | 1411.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;004 | 100.0092 | 177.0692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 004 | 60052.004 | 1411.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;104 | 100.0114 | 177.0579 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 104 | 60052.104 | 1411.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;204 | 100.0121 | 177.0277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 204 | 60052.204 | 1411.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;304 | 100.0133 | 176.9753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 304 | 60052.304 | 1412
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;404 | 100.0121 | 176.9376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 404 | 60052.404 | 1412.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;504 | 100.0132 | 176.9191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 504 | 60052.504 | 1412.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;604 | 100.0122 | 176.8986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 604 | 60052.604 | 1412.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;704 | 100.0086 | 176.8884 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 704 | 60052.704 | 1412.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;804 | 100.0061 | 176.9 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 804 | 60052.804 | 1412.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;904 | 100.0048 | 176.9225 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 904 | 60052.904 | 1412.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;004 | 100.0023 | 176.9548 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 004 | 60053.004 | 1412.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;104 | 100.001 | 177.0088 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 104 | 60053.104 | 1412.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;204 | 99.9977 | 177.0722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 204 | 60053.204 | 1412.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;304 | 99.9944 | 177.1205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 304 | 60053.304 | 1413
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;404 | 99.9913 | 177.1662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 404 | 60053.404 | 1413.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;504 | 99.988 | 177.2193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 504 | 60053.504 | 1413.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;604 | 99.9847 | 177.2569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 604 | 60053.604 | 1413.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;704 | 99.9811 | 177.2768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 704 | 60053.704 | 1413.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;804 | 99.9801 | 177.3018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 804 | 60053.804 | 1413.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;904 | 99.9799 | 177.3235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 904 | 60053.904 | 1413.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;004 | 99.9796 | 177.3264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 004 | 60054.004 | 1413.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;104 | 99.981 | 177.3213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 104 | 60054.104 | 1413.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;204 | 99.9788 | 177.3176 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 204 | 60054.204 | 1413.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;304 | 99.9786 | 177.3075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 304 | 60054.304 | 1414
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;404 | 99.9782 | 177.2954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 404 | 60054.404 | 1414.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;504 | 99.9781 | 177.2965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 504 | 60054.504 | 1414.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;604 | 99.9769 | 177.3008 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 604 | 60054.604 | 1414.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;704 | 99.9757 | 177.2952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 704 | 60054.704 | 1414.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;804 | 99.9765 | 177.297 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 804 | 60054.804 | 1414.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;904 | 99.9762 | 177.3117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 904 | 60054.904 | 1414.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;004 | 99.9765 | 177.3138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 004 | 60055.004 | 1414.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;104 | 99.9774 | 177.3006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 104 | 60055.104 | 1414.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;204 | 99.9757 | 177.2878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 204 | 60055.204 | 1414.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;304 | 99.9743 | 177.2651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 304 | 60055.304 | 1415
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;404 | 99.9725 | 177.2256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 404 | 60055.404 | 1415.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;504 | 99.9717 | 177.1962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 504 | 60055.504 | 1415.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;604 | 99.9708 | 177.1863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 604 | 60055.604 | 1415.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;704 | 99.9696 | 177.1772 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 704 | 60055.704 | 1415.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;804 | 99.9679 | 177.179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 804 | 60055.804 | 1415.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;904 | 99.9668 | 177.2078 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 904 | 60055.904 | 1415.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;004 | 99.9643 | 177.2416 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 004 | 60056.004 | 1415.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;104 | 99.9628 | 177.2637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 104 | 60056.104 | 1415.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;204 | 99.9605 | 177.2915 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 204 | 60056.204 | 1415.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;304 | 99.9577 | 177.3281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 304 | 60056.304 | 1416
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;404 | 99.9563 | 177.36 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 404 | 60056.404 | 1416.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;504 | 99.9575 | 177.3724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 504 | 60056.504 | 1416.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;604 | 99.9579 | 177.3697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 604 | 60056.604 | 1416.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;704 | 99.9569 | 177.3708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 704 | 60056.704 | 1416.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;804 | 99.957 | 177.3556 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 804 | 60056.804 | 1416.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;904 | 99.9554 | 177.3152 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 904 | 60056.904 | 1416.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;004 | 99.956 | 177.2786 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 004 | 60057.004 | 1416.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;104 | 99.9571 | 177.2521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 104 | 60057.104 | 1416.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;204 | 99.9566 | 177.2218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 204 | 60057.204 | 1416.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;304 | 99.9561 | 177.2049 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 304 | 60057.304 | 1417
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;404 | 99.9571 | 177.2158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 404 | 60057.404 | 1417.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;504 | 99.9582 | 177.2294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 504 | 60057.504 | 1417.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;604 | 99.9578 | 177.2348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 604 | 60057.604 | 1417.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;704 | 99.958 | 177.2497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 704 | 60057.704 | 1417.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;804 | 99.9581 | 177.2642 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 804 | 60057.804 | 1417.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;904 | 99.9574 | 177.2502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 904 | 60057.904 | 1417.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;004 | 99.9549 | 177.2272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 004 | 60058.004 | 1417.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;104 | 99.9524 | 177.2194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 104 | 60058.104 | 1417.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;204 | 99.95 | 177.2077 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 204 | 60058.204 | 1417.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;304 | 99.9471 | 177.1886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 304 | 60058.304 | 1418
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;404 | 99.9449 | 177.1877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 404 | 60058.404 | 1418.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;504 | 99.9435 | 177.2009 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 504 | 60058.504 | 1418.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;604 | 99.9427 | 177.2076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 604 | 60058.604 | 1418.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;704 | 99.9422 | 177.2238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 704 | 60058.704 | 1418.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;804 | 99.9425 | 177.2594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 804 | 60058.804 | 1418.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;904 | 99.9428 | 177.2878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 904 | 60058.904 | 1418.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;004 | 99.9436 | 177.3008 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 004 | 60059.004 | 1418.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;104 | 99.9444 | 177.3117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 104 | 60059.104 | 1418.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;204 | 99.9458 | 177.3102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 204 | 60059.204 | 1418.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;304 | 99.9467 | 177.2821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 304 | 60059.304 | 1419
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;404 | 99.9479 | 177.245 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 404 | 60059.404 | 1419.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;504 | 99.9503 | 177.2125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 504 | 60059.504 | 1419.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;604 | 99.9489 | 177.1691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 604 | 60059.604 | 1419.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;704 | 99.9505 | 177.1176 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 704 | 60059.704 | 1419.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;804 | 99.9504 | 177.0806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 804 | 60059.804 | 1419.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;904 | 99.9515 | 177.0518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 904 | 60059.904 | 1419.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;004 | 99.9514 | 177.0194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 004 | 60060.004 | 1419.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;104 | 99.9516 | 177.0037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 104 | 60060.104 | 1419.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;204 | 99.9524 | 177.0115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 204 | 60060.204 | 1419.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;304 | 99.9513 | 177.0211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 304 | 60060.304 | 1420
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;404 | 99.952 | 177.0352 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 404 | 60060.404 | 1420.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;504 | 99.9533 | 177.0666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 504 | 60060.504 | 1420.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;604 | 99.9522 | 177.0969 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 604 | 60060.604 | 1420.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;704 | 99.9535 | 177.1091 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 704 | 60060.704 | 1420.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;804 | 99.9557 | 177.1182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 804 | 60060.804 | 1420.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;904 | 99.956 | 177.1283 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 904 | 60060.904 | 1420.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;004 | 99.9565 | 177.1185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 004 | 60061.004 | 1420.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;104 | 99.956 | 177.094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 104 | 60061.104 | 1420.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;204 | 99.9574 | 177.0761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 204 | 60061.204 | 1420.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;304 | 99.957 | 177.0569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 304 | 60061.304 | 1421
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;404 | 99.9568 | 177.0311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 404 | 60061.404 | 1421.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;504 | 99.9569 | 177.0192 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 504 | 60061.504 | 1421.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;604 | 99.9572 | 177.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 604 | 60061.604 | 1421.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;704 | 99.9578 | 177.0251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 704 | 60061.704 | 1421.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;804 | 99.9593 | 177.0329 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 804 | 60061.804 | 1421.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;904 | 99.9598 | 177.0605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 904 | 60061.904 | 1421.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;004 | 99.9608 | 177.0871 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 004 | 60062.004 | 1421.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;104 | 99.9604 | 177.1001 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 104 | 60062.104 | 1421.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;204 | 99.9628 | 177.1104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 204 | 60062.204 | 1421.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;304 | 99.9648 | 177.1137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 304 | 60062.304 | 1422
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;404 | 99.9645 | 177.0909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 404 | 60062.404 | 1422.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;504 | 99.9658 | 177.0526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 504 | 60062.504 | 1422.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;604 | 99.9667 | 177.0198 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 604 | 60062.604 | 1422.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;704 | 99.9675 | 176.9868 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 704 | 60062.704 | 1422.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;804 | 99.9669 | 176.954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 804 | 60062.804 | 1422.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;904 | 99.9696 | 176.94 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 904 | 60062.904 | 1422.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;004 | 99.9718 | 176.9412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 004 | 60063.004 | 1422.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;104 | 99.9749 | 176.9369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 104 | 60063.104 | 1422.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;204 | 99.9756 | 176.9382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 204 | 60063.204 | 1422.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;304 | 99.9767 | 176.9553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 304 | 60063.304 | 1423
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;404 | 99.9783 | 176.9636 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 404 | 60063.404 | 1423.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;504 | 99.9813 | 176.9557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 504 | 60063.504 | 1423.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;604 | 99.9824 | 176.9514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 604 | 60063.604 | 1423.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;704 | 99.9834 | 176.9451 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 704 | 60063.704 | 1423.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;804 | 99.9829 | 176.9197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 804 | 60063.804 | 1423.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;904 | 99.9819 | 176.8891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 904 | 60063.904 | 1423.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;004 | 99.9831 | 176.8671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 004 | 60064.004 | 1423.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;104 | 99.9841 | 176.843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 104 | 60064.104 | 1423.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;204 | 99.9841 | 176.819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 204 | 60064.204 | 1423.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;304 | 99.9822 | 176.8124 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 304 | 60064.304 | 1424
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;404 | 99.9811 | 176.8194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 404 | 60064.404 | 1424.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;504 | 99.9794 | 176.8279 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 504 | 60064.504 | 1424.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;604 | 99.9794 | 176.8536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 604 | 60064.604 | 1424.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;704 | 99.9791 | 176.9011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 704 | 60064.704 | 1424.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;804 | 99.9809 | 176.9405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 804 | 60064.804 | 1424.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;904 | 99.9804 | 176.9672 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 904 | 60064.904 | 1424.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;004 | 99.9787 | 176.9984 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 004 | 60065.004 | 1424.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;104 | 99.979 | 177.0186 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 104 | 60065.104 | 1424.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;204 | 99.9802 | 177.0116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 204 | 60065.204 | 1424.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;304 | 99.9831 | 177.0003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 304 | 60065.304 | 1425
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;404 | 99.9835 | 176.996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 404 | 60065.404 | 1425.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;504 | 99.9845 | 176.9782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 504 | 60065.504 | 1425.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;604 | 99.9847 | 176.9523 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 604 | 60065.604 | 1425.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;704 | 99.9863 | 176.9399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 704 | 60065.704 | 1425.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;804 | 99.987 | 176.9356 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 804 | 60065.804 | 1425.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;904 | 99.9873 | 176.9309 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 904 | 60065.904 | 1425.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;004 | 99.9881 | 176.9371 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 004 | 60066.004 | 1425.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;104 | 99.9913 | 176.9565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 104 | 60066.104 | 1425.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;204 | 99.9918 | 176.9716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 204 | 60066.204 | 1425.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;304 | 99.9931 | 176.9827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 304 | 60066.304 | 1426
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;404 | 99.9939 | 176.998 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 404 | 60066.404 | 1426.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;504 | 99.9939 | 177.015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 504 | 60066.504 | 1426.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;604 | 99.9925 | 177.0175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 604 | 60066.604 | 1426.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;704 | 99.991 | 177.0005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 704 | 60066.704 | 1426.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;804 | 99.9902 | 176.9893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 804 | 60066.804 | 1426.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;904 | 99.9891 | 176.9913 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 904 | 60066.904 | 1426.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;004 | 99.9894 | 176.9914 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 004 | 60067.004 | 1426.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;104 | 99.9889 | 176.9983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 104 | 60067.104 | 1426.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;204 | 99.9883 | 177.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 204 | 60067.204 | 1426.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;304 | 99.9859 | 177.0517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 304 | 60067.304 | 1427
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;404 | 99.9848 | 177.0755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 404 | 60067.404 | 1427.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;504 | 99.9826 | 177.1143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 504 | 60067.504 | 1427.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;604 | 99.9805 | 177.1649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 604 | 60067.604 | 1427.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;704 | 99.98 | 177.2019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 704 | 60067.704 | 1427.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;804 | 99.9801 | 177.2331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 804 | 60067.804 | 1427.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;904 | 99.98 | 177.2729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 904 | 60067.904 | 1427.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;004 | 99.9797 | 177.2996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 004 | 60068.004 | 1427.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;104 | 99.9795 | 177.3041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 104 | 60068.104 | 1427.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;204 | 99.9791 | 177.3026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 204 | 60068.204 | 1427.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;304 | 99.9808 | 177.2932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 304 | 60068.304 | 1428
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;404 | 99.982 | 177.2656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 404 | 60068.404 | 1428.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;504 | 99.9828 | 177.2347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 504 | 60068.504 | 1428.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;604 | 99.9816 | 177.2146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 604 | 60068.604 | 1428.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;704 | 99.9826 | 177.1901 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 704 | 60068.704 | 1428.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;804 | 99.9832 | 177.1621 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 804 | 60068.804 | 1428.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;904 | 99.9849 | 177.1539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 904 | 60068.904 | 1428.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;004 | 99.9863 | 177.1612 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 004 | 60069.004 | 1428.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;104 | 99.9862 | 177.1666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 104 | 60069.104 | 1428.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;204 | 99.9863 | 177.1798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 204 | 60069.204 | 1428.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;304 | 99.9848 | 177.2056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 304 | 60069.304 | 1429
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;404 | 99.9832 | 177.2215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 404 | 60069.404 | 1429.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;504 | 99.9829 | 177.2237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 504 | 60069.504 | 1429.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;604 | 99.9838 | 177.229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 604 | 60069.604 | 1429.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;704 | 99.9842 | 177.2304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 704 | 60069.704 | 1429.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;804 | 99.9843 | 177.2167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 804 | 60069.804 | 1429.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;904 | 99.9825 | 177.2083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 904 | 60069.904 | 1429.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;004 | 99.9837 | 177.2162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 004 | 60070.004 | 1429.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;104 | 99.9828 | 177.2193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 104 | 60070.104 | 1429.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;204 | 99.9806 | 177.2206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 204 | 60070.204 | 1429.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;304 | 99.9782 | 177.2375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 304 | 60070.304 | 1430
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;404 | 99.9778 | 177.2595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 404 | 60070.404 | 1430.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;504 | 99.9778 | 177.2731 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 504 | 60070.504 | 1430.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;604 | 99.9792 | 177.2893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 604 | 60070.604 | 1430.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;704 | 99.9804 | 177.3116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 704 | 60070.704 | 1430.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;804 | 99.9801 | 177.3209 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 804 | 60070.804 | 1430.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;904 | 99.9821 | 177.3179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 904 | 60070.904 | 1430.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;004 | 99.9815 | 177.319 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 004 | 60071.004 | 1430.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;104 | 99.9823 | 177.3113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 104 | 60071.104 | 1430.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;204 | 99.9821 | 177.2843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 204 | 60071.204 | 1430.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;304 | 99.9822 | 177.2607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 304 | 60071.304 | 1431
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;404 | 99.9799 | 177.2477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 404 | 60071.404 | 1431.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;504 | 99.9786 | 177.2255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 504 | 60071.504 | 1431.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;604 | 99.9778 | 177.2038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 604 | 60071.604 | 1431.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;704 | 99.9779 | 177.2018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 704 | 60071.704 | 1431.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;804 | 99.9793 | 177.2103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 804 | 60071.804 | 1431.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;904 | 99.9796 | 177.222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 904 | 60071.904 | 1431.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;004 | 99.9779 | 177.2519 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 004 | 60072.004 | 1431.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;104 | 99.9785 | 177.2937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 104 | 60072.104 | 1431.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;204 | 99.9803 | 177.3147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 204 | 60072.204 | 1431.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;304 | 99.981 | 177.317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 304 | 60072.304 | 1432
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;404 | 99.9818 | 177.3181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 404 | 60072.404 | 1432.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;504 | 99.9794 | 177.3044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 504 | 60072.504 | 1432.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;604 | 99.9776 | 177.2723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 604 | 60072.604 | 1432.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;704 | 99.9767 | 177.2504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 704 | 60072.704 | 1432.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;804 | 99.9784 | 177.2432 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 804 | 60072.804 | 1432.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;904 | 99.9786 | 177.2346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 904 | 60072.904 | 1432.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;004 | 99.9786 | 177.234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 004 | 60073.004 | 1432.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;104 | 99.9783 | 177.25 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 104 | 60073.104 | 1432.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;204 | 99.9792 | 177.2619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 204 | 60073.204 | 1432.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;304 | 99.9788 | 177.2628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 304 | 60073.304 | 1433
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;404 | 99.9775 | 177.2706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 404 | 60073.404 | 1433.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;504 | 99.9771 | 177.2819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 504 | 60073.504 | 1433.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;604 | 99.9791 | 177.2804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 604 | 60073.604 | 1433.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;704 | 99.9798 | 177.2743 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 704 | 60073.704 | 1433.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;804 | 99.9785 | 177.2739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 804 | 60073.804 | 1433.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;904 | 99.9788 | 177.2598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 904 | 60073.904 | 1433.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;004 | 99.9791 | 177.2288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 004 | 60074.004 | 1433.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;104 | 99.9828 | 177.2043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 104 | 60074.104 | 1433.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;204 | 99.9835 | 177.1814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 204 | 60074.204 | 1433.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;304 | 99.9844 | 177.1449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 304 | 60074.304 | 1434
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;404 | 99.9849 | 177.1094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 404 | 60074.404 | 1434.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;504 | 99.9862 | 177.0864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 504 | 60074.504 | 1434.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;604 | 99.9882 | 177.0674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 604 | 60074.604 | 1434.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;704 | 99.9897 | 177.0548 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 704 | 60074.704 | 1434.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;804 | 99.991 | 177.059 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 804 | 60074.804 | 1434.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;904 | 99.9943 | 177.0677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 904 | 60074.904 | 1434.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;004 | 99.9962 | 177.064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 004 | 60075.004 | 1434.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;104 | 99.9982 | 177.0555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 104 | 60075.104 | 1434.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;204 | 100.0005 | 177.0474 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 204 | 60075.204 | 1434.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;304 | 100.0024 | 177.0221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 304 | 60075.304 | 1435
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;404 | 100.0039 | 176.9821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 404 | 60075.404 | 1435.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;504 | 100.0054 | 176.951 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 504 | 60075.504 | 1435.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;604 | 100.005 | 176.9239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 604 | 60075.604 | 1435.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;704 | 100.0082 | 176.8916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 704 | 60075.704 | 1435.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;804 | 100.0098 | 176.8656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 804 | 60075.804 | 1435.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;904 | 100.0093 | 176.8498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 904 | 60075.904 | 1435.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;004 | 100.0085 | 176.8327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 004 | 60076.004 | 1435.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;104 | 100.0071 | 176.8229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 104 | 60076.104 | 1435.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;204 | 100.0078 | 176.8355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 204 | 60076.204 | 1435.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;304 | 100.0103 | 176.858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 304 | 60076.304 | 1436
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;404 | 100.0125 | 176.8765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 404 | 60076.404 | 1436.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;504 | 100.0148 | 176.8933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 504 | 60076.504 | 1436.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;604 | 100.0156 | 176.9104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 604 | 60076.604 | 1436.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;704 | 100.0192 | 176.9213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 704 | 60076.704 | 1436.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;804 | 100.0222 | 176.9086 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 804 | 60076.804 | 1436.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;904 | 100.0248 | 176.8742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 904 | 60076.904 | 1436.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;004 | 100.0279 | 176.8357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 004 | 60077.004 | 1436.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;104 | 100.0328 | 176.7872 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 104 | 60077.104 | 1436.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;204 | 100.0379 | 176.7278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 204 | 60077.204 | 1436.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;304 | 100.0412 | 176.6817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 304 | 60077.304 | 1437
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;404 | 100.0472 | 176.6497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 404 | 60077.404 | 1437.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;504 | 100.0518 | 176.6099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 504 | 60077.504 | 1437.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;604 | 100.0562 | 176.576 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 604 | 60077.604 | 1437.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;704 | 100.059 | 176.5654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 704 | 60077.704 | 1437.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;804 | 100.0631 | 176.5589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 804 | 60077.804 | 1437.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;904 | 100.0662 | 176.5484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 904 | 60077.904 | 1437.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;004 | 100.0685 | 176.5525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 004 | 60078.004 | 1437.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;104 | 100.0733 | 176.5671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 104 | 60078.104 | 1437.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;204 | 100.0753 | 176.571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 204 | 60078.204 | 1437.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;304 | 100.0753 | 176.5656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 304 | 60078.304 | 1438
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;404 | 100.0753 | 176.5595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 404 | 60078.404 | 1438.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;504 | 100.0758 | 176.5407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 504 | 60078.504 | 1438.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;604 | 100.0772 | 176.5109 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 604 | 60078.604 | 1438.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;704 | 100.0775 | 176.4984 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 704 | 60078.704 | 1438.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;804 | 100.0737 | 176.5063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 804 | 60078.804 | 1438.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;904 | 100.0736 | 176.5207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 904 | 60078.904 | 1438.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;004 | 100.073 | 176.5506 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 004 | 60079.004 | 1438.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;104 | 100.0714 | 176.5996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 104 | 60079.104 | 1438.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;204 | 100.0705 | 176.6494 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 204 | 60079.204 | 1438.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;304 | 100.0689 | 176.6982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 304 | 60079.304 | 1439
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;404 | 100.0689 | 176.7594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 404 | 60079.404 | 1439.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;504 | 100.0688 | 176.8155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 504 | 60079.504 | 1439.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;604 | 100.0679 | 176.8421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 604 | 60079.604 | 1439.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;704 | 100.0673 | 176.8574 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 704 | 60079.704 | 1439.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;804 | 100.0695 | 176.8766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 804 | 60079.804 | 1439.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;904 | 100.0698 | 176.8798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 904 | 60079.904 | 1439.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;004 | 100.0726 | 176.8655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 004 | 60080.004 | 1439.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;104 | 100.0727 | 176.8541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 104 | 60080.104 | 1439.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;204 | 100.0741 | 176.8411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 204 | 60080.204 | 1439.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;304 | 100.0767 | 176.8179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 304 | 60080.304 | 1440
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;404 | 100.0796 | 176.8041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 404 | 60080.404 | 1440.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;504 | 100.0801 | 176.8083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 504 | 60080.504 | 1440.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;604 | 100.08 | 176.813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 604 | 60080.604 | 1440.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;704 | 100.0813 | 176.82 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 704 | 60080.704 | 1440.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;804 | 100.0814 | 176.8403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 804 | 60080.804 | 1440.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;904 | 100.082 | 176.8571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 904 | 60080.904 | 1440.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;004 | 100.0814 | 176.8566 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 004 | 60081.004 | 1440.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;104 | 100.0823 | 176.8557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 104 | 60081.104 | 1440.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;204 | 100.0809 | 176.8598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 204 | 60081.204 | 1440.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;304 | 100.0802 | 176.8508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 304 | 60081.304 | 1441
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;404 | 100.0789 | 176.8351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 404 | 60081.404 | 1441.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;504 | 100.0765 | 176.8313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 504 | 60081.504 | 1441.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;604 | 100.0752 | 176.8331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 604 | 60081.604 | 1441.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;704 | 100.0719 | 176.8351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 704 | 60081.704 | 1441.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;804 | 100.0696 | 176.8558 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 804 | 60081.804 | 1441.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;904 | 100.0662 | 176.8956 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 904 | 60081.904 | 1441.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;004 | 100.063 | 176.9317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 004 | 60082.004 | 1441.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;104 | 100.0602 | 176.9728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 104 | 60082.104 | 1441.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;204 | 100.0581 | 177.0325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 204 | 60082.204 | 1441.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;304 | 100.0569 | 177.0832 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 304 | 60082.304 | 1442
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;404 | 100.0549 | 177.1101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 404 | 60082.404 | 1442.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;504 | 100.0534 | 177.1311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 504 | 60082.504 | 1442.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;604 | 100.0519 | 177.1449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 604 | 60082.604 | 1442.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;704 | 100.0515 | 177.136 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 704 | 60082.704 | 1442.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;804 | 100.0504 | 177.1211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 804 | 60082.804 | 1442.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;904 | 100.0492 | 177.1199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 904 | 60082.904 | 1442.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;004 | 100.0493 | 177.1126 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 004 | 60083.004 | 1442.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;104 | 100.0479 | 177.0942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 104 | 60083.104 | 1442.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;204 | 100.0483 | 177.0864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 204 | 60083.204 | 1442.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;304 | 100.0502 | 177.0843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 304 | 60083.304 | 1443
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;404 | 100.051 | 177.0691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 404 | 60083.404 | 1443.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;504 | 100.0498 | 177.0567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 504 | 60083.504 | 1443.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;604 | 100.049 | 177.0615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 604 | 60083.604 | 1443.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;704 | 100.0476 | 177.0618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 704 | 60083.704 | 1443.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;804 | 100.0478 | 177.0538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 804 | 60083.804 | 1443.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;904 | 100.0468 | 177.058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 904 | 60083.904 | 1443.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;004 | 100.045 | 177.0627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 004 | 60084.004 | 1443.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;104 | 100.0412 | 177.0471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 104 | 60084.104 | 1443.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;204 | 100.0378 | 177.0329 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 204 | 60084.204 | 1443.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;304 | 100.0337 | 177.036 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 304 | 60084.304 | 1444
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;404 | 100.0307 | 177.0386 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 404 | 60084.404 | 1444.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;504 | 100.0291 | 177.0411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 504 | 60084.504 | 1444.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;604 | 100.0252 | 177.0618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 604 | 60084.604 | 1444.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;704 | 100.02 | 177.0962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 704 | 60084.704 | 1444.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;804 | 100.0145 | 177.1315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 804 | 60084.804 | 1444.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;904 | 100.0109 | 177.1867 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 904 | 60084.904 | 1444.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;004 | 100.0059 | 177.2659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 004 | 60085.004 | 1444.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;104 | 100.0026 | 177.3361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 104 | 60085.104 | 1444.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;204 | 100.0002 | 177.3907 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 204 | 60085.204 | 1444.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;304 | 99.9977 | 177.4429 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 304 | 60085.304 | 1445
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;404 | 99.9968 | 177.4761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 404 | 60085.404 | 1445.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;504 | 99.9943 | 177.4752 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 504 | 60085.504 | 1445.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;604 | 99.9924 | 177.4585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 604 | 60085.604 | 1445.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;704 | 99.9931 | 177.4373 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 704 | 60085.704 | 1445.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;804 | 99.9933 | 177.3994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 804 | 60085.804 | 1445.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;904 | 99.994 | 177.3565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 904 | 60085.904 | 1445.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;004 | 99.9958 | 177.3327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 004 | 60086.004 | 1445.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;104 | 99.997 | 177.3107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 104 | 60086.104 | 1445.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;204 | 99.997 | 177.2765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 204 | 60086.204 | 1445.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;304 | 99.9978 | 177.2558 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 304 | 60086.304 | 1446
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;404 | 99.9969 | 177.256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 404 | 60086.404 | 1446.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;504 | 99.9973 | 177.255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 504 | 60086.504 | 1446.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;604 | 99.9962 | 177.2588 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 604 | 60086.604 | 1446.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;704 | 99.9939 | 177.2804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 704 | 60086.704 | 1446.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;804 | 99.9905 | 177.3096 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 804 | 60086.804 | 1446.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;904 | 99.9878 | 177.3273 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 904 | 60086.904 | 1446.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;004 | 99.9835 | 177.3304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 004 | 60087.004 | 1446.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;104 | 99.9795 | 177.3363 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 104 | 60087.104 | 1446.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;204 | 99.9747 | 177.348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 204 | 60087.204 | 1446.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;304 | 99.969 | 177.3537 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 304 | 60087.304 | 1447
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;404 | 99.9655 | 177.3689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 404 | 60087.404 | 1447.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;504 | 99.9608 | 177.4082 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 504 | 60087.504 | 1447.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;604 | 99.9565 | 177.4517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 604 | 60087.604 | 1447.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;704 | 99.9534 | 177.4905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 704 | 60087.704 | 1447.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;804 | 99.9498 | 177.5418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 804 | 60087.804 | 1447.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;904 | 99.9466 | 177.6037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 904 | 60087.904 | 1447.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;004 | 99.9446 | 177.6567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 004 | 60088.004 | 1447.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;104 | 99.9451 | 177.7028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 104 | 60088.104 | 1447.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;204 | 99.9458 | 177.7481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 204 | 60088.204 | 1447.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;304 | 99.9448 | 177.7657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 304 | 60088.304 | 1448
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;404 | 99.9447 | 177.7485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 404 | 60088.404 | 1448.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;504 | 99.9466 | 177.7246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 504 | 60088.504 | 1448.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;604 | 99.947 | 177.6947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 604 | 60088.604 | 1448.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;704 | 99.9474 | 177.6475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 704 | 60088.704 | 1448.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;804 | 99.9497 | 177.5968 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 804 | 60088.804 | 1448.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;904 | 99.9499 | 177.5562 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 904 | 60088.904 | 1448.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;004 | 99.9514 | 177.5143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 004 | 60089.004 | 1448.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;104 | 99.951 | 177.4752 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 104 | 60089.104 | 1448.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;204 | 99.9518 | 177.4581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 204 | 60089.204 | 1448.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;304 | 99.9527 | 177.4538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 304 | 60089.304 | 1449
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;404 | 99.9531 | 177.4436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 404 | 60089.404 | 1449.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;504 | 99.9534 | 177.4407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 504 | 60089.504 | 1449.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;604 | 99.9511 | 177.452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 604 | 60089.604 | 1449.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;704 | 99.9486 | 177.449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 704 | 60089.704 | 1449.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;804 | 99.9457 | 177.4304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 804 | 60089.804 | 1449.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;904 | 99.9419 | 177.4209 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 904 | 60089.904 | 1449.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;004 | 99.938 | 177.4166 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 004 | 60090.004 | 1449.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;104 | 99.9353 | 177.4075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 104 | 60090.104 | 1449.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;204 | 99.932 | 177.4132 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 204 | 60090.204 | 1449.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;304 | 99.9276 | 177.4402 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 304 | 60090.304 | 1450
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;404 | 99.9237 | 177.4645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 404 | 60090.404 | 1450.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;504 | 99.9197 | 177.4887 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 504 | 60090.504 | 1450.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;604 | 99.9153 | 177.5322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 604 | 60090.604 | 1450.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;704 | 99.9121 | 177.5844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 704 | 60090.704 | 1450.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;804 | 99.9101 | 177.6293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 804 | 60090.804 | 1450.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;904 | 99.908 | 177.6757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 904 | 60090.904 | 1450.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;004 | 99.9073 | 177.7238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 004 | 60091.004 | 1450.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;104 | 99.908 | 177.7472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 104 | 60091.104 | 1450.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;204 | 99.909 | 177.7435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 204 | 60091.204 | 1450.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;304 | 99.9126 | 177.7328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 304 | 60091.304 | 1451
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;404 | 99.9156 | 177.7007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 404 | 60091.404 | 1451.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;504 | 99.9178 | 177.6374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 504 | 60091.504 | 1451.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;604 | 99.9208 | 177.5685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 604 | 60091.604 | 1451.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;704 | 99.9222 | 177.5058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 704 | 60091.704 | 1451.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;804 | 99.9239 | 177.4398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 804 | 60091.804 | 1451.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;904 | 99.9249 | 177.3827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 904 | 60091.904 | 1451.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;004 | 99.9263 | 177.3507 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 004 | 60092.004 | 1451.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;104 | 99.9266 | 177.3351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 104 | 60092.104 | 1451.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;204 | 99.9273 | 177.3277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 204 | 60092.204 | 1451.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;304 | 99.9268 | 177.3395 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 304 | 60092.304 | 1452
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;404 | 99.9263 | 177.3662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 404 | 60092.404 | 1452.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;504 | 99.9246 | 177.3843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 504 | 60092.504 | 1452.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;604 | 99.9222 | 177.3962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 604 | 60092.604 | 1452.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;704 | 99.9191 | 177.4115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 704 | 60092.704 | 1452.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;804 | 99.9169 | 177.421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 804 | 60092.804 | 1452.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;904 | 99.9146 | 177.4221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 904 | 60092.904 | 1452.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;004 | 99.9111 | 177.4324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 004 | 60093.004 | 1452.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;104 | 99.9066 | 177.4517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 104 | 60093.104 | 1452.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;204 | 99.9045 | 177.4632 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 204 | 60093.204 | 1452.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;304 | 99.901 | 177.4806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 304 | 60093.304 | 1453
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;404 | 99.8982 | 177.5173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 404 | 60093.404 | 1453.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;504 | 99.8949 | 177.5555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 504 | 60093.504 | 1453.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;604 | 99.8927 | 177.5878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 604 | 60093.604 | 1453.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;704 | 99.891 | 177.6265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 704 | 60093.704 | 1453.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;804 | 99.8903 | 177.664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 804 | 60093.804 | 1453.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;904 | 99.889 | 177.681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 904 | 60093.904 | 1453.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;004 | 99.8882 | 177.6848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 004 | 60094.004 | 1453.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;104 | 99.8894 | 177.6882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 104 | 60094.104 | 1453.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;204 | 99.8898 | 177.6716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 204 | 60094.204 | 1453.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;304 | 99.8905 | 177.6312 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 304 | 60094.304 | 1454
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;404 | 99.8911 | 177.5904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 404 | 60094.404 | 1454.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;504 | 99.8923 | 177.5486 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 504 | 60094.504 | 1454.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;604 | 99.8945 | 177.497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 604 | 60094.604 | 1454.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;704 | 99.8959 | 177.449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 704 | 60094.704 | 1454.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;804 | 99.8969 | 177.4142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 804 | 60094.804 | 1454.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;904 | 99.8981 | 177.3803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 904 | 60094.904 | 1454.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;004 | 99.8978 | 177.3524 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 004 | 60095.004 | 1454.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;104 | 99.8984 | 177.3493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 104 | 60095.104 | 1454.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;204 | 99.8995 | 177.3618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 204 | 60095.204 | 1454.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;304 | 99.8993 | 177.3719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 304 | 60095.304 | 1455
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;404 | 99.898 | 177.3837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 404 | 60095.404 | 1455.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;504 | 99.8977 | 177.3995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 504 | 60095.504 | 1455.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;604 | 99.8953 | 177.4056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 604 | 60095.604 | 1455.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;704 | 99.8916 | 177.4035 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 704 | 60095.704 | 1455.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;804 | 99.8903 | 177.4083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 804 | 60095.804 | 1455.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;904 | 99.8879 | 177.4172 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 904 | 60095.904 | 1455.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;004 | 99.8831 | 177.4239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 004 | 60096.004 | 1455.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;104 | 99.8815 | 177.4422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 104 | 60096.104 | 1455.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;204 | 99.8802 | 177.4757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 204 | 60096.204 | 1455.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;304 | 99.8777 | 177.5058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 304 | 60096.304 | 1456
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;404 | 99.8759 | 177.5327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 404 | 60096.404 | 1456.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;504 | 99.8767 | 177.5668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 504 | 60096.504 | 1456.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;604 | 99.8759 | 177.5965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 604 | 60096.604 | 1456.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;704 | 99.8781 | 177.6102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 704 | 60096.704 | 1456.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;804 | 99.8784 | 177.6107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 804 | 60096.804 | 1456.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;904 | 99.8815 | 177.6051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 904 | 60096.904 | 1456.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;004 | 99.8835 | 177.5932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 004 | 60097.004 | 1456.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;104 | 99.8869 | 177.5596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 104 | 60097.104 | 1456.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;204 | 99.8902 | 177.5078 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 204 | 60097.204 | 1456.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;304 | 99.8946 | 177.4536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 304 | 60097.304 | 1457
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;404 | 99.8978 | 177.3875 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 404 | 60097.404 | 1457.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;504 | 99.9012 | 177.3053 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 504 | 60097.504 | 1457.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;604 | 99.9038 | 177.2256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 604 | 60097.604 | 1457.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;704 | 99.9071 | 177.157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 704 | 60097.704 | 1457.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;804 | 99.9076 | 177.0978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 804 | 60097.804 | 1457.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;904 | 99.9075 | 177.0564 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 904 | 60097.904 | 1457.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;004 | 99.9075 | 177.0356 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 004 | 60098.004 | 1457.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;104 | 99.9074 | 177.0314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 104 | 60098.104 | 1457.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;204 | 99.9077 | 177.04 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 204 | 60098.204 | 1457.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;304 | 99.9075 | 177.0615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 304 | 60098.304 | 1458
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;404 | 99.9076 | 177.0909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 404 | 60098.404 | 1458.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;504 | 99.9073 | 177.116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 504 | 60098.504 | 1458.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;604 | 99.9053 | 177.137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 604 | 60098.604 | 1458.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;704 | 99.9054 | 177.1577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 704 | 60098.704 | 1458.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;804 | 99.9069 | 177.1702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 804 | 60098.804 | 1458.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;904 | 99.906 | 177.1727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 904 | 60098.904 | 1458.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;004 | 99.906 | 177.1769 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 004 | 60099.004 | 1458.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;104 | 99.9074 | 177.1831 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 104 | 60099.104 | 1458.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;204 | 99.9095 | 177.1839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 204 | 60099.204 | 1458.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;304 | 99.9111 | 177.1847 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 304 | 60099.304 | 1459
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;404 | 99.9151 | 177.1908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 404 | 60099.404 | 1459.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;504 | 99.9216 | 177.1923 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 504 | 60099.504 | 1459.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;604 | 99.9264 | 177.1844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 604 | 60099.604 | 1459.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;704 | 99.9314 | 177.17 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 704 | 60099.704 | 1459.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;804 | 99.9373 | 177.1423 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 804 | 60099.804 | 1459.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;904 | 99.943 | 177.0936 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 904 | 60099.904 | 1459.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;004 | 99.9476 | 177.0322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 004 | 60100.004 | 1459.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;104 | 99.9533 | 176.9694 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 104 | 60100.104 | 1459.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;204 | 99.9579 | 176.8989 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 204 | 60100.204 | 1459.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;304 | 99.9626 | 176.8235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 304 | 60100.304 | 1460
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;404 | 99.9652 | 176.762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 404 | 60100.404 | 1460.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;504 | 99.9666 | 176.7171 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 504 | 60100.504 | 1460.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;604 | 99.9663 | 176.6834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 604 | 60100.604 | 1460.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;704 | 99.9656 | 176.6704 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 704 | 60100.704 | 1460.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;804 | 99.9662 | 176.6807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 804 | 60100.804 | 1460.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;904 | 99.9669 | 176.7075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 904 | 60100.904 | 1460.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;004 | 99.9661 | 176.7477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 004 | 60101.004 | 1460.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;104 | 99.9654 | 176.7957 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 104 | 60101.104 | 1460.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;204 | 99.9644 | 176.8431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 204 | 60101.204 | 1460.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;304 | 99.964 | 176.8832 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 304 | 60101.304 | 1461
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;404 | 99.9625 | 176.9167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 404 | 60101.404 | 1461.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;504 | 99.9631 | 176.9445 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 504 | 60101.504 | 1461.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;604 | 99.9653 | 176.9609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 604 | 60101.604 | 1461.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;704 | 99.9669 | 176.9657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 704 | 60101.704 | 1461.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;804 | 99.9698 | 176.9671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 804 | 60101.804 | 1461.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;904 | 99.9722 | 176.9572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 904 | 60101.904 | 1461.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;004 | 99.9758 | 176.9301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 004 | 60102.004 | 1461.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;104 | 99.9797 | 176.8986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 104 | 60102.104 | 1461.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;204 | 99.9855 | 176.8708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 204 | 60102.204 | 1461.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;304 | 99.9901 | 176.8455 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 304 | 60102.304 | 1462
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;404 | 99.9953 | 176.8217 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 404 | 60102.404 | 1462.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;504 | 100.002 | 176.7991 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 504 | 60102.504 | 1462.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;604 | 100.0046 | 176.7747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 604 | 60102.604 | 1462.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;704 | 100.0108 | 176.7454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 704 | 60102.704 | 1462.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;804 | 100.0151 | 176.7028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 804 | 60102.804 | 1462.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;904 | 100.0203 | 176.6464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 904 | 60102.904 | 1462.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;004 | 100.0238 | 176.5862 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 004 | 60103.004 | 1462.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;104 | 100.0252 | 176.5351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 104 | 60103.104 | 1462.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;204 | 100.0263 | 176.5013 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 204 | 60103.204 | 1462.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;304 | 100.0255 | 176.4832 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 304 | 60103.304 | 1463
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;404 | 100.0239 | 176.4803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 404 | 60103.404 | 1463.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;504 | 100.0222 | 176.4992 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 504 | 60103.504 | 1463.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;604 | 100.0216 | 176.5409 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 604 | 60103.604 | 1463.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;704 | 100.0195 | 176.6015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 704 | 60103.704 | 1463.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;804 | 100.0176 | 176.6808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 804 | 60103.804 | 1463.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;904 | 100.0153 | 176.7705 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 904 | 60103.904 | 1463.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;004 | 100.0159 | 176.8462 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 004 | 60104.004 | 1463.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;104 | 100.0133 | 176.8977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 104 | 60104.104 | 1463.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;204 | 100.0102 | 176.9405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 204 | 60104.204 | 1463.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;304 | 100.0128 | 176.9762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 304 | 60104.304 | 1464
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;404 | 100.0121 | 176.9961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 404 | 60104.404 | 1464.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;504 | 100.0149 | 177.0064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 504 | 60104.504 | 1464.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;604 | 100.0157 | 177.0173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 604 | 60104.604 | 1464.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;704 | 100.0178 | 177.0157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 704 | 60104.704 | 1464.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;804 | 100.0215 | 176.9991 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 804 | 60104.804 | 1464.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;904 | 100.0262 | 176.9869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 904 | 60104.904 | 1464.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;004 | 100.0303 | 176.9775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 004 | 60105.004 | 1464.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;104 | 100.0348 | 176.9581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 104 | 60105.104 | 1464.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;204 | 100.0385 | 176.9314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 204 | 60105.204 | 1464.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;304 | 100.0413 | 176.9038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 304 | 60105.304 | 1465
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;404 | 100.0433 | 176.8775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 404 | 60105.404 | 1465.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;504 | 100.0478 | 176.8547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 504 | 60105.504 | 1465.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;604 | 100.0516 | 176.8387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 604 | 60105.604 | 1465.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;704 | 100.0507 | 176.8254 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 704 | 60105.704 | 1465.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;804 | 100.0519 | 176.8076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 804 | 60105.804 | 1465.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;904 | 100.053 | 176.7886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 904 | 60105.904 | 1465.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;004 | 100.0535 | 176.773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 004 | 60106.004 | 1465.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;104 | 100.0514 | 176.7679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 104 | 60106.104 | 1465.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;204 | 100.0496 | 176.7738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 204 | 60106.204 | 1465.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;304 | 100.0476 | 176.7827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 304 | 60106.304 | 1466
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;404 | 100.0464 | 176.7988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 404 | 60106.404 | 1466.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;504 | 100.0438 | 176.828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 504 | 60106.504 | 1466.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;604 | 100.0407 | 176.8768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 604 | 60106.604 | 1466.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;704 | 100.0394 | 176.9426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 704 | 60106.704 | 1466.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;804 | 100.0366 | 177.0117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 804 | 60106.804 | 1466.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;904 | 100.0341 | 177.0777 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 904 | 60106.904 | 1466.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;004 | 100.0338 | 177.1388 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 004 | 60107.004 | 1466.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;104 | 100.0338 | 177.1958 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 104 | 60107.104 | 1466.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;204 | 100.0337 | 177.2345 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 204 | 60107.204 | 1466.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;304 | 100.035 | 177.2461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 304 | 60107.304 | 1467
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;404 | 100.0341 | 177.2403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 404 | 60107.404 | 1467.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;504 | 100.0332 | 177.225 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 504 | 60107.504 | 1467.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;604 | 100.0358 | 177.2057 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 604 | 60107.604 | 1467.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;704 | 100.0379 | 177.186 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 704 | 60107.704 | 1467.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;804 | 100.038 | 177.1687 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 804 | 60107.804 | 1467.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;904 | 100.0408 | 177.1518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 904 | 60107.904 | 1467.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;004 | 100.0411 | 177.1365 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 004 | 60108.004 | 1467.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;104 | 100.0448 | 177.1346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 104 | 60108.104 | 1467.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;204 | 100.0455 | 177.1453 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 204 | 60108.204 | 1467.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;304 | 100.0462 | 177.1555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 304 | 60108.304 | 1468
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;404 | 100.0461 | 177.1562 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 404 | 60108.404 | 1468.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;504 | 100.0487 | 177.145 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 504 | 60108.504 | 1468.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;604 | 100.051 | 177.1272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 604 | 60108.604 | 1468.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;704 | 100.0478 | 177.1069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 704 | 60108.704 | 1468.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;804 | 100.0496 | 177.0884 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 804 | 60108.804 | 1468.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;904 | 100.0476 | 177.0697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 904 | 60108.904 | 1468.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;004 | 100.0475 | 177.0441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 004 | 60109.004 | 1468.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;104 | 100.0426 | 177.0243 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 104 | 60109.104 | 1468.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;204 | 100.0396 | 177.0224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 204 | 60109.204 | 1468.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;304 | 100.0357 | 177.0336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 304 | 60109.304 | 1469
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;404 | 100.0335 | 177.0586 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 404 | 60109.404 | 1469.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;504 | 100.031 | 177.1069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 504 | 60109.504 | 1469.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;604 | 100.028 | 177.1716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 604 | 60109.604 | 1469.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;704 | 100.0243 | 177.2341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 704 | 60109.704 | 1469.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;804 | 100.0224 | 177.289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 804 | 60109.804 | 1469.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;904 | 100.0193 | 177.3354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 904 | 60109.904 | 1469.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;004 | 100.0171 | 177.3706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 004 | 60110.004 | 1469.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;104 | 100.0177 | 177.3947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 104 | 60110.104 | 1469.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;204 | 100.0177 | 177.4125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 204 | 60110.204 | 1469.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;304 | 100.0172 | 177.4194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 304 | 60110.304 | 1470
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;404 | 100.0173 | 177.4105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 404 | 60110.404 | 1470.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;504 | 100.0165 | 177.3909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 504 | 60110.504 | 1470.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;604 | 100.0168 | 177.3664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 604 | 60110.604 | 1470.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;704 | 100.0169 | 177.3342 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 704 | 60110.704 | 1470.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;804 | 100.0185 | 177.2988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 804 | 60110.804 | 1470.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;904 | 100.0182 | 177.2731 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 904 | 60110.904 | 1470.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;004 | 100.0203 | 177.2605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 004 | 60111.004 | 1470.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;104 | 100.021 | 177.2593 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 104 | 60111.104 | 1470.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;204 | 100.0223 | 177.2658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 204 | 60111.204 | 1470.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;304 | 100.0238 | 177.2741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 304 | 60111.304 | 1471
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;404 | 100.0239 | 177.2733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 404 | 60111.404 | 1471.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;504 | 100.0266 | 177.2597 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 504 | 60111.504 | 1471.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;604 | 100.0298 | 177.2377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 604 | 60111.604 | 1471.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;704 | 100.0311 | 177.2027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 704 | 60111.704 | 1471.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;804 | 100.0287 | 177.1536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 804 | 60111.804 | 1471.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;904 | 100.0288 | 177.1094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 904 | 60111.904 | 1471.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;004 | 100.0291 | 177.0792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 004 | 60112.004 | 1471.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;104 | 100.0281 | 177.0559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 104 | 60112.104 | 1471.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;204 | 100.0281 | 177.0438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 204 | 60112.204 | 1471.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;304 | 100.0263 | 177.0482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 304 | 60112.304 | 1472
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;404 | 100.024 | 177.0646 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 404 | 60112.404 | 1472.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;504 | 100.0219 | 177.0896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 504 | 60112.504 | 1472.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;604 | 100.0214 | 177.1346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 604 | 60112.604 | 1472.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;704 | 100.0194 | 177.1939 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 704 | 60112.704 | 1472.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;804 | 100.0182 | 177.2367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 804 | 60112.804 | 1472.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;904 | 100.0171 | 177.2587 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 904 | 60112.904 | 1472.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;004 | 100.0148 | 177.2727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 004 | 60113.004 | 1472.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;104 | 100.0155 | 177.2764 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 104 | 60113.104 | 1472.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;204 | 100.0143 | 177.2687 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 204 | 60113.204 | 1472.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;304 | 100.0169 | 177.2606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 304 | 60113.304 | 1473
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;404 | 100.0176 | 177.2504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 404 | 60113.404 | 1473.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;504 | 100.0187 | 177.2253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 504 | 60113.504 | 1473.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;604 | 100.0206 | 177.1934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 604 | 60113.604 | 1473.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;704 | 100.0228 | 177.1685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 704 | 60113.704 | 1473.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;804 | 100.0244 | 177.1502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 804 | 60113.804 | 1473.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;904 | 100.026 | 177.1375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 904 | 60113.904 | 1473.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;004 | 100.0272 | 177.1323 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 004 | 60114.004 | 1473.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;104 | 100.029 | 177.1291 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 104 | 60114.104 | 1473.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;204 | 100.0314 | 177.1171 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 204 | 60114.204 | 1473.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;304 | 100.0318 | 177.0977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 304 | 60114.304 | 1474
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;404 | 100.0335 | 177.0767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 404 | 60114.404 | 1474.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;504 | 100.0343 | 177.0481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 504 | 60114.504 | 1474.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;604 | 100.0344 | 177.0105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 604 | 60114.604 | 1474.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;704 | 100.0331 | 176.9729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 704 | 60114.704 | 1474.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;804 | 100.0342 | 176.9379 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 804 | 60114.804 | 1474.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;904 | 100.0314 | 176.905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 904 | 60114.904 | 1474.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;004 | 100.0299 | 176.8858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 004 | 60115.004 | 1474.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;104 | 100.0291 | 176.886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 104 | 60115.104 | 1474.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;204 | 100.0274 | 176.9006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 204 | 60115.204 | 1474.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;304 | 100.0269 | 176.9303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 304 | 60115.304 | 1475
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;404 | 100.0254 | 176.9763 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 404 | 60115.404 | 1475.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;504 | 100.0245 | 177.0235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 504 | 60115.504 | 1475.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;604 | 100.023 | 177.0545 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 604 | 60115.604 | 1475.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;704 | 100.0224 | 177.0774 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 704 | 60115.704 | 1475.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;804 | 100.0227 | 177.0999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 804 | 60115.804 | 1475.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;904 | 100.0199 | 177.1095 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 904 | 60115.904 | 1475.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;004 | 100.0185 | 177.1071 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 004 | 60116.004 | 1475.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;104 | 100.0205 | 177.1087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 104 | 60116.104 | 1475.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;204 | 100.0208 | 177.107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 204 | 60116.204 | 1475.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;304 | 100.0223 | 177.0914 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 304 | 60116.304 | 1476
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;404 | 100.0214 | 177.07 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 404 | 60116.404 | 1476.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;504 | 100.0233 | 177.0486 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 504 | 60116.504 | 1476.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;604 | 100.0256 | 177.0229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 604 | 60116.604 | 1476.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;704 | 100.0247 | 177.0027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 704 | 60116.704 | 1476.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;804 | 100.025 | 177.0029 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 804 | 60116.804 | 1476.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;904 | 100.025 | 177.0154 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 904 | 60116.904 | 1476.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;004 | 100.0252 | 177.0294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 004 | 60117.004 | 1476.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;104 | 100.0265 | 177.0514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 104 | 60117.104 | 1476.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;204 | 100.0264 | 177.0803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 204 | 60117.204 | 1476.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;304 | 100.0264 | 177.107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 304 | 60117.304 | 1477
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;404 | 100.0262 | 177.1184 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 404 | 60117.404 | 1477.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;504 | 100.0251 | 177.1158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 504 | 60117.504 | 1477.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;604 | 100.024 | 177.1156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 604 | 60117.604 | 1477.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;704 | 100.0228 | 177.1122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 704 | 60117.704 | 1477.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;804 | 100.0211 | 177.1013 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 804 | 60117.804 | 1477.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;904 | 100.0181 | 177.0964 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 904 | 60117.904 | 1477.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;004 | 100.0155 | 177.1025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 004 | 60118.004 | 1477.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;104 | 100.0133 | 177.1152 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 104 | 60118.104 | 1477.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;204 | 100.0118 | 177.1441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 204 | 60118.204 | 1477.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;304 | 100.0102 | 177.1947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 304 | 60118.304 | 1478
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;404 | 100.0093 | 177.2476 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 404 | 60118.404 | 1478.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;504 | 100.0082 | 177.291 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 504 | 60118.504 | 1478.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;604 | 100.0066 | 177.3358 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 604 | 60118.604 | 1478.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;704 | 100.0057 | 177.3778 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 704 | 60118.704 | 1478.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;804 | 100.0078 | 177.3969 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 804 | 60118.804 | 1478.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;904 | 100.0058 | 177.3966 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 904 | 60118.904 | 1478.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;004 | 100.0051 | 177.3917 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 004 | 60119.004 | 1478.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;104 | 100.0062 | 177.3715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 104 | 60119.104 | 1478.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;204 | 100.0084 | 177.3333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 204 | 60119.204 | 1478.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;304 | 100.0097 | 177.2954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 304 | 60119.304 | 1479
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;404 | 100.0106 | 177.2627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 404 | 60119.404 | 1479.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;504 | 100.0144 | 177.2304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 504 | 60119.504 | 1479.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;604 | 100.016 | 177.2116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 604 | 60119.604 | 1479.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;704 | 100.0161 | 177.2132 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 704 | 60119.704 | 1479.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;804 | 100.0173 | 177.2115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 804 | 60119.804 | 1479.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;904 | 100.018 | 177.199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 904 | 60119.904 | 1479.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;004 | 100.0189 | 177.1908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 004 | 60120.004 | 1479.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;104 | 100.0197 | 177.1836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 104 | 60120.104 | 1479.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;204 | 100.0204 | 177.1675 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 204 | 60120.204 | 1479.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;304 | 100.0192 | 177.1532 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 304 | 60120.304 | 1480
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;404 | 100.018 | 177.149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 404 | 60120.404 | 1480.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;504 | 100.0153 | 177.1436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 504 | 60120.504 | 1480.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;604 | 100.0142 | 177.1387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 604 | 60120.604 | 1480.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;704 | 100.0101 | 177.1489 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 704 | 60120.704 | 1480.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;804 | 100.0077 | 177.168 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 804 | 60120.804 | 1480.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;904 | 100.0038 | 177.1836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 904 | 60120.904 | 1480.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;004 | 100.0028 | 177.2135 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 004 | 60121.004 | 1480.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;104 | 99.9995 | 177.2647 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 104 | 60121.104 | 1480.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;204 | 99.9988 | 177.3141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 204 | 60121.204 | 1480.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;304 | 99.9968 | 177.3575 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 304 | 60121.304 | 1481
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;404 | 99.995 | 177.4031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 404 | 60121.404 | 1481.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;504 | 99.9946 | 177.4393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 504 | 60121.504 | 1481.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;604 | 99.9969 | 177.4546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 604 | 60121.604 | 1481.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;704 | 99.9976 | 177.4552 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 704 | 60121.704 | 1481.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;804 | 99.9995 | 177.4452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 804 | 60121.804 | 1481.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;904 | 100.0014 | 177.4127 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 904 | 60121.904 | 1481.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;004 | 100.0016 | 177.3613 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 004 | 60122.004 | 1481.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;104 | 100.0046 | 177.3105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 104 | 60122.104 | 1481.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;204 | 100.0074 | 177.2583 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 204 | 60122.204 | 1481.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;304 | 100.011 | 177.2018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 304 | 60122.304 | 1482
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;404 | 100.0118 | 177.1599 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 404 | 60122.404 | 1482.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;504 | 100.0136 | 177.1396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 504 | 60122.504 | 1482.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;604 | 100.015 | 177.1299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 604 | 60122.604 | 1482.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;704 | 100.015 | 177.1351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 704 | 60122.704 | 1482.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;804 | 100.0158 | 177.1584 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 804 | 60122.804 | 1482.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;904 | 100.0139 | 177.1799 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 904 | 60122.904 | 1482.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;004 | 100.0136 | 177.188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 004 | 60123.004 | 1482.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;104 | 100.0125 | 177.1958 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 104 | 60123.104 | 1482.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;204 | 100.0122 | 177.2025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 204 | 60123.204 | 1482.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;304 | 100.0093 | 177.1919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 304 | 60123.304 | 1483
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;404 | 100.007 | 177.1757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 404 | 60123.404 | 1483.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;504 | 100.0021 | 177.1722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 504 | 60123.504 | 1483.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;604 | 100.0018 | 177.1739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 604 | 60123.604 | 1483.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;704 | 99.9992 | 177.1781 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 704 | 60123.704 | 1483.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;804 | 99.9965 | 177.1986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 804 | 60123.804 | 1483.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;904 | 99.9945 | 177.2332 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 904 | 60123.904 | 1483.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;004 | 99.9928 | 177.2651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 004 | 60124.004 | 1483.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;104 | 99.9914 | 177.3044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 104 | 60124.104 | 1483.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;204 | 99.9912 | 177.3598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 204 | 60124.204 | 1483.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;304 | 99.992 | 177.4031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 304 | 60124.304 | 1484
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;404 | 99.9925 | 177.4223 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 404 | 60124.404 | 1484.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;504 | 99.9941 | 177.4331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 504 | 60124.504 | 1484.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;604 | 99.997 | 177.4311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 604 | 60124.604 | 1484.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;704 | 99.9991 | 177.4036 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 704 | 60124.704 | 1484.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;804 | 100.0016 | 177.359 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 804 | 60124.804 | 1484.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;904 | 100.0043 | 177.312 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 904 | 60124.904 | 1484.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;004 | 100.006 | 177.2626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 004 | 60125.004 | 1484.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;104 | 100.0085 | 177.2156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 104 | 60125.104 | 1484.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;204 | 100.0094 | 177.1835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 204 | 60125.204 | 1484.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;304 | 100.0104 | 177.1656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 304 | 60125.304 | 1485
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;404 | 100.0107 | 177.1539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 404 | 60125.404 | 1485.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;504 | 100.011 | 177.1544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 504 | 60125.504 | 1485.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;604 | 100.013 | 177.1681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 604 | 60125.604 | 1485.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;704 | 100.011 | 177.1808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 704 | 60125.704 | 1485.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;804 | 100.0102 | 177.1933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 804 | 60125.804 | 1485.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;904 | 100.0078 | 177.2181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 904 | 60125.904 | 1485.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;004 | 100.0041 | 177.2478 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 004 | 60126.004 | 1485.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;104 | 100.0011 | 177.2703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 104 | 60126.104 | 1485.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;204 | 99.9998 | 177.2924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 204 | 60126.204 | 1485.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;304 | 99.9979 | 177.3174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 304 | 60126.304 | 1486
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;404 | 99.9954 | 177.3322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 404 | 60126.404 | 1486.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;504 | 99.9943 | 177.3387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 504 | 60126.504 | 1486.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;604 | 99.9926 | 177.3517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 604 | 60126.604 | 1486.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;704 | 99.9931 | 177.3655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 704 | 60126.704 | 1486.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;804 | 99.9915 | 177.3719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 804 | 60126.804 | 1486.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;904 | 99.991 | 177.3826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 904 | 60126.904 | 1486.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;004 | 99.9929 | 177.4006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 004 | 60127.004 | 1486.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;104 | 99.9965 | 177.411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 104 | 60127.104 | 1486.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;204 | 99.9995 | 177.4133 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 204 | 60127.204 | 1486.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;304 | 100.0009 | 177.4155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 304 | 60127.304 | 1487
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;404 | 100.0034 | 177.4179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 404 | 60127.404 | 1487.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;504 | 100.0049 | 177.4022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 504 | 60127.504 | 1487.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;604 | 100.0066 | 177.3596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 604 | 60127.604 | 1487.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;704 | 100.0078 | 177.3114 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 704 | 60127.704 | 1487.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;804 | 100.0115 | 177.2671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 804 | 60127.804 | 1487.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;904 | 100.0131 | 177.2199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 904 | 60127.904 | 1487.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;004 | 100.0146 | 177.1768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 004 | 60128.004 | 1487.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;104 | 100.0147 | 177.1477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 104 | 60128.104 | 1487.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;204 | 100.0129 | 177.1239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 204 | 60128.204 | 1487.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;304 | 100.0134 | 177.1017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 304 | 60128.304 | 1488
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;404 | 100.0135 | 177.0996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 404 | 60128.404 | 1488.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;504 | 100.0122 | 177.1182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 504 | 60128.504 | 1488.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;604 | 100.0119 | 177.138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 604 | 60128.604 | 1488.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;704 | 100.0125 | 177.163 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 704 | 60128.704 | 1488.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;804 | 100.011 | 177.1994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 804 | 60128.804 | 1488.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;904 | 100.0112 | 177.2264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 904 | 60128.904 | 1488.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;004 | 100.0095 | 177.2341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 004 | 60129.004 | 1488.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;104 | 100.0103 | 177.236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 104 | 60129.104 | 1488.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;204 | 100.0096 | 177.2335 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 204 | 60129.204 | 1488.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;304 | 100.009 | 177.2189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 304 | 60129.304 | 1489
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;404 | 100.0083 | 177.2072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 404 | 60129.404 | 1489.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;504 | 100.007 | 177.2115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 504 | 60129.504 | 1489.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;604 | 100.0064 | 177.2174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 604 | 60129.604 | 1489.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;704 | 100.0058 | 177.2216 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 704 | 60129.704 | 1489.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;804 | 100.008 | 177.2374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 804 | 60129.804 | 1489.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;904 | 100.0072 | 177.2619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 904 | 60129.904 | 1489.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;004 | 100.0077 | 177.2822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 004 | 60130.004 | 1489.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;104 | 100.009 | 177.3074 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 104 | 60130.104 | 1489.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;204 | 100.0098 | 177.3428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 204 | 60130.204 | 1489.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;304 | 100.0104 | 177.3679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 304 | 60130.304 | 1490
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;404 | 100.0087 | 177.373 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 404 | 60130.404 | 1490.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;504 | 100.0112 | 177.366 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 504 | 60130.504 | 1490.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;604 | 100.0126 | 177.3456 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 604 | 60130.604 | 1490.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;704 | 100.0122 | 177.3104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 704 | 60130.704 | 1490.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;804 | 100.0134 | 177.2758 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 804 | 60130.804 | 1490.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;904 | 100.0155 | 177.2516 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 904 | 60130.904 | 1490.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;004 | 100.0144 | 177.2282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 004 | 60131.004 | 1490.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;104 | 100.0136 | 177.2099 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 104 | 60131.104 | 1490.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;204 | 100.0118 | 177.2101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 204 | 60131.204 | 1490.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;304 | 100.0113 | 177.2226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 304 | 60131.304 | 1491
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;404 | 100.0119 | 177.2362 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 404 | 60131.404 | 1491.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;504 | 100.0121 | 177.2607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 504 | 60131.504 | 1491.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;604 | 100.0112 | 177.2967 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 604 | 60131.604 | 1491.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;704 | 100.0091 | 177.3225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 704 | 60131.704 | 1491.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;804 | 100.0099 | 177.3345 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 804 | 60131.804 | 1491.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;904 | 100.0075 | 177.3424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 904 | 60131.904 | 1491.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;004 | 100.0068 | 177.3426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 004 | 60132.004 | 1491.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;104 | 100.0073 | 177.3328 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 104 | 60132.104 | 1491.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;204 | 100.0067 | 177.327 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 204 | 60132.204 | 1491.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;304 | 100.0052 | 177.3298 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 304 | 60132.304 | 1492
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;404 | 100.0031 | 177.3292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 404 | 60132.404 | 1492.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;504 | 100.0053 | 177.3319 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 504 | 60132.504 | 1492.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;604 | 100.0054 | 177.3485 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 604 | 60132.604 | 1492.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;704 | 100.0062 | 177.3664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 704 | 60132.704 | 1492.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;804 | 100.0066 | 177.3774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 804 | 60132.804 | 1492.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;904 | 100.0083 | 177.3918 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 904 | 60132.904 | 1492.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;004 | 100.0099 | 177.4065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 004 | 60133.004 | 1492.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;104 | 100.0126 | 177.4025 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 104 | 60133.104 | 1492.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;204 | 100.0136 | 177.3819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 204 | 60133.204 | 1492.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;304 | 100.0138 | 177.3578 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 304 | 60133.304 | 1493
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;404 | 100.0128 | 177.3231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 404 | 60133.404 | 1493.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;504 | 100.014 | 177.2768 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 504 | 60133.504 | 1493.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;604 | 100.0147 | 177.2399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 604 | 60133.604 | 1493.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;704 | 100.0146 | 177.2163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 704 | 60133.704 | 1493.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;804 | 100.0136 | 177.1953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 804 | 60133.804 | 1493.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;904 | 100.0136 | 177.1891 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 904 | 60133.904 | 1493.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;004 | 100.0118 | 177.2072 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 004 | 60134.004 | 1493.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;104 | 100.0086 | 177.2353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 104 | 60134.104 | 1493.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;204 | 100.0064 | 177.2671 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 204 | 60134.204 | 1493.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;304 | 100.0044 | 177.3164 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 304 | 60134.304 | 1494
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;404 | 100.0037 | 177.3755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 404 | 60134.404 | 1494.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;504 | 100.0025 | 177.4198 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 504 | 60134.504 | 1494.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;604 | 100.0005 | 177.4527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 604 | 60134.604 | 1494.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;704 | 99.9986 | 177.4832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 704 | 60134.704 | 1494.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;804 | 99.9992 | 177.4989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 804 | 60134.804 | 1494.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;904 | 99.9977 | 177.498 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 904 | 60134.904 | 1494.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;004 | 99.9963 | 177.4975 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 004 | 60135.004 | 1494.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;104 | 99.9992 | 177.497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 104 | 60135.104 | 1494.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;204 | 100.0007 | 177.489 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 204 | 60135.204 | 1494.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;304 | 100.005 | 177.4824 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 304 | 60135.304 | 1495
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;404 | 100.0073 | 177.4827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 404 | 60135.404 | 1495.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;504 | 100.0097 | 177.4732 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 504 | 60135.504 | 1495.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;604 | 100.0136 | 177.4497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 604 | 60135.604 | 1495.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;704 | 100.019 | 177.4231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 704 | 60135.704 | 1495.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;804 | 100.0229 | 177.3795 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 804 | 60135.804 | 1495.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;904 | 100.0276 | 177.3052 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 904 | 60135.904 | 1495.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;004 | 100.0313 | 177.2204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 004 | 60136.004 | 1495.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;104 | 100.0352 | 177.1399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 104 | 60136.104 | 1495.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;204 | 100.0376 | 177.0513 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 204 | 60136.204 | 1495.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;304 | 100.0392 | 176.9559 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 304 | 60136.304 | 1496
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;404 | 100.0414 | 176.8677 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 404 | 60136.404 | 1496.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;504 | 100.0423 | 176.786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 504 | 60136.504 | 1496.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;604 | 100.0433 | 176.7082 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 604 | 60136.604 | 1496.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;704 | 100.0412 | 176.6512 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 704 | 60136.704 | 1496.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;804 | 100.0391 | 176.62 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 804 | 60136.804 | 1496.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;904 | 100.0372 | 176.6047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 904 | 60136.904 | 1496.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;004 | 100.0379 | 176.6107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 004 | 60137.004 | 1496.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;104 | 100.036 | 176.642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 104 | 60137.104 | 1496.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;204 | 100.0327 | 176.6753 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 204 | 60137.204 | 1496.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;304 | 100.0301 | 176.6912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 304 | 60137.304 | 1497
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;404 | 100.0287 | 176.7012 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 404 | 60137.404 | 1497.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;504 | 100.0278 | 176.7126 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 504 | 60137.504 | 1497.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;604 | 100.0258 | 176.7165 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 604 | 60137.604 | 1497.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;704 | 100.0251 | 176.6929 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 704 | 60137.704 | 1497.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;804 | 100.026 | 176.6438 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 804 | 60137.804 | 1497.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;904 | 100.0245 | 176.5885 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 904 | 60137.904 | 1497.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;004 | 100.0236 | 176.5175 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 004 | 60138.004 | 1497.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;104 | 100.0218 | 176.4265 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 104 | 60138.104 | 1497.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;204 | 100.0218 | 176.3382 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 204 | 60138.204 | 1497.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;304 | 100.0225 | 176.2589 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 304 | 60138.304 | 1498
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;404 | 100.0222 | 176.1755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 404 | 60138.404 | 1498.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;504 | 100.0221 | 176.1027 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 504 | 60138.504 | 1498.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;604 | 100.021 | 176.0558 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 604 | 60138.604 | 1498.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;704 | 100.0202 | 176.0176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 704 | 60138.704 | 1498.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;804 | 100.02 | 175.9777 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 804 | 60138.804 | 1498.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;904 | 100.0194 | 175.9401 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 904 | 60138.904 | 1498.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;004 | 100.0193 | 175.8997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 004 | 60139.004 | 1498.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;104 | 100.0183 | 175.845 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 104 | 60139.104 | 1498.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;204 | 100.0166 | 175.7858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 204 | 60139.204 | 1498.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;304 | 100.0135 | 175.7348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 304 | 60139.304 | 1499
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;404 | 100.0097 | 175.6752 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 404 | 60139.404 | 1499.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;504 | 100.0112 | 175.603 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 504 | 60139.504 | 1499.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;604 | 100.0102 | 175.5412 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 604 | 60139.604 | 1499.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;704 | 100.0083 | 175.4889 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 704 | 60139.704 | 1499.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;804 | 100.0065 | 175.4316 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 804 | 60139.804 | 1499.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;904 | 100.0036 | 175.3828 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 904 | 60139.904 | 1499.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;004 | 100.0027 | 175.3515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 004 | 60140.004 | 1499.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;104 | 100.0029 | 175.311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 104 | 60140.104 | 1499.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;204 | 100.0014 | 175.2533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 204 | 60140.204 | 1499.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;304 | 100.0003 | 175.1956 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 304 | 60140.304 | 1500
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;404 | 100.002 | 175.131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 404 | 60140.404 | 1500.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;504 | 100.0012 | 175.0465 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 504 | 60140.504 | 1500.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;604 | 100.0038 | 174.9546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 604 | 60140.604 | 1500.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;704 | 100.0044 | 174.8657 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 704 | 60140.704 | 1500.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;804 | 100.0057 | 174.7635 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 804 | 60140.804 | 1500.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;904 | 100.0065 | 174.649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 904 | 60140.904 | 1500.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;004 | 100.0082 | 174.5427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 004 | 60141.004 | 1500.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;104 | 100.0092 | 174.4382 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 104 | 60141.104 | 1500.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;204 | 100.0095 | 174.3256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 204 | 60141.204 | 1500.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;304 | 100.0116 | 174.2253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 304 | 60141.304 | 1501
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;404 | 100.0108 | 174.1471 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 404 | 60141.404 | 1501.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;504 | 100.0095 | 174.0732 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 504 | 60141.504 | 1501.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;604 | 100.0085 | 174.005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 604 | 60141.604 | 1501.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;704 | 100.0112 | 173.9538 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 704 | 60141.704 | 1501.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;804 | 100.0127 | 173.9011 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 804 | 60141.804 | 1501.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;904 | 100.0125 | 173.8313 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 904 | 60141.904 | 1501.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;004 | 100.0132 | 173.7561 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 004 | 60142.004 | 1501.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;104 | 100.014 | 173.6804 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 104 | 60142.104 | 1501.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;204 | 100.0119 | 173.5906 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 204 | 60142.204 | 1501.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;304 | 100.0118 | 173.4923 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 304 | 60142.304 | 1502
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;404 | 100.012 | 173.4028 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 404 | 60142.404 | 1502.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;504 | 100.0112 | 173.3158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 504 | 60142.504 | 1502.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;604 | 100.0099 | 173.228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 604 | 60142.604 | 1502.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;704 | 100.0076 | 173.1615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 704 | 60142.704 | 1502.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;804 | 100.0083 | 173.1172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 804 | 60142.804 | 1502.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;904 | 100.0068 | 173.0697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 904 | 60142.904 | 1502.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;004 | 100.0067 | 173.0199 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 004 | 60143.004 | 1502.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;104 | 100.0049 | 172.9786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 104 | 60143.104 | 1502.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;204 | 100.0058 | 172.9296 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 204 | 60143.204 | 1502.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;304 | 100.0072 | 172.8639 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 304 | 60143.304 | 1503
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;404 | 100.0097 | 172.7957 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 404 | 60143.404 | 1503.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;504 | 100.0112 | 172.7246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 504 | 60143.504 | 1503.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;604 | 100.0113 | 172.6387 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 604 | 60143.604 | 1503.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;704 | 100.0123 | 172.5461 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 704 | 60143.704 | 1503.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;804 | 100.0132 | 172.4606 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 804 | 60143.804 | 1503.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;904 | 100.0148 | 172.3703 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 904 | 60143.904 | 1503.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;004 | 100.0173 | 172.2717 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 004 | 60144.004 | 1503.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;104 | 100.0186 | 172.1819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 104 | 60144.104 | 1503.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;204 | 100.0186 | 172.102 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 204 | 60144.204 | 1503.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;304 | 100.0193 | 172.0219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 304 | 60144.304 | 1504
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;404 | 100.0205 | 171.9548 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 404 | 60144.404 | 1504.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;504 | 100.0199 | 171.9093 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 504 | 60144.504 | 1504.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;604 | 100.0188 | 171.8642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 604 | 60144.604 | 1504.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;704 | 100.0183 | 171.813 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 704 | 60144.704 | 1504.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;804 | 100.0182 | 171.7701 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 804 | 60144.804 | 1504.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;904 | 100.0173 | 171.7282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 904 | 60144.904 | 1504.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;004 | 100.0153 | 171.6714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 004 | 60145.004 | 1504.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;104 | 100.0116 | 171.607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 104 | 60145.104 | 1504.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;204 | 100.0114 | 171.5443 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 204 | 60145.204 | 1504.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;304 | 100.0124 | 171.4727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 304 | 60145.304 | 1505
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;404 | 100.0108 | 171.3938 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 404 | 60145.404 | 1505.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;504 | 100.0085 | 171.326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 504 | 60145.504 | 1505.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;604 | 100.0076 | 171.2647 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 604 | 60145.604 | 1505.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;704 | 100.0085 | 171.1985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 704 | 60145.704 | 1505.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;804 | 100.0088 | 171.1427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 804 | 60145.804 | 1505.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;904 | 100.0107 | 171.1048 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 904 | 60145.904 | 1505.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;004 | 100.0121 | 171.0619 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 004 | 60146.004 | 1505.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;104 | 100.0123 | 171.0113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 104 | 60146.104 | 1505.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;204 | 100.0133 | 170.9697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 204 | 60146.204 | 1505.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;304 | 100.0165 | 170.9248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 304 | 60146.304 | 1506
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;404 | 100.0182 | 170.8615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 404 | 60146.404 | 1506.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;504 | 100.0185 | 170.7915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 504 | 60146.504 | 1506.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;604 | 100.0181 | 170.7218 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 604 | 60146.604 | 1506.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;704 | 100.0185 | 170.6403 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 704 | 60146.704 | 1506.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;804 | 100.0194 | 170.552 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 804 | 60146.804 | 1506.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;904 | 100.0209 | 170.4744 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 904 | 60146.904 | 1506.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;004 | 100.0216 | 170.4014 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 004 | 60147.004 | 1506.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;104 | 100.0209 | 170.3262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 104 | 60147.104 | 1506.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;204 | 100.0194 | 170.2669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 204 | 60147.204 | 1506.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;304 | 100.0171 | 170.227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 304 | 60147.304 | 1507
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;404 | 100.0156 | 170.187 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 404 | 60147.404 | 1507.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;504 | 100.0133 | 170.1535 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 504 | 60147.504 | 1507.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;604 | 100.0123 | 170.1397 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 604 | 60147.604 | 1507.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;704 | 100.011 | 170.1349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 704 | 60147.704 | 1507.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;804 | 100.0089 | 170.1206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 804 | 60147.804 | 1507.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;904 | 100.0085 | 170.0918 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 904 | 60147.904 | 1507.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;004 | 100.0062 | 170.0627 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 004 | 60148.004 | 1507.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;104 | 100.0049 | 170.0335 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 104 | 60148.104 | 1507.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;204 | 100.0026 | 169.9871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 204 | 60148.204 | 1507.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;304 | 100.0025 | 169.9321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 304 | 60148.304 | 1508
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;404 | 100.0024 | 169.8862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 404 | 60148.404 | 1508.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;504 | 100.0021 | 169.8318 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 504 | 60148.504 | 1508.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;604 | 100.0026 | 169.7613 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 604 | 60148.604 | 1508.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;704 | 100.0029 | 169.6993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 704 | 60148.704 | 1508.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;804 | 100.002 | 169.6483 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 804 | 60148.804 | 1508.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;904 | 100.0018 | 169.5925 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 904 | 60148.904 | 1508.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;004 | 100.0042 | 169.542 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 004 | 60149.004 | 1508.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;104 | 100.0066 | 169.5073 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 104 | 60149.104 | 1508.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;204 | 100.0088 | 169.4678 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 204 | 60149.204 | 1508.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;304 | 100.0094 | 169.4154 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 304 | 60149.304 | 1509
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;404 | 100.0099 | 169.3674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 404 | 60149.404 | 1509.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;504 | 100.0086 | 169.3171 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 504 | 60149.504 | 1509.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;604 | 100.009 | 169.2454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 604 | 60149.604 | 1509.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;704 | 100.0103 | 169.1643 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 704 | 60149.704 | 1509.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;804 | 100.0103 | 169.0886 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 804 | 60149.804 | 1509.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;904 | 100.01 | 169.0061 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 904 | 60149.904 | 1509.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;004 | 100.0081 | 168.9169 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 004 | 60150.004 | 1509.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;104 | 100.0069 | 168.8392 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 104 | 60150.104 | 1509.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;204 | 100.0043 | 168.7736 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 204 | 60150.204 | 1509.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;304 | 100.0017 | 168.7119 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 304 | 60150.304 | 1510
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;404 | 100.001 | 168.6687 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 404 | 60150.404 | 1510.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;504 | 100.0019 | 168.6488 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 504 | 60150.504 | 1510.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;604 | 100.0015 | 168.6257 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 604 | 60150.604 | 1510.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;704 | 100.0045 | 168.591 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 704 | 60150.704 | 1510.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;804 | 100.0048 | 168.5558 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 804 | 60150.804 | 1510.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;904 | 100.0062 | 168.5105 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 904 | 60150.904 | 1510.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;004 | 100.0081 | 168.4437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 004 | 60151.004 | 1510.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;104 | 100.0099 | 168.3711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 104 | 60151.104 | 1510.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;204 | 100.0113 | 168.3024 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 204 | 60151.204 | 1510.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;304 | 100.0131 | 168.2197 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 304 | 60151.304 | 1511
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;404 | 100.0164 | 168.1249 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 404 | 60151.404 | 1511.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;504 | 100.0194 | 168.0376 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 504 | 60151.504 | 1511.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;604 | 100.0212 | 167.947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 604 | 60151.604 | 1511.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;704 | 100.0226 | 167.841 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 704 | 60151.704 | 1511.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;804 | 100.025 | 167.742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 804 | 60151.804 | 1511.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;904 | 100.0261 | 167.6619 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 904 | 60151.904 | 1511.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;004 | 100.0282 | 167.5871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 004 | 60152.004 | 1511.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;104 | 100.0281 | 167.5213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 104 | 60152.104 | 1511.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;204 | 100.0264 | 167.475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 204 | 60152.204 | 1511.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;304 | 100.0258 | 167.4378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 304 | 60152.304 | 1512
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;404 | 100.0235 | 167.3995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 404 | 60152.404 | 1512.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;504 | 100.0235 | 167.3696 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 504 | 60152.504 | 1512.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;604 | 100.0231 | 167.3468 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 604 | 60152.604 | 1512.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;704 | 100.0214 | 167.3123 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 704 | 60152.704 | 1512.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;804 | 100.0189 | 167.2711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 804 | 60152.804 | 1512.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;904 | 100.017 | 167.2391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 904 | 60152.904 | 1512.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;004 | 100.0156 | 167.204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 004 | 60153.004 | 1512.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;104 | 100.0134 | 167.1581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 104 | 60153.104 | 1512.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;204 | 100.0123 | 167.119 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 204 | 60153.204 | 1512.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;304 | 100.0091 | 167.0909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 304 | 60153.304 | 1513
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;404 | 100.0098 | 167.0612 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 404 | 60153.404 | 1513.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;504 | 100.0096 | 167.0355 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 504 | 60153.504 | 1513.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;604 | 100.0099 | 167.0208 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 604 | 60153.604 | 1513.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;704 | 100.0114 | 166.9928 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 704 | 60153.704 | 1513.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;804 | 100.0117 | 166.9405 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 804 | 60153.804 | 1513.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;904 | 100.0133 | 166.8829 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 904 | 60153.904 | 1513.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;004 | 100.0159 | 166.8181 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 004 | 60154.004 | 1513.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;104 | 100.0193 | 166.7311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 104 | 60154.104 | 1513.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;204 | 100.0213 | 166.6308 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 204 | 60154.204 | 1513.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;304 | 100.0247 | 166.5322 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 304 | 60154.304 | 1514
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;404 | 100.0289 | 166.4214 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 404 | 60154.404 | 1514.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;504 | 100.0312 | 166.3002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 504 | 60154.504 | 1514.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;604 | 100.0328 | 166.1996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 604 | 60154.604 | 1514.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;704 | 100.0358 | 166.1213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 704 | 60154.704 | 1514.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;804 | 100.0359 | 166.0496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 804 | 60154.804 | 1514.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;904 | 100.0358 | 165.9934 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 904 | 60154.904 | 1514.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;004 | 100.037 | 165.9571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 004 | 60155.004 | 1514.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;104 | 100.0353 | 165.9212 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 104 | 60155.104 | 1514.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;204 | 100.0364 | 165.882 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 204 | 60155.204 | 1514.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;304 | 100.0366 | 165.8555 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 304 | 60155.304 | 1515
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;404 | 100.0365 | 165.8332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 404 | 60155.404 | 1515.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;504 | 100.0348 | 165.798 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 504 | 60155.504 | 1515.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;604 | 100.0326 | 165.7655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 604 | 60155.604 | 1515.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;704 | 100.0305 | 165.7465 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 704 | 60155.704 | 1515.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;804 | 100.0296 | 165.7227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 804 | 60155.804 | 1515.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;904 | 100.0282 | 165.6928 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 904 | 60155.904 | 1515.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;004 | 100.0282 | 165.6716 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 004 | 60156.004 | 1515.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;104 | 100.0282 | 165.6471 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 104 | 60156.104 | 1515.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;204 | 100.026 | 165.6065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 204 | 60156.204 | 1515.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;304 | 100.0264 | 165.5715 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 304 | 60156.304 | 1516
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;404 | 100.0276 | 165.5515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 404 | 60156.404 | 1516.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;504 | 100.031 | 165.525 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 504 | 60156.504 | 1516.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;604 | 100.0339 | 165.4918 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 604 | 60156.604 | 1516.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;704 | 100.0357 | 165.4674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 704 | 60156.704 | 1516.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;804 | 100.037 | 165.4276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 804 | 60156.804 | 1516.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;904 | 100.0397 | 165.3535 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 904 | 60156.904 | 1516.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;004 | 100.0425 | 165.2664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 004 | 60157.004 | 1516.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;104 | 100.0458 | 165.1781 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 104 | 60157.104 | 1516.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;204 | 100.0494 | 165.0797 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 204 | 60157.204 | 1516.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;304 | 100.0505 | 164.9782 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 304 | 60157.304 | 1517
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;404 | 100.0515 | 164.8893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 404 | 60157.404 | 1517.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;504 | 100.0536 | 164.8043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 504 | 60157.504 | 1517.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;604 | 100.0561 | 164.7184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 604 | 60157.604 | 1517.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;704 | 100.055 | 164.65 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 704 | 60157.704 | 1517.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;804 | 100.0534 | 164.5983 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 804 | 60157.804 | 1517.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;904 | 100.053 | 164.5523 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 904 | 60157.904 | 1517.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;004 | 100.051 | 164.51 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 004 | 60158.004 | 1517.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;104 | 100.0483 | 164.4842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 104 | 60158.104 | 1517.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;204 | 100.0475 | 164.4874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 204 | 60158.204 | 1517.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;304 | 100.0454 | 164.4973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 304 | 60158.304 | 1518
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;404 | 100.0419 | 164.5005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 404 | 60158.404 | 1518.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;504 | 100.0386 | 164.5094 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 504 | 60158.504 | 1518.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;604 | 100.038 | 164.5193 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 604 | 60158.604 | 1518.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;704 | 100.0351 | 164.5085 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 704 | 60158.704 | 1518.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;804 | 100.0345 | 164.4832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 804 | 60158.804 | 1518.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;904 | 100.0319 | 164.4583 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 904 | 60158.904 | 1518.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;004 | 100.033 | 164.4192 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 004 | 60159.004 | 1518.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;104 | 100.0346 | 164.3633 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 104 | 60159.104 | 1518.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;204 | 100.0349 | 164.3144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 204 | 60159.204 | 1518.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;304 | 100.0351 | 164.2707 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 304 | 60159.304 | 1519
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;404 | 100.0368 | 164.2166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 404 | 60159.404 | 1519.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;504 | 100.0401 | 164.1691 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 504 | 60159.504 | 1519.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;604 | 100.0393 | 164.1413 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 604 | 60159.604 | 1519.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;704 | 100.0418 | 164.1104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 704 | 60159.704 | 1519.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;804 | 100.0439 | 164.0695 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 804 | 60159.804 | 1519.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;904 | 100.0452 | 164.0321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 904 | 60159.904 | 1519.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;004 | 100.0466 | 163.9904 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 004 | 60160.004 | 1519.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;104 | 100.0481 | 163.9301 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 104 | 60160.104 | 1519.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;204 | 100.0472 | 163.87 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 204 | 60160.204 | 1519.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;304 | 100.0463 | 163.8246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 304 | 60160.304 | 1520
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;404 | 100.0451 | 163.7779 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 404 | 60160.404 | 1520.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;504 | 100.0446 | 163.7295 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 504 | 60160.504 | 1520.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;604 | 100.0429 | 163.6953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 604 | 60160.604 | 1520.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;704 | 100.0391 | 163.6685 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 704 | 60160.704 | 1520.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;804 | 100.0363 | 163.6373 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 804 | 60160.804 | 1520.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;904 | 100.0354 | 163.6185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 904 | 60160.904 | 1520.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;004 | 100.0345 | 163.6185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 004 | 60161.004 | 1520.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;104 | 100.0314 | 163.6157 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 104 | 60161.104 | 1520.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;204 | 100.0269 | 163.6097 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 204 | 60161.204 | 1520.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;304 | 100.0241 | 163.6145 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 304 | 60161.304 | 1521
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;404 | 100.0207 | 163.6159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 404 | 60161.404 | 1521.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;504 | 100.0189 | 163.5995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 504 | 60161.504 | 1521.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;604 | 100.0181 | 163.5756 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 604 | 60161.604 | 1521.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;704 | 100.019 | 163.5482 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 704 | 60161.704 | 1521.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;804 | 100.0178 | 163.4991 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 804 | 60161.804 | 1521.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;904 | 100.0161 | 163.4326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 904 | 60161.904 | 1521.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;004 | 100.0173 | 163.3715 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 004 | 60162.004 | 1521.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;104 | 100.0178 | 163.3076 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 104 | 60162.104 | 1521.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;204 | 100.0187 | 163.2346 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 204 | 60162.204 | 1521.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;304 | 100.0211 | 163.1749 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 304 | 60162.304 | 1522
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;404 | 100.0255 | 163.1321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 404 | 60162.404 | 1522.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;504 | 100.0252 | 163.0832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 504 | 60162.504 | 1522.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;604 | 100.0262 | 163.0269 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 604 | 60162.604 | 1522.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;704 | 100.0269 | 162.9744 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 704 | 60162.704 | 1522.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;804 | 100.0278 | 162.913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 804 | 60162.804 | 1522.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;904 | 100.0274 | 162.8376 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 904 | 60162.904 | 1522.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;004 | 100.029 | 162.7728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 004 | 60163.004 | 1522.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;104 | 100.0296 | 162.7208 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 104 | 60163.104 | 1522.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;204 | 100.0272 | 162.6628 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 204 | 60163.204 | 1522.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;304 | 100.0257 | 162.6097 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 304 | 60163.304 | 1523
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;404 | 100.0245 | 162.5765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 404 | 60163.404 | 1523.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;504 | 100.0215 | 162.5464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 504 | 60163.504 | 1523.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;604 | 100.0198 | 162.5127 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 604 | 60163.604 | 1523.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;704 | 100.0175 | 162.4947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 704 | 60163.704 | 1523.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;804 | 100.0152 | 162.4923 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 804 | 60163.804 | 1523.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;904 | 100.0119 | 162.49 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 904 | 60163.904 | 1523.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;004 | 100.0104 | 162.4973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 004 | 60164.004 | 1523.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;104 | 100.0054 | 162.521 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 104 | 60164.104 | 1523.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;204 | 100.0019 | 162.5401 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 204 | 60164.204 | 1523.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;304 | 100.001 | 162.547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 304 | 60164.304 | 1524
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;404 | 100.0005 | 162.5565 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 404 | 60164.404 | 1524.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;504 | 99.9978 | 162.5587 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 504 | 60164.504 | 1524.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;604 | 99.998 | 162.533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 604 | 60164.604 | 1524.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;704 | 99.9976 | 162.4927 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 704 | 60164.704 | 1524.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;804 | 99.999 | 162.4545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 804 | 60164.804 | 1524.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;904 | 99.9986 | 162.4004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 904 | 60164.904 | 1524.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;004 | 99.9996 | 162.332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 004 | 60165.004 | 1524.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;104 | 100.0012 | 162.28 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 104 | 60165.104 | 1524.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;204 | 100.0013 | 162.2391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 204 | 60165.204 | 1524.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;304 | 100.0022 | 162.1912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 304 | 60165.304 | 1525
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;404 | 100.002 | 162.1503 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 404 | 60165.404 | 1525.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;504 | 100.0017 | 162.1241 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 504 | 60165.504 | 1525.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;604 | 100.0013 | 162.0901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 604 | 60165.604 | 1525.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;704 | 100.0013 | 162.0491 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 704 | 60165.704 | 1525.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;804 | 100.0008 | 162.022 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 804 | 60165.804 | 1525.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;904 | 100.0036 | 161.9955 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 904 | 60165.904 | 1525.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;004 | 100.0023 | 161.9513 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 004 | 60166.004 | 1525.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;104 | 100.0005 | 161.9037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 104 | 60166.104 | 1525.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;204 | 99.9985 | 161.8625 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 204 | 60166.204 | 1525.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;304 | 99.9975 | 161.8107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 304 | 60166.304 | 1526
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;404 | 99.9959 | 161.7509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 404 | 60166.404 | 1526.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;504 | 99.9926 | 161.7023 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 504 | 60166.504 | 1526.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;604 | 99.9909 | 161.6641 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 604 | 60166.604 | 1526.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;704 | 99.9892 | 161.6306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 704 | 60166.704 | 1526.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;804 | 99.9902 | 161.6131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 804 | 60166.804 | 1526.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;904 | 99.9872 | 161.6113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 904 | 60166.904 | 1526.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;004 | 99.9886 | 161.6016 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 004 | 60167.004 | 1526.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;104 | 99.9884 | 161.5866 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 104 | 60167.104 | 1526.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;204 | 99.9872 | 161.5817 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 204 | 60167.204 | 1526.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;304 | 99.9858 | 161.5713 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 304 | 60167.304 | 1527
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;404 | 99.9854 | 161.5445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 404 | 60167.404 | 1527.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;504 | 99.987 | 161.5197 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 504 | 60167.504 | 1527.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;604 | 99.9887 | 161.4997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 604 | 60167.604 | 1527.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;704 | 99.9896 | 161.4649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 704 | 60167.704 | 1527.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;804 | 99.9898 | 161.4155 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 804 | 60167.804 | 1527.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;904 | 99.9915 | 161.3642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 904 | 60167.904 | 1527.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;004 | 99.9924 | 161.3144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 004 | 60168.004 | 1527.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;104 | 99.9945 | 161.2547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 104 | 60168.104 | 1527.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;204 | 99.9943 | 161.1825 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 204 | 60168.204 | 1527.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;304 | 99.995 | 161.1221 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 304 | 60168.304 | 1528
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;404 | 99.9954 | 161.0786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 404 | 60168.404 | 1528.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;504 | 99.9941 | 161.0391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 504 | 60168.504 | 1528.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;604 | 99.9956 | 161.0145 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 604 | 60168.604 | 1528.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;704 | 99.9984 | 161.0131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 704 | 60168.704 | 1528.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;804 | 99.9971 | 161.0203 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 804 | 60168.804 | 1528.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;904 | 99.995 | 161.0279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 904 | 60168.904 | 1528.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;004 | 99.9944 | 161.037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 004 | 60169.004 | 1528.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;104 | 99.9935 | 161.0384 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 104 | 60169.104 | 1528.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;204 | 99.991 | 161.0174 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 204 | 60169.204 | 1528.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;304 | 99.9902 | 160.9917 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 304 | 60169.304 | 1529
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;404 | 99.9904 | 160.9805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 404 | 60169.404 | 1529.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;504 | 99.9872 | 160.9685 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 504 | 60169.504 | 1529.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;604 | 99.9854 | 160.9509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 604 | 60169.604 | 1529.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;704 | 99.9853 | 160.9428 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 704 | 60169.704 | 1529.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;804 | 99.986 | 160.938 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 804 | 60169.804 | 1529.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;904 | 99.9843 | 160.9194 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 904 | 60169.904 | 1529.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;004 | 99.9842 | 160.8995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 004 | 60170.004 | 1529.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;104 | 99.9841 | 160.89 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 104 | 60170.104 | 1529.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;204 | 99.9861 | 160.868 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 204 | 60170.204 | 1529.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;304 | 99.9879 | 160.8268 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 304 | 60170.304 | 1530
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;404 | 99.9889 | 160.7834 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 404 | 60170.404 | 1530.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;504 | 99.9906 | 160.7338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 504 | 60170.504 | 1530.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;604 | 99.9908 | 160.6697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 604 | 60170.604 | 1530.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;704 | 99.9922 | 160.6077 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 704 | 60170.704 | 1530.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;804 | 99.9925 | 160.5569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 804 | 60170.804 | 1530.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;904 | 99.9928 | 160.4946 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 904 | 60170.904 | 1530.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;004 | 99.9937 | 160.4224 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 004 | 60171.004 | 1530.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;104 | 99.9939 | 160.3648 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 104 | 60171.104 | 1530.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;204 | 99.9934 | 160.3202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 204 | 60171.204 | 1530.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;304 | 99.9941 | 160.2791 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 304 | 60171.304 | 1531
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;404 | 99.9943 | 160.2549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 404 | 60171.404 | 1531.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;504 | 99.9926 | 160.2509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 504 | 60171.504 | 1531.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;604 | 99.9917 | 160.2496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 604 | 60171.604 | 1531.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;704 | 99.9907 | 160.252 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 704 | 60171.704 | 1531.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;804 | 99.9898 | 160.2664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 804 | 60171.804 | 1531.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;904 | 99.9894 | 160.2748 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 904 | 60171.904 | 1531.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;004 | 99.9882 | 160.2634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 004 | 60172.004 | 1531.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;104 | 99.9866 | 160.2543 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 104 | 60172.104 | 1531.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;204 | 99.9852 | 160.2532 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 204 | 60172.204 | 1531.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;304 | 99.9841 | 160.2349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 304 | 60172.304 | 1532
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;404 | 99.9826 | 160.2045 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 404 | 60172.404 | 1532.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;504 | 99.9799 | 160.1831 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 504 | 60172.504 | 1532.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;604 | 99.9796 | 160.1617 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 604 | 60172.604 | 1532.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;704 | 99.9797 | 160.1338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 704 | 60172.704 | 1532.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;804 | 99.9791 | 160.1159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 804 | 60172.804 | 1532.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;904 | 99.9793 | 160.1079 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 904 | 60172.904 | 1532.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;004 | 99.9806 | 160.0884 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 004 | 60173.004 | 1532.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;104 | 99.9829 | 160.0637 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 104 | 60173.104 | 1532.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;204 | 99.9829 | 160.0496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 204 | 60173.204 | 1532.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;304 | 99.9836 | 160.0315 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 304 | 60173.304 | 1533
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;404 | 99.9858 | 159.9998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 404 | 60173.404 | 1533.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;504 | 99.9872 | 159.9636 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 504 | 60173.504 | 1533.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;604 | 99.9873 | 159.9184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 604 | 60173.604 | 1533.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;704 | 99.9887 | 159.8483 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 704 | 60173.704 | 1533.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;804 | 99.9898 | 159.767 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 804 | 60173.804 | 1533.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;904 | 99.9891 | 159.6953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 904 | 60173.904 | 1533.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;004 | 99.9888 | 159.6279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 004 | 60174.004 | 1533.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;104 | 99.9893 | 159.5659 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 104 | 60174.104 | 1533.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;204 | 99.9888 | 159.5292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 204 | 60174.204 | 1533.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;304 | 99.9883 | 159.5142 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 304 | 60174.304 | 1534
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;404 | 99.9865 | 159.4995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 404 | 60174.404 | 1534.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;504 | 99.9853 | 159.496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 504 | 60174.504 | 1534.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;604 | 99.9862 | 159.5117 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 604 | 60174.604 | 1534.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;704 | 99.987 | 159.5231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 704 | 60174.704 | 1534.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;804 | 99.9867 | 159.5235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 804 | 60174.804 | 1534.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;904 | 99.9856 | 159.5292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 904 | 60174.904 | 1534.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;004 | 99.9854 | 159.5293 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 004 | 60175.004 | 1534.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;104 | 99.9856 | 159.5038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 104 | 60175.104 | 1534.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;204 | 99.9861 | 159.4741 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 204 | 60175.204 | 1534.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;304 | 99.986 | 159.4578 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 304 | 60175.304 | 1535
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;404 | 99.986 | 159.4322 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 404 | 60175.404 | 1535.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;504 | 99.9863 | 159.3959 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 504 | 60175.504 | 1535.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;604 | 99.9875 | 159.3722 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 604 | 60175.604 | 1535.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;704 | 99.9881 | 159.3569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 704 | 60175.704 | 1535.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;804 | 99.9884 | 159.3369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 804 | 60175.804 | 1535.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;904 | 99.9913 | 159.3233 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 904 | 60175.904 | 1535.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;004 | 99.9909 | 159.3205 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 004 | 60176.004 | 1535.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;104 | 99.9906 | 159.3073 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 104 | 60176.104 | 1535.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;204 | 99.9911 | 159.2819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 204 | 60176.204 | 1535.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;304 | 99.9923 | 159.2594 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 304 | 60176.304 | 1536
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;404 | 99.9924 | 159.2341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 404 | 60176.404 | 1536.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;504 | 99.9932 | 159.1982 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 504 | 60176.504 | 1536.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;604 | 99.9943 | 159.1626 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 604 | 60176.604 | 1536.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;704 | 99.9946 | 159.1308 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 704 | 60176.704 | 1536.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;804 | 99.9938 | 159.0887 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 804 | 60176.804 | 1536.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;904 | 99.993 | 159.0466 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 904 | 60176.904 | 1536.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;004 | 99.9915 | 159.0263 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 004 | 60177.004 | 1536.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;104 | 99.9886 | 159.0141 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 104 | 60177.104 | 1536.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;204 | 99.9882 | 158.9969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 204 | 60177.204 | 1536.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;304 | 99.9887 | 158.9926 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 304 | 60177.304 | 1537
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;404 | 99.9871 | 159.0013 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 404 | 60177.404 | 1537.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;504 | 99.9848 | 158.9914 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 504 | 60177.504 | 1537.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;604 | 99.9836 | 158.9702 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 604 | 60177.604 | 1537.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;704 | 99.9821 | 158.9615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 704 | 60177.704 | 1537.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;804 | 99.9804 | 158.9515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 804 | 60177.804 | 1537.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;904 | 99.9791 | 158.9304 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 904 | 60177.904 | 1537.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;004 | 99.9793 | 158.9172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 004 | 60178.004 | 1537.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;104 | 99.9793 | 158.9133 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 104 | 60178.104 | 1537.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;204 | 99.9787 | 158.9081 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 204 | 60178.204 | 1537.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;304 | 99.9784 | 158.8942 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 304 | 60178.304 | 1538
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;404 | 99.9788 | 158.8734 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 404 | 60178.404 | 1538.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;504 | 99.9797 | 158.8569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 504 | 60178.504 | 1538.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;604 | 99.9809 | 158.839 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 604 | 60178.604 | 1538.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;704 | 99.9821 | 158.8198 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 704 | 60178.704 | 1538.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;804 | 99.9793 | 158.8167 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 804 | 60178.804 | 1538.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;904 | 99.9793 | 158.8234 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 904 | 60178.904 | 1538.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;004 | 99.9806 | 158.814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 004 | 60179.004 | 1538.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;104 | 99.9826 | 158.7953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 104 | 60179.104 | 1538.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;204 | 99.9821 | 158.7822 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 204 | 60179.204 | 1538.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;304 | 99.9807 | 158.7597 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 304 | 60179.304 | 1539
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;404 | 99.9808 | 158.7242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 404 | 60179.404 | 1539.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;504 | 99.9822 | 158.698 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 504 | 60179.504 | 1539.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;604 | 99.9825 | 158.6785 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 604 | 60179.604 | 1539.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;704 | 99.9812 | 158.6484 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 704 | 60179.704 | 1539.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;804 | 99.9808 | 158.6176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 804 | 60179.804 | 1539.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;904 | 99.98 | 158.597 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 904 | 60179.904 | 1539.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;004 | 99.9789 | 158.5734 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 004 | 60180.004 | 1539.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;104 | 99.9775 | 158.546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 104 | 60180.104 | 1539.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;204 | 99.9777 | 158.5324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 204 | 60180.204 | 1539.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;304 | 99.9763 | 158.5296 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 304 | 60180.304 | 1540
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;404 | 99.9749 | 158.5245 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 404 | 60180.404 | 1540.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;504 | 99.9756 | 158.534 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 504 | 60180.504 | 1540.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;604 | 99.9764 | 158.5646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 604 | 60180.604 | 1540.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;704 | 99.9768 | 158.5811 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 704 | 60180.704 | 1540.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;804 | 99.9753 | 158.5723 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 804 | 60180.804 | 1540.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;904 | 99.9759 | 158.5546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 904 | 60180.904 | 1540.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;004 | 99.9753 | 158.5252 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 004 | 60181.004 | 1540.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;104 | 99.9762 | 158.4792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 104 | 60181.104 | 1540.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;204 | 99.9781 | 158.4351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 204 | 60181.204 | 1540.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;304 | 99.9779 | 158.4028 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 304 | 60181.304 | 1541
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;404 | 99.9786 | 158.3653 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 404 | 60181.404 | 1541.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;504 | 99.9793 | 158.3242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 504 | 60181.504 | 1541.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;604 | 99.9804 | 158.2963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 604 | 60181.604 | 1541.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;704 | 99.983 | 158.2733 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 704 | 60181.704 | 1541.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;804 | 99.9836 | 158.244 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 804 | 60181.804 | 1541.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;904 | 99.9837 | 158.2243 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 904 | 60181.904 | 1541.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;004 | 99.9838 | 158.2182 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 004 | 60182.004 | 1541.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;104 | 99.9863 | 158.1983 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 104 | 60182.104 | 1541.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;204 | 99.9865 | 158.1646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 204 | 60182.204 | 1541.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;304 | 99.9865 | 158.1362 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 304 | 60182.304 | 1542
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;404 | 99.9875 | 158.1038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 404 | 60182.404 | 1542.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;504 | 99.9865 | 158.0592 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 504 | 60182.504 | 1542.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;604 | 99.9857 | 158.019 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 604 | 60182.604 | 1542.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;704 | 99.9851 | 157.9866 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 704 | 60182.704 | 1542.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;804 | 99.983 | 157.9485 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 804 | 60182.804 | 1542.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;904 | 99.9814 | 157.9162 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 904 | 60182.904 | 1542.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;004 | 99.9802 | 157.9053 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 004 | 60183.004 | 1542.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;104 | 99.9784 | 157.9025 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 104 | 60183.104 | 1542.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;204 | 99.9808 | 157.8973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 204 | 60183.204 | 1542.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;304 | 99.981 | 157.8996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 304 | 60183.304 | 1543
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;404 | 99.9817 | 157.9064 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 404 | 60183.404 | 1543.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;504 | 99.9814 | 157.8996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 504 | 60183.504 | 1543.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;604 | 99.9827 | 157.8874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 604 | 60183.604 | 1543.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;704 | 99.9832 | 157.8851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 704 | 60183.704 | 1543.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;804 | 99.9845 | 157.8714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 804 | 60183.804 | 1543.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;904 | 99.9851 | 157.8353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 904 | 60183.904 | 1543.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;004 | 99.9858 | 157.796 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 004 | 60184.004 | 1543.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;104 | 99.9861 | 157.7535 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 104 | 60184.104 | 1543.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;204 | 99.9872 | 157.6947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 204 | 60184.204 | 1543.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;304 | 99.9877 | 157.6374 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 304 | 60184.304 | 1544
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;404 | 99.9884 | 157.5994 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 404 | 60184.404 | 1544.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;504 | 99.9899 | 157.5669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 504 | 60184.504 | 1544.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;604 | 99.9905 | 157.536 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 604 | 60184.604 | 1544.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;704 | 99.9908 | 157.5202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 704 | 60184.704 | 1544.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;804 | 99.9903 | 157.5139 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 804 | 60184.804 | 1544.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;904 | 99.9914 | 157.4992 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 904 | 60184.904 | 1544.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;004 | 99.992 | 157.4816 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 004 | 60185.004 | 1544.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;104 | 99.9937 | 157.4685 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 104 | 60185.104 | 1544.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;204 | 99.994 | 157.4445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 204 | 60185.204 | 1544.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;304 | 99.9943 | 157.4102 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 304 | 60185.304 | 1545
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;404 | 99.9942 | 157.388 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 404 | 60185.404 | 1545.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;504 | 99.9944 | 157.3748 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 504 | 60185.504 | 1545.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;604 | 99.9941 | 157.3572 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 604 | 60185.604 | 1545.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;704 | 99.9943 | 157.3422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 704 | 60185.704 | 1545.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;804 | 99.9937 | 157.3349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 804 | 60185.804 | 1545.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;904 | 99.9932 | 157.3253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 904 | 60185.904 | 1545.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;004 | 99.9935 | 157.3184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 004 | 60186.004 | 1545.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;104 | 99.9943 | 157.3291 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 104 | 60186.104 | 1545.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;204 | 99.9965 | 157.3447 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 204 | 60186.204 | 1545.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;304 | 99.9965 | 157.348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 304 | 60186.304 | 1546
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;404 | 99.996 | 157.3562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 404 | 60186.404 | 1546.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;504 | 99.9954 | 157.3777 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 504 | 60186.504 | 1546.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;604 | 99.9967 | 157.3873 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 604 | 60186.604 | 1546.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;704 | 100.0002 | 157.381 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 704 | 60186.704 | 1546.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;804 | 100.0002 | 157.3742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 804 | 60186.804 | 1546.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;904 | 100.0023 | 157.3563 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 904 | 60186.904 | 1546.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;004 | 100.0049 | 157.3176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 004 | 60187.004 | 1546.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;104 | 100.0062 | 157.2737 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 104 | 60187.104 | 1546.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;204 | 100.0087 | 157.2304 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 204 | 60187.204 | 1546.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;304 | 100.0103 | 157.1741 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 304 | 60187.304 | 1547
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;404 | 100.012 | 157.113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 404 | 60187.404 | 1547.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;504 | 100.0127 | 157.066 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 504 | 60187.504 | 1547.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;604 | 100.0142 | 157.0238 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 604 | 60187.604 | 1547.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;704 | 100.0153 | 156.978 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 704 | 60187.704 | 1547.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;804 | 100.017 | 156.9416 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 804 | 60187.804 | 1547.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;904 | 100.0179 | 156.917 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 904 | 60187.904 | 1547.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;004 | 100.0189 | 156.8893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 004 | 60188.004 | 1547.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;104 | 100.0184 | 156.8655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 104 | 60188.104 | 1547.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;204 | 100.0195 | 156.8584 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 204 | 60188.204 | 1547.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;304 | 100.0211 | 156.8591 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 304 | 60188.304 | 1548
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;404 | 100.0215 | 156.853 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 404 | 60188.404 | 1548.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;504 | 100.0213 | 156.8378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 504 | 60188.504 | 1548.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;604 | 100.0225 | 156.8295 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 604 | 60188.604 | 1548.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;704 | 100.0239 | 156.8255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 704 | 60188.704 | 1548.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;804 | 100.0242 | 156.8044 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 804 | 60188.804 | 1548.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;904 | 100.0244 | 156.7805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 904 | 60188.904 | 1548.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;004 | 100.0253 | 156.7735 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 004 | 60189.004 | 1548.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;104 | 100.0266 | 156.7712 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 104 | 60189.104 | 1548.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;204 | 100.0263 | 156.7668 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 204 | 60189.204 | 1548.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;304 | 100.0266 | 156.7706 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 304 | 60189.304 | 1549
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;404 | 100.0292 | 156.7774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 404 | 60189.404 | 1549.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;504 | 100.0308 | 156.7717 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 504 | 60189.504 | 1549.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;604 | 100.0312 | 156.7583 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 604 | 60189.604 | 1549.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;704 | 100.0322 | 156.7459 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 704 | 60189.704 | 1549.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;804 | 100.0363 | 156.7122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 804 | 60189.804 | 1549.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;904 | 100.0385 | 156.652 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 904 | 60189.904 | 1549.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;004 | 100.0395 | 156.594 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 004 | 60190.004 | 1549.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;104 | 100.0407 | 156.5418 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 104 | 60190.104 | 1549.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;204 | 100.0424 | 156.4856 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 204 | 60190.204 | 1549.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;304 | 100.0432 | 156.4422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 304 | 60190.304 | 1550
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;404 | 100.0452 | 156.4219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 404 | 60190.404 | 1550.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;504 | 100.046 | 156.4079 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 504 | 60190.504 | 1550.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;604 | 100.0467 | 156.3993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 604 | 60190.604 | 1550.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;704 | 100.0467 | 156.4088 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 704 | 60190.704 | 1550.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;804 | 100.0479 | 156.4235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 804 | 60190.804 | 1550.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;904 | 100.0478 | 156.4246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 904 | 60190.904 | 1550.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;004 | 100.0468 | 156.431 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 004 | 60191.004 | 1550.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;104 | 100.0459 | 156.4526 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 104 | 60191.104 | 1550.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;204 | 100.047 | 156.4627 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 204 | 60191.204 | 1550.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;304 | 100.0479 | 156.4587 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 304 | 60191.304 | 1551
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;404 | 100.0485 | 156.4598 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 404 | 60191.404 | 1551.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;504 | 100.0476 | 156.4541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 504 | 60191.504 | 1551.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;604 | 100.0481 | 156.4263 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 604 | 60191.604 | 1551.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;704 | 100.0489 | 156.3927 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 704 | 60191.704 | 1551.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;804 | 100.049 | 156.3636 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 804 | 60191.804 | 1551.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;904 | 100.0498 | 156.3298 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 904 | 60191.904 | 1551.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;004 | 100.0503 | 156.2998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 004 | 60192.004 | 1551.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;104 | 100.0487 | 156.2903 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 104 | 60192.104 | 1551.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;204 | 100.0497 | 156.2932 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 204 | 60192.204 | 1551.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;304 | 100.0515 | 156.2985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 304 | 60192.304 | 1552
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;404 | 100.054 | 156.3161 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 404 | 60192.404 | 1552.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;504 | 100.0556 | 156.3419 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 504 | 60192.504 | 1552.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;604 | 100.0563 | 156.3437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 604 | 60192.604 | 1552.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;704 | 100.0567 | 156.3217 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 704 | 60192.704 | 1552.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;804 | 100.0585 | 156.2982 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 804 | 60192.804 | 1552.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;904 | 100.0599 | 156.2651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 904 | 60192.904 | 1552.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;004 | 100.0616 | 156.218 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 004 | 60193.004 | 1552.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;104 | 100.0617 | 156.1805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 104 | 60193.104 | 1552.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;204 | 100.0622 | 156.1564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 204 | 60193.204 | 1552.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;304 | 100.0619 | 156.1276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 304 | 60193.304 | 1553
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;404 | 100.062 | 156.1039 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 404 | 60193.404 | 1553.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;504 | 100.0627 | 156.0993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 504 | 60193.504 | 1553.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;604 | 100.0619 | 156.0989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 604 | 60193.604 | 1553.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;704 | 100.0624 | 156.095 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 704 | 60193.704 | 1553.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;804 | 100.0616 | 156.1038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 804 | 60193.804 | 1553.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;904 | 100.0606 | 156.1248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 904 | 60193.904 | 1553.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;004 | 100.0588 | 156.1422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 004 | 60194.004 | 1553.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;104 | 100.0593 | 156.1649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 104 | 60194.104 | 1553.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;204 | 100.059 | 156.201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 204 | 60194.204 | 1553.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;304 | 100.059 | 156.2255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 304 | 60194.304 | 1554
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;404 | 100.0596 | 156.229 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 404 | 60194.404 | 1554.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;504 | 100.06 | 156.2288 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 504 | 60194.504 | 1554.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;604 | 100.0584 | 156.2221 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 604 | 60194.604 | 1554.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;704 | 100.0598 | 156.1973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 704 | 60194.704 | 1554.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;804 | 100.0597 | 156.1652 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 804 | 60194.804 | 1554.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;904 | 100.0602 | 156.1378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 904 | 60194.904 | 1554.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;004 | 100.0592 | 156.1107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 004 | 60195.004 | 1554.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;104 | 100.0577 | 156.0881 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 104 | 60195.104 | 1554.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;204 | 100.0582 | 156.0876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 204 | 60195.204 | 1554.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;304 | 100.06 | 156.0989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 304 | 60195.304 | 1555
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;404 | 100.0586 | 156.0993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 404 | 60195.404 | 1555.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;504 | 100.0573 | 156.0924 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 504 | 60195.504 | 1555.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;604 | 100.0548 | 156.0848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 604 | 60195.604 | 1555.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;704 | 100.0554 | 156.065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 704 | 60195.704 | 1555.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;804 | 100.0534 | 156.0389 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 804 | 60195.804 | 1555.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;904 | 100.0533 | 156.0306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 904 | 60195.904 | 1555.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;004 | 100.0506 | 156.0285 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 004 | 60196.004 | 1555.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;104 | 100.0504 | 156.0132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 104 | 60196.104 | 1555.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;204 | 100.0486 | 155.998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 204 | 60196.204 | 1555.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;304 | 100.0466 | 155.9917 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 304 | 60196.304 | 1556
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;404 | 100.0462 | 155.985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 404 | 60196.404 | 1556.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;504 | 100.0446 | 155.9827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 504 | 60196.504 | 1556.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;604 | 100.0429 | 155.9966 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 604 | 60196.604 | 1556.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;704 | 100.0422 | 156.0128 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 704 | 60196.704 | 1556.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;804 | 100.0386 | 156.0166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 804 | 60196.804 | 1556.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;904 | 100.0388 | 156.0285 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 904 | 60196.904 | 1556.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;004 | 100.0384 | 156.0525 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 004 | 60197.004 | 1556.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;104 | 100.041 | 156.0558 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 104 | 60197.104 | 1556.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;204 | 100.0366 | 156.0396 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 204 | 60197.204 | 1556.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;304 | 100.0373 | 156.0262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 304 | 60197.304 | 1557
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;404 | 100.038 | 156.0002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 404 | 60197.404 | 1557.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;504 | 100.0375 | 155.9518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 504 | 60197.504 | 1557.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;604 | 100.0378 | 155.9067 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 604 | 60197.604 | 1557.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;704 | 100.0367 | 155.8757 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 704 | 60197.704 | 1557.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;804 | 100.0359 | 155.8517 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 804 | 60197.804 | 1557.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;904 | 100.0347 | 155.8447 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 904 | 60197.904 | 1557.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;004 | 100.0344 | 155.8625 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 004 | 60198.004 | 1557.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;104 | 100.0327 | 155.8819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 104 | 60198.104 | 1557.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;204 | 100.032 | 155.8907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 204 | 60198.204 | 1557.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;304 | 100.0303 | 155.9109 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 304 | 60198.304 | 1558
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;404 | 100.0284 | 155.9417 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 404 | 60198.404 | 1558.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;504 | 100.0253 | 155.9692 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 504 | 60198.504 | 1558.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;604 | 100.0238 | 155.9838 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 604 | 60198.604 | 1558.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;704 | 100.0225 | 155.9937 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 704 | 60198.704 | 1558.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;804 | 100.0217 | 156.0168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 804 | 60198.804 | 1558.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;904 | 100.0199 | 156.0338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 904 | 60198.904 | 1558.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;004 | 100.017 | 156.0345 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 004 | 60199.004 | 1558.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;104 | 100.0132 | 156.0326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 104 | 60199.104 | 1558.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;204 | 100.0112 | 156.0297 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 204 | 60199.204 | 1558.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;304 | 100.0109 | 156.0194 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 304 | 60199.304 | 1559
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;404 | 100.0099 | 156.0139 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 404 | 60199.404 | 1559.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;504 | 100.0073 | 156.0223 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 504 | 60199.504 | 1559.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;604 | 100.0058 | 156.0282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 604 | 60199.604 | 1559.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;704 | 100.0045 | 156.0295 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 704 | 60199.704 | 1559.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;804 | 100.0041 | 156.0455 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 804 | 60199.804 | 1559.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;904 | 100.0021 | 156.07 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 904 | 60199.904 | 1559.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;004 | 100.001 | 156.0848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 004 | 60200.004 | 1559.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;104 | 100.0013 | 156.0963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 104 | 60200.104 | 1559.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;204 | 100.0004 | 156.1104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 204 | 60200.204 | 1559.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;304 | 99.999 | 156.1066 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 304 | 60200.304 | 1560
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;404 | 100.0014 | 156.0835 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 404 | 60200.404 | 1560.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;504 | 99.9988 | 156.0645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 504 | 60200.504 | 1560.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;604 | 99.9994 | 156.0417 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 604 | 60200.604 | 1560.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;704 | 99.9978 | 156.0002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 704 | 60200.704 | 1560.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;804 | 99.996 | 155.956 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 804 | 60200.804 | 1560.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;904 | 99.9963 | 155.9215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 904 | 60200.904 | 1560.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;004 | 99.9952 | 155.8866 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 004 | 60201.004 | 1560.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;104 | 99.9936 | 155.8519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 104 | 60201.104 | 1560.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;204 | 99.9924 | 155.8276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 204 | 60201.204 | 1560.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;304 | 99.9933 | 155.8095 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 304 | 60201.304 | 1561
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;404 | 99.9911 | 155.7905 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 404 | 60201.404 | 1561.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;504 | 99.988 | 155.7792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 504 | 60201.504 | 1561.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;604 | 99.9858 | 155.7775 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 604 | 60201.604 | 1561.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;704 | 99.9856 | 155.7698 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 704 | 60201.704 | 1561.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;804 | 99.9846 | 155.756 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 804 | 60201.804 | 1561.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;904 | 99.9833 | 155.7464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 904 | 60201.904 | 1561.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;004 | 99.9843 | 155.7276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 004 | 60202.004 | 1561.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;104 | 99.985 | 155.6902 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 104 | 60202.104 | 1561.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;204 | 99.9844 | 155.6605 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 204 | 60202.204 | 1561.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;304 | 99.9835 | 155.6444 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 304 | 60202.304 | 1562
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;404 | 99.9838 | 155.6162 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 404 | 60202.404 | 1562.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;504 | 99.985 | 155.5839 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 504 | 60202.504 | 1562.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;604 | 99.9858 | 155.5687 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 604 | 60202.604 | 1562.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;704 | 99.9849 | 155.5571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 704 | 60202.704 | 1562.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;804 | 99.9865 | 155.5385 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 804 | 60202.804 | 1562.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;904 | 99.9866 | 155.5241 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 904 | 60202.904 | 1562.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;004 | 99.9894 | 155.5132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 004 | 60203.004 | 1562.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;104 | 99.9894 | 155.4892 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 104 | 60203.104 | 1562.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;204 | 99.9884 | 155.4563 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 204 | 60203.204 | 1562.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;304 | 99.9891 | 155.4278 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 304 | 60203.304 | 1563
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;404 | 99.9888 | 155.3896 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 404 | 60203.404 | 1563.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;504 | 99.987 | 155.3371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 504 | 60203.504 | 1563.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;604 | 99.9868 | 155.2979 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 604 | 60203.604 | 1563.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;704 | 99.9856 | 155.2772 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 704 | 60203.704 | 1563.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;804 | 99.9837 | 155.2586 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 804 | 60203.804 | 1563.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;904 | 99.9818 | 155.2553 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 904 | 60203.904 | 1563.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;004 | 99.9814 | 155.278 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 004 | 60204.004 | 1563.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;104 | 99.9818 | 155.3073 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 104 | 60204.104 | 1563.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;204 | 99.9796 | 155.334 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 204 | 60204.204 | 1563.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;304 | 99.9768 | 155.3677 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 304 | 60204.304 | 1564
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;404 | 99.9748 | 155.3994 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 404 | 60204.404 | 1564.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;504 | 99.9743 | 155.409 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 504 | 60204.504 | 1564.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;604 | 99.9752 | 155.4092 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 604 | 60204.604 | 1564.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;704 | 99.9743 | 155.4155 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 704 | 60204.704 | 1564.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;804 | 99.976 | 155.406 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 804 | 60204.804 | 1564.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;904 | 99.9746 | 155.3753 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 904 | 60204.904 | 1564.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;004 | 99.9763 | 155.3461 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 004 | 60205.004 | 1564.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;104 | 99.9753 | 155.3162 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 104 | 60205.104 | 1564.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;204 | 99.9753 | 155.2723 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 204 | 60205.204 | 1564.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;304 | 99.9784 | 155.233 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 304 | 60205.304 | 1565
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;404 | 99.9786 | 155.213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 404 | 60205.404 | 1565.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;504 | 99.9761 | 155.1964 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 504 | 60205.504 | 1565.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;604 | 99.9762 | 155.1842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 604 | 60205.604 | 1565.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;704 | 99.9776 | 155.1936 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 704 | 60205.704 | 1565.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;804 | 99.9755 | 155.2158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 804 | 60205.804 | 1565.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;904 | 99.9761 | 155.2329 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 904 | 60205.904 | 1565.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;004 | 99.9785 | 155.2518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 004 | 60206.004 | 1565.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;104 | 99.975 | 155.2754 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 104 | 60206.104 | 1565.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;204 | 99.9757 | 155.2803 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 204 | 60206.204 | 1565.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;304 | 99.9727 | 155.268 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 304 | 60206.304 | 1566
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;404 | 99.9691 | 155.2646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 404 | 60206.404 | 1566.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;504 | 99.9676 | 155.2607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 504 | 60206.504 | 1566.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;604 | 99.9667 | 155.2422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 604 | 60206.604 | 1566.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;704 | 99.9658 | 155.2256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 704 | 60206.704 | 1566.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;804 | 99.963 | 155.22 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 804 | 60206.804 | 1566.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;904 | 99.9617 | 155.2132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 904 | 60206.904 | 1566.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;004 | 99.9605 | 155.2106 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 004 | 60207.004 | 1566.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;104 | 99.9597 | 155.2262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 104 | 60207.104 | 1566.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;204 | 99.9584 | 155.2454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 204 | 60207.204 | 1566.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;304 | 99.9586 | 155.2539 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 304 | 60207.304 | 1567
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;404 | 99.9584 | 155.2634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 404 | 60207.404 | 1567.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;504 | 99.9586 | 155.2754 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 504 | 60207.504 | 1567.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;604 | 99.9583 | 155.2691 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 604 | 60207.604 | 1567.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;704 | 99.9575 | 155.2487 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 704 | 60207.704 | 1567.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;804 | 99.9559 | 155.2333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 804 | 60207.804 | 1567.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;904 | 99.9561 | 155.214 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 904 | 60207.904 | 1567.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;004 | 99.9557 | 155.1847 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 004 | 60208.004 | 1567.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;104 | 99.957 | 155.1642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 104 | 60208.104 | 1567.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;204 | 99.9567 | 155.1546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 204 | 60208.204 | 1567.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;304 | 99.9575 | 155.1395 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 304 | 60208.304 | 1568
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;404 | 99.9573 | 155.1236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 404 | 60208.404 | 1568.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;504 | 99.9579 | 155.1172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 504 | 60208.504 | 1568.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;604 | 99.9564 | 155.1151 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 604 | 60208.604 | 1568.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;704 | 99.9563 | 155.1018 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 704 | 60208.704 | 1568.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;804 | 99.9557 | 155.0763 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 804 | 60208.804 | 1568.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;904 | 99.9534 | 155.0628 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 904 | 60208.904 | 1568.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;004 | 99.954 | 155.0625 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 004 | 60209.004 | 1568.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;104 | 99.9541 | 155.0562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 104 | 60209.104 | 1568.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;204 | 99.9521 | 155.0495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 204 | 60209.204 | 1568.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;304 | 99.9515 | 155.052 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 304 | 60209.304 | 1569
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;404 | 99.9525 | 155.048 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 404 | 60209.404 | 1569.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;504 | 99.9518 | 155.0323 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 504 | 60209.504 | 1569.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;604 | 99.9517 | 155.0217 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 604 | 60209.604 | 1569.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;704 | 99.9505 | 155.0159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 704 | 60209.704 | 1569.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;804 | 99.9494 | 155.0043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 804 | 60209.804 | 1569.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;904 | 99.9488 | 155.004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 904 | 60209.904 | 1569.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;004 | 99.9471 | 155.0264 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 004 | 60210.004 | 1569.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;104 | 99.9474 | 155.0496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 104 | 60210.104 | 1569.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;204 | 99.9479 | 155.0651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 204 | 60210.204 | 1569.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;304 | 99.9478 | 155.0828 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 304 | 60210.304 | 1570
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;404 | 99.9479 | 155.0913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 404 | 60210.404 | 1570.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;504 | 99.9453 | 155.0728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 504 | 60210.504 | 1570.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;604 | 99.9447 | 155.0458 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 604 | 60210.604 | 1570.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;704 | 99.9436 | 155.0291 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 704 | 60210.704 | 1570.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;804 | 99.9434 | 155.0125 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 804 | 60210.804 | 1570.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;904 | 99.9414 | 154.9946 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 904 | 60210.904 | 1570.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;004 | 99.9415 | 154.9861 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 004 | 60211.004 | 1570.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;104 | 99.9401 | 154.9792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 104 | 60211.104 | 1570.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;204 | 99.9405 | 154.9622 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 204 | 60211.204 | 1570.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;304 | 99.9394 | 154.9553 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 304 | 60211.304 | 1571
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;404 | 99.9377 | 154.9683 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 404 | 60211.404 | 1571.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;504 | 99.9379 | 154.9806 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 504 | 60211.504 | 1571.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;604 | 99.9393 | 154.9933 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 604 | 60211.604 | 1571.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;704 | 99.9393 | 155.0206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 704 | 60211.704 | 1571.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;804 | 99.9374 | 155.0455 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 804 | 60211.804 | 1571.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;904 | 99.9355 | 155.0505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 904 | 60211.904 | 1571.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;004 | 99.9363 | 155.0505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 004 | 60212.004 | 1571.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;104 | 99.9375 | 155.0534 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 104 | 60212.104 | 1571.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;204 | 99.9387 | 155.0414 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 204 | 60212.204 | 1571.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;304 | 99.9381 | 155.0163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 304 | 60212.304 | 1572
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;404 | 99.938 | 154.9963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 404 | 60212.404 | 1572.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;504 | 99.9361 | 154.9756 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 504 | 60212.504 | 1572.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;604 | 99.9353 | 154.9475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 604 | 60212.604 | 1572.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;704 | 99.9348 | 154.9317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 704 | 60212.704 | 1572.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;804 | 99.9349 | 154.9324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 804 | 60212.804 | 1572.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;904 | 99.9341 | 154.9292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 904 | 60212.904 | 1572.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;004 | 99.9326 | 154.9283 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 004 | 60213.004 | 1572.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;104 | 99.9313 | 154.9447 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 104 | 60213.104 | 1572.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;204 | 99.9295 | 154.9582 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 204 | 60213.204 | 1572.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;304 | 99.9305 | 154.9548 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 304 | 60213.304 | 1573
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;404 | 99.9292 | 154.9541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 404 | 60213.404 | 1573.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;504 | 99.9283 | 154.9581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 504 | 60213.504 | 1573.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;604 | 99.9279 | 154.9449 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 604 | 60213.604 | 1573.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;704 | 99.9272 | 154.9202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 704 | 60213.704 | 1573.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;804 | 99.9278 | 154.901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 804 | 60213.804 | 1573.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;904 | 99.9262 | 154.8773 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 904 | 60213.904 | 1573.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;004 | 99.9262 | 154.8454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 004 | 60214.004 | 1573.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;104 | 99.9264 | 154.827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 104 | 60214.104 | 1573.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;204 | 99.9266 | 154.8242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 204 | 60214.204 | 1573.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;304 | 99.9272 | 154.8201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 304 | 60214.304 | 1574
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;404 | 99.9274 | 154.8213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 404 | 60214.404 | 1574.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;504 | 99.9289 | 154.8365 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 504 | 60214.504 | 1574.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;604 | 99.9298 | 154.8473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 604 | 60214.604 | 1574.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;704 | 99.9299 | 154.8453 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 704 | 60214.704 | 1574.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;804 | 99.9296 | 154.8442 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 804 | 60214.804 | 1574.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;904 | 99.9294 | 154.8413 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 904 | 60214.904 | 1574.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;004 | 99.9301 | 154.8248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 004 | 60215.004 | 1574.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;104 | 99.93 | 154.8045 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 104 | 60215.104 | 1574.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;204 | 99.9293 | 154.791 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 204 | 60215.204 | 1574.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;304 | 99.9301 | 154.7727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 304 | 60215.304 | 1575
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;404 | 99.9299 | 154.7488 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 404 | 60215.404 | 1575.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;504 | 99.9298 | 154.7351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 504 | 60215.504 | 1575.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;604 | 99.93 | 154.7289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 604 | 60215.604 | 1575.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;704 | 99.9287 | 154.719 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 704 | 60215.704 | 1575.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;804 | 99.9289 | 154.7164 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 804 | 60215.804 | 1575.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;904 | 99.9293 | 154.7281 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 904 | 60215.904 | 1575.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;004 | 99.9286 | 154.7348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 004 | 60216.004 | 1575.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;104 | 99.928 | 154.7337 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 104 | 60216.104 | 1575.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;204 | 99.9284 | 154.7412 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 204 | 60216.204 | 1575.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;304 | 99.9286 | 154.7487 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 304 | 60216.304 | 1576
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;404 | 99.9291 | 154.7408 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 404 | 60216.404 | 1576.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;504 | 99.9289 | 154.7267 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 504 | 60216.504 | 1576.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;604 | 99.9303 | 154.7141 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 604 | 60216.604 | 1576.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;704 | 99.9307 | 154.6905 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 704 | 60216.704 | 1576.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;804 | 99.9316 | 154.6581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 804 | 60216.804 | 1576.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;904 | 99.9323 | 154.6333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 904 | 60216.904 | 1576.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;004 | 99.9338 | 154.613 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 004 | 60217.004 | 1576.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;104 | 99.9336 | 154.5893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 104 | 60217.104 | 1576.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;204 | 99.9353 | 154.5783 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 204 | 60217.204 | 1576.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;304 | 99.9357 | 154.5855 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 304 | 60217.304 | 1577
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;404 | 99.9378 | 154.5899 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 404 | 60217.404 | 1577.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;504 | 99.937 | 154.5915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 504 | 60217.504 | 1577.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;604 | 99.9384 | 154.6034 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 604 | 60217.604 | 1577.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;704 | 99.9393 | 154.6134 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 704 | 60217.704 | 1577.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;804 | 99.9388 | 154.6088 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 804 | 60217.804 | 1577.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;904 | 99.9392 | 154.5972 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 904 | 60217.904 | 1577.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;004 | 99.9409 | 154.5812 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 004 | 60218.004 | 1577.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;104 | 99.9411 | 154.5479 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 104 | 60218.104 | 1577.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;204 | 99.9419 | 154.5087 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 204 | 60218.204 | 1577.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;304 | 99.9402 | 154.4862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 304 | 60218.304 | 1578
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;404 | 99.9418 | 154.4705 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 404 | 60218.404 | 1578.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;504 | 99.9418 | 154.4527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 504 | 60218.504 | 1578.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;604 | 99.9421 | 154.4462 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 604 | 60218.604 | 1578.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;704 | 99.941 | 154.4537 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 704 | 60218.704 | 1578.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;804 | 99.9415 | 154.4638 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 804 | 60218.804 | 1578.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;904 | 99.9423 | 154.473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 904 | 60218.904 | 1578.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;004 | 99.9431 | 154.4857 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 004 | 60219.004 | 1578.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;104 | 99.9429 | 154.5057 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 104 | 60219.104 | 1578.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;204 | 99.9424 | 154.5168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 204 | 60219.204 | 1578.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;304 | 99.943 | 154.5108 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 304 | 60219.304 | 1579
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;404 | 99.9444 | 154.5004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 404 | 60219.404 | 1579.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;504 | 99.9453 | 154.4876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 504 | 60219.504 | 1579.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;604 | 99.9467 | 154.464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 604 | 60219.604 | 1579.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;704 | 99.9474 | 154.435 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 704 | 60219.704 | 1579.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;804 | 99.9479 | 154.411 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 804 | 60219.804 | 1579.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;904 | 99.9469 | 154.3814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 904 | 60219.904 | 1579.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;004 | 99.9475 | 154.3434 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 004 | 60220.004 | 1579.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;104 | 99.9485 | 154.3178 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 104 | 60220.104 | 1579.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;204 | 99.9482 | 154.3071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 204 | 60220.204 | 1579.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;304 | 99.9472 | 154.2987 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 304 | 60220.304 | 1580
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;404 | 99.9471 | 154.3027 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 404 | 60220.404 | 1580.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;504 | 99.9473 | 154.3258 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 504 | 60220.504 | 1580.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;604 | 99.9487 | 154.3504 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 604 | 60220.604 | 1580.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;704 | 99.9487 | 154.3669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 704 | 60220.704 | 1580.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;804 | 99.949 | 154.3801 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 804 | 60220.804 | 1580.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;904 | 99.9489 | 154.3858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 904 | 60220.904 | 1580.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;004 | 99.9504 | 154.3765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 004 | 60221.004 | 1580.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;104 | 99.9511 | 154.3647 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 104 | 60221.104 | 1580.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;204 | 99.9508 | 154.3618 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 204 | 60221.204 | 1580.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;304 | 99.9514 | 154.3562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 304 | 60221.304 | 1581
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;404 | 99.9517 | 154.3461 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 404 | 60221.404 | 1581.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;504 | 99.9516 | 154.3441 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 504 | 60221.504 | 1581.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;604 | 99.9514 | 154.3501 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 604 | 60221.604 | 1581.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;704 | 99.9506 | 154.358 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 704 | 60221.704 | 1581.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;804 | 99.9509 | 154.3742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 804 | 60221.804 | 1581.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;904 | 99.9508 | 154.4003 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 904 | 60221.904 | 1581.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;004 | 99.9507 | 154.4256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 004 | 60222.004 | 1581.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;104 | 99.9523 | 154.4514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 104 | 60222.104 | 1581.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;204 | 99.9513 | 154.4878 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 204 | 60222.204 | 1581.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;304 | 99.9491 | 154.5225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 304 | 60222.304 | 1582
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;404 | 99.9489 | 154.5404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 404 | 60222.404 | 1582.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;504 | 99.9472 | 154.5527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 504 | 60222.504 | 1582.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;604 | 99.9458 | 154.5676 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 604 | 60222.604 | 1582.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;704 | 99.9453 | 154.5761 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 704 | 60222.704 | 1582.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;804 | 99.9461 | 154.5772 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 804 | 60222.804 | 1582.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;904 | 99.9445 | 154.5784 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 904 | 60222.904 | 1582.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;004 | 99.9456 | 154.5805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 004 | 60223.004 | 1582.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;104 | 99.9457 | 154.5833 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 104 | 60223.104 | 1582.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;204 | 99.945 | 154.5931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 204 | 60223.204 | 1582.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;304 | 99.9449 | 154.6108 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 304 | 60223.304 | 1583
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;404 | 99.947 | 154.6261 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 404 | 60223.404 | 1583.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;504 | 99.9486 | 154.6371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 504 | 60223.504 | 1583.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;604 | 99.9487 | 154.6469 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 604 | 60223.604 | 1583.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;704 | 99.9491 | 154.6475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 704 | 60223.704 | 1583.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;804 | 99.9502 | 154.6344 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 804 | 60223.804 | 1583.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;904 | 99.9514 | 154.614 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 904 | 60223.904 | 1583.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;004 | 99.9523 | 154.5874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 004 | 60224.004 | 1583.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;104 | 99.9537 | 154.5473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 104 | 60224.104 | 1583.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;204 | 99.9534 | 154.5006 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 204 | 60224.204 | 1583.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;304 | 99.9546 | 154.4615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 304 | 60224.304 | 1584
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;404 | 99.9563 | 154.424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 404 | 60224.404 | 1584.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;504 | 99.9564 | 154.3848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 504 | 60224.504 | 1584.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;604 | 99.953 | 154.36 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 604 | 60224.604 | 1584.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;704 | 99.9538 | 154.3541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 704 | 60224.704 | 1584.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;804 | 99.9539 | 154.3589 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 804 | 60224.804 | 1584.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;904 | 99.9523 | 154.3725 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 904 | 60224.904 | 1584.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;004 | 99.9514 | 154.3915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 004 | 60225.004 | 1584.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;104 | 99.9519 | 154.4089 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 104 | 60225.104 | 1584.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;204 | 99.9511 | 154.4215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 204 | 60225.204 | 1584.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;304 | 99.9518 | 154.432 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 304 | 60225.304 | 1585
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;404 | 99.9518 | 154.4384 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 404 | 60225.404 | 1585.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;504 | 99.9518 | 154.4363 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 504 | 60225.504 | 1585.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;604 | 99.9507 | 154.4266 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 604 | 60225.604 | 1585.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;704 | 99.9523 | 154.4132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 704 | 60225.704 | 1585.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;804 | 99.9529 | 154.3885 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 804 | 60225.804 | 1585.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;904 | 99.9518 | 154.3549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 904 | 60225.904 | 1585.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;004 | 99.9531 | 154.3323 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 004 | 60226.004 | 1585.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;104 | 99.9529 | 154.3227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 104 | 60226.104 | 1585.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;204 | 99.9534 | 154.3168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 204 | 60226.204 | 1585.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;304 | 99.9539 | 154.318 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 304 | 60226.304 | 1586
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;404 | 99.955 | 154.3279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 404 | 60226.404 | 1586.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;504 | 99.9562 | 154.3354 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 504 | 60226.504 | 1586.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;604 | 99.957 | 154.3372 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 604 | 60226.604 | 1586.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;704 | 99.9582 | 154.3371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 704 | 60226.704 | 1586.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;804 | 99.9595 | 154.3333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 804 | 60226.804 | 1586.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;904 | 99.9599 | 154.3237 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 904 | 60226.904 | 1586.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;004 | 99.9611 | 154.3181 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 004 | 60227.004 | 1586.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;104 | 99.9601 | 154.3222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 104 | 60227.104 | 1586.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;204 | 99.9596 | 154.3228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 204 | 60227.204 | 1586.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;304 | 99.9604 | 154.3169 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 304 | 60227.304 | 1587
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;404 | 99.961 | 154.3113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 404 | 60227.404 | 1587.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;504 | 99.9604 | 154.306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 504 | 60227.504 | 1587.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;604 | 99.9601 | 154.2991 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 604 | 60227.604 | 1587.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;704 | 99.9624 | 154.2943 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 704 | 60227.704 | 1587.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;804 | 99.9627 | 154.2938 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 804 | 60227.804 | 1587.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;904 | 99.9616 | 154.2929 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 904 | 60227.904 | 1587.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;004 | 99.9605 | 154.291 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 004 | 60228.004 | 1587.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;104 | 99.9609 | 154.2909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 104 | 60228.104 | 1587.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;204 | 99.9601 | 154.2888 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 204 | 60228.204 | 1587.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;304 | 99.9598 | 154.2805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 304 | 60228.304 | 1588
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;404 | 99.9592 | 154.2746 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 404 | 60228.404 | 1588.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;504 | 99.9597 | 154.2739 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 504 | 60228.504 | 1588.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;604 | 99.9597 | 154.2711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 604 | 60228.604 | 1588.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;704 | 99.9596 | 154.2659 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 704 | 60228.704 | 1588.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;804 | 99.9591 | 154.2624 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 804 | 60228.804 | 1588.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;904 | 99.9587 | 154.2602 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 904 | 60228.904 | 1588.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;004 | 99.9587 | 154.2595 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 004 | 60229.004 | 1588.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;104 | 99.9596 | 154.2621 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 104 | 60229.104 | 1588.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;204 | 99.9596 | 154.2714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 204 | 60229.204 | 1588.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;304 | 99.9604 | 154.286 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 304 | 60229.304 | 1589
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;404 | 99.9614 | 154.2978 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 404 | 60229.404 | 1589.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;504 | 99.9627 | 154.3079 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 504 | 60229.504 | 1589.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;604 | 99.9618 | 154.321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 604 | 60229.604 | 1589.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;704 | 99.9611 | 154.3282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 704 | 60229.704 | 1589.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;804 | 99.9608 | 154.3235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 804 | 60229.804 | 1589.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;904 | 99.9608 | 154.3107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 904 | 60229.904 | 1589.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;004 | 99.9616 | 154.2903 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 004 | 60230.004 | 1589.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;104 | 99.963 | 154.2593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 104 | 60230.104 | 1589.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;204 | 99.9625 | 154.2209 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 204 | 60230.204 | 1589.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;304 | 99.963 | 154.1821 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 304 | 60230.304 | 1590
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;404 | 99.9643 | 154.1449 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 404 | 60230.404 | 1590.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;504 | 99.9637 | 154.1124 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 504 | 60230.504 | 1590.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;604 | 99.9626 | 154.0934 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 604 | 60230.604 | 1590.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;704 | 99.962 | 154.0893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 704 | 60230.704 | 1590.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;804 | 99.9629 | 154.0966 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 804 | 60230.804 | 1590.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;904 | 99.9625 | 154.1176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 904 | 60230.904 | 1590.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;004 | 99.9631 | 154.1498 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 004 | 60231.004 | 1590.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;104 | 99.9637 | 154.1811 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 104 | 60231.104 | 1590.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;204 | 99.964 | 154.2027 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 204 | 60231.204 | 1590.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;304 | 99.9634 | 154.2091 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 304 | 60231.304 | 1591
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;404 | 99.9638 | 154.1976 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 404 | 60231.404 | 1591.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;504 | 99.9653 | 154.1712 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 504 | 60231.504 | 1591.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;604 | 99.9658 | 154.137 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 604 | 60231.604 | 1591.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;704 | 99.9656 | 154.1024 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 704 | 60231.704 | 1591.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;804 | 99.9676 | 154.0741 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 804 | 60231.804 | 1591.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:51;904 | 99.9655 | 154.0559 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 51 | 904 | 60231.904 | 1591.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;004 | 99.967 | 154.0464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 004 | 60232.004 | 1591.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;104 | 99.9663 | 154.045 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 104 | 60232.104 | 1591.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;204 | 99.9655 | 154.0494 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 204 | 60232.204 | 1591.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;304 | 99.9664 | 154.0598 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 304 | 60232.304 | 1592
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;404 | 99.9669 | 154.0742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 404 | 60232.404 | 1592.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;504 | 99.9667 | 154.0844 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 504 | 60232.504 | 1592.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;604 | 99.9676 | 154.0891 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 604 | 60232.604 | 1592.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;704 | 99.9673 | 154.0939 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 704 | 60232.704 | 1592.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;804 | 99.969 | 154.101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 804 | 60232.804 | 1592.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:52;904 | 99.9698 | 154.1102 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 52 | 904 | 60232.904 | 1592.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;004 | 99.9704 | 154.1136 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 004 | 60233.004 | 1592.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;104 | 99.9718 | 154.1067 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 104 | 60233.104 | 1592.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;204 | 99.9735 | 154.0876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 204 | 60233.204 | 1592.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;304 | 99.9717 | 154.0604 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 304 | 60233.304 | 1593
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;404 | 99.9724 | 154.036 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 404 | 60233.404 | 1593.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;504 | 99.974 | 154.016 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 504 | 60233.504 | 1593.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;604 | 99.9737 | 153.9999 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 604 | 60233.604 | 1593.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;704 | 99.9739 | 153.991 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 704 | 60233.704 | 1593.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;804 | 99.9755 | 153.9894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 804 | 60233.804 | 1593.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:53;904 | 99.9771 | 153.9901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 53 | 904 | 60233.904 | 1593.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;004 | 99.9789 | 153.9871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 004 | 60234.004 | 1593.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;104 | 99.9796 | 153.976 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 104 | 60234.104 | 1593.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;204 | 99.979 | 153.9571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 204 | 60234.204 | 1593.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;304 | 99.9797 | 153.9341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 304 | 60234.304 | 1594
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;404 | 99.9823 | 153.9155 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 404 | 60234.404 | 1594.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;504 | 99.9847 | 153.9021 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 504 | 60234.504 | 1594.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;604 | 99.987 | 153.8851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 604 | 60234.604 | 1594.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;704 | 99.9888 | 153.8634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 704 | 60234.704 | 1594.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;804 | 99.9903 | 153.8414 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 804 | 60234.804 | 1594.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:54;904 | 99.9903 | 153.8306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 54 | 904 | 60234.904 | 1594.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;004 | 99.9919 | 153.8357 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 004 | 60235.004 | 1594.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;104 | 99.9949 | 153.8435 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 104 | 60235.104 | 1594.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;204 | 99.9953 | 153.8469 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 204 | 60235.204 | 1594.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;304 | 99.9952 | 153.8452 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 304 | 60235.304 | 1595
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;404 | 99.997 | 153.8395 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 404 | 60235.404 | 1595.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;504 | 99.9976 | 153.8334 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 504 | 60235.504 | 1595.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;604 | 99.9985 | 153.8226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 604 | 60235.604 | 1595.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;704 | 99.9989 | 153.8058 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 704 | 60235.704 | 1595.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;804 | 99.9997 | 153.7895 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 804 | 60235.804 | 1595.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:55;904 | 99.9999 | 153.7747 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 55 | 904 | 60235.904 | 1595.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;004 | 100.0026 | 153.7592 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 004 | 60236.004 | 1595.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;104 | 100.0023 | 153.7412 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 104 | 60236.104 | 1595.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;204 | 100.0017 | 153.7215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 204 | 60236.204 | 1595.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;304 | 100.0033 | 153.7104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 304 | 60236.304 | 1596
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;404 | 100.0033 | 153.7131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 404 | 60236.404 | 1596.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;504 | 100.0034 | 153.7276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 504 | 60236.504 | 1596.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;604 | 100.0037 | 153.7464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 604 | 60236.604 | 1596.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;704 | 100.005 | 153.7596 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 704 | 60236.704 | 1596.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;804 | 100.0066 | 153.765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 804 | 60236.804 | 1596.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:56;904 | 100.0066 | 153.7651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 56 | 904 | 60236.904 | 1596.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;004 | 100.0086 | 153.7669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 004 | 60237.004 | 1596.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;104 | 100.009 | 153.7705 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 104 | 60237.104 | 1596.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;204 | 100.0101 | 153.7689 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 204 | 60237.204 | 1596.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;304 | 100.0124 | 153.7616 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 304 | 60237.304 | 1597
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;404 | 100.0143 | 153.7514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 404 | 60237.404 | 1597.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;504 | 100.0159 | 153.7384 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 504 | 60237.504 | 1597.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;604 | 100.0166 | 153.7229 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 604 | 60237.604 | 1597.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;704 | 100.0182 | 153.7016 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 704 | 60237.704 | 1597.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;804 | 100.0204 | 153.6774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 804 | 60237.804 | 1597.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:57;904 | 100.02 | 153.6587 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 57 | 904 | 60237.904 | 1597.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;004 | 100.0194 | 153.6474 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 004 | 60238.004 | 1597.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;104 | 100.0209 | 153.6424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 104 | 60238.104 | 1597.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;204 | 100.0206 | 153.6484 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 204 | 60238.204 | 1597.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;304 | 100.0206 | 153.6653 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 304 | 60238.304 | 1598
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;404 | 100.02 | 153.6836 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 404 | 60238.404 | 1598.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;504 | 100.0192 | 153.6952 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 504 | 60238.504 | 1598.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;604 | 100.0199 | 153.6954 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 604 | 60238.604 | 1598.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;704 | 100.0209 | 153.6874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 704 | 60238.704 | 1598.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;804 | 100.0216 | 153.6761 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 804 | 60238.804 | 1598.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:58;904 | 100.0213 | 153.6672 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 58 | 904 | 60238.904 | 1598.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;004 | 100.0212 | 153.6634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 004 | 60239.004 | 1598.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;104 | 100.0198 | 153.6616 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 104 | 60239.104 | 1598.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;204 | 100.0195 | 153.6634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 204 | 60239.204 | 1598.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;304 | 100.0203 | 153.6764 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 304 | 60239.304 | 1599
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;404 | 100.0213 | 153.7028 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 404 | 60239.404 | 1599.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;504 | 100.0226 | 153.7343 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 504 | 60239.504 | 1599.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;604 | 100.0233 | 153.7632 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 604 | 60239.604 | 1599.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;704 | 100.0234 | 153.7865 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 704 | 60239.704 | 1599.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;804 | 100.0238 | 153.8031 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 804 | 60239.804 | 1599.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:59;904 | 100.0243 | 153.8139 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 59 | 904 | 60239.904 | 1599.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;004 | 100.0254 | 153.8192 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 004 | 60240.004 | 1599.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;104 | 100.0273 | 153.8209 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 104 | 60240.104 | 1599.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;204 | 100.0282 | 153.815 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 204 | 60240.204 | 1599.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;304 | 100.0287 | 153.799 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 304 | 60240.304 | 1600
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;404 | 100.0293 | 153.7744 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 404 | 60240.404 | 1600.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;504 | 100.029 | 153.7441 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 504 | 60240.504 | 1600.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;604 | 100.0282 | 153.7135 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 604 | 60240.604 | 1600.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;704 | 100.0273 | 153.6923 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 704 | 60240.704 | 1600.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;804 | 100.0282 | 153.6855 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 804 | 60240.804 | 1600.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:00;904 | 100.0261 | 153.6916 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 00 | 904 | 60240.904 | 1600.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;004 | 100.0253 | 153.71 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 004 | 60241.004 | 1600.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;104 | 100.0255 | 153.7394 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 104 | 60241.104 | 1600.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;204 | 100.0257 | 153.7749 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 204 | 60241.204 | 1600.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;304 | 100.0258 | 153.8084 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 304 | 60241.304 | 1601
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;404 | 100.0251 | 153.8391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 404 | 60241.404 | 1601.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;504 | 100.0251 | 153.8672 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 504 | 60241.504 | 1601.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;604 | 100.0257 | 153.8814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 604 | 60241.604 | 1601.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;704 | 100.0256 | 153.8794 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 704 | 60241.704 | 1601.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;804 | 100.0253 | 153.8728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 804 | 60241.804 | 1601.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:01;904 | 100.0259 | 153.8655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 01 | 904 | 60241.904 | 1601.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;004 | 100.0263 | 153.8581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 004 | 60242.004 | 1601.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;104 | 100.0266 | 153.8526 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 104 | 60242.104 | 1601.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;204 | 100.0255 | 153.8494 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 204 | 60242.204 | 1601.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;304 | 100.0249 | 153.8457 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 304 | 60242.304 | 1602
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;404 | 100.0268 | 153.8404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 404 | 60242.404 | 1602.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;504 | 100.0256 | 153.8347 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 504 | 60242.504 | 1602.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;604 | 100.0253 | 153.8288 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 604 | 60242.604 | 1602.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;704 | 100.0254 | 153.8236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 704 | 60242.704 | 1602.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;804 | 100.025 | 153.8204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 804 | 60242.804 | 1602.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:02;904 | 100.0223 | 153.8189 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 02 | 904 | 60242.904 | 1602.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;004 | 100.0222 | 153.8127 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 004 | 60243.004 | 1602.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;104 | 100.022 | 153.8008 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 104 | 60243.104 | 1602.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;204 | 100.0218 | 153.7876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 204 | 60243.204 | 1602.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;304 | 100.0201 | 153.7721 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 304 | 60243.304 | 1603
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;404 | 100.0202 | 153.7531 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 404 | 60243.404 | 1603.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;504 | 100.0189 | 153.7394 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 504 | 60243.504 | 1603.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;604 | 100.0171 | 153.7367 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 604 | 60243.604 | 1603.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;704 | 100.0166 | 153.7486 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 704 | 60243.704 | 1603.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;804 | 100.0148 | 153.7762 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 804 | 60243.804 | 1603.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:03;904 | 100.0131 | 153.8121 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 03 | 904 | 60243.904 | 1603.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;004 | 100.0127 | 153.8509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 004 | 60244.004 | 1603.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;104 | 100.0116 | 153.8893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 104 | 60244.104 | 1603.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;204 | 100.0112 | 153.9279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 204 | 60244.204 | 1603.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;304 | 100.0089 | 153.9625 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 304 | 60244.304 | 1604
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;404 | 100.0082 | 153.9782 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 404 | 60244.404 | 1604.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;504 | 100.0089 | 153.9678 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 504 | 60244.504 | 1604.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;604 | 100.0103 | 153.9382 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 604 | 60244.604 | 1604.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;704 | 100.0119 | 153.8989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 704 | 60244.704 | 1604.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;804 | 100.0115 | 153.8582 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 804 | 60244.804 | 1604.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:04;904 | 100.0104 | 153.8275 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 04 | 904 | 60244.904 | 1604.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;004 | 100.0121 | 153.8112 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 004 | 60245.004 | 1604.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;104 | 100.0128 | 153.8065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 104 | 60245.104 | 1604.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;204 | 100.0096 | 153.8157 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 204 | 60245.204 | 1604.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;304 | 100.0117 | 153.8374 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 304 | 60245.304 | 1605
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;404 | 100.0133 | 153.8624 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 404 | 60245.404 | 1605.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;504 | 100.0127 | 153.8851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 504 | 60245.504 | 1605.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;604 | 100.0115 | 153.9045 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 604 | 60245.604 | 1605.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;704 | 100.0125 | 153.9168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 704 | 60245.704 | 1605.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;804 | 100.011 | 153.9178 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 804 | 60245.804 | 1605.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:05;904 | 100.009 | 153.9147 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 05 | 904 | 60245.904 | 1605.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;004 | 100.0095 | 153.9161 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 004 | 60246.004 | 1605.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;104 | 100.0119 | 153.9117 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 104 | 60246.104 | 1605.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;204 | 100.0111 | 153.8963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 204 | 60246.204 | 1605.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;304 | 100.011 | 153.876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 304 | 60246.304 | 1606
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;404 | 100.0094 | 153.853 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 404 | 60246.404 | 1606.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;504 | 100.0079 | 153.8282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 504 | 60246.504 | 1606.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;604 | 100.0067 | 153.8061 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 604 | 60246.604 | 1606.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;704 | 100.0073 | 153.7891 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 704 | 60246.704 | 1606.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;804 | 100.0102 | 153.7728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 804 | 60246.804 | 1606.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:06;904 | 100.0104 | 153.7588 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 06 | 904 | 60246.904 | 1606.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;004 | 100.0116 | 153.7531 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 004 | 60247.004 | 1606.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;104 | 100.011 | 153.7509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 104 | 60247.104 | 1606.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;204 | 100.0108 | 153.7437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 204 | 60247.204 | 1606.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;304 | 100.009 | 153.7315 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 304 | 60247.304 | 1607
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;404 | 100.0086 | 153.7166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 404 | 60247.404 | 1607.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;504 | 100.012 | 153.6996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 504 | 60247.504 | 1607.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;604 | 100.0126 | 153.6827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 604 | 60247.604 | 1607.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;704 | 100.0123 | 153.6698 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 704 | 60247.704 | 1607.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;804 | 100.0141 | 153.658 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 804 | 60247.804 | 1607.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:07;904 | 100.0131 | 153.6435 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 07 | 904 | 60247.904 | 1607.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;004 | 100.0127 | 153.6293 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 004 | 60248.004 | 1607.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;104 | 100.0137 | 153.6184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 104 | 60248.104 | 1607.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;204 | 100.0126 | 153.6159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 204 | 60248.204 | 1607.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;304 | 100.0111 | 153.6257 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 304 | 60248.304 | 1608
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;404 | 100.01 | 153.6459 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 404 | 60248.404 | 1608.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;504 | 100.0088 | 153.6702 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 504 | 60248.504 | 1608.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;604 | 100.0082 | 153.6925 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 604 | 60248.604 | 1608.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;704 | 100.0073 | 153.7095 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 704 | 60248.704 | 1608.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;804 | 100.0074 | 153.7198 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 804 | 60248.804 | 1608.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:08;904 | 100.0051 | 153.7224 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 08 | 904 | 60248.904 | 1608.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;004 | 100.0042 | 153.7199 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 004 | 60249.004 | 1608.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;104 | 100.0042 | 153.7182 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 104 | 60249.104 | 1608.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;204 | 100.0049 | 153.7173 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 204 | 60249.204 | 1608.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;304 | 100.0044 | 153.7122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 304 | 60249.304 | 1609
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;404 | 100.0026 | 153.7015 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 404 | 60249.404 | 1609.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;504 | 100.0024 | 153.6942 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 504 | 60249.504 | 1609.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;604 | 100.0025 | 153.6934 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 604 | 60249.604 | 1609.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;704 | 100.0024 | 153.6963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 704 | 60249.704 | 1609.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;804 | 100.0017 | 153.7036 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 804 | 60249.804 | 1609.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:09;904 | 100.003 | 153.7153 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 09 | 904 | 60249.904 | 1609.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;004 | 100.0032 | 153.7232 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 004 | 60250.004 | 1609.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;104 | 100.0024 | 153.7232 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 104 | 60250.104 | 1609.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;204 | 100.0028 | 153.7228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 204 | 60250.204 | 1609.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;304 | 100.0034 | 153.7242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 304 | 60250.304 | 1610
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;404 | 100.002 | 153.7226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 404 | 60250.404 | 1610.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;504 | 100.0022 | 153.7219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 504 | 60250.504 | 1610.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;604 | 100.0036 | 153.727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 604 | 60250.604 | 1610.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;704 | 100.0028 | 153.7336 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 704 | 60250.704 | 1610.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;804 | 100.0006 | 153.7391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 804 | 60250.804 | 1610.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:10;904 | 99.9991 | 153.7473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 10 | 904 | 60250.904 | 1610.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;004 | 99.9998 | 153.7598 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 004 | 60251.004 | 1610.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;104 | 99.9976 | 153.7749 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 104 | 60251.104 | 1610.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;204 | 99.9957 | 153.7982 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 204 | 60251.204 | 1610.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;304 | 99.9962 | 153.832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 304 | 60251.304 | 1611
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;404 | 99.9979 | 153.8677 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 404 | 60251.404 | 1611.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;504 | 99.9959 | 153.9002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 504 | 60251.504 | 1611.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;604 | 99.9951 | 153.9286 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 604 | 60251.604 | 1611.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;704 | 99.9954 | 153.9473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 704 | 60251.704 | 1611.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;804 | 99.9965 | 153.95 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 804 | 60251.804 | 1611.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:11;904 | 99.9956 | 153.9393 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 11 | 904 | 60251.904 | 1611.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;004 | 99.9942 | 153.9211 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 004 | 60252.004 | 1611.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;104 | 99.9936 | 153.8905 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 104 | 60252.104 | 1611.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;204 | 99.9951 | 153.8503 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 204 | 60252.204 | 1611.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;304 | 99.9939 | 153.8159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 304 | 60252.304 | 1612
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;404 | 99.9938 | 153.7948 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 404 | 60252.404 | 1612.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;504 | 99.9956 | 153.7869 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 504 | 60252.504 | 1612.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;604 | 99.9958 | 153.7831 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 604 | 60252.604 | 1612.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;704 | 99.9958 | 153.7747 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 704 | 60252.704 | 1612.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;804 | 99.9967 | 153.7519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 804 | 60252.804 | 1612.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:12;904 | 99.9964 | 153.7235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 12 | 904 | 60252.904 | 1612.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;004 | 99.9954 | 153.7115 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 004 | 60253.004 | 1612.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;104 | 99.9955 | 153.7185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 104 | 60253.104 | 1612.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;204 | 99.9968 | 153.7389 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 204 | 60253.204 | 1612.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;304 | 99.9966 | 153.7633 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 304 | 60253.304 | 1613
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;404 | 99.9967 | 153.7825 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 404 | 60253.404 | 1613.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;504 | 99.9956 | 153.7814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 504 | 60253.504 | 1613.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;604 | 99.9945 | 153.7619 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 604 | 60253.604 | 1613.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;704 | 99.9941 | 153.7423 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 704 | 60253.704 | 1613.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;804 | 99.9948 | 153.7338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 804 | 60253.804 | 1613.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:13;904 | 99.9924 | 153.7404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 13 | 904 | 60253.904 | 1613.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;004 | 99.9937 | 153.7655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 004 | 60254.004 | 1613.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;104 | 99.9951 | 153.8015 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 104 | 60254.104 | 1613.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;204 | 99.9949 | 153.8229 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 204 | 60254.204 | 1613.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;304 | 99.9925 | 153.8215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 304 | 60254.304 | 1614
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;404 | 99.9921 | 153.8055 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 404 | 60254.404 | 1614.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;504 | 99.9921 | 153.7849 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 504 | 60254.504 | 1614.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;604 | 99.9909 | 153.7685 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 604 | 60254.604 | 1614.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;704 | 99.9914 | 153.7702 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 704 | 60254.704 | 1614.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;804 | 99.9932 | 153.7862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 804 | 60254.804 | 1614.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:14;904 | 99.9928 | 153.7925 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 14 | 904 | 60254.904 | 1614.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;004 | 99.9917 | 153.7811 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 004 | 60255.004 | 1614.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;104 | 99.9923 | 153.7566 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 104 | 60255.104 | 1614.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;204 | 99.9921 | 153.7298 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 204 | 60255.204 | 1614.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;304 | 99.9909 | 153.7103 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 304 | 60255.304 | 1615
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;404 | 99.991 | 153.7123 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 404 | 60255.404 | 1615.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;504 | 99.9917 | 153.7319 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 504 | 60255.504 | 1615.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;604 | 99.9915 | 153.7476 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 604 | 60255.604 | 1615.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;704 | 99.9918 | 153.7547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 704 | 60255.704 | 1615.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;804 | 99.9914 | 153.7556 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 804 | 60255.804 | 1615.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:15;904 | 99.9909 | 153.754 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 15 | 904 | 60255.904 | 1615.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;004 | 99.9909 | 153.7535 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 004 | 60256.004 | 1615.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;104 | 99.9921 | 153.7588 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 104 | 60256.104 | 1615.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;204 | 99.9926 | 153.7646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 204 | 60256.204 | 1615.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;304 | 99.9928 | 153.7589 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 304 | 60256.304 | 1616
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;404 | 99.992 | 153.7427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 404 | 60256.404 | 1616.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;504 | 99.9923 | 153.723 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 504 | 60256.504 | 1616.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;604 | 99.9917 | 153.7028 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 604 | 60256.604 | 1616.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;704 | 99.9917 | 153.6886 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 704 | 60256.704 | 1616.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;804 | 99.9915 | 153.6931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 804 | 60256.804 | 1616.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:16;904 | 99.9912 | 153.7133 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 16 | 904 | 60256.904 | 1616.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;004 | 99.9914 | 153.7364 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 004 | 60257.004 | 1616.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;104 | 99.9915 | 153.7562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 104 | 60257.104 | 1616.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;204 | 99.9909 | 153.7708 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 204 | 60257.204 | 1616.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;304 | 99.9911 | 153.7814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 304 | 60257.304 | 1617
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;404 | 99.9902 | 153.7914 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 404 | 60257.404 | 1617.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;504 | 99.9901 | 153.8082 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 504 | 60257.504 | 1617.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;604 | 99.9896 | 153.8231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 604 | 60257.604 | 1617.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;704 | 99.9904 | 153.8236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 704 | 60257.704 | 1617.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;804 | 99.9896 | 153.8071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 804 | 60257.804 | 1617.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:17;904 | 99.9885 | 153.7767 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 17 | 904 | 60257.904 | 1617.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;004 | 99.9904 | 153.7323 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 004 | 60258.004 | 1617.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;104 | 99.9917 | 153.6788 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 104 | 60258.104 | 1617.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;204 | 99.9913 | 153.6305 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 204 | 60258.204 | 1617.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;304 | 99.9899 | 153.5907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 304 | 60258.304 | 1618
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;404 | 99.9907 | 153.5586 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 404 | 60258.404 | 1618.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;504 | 99.9917 | 153.541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 504 | 60258.504 | 1618.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;604 | 99.9907 | 153.5394 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 604 | 60258.604 | 1618.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;704 | 99.9892 | 153.5501 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 704 | 60258.704 | 1618.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;804 | 99.9909 | 153.5747 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 804 | 60258.804 | 1618.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:18;904 | 99.992 | 153.6111 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 18 | 904 | 60258.904 | 1618.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;004 | 99.9931 | 153.646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 004 | 60259.004 | 1618.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;104 | 99.9938 | 153.6692 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 104 | 60259.104 | 1618.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;204 | 99.9953 | 153.6793 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 204 | 60259.204 | 1618.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;304 | 99.9953 | 153.6764 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 304 | 60259.304 | 1619
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;404 | 99.9959 | 153.6682 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 404 | 60259.404 | 1619.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;504 | 99.9961 | 153.651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 504 | 60259.504 | 1619.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;604 | 99.9976 | 153.6228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 604 | 60259.604 | 1619.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;704 | 99.9984 | 153.5931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 704 | 60259.704 | 1619.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;804 | 100.0006 | 153.5627 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 804 | 60259.804 | 1619.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:19;904 | 99.9992 | 153.5323 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 19 | 904 | 60259.904 | 1619.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;004 | 100.0004 | 153.508 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 004 | 60260.004 | 1619.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;104 | 100.0018 | 153.4919 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 104 | 60260.104 | 1619.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;204 | 100.0002 | 153.4822 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 204 | 60260.204 | 1619.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;304 | 100.002 | 153.4849 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 304 | 60260.304 | 1620
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;404 | 100.0001 | 153.5019 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 404 | 60260.404 | 1620.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;504 | 100.0011 | 153.5235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 504 | 60260.504 | 1620.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;604 | 100.0032 | 153.5432 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 604 | 60260.604 | 1620.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;704 | 100.0027 | 153.5617 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 704 | 60260.704 | 1620.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;804 | 100.0026 | 153.5767 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 804 | 60260.804 | 1620.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:20;904 | 100.0027 | 153.5849 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 20 | 904 | 60260.904 | 1620.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;004 | 100.0025 | 153.588 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 004 | 60261.004 | 1620.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;104 | 100.0008 | 153.5895 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 104 | 60261.104 | 1620.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;204 | 100.0022 | 153.5891 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 204 | 60261.204 | 1620.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;304 | 100.0041 | 153.5884 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 304 | 60261.304 | 1621
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;404 | 100.0023 | 153.5946 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 404 | 60261.404 | 1621.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;504 | 100.0008 | 153.6037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 504 | 60261.504 | 1621.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;604 | 100.0026 | 153.6041 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 604 | 60261.604 | 1621.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;704 | 100.0007 | 153.6005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 704 | 60261.704 | 1621.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;804 | 100.0011 | 153.5999 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 804 | 60261.804 | 1621.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:21;904 | 99.9994 | 153.6023 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 21 | 904 | 60261.904 | 1621.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;004 | 99.9984 | 153.6071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 004 | 60262.004 | 1621.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;104 | 100.0008 | 153.6123 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 104 | 60262.104 | 1621.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;204 | 100.0012 | 153.6112 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 204 | 60262.204 | 1621.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;304 | 100.0013 | 153.5975 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 304 | 60262.304 | 1622
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;404 | 100.0052 | 153.5809 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 404 | 60262.404 | 1622.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;504 | 100.0054 | 153.5698 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 504 | 60262.504 | 1622.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;604 | 100.0042 | 153.5614 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 604 | 60262.604 | 1622.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;704 | 100.0039 | 153.5556 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 704 | 60262.704 | 1622.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;804 | 100.0048 | 153.5543 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 804 | 60262.804 | 1622.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:22;904 | 100.0047 | 153.5575 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 22 | 904 | 60262.904 | 1622.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;004 | 100.0058 | 153.5633 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 004 | 60263.004 | 1622.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;104 | 100.0081 | 153.5722 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 104 | 60263.104 | 1622.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;204 | 100.0097 | 153.5824 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 204 | 60263.204 | 1622.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;304 | 100.0108 | 153.5852 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 304 | 60263.304 | 1623
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;404 | 100.0117 | 153.5753 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 404 | 60263.404 | 1623.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;504 | 100.0119 | 153.5551 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 504 | 60263.504 | 1623.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;604 | 100.0099 | 153.5287 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 604 | 60263.604 | 1623.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;704 | 100.0112 | 153.5004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 704 | 60263.704 | 1623.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;804 | 100.0129 | 153.4802 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 804 | 60263.804 | 1623.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:23;904 | 100.0123 | 153.4718 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 23 | 904 | 60263.904 | 1623.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;004 | 100.0106 | 153.4697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 004 | 60264.004 | 1623.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;104 | 100.0103 | 153.4755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 104 | 60264.104 | 1623.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;204 | 100.0099 | 153.4922 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 204 | 60264.204 | 1623.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;304 | 100.0114 | 153.5193 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 304 | 60264.304 | 1624
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;404 | 100.0111 | 153.5533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 404 | 60264.404 | 1624.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;504 | 100.0091 | 153.5893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 504 | 60264.504 | 1624.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;604 | 100.0071 | 153.6224 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 604 | 60264.604 | 1624.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;704 | 100.0062 | 153.6463 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 704 | 60264.704 | 1624.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;804 | 100.0058 | 153.6594 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 804 | 60264.804 | 1624.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:24;904 | 100.0043 | 153.6654 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 24 | 904 | 60264.904 | 1624.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;004 | 100.005 | 153.6653 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 004 | 60265.004 | 1624.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;104 | 100.0052 | 153.6605 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 104 | 60265.104 | 1624.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;204 | 100.0057 | 153.6573 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 204 | 60265.204 | 1624.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;304 | 100.0071 | 153.6576 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 304 | 60265.304 | 1625
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;404 | 100.006 | 153.6568 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 404 | 60265.404 | 1625.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;504 | 100.0052 | 153.6582 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 504 | 60265.504 | 1625.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;604 | 100.003 | 153.6656 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 604 | 60265.604 | 1625.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;704 | 100.0025 | 153.676 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 704 | 60265.704 | 1625.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;804 | 100.0036 | 153.6883 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 804 | 60265.804 | 1625.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:25;904 | 100.0049 | 153.7083 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 25 | 904 | 60265.904 | 1625.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;004 | 100.0063 | 153.7331 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 004 | 60266.004 | 1625.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;104 | 100.0034 | 153.7524 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 104 | 60266.104 | 1625.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;204 | 100.0029 | 153.766 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 204 | 60266.204 | 1625.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;304 | 100.0041 | 153.7776 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 304 | 60266.304 | 1626
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;404 | 100.0033 | 153.7821 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 404 | 60266.404 | 1626.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;504 | 100.0025 | 153.7767 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 504 | 60266.504 | 1626.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;604 | 100.0027 | 153.7643 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 604 | 60266.604 | 1626.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;704 | 100.0024 | 153.7471 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 704 | 60266.704 | 1626.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;804 | 100.0014 | 153.7279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 804 | 60266.804 | 1626.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:26;904 | 100 | 153.7096 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 26 | 904 | 60266.904 | 1626.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;004 | 100.0003 | 153.694 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 004 | 60267.004 | 1626.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;104 | 99.9995 | 153.6832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 104 | 60267.104 | 1626.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;204 | 99.9952 | 153.6815 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 204 | 60267.204 | 1626.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;304 | 99.9955 | 153.6939 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 304 | 60267.304 | 1627
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;404 | 99.9963 | 153.7165 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 404 | 60267.404 | 1627.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;504 | 99.995 | 153.7405 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 504 | 60267.504 | 1627.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;604 | 99.9931 | 153.7638 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 604 | 60267.604 | 1627.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;704 | 99.9922 | 153.7862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 704 | 60267.704 | 1627.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;804 | 99.9915 | 153.8097 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 804 | 60267.804 | 1627.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:27;904 | 99.9913 | 153.8343 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 27 | 904 | 60267.904 | 1627.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;004 | 99.9909 | 153.8583 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 004 | 60268.004 | 1627.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;104 | 99.9896 | 153.8733 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 104 | 60268.104 | 1627.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;204 | 99.9887 | 153.8721 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 204 | 60268.204 | 1627.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;304 | 99.9893 | 153.859 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 304 | 60268.304 | 1628
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;404 | 99.9906 | 153.8404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 404 | 60268.404 | 1628.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;504 | 99.9899 | 153.8224 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 504 | 60268.504 | 1628.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;604 | 99.9892 | 153.8114 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 604 | 60268.604 | 1628.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;704 | 99.9902 | 153.8121 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 704 | 60268.704 | 1628.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;804 | 99.9905 | 153.8189 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 804 | 60268.804 | 1628.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:28;904 | 99.9883 | 153.8253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 28 | 904 | 60268.904 | 1628.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;004 | 99.9891 | 153.8361 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 004 | 60269.004 | 1628.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;104 | 99.9909 | 153.8511 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 104 | 60269.104 | 1628.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;204 | 99.9897 | 153.8596 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 204 | 60269.204 | 1628.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;304 | 99.989 | 153.8601 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 304 | 60269.304 | 1629
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;404 | 99.9894 | 153.8584 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 404 | 60269.404 | 1629.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;504 | 99.99 | 153.8564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 504 | 60269.504 | 1629.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;604 | 99.9885 | 153.8517 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 604 | 60269.604 | 1629.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;704 | 99.9875 | 153.8428 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 704 | 60269.704 | 1629.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;804 | 99.9841 | 153.8341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 804 | 60269.804 | 1629.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:29;904 | 99.9845 | 153.829 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 29 | 904 | 60269.904 | 1629.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;004 | 99.9845 | 153.831 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 004 | 60270.004 | 1629.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;104 | 99.9823 | 153.8422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 104 | 60270.104 | 1629.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;204 | 99.9802 | 153.8608 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 204 | 60270.204 | 1629.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;304 | 99.9799 | 153.8811 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 304 | 60270.304 | 1630
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;404 | 99.9803 | 153.8989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 404 | 60270.404 | 1630.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;504 | 99.9784 | 153.9151 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 504 | 60270.504 | 1630.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;604 | 99.9757 | 153.9287 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 604 | 60270.604 | 1630.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;704 | 99.9762 | 153.9356 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 704 | 60270.704 | 1630.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;804 | 99.975 | 153.9353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 804 | 60270.804 | 1630.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:30;904 | 99.9751 | 153.9314 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 30 | 904 | 60270.904 | 1630.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;004 | 99.9742 | 153.9215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 004 | 60271.004 | 1630.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;104 | 99.9763 | 153.9046 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 104 | 60271.104 | 1630.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;204 | 99.9748 | 153.8838 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 204 | 60271.204 | 1630.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;304 | 99.9759 | 153.8611 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 304 | 60271.304 | 1631
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;404 | 99.9734 | 153.8389 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 404 | 60271.404 | 1631.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;504 | 99.9742 | 153.8206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 504 | 60271.504 | 1631.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;604 | 99.9721 | 153.8082 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 604 | 60271.604 | 1631.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;704 | 99.9708 | 153.8101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 704 | 60271.704 | 1631.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;804 | 99.9724 | 153.8289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 804 | 60271.804 | 1631.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:31;904 | 99.973 | 153.8561 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 31 | 904 | 60271.904 | 1631.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;004 | 99.9733 | 153.8816 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 004 | 60272.004 | 1631.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;104 | 99.9738 | 153.8943 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 104 | 60272.104 | 1631.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;204 | 99.9733 | 153.8932 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 204 | 60272.204 | 1631.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;304 | 99.9733 | 153.883 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 304 | 60272.304 | 1632
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;404 | 99.9726 | 153.8665 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 404 | 60272.404 | 1632.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;504 | 99.9717 | 153.8458 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 504 | 60272.504 | 1632.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;604 | 99.9726 | 153.8247 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 604 | 60272.604 | 1632.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;704 | 99.9702 | 153.8063 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 704 | 60272.704 | 1632.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;804 | 99.9691 | 153.7936 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 804 | 60272.804 | 1632.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:32;904 | 99.9674 | 153.797 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 32 | 904 | 60272.904 | 1632.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;004 | 99.9653 | 153.8185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 004 | 60273.004 | 1632.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;104 | 99.9644 | 153.8459 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 104 | 60273.104 | 1632.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;204 | 99.9624 | 153.8733 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 204 | 60273.204 | 1632.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;304 | 99.9612 | 153.8998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 304 | 60273.304 | 1633
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;404 | 99.9614 | 153.9228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 404 | 60273.404 | 1633.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;504 | 99.9598 | 153.9397 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 504 | 60273.504 | 1633.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;604 | 99.9586 | 153.9482 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 604 | 60273.604 | 1633.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;704 | 99.9579 | 153.9476 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 704 | 60273.704 | 1633.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;804 | 99.9584 | 153.9351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 804 | 60273.804 | 1633.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:33;904 | 99.9565 | 153.9125 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 33 | 904 | 60273.904 | 1633.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;004 | 99.958 | 153.8881 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 004 | 60274.004 | 1633.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;104 | 99.9595 | 153.8645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 104 | 60274.104 | 1633.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;204 | 99.96 | 153.8421 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 204 | 60274.204 | 1633.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;304 | 99.9597 | 153.8208 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 304 | 60274.304 | 1634
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;404 | 99.9597 | 153.8016 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 404 | 60274.404 | 1634.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;504 | 99.9586 | 153.7887 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 504 | 60274.504 | 1634.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;604 | 99.9585 | 153.7858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 604 | 60274.604 | 1634.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;704 | 99.958 | 153.7913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 704 | 60274.704 | 1634.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;804 | 99.9571 | 153.8049 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 804 | 60274.804 | 1634.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:34;904 | 99.9554 | 153.8261 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 34 | 904 | 60274.904 | 1634.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;004 | 99.9565 | 153.8534 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 004 | 60275.004 | 1634.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;104 | 99.9569 | 153.8812 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 104 | 60275.104 | 1634.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;204 | 99.956 | 153.8969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 204 | 60275.204 | 1634.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;304 | 99.9561 | 153.8988 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 304 | 60275.304 | 1635
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;404 | 99.9552 | 153.8934 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 404 | 60275.404 | 1635.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;504 | 99.9527 | 153.8804 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 504 | 60275.504 | 1635.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;604 | 99.9514 | 153.8608 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 604 | 60275.604 | 1635.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;704 | 99.9508 | 153.8392 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 704 | 60275.704 | 1635.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;804 | 99.9508 | 153.8209 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 804 | 60275.804 | 1635.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:35;904 | 99.9481 | 153.8118 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 35 | 904 | 60275.904 | 1635.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;004 | 99.9468 | 153.815 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 004 | 60276.004 | 1635.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;104 | 99.9469 | 153.8284 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 104 | 60276.104 | 1635.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;204 | 99.946 | 153.8459 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 204 | 60276.204 | 1635.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;304 | 99.9448 | 153.8637 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 304 | 60276.304 | 1636
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;404 | 99.9461 | 153.8809 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 404 | 60276.404 | 1636.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;504 | 99.9464 | 153.8973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 504 | 60276.504 | 1636.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;604 | 99.9447 | 153.9129 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 604 | 60276.604 | 1636.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;704 | 99.9452 | 153.9234 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 704 | 60276.704 | 1636.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;804 | 99.9449 | 153.9265 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 804 | 60276.804 | 1636.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:36;904 | 99.9453 | 153.9248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 36 | 904 | 60276.904 | 1636.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;004 | 99.9474 | 153.9185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 004 | 60277.004 | 1636.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;104 | 99.9465 | 153.9057 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 104 | 60277.104 | 1636.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;204 | 99.9464 | 153.8888 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 204 | 60277.204 | 1636.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;304 | 99.9453 | 153.8731 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 304 | 60277.304 | 1637
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;404 | 99.9435 | 153.8593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 404 | 60277.404 | 1637.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;504 | 99.9435 | 153.8472 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 504 | 60277.504 | 1637.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;604 | 99.9419 | 153.8429 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 604 | 60277.604 | 1637.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;704 | 99.9422 | 153.8467 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 704 | 60277.704 | 1637.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;804 | 99.9415 | 153.8511 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 804 | 60277.804 | 1637.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:37;904 | 99.9393 | 153.8552 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 37 | 904 | 60277.904 | 1637.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;004 | 99.9383 | 153.861 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 004 | 60278.004 | 1637.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;104 | 99.9398 | 153.8647 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 104 | 60278.104 | 1637.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;204 | 99.9392 | 153.8631 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 204 | 60278.204 | 1637.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;304 | 99.9378 | 153.8526 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 304 | 60278.304 | 1638
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;404 | 99.9363 | 153.8337 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 404 | 60278.404 | 1638.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;504 | 99.9363 | 153.8131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 504 | 60278.504 | 1638.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;604 | 99.9353 | 153.7964 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 604 | 60278.604 | 1638.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;704 | 99.9357 | 153.7867 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 704 | 60278.704 | 1638.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;804 | 99.9354 | 153.7796 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 804 | 60278.804 | 1638.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:38;904 | 99.9347 | 153.7728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 38 | 904 | 60278.904 | 1638.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;004 | 99.9381 | 153.775 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 004 | 60279.004 | 1638.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;104 | 99.9391 | 153.7865 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 104 | 60279.104 | 1638.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;204 | 99.9383 | 153.7981 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 204 | 60279.204 | 1638.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;304 | 99.9374 | 153.8084 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 304 | 60279.304 | 1639
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;404 | 99.94 | 153.8176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 404 | 60279.404 | 1639.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;504 | 99.9402 | 153.8172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 504 | 60279.504 | 1639.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;604 | 99.9387 | 153.8061 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 604 | 60279.604 | 1639.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;704 | 99.9396 | 153.793 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 704 | 60279.704 | 1639.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;804 | 99.9425 | 153.7816 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 804 | 60279.804 | 1639.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:39;904 | 99.9398 | 153.769 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 39 | 904 | 60279.904 | 1639.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;004 | 99.9396 | 153.7509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 004 | 60280.004 | 1639.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;104 | 99.9416 | 153.7311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 104 | 60280.104 | 1639.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;204 | 99.9395 | 153.7138 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 204 | 60280.204 | 1639.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;304 | 99.9378 | 153.6983 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 304 | 60280.304 | 1640
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;404 | 99.9397 | 153.6862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 404 | 60280.404 | 1640.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;504 | 99.938 | 153.6843 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 504 | 60280.504 | 1640.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;604 | 99.9377 | 153.6955 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 604 | 60280.604 | 1640.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;704 | 99.9378 | 153.7152 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 704 | 60280.704 | 1640.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;804 | 99.9386 | 153.7425 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 804 | 60280.804 | 1640.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:40;904 | 99.9394 | 153.7736 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 40 | 904 | 60280.904 | 1640.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;004 | 99.9401 | 153.7912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 004 | 60281.004 | 1640.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;104 | 99.939 | 153.7904 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 104 | 60281.104 | 1640.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;204 | 99.9382 | 153.7788 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 204 | 60281.204 | 1640.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;304 | 99.9405 | 153.7537 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 304 | 60281.304 | 1641
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;404 | 99.9409 | 153.7154 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 404 | 60281.404 | 1641.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;504 | 99.9429 | 153.6801 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 504 | 60281.504 | 1641.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;604 | 99.943 | 153.6562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 604 | 60281.604 | 1641.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;704 | 99.9436 | 153.6375 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 704 | 60281.704 | 1641.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;804 | 99.9463 | 153.6222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 804 | 60281.804 | 1641.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:41;904 | 99.9469 | 153.612 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 41 | 904 | 60281.904 | 1641.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;004 | 99.9483 | 153.604 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 004 | 60282.004 | 1641.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;104 | 99.9499 | 153.5957 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 104 | 60282.104 | 1641.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;204 | 99.9501 | 153.599 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 204 | 60282.204 | 1641.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;304 | 99.9514 | 153.6158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 304 | 60282.304 | 1642
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;404 | 99.9533 | 153.6311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 404 | 60282.404 | 1642.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;504 | 99.9545 | 153.6406 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 504 | 60282.504 | 1642.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;604 | 99.953 | 153.6464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 604 | 60282.604 | 1642.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;704 | 99.9534 | 153.6378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 704 | 60282.704 | 1642.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;804 | 99.954 | 153.6114 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 804 | 60282.804 | 1642.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:42;904 | 99.9546 | 153.5804 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 42 | 904 | 60282.904 | 1642.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;004 | 99.9558 | 153.5477 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 004 | 60283.004 | 1642.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;104 | 99.9575 | 153.5069 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 104 | 60283.104 | 1642.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;204 | 99.9579 | 153.467 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 204 | 60283.204 | 1642.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;304 | 99.959 | 153.442 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 304 | 60283.304 | 1643
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;404 | 99.9604 | 153.4258 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 404 | 60283.404 | 1643.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;504 | 99.9612 | 153.4107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 504 | 60283.504 | 1643.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;604 | 99.9635 | 153.4036 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 604 | 60283.604 | 1643.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;704 | 99.9641 | 153.4047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 704 | 60283.704 | 1643.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;804 | 99.9655 | 153.4058 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 804 | 60283.804 | 1643.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:43;904 | 99.9648 | 153.413 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 43 | 904 | 60283.904 | 1643.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;004 | 99.9654 | 153.4324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 004 | 60284.004 | 1643.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;104 | 99.9666 | 153.448 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 104 | 60284.104 | 1643.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;204 | 99.9671 | 153.4512 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 204 | 60284.204 | 1643.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;304 | 99.9682 | 153.4504 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 304 | 60284.304 | 1644
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;404 | 99.9678 | 153.4388 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 404 | 60284.404 | 1644.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;504 | 99.9696 | 153.4059 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 504 | 60284.504 | 1644.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;604 | 99.9712 | 153.3662 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 604 | 60284.604 | 1644.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;704 | 99.9714 | 153.336 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 704 | 60284.704 | 1644.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;804 | 99.9742 | 153.3091 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 804 | 60284.804 | 1644.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:44;904 | 99.9739 | 153.2843 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 44 | 904 | 60284.904 | 1644.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;004 | 99.975 | 153.2786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 004 | 60285.004 | 1644.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;104 | 99.9759 | 153.2938 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 104 | 60285.104 | 1644.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;204 | 99.9746 | 153.3154 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 204 | 60285.204 | 1644.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;304 | 99.9736 | 153.3425 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 304 | 60285.304 | 1645
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;404 | 99.9736 | 153.3743 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 404 | 60285.404 | 1645.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;504 | 99.9752 | 153.397 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 504 | 60285.504 | 1645.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;604 | 99.976 | 153.4071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 604 | 60285.604 | 1645.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;704 | 99.9759 | 153.4149 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 704 | 60285.704 | 1645.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;804 | 99.9777 | 153.4166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 804 | 60285.804 | 1645.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:45;904 | 99.9753 | 153.4056 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 45 | 904 | 60285.904 | 1645.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;004 | 99.9771 | 153.3947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 004 | 60286.004 | 1645.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;104 | 99.9759 | 153.3934 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 104 | 60286.104 | 1645.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;204 | 99.9778 | 153.3947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 204 | 60286.204 | 1645.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;304 | 99.977 | 153.3974 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 304 | 60286.304 | 1646
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;404 | 99.9777 | 153.4078 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 404 | 60286.404 | 1646.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;504 | 99.9775 | 153.4195 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 504 | 60286.504 | 1646.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;604 | 99.9754 | 153.4235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 604 | 60286.604 | 1646.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;704 | 99.9777 | 153.4276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 704 | 60286.704 | 1646.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;804 | 99.9798 | 153.4355 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 804 | 60286.804 | 1646.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:46;904 | 99.9804 | 153.438 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 46 | 904 | 60286.904 | 1646.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;004 | 99.9776 | 153.4371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 004 | 60287.004 | 1646.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;104 | 99.9786 | 153.4445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 104 | 60287.104 | 1646.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;204 | 99.9782 | 153.452 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 204 | 60287.204 | 1646.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;304 | 99.9772 | 153.45 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 304 | 60287.304 | 1647
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;404 | 99.9781 | 153.4507 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 404 | 60287.404 | 1647.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;504 | 99.9759 | 153.4582 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 504 | 60287.504 | 1647.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;604 | 99.9768 | 153.4642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 604 | 60287.604 | 1647.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;704 | 99.9751 | 153.4718 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 704 | 60287.704 | 1647.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;804 | 99.9753 | 153.4887 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 804 | 60287.804 | 1647.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:47;904 | 99.9739 | 153.5026 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 47 | 904 | 60287.904 | 1647.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;004 | 99.9736 | 153.5047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 004 | 60288.004 | 1647.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;104 | 99.9738 | 153.512 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 104 | 60288.104 | 1647.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;204 | 99.9726 | 153.527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 204 | 60288.204 | 1647.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;304 | 99.9736 | 153.5329 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 304 | 60288.304 | 1648
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;404 | 99.9747 | 153.5299 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 404 | 60288.404 | 1648.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;504 | 99.9725 | 153.5267 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 504 | 60288.504 | 1648.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;604 | 99.9728 | 153.515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 604 | 60288.604 | 1648.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;704 | 99.9726 | 153.4909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 704 | 60288.704 | 1648.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;804 | 99.9743 | 153.4669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 804 | 60288.804 | 1648.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:48;904 | 99.975 | 153.4447 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 48 | 904 | 60288.904 | 1648.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;004 | 99.9746 | 153.4183 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 004 | 60289.004 | 1648.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;104 | 99.9748 | 153.3957 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 104 | 60289.104 | 1648.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;204 | 99.9737 | 153.386 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 204 | 60289.204 | 1648.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;304 | 99.9751 | 153.3808 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 304 | 60289.304 | 1649
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;404 | 99.9744 | 153.3755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 404 | 60289.404 | 1649.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;504 | 99.9736 | 153.3827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 504 | 60289.504 | 1649.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;604 | 99.9712 | 153.4025 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 604 | 60289.604 | 1649.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;704 | 99.9728 | 153.4232 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 704 | 60289.704 | 1649.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;804 | 99.9744 | 153.4424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 804 | 60289.804 | 1649.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:49;904 | 99.9729 | 153.4633 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 49 | 904 | 60289.904 | 1649.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;004 | 99.9711 | 153.486 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 004 | 60290.004 | 1649.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;104 | 99.9715 | 153.4954 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 104 | 60290.104 | 1649.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;204 | 99.9717 | 153.4881 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 204 | 60290.204 | 1649.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;304 | 99.9706 | 153.4797 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 304 | 60290.304 | 1650
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;404 | 99.9702 | 153.4699 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 404 | 60290.404 | 1650.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;504 | 99.9704 | 153.4527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 504 | 60290.504 | 1650.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;604 | 99.9689 | 153.4399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 604 | 60290.604 | 1650.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;704 | 99.9671 | 153.4397 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 704 | 60290.704 | 1650.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;804 | 99.9656 | 153.4398 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 804 | 60290.804 | 1650.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:50;904 | 99.9668 | 153.4399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 50 | 904 | 60290.904 | 1650.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;004 | 99.967 | 153.4565 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 004 | 60291.004 | 1650.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;104 | 99.9668 | 153.4821 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 104 | 60291.104 | 1650.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;204 | 99.9671 | 153.4996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 204 | 60291.204 | 1650.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;304 | 99.9674 | 153.5126 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 304 | 60291.304 | 1651
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;404 | 99.9672 | 153.5243 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 404 | 60291.404 | 1651.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;504 | 99.9678 | 153.5267 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 504 | 60291.504 | 1651.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;604 | 99.9665 | 153.5219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 604 | 60291.604 | 1651.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;704 | 99.9671 | 153.5226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 704 | 60291.704 | 1651.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;804 | 99.9673 | 153.523 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 804 | 60291.804 | 1651.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:51;904 | 99.9654 | 153.514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 51 | 904 | 60291.904 | 1651.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;004 | 99.9666 | 153.5083 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 004 | 60292.004 | 1651.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;104 | 99.966 | 153.5105 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 104 | 60292.104 | 1651.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;204 | 99.9662 | 153.5046 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 204 | 60292.204 | 1651.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;304 | 99.9668 | 153.4925 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 304 | 60292.304 | 1652
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;404 | 99.9662 | 153.4886 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 404 | 60292.404 | 1652.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;504 | 99.967 | 153.4874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 504 | 60292.504 | 1652.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;604 | 99.9657 | 153.4819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 604 | 60292.604 | 1652.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;704 | 99.9674 | 153.4875 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 704 | 60292.704 | 1652.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;804 | 99.9669 | 153.5058 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 804 | 60292.804 | 1652.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:52;904 | 99.9676 | 153.5153 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 52 | 904 | 60292.904 | 1652.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;004 | 99.9668 | 153.516 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 004 | 60293.004 | 1652.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;104 | 99.9673 | 153.5203 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 104 | 60293.104 | 1652.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;204 | 99.9665 | 153.5222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 204 | 60293.204 | 1652.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;304 | 99.9676 | 153.5169 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 304 | 60293.304 | 1653
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;404 | 99.9682 | 153.5208 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 404 | 60293.404 | 1653.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;504 | 99.967 | 153.5371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 504 | 60293.504 | 1653.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;604 | 99.9669 | 153.5512 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 604 | 60293.604 | 1653.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;704 | 99.9685 | 153.5681 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 704 | 60293.704 | 1653.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;804 | 99.9703 | 153.598 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 804 | 60293.804 | 1653.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:53;904 | 99.97 | 153.6235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 53 | 904 | 60293.904 | 1653.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;004 | 99.971 | 153.6341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 004 | 60294.004 | 1653.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;104 | 99.9703 | 153.6427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 104 | 60294.104 | 1653.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;204 | 99.9692 | 153.6473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 204 | 60294.204 | 1653.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;304 | 99.9701 | 153.6358 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 304 | 60294.304 | 1654
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;404 | 99.9729 | 153.6184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 404 | 60294.404 | 1654.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;504 | 99.9732 | 153.6091 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 504 | 60294.504 | 1654.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;604 | 99.9761 | 153.5894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 604 | 60294.604 | 1654.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;704 | 99.9783 | 153.5513 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 704 | 60294.704 | 1654.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;804 | 99.9786 | 153.5171 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 804 | 60294.804 | 1654.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:54;904 | 99.9791 | 153.4907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 54 | 904 | 60294.904 | 1654.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;004 | 99.981 | 153.4617 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 004 | 60295.004 | 1654.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;104 | 99.9824 | 153.4463 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 104 | 60295.104 | 1654.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;204 | 99.9832 | 153.4569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 204 | 60295.204 | 1654.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;304 | 99.9854 | 153.4742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 304 | 60295.304 | 1655
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;404 | 99.9882 | 153.4899 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 404 | 60295.404 | 1655.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;504 | 99.9881 | 153.5188 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 504 | 60295.504 | 1655.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;604 | 99.9895 | 153.5543 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 604 | 60295.604 | 1655.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;704 | 99.9903 | 153.5773 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 704 | 60295.704 | 1655.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;804 | 99.9904 | 153.5937 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 804 | 60295.804 | 1655.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:55;904 | 99.9903 | 153.6097 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 55 | 904 | 60295.904 | 1655.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;004 | 99.9902 | 153.6134 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 004 | 60296.004 | 1655.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;104 | 99.9913 | 153.6036 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 104 | 60296.104 | 1655.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;204 | 99.9924 | 153.5924 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 204 | 60296.204 | 1655.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;304 | 99.9924 | 153.5735 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 304 | 60296.304 | 1656
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;404 | 99.9936 | 153.5387 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 404 | 60296.404 | 1656.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;504 | 99.9938 | 153.5076 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 504 | 60296.504 | 1656.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;604 | 99.9947 | 153.4936 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 604 | 60296.604 | 1656.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;704 | 99.9966 | 153.4871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 704 | 60296.704 | 1656.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;804 | 99.9982 | 153.4867 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 804 | 60296.804 | 1656.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:56;904 | 99.9977 | 153.5004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 56 | 904 | 60296.904 | 1656.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;004 | 99.9986 | 153.5191 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 004 | 60297.004 | 1656.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;104 | 99.9995 | 153.5294 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 104 | 60297.104 | 1656.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;204 | 100.0012 | 153.5392 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 204 | 60297.204 | 1656.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;304 | 100.0016 | 153.5502 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 304 | 60297.304 | 1657
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;404 | 100.0048 | 153.5493 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 404 | 60297.404 | 1657.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;504 | 100.0063 | 153.5375 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 504 | 60297.504 | 1657.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;604 | 100.0072 | 153.5275 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 604 | 60297.604 | 1657.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;704 | 100.0097 | 153.5103 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 704 | 60297.704 | 1657.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;804 | 100.0105 | 153.4792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 804 | 60297.804 | 1657.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:57;904 | 100.0094 | 153.4544 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 57 | 904 | 60297.904 | 1657.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;004 | 100.0102 | 153.4437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 004 | 60298.004 | 1657.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;104 | 100.0143 | 153.4349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 104 | 60298.104 | 1657.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;204 | 100.0144 | 153.427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 204 | 60298.204 | 1657.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;304 | 100.0134 | 153.4248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 304 | 60298.304 | 1658
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;404 | 100.0114 | 153.4253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 404 | 60298.404 | 1658.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;504 | 100.0126 | 153.4254 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 504 | 60298.504 | 1658.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;604 | 100.014 | 153.4373 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 604 | 60298.604 | 1658.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;704 | 100.016 | 153.4588 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 704 | 60298.704 | 1658.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;804 | 100.0143 | 153.4695 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 804 | 60298.804 | 1658.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:58;904 | 100.0148 | 153.4728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 58 | 904 | 60298.904 | 1658.6
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;004 | 100.0146 | 153.4799 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 004 | 60299.004 | 1658.7
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;104 | 100.0126 | 153.4835 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 104 | 60299.104 | 1658.8
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;204 | 100.0134 | 153.4796 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 204 | 60299.204 | 1658.9
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;304 | 100.0137 | 153.4803 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 304 | 60299.304 | 1659
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;404 | 100.0126 | 153.4842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 404 | 60299.404 | 1659.1
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;504 | 100.0145 | 153.4796 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 504 | 60299.504 | 1659.2
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;604 | 100.0139 | 153.4749 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 604 | 60299.604 | 1659.3
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;704 | 100.0158 | 153.4812 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 704 | 60299.704 | 1659.4
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;804 | 100.0159 | 153.4875 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 804 | 60299.804 | 1659.5
Data | 10/24/2023 | 16:44:59;904 | 100.0153 | 153.4878 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 44 | 59 | 904 | 60299.904 | 1659.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;004 | 100.0171 | 153.4874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 004 | 60300.004 | 1659.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;104 | 100.0175 | 153.4945 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 104 | 60300.104 | 1659.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;204 | 100.0171 | 153.506 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 204 | 60300.204 | 1659.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;304 | 100.0192 | 153.5089 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 304 | 60300.304 | 1660
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;404 | 100.0208 | 153.5067 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 404 | 60300.404 | 1660.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;504 | 100.0215 | 153.5047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 504 | 60300.504 | 1660.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;604 | 100.0217 | 153.4915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 604 | 60300.604 | 1660.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;704 | 100.0231 | 153.466 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 704 | 60300.704 | 1660.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;804 | 100.0229 | 153.4465 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 804 | 60300.804 | 1660.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:00;904 | 100.0254 | 153.4297 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 00 | 904 | 60300.904 | 1660.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;004 | 100.0246 | 153.4033 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 004 | 60301.004 | 1660.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;104 | 100.0235 | 153.3825 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 104 | 60301.104 | 1660.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;204 | 100.0248 | 153.3781 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 204 | 60301.204 | 1660.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;304 | 100.0258 | 153.3758 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 304 | 60301.304 | 1661
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;404 | 100.0265 | 153.3722 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 404 | 60301.404 | 1661.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;504 | 100.0251 | 153.3774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 504 | 60301.504 | 1661.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;604 | 100.0247 | 153.3856 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 604 | 60301.604 | 1661.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;704 | 100.0239 | 153.3869 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 704 | 60301.704 | 1661.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;804 | 100.0237 | 153.3914 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 804 | 60301.804 | 1661.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:01;904 | 100.0236 | 153.4035 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 01 | 904 | 60301.904 | 1661.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;004 | 100.026 | 153.4065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 004 | 60302.004 | 1661.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;104 | 100.0254 | 153.3989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 104 | 60302.104 | 1661.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;204 | 100.025 | 153.3959 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 204 | 60302.204 | 1661.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;304 | 100.0242 | 153.3924 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 304 | 60302.304 | 1662
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;404 | 100.0232 | 153.3801 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 404 | 60302.404 | 1662.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;504 | 100.0237 | 153.3766 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 504 | 60302.504 | 1662.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;604 | 100.0245 | 153.3905 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 604 | 60302.604 | 1662.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;704 | 100.0247 | 153.4118 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 704 | 60302.704 | 1662.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;804 | 100.0259 | 153.4388 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 804 | 60302.804 | 1662.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:02;904 | 100.0247 | 153.4739 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 02 | 904 | 60302.904 | 1662.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;004 | 100.0259 | 153.4997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 004 | 60303.004 | 1662.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;104 | 100.0276 | 153.5051 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 104 | 60303.104 | 1662.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;204 | 100.0283 | 153.5024 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 204 | 60303.204 | 1662.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;304 | 100.0292 | 153.4926 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 304 | 60303.304 | 1663
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;404 | 100.0298 | 153.4667 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 404 | 60303.404 | 1663.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;504 | 100.0302 | 153.4363 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 504 | 60303.504 | 1663.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;604 | 100.0296 | 153.4211 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 604 | 60303.604 | 1663.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;704 | 100.0294 | 153.4128 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 704 | 60303.704 | 1663.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;804 | 100.03 | 153.4019 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 804 | 60303.804 | 1663.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:03;904 | 100.031 | 153.4039 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 03 | 904 | 60303.904 | 1663.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;004 | 100.0304 | 153.4208 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 004 | 60304.004 | 1663.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;104 | 100.0285 | 153.4377 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 104 | 60304.104 | 1663.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;204 | 100.0254 | 153.4602 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 204 | 60304.204 | 1663.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;304 | 100.0252 | 153.4961 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 304 | 60304.304 | 1664
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;404 | 100.0244 | 153.5265 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 404 | 60304.404 | 1664.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;504 | 100.0229 | 153.5426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 504 | 60304.504 | 1664.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;604 | 100.0232 | 153.5585 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 604 | 60304.604 | 1664.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;704 | 100.0228 | 153.5712 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 704 | 60304.704 | 1664.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;804 | 100.0223 | 153.5678 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 804 | 60304.804 | 1664.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:04;904 | 100.0198 | 153.5569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 04 | 904 | 60304.904 | 1664.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;004 | 100.0192 | 153.5502 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 004 | 60305.004 | 1664.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;104 | 100.0192 | 153.5431 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 104 | 60305.104 | 1664.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;204 | 100.0183 | 153.5339 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 204 | 60305.204 | 1664.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;304 | 100.0186 | 153.5297 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 304 | 60305.304 | 1665
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;404 | 100.0203 | 153.5262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 404 | 60305.404 | 1665.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;504 | 100.0199 | 153.5137 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 504 | 60305.504 | 1665.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;604 | 100.0201 | 153.5012 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 604 | 60305.604 | 1665.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;704 | 100.0207 | 153.4958 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 704 | 60305.704 | 1665.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;804 | 100.0223 | 153.4871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 804 | 60305.804 | 1665.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:05;904 | 100.0228 | 153.4748 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 05 | 904 | 60305.904 | 1665.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;004 | 100.0241 | 153.4764 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 004 | 60306.004 | 1665.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;104 | 100.0245 | 153.4855 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 104 | 60306.104 | 1665.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;204 | 100.0239 | 153.4848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 204 | 60306.204 | 1665.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;304 | 100.0237 | 153.4834 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 304 | 60306.304 | 1666
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;404 | 100.0236 | 153.489 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 404 | 60306.404 | 1666.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;504 | 100.0232 | 153.4924 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 504 | 60306.504 | 1666.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;604 | 100.022 | 153.491 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 604 | 60306.604 | 1666.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;704 | 100.0226 | 153.4901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 704 | 60306.704 | 1666.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;804 | 100.0218 | 153.4892 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 804 | 60306.804 | 1666.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:06;904 | 100.0208 | 153.4868 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 06 | 904 | 60306.904 | 1666.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;004 | 100.0198 | 153.4965 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 004 | 60307.004 | 1666.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;104 | 100.0191 | 153.5223 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 104 | 60307.104 | 1666.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;204 | 100.0166 | 153.5475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 204 | 60307.204 | 1666.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;304 | 100.0147 | 153.5694 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 304 | 60307.304 | 1667
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;404 | 100.0149 | 153.5952 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 404 | 60307.404 | 1667.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;504 | 100.0151 | 153.6126 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 504 | 60307.504 | 1667.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;604 | 100.0122 | 153.6122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 604 | 60307.604 | 1667.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;704 | 100.0135 | 153.6056 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 704 | 60307.704 | 1667.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;804 | 100.014 | 153.5987 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 804 | 60307.804 | 1667.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:07;904 | 100.0142 | 153.5885 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 07 | 904 | 60307.904 | 1667.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;004 | 100.0164 | 153.5778 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 004 | 60308.004 | 1667.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;104 | 100.0164 | 153.5729 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 104 | 60308.104 | 1667.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;204 | 100.0163 | 153.5654 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 204 | 60308.204 | 1667.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;304 | 100.0166 | 153.5486 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 304 | 60308.304 | 1668
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;404 | 100.0173 | 153.5333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 404 | 60308.404 | 1668.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;504 | 100.0178 | 153.5238 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 504 | 60308.504 | 1668.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;604 | 100.016 | 153.5144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 604 | 60308.604 | 1668.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;704 | 100.0182 | 153.5061 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 704 | 60308.704 | 1668.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;804 | 100.0192 | 153.5023 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 804 | 60308.804 | 1668.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:08;904 | 100.0195 | 153.49 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 08 | 904 | 60308.904 | 1668.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;004 | 100.0193 | 153.4639 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 004 | 60309.004 | 1668.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;104 | 100.0175 | 153.4423 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 104 | 60309.104 | 1668.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;204 | 100.0164 | 153.4321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 204 | 60309.204 | 1668.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;304 | 100.018 | 153.4276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 304 | 60309.304 | 1669
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;404 | 100.0163 | 153.4297 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 404 | 60309.404 | 1669.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;504 | 100.0156 | 153.4408 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 504 | 60309.504 | 1669.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;604 | 100.0138 | 153.4566 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 604 | 60309.604 | 1669.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;704 | 100.0131 | 153.4753 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 704 | 60309.704 | 1669.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;804 | 100.0148 | 153.5068 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 804 | 60309.804 | 1669.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:09;904 | 100.0116 | 153.5436 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 09 | 904 | 60309.904 | 1669.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;004 | 100.0113 | 153.5657 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 004 | 60310.004 | 1669.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;104 | 100.0153 | 153.578 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 104 | 60310.104 | 1669.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;204 | 100.0139 | 153.5901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 204 | 60310.204 | 1669.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;304 | 100.0161 | 153.6023 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 304 | 60310.304 | 1670
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;404 | 100.0182 | 153.5995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 404 | 60310.404 | 1670.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;504 | 100.0201 | 153.5774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 504 | 60310.504 | 1670.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;604 | 100.0214 | 153.5506 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 604 | 60310.604 | 1670.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;704 | 100.0244 | 153.5158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 704 | 60310.704 | 1670.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;804 | 100.0274 | 153.4671 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 804 | 60310.804 | 1670.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:10;904 | 100.0301 | 153.4133 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 10 | 904 | 60310.904 | 1670.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;004 | 100.034 | 153.3618 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 004 | 60311.004 | 1670.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;104 | 100.0387 | 153.3095 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 104 | 60311.104 | 1670.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;204 | 100.0419 | 153.2583 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 204 | 60311.204 | 1670.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;304 | 100.0449 | 153.2187 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 304 | 60311.304 | 1671
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;404 | 100.0482 | 153.1863 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 404 | 60311.404 | 1671.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;504 | 100.0515 | 153.1513 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 504 | 60311.504 | 1671.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;604 | 100.054 | 153.1301 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 604 | 60311.604 | 1671.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;704 | 100.0565 | 153.1317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 704 | 60311.704 | 1671.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;804 | 100.0577 | 153.1399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 804 | 60311.804 | 1671.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:11;904 | 100.0592 | 153.1511 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 11 | 904 | 60311.904 | 1671.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;004 | 100.0562 | 153.1699 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 004 | 60312.004 | 1671.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;104 | 100.0586 | 153.1875 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 104 | 60312.104 | 1671.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;204 | 100.0571 | 153.1945 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 204 | 60312.204 | 1671.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;304 | 100.0583 | 153.1958 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 304 | 60312.304 | 1672
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;404 | 100.0581 | 153.1926 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 404 | 60312.404 | 1672.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;504 | 100.0582 | 153.1778 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 504 | 60312.504 | 1672.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;604 | 100.0578 | 153.159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 604 | 60312.604 | 1672.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;704 | 100.0568 | 153.1547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 704 | 60312.704 | 1672.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;804 | 100.0584 | 153.1626 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 804 | 60312.804 | 1672.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:12;904 | 100.0565 | 153.1737 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 12 | 904 | 60312.904 | 1672.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;004 | 100.057 | 153.2005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 004 | 60313.004 | 1672.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;104 | 100.0559 | 153.245 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 104 | 60313.104 | 1672.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;204 | 100.0577 | 153.2903 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 204 | 60313.204 | 1672.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;304 | 100.0594 | 153.3333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 304 | 60313.304 | 1673
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;404 | 100.0615 | 153.3775 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 404 | 60313.404 | 1673.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;504 | 100.0632 | 153.4019 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 504 | 60313.504 | 1673.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;604 | 100.0651 | 153.3959 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 604 | 60313.604 | 1673.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;704 | 100.069 | 153.3718 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 704 | 60313.704 | 1673.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;804 | 100.0716 | 153.3353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 804 | 60313.804 | 1673.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:13;904 | 100.0758 | 153.2907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 13 | 904 | 60313.904 | 1673.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;004 | 100.0782 | 153.2427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 004 | 60314.004 | 1673.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;104 | 100.08 | 153.1958 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 104 | 60314.104 | 1673.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;204 | 100.0819 | 153.1527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 204 | 60314.204 | 1673.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;304 | 100.0837 | 153.1157 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 304 | 60314.304 | 1674
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;404 | 100.0859 | 153.0963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 404 | 60314.404 | 1674.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;504 | 100.0857 | 153.0941 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 504 | 60314.504 | 1674.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;604 | 100.0851 | 153.0945 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 604 | 60314.604 | 1674.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;704 | 100.0849 | 153.0995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 704 | 60314.704 | 1674.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;804 | 100.0848 | 153.113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 804 | 60314.804 | 1674.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:14;904 | 100.084 | 153.1287 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 14 | 904 | 60314.904 | 1674.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;004 | 100.0835 | 153.1436 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 004 | 60315.004 | 1674.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;104 | 100.0813 | 153.1632 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 104 | 60315.104 | 1674.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;204 | 100.0796 | 153.1858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 204 | 60315.204 | 1674.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;304 | 100.0782 | 153.2047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 304 | 60315.304 | 1675
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;404 | 100.0771 | 153.2203 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 404 | 60315.404 | 1675.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;504 | 100.0765 | 153.2339 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 504 | 60315.504 | 1675.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;604 | 100.0732 | 153.2434 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 604 | 60315.604 | 1675.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;704 | 100.0735 | 153.2502 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 704 | 60315.704 | 1675.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;804 | 100.0723 | 153.2649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 804 | 60315.804 | 1675.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:15;904 | 100.0736 | 153.2894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 15 | 904 | 60315.904 | 1675.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;004 | 100.0736 | 153.3173 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 004 | 60316.004 | 1675.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;104 | 100.0751 | 153.3472 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 104 | 60316.104 | 1675.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;204 | 100.0758 | 153.3773 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 204 | 60316.204 | 1675.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;304 | 100.0774 | 153.4014 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 304 | 60316.304 | 1676
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;404 | 100.0783 | 153.4163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 404 | 60316.404 | 1676.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;504 | 100.0791 | 153.4229 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 504 | 60316.504 | 1676.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;604 | 100.0819 | 153.4199 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 604 | 60316.604 | 1676.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;704 | 100.0837 | 153.4091 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 704 | 60316.704 | 1676.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;804 | 100.0855 | 153.3984 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 804 | 60316.804 | 1676.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:16;904 | 100.0855 | 153.3915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 16 | 904 | 60316.904 | 1676.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;004 | 100.085 | 153.3843 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 004 | 60317.004 | 1676.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;104 | 100.0856 | 153.3774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 104 | 60317.104 | 1676.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;204 | 100.0847 | 153.3747 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 204 | 60317.204 | 1676.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;304 | 100.0846 | 153.3809 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 304 | 60317.304 | 1677
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;404 | 100.0836 | 153.3965 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 404 | 60317.404 | 1677.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;504 | 100.081 | 153.4206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 504 | 60317.504 | 1677.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;604 | 100.0776 | 153.4519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 604 | 60317.604 | 1677.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;704 | 100.0758 | 153.486 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 704 | 60317.704 | 1677.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;804 | 100.0757 | 153.5227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 804 | 60317.804 | 1677.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:17;904 | 100.0719 | 153.5623 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 17 | 904 | 60317.904 | 1677.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;004 | 100.0686 | 153.5997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 004 | 60318.004 | 1677.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;104 | 100.0649 | 153.6316 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 104 | 60318.104 | 1677.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;204 | 100.0631 | 153.6605 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 204 | 60318.204 | 1677.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;304 | 100.0606 | 153.6854 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 304 | 60318.304 | 1678
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;404 | 100.0601 | 153.7027 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 404 | 60318.404 | 1678.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;504 | 100.0586 | 153.7152 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 504 | 60318.504 | 1678.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;604 | 100.0571 | 153.7281 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 604 | 60318.604 | 1678.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;704 | 100.0581 | 153.7433 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 704 | 60318.704 | 1678.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;804 | 100.0583 | 153.7603 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 804 | 60318.804 | 1678.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:18;904 | 100.0561 | 153.7754 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 18 | 904 | 60318.904 | 1678.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;004 | 100.0555 | 153.7897 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 004 | 60319.004 | 1678.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;104 | 100.057 | 153.8069 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 104 | 60319.104 | 1678.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;204 | 100.0571 | 153.8247 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 204 | 60319.204 | 1678.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;304 | 100.0574 | 153.8395 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 304 | 60319.304 | 1679
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;404 | 100.0571 | 153.8407 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 404 | 60319.404 | 1679.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;504 | 100.0582 | 153.8255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 504 | 60319.504 | 1679.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;604 | 100.0582 | 153.8021 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 604 | 60319.604 | 1679.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;704 | 100.0576 | 153.7762 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 704 | 60319.704 | 1679.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;804 | 100.0579 | 153.7545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 804 | 60319.804 | 1679.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:19;904 | 100.0559 | 153.7392 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 19 | 904 | 60319.904 | 1679.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;004 | 100.054 | 153.7309 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 004 | 60320.004 | 1679.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;104 | 100.0511 | 153.7376 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 104 | 60320.104 | 1679.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;204 | 100.049 | 153.7614 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 204 | 60320.204 | 1679.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;304 | 100.0472 | 153.7894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 304 | 60320.304 | 1680
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;404 | 100.0438 | 153.8214 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 404 | 60320.404 | 1680.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;504 | 100.0407 | 153.8608 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 504 | 60320.504 | 1680.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;604 | 100.0371 | 153.9041 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 604 | 60320.604 | 1680.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;704 | 100.0343 | 153.9438 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 704 | 60320.704 | 1680.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;804 | 100.0306 | 153.9752 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 804 | 60320.804 | 1680.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:20;904 | 100.028 | 153.9981 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 20 | 904 | 60320.904 | 1680.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;004 | 100.0276 | 154.0124 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 004 | 60321.004 | 1680.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;104 | 100.0264 | 154.0166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 104 | 60321.104 | 1680.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;204 | 100.0255 | 154.0098 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 204 | 60321.204 | 1680.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;304 | 100.0258 | 153.995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 304 | 60321.304 | 1681
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;404 | 100.0259 | 153.9738 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 404 | 60321.404 | 1681.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;504 | 100.0258 | 153.9482 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 504 | 60321.504 | 1681.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;604 | 100.0277 | 153.9221 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 604 | 60321.604 | 1681.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;704 | 100.029 | 153.8983 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 704 | 60321.704 | 1681.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;804 | 100.0286 | 153.8796 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 804 | 60321.804 | 1681.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:21;904 | 100.0282 | 153.8705 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 21 | 904 | 60321.904 | 1681.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;004 | 100.0293 | 153.8712 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 004 | 60322.004 | 1681.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;104 | 100.0311 | 153.8743 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 104 | 60322.104 | 1681.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;204 | 100.0331 | 153.8752 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 204 | 60322.204 | 1681.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;304 | 100.0344 | 153.8717 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 304 | 60322.304 | 1682
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;404 | 100.0359 | 153.8655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 404 | 60322.404 | 1682.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;504 | 100.0362 | 153.8607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 504 | 60322.504 | 1682.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;604 | 100.0355 | 153.8589 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 604 | 60322.604 | 1682.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;704 | 100.0333 | 153.8595 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 704 | 60322.704 | 1682.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;804 | 100.0329 | 153.8524 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 804 | 60322.804 | 1682.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:22;904 | 100.0313 | 153.8378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 22 | 904 | 60322.904 | 1682.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;004 | 100.0305 | 153.8285 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 004 | 60323.004 | 1682.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;104 | 100.0289 | 153.8266 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 104 | 60323.104 | 1682.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;204 | 100.0285 | 153.8283 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 204 | 60323.204 | 1682.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;304 | 100.0282 | 153.8365 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 304 | 60323.304 | 1683
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;404 | 100.0279 | 153.8507 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 404 | 60323.404 | 1683.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;504 | 100.0272 | 153.8614 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 504 | 60323.504 | 1683.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;604 | 100.027 | 153.8661 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 604 | 60323.604 | 1683.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;704 | 100.0264 | 153.8692 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 704 | 60323.704 | 1683.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;804 | 100.028 | 153.8667 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 804 | 60323.804 | 1683.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:23;904 | 100.0285 | 153.8549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 23 | 904 | 60323.904 | 1683.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;004 | 100.0285 | 153.8369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 004 | 60324.004 | 1683.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;104 | 100.0296 | 153.8159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 104 | 60324.104 | 1683.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;204 | 100.0301 | 153.7893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 204 | 60324.204 | 1683.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;304 | 100.0313 | 153.7583 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 304 | 60324.304 | 1684
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;404 | 100.0353 | 153.7292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 404 | 60324.404 | 1684.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;504 | 100.0378 | 153.6961 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 504 | 60324.504 | 1684.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;604 | 100.0391 | 153.6541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 604 | 60324.604 | 1684.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;704 | 100.0407 | 153.6143 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 704 | 60324.704 | 1684.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;804 | 100.0425 | 153.5828 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 804 | 60324.804 | 1684.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:24;904 | 100.0434 | 153.5604 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 24 | 904 | 60324.904 | 1684.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;004 | 100.0444 | 153.5474 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 004 | 60325.004 | 1684.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;104 | 100.0448 | 153.5408 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 104 | 60325.104 | 1684.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;204 | 100.0459 | 153.5364 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 204 | 60325.204 | 1684.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;304 | 100.0458 | 153.5317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 304 | 60325.304 | 1685
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;404 | 100.0453 | 153.5324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 404 | 60325.404 | 1685.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;504 | 100.0447 | 153.5366 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 504 | 60325.504 | 1685.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;604 | 100.0447 | 153.5341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 604 | 60325.604 | 1685.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;704 | 100.042 | 153.526 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 704 | 60325.704 | 1685.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;804 | 100.042 | 153.519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 804 | 60325.804 | 1685.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:25;904 | 100.0406 | 153.5163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 25 | 904 | 60325.904 | 1685.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;004 | 100.0399 | 153.5202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 004 | 60326.004 | 1685.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;104 | 100.0376 | 153.5373 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 104 | 60326.104 | 1685.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;204 | 100.0356 | 153.5636 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 204 | 60326.204 | 1685.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;304 | 100.0371 | 153.5858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 304 | 60326.304 | 1686
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;404 | 100.037 | 153.6122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 404 | 60326.404 | 1686.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;504 | 100.0371 | 153.6518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 504 | 60326.504 | 1686.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;604 | 100.0379 | 153.692 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 604 | 60326.604 | 1686.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;704 | 100.0364 | 153.7251 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 704 | 60326.704 | 1686.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;804 | 100.0357 | 153.7545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 804 | 60326.804 | 1686.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:26;904 | 100.0335 | 153.7756 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 26 | 904 | 60326.904 | 1686.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;004 | 100.0331 | 153.7788 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 004 | 60327.004 | 1686.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;104 | 100.0336 | 153.7674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 104 | 60327.104 | 1686.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;204 | 100.0347 | 153.7511 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 204 | 60327.204 | 1686.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;304 | 100.0343 | 153.7289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 304 | 60327.304 | 1687
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;404 | 100.0329 | 153.7037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 404 | 60327.404 | 1687.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;504 | 100.0331 | 153.6895 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 504 | 60327.504 | 1687.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;604 | 100.0336 | 153.6864 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 604 | 60327.604 | 1687.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;704 | 100.0341 | 153.6863 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 704 | 60327.704 | 1687.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;804 | 100.0331 | 153.6931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 804 | 60327.804 | 1687.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:27;904 | 100.0302 | 153.7086 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 27 | 904 | 60327.904 | 1687.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;004 | 100.0295 | 153.7237 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 004 | 60328.004 | 1687.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;104 | 100.029 | 153.7344 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 104 | 60328.104 | 1687.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;204 | 100.0283 | 153.7435 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 204 | 60328.204 | 1687.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;304 | 100.028 | 153.7457 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 304 | 60328.304 | 1688
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;404 | 100.0269 | 153.7348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 404 | 60328.404 | 1688.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;504 | 100.0266 | 153.718 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 504 | 60328.504 | 1688.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;604 | 100.0262 | 153.7013 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 604 | 60328.604 | 1688.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;704 | 100.0249 | 153.6786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 704 | 60328.704 | 1688.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;804 | 100.0239 | 153.6519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 804 | 60328.804 | 1688.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:28;904 | 100.0239 | 153.6323 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 28 | 904 | 60328.904 | 1688.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;004 | 100.0234 | 153.6219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 004 | 60329.004 | 1688.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;104 | 100.0219 | 153.6182 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 104 | 60329.104 | 1688.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;204 | 100.0214 | 153.6254 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 204 | 60329.204 | 1688.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;304 | 100.0207 | 153.6434 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 304 | 60329.304 | 1689
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;404 | 100.0219 | 153.6624 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 404 | 60329.404 | 1689.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;504 | 100.0212 | 153.6823 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 504 | 60329.504 | 1689.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;604 | 100.0205 | 153.7072 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 604 | 60329.604 | 1689.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;704 | 100.0206 | 153.7227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 704 | 60329.704 | 1689.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;804 | 100.0214 | 153.7184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 804 | 60329.804 | 1689.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:29;904 | 100.0205 | 153.7034 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 29 | 904 | 60329.904 | 1689.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;004 | 100.021 | 153.6842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 004 | 60330.004 | 1689.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;104 | 100.023 | 153.6608 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 104 | 60330.104 | 1689.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;204 | 100.0236 | 153.6419 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 204 | 60330.204 | 1689.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;304 | 100.0242 | 153.6357 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 304 | 60330.304 | 1690
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;404 | 100.0243 | 153.6352 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 404 | 60330.404 | 1690.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;504 | 100.024 | 153.6348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 504 | 60330.504 | 1690.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;604 | 100.0254 | 153.6347 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 604 | 60330.604 | 1690.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;704 | 100.0272 | 153.6415 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 704 | 60330.704 | 1690.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;804 | 100.0314 | 153.6516 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 804 | 60330.804 | 1690.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:30;904 | 100.031 | 153.6475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 30 | 904 | 60330.904 | 1690.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;004 | 100.032 | 153.6324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 004 | 60331.004 | 1690.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;104 | 100.0299 | 153.6188 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 104 | 60331.104 | 1690.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;204 | 100.0302 | 153.6026 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 204 | 60331.204 | 1690.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;304 | 100.0312 | 153.5821 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 304 | 60331.304 | 1691
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;404 | 100.0313 | 153.5659 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 404 | 60331.404 | 1691.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;504 | 100.0317 | 153.5509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 504 | 60331.504 | 1691.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;604 | 100.0318 | 153.5236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 604 | 60331.604 | 1691.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;704 | 100.0343 | 153.4904 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 704 | 60331.704 | 1691.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;804 | 100.0367 | 153.4628 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 804 | 60331.804 | 1691.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:31;904 | 100.0364 | 153.4341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 31 | 904 | 60331.904 | 1691.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;004 | 100.0366 | 153.402 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 004 | 60332.004 | 1691.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;104 | 100.0373 | 153.3752 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 104 | 60332.104 | 1691.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;204 | 100.0385 | 153.3539 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 204 | 60332.204 | 1691.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;304 | 100.0383 | 153.333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 304 | 60332.304 | 1692
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;404 | 100.0418 | 153.3189 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 404 | 60332.404 | 1692.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;504 | 100.0423 | 153.3159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 504 | 60332.504 | 1692.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;604 | 100.0448 | 153.3127 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 604 | 60332.604 | 1692.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;704 | 100.0446 | 153.3042 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 704 | 60332.704 | 1692.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;804 | 100.0463 | 153.2944 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 804 | 60332.804 | 1692.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:32;904 | 100.0472 | 153.2792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 32 | 904 | 60332.904 | 1692.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;004 | 100.0496 | 153.2544 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 004 | 60333.004 | 1692.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;104 | 100.053 | 153.2369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 104 | 60333.104 | 1692.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;204 | 100.0542 | 153.2364 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 204 | 60333.204 | 1692.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;304 | 100.0556 | 153.2403 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 304 | 60333.304 | 1693
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;404 | 100.0569 | 153.2455 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 404 | 60333.404 | 1693.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;504 | 100.0584 | 153.2565 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 504 | 60333.504 | 1693.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;604 | 100.0601 | 153.2691 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 604 | 60333.604 | 1693.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;704 | 100.0624 | 153.2779 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 704 | 60333.704 | 1693.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;804 | 100.064 | 153.2845 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 804 | 60333.804 | 1693.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:33;904 | 100.0655 | 153.2893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 33 | 904 | 60333.904 | 1693.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;004 | 100.0658 | 153.2877 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 004 | 60334.004 | 1693.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;104 | 100.0674 | 153.2819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 104 | 60334.104 | 1693.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;204 | 100.0681 | 153.2793 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 204 | 60334.204 | 1693.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;304 | 100.0693 | 153.2684 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 304 | 60334.304 | 1694
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;404 | 100.0697 | 153.2416 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 404 | 60334.404 | 1694.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;504 | 100.0705 | 153.2146 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 504 | 60334.504 | 1694.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;604 | 100.0703 | 153.1937 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 604 | 60334.604 | 1694.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;704 | 100.073 | 153.1683 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 704 | 60334.704 | 1694.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;804 | 100.072 | 153.1485 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 804 | 60334.804 | 1694.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:34;904 | 100.0731 | 153.1495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 34 | 904 | 60334.904 | 1694.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;004 | 100.0744 | 153.1613 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 004 | 60335.004 | 1694.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;104 | 100.0746 | 153.1739 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 104 | 60335.104 | 1694.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;204 | 100.0776 | 153.1909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 204 | 60335.204 | 1694.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;304 | 100.078 | 153.211 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 304 | 60335.304 | 1695
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;404 | 100.0772 | 153.2241 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 404 | 60335.404 | 1695.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;504 | 100.0771 | 153.2347 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 504 | 60335.504 | 1695.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;604 | 100.078 | 153.252 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 604 | 60335.604 | 1695.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;704 | 100.0785 | 153.2602 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 704 | 60335.704 | 1695.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;804 | 100.0791 | 153.2514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 804 | 60335.804 | 1695.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:35;904 | 100.0826 | 153.2398 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 35 | 904 | 60335.904 | 1695.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;004 | 100.0843 | 153.2251 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 004 | 60336.004 | 1695.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;104 | 100.0851 | 153.1957 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 104 | 60336.104 | 1695.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;204 | 100.0846 | 153.167 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 204 | 60336.204 | 1695.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;304 | 100.0845 | 153.1567 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 304 | 60336.304 | 1696
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;404 | 100.0861 | 153.1562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 404 | 60336.404 | 1696.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;504 | 100.0858 | 153.1626 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 504 | 60336.504 | 1696.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;604 | 100.0847 | 153.1866 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 604 | 60336.604 | 1696.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;704 | 100.0859 | 153.2203 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 704 | 60336.704 | 1696.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;804 | 100.0869 | 153.2423 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 804 | 60336.804 | 1696.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:36;904 | 100.0849 | 153.2621 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 36 | 904 | 60336.904 | 1696.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;004 | 100.0849 | 153.2914 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 004 | 60337.004 | 1696.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;104 | 100.0847 | 153.3142 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 104 | 60337.104 | 1696.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;204 | 100.0833 | 153.3277 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 204 | 60337.204 | 1696.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;304 | 100.0823 | 153.3483 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 304 | 60337.304 | 1697
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;404 | 100.0819 | 153.3702 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 404 | 60337.404 | 1697.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;504 | 100.0815 | 153.3787 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 504 | 60337.504 | 1697.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;604 | 100.0803 | 153.3858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 604 | 60337.604 | 1697.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;704 | 100.0773 | 153.4004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 704 | 60337.704 | 1697.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;804 | 100.0765 | 153.4071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 804 | 60337.804 | 1697.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:37;904 | 100.0767 | 153.407 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 37 | 904 | 60337.904 | 1697.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;004 | 100.0753 | 153.418 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 004 | 60338.004 | 1697.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;104 | 100.0742 | 153.4332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 104 | 60338.104 | 1697.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;204 | 100.0746 | 153.4394 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 204 | 60338.204 | 1697.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;304 | 100.072 | 153.4489 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 304 | 60338.304 | 1698
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;404 | 100.0728 | 153.4676 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 404 | 60338.404 | 1698.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;504 | 100.0718 | 153.4736 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 504 | 60338.504 | 1698.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;604 | 100.0729 | 153.4655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 604 | 60338.604 | 1698.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;704 | 100.0714 | 153.4611 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 704 | 60338.704 | 1698.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;804 | 100.0712 | 153.4551 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 804 | 60338.804 | 1698.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:38;904 | 100.0715 | 153.4401 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 38 | 904 | 60338.904 | 1698.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;004 | 100.0704 | 153.429 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 004 | 60339.004 | 1698.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;104 | 100.071 | 153.4275 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 104 | 60339.104 | 1698.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;204 | 100.0694 | 153.4253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 204 | 60339.204 | 1698.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;304 | 100.0687 | 153.4318 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 304 | 60339.304 | 1699
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;404 | 100.0654 | 153.4608 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 404 | 60339.404 | 1699.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;504 | 100.0647 | 153.4984 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 504 | 60339.504 | 1699.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;604 | 100.0642 | 153.532 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 604 | 60339.604 | 1699.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;704 | 100.0625 | 153.5711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 704 | 60339.704 | 1699.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;804 | 100.0617 | 153.6131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 804 | 60339.804 | 1699.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:39;904 | 100.0599 | 153.6339 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 39 | 904 | 60339.904 | 1699.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;004 | 100.0587 | 153.6414 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 004 | 60340.004 | 1699.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;104 | 100.0578 | 153.6569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 104 | 60340.104 | 1699.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;204 | 100.0563 | 153.6655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 204 | 60340.204 | 1699.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;304 | 100.0553 | 153.6578 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 304 | 60340.304 | 1700
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;404 | 100.0546 | 153.6505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 404 | 60340.404 | 1700.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;504 | 100.0538 | 153.649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 504 | 60340.504 | 1700.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;604 | 100.0532 | 153.6478 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 604 | 60340.604 | 1700.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;704 | 100.05 | 153.6443 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 704 | 60340.704 | 1700.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;804 | 100.0506 | 153.6484 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 804 | 60340.804 | 1700.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:40;904 | 100.048 | 153.6693 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 40 | 904 | 60340.904 | 1700.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;004 | 100.0483 | 153.6863 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 004 | 60341.004 | 1700.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;104 | 100.0478 | 153.6913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 104 | 60341.104 | 1700.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;204 | 100.0469 | 153.7025 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 204 | 60341.204 | 1700.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;304 | 100.046 | 153.7172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 304 | 60341.304 | 1701
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;404 | 100.0453 | 153.7192 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 404 | 60341.404 | 1701.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;504 | 100.046 | 153.7201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 504 | 60341.504 | 1701.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;604 | 100.045 | 153.7317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 604 | 60341.604 | 1701.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;704 | 100.0453 | 153.7348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 704 | 60341.704 | 1701.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;804 | 100.0452 | 153.7238 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 804 | 60341.804 | 1701.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:41;904 | 100.0443 | 153.7154 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 41 | 904 | 60341.904 | 1701.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;004 | 100.0437 | 153.71 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 004 | 60342.004 | 1701.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;104 | 100.0429 | 153.6998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 104 | 60342.104 | 1701.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;204 | 100.0431 | 153.7013 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 204 | 60342.204 | 1701.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;304 | 100.0435 | 153.7232 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 304 | 60342.304 | 1702
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;404 | 100.0409 | 153.7404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 404 | 60342.404 | 1702.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;504 | 100.041 | 153.7471 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 504 | 60342.504 | 1702.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;604 | 100.0411 | 153.7596 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 604 | 60342.604 | 1702.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;704 | 100.0419 | 153.77 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 704 | 60342.704 | 1702.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;804 | 100.039 | 153.7648 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 804 | 60342.804 | 1702.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:42;904 | 100.0396 | 153.758 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 42 | 904 | 60342.904 | 1702.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;004 | 100.038 | 153.7592 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 004 | 60343.004 | 1702.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;104 | 100.0378 | 153.7545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 104 | 60343.104 | 1702.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;204 | 100.038 | 153.7439 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 204 | 60343.204 | 1702.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;304 | 100.0375 | 153.7396 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 304 | 60343.304 | 1703
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;404 | 100.0396 | 153.7287 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 404 | 60343.404 | 1703.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;504 | 100.0395 | 153.6981 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 504 | 60343.504 | 1703.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;604 | 100.0382 | 153.669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 604 | 60343.604 | 1703.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;704 | 100.0389 | 153.6533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 704 | 60343.704 | 1703.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;804 | 100.0408 | 153.6372 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 804 | 60343.804 | 1703.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:43;904 | 100.0376 | 153.6248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 43 | 904 | 60343.904 | 1703.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;004 | 100.0395 | 153.6284 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 004 | 60344.004 | 1703.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;104 | 100.0392 | 153.633 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 104 | 60344.104 | 1703.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;204 | 100.0393 | 153.6255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 204 | 60344.204 | 1703.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;304 | 100.0402 | 153.6226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 304 | 60344.304 | 1704
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;404 | 100.0403 | 153.6268 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 404 | 60344.404 | 1704.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;504 | 100.0411 | 153.6131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 504 | 60344.504 | 1704.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;604 | 100.041 | 153.5853 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 604 | 60344.604 | 1704.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;704 | 100.041 | 153.5638 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 704 | 60344.704 | 1704.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;804 | 100.0429 | 153.537 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 804 | 60344.804 | 1704.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:44;904 | 100.0425 | 153.4981 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 44 | 904 | 60344.904 | 1704.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;004 | 100.0427 | 153.4727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 004 | 60345.004 | 1704.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;104 | 100.043 | 153.4651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 104 | 60345.104 | 1704.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;204 | 100.0425 | 153.4571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 204 | 60345.204 | 1704.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;304 | 100.0426 | 153.4545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 304 | 60345.304 | 1705
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;404 | 100.0418 | 153.4662 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 404 | 60345.404 | 1705.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;504 | 100.0422 | 153.4772 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 504 | 60345.504 | 1705.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;604 | 100.0416 | 153.4805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 604 | 60345.604 | 1705.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;704 | 100.0426 | 153.4912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 704 | 60345.704 | 1705.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;804 | 100.0405 | 153.5068 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 804 | 60345.804 | 1705.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:45;904 | 100.0409 | 153.5101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 45 | 904 | 60345.904 | 1705.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;004 | 100.0404 | 153.5101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 004 | 60346.004 | 1705.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;104 | 100.0417 | 153.5179 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 104 | 60346.104 | 1705.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;204 | 100.0422 | 153.5178 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 204 | 60346.204 | 1705.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;304 | 100.0438 | 153.5061 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 304 | 60346.304 | 1706
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;404 | 100.045 | 153.5005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 404 | 60346.404 | 1706.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;504 | 100.0466 | 153.4962 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 504 | 60346.504 | 1706.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;604 | 100.048 | 153.4773 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 604 | 60346.604 | 1706.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;704 | 100.0505 | 153.4547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 704 | 60346.704 | 1706.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;804 | 100.0503 | 153.4411 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 804 | 60346.804 | 1706.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:46;904 | 100.0496 | 153.4256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 46 | 904 | 60346.904 | 1706.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;004 | 100.0511 | 153.4077 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 004 | 60347.004 | 1706.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;104 | 100.0518 | 153.4021 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 104 | 60347.104 | 1706.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;204 | 100.0513 | 153.4015 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 204 | 60347.204 | 1706.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;304 | 100.0534 | 153.3909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 304 | 60347.304 | 1707
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;404 | 100.0542 | 153.3829 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 404 | 60347.404 | 1707.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;504 | 100.0542 | 153.3851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 504 | 60347.504 | 1707.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;604 | 100.054 | 153.377 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 604 | 60347.604 | 1707.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;704 | 100.0546 | 153.3586 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 704 | 60347.704 | 1707.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;804 | 100.0554 | 153.349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 804 | 60347.804 | 1707.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:47;904 | 100.0555 | 153.3427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 47 | 904 | 60347.904 | 1707.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;004 | 100.0558 | 153.3292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 004 | 60348.004 | 1707.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;104 | 100.055 | 153.3296 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 104 | 60348.104 | 1707.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;204 | 100.0549 | 153.3527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 204 | 60348.204 | 1707.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;304 | 100.0543 | 153.3801 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 304 | 60348.304 | 1708
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;404 | 100.0534 | 153.4123 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 404 | 60348.404 | 1708.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;504 | 100.0547 | 153.4577 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 504 | 60348.504 | 1708.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;604 | 100.0541 | 153.4954 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 604 | 60348.604 | 1708.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;704 | 100.0567 | 153.5072 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 704 | 60348.704 | 1708.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;804 | 100.0591 | 153.5058 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 804 | 60348.804 | 1708.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:48;904 | 100.0586 | 153.4969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 48 | 904 | 60348.904 | 1708.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;004 | 100.0596 | 153.4679 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 004 | 60349.004 | 1708.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;104 | 100.061 | 153.4299 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 104 | 60349.104 | 1708.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;204 | 100.0614 | 153.406 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 204 | 60349.204 | 1708.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;304 | 100.0616 | 153.3843 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 304 | 60349.304 | 1709
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;404 | 100.0624 | 153.3547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 404 | 60349.404 | 1709.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;504 | 100.0618 | 153.3359 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 504 | 60349.504 | 1709.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;604 | 100.0629 | 153.3335 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 604 | 60349.604 | 1709.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;704 | 100.0635 | 153.3359 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 704 | 60349.704 | 1709.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;804 | 100.0629 | 153.3508 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 804 | 60349.804 | 1709.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:49;904 | 100.0641 | 153.3848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 49 | 904 | 60349.904 | 1709.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;004 | 100.0645 | 153.4138 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 004 | 60350.004 | 1709.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;104 | 100.0647 | 153.4246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 104 | 60350.104 | 1709.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;204 | 100.0638 | 153.4326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 204 | 60350.204 | 1709.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;304 | 100.0639 | 153.4381 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 304 | 60350.304 | 1710
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;404 | 100.065 | 153.426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 404 | 60350.404 | 1710.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;504 | 100.0644 | 153.4091 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 504 | 60350.504 | 1710.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;604 | 100.0651 | 153.4043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 604 | 60350.604 | 1710.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;704 | 100.0658 | 153.4043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 704 | 60350.704 | 1710.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;804 | 100.0659 | 153.3896 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 804 | 60350.804 | 1710.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:50;904 | 100.0654 | 153.3593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 50 | 904 | 60350.904 | 1710.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;004 | 100.0647 | 153.3428 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 004 | 60351.004 | 1710.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;104 | 100.0655 | 153.3437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 104 | 60351.104 | 1710.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;204 | 100.0648 | 153.347 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 204 | 60351.204 | 1710.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;304 | 100.0643 | 153.3603 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 304 | 60351.304 | 1711
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;404 | 100.065 | 153.388 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 404 | 60351.404 | 1711.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;504 | 100.0664 | 153.409 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 504 | 60351.504 | 1711.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;604 | 100.0658 | 153.4171 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 604 | 60351.604 | 1711.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;704 | 100.0652 | 153.428 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 704 | 60351.704 | 1711.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;804 | 100.0664 | 153.4377 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 804 | 60351.804 | 1711.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:51;904 | 100.0665 | 153.4332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 51 | 904 | 60351.904 | 1711.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;004 | 100.0653 | 153.4254 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 004 | 60352.004 | 1711.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;104 | 100.065 | 153.4236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 104 | 60352.104 | 1711.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;204 | 100.0662 | 153.4144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 204 | 60352.204 | 1711.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;304 | 100.0653 | 153.3963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 304 | 60352.304 | 1712
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;404 | 100.0668 | 153.3834 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 404 | 60352.404 | 1712.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;504 | 100.066 | 153.3711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 504 | 60352.504 | 1712.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;604 | 100.0665 | 153.3508 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 604 | 60352.604 | 1712.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;704 | 100.0648 | 153.3441 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 704 | 60352.704 | 1712.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;804 | 100.0653 | 153.3597 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 804 | 60352.804 | 1712.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:52;904 | 100.0643 | 153.3734 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 52 | 904 | 60352.904 | 1712.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;004 | 100.0641 | 153.3836 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 004 | 60353.004 | 1712.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;104 | 100.0633 | 153.4033 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 104 | 60353.104 | 1712.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;204 | 100.0628 | 153.4189 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 204 | 60353.204 | 1712.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;304 | 100.064 | 153.4164 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 304 | 60353.304 | 1713
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;404 | 100.0645 | 153.4093 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 404 | 60353.404 | 1713.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;504 | 100.0642 | 153.4052 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 504 | 60353.504 | 1713.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;604 | 100.0635 | 153.3933 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 604 | 60353.604 | 1713.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;704 | 100.0656 | 153.3765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 704 | 60353.704 | 1713.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;804 | 100.0636 | 153.3668 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 804 | 60353.804 | 1713.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:53;904 | 100.0616 | 153.3567 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 53 | 904 | 60353.904 | 1713.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;004 | 100.063 | 153.3414 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 004 | 60354.004 | 1713.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;104 | 100.0616 | 153.3395 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 104 | 60354.104 | 1713.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;204 | 100.0604 | 153.3546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 204 | 60354.204 | 1713.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;304 | 100.062 | 153.3704 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 304 | 60354.304 | 1714
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;404 | 100.061 | 153.389 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 404 | 60354.404 | 1714.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;504 | 100.0597 | 153.4167 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 504 | 60354.504 | 1714.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;604 | 100.0583 | 153.4371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 604 | 60354.604 | 1714.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;704 | 100.0567 | 153.4405 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 704 | 60354.704 | 1714.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;804 | 100.0557 | 153.4424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 804 | 60354.804 | 1714.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:54;904 | 100.0546 | 153.4445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 54 | 904 | 60354.904 | 1714.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;004 | 100.0554 | 153.4336 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 004 | 60355.004 | 1714.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;104 | 100.0545 | 153.412 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 104 | 60355.104 | 1714.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;204 | 100.0521 | 153.3904 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 204 | 60355.204 | 1714.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;304 | 100.0514 | 153.3688 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 304 | 60355.304 | 1715
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;404 | 100.0526 | 153.3486 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 404 | 60355.404 | 1715.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;504 | 100.0527 | 153.3384 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 504 | 60355.504 | 1715.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;604 | 100.0535 | 153.333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 604 | 60355.604 | 1715.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;704 | 100.0526 | 153.3182 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 704 | 60355.704 | 1715.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;804 | 100.0528 | 153.3051 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 804 | 60355.804 | 1715.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:55;904 | 100.0542 | 153.306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 55 | 904 | 60355.904 | 1715.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;004 | 100.0546 | 153.3119 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 004 | 60356.004 | 1715.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;104 | 100.0547 | 153.3183 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 104 | 60356.104 | 1715.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;204 | 100.0536 | 153.3279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 204 | 60356.204 | 1715.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;304 | 100.0538 | 153.3345 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 304 | 60356.304 | 1716
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;404 | 100.055 | 153.3289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 404 | 60356.404 | 1716.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;504 | 100.0548 | 153.3164 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 504 | 60356.504 | 1716.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;604 | 100.0559 | 153.3042 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 604 | 60356.604 | 1716.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;704 | 100.0558 | 153.2861 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 704 | 60356.704 | 1716.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;804 | 100.055 | 153.2677 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 804 | 60356.804 | 1716.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:56;904 | 100.0566 | 153.2719 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 56 | 904 | 60356.904 | 1716.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;004 | 100.0554 | 153.2925 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 004 | 60357.004 | 1716.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;104 | 100.0553 | 153.3105 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 104 | 60357.104 | 1716.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;204 | 100.0561 | 153.3349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 204 | 60357.204 | 1716.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;304 | 100.0569 | 153.3689 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 304 | 60357.304 | 1717
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;404 | 100.0579 | 153.3912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 404 | 60357.404 | 1717.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;504 | 100.0576 | 153.3969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 504 | 60357.504 | 1717.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;604 | 100.0576 | 153.398 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 604 | 60357.604 | 1717.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;704 | 100.058 | 153.3872 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 704 | 60357.704 | 1717.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;804 | 100.0601 | 153.3571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 804 | 60357.804 | 1717.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:57;904 | 100.06 | 153.3213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 57 | 904 | 60357.904 | 1717.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;004 | 100.061 | 153.2875 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 004 | 60358.004 | 1717.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;104 | 100.065 | 153.2486 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 104 | 60358.104 | 1717.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;204 | 100.0643 | 153.2108 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 204 | 60358.204 | 1717.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;304 | 100.0676 | 153.1875 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 304 | 60358.304 | 1718
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;404 | 100.0687 | 153.1668 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 404 | 60358.404 | 1718.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;504 | 100.0692 | 153.137 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 504 | 60358.504 | 1718.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;604 | 100.0704 | 153.1119 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 604 | 60358.604 | 1718.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;704 | 100.072 | 153.096 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 704 | 60358.704 | 1718.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;804 | 100.0755 | 153.0775 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 804 | 60358.804 | 1718.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:58;904 | 100.0743 | 153.0618 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 58 | 904 | 60358.904 | 1718.6
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;004 | 100.0756 | 153.0587 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 004 | 60359.004 | 1718.7
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;104 | 100.0788 | 153.0601 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 104 | 60359.104 | 1718.8
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;204 | 100.0804 | 153.0593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 204 | 60359.204 | 1718.9
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;304 | 100.0802 | 153.0629 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 304 | 60359.304 | 1719
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;404 | 100.0814 | 153.0684 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 404 | 60359.404 | 1719.1
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;504 | 100.0821 | 153.0614 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 504 | 60359.504 | 1719.2
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;604 | 100.0838 | 153.0518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 604 | 60359.604 | 1719.3
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;704 | 100.0844 | 153.055 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 704 | 60359.704 | 1719.4
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;804 | 100.0845 | 153.0588 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 804 | 60359.804 | 1719.5
Data | 10/24/2023 | 16:45:59;904 | 100.0864 | 153.0555 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 45 | 59 | 904 | 60359.904 | 1719.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;004 | 100.0877 | 153.0509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 004 | 60360.004 | 1719.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;104 | 100.0892 | 153.0462 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 104 | 60360.104 | 1719.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;204 | 100.0897 | 153.0382 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 204 | 60360.204 | 1719.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;304 | 100.0898 | 153.0355 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 304 | 60360.304 | 1720
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;404 | 100.091 | 153.0453 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 404 | 60360.404 | 1720.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;504 | 100.0925 | 153.0538 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 504 | 60360.504 | 1720.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;604 | 100.0944 | 153.0551 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 604 | 60360.604 | 1720.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;704 | 100.0952 | 153.0556 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 704 | 60360.704 | 1720.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;804 | 100.0963 | 153.0543 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 804 | 60360.804 | 1720.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:00;904 | 100.0995 | 153.0505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 00 | 904 | 60360.904 | 1720.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;004 | 100.1001 | 153.0437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 004 | 60361.004 | 1720.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;104 | 100.0991 | 153.0343 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 104 | 60361.104 | 1720.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;204 | 100.1011 | 153.0264 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 204 | 60361.204 | 1720.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;304 | 100.1028 | 153.0215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 304 | 60361.304 | 1721
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;404 | 100.1048 | 153.0222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 404 | 60361.404 | 1721.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;504 | 100.1056 | 153.0318 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 504 | 60361.504 | 1721.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;604 | 100.1073 | 153.0479 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 604 | 60361.604 | 1721.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;704 | 100.1087 | 153.0646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 704 | 60361.704 | 1721.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;804 | 100.1085 | 153.0808 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 804 | 60361.804 | 1721.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:01;904 | 100.1078 | 153.0956 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 01 | 904 | 60361.904 | 1721.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;004 | 100.1067 | 153.1002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 004 | 60362.004 | 1721.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;104 | 100.1058 | 153.0931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 104 | 60362.104 | 1721.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;204 | 100.1038 | 153.0813 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 204 | 60362.204 | 1721.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;304 | 100.1046 | 153.0679 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 304 | 60362.304 | 1722
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;404 | 100.1051 | 153.0552 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 404 | 60362.404 | 1722.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;504 | 100.1064 | 153.0481 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 504 | 60362.504 | 1722.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;604 | 100.1071 | 153.0482 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 604 | 60362.604 | 1722.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;704 | 100.1091 | 153.0523 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 704 | 60362.704 | 1722.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;804 | 100.1089 | 153.0598 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 804 | 60362.804 | 1722.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:02;904 | 100.1089 | 153.0698 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 02 | 904 | 60362.904 | 1722.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;004 | 100.109 | 153.0822 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 004 | 60363.004 | 1722.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;104 | 100.1069 | 153.0972 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 104 | 60363.104 | 1722.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;204 | 100.1061 | 153.1162 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 204 | 60363.204 | 1722.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;304 | 100.1061 | 153.1378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 304 | 60363.304 | 1723
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;404 | 100.1071 | 153.1559 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 404 | 60363.404 | 1723.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;504 | 100.1067 | 153.1634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 504 | 60363.504 | 1723.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;604 | 100.1071 | 153.1586 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 604 | 60363.604 | 1723.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;704 | 100.107 | 153.1476 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 704 | 60363.704 | 1723.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;804 | 100.1043 | 153.1364 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 804 | 60363.804 | 1723.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:03;904 | 100.1021 | 153.1311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 03 | 904 | 60363.904 | 1723.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;004 | 100.101 | 153.1318 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 004 | 60364.004 | 1723.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;104 | 100.1022 | 153.1326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 104 | 60364.104 | 1723.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;204 | 100.0999 | 153.1383 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 204 | 60364.204 | 1723.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;304 | 100.0979 | 153.1542 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 304 | 60364.304 | 1724
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;404 | 100.0971 | 153.1765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 404 | 60364.404 | 1724.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;504 | 100.0947 | 153.202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 504 | 60364.504 | 1724.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;604 | 100.0933 | 153.2296 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 604 | 60364.604 | 1724.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;704 | 100.0911 | 153.2593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 704 | 60364.704 | 1724.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;804 | 100.0894 | 153.292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 804 | 60364.804 | 1724.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:04;904 | 100.0855 | 153.322 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 04 | 904 | 60364.904 | 1724.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;004 | 100.0839 | 153.3448 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 004 | 60365.004 | 1724.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;104 | 100.0833 | 153.3603 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 104 | 60365.104 | 1724.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;204 | 100.0795 | 153.369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 204 | 60365.204 | 1724.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;304 | 100.0768 | 153.3736 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 304 | 60365.304 | 1725
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;404 | 100.0757 | 153.3769 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 404 | 60365.404 | 1725.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;504 | 100.0747 | 153.3815 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 504 | 60365.504 | 1725.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;604 | 100.0725 | 153.3859 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 604 | 60365.604 | 1725.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;704 | 100.0707 | 153.3883 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 704 | 60365.704 | 1725.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;804 | 100.069 | 153.3945 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 804 | 60365.804 | 1725.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:05;904 | 100.0665 | 153.4083 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 05 | 904 | 60365.904 | 1725.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;004 | 100.0657 | 153.4276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 004 | 60366.004 | 1725.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;104 | 100.0625 | 153.4531 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 104 | 60366.104 | 1725.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;204 | 100.0612 | 153.4846 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 204 | 60366.204 | 1725.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;304 | 100.0607 | 153.5138 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 304 | 60366.304 | 1726
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;404 | 100.0591 | 153.5351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 404 | 60366.404 | 1726.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;504 | 100.0575 | 153.5457 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 504 | 60366.504 | 1726.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;604 | 100.0572 | 153.5442 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 604 | 60366.604 | 1726.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;704 | 100.0564 | 153.5342 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 704 | 60366.704 | 1726.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;804 | 100.0545 | 153.5207 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 804 | 60366.804 | 1726.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:06;904 | 100.0535 | 153.5085 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 06 | 904 | 60366.904 | 1726.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;004 | 100.0517 | 153.4962 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 004 | 60367.004 | 1726.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;104 | 100.0512 | 153.4846 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 104 | 60367.104 | 1726.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;204 | 100.0482 | 153.4861 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 204 | 60367.204 | 1726.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;304 | 100.0481 | 153.5037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 304 | 60367.304 | 1727
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;404 | 100.0464 | 153.5284 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 404 | 60367.404 | 1727.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;504 | 100.0441 | 153.5609 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 504 | 60367.504 | 1727.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;604 | 100.0427 | 153.6012 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 604 | 60367.604 | 1727.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;704 | 100.0402 | 153.6352 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 704 | 60367.704 | 1727.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;804 | 100.0381 | 153.6568 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 804 | 60367.804 | 1727.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:07;904 | 100.0364 | 153.6704 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 07 | 904 | 60367.904 | 1727.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;004 | 100.0358 | 153.6743 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 004 | 60368.004 | 1727.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;104 | 100.0343 | 153.668 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 104 | 60368.104 | 1727.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;204 | 100.032 | 153.6595 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 204 | 60368.204 | 1727.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;304 | 100.0313 | 153.6532 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 304 | 60368.304 | 1728
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;404 | 100.0317 | 153.6342 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 404 | 60368.404 | 1728.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;504 | 100.0315 | 153.6 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 504 | 60368.504 | 1728.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;604 | 100.0314 | 153.5646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 604 | 60368.604 | 1728.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;704 | 100.0303 | 153.5316 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 704 | 60368.704 | 1728.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;804 | 100.0303 | 153.5005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 804 | 60368.804 | 1728.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:08;904 | 100.0294 | 153.4851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 08 | 904 | 60368.904 | 1728.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;004 | 100.0304 | 153.4901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 004 | 60369.004 | 1728.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;104 | 100.0312 | 153.5011 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 104 | 60369.104 | 1728.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;204 | 100.0327 | 153.5144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 204 | 60369.204 | 1728.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;304 | 100.032 | 153.5353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 304 | 60369.304 | 1729
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;404 | 100.0331 | 153.5553 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 404 | 60369.404 | 1729.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;504 | 100.0324 | 153.5645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 504 | 60369.504 | 1729.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;604 | 100.0333 | 153.5664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 604 | 60369.604 | 1729.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;704 | 100.0332 | 153.5632 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 704 | 60369.704 | 1729.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;804 | 100.0327 | 153.553 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 804 | 60369.804 | 1729.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:09;904 | 100.031 | 153.5389 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 09 | 904 | 60369.904 | 1729.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;004 | 100.03 | 153.5284 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 004 | 60370.004 | 1729.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;104 | 100.0289 | 153.5199 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 104 | 60370.104 | 1729.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;204 | 100.0292 | 153.5106 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 204 | 60370.204 | 1729.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;304 | 100.0312 | 153.5098 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 304 | 60370.304 | 1730
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;404 | 100.03 | 153.5173 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 404 | 60370.404 | 1730.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;504 | 100.0308 | 153.5201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 504 | 60370.504 | 1730.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;604 | 100.0309 | 153.5177 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 604 | 60370.604 | 1730.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;704 | 100.0302 | 153.5158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 704 | 60370.704 | 1730.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;804 | 100.0289 | 153.51 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 804 | 60370.804 | 1730.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:10;904 | 100.0283 | 153.498 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 10 | 904 | 60370.904 | 1730.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;004 | 100.0302 | 153.4877 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 004 | 60371.004 | 1730.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;104 | 100.0325 | 153.4808 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 104 | 60371.104 | 1730.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;204 | 100.0322 | 153.4703 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 204 | 60371.204 | 1730.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;304 | 100.033 | 153.4491 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 304 | 60371.304 | 1731
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;404 | 100.0357 | 153.4221 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 404 | 60371.404 | 1731.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;504 | 100.0366 | 153.3985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 504 | 60371.504 | 1731.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;604 | 100.0365 | 153.3769 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 604 | 60371.604 | 1731.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;704 | 100.0358 | 153.3556 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 704 | 60371.704 | 1731.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;804 | 100.0366 | 153.3436 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 804 | 60371.804 | 1731.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:11;904 | 100.0388 | 153.3426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 11 | 904 | 60371.904 | 1731.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;004 | 100.0377 | 153.3449 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 004 | 60372.004 | 1731.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;104 | 100.0394 | 153.3489 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 104 | 60372.104 | 1731.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;204 | 100.0396 | 153.3545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 204 | 60372.204 | 1731.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;304 | 100.0396 | 153.3559 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 304 | 60372.304 | 1732
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;404 | 100.0399 | 153.3518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 404 | 60372.404 | 1732.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;504 | 100.0398 | 153.3497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 504 | 60372.504 | 1732.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;604 | 100.0421 | 153.3459 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 604 | 60372.604 | 1732.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;704 | 100.0427 | 153.3325 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 704 | 60372.704 | 1732.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;804 | 100.0429 | 153.317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 804 | 60372.804 | 1732.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:12;904 | 100.0425 | 153.3062 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 12 | 904 | 60372.904 | 1732.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;004 | 100.0435 | 153.2915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 004 | 60373.004 | 1732.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;104 | 100.0446 | 153.2736 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 104 | 60373.104 | 1732.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;204 | 100.0434 | 153.2681 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 204 | 60373.204 | 1732.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;304 | 100.0421 | 153.2763 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 304 | 60373.304 | 1733
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;404 | 100.0445 | 153.2894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 404 | 60373.404 | 1733.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;504 | 100.0426 | 153.3112 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 504 | 60373.504 | 1733.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;604 | 100.0429 | 153.3424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 604 | 60373.604 | 1733.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;704 | 100.0443 | 153.3678 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 704 | 60373.704 | 1733.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;804 | 100.0436 | 153.3818 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 804 | 60373.804 | 1733.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:13;904 | 100.0439 | 153.3905 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 13 | 904 | 60373.904 | 1733.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;004 | 100.0434 | 153.3873 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 004 | 60374.004 | 1733.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;104 | 100.0438 | 153.3683 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 104 | 60374.104 | 1733.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;204 | 100.0432 | 153.3517 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 204 | 60374.204 | 1733.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;304 | 100.0438 | 153.3468 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 304 | 60374.304 | 1734
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;404 | 100.0466 | 153.3431 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 404 | 60374.404 | 1734.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;504 | 100.0461 | 153.3393 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 504 | 60374.504 | 1734.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;604 | 100.0457 | 153.341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 604 | 60374.604 | 1734.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;704 | 100.0473 | 153.3427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 704 | 60374.704 | 1734.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;804 | 100.0483 | 153.3389 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 804 | 60374.804 | 1734.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:14;904 | 100.0486 | 153.3378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 14 | 904 | 60374.904 | 1734.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;004 | 100.0488 | 153.3404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 004 | 60375.004 | 1734.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;104 | 100.0498 | 153.3367 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 104 | 60375.104 | 1734.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;204 | 100.0494 | 153.3306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 204 | 60375.204 | 1734.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;304 | 100.0496 | 153.3317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 304 | 60375.304 | 1735
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;404 | 100.0495 | 153.3321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 404 | 60375.404 | 1735.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;504 | 100.0493 | 153.3248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 504 | 60375.504 | 1735.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;604 | 100.0496 | 153.3161 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 604 | 60375.604 | 1735.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;704 | 100.0501 | 153.3082 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 704 | 60375.704 | 1735.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;804 | 100.049 | 153.2971 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 804 | 60375.804 | 1735.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:15;904 | 100.0477 | 153.2923 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 15 | 904 | 60375.904 | 1735.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;004 | 100.0475 | 153.3064 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 004 | 60376.004 | 1735.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;104 | 100.0461 | 153.3306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 104 | 60376.104 | 1735.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;204 | 100.0466 | 153.3555 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 204 | 60376.204 | 1735.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;304 | 100.0454 | 153.3914 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 304 | 60376.304 | 1736
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;404 | 100.0448 | 153.4338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 404 | 60376.404 | 1736.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;504 | 100.0447 | 153.4641 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 504 | 60376.504 | 1736.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;604 | 100.0452 | 153.4814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 604 | 60376.604 | 1736.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;704 | 100.0448 | 153.491 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 704 | 60376.704 | 1736.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;804 | 100.0442 | 153.4889 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 804 | 60376.804 | 1736.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:16;904 | 100.0446 | 153.4769 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 16 | 904 | 60376.904 | 1736.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;004 | 100.0439 | 153.4727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 004 | 60377.004 | 1736.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;104 | 100.0434 | 153.4751 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 104 | 60377.104 | 1736.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;204 | 100.0426 | 153.4702 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 204 | 60377.204 | 1736.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;304 | 100.0415 | 153.4674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 304 | 60377.304 | 1737
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;404 | 100.0423 | 153.4759 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 404 | 60377.404 | 1737.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;504 | 100.0404 | 153.4825 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 504 | 60377.504 | 1737.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;604 | 100.0415 | 153.4841 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 604 | 60377.604 | 1737.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;704 | 100.0411 | 153.495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 704 | 60377.704 | 1737.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;804 | 100.0419 | 153.514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 804 | 60377.804 | 1737.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:17;904 | 100.0414 | 153.531 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 17 | 904 | 60377.904 | 1737.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;004 | 100.0426 | 153.5493 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 004 | 60378.004 | 1737.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;104 | 100.0445 | 153.5711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 104 | 60378.104 | 1737.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;204 | 100.0431 | 153.5821 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 204 | 60378.204 | 1737.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;304 | 100.0428 | 153.5799 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 304 | 60378.304 | 1738
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;404 | 100.0433 | 153.5775 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 404 | 60378.404 | 1738.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;504 | 100.0441 | 153.5701 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 504 | 60378.504 | 1738.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;604 | 100.0455 | 153.5506 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 604 | 60378.604 | 1738.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;704 | 100.0448 | 153.5265 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 704 | 60378.704 | 1738.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;804 | 100.0453 | 153.5037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 804 | 60378.804 | 1738.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:18;904 | 100.0453 | 153.4787 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 18 | 904 | 60378.904 | 1738.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;004 | 100.0448 | 153.4585 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 004 | 60379.004 | 1738.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;104 | 100.0447 | 153.4606 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 104 | 60379.104 | 1738.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;204 | 100.0449 | 153.4741 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 204 | 60379.204 | 1738.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;304 | 100.0444 | 153.4808 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 304 | 60379.304 | 1739
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;404 | 100.0439 | 153.4929 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 404 | 60379.404 | 1739.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;504 | 100.0437 | 153.5134 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 504 | 60379.504 | 1739.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;604 | 100.0443 | 153.5222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 604 | 60379.604 | 1739.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;704 | 100.0449 | 153.5172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 704 | 60379.704 | 1739.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;804 | 100.0453 | 153.5106 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 804 | 60379.804 | 1739.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:19;904 | 100.0451 | 153.4976 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 19 | 904 | 60379.904 | 1739.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;004 | 100.046 | 153.475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 004 | 60380.004 | 1739.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;104 | 100.0461 | 153.4612 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 104 | 60380.104 | 1739.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;204 | 100.0451 | 153.4591 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 204 | 60380.204 | 1739.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;304 | 100.0441 | 153.4514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 304 | 60380.304 | 1740
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;404 | 100.0442 | 153.4448 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 404 | 60380.404 | 1740.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;504 | 100.0448 | 153.4555 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 504 | 60380.504 | 1740.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;604 | 100.0444 | 153.4703 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 604 | 60380.604 | 1740.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;704 | 100.0448 | 153.4772 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 704 | 60380.704 | 1740.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;804 | 100.0453 | 153.4891 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 804 | 60380.804 | 1740.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:20;904 | 100.0449 | 153.5055 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 20 | 904 | 60380.904 | 1740.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;004 | 100.0441 | 153.5118 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 004 | 60381.004 | 1740.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;104 | 100.0453 | 153.5177 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 104 | 60381.104 | 1740.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;204 | 100.0467 | 153.5302 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 204 | 60381.204 | 1740.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;304 | 100.0459 | 153.5493 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 304 | 60381.304 | 1741
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;404 | 100.045 | 153.5621 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 404 | 60381.404 | 1741.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;504 | 100.0447 | 153.5573 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 504 | 60381.504 | 1741.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;604 | 100.0444 | 153.5488 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 604 | 60381.604 | 1741.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;704 | 100.0437 | 153.5338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 704 | 60381.704 | 1741.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;804 | 100.0446 | 153.5027 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 804 | 60381.804 | 1741.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:21;904 | 100.0445 | 153.4716 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 21 | 904 | 60381.904 | 1741.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;004 | 100.0427 | 153.4572 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 004 | 60382.004 | 1741.7
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;104 | 100.0427 | 153.4518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 104 | 60382.104 | 1741.8
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;204 | 100.0431 | 153.4509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 204 | 60382.204 | 1741.9
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;304 | 100.0442 | 153.466 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 304 | 60382.304 | 1742
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;404 | 100.0435 | 153.4882 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 404 | 60382.404 | 1742.1
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;504 | 100.0435 | 153.4964 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 504 | 60382.504 | 1742.2
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;604 | 100.0438 | 153.4973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 604 | 60382.604 | 1742.3
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;704 | 100.0449 | 153.4975 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 704 | 60382.704 | 1742.4
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;804 | 100.045 | 153.4785 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 804 | 60382.804 | 1742.5
Data | 10/24/2023 | 16:46:22;904 | 100.0453 | 153.4411 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 22 | 904 | 60382.904 | 1742.6
Data | 10/24/2023 | 16:46:23;004 | 100.0462 | 153.4109 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 46 | 23 | 004 | 60383.004 | 1742.7

## Subida
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Control_SP | MW_Setpoint | Program:Governor\SPEED_DB_V2_01.SPEED_OUT | Hora | minuto | sec | msec |  | Tiempo (segs)
Data | 10/24/2023 | 15:50:04;468 | 99.6924 | 155.0233 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 04 | 468 | 57004.468 | 0
Data | 10/24/2023 | 15:50:04;568 | 99.6964 | 154.9228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 04 | 568 | 57004.568 | 0.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:04;668 | 99.6984 | 154.8419 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 04 | 668 | 57004.668 | 0.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:04;768 | 99.6992 | 154.7865 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 04 | 768 | 57004.768 | 0.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:04;868 | 99.699 | 154.7342 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 04 | 868 | 57004.868 | 0.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:04;968 | 99.7014 | 154.6874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 04 | 968 | 57004.968 | 0.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;068 | 99.7024 | 154.6622 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 068 | 57005.068 | 0.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;168 | 99.7032 | 154.6427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 168 | 57005.168 | 0.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;268 | 99.7026 | 154.6122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 268 | 57005.268 | 0.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;368 | 99.7026 | 154.5842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 368 | 57005.368 | 0.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;468 | 99.7017 | 154.5602 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 468 | 57005.468 | 1
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;568 | 99.7022 | 154.5225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 568 | 57005.568 | 1.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;668 | 99.7027 | 154.473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 668 | 57005.668 | 1.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;768 | 99.7027 | 154.426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 768 | 57005.768 | 1.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;868 | 99.7048 | 154.3801 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 868 | 57005.868 | 1.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:05;968 | 99.7075 | 154.3332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 05 | 968 | 57005.968 | 1.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;068 | 99.7104 | 154.2959 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 068 | 57006.068 | 1.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;168 | 99.7137 | 154.2668 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 168 | 57006.168 | 1.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;268 | 99.7182 | 154.2319 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 268 | 57006.268 | 1.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;368 | 99.7242 | 154.1916 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 368 | 57006.368 | 1.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;468 | 99.7298 | 154.1514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 468 | 57006.468 | 2
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;568 | 99.7394 | 154.1002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 568 | 57006.568 | 2.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;668 | 99.7472 | 154.0328 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 668 | 57006.668 | 2.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;768 | 99.7538 | 153.9564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 768 | 57006.768 | 2.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;868 | 99.7616 | 153.8708 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 868 | 57006.868 | 2.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:06;968 | 99.7708 | 153.7746 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 06 | 968 | 57006.968 | 2.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;068 | 99.7791 | 153.6766 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 068 | 57007.068 | 2.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;168 | 99.7843 | 153.5874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 168 | 57007.168 | 2.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;268 | 99.7928 | 153.5057 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 268 | 57007.268 | 2.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;368 | 99.7999 | 153.4302 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 368 | 57007.368 | 2.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;468 | 99.8035 | 153.3696 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 468 | 57007.468 | 3
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;568 | 99.8075 | 153.3277 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 568 | 57007.568 | 3.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;668 | 99.8118 | 153.2998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 668 | 57007.668 | 3.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;768 | 99.8125 | 153.2869 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 768 | 57007.768 | 3.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;868 | 99.8142 | 153.2876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 868 | 57007.868 | 3.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:07;968 | 99.8149 | 153.2959 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 07 | 968 | 57007.968 | 3.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;068 | 99.8154 | 153.3084 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 068 | 57008.068 | 3.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;168 | 99.8148 | 153.3289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 168 | 57008.168 | 3.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;268 | 99.8185 | 153.3557 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 268 | 57008.268 | 3.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;368 | 99.8189 | 153.3811 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 368 | 57008.368 | 3.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;468 | 99.8196 | 153.3978 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 468 | 57008.468 | 4
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;568 | 99.8206 | 153.4021 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 568 | 57008.568 | 4.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;668 | 99.8228 | 153.4004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 668 | 57008.668 | 4.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;768 | 99.8245 | 153.3977 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 768 | 57008.768 | 4.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;868 | 99.8269 | 153.3952 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 868 | 57008.868 | 4.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:08;968 | 99.8305 | 153.3964 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 08 | 968 | 57008.968 | 4.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;068 | 99.8345 | 153.404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 068 | 57009.068 | 4.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;168 | 99.8376 | 153.4148 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 168 | 57009.168 | 4.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;268 | 99.8438 | 153.4255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 268 | 57009.268 | 4.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;368 | 99.8476 | 153.4303 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 368 | 57009.368 | 4.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;468 | 99.8532 | 153.4251 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 468 | 57009.468 | 5
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;568 | 99.8575 | 153.4064 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 568 | 57009.568 | 5.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;668 | 99.8627 | 153.375 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 668 | 57009.668 | 5.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;768 | 99.8661 | 153.338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 768 | 57009.768 | 5.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;868 | 99.8693 | 153.3013 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 868 | 57009.868 | 5.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:09;968 | 99.8713 | 153.2696 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 09 | 968 | 57009.968 | 5.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;068 | 99.8725 | 153.2495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 068 | 57010.068 | 5.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;168 | 99.8737 | 153.2406 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 168 | 57010.168 | 5.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;268 | 99.8745 | 153.2349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 268 | 57010.268 | 5.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;368 | 99.8738 | 153.2385 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 368 | 57010.368 | 5.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;468 | 99.8713 | 153.2502 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 468 | 57010.468 | 6
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;568 | 99.8687 | 153.2667 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 568 | 57010.568 | 6.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;668 | 99.865 | 153.3019 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 668 | 57010.668 | 6.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;768 | 99.8614 | 153.3584 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 768 | 57010.768 | 6.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;868 | 99.8579 | 153.4331 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 868 | 57010.868 | 6.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:10;968 | 99.8549 | 153.5181 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 10 | 968 | 57010.968 | 6.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;068 | 99.8497 | 153.6005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 068 | 57011.068 | 6.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;168 | 99.8451 | 153.6777 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 168 | 57011.168 | 6.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;268 | 99.8428 | 153.7501 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 268 | 57011.268 | 6.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;368 | 99.8407 | 153.8067 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 368 | 57011.368 | 6.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;468 | 99.8377 | 153.8458 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 468 | 57011.468 | 7
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;568 | 99.8375 | 153.8801 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 568 | 57011.568 | 7.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;668 | 99.8372 | 153.9041 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 668 | 57011.668 | 7.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;768 | 99.8376 | 153.9064 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 768 | 57011.768 | 7.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;868 | 99.8383 | 153.8999 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 868 | 57011.868 | 7.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:11;968 | 99.8389 | 153.8984 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 11 | 968 | 57011.968 | 7.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;068 | 99.8397 | 153.8913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 068 | 57012.068 | 7.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;168 | 99.8409 | 153.8769 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 168 | 57012.168 | 7.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;268 | 99.8437 | 153.8679 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 268 | 57012.268 | 7.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;368 | 99.8452 | 153.8601 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 368 | 57012.368 | 7.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;468 | 99.8463 | 153.8436 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 468 | 57012.468 | 8
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;568 | 99.8483 | 153.8262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 568 | 57012.568 | 8.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;668 | 99.8505 | 153.8135 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 668 | 57012.668 | 8.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;768 | 99.8487 | 153.7947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 768 | 57012.768 | 8.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;868 | 99.8456 | 153.7735 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 868 | 57012.868 | 8.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:12;968 | 99.8435 | 153.7674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 12 | 968 | 57012.968 | 8.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;068 | 99.8398 | 153.7713 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 068 | 57013.068 | 8.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;168 | 99.8361 | 153.7736 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 168 | 57013.168 | 8.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;268 | 99.8327 | 153.7851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 268 | 57013.268 | 8.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;368 | 99.8283 | 153.8116 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 368 | 57013.368 | 8.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;468 | 99.8225 | 153.8443 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 468 | 57013.468 | 9
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;568 | 99.8157 | 153.8895 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 568 | 57013.568 | 9.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;668 | 99.8094 | 153.9588 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 668 | 57013.668 | 9.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;768 | 99.8046 | 154.038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 768 | 57013.768 | 9.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;868 | 99.8004 | 154.1093 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 868 | 57013.868 | 9.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:13;968 | 99.7959 | 154.1823 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 13 | 968 | 57013.968 | 9.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;068 | 99.7914 | 154.2578 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 068 | 57014.068 | 9.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;168 | 99.7898 | 154.3087 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 168 | 57014.168 | 9.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;268 | 99.7888 | 154.3312 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 268 | 57014.268 | 9.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;368 | 99.7879 | 154.3455 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 368 | 57014.368 | 9.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;468 | 99.7867 | 154.3428 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 468 | 57014.468 | 10
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;568 | 99.7891 | 154.3154 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 568 | 57014.568 | 10.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;668 | 99.7921 | 154.2789 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 668 | 57014.668 | 10.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;768 | 99.7949 | 154.2405 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 768 | 57014.768 | 10.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;868 | 99.7968 | 154.1922 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 868 | 57014.868 | 10.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:14;968 | 99.8001 | 154.1416 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 14 | 968 | 57014.968 | 10.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;068 | 99.8028 | 154.1035 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 068 | 57015.068 | 10.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;168 | 99.8049 | 154.0654 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 168 | 57015.168 | 10.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;268 | 99.808 | 154.0191 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 268 | 57015.268 | 10.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;368 | 99.8096 | 153.9881 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 368 | 57015.368 | 10.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;468 | 99.8099 | 153.9755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 468 | 57015.468 | 11
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;568 | 99.8108 | 153.9574 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 568 | 57015.568 | 11.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;668 | 99.8111 | 153.9401 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 668 | 57015.668 | 11.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;768 | 99.8093 | 153.9385 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 768 | 57015.768 | 11.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;868 | 99.8078 | 153.9369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 868 | 57015.868 | 11.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:15;968 | 99.8063 | 153.9265 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 15 | 968 | 57015.968 | 11.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;068 | 99.8023 | 153.9248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 068 | 57016.068 | 11.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;168 | 99.799 | 153.9336 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 168 | 57016.168 | 11.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;268 | 99.7967 | 153.9359 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 268 | 57016.268 | 11.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;368 | 99.7933 | 153.9449 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 368 | 57016.368 | 11.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;468 | 99.7904 | 153.9776 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 468 | 57016.468 | 12
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;568 | 99.7903 | 154.0141 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 568 | 57016.568 | 12.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;668 | 99.789 | 154.0413 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 668 | 57016.668 | 12.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;768 | 99.79 | 154.0657 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 768 | 57016.768 | 12.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;868 | 99.7894 | 154.0835 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 868 | 57016.868 | 12.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:16;968 | 99.7911 | 154.0839 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 16 | 968 | 57016.968 | 12.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;068 | 99.7939 | 154.0814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 068 | 57017.068 | 12.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;168 | 99.7956 | 154.0912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 168 | 57017.168 | 12.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;268 | 99.8004 | 154.0908 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 268 | 57017.268 | 12.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;368 | 99.8047 | 154.0692 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 368 | 57017.368 | 12.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;468 | 99.8098 | 154.039 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 468 | 57017.468 | 13
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;568 | 99.8133 | 153.9947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 568 | 57017.568 | 13.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;668 | 99.8188 | 153.9224 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 668 | 57017.668 | 13.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;768 | 99.8247 | 153.8359 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 768 | 57017.768 | 13.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;868 | 99.8297 | 153.7551 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 868 | 57017.868 | 13.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:17;968 | 99.8345 | 153.68 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 17 | 968 | 57017.968 | 13.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;068 | 99.8382 | 153.6144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 068 | 57018.068 | 13.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;168 | 99.8402 | 153.57 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 168 | 57018.168 | 13.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;268 | 99.844 | 153.5407 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 268 | 57018.268 | 13.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;368 | 99.8454 | 153.5106 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 368 | 57018.368 | 13.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;468 | 99.8474 | 153.4914 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 468 | 57018.468 | 14
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;568 | 99.8484 | 153.4901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 568 | 57018.568 | 14.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;668 | 99.8484 | 153.4903 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 668 | 57018.668 | 14.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;768 | 99.8472 | 153.4893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 768 | 57018.768 | 14.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;868 | 99.8454 | 153.4989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 868 | 57018.868 | 14.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:18;968 | 99.8438 | 153.5159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 18 | 968 | 57018.968 | 14.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;068 | 99.8426 | 153.5307 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 068 | 57019.068 | 14.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;168 | 99.842 | 153.5569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 168 | 57019.168 | 14.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;268 | 99.8409 | 153.6017 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 268 | 57019.268 | 14.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;368 | 99.8398 | 153.6519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 368 | 57019.368 | 14.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;468 | 99.839 | 153.7065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 468 | 57019.468 | 15
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;568 | 99.8389 | 153.7713 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 568 | 57019.568 | 15.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;668 | 99.8399 | 153.8316 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 668 | 57019.668 | 15.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;768 | 99.8416 | 153.8709 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 768 | 57019.768 | 15.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;868 | 99.8448 | 153.8889 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 868 | 57019.868 | 15.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:19;968 | 99.8482 | 153.8901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 19 | 968 | 57019.968 | 15.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;068 | 99.8532 | 153.8722 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 068 | 57020.068 | 15.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;168 | 99.8576 | 153.8368 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 168 | 57020.168 | 15.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;268 | 99.8632 | 153.7962 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 268 | 57020.268 | 15.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;368 | 99.8674 | 153.7465 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 368 | 57020.368 | 15.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;468 | 99.8712 | 153.6841 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 468 | 57020.468 | 16
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;568 | 99.875 | 153.6255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 568 | 57020.568 | 16.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;668 | 99.8792 | 153.5766 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 668 | 57020.668 | 16.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;768 | 99.8829 | 153.5322 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 768 | 57020.768 | 16.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;868 | 99.8859 | 153.4928 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 868 | 57020.868 | 16.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:20;968 | 99.8879 | 153.463 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 20 | 968 | 57020.968 | 16.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;068 | 99.8896 | 153.4475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 068 | 57021.068 | 16.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;168 | 99.8895 | 153.4418 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 168 | 57021.168 | 16.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;268 | 99.8886 | 153.4426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 268 | 57021.268 | 16.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;368 | 99.8879 | 153.463 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 368 | 57021.368 | 16.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;468 | 99.8855 | 153.5041 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 468 | 57021.468 | 17
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;568 | 99.8831 | 153.5493 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 568 | 57021.568 | 17.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;668 | 99.8799 | 153.5952 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 668 | 57021.668 | 17.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;768 | 99.8766 | 153.6414 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 768 | 57021.768 | 17.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;868 | 99.8733 | 153.6849 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 868 | 57021.868 | 17.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:21;968 | 99.871 | 153.7249 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 21 | 968 | 57021.968 | 17.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;068 | 99.8679 | 153.7658 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 068 | 57022.068 | 17.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;168 | 99.8647 | 153.8076 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 168 | 57022.168 | 17.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;268 | 99.8637 | 153.8445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 268 | 57022.268 | 17.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;368 | 99.863 | 153.8803 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 368 | 57022.368 | 17.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;468 | 99.8621 | 153.9201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 468 | 57022.468 | 18
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;568 | 99.8632 | 153.958 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 568 | 57022.568 | 18.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;668 | 99.8654 | 153.989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 668 | 57022.668 | 18.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;768 | 99.8663 | 154.0109 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 768 | 57022.768 | 18.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;868 | 99.8691 | 154.0191 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 868 | 57022.868 | 18.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:22;968 | 99.873 | 154.0086 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 22 | 968 | 57022.968 | 18.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;068 | 99.877 | 153.9781 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 068 | 57023.068 | 18.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;168 | 99.8794 | 153.9346 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 168 | 57023.168 | 18.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;268 | 99.8817 | 153.8828 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 268 | 57023.268 | 18.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;368 | 99.8831 | 153.8285 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 368 | 57023.368 | 18.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;468 | 99.8852 | 153.7841 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 468 | 57023.468 | 19
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;568 | 99.8866 | 153.7519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 568 | 57023.568 | 19.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;668 | 99.8869 | 153.7278 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 668 | 57023.668 | 19.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;768 | 99.884 | 153.7127 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 768 | 57023.768 | 19.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;868 | 99.8826 | 153.7071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 868 | 57023.868 | 19.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:23;968 | 99.88 | 153.7204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 23 | 968 | 57023.968 | 19.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;068 | 99.8767 | 153.7543 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 068 | 57024.068 | 19.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;168 | 99.8713 | 153.7953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 168 | 57024.168 | 19.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;268 | 99.8684 | 153.8392 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 268 | 57024.268 | 19.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;368 | 99.8647 | 153.8861 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 368 | 57024.368 | 19.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;468 | 99.8609 | 153.935 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 468 | 57024.468 | 20
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;568 | 99.8577 | 153.9844 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 568 | 57024.568 | 20.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;668 | 99.8533 | 154.0328 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 668 | 57024.668 | 20.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;768 | 99.8496 | 154.076 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 768 | 57024.768 | 20.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;868 | 99.8469 | 154.1084 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 868 | 57024.868 | 20.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:24;968 | 99.8446 | 154.1328 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 24 | 968 | 57024.968 | 20.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;068 | 99.8426 | 154.1545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 068 | 57025.068 | 20.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;168 | 99.8413 | 154.1684 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 168 | 57025.168 | 20.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;268 | 99.8429 | 154.1729 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 268 | 57025.268 | 20.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;368 | 99.8448 | 154.1779 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 368 | 57025.368 | 20.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;468 | 99.8453 | 154.182 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 468 | 57025.468 | 21
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;568 | 99.8464 | 154.1761 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 568 | 57025.568 | 21.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;668 | 99.8474 | 154.164 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 668 | 57025.668 | 21.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;768 | 99.8496 | 154.1522 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 768 | 57025.768 | 21.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;868 | 99.8524 | 154.1316 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 868 | 57025.868 | 21.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:25;968 | 99.8556 | 154.0986 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 25 | 968 | 57025.968 | 21.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;068 | 99.857 | 154.059 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 068 | 57026.068 | 21.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;168 | 99.8577 | 154.0095 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 168 | 57026.168 | 21.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;268 | 99.8591 | 153.9461 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 268 | 57026.268 | 21.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;368 | 99.8598 | 153.8833 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 368 | 57026.368 | 21.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;468 | 99.8586 | 153.8348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 468 | 57026.468 | 22
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;568 | 99.8577 | 153.798 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 568 | 57026.568 | 22.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;668 | 99.8559 | 153.773 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 668 | 57026.668 | 22.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;768 | 99.8533 | 153.7724 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 768 | 57026.768 | 22.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;868 | 99.8505 | 153.7962 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 868 | 57026.868 | 22.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:26;968 | 99.8492 | 153.8289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 26 | 968 | 57026.968 | 22.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;068 | 99.8451 | 153.8749 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 068 | 57027.068 | 22.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;168 | 99.8419 | 153.9355 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 168 | 57027.168 | 22.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;268 | 99.8387 | 153.9903 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 268 | 57027.268 | 22.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;368 | 99.8365 | 154.0326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 368 | 57027.368 | 22.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;468 | 99.8326 | 154.0722 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 468 | 57027.468 | 23
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;568 | 99.8309 | 154.1041 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 568 | 57027.568 | 23.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;668 | 99.8301 | 154.1215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 668 | 57027.668 | 23.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;768 | 99.829 | 154.1304 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 768 | 57027.768 | 23.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;868 | 99.8296 | 154.1357 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 868 | 57027.868 | 23.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:27;968 | 99.8312 | 154.131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 27 | 968 | 57027.968 | 23.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;068 | 99.8325 | 154.1194 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 068 | 57028.068 | 23.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;168 | 99.8342 | 154.1155 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 168 | 57028.168 | 23.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;268 | 99.8375 | 154.1075 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 268 | 57028.268 | 23.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;368 | 99.8409 | 154.0822 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 368 | 57028.368 | 23.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;468 | 99.8439 | 154.0538 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 468 | 57028.468 | 24
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;568 | 99.8486 | 154.0279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 568 | 57028.568 | 24.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;668 | 99.8526 | 153.99 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 668 | 57028.668 | 24.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;768 | 99.8572 | 153.9431 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 768 | 57028.768 | 24.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;868 | 99.859 | 153.9049 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 868 | 57028.868 | 24.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:28;968 | 99.8634 | 153.8697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 28 | 968 | 57028.968 | 24.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;068 | 99.8636 | 153.8294 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 068 | 57029.068 | 24.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;168 | 99.8644 | 153.7953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 168 | 57029.168 | 24.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;268 | 99.8659 | 153.7727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 268 | 57029.268 | 24.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;368 | 99.8664 | 153.7533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 368 | 57029.368 | 24.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;468 | 99.8643 | 153.7413 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 468 | 57029.468 | 25
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;568 | 99.863 | 153.7483 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 568 | 57029.568 | 25.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;668 | 99.8623 | 153.7647 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 668 | 57029.668 | 25.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;768 | 99.8608 | 153.7785 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 768 | 57029.768 | 25.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;868 | 99.8562 | 153.8117 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 868 | 57029.868 | 25.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:29;968 | 99.8565 | 153.8679 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 29 | 968 | 57029.968 | 25.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;068 | 99.8536 | 153.9184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 068 | 57030.068 | 25.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;168 | 99.8519 | 153.9588 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 168 | 57030.168 | 25.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;268 | 99.8504 | 153.997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 268 | 57030.268 | 25.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;368 | 99.8491 | 154.0185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 368 | 57030.368 | 25.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;468 | 99.8482 | 154.0177 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 468 | 57030.468 | 26
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;568 | 99.8504 | 154.0152 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 568 | 57030.568 | 26.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;668 | 99.8514 | 154.0074 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 668 | 57030.668 | 26.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;768 | 99.8543 | 153.9902 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 768 | 57030.768 | 26.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;868 | 99.8562 | 153.957 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 868 | 57030.868 | 26.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:30;968 | 99.8607 | 153.9073 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 30 | 968 | 57030.968 | 26.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;068 | 99.8636 | 153.8612 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 068 | 57031.068 | 26.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;168 | 99.8681 | 153.8134 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 168 | 57031.168 | 26.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;268 | 99.8736 | 153.761 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 268 | 57031.268 | 26.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;368 | 99.8786 | 153.7195 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 368 | 57031.368 | 26.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;468 | 99.8808 | 153.684 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 468 | 57031.468 | 27
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;568 | 99.8865 | 153.6348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 568 | 57031.568 | 27.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;668 | 99.89 | 153.5836 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 668 | 57031.668 | 27.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;768 | 99.8921 | 153.5464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 768 | 57031.768 | 27.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;868 | 99.8937 | 153.5085 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 868 | 57031.868 | 27.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:31;968 | 99.8955 | 153.4639 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 31 | 968 | 57031.968 | 27.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;068 | 99.8957 | 153.4325 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 068 | 57032.068 | 27.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;168 | 99.8941 | 153.4143 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 168 | 57032.168 | 27.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;268 | 99.8938 | 153.3926 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 268 | 57032.268 | 27.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;368 | 99.8926 | 153.3831 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 368 | 57032.368 | 27.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;468 | 99.8903 | 153.3992 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 468 | 57032.468 | 28
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;568 | 99.8893 | 153.4222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 568 | 57032.568 | 28.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;668 | 99.8857 | 153.4476 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 668 | 57032.668 | 28.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;768 | 99.8823 | 153.4985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 768 | 57032.768 | 28.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;868 | 99.8799 | 153.5659 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 868 | 57032.868 | 28.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:32;968 | 99.8795 | 153.6236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 32 | 968 | 57032.968 | 28.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;068 | 99.878 | 153.6788 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 068 | 57033.068 | 28.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;168 | 99.877 | 153.7386 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 168 | 57033.168 | 28.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;268 | 99.8791 | 153.7785 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 268 | 57033.268 | 28.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;368 | 99.881 | 153.7919 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 368 | 57033.368 | 28.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;468 | 99.8811 | 153.7975 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 468 | 57033.468 | 29
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;568 | 99.8834 | 153.7867 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 568 | 57033.568 | 29.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;668 | 99.8856 | 153.7497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 668 | 57033.668 | 29.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;768 | 99.8886 | 153.6997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 768 | 57033.768 | 29.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;868 | 99.8916 | 153.6472 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 868 | 57033.868 | 29.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:33;968 | 99.8959 | 153.5871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 33 | 968 | 57033.968 | 29.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;068 | 99.8987 | 153.526 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 068 | 57034.068 | 29.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;168 | 99.8997 | 153.4851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 168 | 57034.168 | 29.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;268 | 99.9026 | 153.4564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 268 | 57034.268 | 29.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;368 | 99.9047 | 153.4225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 368 | 57034.368 | 29.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;468 | 99.9058 | 153.399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 468 | 57034.468 | 30
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;568 | 99.9064 | 153.3931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 568 | 57034.568 | 30.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;668 | 99.9056 | 153.3901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 668 | 57034.668 | 30.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;768 | 99.9024 | 153.3912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 768 | 57034.768 | 30.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;868 | 99.8997 | 153.4081 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 868 | 57034.868 | 30.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:34;968 | 99.8981 | 153.4266 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 34 | 968 | 57034.968 | 30.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;068 | 99.8958 | 153.4324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 068 | 57035.068 | 30.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;168 | 99.8908 | 153.4523 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 168 | 57035.168 | 30.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;268 | 99.8869 | 153.4968 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 268 | 57035.268 | 30.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;368 | 99.8848 | 153.5416 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 368 | 57035.368 | 30.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;468 | 99.8809 | 153.5882 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 468 | 57035.468 | 31
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;568 | 99.8762 | 153.652 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 568 | 57035.568 | 31.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;668 | 99.8726 | 153.7177 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 668 | 57035.668 | 31.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;768 | 99.8713 | 153.7709 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 768 | 57035.768 | 31.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;868 | 99.8691 | 153.8276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 868 | 57035.868 | 31.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:35;968 | 99.8683 | 153.8851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 35 | 968 | 57035.968 | 31.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;068 | 99.8681 | 153.9175 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 068 | 57036.068 | 31.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;168 | 99.8691 | 153.9216 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 168 | 57036.168 | 31.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;268 | 99.8713 | 153.909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 268 | 57036.268 | 31.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;368 | 99.8729 | 153.8761 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 368 | 57036.368 | 31.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;468 | 99.8749 | 153.8258 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 468 | 57036.468 | 32
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;568 | 99.8774 | 153.7779 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 568 | 57036.568 | 32.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;668 | 99.8796 | 153.7327 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 668 | 57036.668 | 32.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;768 | 99.882 | 153.6752 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 768 | 57036.768 | 32.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;868 | 99.8826 | 153.6188 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 868 | 57036.868 | 32.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:36;968 | 99.8848 | 153.5814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 36 | 968 | 57036.968 | 32.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;068 | 99.8858 | 153.5497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 068 | 57037.068 | 32.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;168 | 99.8854 | 153.516 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 168 | 57037.168 | 32.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;268 | 99.8838 | 153.5002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 268 | 57037.268 | 32.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;368 | 99.8815 | 153.5034 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 368 | 57037.368 | 32.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;468 | 99.8787 | 153.5083 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 468 | 57037.468 | 33
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;568 | 99.8751 | 153.5245 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 568 | 57037.568 | 33.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;668 | 99.8711 | 153.5608 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 668 | 57037.668 | 33.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;768 | 99.8671 | 153.5975 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 768 | 57037.768 | 33.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;868 | 99.8634 | 153.6255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 868 | 57037.868 | 33.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:37;968 | 99.8605 | 153.6591 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 37 | 968 | 57037.968 | 33.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;068 | 99.8561 | 153.6956 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 068 | 57038.068 | 33.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;168 | 99.8528 | 153.7225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 168 | 57038.168 | 33.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;268 | 99.8497 | 153.7498 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 268 | 57038.268 | 33.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;368 | 99.8476 | 153.7867 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 368 | 57038.368 | 33.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;468 | 99.8455 | 153.817 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 468 | 57038.468 | 34
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;568 | 99.8446 | 153.8369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 568 | 57038.568 | 34.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;668 | 99.8441 | 153.8619 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 668 | 57038.668 | 34.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;768 | 99.8442 | 153.8849 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 768 | 57038.768 | 34.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;868 | 99.8446 | 153.8918 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 868 | 57038.868 | 34.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:38;968 | 99.8487 | 153.8857 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 38 | 968 | 57038.968 | 34.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;068 | 99.8508 | 153.8708 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 068 | 57039.068 | 34.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;168 | 99.8532 | 153.8373 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 168 | 57039.168 | 34.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;268 | 99.8556 | 153.7867 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 268 | 57039.268 | 34.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;368 | 99.8589 | 153.7353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 368 | 57039.368 | 34.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;468 | 99.8609 | 153.6842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 468 | 57039.468 | 35
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;568 | 99.8646 | 153.6317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 568 | 57039.568 | 35.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;668 | 99.866 | 153.5871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 668 | 57039.668 | 35.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;768 | 99.8665 | 153.5555 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 768 | 57039.768 | 35.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;868 | 99.866 | 153.5316 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 868 | 57039.868 | 35.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:39;968 | 99.8668 | 153.5168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 39 | 968 | 57039.968 | 35.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;068 | 99.8658 | 153.52 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 068 | 57040.068 | 35.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;168 | 99.8644 | 153.5374 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 168 | 57040.168 | 35.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;268 | 99.8621 | 153.5576 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 268 | 57040.268 | 35.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;368 | 99.8607 | 153.5872 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 368 | 57040.368 | 35.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;468 | 99.8597 | 153.6287 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 468 | 57040.468 | 36
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;568 | 99.8558 | 153.6711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 568 | 57040.568 | 36.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;668 | 99.8525 | 153.7114 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 668 | 57040.668 | 36.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;768 | 99.8483 | 153.7516 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 768 | 57040.768 | 36.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;868 | 99.8449 | 153.784 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 868 | 57040.868 | 36.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:40;968 | 99.8424 | 153.808 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 40 | 968 | 57040.968 | 36.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;068 | 99.8408 | 153.8272 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 068 | 57041.068 | 36.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;168 | 99.8391 | 153.8458 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 168 | 57041.168 | 36.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;268 | 99.8381 | 153.8697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 268 | 57041.268 | 36.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;368 | 99.8391 | 153.8963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 368 | 57041.368 | 36.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;468 | 99.8393 | 153.9231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 468 | 57041.468 | 37
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;568 | 99.8402 | 153.9468 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 568 | 57041.568 | 37.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;668 | 99.8413 | 153.9586 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 668 | 57041.668 | 37.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;768 | 99.843 | 153.9553 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 768 | 57041.768 | 37.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;868 | 99.8446 | 153.94 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 868 | 57041.868 | 37.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:41;968 | 99.8477 | 153.9142 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 41 | 968 | 57041.968 | 37.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;068 | 99.851 | 153.8825 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 068 | 57042.068 | 37.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;168 | 99.8531 | 153.8463 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 168 | 57042.168 | 37.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;268 | 99.8555 | 153.8064 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 268 | 57042.268 | 37.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;368 | 99.8578 | 153.7576 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 368 | 57042.368 | 37.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;468 | 99.8595 | 153.699 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 468 | 57042.468 | 38
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;568 | 99.862 | 153.6353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 568 | 57042.568 | 38.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;668 | 99.8616 | 153.5729 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 668 | 57042.668 | 38.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;768 | 99.8626 | 153.5204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 768 | 57042.768 | 38.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;868 | 99.8607 | 153.4849 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 868 | 57042.868 | 38.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:42;968 | 99.8595 | 153.4702 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 42 | 968 | 57042.968 | 38.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;068 | 99.8561 | 153.4774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 068 | 57043.068 | 38.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;168 | 99.8536 | 153.5009 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 168 | 57043.168 | 38.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;268 | 99.8503 | 153.5337 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 268 | 57043.268 | 38.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;368 | 99.851 | 153.5713 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 368 | 57043.368 | 38.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;468 | 99.8495 | 153.6068 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 468 | 57043.468 | 39
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;568 | 99.8464 | 153.6351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 568 | 57043.568 | 39.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;668 | 99.845 | 153.6552 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 668 | 57043.668 | 39.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;768 | 99.8452 | 153.6711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 768 | 57043.768 | 39.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;868 | 99.8451 | 153.684 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 868 | 57043.868 | 39.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:43;968 | 99.8466 | 153.6884 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 43 | 968 | 57043.968 | 39.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;068 | 99.8485 | 153.6835 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 068 | 57044.068 | 39.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;168 | 99.8495 | 153.6746 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 168 | 57044.168 | 39.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;268 | 99.8519 | 153.6629 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 268 | 57044.268 | 39.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;368 | 99.8554 | 153.6492 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 368 | 57044.368 | 39.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;468 | 99.8588 | 153.6366 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 468 | 57044.468 | 40
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;568 | 99.8626 | 153.6246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 568 | 57044.568 | 40.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;668 | 99.8656 | 153.6059 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 668 | 57044.668 | 40.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;768 | 99.8701 | 153.581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 768 | 57044.768 | 40.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;868 | 99.8737 | 153.5555 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 868 | 57044.868 | 40.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:44;968 | 99.8779 | 153.5236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 44 | 968 | 57044.968 | 40.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;068 | 99.8817 | 153.4825 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 068 | 57045.068 | 40.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;168 | 99.8832 | 153.4424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 168 | 57045.168 | 40.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;268 | 99.8852 | 153.4074 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 268 | 57045.268 | 40.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;368 | 99.8885 | 153.3749 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 368 | 57045.368 | 40.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;468 | 99.8887 | 153.3515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 468 | 57045.468 | 41
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;568 | 99.8881 | 153.3426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 568 | 57045.568 | 41.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;668 | 99.8881 | 153.3409 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 668 | 57045.668 | 41.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;768 | 99.887 | 153.3426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 768 | 57045.768 | 41.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;868 | 99.885 | 153.3561 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 868 | 57045.868 | 41.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:45;968 | 99.8844 | 153.3815 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 45 | 968 | 57045.968 | 41.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;068 | 99.8835 | 153.4089 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 068 | 57046.068 | 41.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;168 | 99.8814 | 153.4386 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 168 | 57046.168 | 41.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;268 | 99.8805 | 153.4716 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 268 | 57046.268 | 41.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;368 | 99.8789 | 153.4949 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 368 | 57046.368 | 41.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;468 | 99.8782 | 153.5071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 468 | 57046.468 | 42
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;568 | 99.878 | 153.5259 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 568 | 57046.568 | 42.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;668 | 99.8784 | 153.5474 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 668 | 57046.668 | 42.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;768 | 99.8792 | 153.5537 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 768 | 57046.768 | 42.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;868 | 99.8797 | 153.5494 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 868 | 57046.868 | 42.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:46;968 | 99.8824 | 153.5441 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 46 | 968 | 57046.968 | 42.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;068 | 99.886 | 153.5308 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 068 | 57047.068 | 42.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;168 | 99.8876 | 153.5085 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 168 | 57047.168 | 42.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;268 | 99.8904 | 153.4876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 268 | 57047.268 | 42.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;368 | 99.8887 | 153.4662 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 368 | 57047.368 | 42.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;468 | 99.8876 | 153.438 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 468 | 57047.468 | 43
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;568 | 99.8859 | 153.4152 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 568 | 57047.568 | 43.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;668 | 99.8811 | 153.4075 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 668 | 57047.668 | 43.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;768 | 99.8745 | 153.4311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 768 | 57047.768 | 43.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;868 | 99.8687 | 153.495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 868 | 57047.868 | 43.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:47;968 | 99.8649 | 153.5857 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 47 | 968 | 57047.968 | 43.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;068 | 99.8622 | 153.6791 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 068 | 57048.068 | 43.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;168 | 99.8579 | 153.7525 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 168 | 57048.168 | 43.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;268 | 99.8528 | 153.8065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 268 | 57048.268 | 43.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;368 | 99.8493 | 153.8449 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 368 | 57048.368 | 43.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;468 | 99.8459 | 153.8504 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 468 | 57048.468 | 44
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;568 | 99.839 | 153.8359 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 568 | 57048.568 | 44.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;668 | 99.8324 | 153.8444 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 668 | 57048.668 | 44.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;768 | 99.8227 | 153.8892 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 768 | 57048.768 | 44.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;868 | 99.8177 | 153.9664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 868 | 57048.868 | 44.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:48;968 | 99.8129 | 154.0776 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 48 | 968 | 57048.968 | 44.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;068 | 99.8098 | 154.209 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 068 | 57049.068 | 44.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;168 | 99.8063 | 154.3098 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 168 | 57049.168 | 44.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;268 | 99.8025 | 154.364 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 268 | 57049.268 | 44.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;368 | 99.7983 | 154.3907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 368 | 57049.368 | 44.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;468 | 99.7944 | 154.3865 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 468 | 57049.468 | 45
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;568 | 99.7905 | 154.3519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 568 | 57049.568 | 45.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;668 | 99.7868 | 154.3215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 668 | 57049.668 | 45.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;768 | 99.7822 | 154.3121 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 768 | 57049.768 | 45.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;868 | 99.7774 | 154.3147 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 868 | 57049.868 | 45.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:49;968 | 99.7746 | 154.3333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 49 | 968 | 57049.968 | 45.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;068 | 99.7722 | 154.3705 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 068 | 57050.068 | 45.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;168 | 99.7682 | 154.4076 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 168 | 57050.168 | 45.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;268 | 99.7675 | 154.4307 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 268 | 57050.268 | 45.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;368 | 99.7653 | 154.4527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 368 | 57050.368 | 45.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;468 | 99.762 | 154.4761 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 468 | 57050.468 | 46
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;568 | 99.761 | 154.4829 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 568 | 57050.568 | 46.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;668 | 99.7584 | 154.4846 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 668 | 57050.668 | 46.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;768 | 99.7554 | 154.5036 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 768 | 57050.768 | 46.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;868 | 99.7502 | 154.5303 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 868 | 57050.868 | 46.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:50;968 | 99.7471 | 154.5564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 50 | 968 | 57050.968 | 46.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;068 | 99.7439 | 154.5949 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 068 | 57051.068 | 46.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;168 | 99.7411 | 154.6442 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 168 | 57051.168 | 46.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;268 | 99.7381 | 154.6889 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 268 | 57051.268 | 46.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;368 | 99.7347 | 154.7137 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 368 | 57051.368 | 46.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;468 | 99.7322 | 154.723 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 468 | 57051.468 | 47
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;568 | 99.7279 | 154.7357 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 568 | 57051.568 | 47.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;668 | 99.7252 | 154.7392 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 668 | 57051.668 | 47.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;768 | 99.7237 | 154.7267 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 768 | 57051.768 | 47.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;868 | 99.7218 | 154.7155 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 868 | 57051.868 | 47.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:51;968 | 99.7209 | 154.7102 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 51 | 968 | 57051.968 | 47.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;068 | 99.7201 | 154.703 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 068 | 57052.068 | 47.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;168 | 99.7192 | 154.7042 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 168 | 57052.168 | 47.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;268 | 99.7196 | 154.7222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 268 | 57052.268 | 47.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;368 | 99.7202 | 154.7317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 368 | 57052.368 | 47.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;468 | 99.7204 | 154.7217 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 468 | 57052.468 | 48
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;568 | 99.7205 | 154.7118 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 568 | 57052.568 | 48.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;668 | 99.7213 | 154.7028 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 668 | 57052.668 | 48.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;768 | 99.723 | 154.6812 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 768 | 57052.768 | 48.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;868 | 99.7248 | 154.651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 868 | 57052.868 | 48.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:52;968 | 99.7278 | 154.6212 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 52 | 968 | 57052.968 | 48.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;068 | 99.7303 | 154.5834 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 068 | 57053.068 | 48.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;168 | 99.7316 | 154.5382 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 168 | 57053.168 | 48.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;268 | 99.7328 | 154.5041 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 268 | 57053.268 | 48.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;368 | 99.7348 | 154.4793 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 368 | 57053.368 | 48.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;468 | 99.7363 | 154.4485 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 468 | 57053.468 | 49
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;568 | 99.7369 | 154.4166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 568 | 57053.568 | 49.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;668 | 99.7383 | 154.3907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 668 | 57053.668 | 49.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;768 | 99.7397 | 154.3581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 768 | 57053.768 | 49.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;868 | 99.7398 | 154.3159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 868 | 57053.868 | 49.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:53;968 | 99.7408 | 154.2754 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 53 | 968 | 57053.968 | 49.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;068 | 99.7425 | 154.2354 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 068 | 57054.068 | 49.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;168 | 99.7442 | 154.1899 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 168 | 57054.168 | 49.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;268 | 99.7462 | 154.1458 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 268 | 57054.268 | 49.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;368 | 99.7478 | 154.1089 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 368 | 57054.368 | 49.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;468 | 99.7497 | 154.0742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 468 | 57054.468 | 50
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;568 | 99.7532 | 154.0419 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 568 | 57054.568 | 50.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;668 | 99.7561 | 154.017 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 668 | 57054.668 | 50.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;768 | 99.7594 | 154.0001 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 768 | 57054.768 | 50.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;868 | 99.7614 | 153.9894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 868 | 57054.868 | 50.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:54;968 | 99.7655 | 153.9854 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 54 | 968 | 57054.968 | 50.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;068 | 99.7685 | 153.9859 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 068 | 57055.068 | 50.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;168 | 99.7725 | 153.9791 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 168 | 57055.168 | 50.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;268 | 99.776 | 153.959 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 268 | 57055.268 | 50.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;368 | 99.7806 | 153.9288 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 368 | 57055.368 | 50.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;468 | 99.7842 | 153.8895 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 468 | 57055.468 | 51
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;568 | 99.7868 | 153.8439 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 568 | 57055.568 | 51.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;668 | 99.791 | 153.7962 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 668 | 57055.668 | 51.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;768 | 99.795 | 153.7497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 768 | 57055.768 | 51.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;868 | 99.7972 | 153.7055 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 868 | 57055.868 | 51.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:55;968 | 99.7995 | 153.6682 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 55 | 968 | 57055.968 | 51.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;068 | 99.8027 | 153.6431 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 068 | 57056.068 | 51.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;168 | 99.8046 | 153.6289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 168 | 57056.168 | 51.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;268 | 99.8062 | 153.6216 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 268 | 57056.268 | 51.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;368 | 99.8084 | 153.6157 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 368 | 57056.368 | 51.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;468 | 99.809 | 153.6101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 468 | 57056.468 | 52
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;568 | 99.8108 | 153.6116 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 568 | 57056.568 | 52.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;668 | 99.8121 | 153.6184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 668 | 57056.668 | 52.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;768 | 99.8141 | 153.6228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 768 | 57056.768 | 52.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;868 | 99.814 | 153.6251 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 868 | 57056.868 | 52.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:56;968 | 99.8144 | 153.6266 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 56 | 968 | 57056.968 | 52.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;068 | 99.8169 | 153.6226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 068 | 57057.068 | 52.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;168 | 99.8184 | 153.6131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 168 | 57057.168 | 52.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;268 | 99.821 | 153.6058 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 268 | 57057.268 | 52.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;368 | 99.8224 | 153.6003 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 368 | 57057.368 | 52.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;468 | 99.8233 | 153.5915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 468 | 57057.468 | 53
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;568 | 99.8248 | 153.5834 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 568 | 57057.568 | 53.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;668 | 99.8274 | 153.5791 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 668 | 57057.668 | 53.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;768 | 99.8282 | 153.5731 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 768 | 57057.768 | 53.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;868 | 99.8292 | 153.5645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 868 | 57057.868 | 53.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:57;968 | 99.8315 | 153.5571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 57 | 968 | 57057.968 | 53.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;068 | 99.8313 | 153.5489 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 068 | 57058.068 | 53.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;168 | 99.8329 | 153.5376 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 168 | 57058.168 | 53.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;268 | 99.8347 | 153.5279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 268 | 57058.268 | 53.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;368 | 99.8354 | 153.5219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 368 | 57058.368 | 53.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;468 | 99.8362 | 153.5158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 468 | 57058.468 | 54
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;568 | 99.8347 | 153.5118 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 568 | 57058.568 | 54.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;668 | 99.8354 | 153.5178 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 668 | 57058.668 | 54.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;768 | 99.8354 | 153.5263 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 768 | 57058.768 | 54.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;868 | 99.8338 | 153.5283 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 868 | 57058.868 | 54.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:58;968 | 99.8324 | 153.5446 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 58 | 968 | 57058.968 | 54.5
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;068 | 99.8318 | 153.5828 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 068 | 57059.068 | 54.6
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;168 | 99.8303 | 153.6242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 168 | 57059.168 | 54.7
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;268 | 99.8287 | 153.6664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 268 | 57059.268 | 54.8
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;368 | 99.827 | 153.7163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 368 | 57059.368 | 54.9
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;468 | 99.8255 | 153.7652 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 468 | 57059.468 | 55
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;568 | 99.822 | 153.8049 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 568 | 57059.568 | 55.1
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;668 | 99.8202 | 153.844 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 668 | 57059.668 | 55.2
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;768 | 99.8198 | 153.8827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 768 | 57059.768 | 55.3
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;868 | 99.819 | 153.9077 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 868 | 57059.868 | 55.4
Data | 10/24/2023 | 15:50:59;968 | 99.8183 | 153.9242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 50 | 59 | 968 | 57059.968 | 55.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;068 | 99.8167 | 153.9474 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 068 | 57060.068 | 55.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;168 | 99.8153 | 153.9617 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 168 | 57060.168 | 55.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;268 | 99.8173 | 153.9554 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 268 | 57060.268 | 55.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;368 | 99.8182 | 153.9526 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 368 | 57060.368 | 55.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;468 | 99.8177 | 153.9619 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 468 | 57060.468 | 56
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;568 | 99.8164 | 153.9707 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 568 | 57060.568 | 56.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;668 | 99.8162 | 153.9842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 668 | 57060.668 | 56.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;768 | 99.8163 | 154.0128 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 768 | 57060.768 | 56.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;868 | 99.8171 | 154.0397 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 868 | 57060.868 | 56.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:00;968 | 99.8184 | 154.053 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 00 | 968 | 57060.968 | 56.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;068 | 99.818 | 154.0682 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 068 | 57061.068 | 56.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;168 | 99.8172 | 154.0812 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 168 | 57061.168 | 56.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;268 | 99.8165 | 154.0864 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 268 | 57061.268 | 56.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;368 | 99.8157 | 154.0758 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 368 | 57061.368 | 56.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;468 | 99.815 | 154.0549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 468 | 57061.468 | 57
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;568 | 99.8128 | 154.0455 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 568 | 57061.568 | 57.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;668 | 99.8111 | 154.0327 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 668 | 57061.668 | 57.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;768 | 99.8091 | 154.0085 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 768 | 57061.768 | 57.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;868 | 99.8074 | 153.9949 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 868 | 57061.868 | 57.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:01;968 | 99.806 | 153.9928 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 01 | 968 | 57061.968 | 57.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;068 | 99.8044 | 153.985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 068 | 57062.068 | 57.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;168 | 99.803 | 153.9797 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 168 | 57062.168 | 57.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;268 | 99.8024 | 153.9884 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 268 | 57062.268 | 57.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;368 | 99.8016 | 153.9999 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 368 | 57062.368 | 57.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;468 | 99.8011 | 154.0076 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 468 | 57062.468 | 58
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;568 | 99.8004 | 154.0225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 568 | 57062.568 | 58.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;668 | 99.8015 | 154.0355 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 668 | 57062.668 | 58.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;768 | 99.8019 | 154.0275 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 768 | 57062.768 | 58.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;868 | 99.8024 | 154.0086 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 868 | 57062.868 | 58.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:02;968 | 99.8034 | 153.9921 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 02 | 968 | 57062.968 | 58.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;068 | 99.8043 | 153.9645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 068 | 57063.068 | 58.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;168 | 99.8048 | 153.9253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 168 | 57063.168 | 58.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;268 | 99.8074 | 153.8988 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 268 | 57063.268 | 58.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;368 | 99.8092 | 153.8819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 368 | 57063.368 | 58.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;468 | 99.8117 | 153.8587 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 468 | 57063.468 | 59
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;568 | 99.8116 | 153.8426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 568 | 57063.568 | 59.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;668 | 99.8132 | 153.8432 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 668 | 57063.668 | 59.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;768 | 99.8138 | 153.8424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 768 | 57063.768 | 59.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;868 | 99.814 | 153.8376 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 868 | 57063.868 | 59.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:03;968 | 99.8158 | 153.8464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 03 | 968 | 57063.968 | 59.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;068 | 99.8175 | 153.8605 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 068 | 57064.068 | 59.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;168 | 99.8168 | 153.8642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 168 | 57064.168 | 59.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;268 | 99.8152 | 153.8706 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 268 | 57064.268 | 59.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;368 | 99.8154 | 153.8853 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 368 | 57064.368 | 59.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;468 | 99.816 | 153.8871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 468 | 57064.468 | 60
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;568 | 99.8152 | 153.8747 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 568 | 57064.568 | 60.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;668 | 99.8154 | 153.8669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 668 | 57064.668 | 60.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;768 | 99.8159 | 153.8591 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 768 | 57064.768 | 60.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;868 | 99.8144 | 153.8423 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 868 | 57064.868 | 60.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:04;968 | 99.8147 | 153.8322 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 04 | 968 | 57064.968 | 60.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;068 | 99.8149 | 153.8343 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 068 | 57065.068 | 60.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;168 | 99.8153 | 153.8303 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 168 | 57065.168 | 60.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;268 | 99.8159 | 153.8229 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 268 | 57065.268 | 60.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;368 | 99.8174 | 153.8338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 368 | 57065.368 | 60.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;468 | 99.8191 | 153.855 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 468 | 57065.468 | 61
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;568 | 99.8201 | 153.8701 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 568 | 57065.568 | 61.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;668 | 99.8226 | 153.8816 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 668 | 57065.668 | 61.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;768 | 99.8253 | 153.8875 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 768 | 57065.768 | 61.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;868 | 99.8276 | 153.8751 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 868 | 57065.868 | 61.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:05;968 | 99.8305 | 153.8464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 05 | 968 | 57065.968 | 61.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;068 | 99.834 | 153.8144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 068 | 57066.068 | 61.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;168 | 99.8357 | 153.771 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 168 | 57066.168 | 61.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;268 | 99.8378 | 153.7121 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 268 | 57066.268 | 61.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;368 | 99.8404 | 153.6618 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 368 | 57066.368 | 61.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;468 | 99.8422 | 153.6306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 468 | 57066.468 | 62
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;568 | 99.8428 | 153.6084 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 568 | 57066.568 | 62.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;668 | 99.8437 | 153.597 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 668 | 57066.668 | 62.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;768 | 99.8442 | 153.6017 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 768 | 57066.768 | 62.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;868 | 99.8438 | 153.6115 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 868 | 57066.868 | 62.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:06;968 | 99.8437 | 153.6176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 06 | 968 | 57066.968 | 62.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;068 | 99.8435 | 153.6342 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 068 | 57067.068 | 62.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;168 | 99.8424 | 153.6612 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 168 | 57067.168 | 62.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;268 | 99.8411 | 153.6811 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 268 | 57067.268 | 62.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;368 | 99.842 | 153.6925 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 368 | 57067.368 | 62.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;468 | 99.8417 | 153.7011 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 468 | 57067.468 | 63
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;568 | 99.842 | 153.709 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 568 | 57067.568 | 63.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;668 | 99.8416 | 153.7168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 668 | 57067.668 | 63.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;768 | 99.8427 | 153.7279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 768 | 57067.768 | 63.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;868 | 99.8437 | 153.7409 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 868 | 57067.868 | 63.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:07;968 | 99.8453 | 153.7505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 07 | 968 | 57067.968 | 63.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;068 | 99.8477 | 153.7581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 068 | 57068.068 | 63.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;168 | 99.8495 | 153.7664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 168 | 57068.168 | 63.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;268 | 99.8513 | 153.7621 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 268 | 57068.268 | 63.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;368 | 99.8541 | 153.7393 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 368 | 57068.368 | 63.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;468 | 99.8554 | 153.7057 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 468 | 57068.468 | 64
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;568 | 99.8574 | 153.6651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 568 | 57068.568 | 64.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;668 | 99.8586 | 153.6221 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 668 | 57068.668 | 64.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;768 | 99.8599 | 153.5874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 768 | 57068.768 | 64.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;868 | 99.8612 | 153.5673 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 868 | 57068.868 | 64.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:08;968 | 99.8625 | 153.5547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 08 | 968 | 57068.968 | 64.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;068 | 99.8626 | 153.5445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 068 | 57069.068 | 64.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;168 | 99.8631 | 153.5373 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 168 | 57069.168 | 64.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;268 | 99.8632 | 153.5348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 268 | 57069.268 | 64.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;368 | 99.8629 | 153.5371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 368 | 57069.368 | 64.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;468 | 99.862 | 153.5437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 468 | 57069.468 | 65
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;568 | 99.8593 | 153.5527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 568 | 57069.568 | 65.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;668 | 99.8583 | 153.5624 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 668 | 57069.668 | 65.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;768 | 99.8571 | 153.5738 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 768 | 57069.768 | 65.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;868 | 99.8541 | 153.5926 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 868 | 57069.868 | 65.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:09;968 | 99.8529 | 153.6133 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 09 | 968 | 57069.968 | 65.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;068 | 99.851 | 153.6262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 068 | 57070.068 | 65.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;168 | 99.85 | 153.6312 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 168 | 57070.168 | 65.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;268 | 99.8495 | 153.6303 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 268 | 57070.268 | 65.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;368 | 99.8494 | 153.6254 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 368 | 57070.368 | 65.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;468 | 99.8469 | 153.6189 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 468 | 57070.468 | 66
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;568 | 99.8471 | 153.6139 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 568 | 57070.568 | 66.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;668 | 99.8473 | 153.6206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 668 | 57070.668 | 66.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;768 | 99.8489 | 153.645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 768 | 57070.768 | 66.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;868 | 99.8479 | 153.679 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 868 | 57070.868 | 66.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:10;968 | 99.8473 | 153.716 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 10 | 968 | 57070.968 | 66.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;068 | 99.8473 | 153.7549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 068 | 57071.068 | 66.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;168 | 99.8486 | 153.7907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 168 | 57071.168 | 66.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;268 | 99.8502 | 153.8151 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 268 | 57071.268 | 66.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;368 | 99.8514 | 153.8243 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 368 | 57071.368 | 66.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;468 | 99.8532 | 153.8254 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 468 | 57071.468 | 67
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;568 | 99.8515 | 153.8226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 568 | 57071.568 | 67.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;668 | 99.8528 | 153.8036 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 668 | 57071.668 | 67.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;768 | 99.8531 | 153.7705 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 768 | 57071.768 | 67.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;868 | 99.8527 | 153.7411 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 868 | 57071.868 | 67.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:11;968 | 99.8502 | 153.7204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 11 | 968 | 57071.968 | 67.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;068 | 99.8494 | 153.7047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 068 | 57072.068 | 67.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;168 | 99.848 | 153.7019 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 168 | 57072.168 | 67.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;268 | 99.8468 | 153.7151 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 268 | 57072.268 | 67.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;368 | 99.8445 | 153.7378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 368 | 57072.368 | 67.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;468 | 99.8422 | 153.7687 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 468 | 57072.468 | 68
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;568 | 99.8392 | 153.81 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 568 | 57072.568 | 68.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;668 | 99.8383 | 153.8554 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 668 | 57072.668 | 68.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;768 | 99.8381 | 153.8947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 768 | 57072.768 | 68.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;868 | 99.8357 | 153.9313 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 868 | 57072.868 | 68.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:12;968 | 99.8345 | 153.9686 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 12 | 968 | 57072.968 | 68.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;068 | 99.8338 | 153.9915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 068 | 57073.068 | 68.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;168 | 99.8338 | 153.9964 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 168 | 57073.168 | 68.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;268 | 99.8331 | 153.996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 268 | 57073.268 | 68.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;368 | 99.8342 | 153.9851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 368 | 57073.368 | 68.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;468 | 99.835 | 153.9572 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 468 | 57073.468 | 69
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;568 | 99.8343 | 153.9234 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 568 | 57073.568 | 69.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;668 | 99.8356 | 153.8931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 668 | 57073.668 | 69.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;768 | 99.8373 | 153.8617 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 768 | 57073.768 | 69.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;868 | 99.8374 | 153.8351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 868 | 57073.868 | 69.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:13;968 | 99.8381 | 153.8256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 13 | 968 | 57073.968 | 69.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;068 | 99.8389 | 153.8245 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 068 | 57074.068 | 69.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;168 | 99.8404 | 153.8202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 168 | 57074.168 | 69.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;268 | 99.841 | 153.8234 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 268 | 57074.268 | 69.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;368 | 99.8417 | 153.8372 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 368 | 57074.368 | 69.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;468 | 99.8415 | 153.8434 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 468 | 57074.468 | 70
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;568 | 99.8413 | 153.8451 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 568 | 57074.568 | 70.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;668 | 99.8416 | 153.8582 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 668 | 57074.668 | 70.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;768 | 99.8417 | 153.872 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 768 | 57074.768 | 70.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;868 | 99.8402 | 153.8745 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 868 | 57074.868 | 70.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:14;968 | 99.8386 | 153.8703 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 14 | 968 | 57074.968 | 70.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;068 | 99.8373 | 153.8645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 068 | 57075.068 | 70.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;168 | 99.8353 | 153.8568 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 168 | 57075.168 | 70.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;268 | 99.8334 | 153.8593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 268 | 57075.268 | 70.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;368 | 99.834 | 153.885 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 368 | 57075.368 | 70.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;468 | 99.8323 | 153.9195 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 468 | 57075.468 | 71
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;568 | 99.8308 | 153.9495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 568 | 57075.568 | 71.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;668 | 99.8292 | 153.9816 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 668 | 57075.668 | 71.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;768 | 99.8304 | 154.0122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 768 | 57075.768 | 71.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;868 | 99.8285 | 154.0225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 868 | 57075.868 | 71.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:15;968 | 99.8286 | 154.0212 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 15 | 968 | 57075.968 | 71.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;068 | 99.8286 | 154.0268 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 068 | 57076.068 | 71.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;168 | 99.8305 | 154.0252 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 168 | 57076.168 | 71.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;268 | 99.8309 | 154.0083 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 268 | 57076.268 | 71.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;368 | 99.832 | 153.9958 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 368 | 57076.368 | 71.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;468 | 99.833 | 153.9896 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 468 | 57076.468 | 72
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;568 | 99.8341 | 153.9704 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 568 | 57076.568 | 72.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;668 | 99.8363 | 153.949 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 668 | 57076.668 | 72.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;768 | 99.8381 | 153.9429 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 768 | 57076.768 | 72.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;868 | 99.8394 | 153.9379 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 868 | 57076.868 | 72.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:16;968 | 99.8396 | 153.9267 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 16 | 968 | 57076.968 | 72.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;068 | 99.8412 | 153.9257 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 068 | 57077.068 | 72.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;168 | 99.8415 | 153.9327 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 168 | 57077.168 | 72.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;268 | 99.8418 | 153.9285 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 268 | 57077.268 | 72.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;368 | 99.8421 | 153.9242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 368 | 57077.368 | 72.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;468 | 99.841 | 153.9345 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 468 | 57077.468 | 73
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;568 | 99.8401 | 153.9393 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 568 | 57077.568 | 73.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;668 | 99.8398 | 153.9312 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 668 | 57077.668 | 73.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;768 | 99.8385 | 153.9314 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 768 | 57077.768 | 73.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;868 | 99.8373 | 153.94 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 868 | 57077.868 | 73.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:17;968 | 99.8353 | 153.9427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 17 | 968 | 57077.968 | 73.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;068 | 99.8346 | 153.9517 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 068 | 57078.068 | 73.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;168 | 99.8342 | 153.9765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 168 | 57078.168 | 73.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;268 | 99.8336 | 153.994 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 268 | 57078.268 | 73.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;368 | 99.8322 | 153.9995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 368 | 57078.368 | 73.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;468 | 99.8316 | 154.0137 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 468 | 57078.468 | 74
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;568 | 99.8313 | 154.0308 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 568 | 57078.568 | 74.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;668 | 99.8317 | 154.0348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 668 | 57078.668 | 74.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;768 | 99.8336 | 154.0354 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 768 | 57078.768 | 74.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;868 | 99.8343 | 154.0406 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 868 | 57078.868 | 74.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:18;968 | 99.8359 | 154.0273 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 18 | 968 | 57078.968 | 74.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;068 | 99.8382 | 153.9904 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 068 | 57079.068 | 74.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;168 | 99.8399 | 153.9518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 168 | 57079.168 | 74.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;268 | 99.841 | 153.9092 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 268 | 57079.268 | 74.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;368 | 99.8432 | 153.8547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 368 | 57079.368 | 74.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;468 | 99.846 | 153.8068 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 468 | 57079.468 | 75
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;568 | 99.8479 | 153.7764 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 568 | 57079.568 | 75.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;668 | 99.8493 | 153.7496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 668 | 57079.668 | 75.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;768 | 99.8508 | 153.7303 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 768 | 57079.768 | 75.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;868 | 99.8515 | 153.7339 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 868 | 57079.868 | 75.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:19;968 | 99.851 | 153.7542 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 19 | 968 | 57079.968 | 75.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;068 | 99.852 | 153.7782 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 068 | 57080.068 | 75.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;168 | 99.8509 | 153.8089 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 168 | 57080.168 | 75.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;268 | 99.8501 | 153.8443 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 268 | 57080.268 | 75.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;368 | 99.8493 | 153.8654 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 368 | 57080.368 | 75.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;468 | 99.8479 | 153.8721 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 468 | 57080.468 | 76
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;568 | 99.8472 | 153.8788 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 568 | 57080.568 | 76.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;668 | 99.847 | 153.8809 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 668 | 57080.668 | 76.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;768 | 99.8446 | 153.8735 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 768 | 57080.768 | 76.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;868 | 99.8433 | 153.8762 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 868 | 57080.868 | 76.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:20;968 | 99.8419 | 153.8961 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 20 | 968 | 57080.968 | 76.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;068 | 99.8417 | 153.9153 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 068 | 57081.068 | 76.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;168 | 99.8416 | 153.9358 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 168 | 57081.168 | 76.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;268 | 99.8396 | 153.9671 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 268 | 57081.268 | 76.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;368 | 99.8409 | 153.9966 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 368 | 57081.368 | 76.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;468 | 99.8408 | 154.0134 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 468 | 57081.468 | 77
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;568 | 99.8418 | 154.0248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 568 | 57081.568 | 77.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;668 | 99.8423 | 154.0378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 668 | 57081.668 | 77.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;768 | 99.8441 | 154.0505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 768 | 57081.768 | 77.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;868 | 99.8458 | 154.0539 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 868 | 57081.868 | 77.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:21;968 | 99.849 | 154.0456 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 21 | 968 | 57081.968 | 77.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;068 | 99.8511 | 154.0306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 068 | 57082.068 | 77.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;168 | 99.853 | 153.9971 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 168 | 57082.168 | 77.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;268 | 99.8539 | 153.9416 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 268 | 57082.268 | 77.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;368 | 99.8546 | 153.8909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 368 | 57082.368 | 77.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;468 | 99.8561 | 153.8557 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 468 | 57082.468 | 78
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;568 | 99.8559 | 153.8276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 568 | 57082.568 | 78.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;668 | 99.856 | 153.8134 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 668 | 57082.668 | 78.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;768 | 99.8561 | 153.8187 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 768 | 57082.768 | 78.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;868 | 99.8558 | 153.8363 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 868 | 57082.868 | 78.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:22;968 | 99.856 | 153.8621 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 22 | 968 | 57082.968 | 78.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;068 | 99.855 | 153.9006 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 068 | 57083.068 | 78.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;168 | 99.8537 | 153.9467 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 168 | 57083.168 | 78.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;268 | 99.8513 | 153.9854 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 268 | 57083.268 | 78.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;368 | 99.8504 | 154.0176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 368 | 57083.368 | 78.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;468 | 99.8497 | 154.0489 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 468 | 57083.468 | 79
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;568 | 99.8471 | 154.0747 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 568 | 57083.568 | 79.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;668 | 99.8473 | 154.0932 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 668 | 57083.668 | 79.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;768 | 99.8472 | 154.1104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 768 | 57083.768 | 79.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;868 | 99.8477 | 154.1206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 868 | 57083.868 | 79.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:23;968 | 99.8471 | 154.1137 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 23 | 968 | 57083.968 | 79.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;068 | 99.8474 | 154.0986 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 068 | 57084.068 | 79.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;168 | 99.8494 | 154.0856 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 168 | 57084.168 | 79.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;268 | 99.8493 | 154.0693 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 268 | 57084.268 | 79.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;368 | 99.8511 | 154.0495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 368 | 57084.368 | 79.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;468 | 99.8533 | 154.0364 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 468 | 57084.468 | 80
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;568 | 99.854 | 154.025 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 568 | 57084.568 | 80.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;668 | 99.8563 | 154.0034 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 668 | 57084.668 | 80.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;768 | 99.8591 | 153.9746 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 768 | 57084.768 | 80.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;868 | 99.8615 | 153.9446 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 868 | 57084.868 | 80.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:24;968 | 99.8625 | 153.9122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 24 | 968 | 57084.968 | 80.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;068 | 99.8644 | 153.877 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 068 | 57085.068 | 80.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;168 | 99.8653 | 153.8421 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 168 | 57085.168 | 80.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;268 | 99.8661 | 153.8085 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 268 | 57085.268 | 80.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;368 | 99.8673 | 153.7769 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 368 | 57085.368 | 80.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;468 | 99.8679 | 153.7533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 468 | 57085.468 | 81
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;568 | 99.8663 | 153.7403 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 568 | 57085.568 | 81.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;668 | 99.8654 | 153.7365 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 668 | 57085.668 | 81.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;768 | 99.8649 | 153.7434 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 768 | 57085.768 | 81.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;868 | 99.8621 | 153.7603 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 868 | 57085.868 | 81.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:25;968 | 99.8612 | 153.7894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 25 | 968 | 57085.968 | 81.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;068 | 99.8599 | 153.8297 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 068 | 57086.068 | 81.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;168 | 99.858 | 153.8742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 168 | 57086.168 | 81.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;268 | 99.8565 | 153.9172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 268 | 57086.268 | 81.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;368 | 99.8555 | 153.9545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 368 | 57086.368 | 81.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;468 | 99.8545 | 153.9817 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 468 | 57086.468 | 82
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;568 | 99.8535 | 153.9978 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 568 | 57086.568 | 82.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;668 | 99.8535 | 154.006 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 668 | 57086.668 | 82.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;768 | 99.8553 | 154.0101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 768 | 57086.768 | 82.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;868 | 99.8557 | 154.0108 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 868 | 57086.868 | 82.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:26;968 | 99.8565 | 154.0108 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 26 | 968 | 57086.968 | 82.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;068 | 99.8569 | 154.0198 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 068 | 57087.068 | 82.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;168 | 99.8589 | 154.0369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 168 | 57087.168 | 82.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;268 | 99.8599 | 154.054 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 268 | 57087.268 | 82.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;368 | 99.8629 | 154.0655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 368 | 57087.368 | 82.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;468 | 99.8655 | 154.0686 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 468 | 57087.468 | 83
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;568 | 99.8667 | 154.0592 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 568 | 57087.568 | 83.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;668 | 99.8684 | 154.0385 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 668 | 57087.668 | 83.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;768 | 99.8703 | 154.0133 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 768 | 57087.768 | 83.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;868 | 99.8708 | 153.9833 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 868 | 57087.868 | 83.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:27;968 | 99.8707 | 153.9475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 27 | 968 | 57087.968 | 83.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;068 | 99.8713 | 153.9138 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 068 | 57088.068 | 83.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;168 | 99.8703 | 153.8875 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 168 | 57088.168 | 83.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;268 | 99.8695 | 153.8654 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 268 | 57088.268 | 83.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;368 | 99.8694 | 153.8491 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 368 | 57088.368 | 83.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;468 | 99.8674 | 153.8454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 468 | 57088.468 | 84
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;568 | 99.8656 | 153.8549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 568 | 57088.568 | 84.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;668 | 99.8645 | 153.8714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 668 | 57088.668 | 84.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;768 | 99.8615 | 153.9038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 768 | 57088.768 | 84.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;868 | 99.8597 | 153.9554 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 868 | 57088.868 | 84.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:28;968 | 99.8572 | 154.0128 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 28 | 968 | 57088.968 | 84.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;068 | 99.8584 | 154.0706 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 068 | 57089.068 | 84.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;168 | 99.8561 | 154.1304 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 168 | 57089.168 | 84.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;268 | 99.8552 | 154.1771 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 268 | 57089.268 | 84.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;368 | 99.8543 | 154.1999 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 368 | 57089.368 | 84.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;468 | 99.8554 | 154.2047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 468 | 57089.468 | 85
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;568 | 99.8557 | 154.1945 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 568 | 57089.568 | 85.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;668 | 99.8577 | 154.1656 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 668 | 57089.668 | 85.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;768 | 99.8588 | 154.1249 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 768 | 57089.768 | 85.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;868 | 99.8594 | 154.0883 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 868 | 57089.868 | 85.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:29;968 | 99.8609 | 154.0557 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 29 | 968 | 57089.968 | 85.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;068 | 99.8633 | 154.024 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 068 | 57090.068 | 85.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;168 | 99.8643 | 154.0063 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 168 | 57090.168 | 85.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;268 | 99.8646 | 154.0058 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 268 | 57090.268 | 85.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;368 | 99.8654 | 154.0074 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 368 | 57090.368 | 85.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;468 | 99.8661 | 154.0137 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 468 | 57090.468 | 86
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;568 | 99.8661 | 154.0337 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 568 | 57090.568 | 86.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;668 | 99.8664 | 154.0581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 668 | 57090.668 | 86.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;768 | 99.8658 | 154.0773 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 768 | 57090.768 | 86.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;868 | 99.8648 | 154.0967 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 868 | 57090.868 | 86.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:30;968 | 99.8635 | 154.1152 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 30 | 968 | 57090.968 | 86.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;068 | 99.863 | 154.1237 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 068 | 57091.068 | 86.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;168 | 99.8609 | 154.129 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 168 | 57091.168 | 86.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;268 | 99.8586 | 154.1426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 268 | 57091.268 | 86.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;368 | 99.8564 | 154.1552 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 368 | 57091.368 | 86.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;468 | 99.855 | 154.1611 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 468 | 57091.468 | 87
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;568 | 99.8533 | 154.1786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 568 | 57091.568 | 87.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;668 | 99.8518 | 154.2086 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 668 | 57091.668 | 87.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;768 | 99.8503 | 154.2378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 768 | 57091.768 | 87.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;868 | 99.8493 | 154.2616 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 868 | 57091.868 | 87.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:31;968 | 99.8478 | 154.2817 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 31 | 968 | 57091.968 | 87.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;068 | 99.8478 | 154.3034 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 068 | 57092.068 | 87.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;168 | 99.8473 | 154.3175 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 168 | 57092.168 | 87.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;268 | 99.8475 | 154.3216 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 268 | 57092.268 | 87.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;368 | 99.8487 | 154.3277 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 368 | 57092.368 | 87.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;468 | 99.8505 | 154.3305 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 468 | 57092.468 | 88
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;568 | 99.8513 | 154.3174 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 568 | 57092.568 | 88.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;668 | 99.8527 | 154.2977 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 668 | 57092.668 | 88.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;768 | 99.8548 | 154.2823 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 768 | 57092.768 | 88.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;868 | 99.8562 | 154.2564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 868 | 57092.868 | 88.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:32;968 | 99.8563 | 154.2188 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 32 | 968 | 57092.968 | 88.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;068 | 99.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 068 | 57093.068 | 88.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;168 | 99.8599 | 154.1851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 168 | 57093.168 | 88.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;268 | 99.8607 | 154.1592 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 268 | 57093.268 | 88.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;368 | 99.8613 | 154.1307 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 368 | 57093.368 | 88.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;468 | 99.8614 | 154.1111 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 468 | 57093.468 | 89
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;568 | 99.861 | 154.0882 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 568 | 57093.568 | 89.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;668 | 99.8588 | 154.0606 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 668 | 57093.668 | 89.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;768 | 99.8581 | 154.0473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 768 | 57093.768 | 89.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;868 | 99.8553 | 154.0441 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 868 | 57093.868 | 89.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:33;968 | 99.8539 | 154.0359 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 33 | 968 | 57093.968 | 89.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;068 | 99.852 | 154.0375 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 068 | 57094.068 | 89.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;168 | 99.8505 | 154.0564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 168 | 57094.168 | 89.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;268 | 99.8475 | 154.0696 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 268 | 57094.268 | 89.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;368 | 99.8451 | 154.0753 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 368 | 57094.368 | 89.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;468 | 99.8445 | 154.0956 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 468 | 57094.468 | 90
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;568 | 99.842 | 154.1231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 568 | 57094.568 | 90.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;668 | 99.8403 | 154.142 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 668 | 57094.668 | 90.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;768 | 99.8399 | 154.1662 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 768 | 57094.768 | 90.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;868 | 99.8402 | 154.1989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 868 | 57094.868 | 90.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:34;968 | 99.8423 | 154.2127 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 34 | 968 | 57094.968 | 90.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;068 | 99.8425 | 154.2054 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 068 | 57095.068 | 90.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;168 | 99.8437 | 154.1969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 168 | 57095.168 | 90.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;268 | 99.8445 | 154.1788 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 268 | 57095.268 | 90.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;368 | 99.8465 | 154.1421 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 368 | 57095.368 | 90.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;468 | 99.8499 | 154.1043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 468 | 57095.468 | 91
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;568 | 99.8517 | 154.0716 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 568 | 57095.568 | 91.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;668 | 99.8527 | 154.029 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 668 | 57095.668 | 91.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;768 | 99.8526 | 153.9838 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 768 | 57095.768 | 91.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;868 | 99.854 | 153.9584 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 868 | 57095.868 | 91.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:35;968 | 99.8542 | 153.9408 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 35 | 968 | 57095.968 | 91.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;068 | 99.8542 | 153.9154 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 068 | 57096.068 | 91.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;168 | 99.8538 | 153.9049 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 168 | 57096.168 | 91.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;268 | 99.852 | 153.9165 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 268 | 57096.268 | 91.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;368 | 99.8519 | 153.9311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 368 | 57096.368 | 91.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;468 | 99.8515 | 153.9505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 468 | 57096.468 | 92
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;568 | 99.8494 | 153.9836 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 568 | 57096.568 | 92.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;668 | 99.8472 | 154.0123 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 668 | 57096.668 | 92.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;768 | 99.8458 | 154.0244 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 768 | 57096.768 | 92.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;868 | 99.8436 | 154.0385 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 868 | 57096.868 | 92.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:36;968 | 99.8426 | 154.0529 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 36 | 968 | 57096.968 | 92.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;068 | 99.842 | 154.0454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 068 | 57097.068 | 92.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;168 | 99.8409 | 154.0243 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 168 | 57097.168 | 92.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;268 | 99.8402 | 154.0099 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 268 | 57097.268 | 92.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;368 | 99.8406 | 153.9937 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 368 | 57097.368 | 92.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;468 | 99.8403 | 153.9703 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 468 | 57097.468 | 93
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;568 | 99.8402 | 153.9644 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 568 | 57097.568 | 93.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;668 | 99.841 | 153.9774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 668 | 57097.668 | 93.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;768 | 99.8427 | 153.9862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 768 | 57097.768 | 93.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;868 | 99.8444 | 153.9906 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 868 | 57097.868 | 93.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:37;968 | 99.8449 | 153.9969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 37 | 968 | 57097.968 | 93.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;068 | 99.8464 | 153.9915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 068 | 57098.068 | 93.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;168 | 99.849 | 153.97 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 168 | 57098.168 | 93.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;268 | 99.8506 | 153.9515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 268 | 57098.268 | 93.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;368 | 99.8529 | 153.9327 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 368 | 57098.368 | 93.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;468 | 99.8553 | 153.8994 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 468 | 57098.468 | 94
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;568 | 99.8558 | 153.8594 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 568 | 57098.568 | 94.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;668 | 99.8577 | 153.8228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 668 | 57098.668 | 94.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;768 | 99.8591 | 153.7826 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 768 | 57098.768 | 94.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;868 | 99.8601 | 153.7397 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 868 | 57098.868 | 94.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:38;968 | 99.8587 | 153.714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 38 | 968 | 57098.968 | 94.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;068 | 99.8587 | 153.7068 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 068 | 57099.068 | 94.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;168 | 99.8577 | 153.7043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 168 | 57099.168 | 94.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;268 | 99.8562 | 153.7128 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 268 | 57099.268 | 94.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;368 | 99.8554 | 153.7355 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 368 | 57099.368 | 94.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;468 | 99.8552 | 153.755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 468 | 57099.468 | 95
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;568 | 99.8528 | 153.766 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 568 | 57099.568 | 95.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;668 | 99.8525 | 153.7779 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 668 | 57099.668 | 95.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;768 | 99.8517 | 153.7871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 768 | 57099.768 | 95.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;868 | 99.8516 | 153.7879 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 868 | 57099.868 | 95.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:39;968 | 99.8499 | 153.7854 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 39 | 968 | 57099.968 | 95.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;068 | 99.8519 | 153.7823 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 068 | 57100.068 | 95.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;168 | 99.8533 | 153.7672 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 168 | 57100.168 | 95.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;268 | 99.8544 | 153.7408 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 268 | 57100.268 | 95.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;368 | 99.8569 | 153.7198 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 368 | 57100.368 | 95.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;468 | 99.8601 | 153.7033 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 468 | 57100.468 | 96
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;568 | 99.8629 | 153.6848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 568 | 57100.568 | 96.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;668 | 99.8664 | 153.6726 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 668 | 57100.668 | 96.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;768 | 99.869 | 153.6707 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 768 | 57100.768 | 96.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;868 | 99.8712 | 153.6674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 868 | 57100.868 | 96.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:40;968 | 99.8742 | 153.6593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 40 | 968 | 57100.968 | 96.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;068 | 99.8767 | 153.6505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 068 | 57101.068 | 96.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;168 | 99.8795 | 153.636 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 168 | 57101.168 | 96.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;268 | 99.8801 | 153.6128 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 268 | 57101.268 | 96.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;368 | 99.8812 | 153.5886 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 368 | 57101.368 | 96.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;468 | 99.882 | 153.5656 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 468 | 57101.468 | 97
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;568 | 99.8822 | 153.5383 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 568 | 57101.568 | 97.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;668 | 99.8814 | 153.5113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 668 | 57101.668 | 97.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;768 | 99.8796 | 153.4946 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 768 | 57101.768 | 97.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;868 | 99.8776 | 153.4844 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 868 | 57101.868 | 97.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:41;968 | 99.875 | 153.4838 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 41 | 968 | 57101.968 | 97.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;068 | 99.8739 | 153.4969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 068 | 57102.068 | 97.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;168 | 99.8717 | 153.5244 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 168 | 57102.168 | 97.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;268 | 99.8683 | 153.5643 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 268 | 57102.268 | 97.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;368 | 99.8659 | 153.6051 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 368 | 57102.368 | 97.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;468 | 99.863 | 153.6454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 468 | 57102.468 | 98
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;568 | 99.862 | 153.6877 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 568 | 57102.568 | 98.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;668 | 99.8605 | 153.7275 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 668 | 57102.668 | 98.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;768 | 99.8601 | 153.7611 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 768 | 57102.768 | 98.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;868 | 99.8603 | 153.7877 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 868 | 57102.868 | 98.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:42;968 | 99.859 | 153.8046 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 42 | 968 | 57102.968 | 98.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;068 | 99.8621 | 153.8092 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 068 | 57103.068 | 98.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;168 | 99.863 | 153.8018 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 168 | 57103.168 | 98.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;268 | 99.8638 | 153.786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 268 | 57103.268 | 98.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;368 | 99.8654 | 153.7667 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 368 | 57103.368 | 98.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;468 | 99.8681 | 153.7476 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 468 | 57103.468 | 99
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;568 | 99.8704 | 153.7309 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 568 | 57103.568 | 99.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;668 | 99.8711 | 153.715 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 668 | 57103.668 | 99.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;768 | 99.8717 | 153.6962 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 768 | 57103.768 | 99.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;868 | 99.8711 | 153.6745 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 868 | 57103.868 | 99.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:43;968 | 99.8708 | 153.6512 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 43 | 968 | 57103.968 | 99.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;068 | 99.8708 | 153.6331 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 068 | 57104.068 | 99.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;168 | 99.8694 | 153.6223 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 168 | 57104.168 | 99.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;268 | 99.867 | 153.6142 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 268 | 57104.268 | 99.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;368 | 99.8648 | 153.609 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 368 | 57104.368 | 99.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;468 | 99.8623 | 153.6084 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 468 | 57104.468 | 100
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;568 | 99.8595 | 153.6158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 568 | 57104.568 | 100.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;668 | 99.8563 | 153.6332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 668 | 57104.668 | 100.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;768 | 99.8534 | 153.6635 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 768 | 57104.768 | 100.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;868 | 99.85 | 153.706 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 868 | 57104.868 | 100.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:44;968 | 99.8472 | 153.7593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 44 | 968 | 57104.968 | 100.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;068 | 99.8455 | 153.8252 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 068 | 57105.068 | 100.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;168 | 99.8451 | 153.8994 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 168 | 57105.168 | 100.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;268 | 99.8417 | 153.9646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 268 | 57105.268 | 100.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;368 | 99.8416 | 154.0097 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 368 | 57105.368 | 100.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;468 | 99.8418 | 154.0396 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 468 | 57105.468 | 101
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;568 | 99.8408 | 154.0561 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 568 | 57105.568 | 101.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;668 | 99.8414 | 154.0571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 668 | 57105.668 | 101.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;768 | 99.8422 | 154.0429 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 768 | 57105.768 | 101.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;868 | 99.8432 | 154.0201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 868 | 57105.868 | 101.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:45;968 | 99.8431 | 153.9897 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 45 | 968 | 57105.968 | 101.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;068 | 99.8452 | 153.954 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 068 | 57106.068 | 101.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;168 | 99.8458 | 153.9247 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 168 | 57106.168 | 101.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;268 | 99.8456 | 153.9033 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 268 | 57106.268 | 101.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;368 | 99.8465 | 153.8808 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 368 | 57106.368 | 101.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;468 | 99.847 | 153.864 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 468 | 57106.468 | 102
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;568 | 99.8469 | 153.8607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 568 | 57106.568 | 102.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;668 | 99.8476 | 153.8662 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 668 | 57106.668 | 102.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;768 | 99.8474 | 153.8765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 768 | 57106.768 | 102.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;868 | 99.8451 | 153.8913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 868 | 57106.868 | 102.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:46;968 | 99.8434 | 153.9039 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 46 | 968 | 57106.968 | 102.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;068 | 99.8423 | 153.9026 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 068 | 57107.068 | 102.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;168 | 99.8405 | 153.9021 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 168 | 57107.168 | 102.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;268 | 99.8391 | 153.9163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 268 | 57107.268 | 102.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;368 | 99.8384 | 153.9288 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 368 | 57107.368 | 102.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;468 | 99.8359 | 153.9339 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 468 | 57107.468 | 103
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;568 | 99.8339 | 153.9448 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 568 | 57107.568 | 103.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;668 | 99.8326 | 153.962 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 668 | 57107.668 | 103.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;768 | 99.8314 | 153.9766 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 768 | 57107.768 | 103.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;868 | 99.8301 | 153.9966 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 868 | 57107.868 | 103.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:47;968 | 99.8302 | 154.0278 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 47 | 968 | 57107.968 | 103.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;068 | 99.8301 | 154.0598 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 48 | 068 | 57108.068 | 103.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;168 | 99.8292 | 154.0894 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 48 | 168 | 57108.168 | 103.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;268 | 99.8297 | 154.1226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 48 | 268 | 57108.268 | 103.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;368 | 99.8312 | 154.1513 | 100 | 154 | 154 | 100 | 15 | 51 | 48 | 368 | 57108.368 | 103.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;468 | 99.833 | 154.1628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 48 | 468 | 57108.468 | 104
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;568 | 99.8335 | 154.1582 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 48 | 568 | 57108.568 | 104.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;668 | 99.8357 | 154.1431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 48 | 668 | 57108.668 | 104.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;768 | 99.8375 | 154.111 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 48 | 768 | 57108.768 | 104.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;868 | 99.8386 | 154.0647 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 48 | 868 | 57108.868 | 104.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:48;968 | 99.8397 | 154.0213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 48 | 968 | 57108.968 | 104.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;068 | 99.8414 | 153.9786 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 068 | 57109.068 | 104.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;168 | 99.8427 | 153.9283 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 168 | 57109.168 | 104.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;268 | 99.843 | 153.8869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 268 | 57109.268 | 104.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;368 | 99.8436 | 153.8634 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 368 | 57109.368 | 104.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;468 | 99.844 | 153.8418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 468 | 57109.468 | 105
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;568 | 99.8436 | 153.8233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 568 | 57109.568 | 105.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;668 | 99.8418 | 153.8227 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 668 | 57109.668 | 105.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;768 | 99.8418 | 153.8308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 768 | 57109.768 | 105.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;868 | 99.8404 | 153.8338 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 868 | 57109.868 | 105.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:49;968 | 99.8385 | 153.8431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 49 | 968 | 57109.968 | 105.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;068 | 99.8369 | 153.8617 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 068 | 57110.068 | 105.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;168 | 99.8362 | 153.8703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 168 | 57110.168 | 105.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;268 | 99.834 | 153.8735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 268 | 57110.268 | 105.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;368 | 99.8322 | 153.8903 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 368 | 57110.368 | 105.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;468 | 99.8302 | 153.9116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 468 | 57110.468 | 106
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;568 | 99.829 | 153.9272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 568 | 57110.568 | 106.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;668 | 99.8286 | 153.9543 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 668 | 57110.668 | 106.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;768 | 99.8288 | 153.9952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 768 | 57110.768 | 106.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;868 | 99.8275 | 154.024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 868 | 57110.868 | 106.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:50;968 | 99.8271 | 154.041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 50 | 968 | 57110.968 | 106.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;068 | 99.829 | 154.0618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 068 | 57111.068 | 106.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;168 | 99.8303 | 154.069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 168 | 57111.168 | 106.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;268 | 99.831 | 154.0503 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 268 | 57111.268 | 106.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;368 | 99.8339 | 154.0209 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 368 | 57111.368 | 106.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;468 | 99.8353 | 153.9858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 468 | 57111.468 | 107
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;568 | 99.8345 | 153.9319 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 568 | 57111.568 | 107.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;668 | 99.8359 | 153.8724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 668 | 57111.668 | 107.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;768 | 99.8377 | 153.8305 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 768 | 57111.768 | 107.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;868 | 99.8386 | 153.8018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 868 | 57111.868 | 107.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:51;968 | 99.8383 | 153.7839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 51 | 968 | 57111.968 | 107.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;068 | 99.8382 | 153.7726 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 068 | 57112.068 | 107.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;168 | 99.8385 | 153.7892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 168 | 57112.168 | 107.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;268 | 99.8376 | 153.8418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 268 | 57112.268 | 107.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;368 | 99.8359 | 153.9058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 368 | 57112.368 | 107.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;468 | 99.8339 | 153.9865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 468 | 57112.468 | 108
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;568 | 99.8322 | 154.0885 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 568 | 57112.568 | 108.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;668 | 99.8316 | 154.1901 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 668 | 57112.668 | 108.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;768 | 99.8317 | 154.2811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 768 | 57112.768 | 108.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;868 | 99.831 | 154.3755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 868 | 57112.868 | 108.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:52;968 | 99.8293 | 154.4701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 52 | 968 | 57112.968 | 108.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;068 | 99.829 | 154.5466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 068 | 57113.068 | 108.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;168 | 99.8288 | 154.6141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 168 | 57113.168 | 108.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;268 | 99.8294 | 154.6858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 268 | 57113.268 | 108.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;368 | 99.8295 | 154.7454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 368 | 57113.368 | 108.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;468 | 99.8299 | 154.7898 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 468 | 57113.468 | 109
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;568 | 99.8309 | 154.8457 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 568 | 57113.568 | 109.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;668 | 99.8316 | 154.9159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 668 | 57113.668 | 109.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;768 | 99.8334 | 154.9851 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 768 | 57113.768 | 109.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;868 | 99.8344 | 155.0683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 868 | 57113.868 | 109.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:53;968 | 99.8351 | 155.1736 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 53 | 968 | 57113.968 | 109.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;068 | 99.8371 | 155.2785 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 068 | 57114.068 | 109.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;168 | 99.8389 | 155.3755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 168 | 57114.168 | 109.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;268 | 99.8409 | 155.477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 268 | 57114.268 | 109.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;368 | 99.8428 | 155.5772 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 368 | 57114.368 | 109.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;468 | 99.8449 | 155.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 468 | 57114.468 | 110
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;568 | 99.8471 | 155.7385 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 568 | 57114.568 | 110.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;668 | 99.8476 | 155.8202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 668 | 57114.668 | 110.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;768 | 99.8481 | 155.8893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 768 | 57114.768 | 110.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;868 | 99.8495 | 155.9463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 868 | 57114.868 | 110.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:54;968 | 99.8497 | 156.0106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 54 | 968 | 57114.968 | 110.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;068 | 99.8498 | 156.0841 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 068 | 57115.068 | 110.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;168 | 99.8501 | 156.1611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 168 | 57115.168 | 110.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;268 | 99.8505 | 156.2463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 268 | 57115.268 | 110.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;368 | 99.8506 | 156.3392 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 368 | 57115.368 | 110.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;468 | 99.8499 | 156.4297 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 468 | 57115.468 | 111
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;568 | 99.8498 | 156.522 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 568 | 57115.568 | 111.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;668 | 99.8491 | 156.6281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 668 | 57115.668 | 111.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;768 | 99.8482 | 156.742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 768 | 57115.768 | 111.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;868 | 99.8492 | 156.8521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 868 | 57115.868 | 111.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:55;968 | 99.8501 | 156.9648 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 55 | 968 | 57115.968 | 111.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;068 | 99.8499 | 157.0814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 068 | 57116.068 | 111.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;168 | 99.8517 | 157.1847 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 168 | 57116.168 | 111.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;268 | 99.8526 | 157.271 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 268 | 57116.268 | 111.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;368 | 99.8554 | 157.35 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 368 | 57116.368 | 111.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;468 | 99.8569 | 157.4182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 468 | 57116.468 | 112
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;568 | 99.8605 | 157.4723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 568 | 57116.568 | 112.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;668 | 99.8624 | 157.5284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 668 | 57116.668 | 112.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;768 | 99.8656 | 157.5934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 768 | 57116.768 | 112.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;868 | 99.869 | 157.6569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 868 | 57116.868 | 112.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:56;968 | 99.8707 | 157.7217 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 56 | 968 | 57116.968 | 112.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;068 | 99.8726 | 157.7937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 068 | 57117.068 | 112.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;168 | 99.8763 | 157.8662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 168 | 57117.168 | 112.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;268 | 99.8769 | 157.9327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 268 | 57117.268 | 112.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;368 | 99.879 | 157.9962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 368 | 57117.368 | 112.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;468 | 99.8809 | 158.0553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 468 | 57117.468 | 113
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;568 | 99.882 | 158.0981 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 568 | 57117.568 | 113.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;668 | 99.882 | 158.1295 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 668 | 57117.668 | 113.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;768 | 99.8823 | 158.1629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 768 | 57117.768 | 113.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;868 | 99.8812 | 158.2005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 868 | 57117.868 | 113.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:57;968 | 99.8796 | 158.2431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 57 | 968 | 57117.968 | 113.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;068 | 99.8797 | 158.2987 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 068 | 57118.068 | 113.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;168 | 99.8766 | 158.3703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 168 | 57118.168 | 113.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;268 | 99.8739 | 158.4547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 268 | 57118.268 | 113.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;368 | 99.8749 | 158.554 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 368 | 57118.368 | 113.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;468 | 99.8724 | 158.6647 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 468 | 57118.468 | 114
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;568 | 99.8717 | 158.7739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 568 | 57118.568 | 114.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;668 | 99.8716 | 158.8753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 668 | 57118.668 | 114.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;768 | 99.8718 | 158.9728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 768 | 57118.768 | 114.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;868 | 99.8714 | 159.0619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 868 | 57118.868 | 114.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:58;968 | 99.8737 | 159.1327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 58 | 968 | 57118.968 | 114.5
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;068 | 99.8755 | 159.1874 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 068 | 57119.068 | 114.6
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;168 | 99.8763 | 159.2344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 168 | 57119.168 | 114.7
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;268 | 99.8769 | 159.2741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 268 | 57119.268 | 114.8
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;368 | 99.88 | 159.3093 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 368 | 57119.368 | 114.9
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;468 | 99.8815 | 159.351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 468 | 57119.468 | 115
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;568 | 99.8828 | 159.4016 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 568 | 57119.568 | 115.1
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;668 | 99.8828 | 159.4561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 668 | 57119.668 | 115.2
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;768 | 99.8848 | 159.5177 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 768 | 57119.768 | 115.3
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;868 | 99.8843 | 159.5864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 868 | 57119.868 | 115.4
Data | 10/24/2023 | 15:51:59;968 | 99.8856 | 159.6557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 51 | 59 | 968 | 57119.968 | 115.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;068 | 99.8859 | 159.7224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 068 | 57120.068 | 115.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;168 | 99.8852 | 159.7861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 168 | 57120.168 | 115.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;268 | 99.882 | 159.85 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 268 | 57120.268 | 115.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;368 | 99.881 | 159.9169 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 368 | 57120.368 | 115.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;468 | 99.8788 | 159.9895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 468 | 57120.468 | 116
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;568 | 99.8763 | 160.0668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 568 | 57120.568 | 116.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;668 | 99.8744 | 160.1466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 668 | 57120.668 | 116.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;768 | 99.873 | 160.2274 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 768 | 57120.768 | 116.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;868 | 99.8706 | 160.3061 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 868 | 57120.868 | 116.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:00;968 | 99.8679 | 160.381 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 00 | 968 | 57120.968 | 116.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;068 | 99.8685 | 160.4522 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 068 | 57121.068 | 116.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;168 | 99.8671 | 160.525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 168 | 57121.168 | 116.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;268 | 99.8644 | 160.6029 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 268 | 57121.268 | 116.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;368 | 99.8643 | 160.6961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 368 | 57121.368 | 116.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;468 | 99.8617 | 160.807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 468 | 57121.468 | 117
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;568 | 99.8616 | 160.9244 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 568 | 57121.568 | 117.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;668 | 99.86 | 161.0408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 668 | 57121.668 | 117.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;768 | 99.8638 | 161.1501 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 768 | 57121.768 | 117.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;868 | 99.8648 | 161.241 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 868 | 57121.868 | 117.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:01;968 | 99.8649 | 161.3095 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 01 | 968 | 57121.968 | 117.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;068 | 99.867 | 161.3563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 068 | 57122.068 | 117.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;168 | 99.8675 | 161.389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 168 | 57122.168 | 117.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;268 | 99.8679 | 161.4106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 268 | 57122.268 | 117.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;368 | 99.8711 | 161.4144 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 368 | 57122.368 | 117.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;468 | 99.8702 | 161.4135 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 468 | 57122.468 | 118
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;568 | 99.8695 | 161.4193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 568 | 57122.568 | 118.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;668 | 99.8698 | 161.4287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 668 | 57122.668 | 118.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;768 | 99.8709 | 161.4426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 768 | 57122.768 | 118.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;868 | 99.869 | 161.4754 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 868 | 57122.868 | 118.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:02;968 | 99.8676 | 161.5303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 02 | 968 | 57122.968 | 118.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;068 | 99.8666 | 161.5966 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 068 | 57123.068 | 118.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;168 | 99.8653 | 161.6766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 168 | 57123.168 | 118.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;268 | 99.8642 | 161.7689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 268 | 57123.268 | 118.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;368 | 99.8628 | 161.8548 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 368 | 57123.368 | 118.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;468 | 99.8598 | 161.9294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 468 | 57123.468 | 119
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;568 | 99.8581 | 162.0036 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 568 | 57123.568 | 119.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;668 | 99.8567 | 162.0767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 668 | 57123.668 | 119.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;768 | 99.8556 | 162.1429 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 768 | 57123.768 | 119.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;868 | 99.8532 | 162.2128 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 868 | 57123.868 | 119.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:03;968 | 99.8515 | 162.2908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 03 | 968 | 57123.968 | 119.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;068 | 99.8513 | 162.3611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 068 | 57124.068 | 119.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;168 | 99.852 | 162.4243 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 168 | 57124.168 | 119.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;268 | 99.8505 | 162.4981 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 268 | 57124.268 | 119.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;368 | 99.852 | 162.5762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 368 | 57124.368 | 119.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;468 | 99.8517 | 162.6451 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 468 | 57124.468 | 120
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;568 | 99.8534 | 162.7135 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 568 | 57124.568 | 120.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;668 | 99.8559 | 162.7833 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 668 | 57124.668 | 120.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;768 | 99.8557 | 162.8371 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 768 | 57124.768 | 120.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;868 | 99.856 | 162.8727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 868 | 57124.868 | 120.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:04;968 | 99.8563 | 162.9005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 04 | 968 | 57124.968 | 120.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;068 | 99.8585 | 162.9129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 068 | 57125.068 | 120.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;168 | 99.8592 | 162.9067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 168 | 57125.168 | 120.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;268 | 99.8588 | 162.9044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 268 | 57125.268 | 120.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;368 | 99.8591 | 162.9151 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 368 | 57125.368 | 120.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;468 | 99.8599 | 162.9265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 468 | 57125.468 | 121
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;568 | 99.86 | 162.943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 568 | 57125.568 | 121.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;668 | 99.859 | 162.9771 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 668 | 57125.668 | 121.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;768 | 99.8579 | 163.0239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 768 | 57125.768 | 121.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;868 | 99.856 | 163.0749 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 868 | 57125.868 | 121.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:05;968 | 99.853 | 163.1458 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 05 | 968 | 57125.968 | 121.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;068 | 99.8531 | 163.2395 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 068 | 57126.068 | 121.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;168 | 99.8527 | 163.3354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 168 | 57126.168 | 121.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;268 | 99.8504 | 163.4328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 268 | 57126.268 | 121.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;368 | 99.8494 | 163.5377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 368 | 57126.368 | 121.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;468 | 99.8483 | 163.6289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 468 | 57126.468 | 122
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;568 | 99.8492 | 163.6932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 568 | 57126.568 | 122.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;668 | 99.8475 | 163.7487 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 668 | 57126.668 | 122.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;768 | 99.8466 | 163.7971 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 768 | 57126.768 | 122.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;868 | 99.8465 | 163.8255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 868 | 57126.868 | 122.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:06;968 | 99.8459 | 163.8443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 06 | 968 | 57126.968 | 122.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;068 | 99.8478 | 163.8711 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 068 | 57127.068 | 122.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;168 | 99.848 | 163.9003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 168 | 57127.168 | 122.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;268 | 99.8483 | 163.9269 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 268 | 57127.268 | 122.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;368 | 99.8514 | 163.9659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 368 | 57127.368 | 122.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;468 | 99.8528 | 164.0117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 468 | 57127.468 | 123
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;568 | 99.8553 | 164.0412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 568 | 57127.568 | 123.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;668 | 99.8573 | 164.0634 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 668 | 57127.668 | 123.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;768 | 99.8593 | 164.0925 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 768 | 57127.768 | 123.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;868 | 99.8603 | 164.1188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 868 | 57127.868 | 123.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:07;968 | 99.8614 | 164.1395 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 07 | 968 | 57127.968 | 123.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;068 | 99.8627 | 164.1735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 068 | 57128.068 | 123.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;168 | 99.8634 | 164.2138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 168 | 57128.168 | 123.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;268 | 99.8641 | 164.2374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 268 | 57128.268 | 123.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;368 | 99.8645 | 164.257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 368 | 57128.368 | 123.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;468 | 99.8645 | 164.2878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 468 | 57128.468 | 124
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;568 | 99.8634 | 164.3196 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 568 | 57128.568 | 124.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;668 | 99.8623 | 164.3506 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 668 | 57128.668 | 124.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;768 | 99.8622 | 164.4035 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 768 | 57128.768 | 124.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;868 | 99.8591 | 164.4766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 868 | 57128.868 | 124.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:08;968 | 99.8578 | 164.5482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 08 | 968 | 57128.968 | 124.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;068 | 99.857 | 164.6282 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 068 | 57129.068 | 124.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;168 | 99.8551 | 164.7234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 168 | 57129.168 | 124.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;268 | 99.8551 | 164.8154 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 268 | 57129.268 | 124.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;368 | 99.8558 | 164.8975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 368 | 57129.368 | 124.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;468 | 99.8568 | 164.9774 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 468 | 57129.468 | 125
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;568 | 99.8564 | 165.0368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 568 | 57129.568 | 125.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;668 | 99.8561 | 165.0591 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 668 | 57129.668 | 125.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;768 | 99.858 | 165.072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 768 | 57129.768 | 125.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;868 | 99.8593 | 165.0941 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 868 | 57129.868 | 125.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:09;968 | 99.8619 | 165.1093 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 09 | 968 | 57129.968 | 125.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;068 | 99.8636 | 165.1172 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 068 | 57130.068 | 125.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;168 | 99.865 | 165.1364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 168 | 57130.168 | 125.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;268 | 99.8671 | 165.1581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 268 | 57130.268 | 125.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;368 | 99.8703 | 165.1684 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 368 | 57130.368 | 125.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;468 | 99.8725 | 165.185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 468 | 57130.468 | 126
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;568 | 99.8735 | 165.2141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 568 | 57130.568 | 126.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;668 | 99.8752 | 165.2325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 668 | 57130.668 | 126.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;768 | 99.8769 | 165.2417 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 768 | 57130.768 | 126.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;868 | 99.8779 | 165.263 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 868 | 57130.868 | 126.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:10;968 | 99.8795 | 165.2868 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 10 | 968 | 57130.968 | 126.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;068 | 99.8807 | 165.2995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 068 | 57131.068 | 126.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;168 | 99.8792 | 165.3212 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 168 | 57131.168 | 126.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;268 | 99.8789 | 165.357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 268 | 57131.268 | 126.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;368 | 99.8797 | 165.3821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 368 | 57131.368 | 126.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;468 | 99.8787 | 165.402 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 468 | 57131.468 | 127
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;568 | 99.8768 | 165.4385 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 568 | 57131.568 | 127.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;668 | 99.8773 | 165.4855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 668 | 57131.668 | 127.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;768 | 99.8787 | 165.5324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 768 | 57131.768 | 127.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;868 | 99.8756 | 165.5975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 868 | 57131.868 | 127.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:11;968 | 99.8737 | 165.6825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 11 | 968 | 57131.968 | 127.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;068 | 99.8734 | 165.7619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 068 | 57132.068 | 127.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;168 | 99.8729 | 165.8378 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 168 | 57132.168 | 127.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;268 | 99.8734 | 165.9226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 268 | 57132.268 | 127.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;368 | 99.8748 | 166.0104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 368 | 57132.368 | 127.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;468 | 99.8757 | 166.0767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 468 | 57132.468 | 128
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;568 | 99.876 | 166.1156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 568 | 57132.568 | 128.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;668 | 99.8783 | 166.149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 668 | 57132.668 | 128.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;768 | 99.8804 | 166.1779 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 768 | 57132.768 | 128.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;868 | 99.8825 | 166.1863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 868 | 57132.868 | 128.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:12;968 | 99.8854 | 166.1817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 12 | 968 | 57132.968 | 128.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;068 | 99.8878 | 166.1795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 068 | 57133.068 | 128.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;168 | 99.8901 | 166.1734 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 168 | 57133.168 | 128.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;268 | 99.8924 | 166.1612 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 268 | 57133.268 | 128.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;368 | 99.8946 | 166.1614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 368 | 57133.368 | 128.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;468 | 99.896 | 166.1746 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 468 | 57133.468 | 129
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;568 | 99.8941 | 166.1835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 568 | 57133.568 | 129.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;668 | 99.8926 | 166.2003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 668 | 57133.668 | 129.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;768 | 99.8909 | 166.239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 768 | 57133.768 | 129.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;868 | 99.8881 | 166.2905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 868 | 57133.868 | 129.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:13;968 | 99.8851 | 166.347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 13 | 968 | 57133.968 | 129.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;068 | 99.8832 | 166.4142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 068 | 57134.068 | 129.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;168 | 99.879 | 166.4874 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 168 | 57134.168 | 129.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;268 | 99.8773 | 166.5535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 268 | 57134.268 | 129.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;368 | 99.8745 | 166.6206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 368 | 57134.368 | 129.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;468 | 99.8726 | 166.6964 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 468 | 57134.468 | 130
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;568 | 99.8699 | 166.7699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 568 | 57134.568 | 130.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;668 | 99.8683 | 166.8387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 668 | 57134.668 | 130.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;768 | 99.8673 | 166.92 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 768 | 57134.768 | 130.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;868 | 99.8652 | 167.01 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 868 | 57134.868 | 130.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:14;968 | 99.8652 | 167.0913 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 14 | 968 | 57134.968 | 130.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;068 | 99.8665 | 167.1675 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 068 | 57135.068 | 130.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;168 | 99.8661 | 167.2414 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 168 | 57135.168 | 130.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;268 | 99.8664 | 167.2933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 268 | 57135.268 | 130.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;368 | 99.8676 | 167.319 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 368 | 57135.368 | 130.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;468 | 99.8698 | 167.3347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 468 | 57135.468 | 131
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;568 | 99.8709 | 167.3393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 568 | 57135.568 | 131.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;668 | 99.8732 | 167.3296 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 668 | 57135.668 | 131.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;768 | 99.8756 | 167.3189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 768 | 57135.768 | 131.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;868 | 99.8756 | 167.3138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 868 | 57135.868 | 131.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:15;968 | 99.8766 | 167.3006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 15 | 968 | 57135.968 | 131.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;068 | 99.8778 | 167.2823 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 068 | 57136.068 | 131.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;168 | 99.8783 | 167.2786 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 168 | 57136.168 | 131.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;268 | 99.8781 | 167.2924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 268 | 57136.268 | 131.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;368 | 99.8778 | 167.3159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 368 | 57136.368 | 131.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;468 | 99.8769 | 167.3588 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 468 | 57136.468 | 132
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;568 | 99.8748 | 167.4227 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 568 | 57136.568 | 132.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;668 | 99.8734 | 167.4917 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 668 | 57136.668 | 132.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;768 | 99.8719 | 167.5624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 768 | 57136.768 | 132.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;868 | 99.8703 | 167.6383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 868 | 57136.868 | 132.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:16;968 | 99.8669 | 167.7113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 16 | 968 | 57136.968 | 132.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;068 | 99.8638 | 167.7731 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 068 | 57137.068 | 132.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;168 | 99.8637 | 167.8286 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 168 | 57137.168 | 132.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;268 | 99.8618 | 167.8782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 268 | 57137.268 | 132.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;368 | 99.8632 | 167.9153 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 368 | 57137.368 | 132.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;468 | 99.8643 | 167.9415 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 468 | 57137.468 | 133
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;568 | 99.8646 | 167.964 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 568 | 57137.568 | 133.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;668 | 99.8656 | 167.9814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 668 | 57137.668 | 133.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;768 | 99.867 | 167.9948 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 768 | 57137.768 | 133.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;868 | 99.8682 | 168.02 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 868 | 57137.868 | 133.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:17;968 | 99.8691 | 168.0581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 17 | 968 | 57137.968 | 133.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;068 | 99.872 | 168.0911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 068 | 57138.068 | 133.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;168 | 99.8735 | 168.1167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 168 | 57138.168 | 133.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;268 | 99.8771 | 168.14 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 268 | 57138.268 | 133.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;368 | 99.8795 | 168.1604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 368 | 57138.368 | 133.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;468 | 99.8806 | 168.1768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 468 | 57138.468 | 134
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;568 | 99.8825 | 168.1864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 568 | 57138.568 | 134.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;668 | 99.8842 | 168.1879 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 668 | 57138.668 | 134.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;768 | 99.8851 | 168.1854 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 768 | 57138.768 | 134.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;868 | 99.8869 | 168.188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 868 | 57138.868 | 134.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:18;968 | 99.8878 | 168.2032 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 18 | 968 | 57138.968 | 134.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;068 | 99.888 | 168.2316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 068 | 57139.068 | 134.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;168 | 99.8877 | 168.2698 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 168 | 57139.168 | 134.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;268 | 99.8867 | 168.3134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 268 | 57139.268 | 134.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;368 | 99.8837 | 168.3649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 368 | 57139.368 | 134.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;468 | 99.8802 | 168.4258 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 468 | 57139.468 | 135
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;568 | 99.879 | 168.4948 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 568 | 57139.568 | 135.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;668 | 99.8775 | 168.5688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 668 | 57139.668 | 135.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;768 | 99.8754 | 168.6413 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 768 | 57139.768 | 135.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;868 | 99.8734 | 168.7067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 868 | 57139.868 | 135.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:19;968 | 99.8704 | 168.7549 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 19 | 968 | 57139.968 | 135.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;068 | 99.8698 | 168.7845 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 068 | 57140.068 | 135.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;168 | 99.8688 | 168.8044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 168 | 57140.168 | 135.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;268 | 99.8688 | 168.8193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 268 | 57140.268 | 135.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;368 | 99.8687 | 168.8332 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 368 | 57140.368 | 135.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;468 | 99.8699 | 168.8499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 468 | 57140.468 | 136
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;568 | 99.8712 | 168.8688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 568 | 57140.568 | 136.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;668 | 99.8722 | 168.882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 668 | 57140.668 | 136.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;768 | 99.8735 | 168.8935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 768 | 57140.768 | 136.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;868 | 99.8743 | 168.9117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 868 | 57140.868 | 136.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:20;968 | 99.8747 | 168.9336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 20 | 968 | 57140.968 | 136.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;068 | 99.877 | 168.9567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 068 | 57141.068 | 136.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;168 | 99.8777 | 168.9865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 168 | 57141.168 | 136.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;268 | 99.8783 | 169.0214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 268 | 57141.268 | 136.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;368 | 99.8795 | 169.0509 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 368 | 57141.368 | 136.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;468 | 99.8807 | 169.0733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 468 | 57141.468 | 137
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;568 | 99.8807 | 169.091 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 568 | 57141.568 | 137.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;668 | 99.879 | 169.1016 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 668 | 57141.668 | 137.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;768 | 99.879 | 169.1068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 768 | 57141.768 | 137.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;868 | 99.8782 | 169.1185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 868 | 57141.868 | 137.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:21;968 | 99.8754 | 169.1433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 21 | 968 | 57141.968 | 137.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;068 | 99.8729 | 169.1817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 068 | 57142.068 | 137.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;168 | 99.8706 | 169.2387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 168 | 57142.168 | 137.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;268 | 99.8679 | 169.311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 268 | 57142.268 | 137.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;368 | 99.8651 | 169.3837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 368 | 57142.368 | 137.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;468 | 99.8627 | 169.451 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 468 | 57142.468 | 138
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;568 | 99.8606 | 169.5165 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 568 | 57142.568 | 138.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;668 | 99.8583 | 169.5874 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 668 | 57142.668 | 138.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;768 | 99.8568 | 169.6589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 768 | 57142.768 | 138.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;868 | 99.8568 | 169.7168 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 868 | 57142.868 | 138.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:22;968 | 99.8562 | 169.7635 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 22 | 968 | 57142.968 | 138.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;068 | 99.8555 | 169.8055 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 068 | 57143.068 | 138.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;168 | 99.8559 | 169.8346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 168 | 57143.168 | 138.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;268 | 99.8567 | 169.8475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 268 | 57143.268 | 138.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;368 | 99.8578 | 169.8516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 368 | 57143.368 | 138.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;468 | 99.8606 | 169.8464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 468 | 57143.468 | 139
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;568 | 99.8613 | 169.8296 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 568 | 57143.568 | 139.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;668 | 99.8617 | 169.8179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 668 | 57143.668 | 139.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;768 | 99.8618 | 169.823 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 768 | 57143.768 | 139.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;868 | 99.8653 | 169.8347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 868 | 57143.868 | 139.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:23;968 | 99.8665 | 169.8509 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 23 | 968 | 57143.968 | 139.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;068 | 99.868 | 169.8771 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 068 | 57144.068 | 139.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;168 | 99.868 | 169.9063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 168 | 57144.168 | 139.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;268 | 99.8684 | 169.928 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 268 | 57144.268 | 139.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;368 | 99.868 | 169.9518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 368 | 57144.368 | 139.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;468 | 99.8679 | 169.9835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 468 | 57144.468 | 140
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;568 | 99.8667 | 170.0069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 568 | 57144.568 | 140.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;668 | 99.8654 | 170.0186 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 668 | 57144.668 | 140.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;768 | 99.8655 | 170.0301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 768 | 57144.768 | 140.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;868 | 99.8643 | 170.0421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 868 | 57144.868 | 140.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:24;968 | 99.8623 | 170.0525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 24 | 968 | 57144.968 | 140.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;068 | 99.8598 | 170.075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 068 | 57145.068 | 140.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;168 | 99.8565 | 170.1136 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 168 | 57145.168 | 140.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;268 | 99.8533 | 170.1526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 268 | 57145.268 | 140.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;368 | 99.8509 | 170.2 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 368 | 57145.368 | 140.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;468 | 99.8492 | 170.274 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 468 | 57145.468 | 141
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;568 | 99.8505 | 170.3555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 568 | 57145.568 | 141.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;668 | 99.8479 | 170.4226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 668 | 57145.668 | 141.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;768 | 99.8504 | 170.4814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 768 | 57145.768 | 141.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;868 | 99.8503 | 170.5334 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 868 | 57145.868 | 141.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:25;968 | 99.8518 | 170.5597 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 25 | 968 | 57145.968 | 141.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;068 | 99.8529 | 170.5643 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 068 | 57146.068 | 141.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;168 | 99.8557 | 170.569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 168 | 57146.168 | 141.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;268 | 99.8581 | 170.5634 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 268 | 57146.268 | 141.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;368 | 99.8593 | 170.5397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 368 | 57146.368 | 141.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;468 | 99.8613 | 170.5207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 468 | 57146.468 | 142
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;568 | 99.8625 | 170.5146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 568 | 57146.568 | 142.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;668 | 99.8635 | 170.5087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 668 | 57146.668 | 142.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;768 | 99.8653 | 170.5161 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 768 | 57146.768 | 142.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;868 | 99.8662 | 170.5509 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 868 | 57146.868 | 142.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:26;968 | 99.8666 | 170.5952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 26 | 968 | 57146.968 | 142.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;068 | 99.8662 | 170.6358 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 068 | 57147.068 | 142.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;168 | 99.8667 | 170.6835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 168 | 57147.168 | 142.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;268 | 99.8639 | 170.7364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 268 | 57147.268 | 142.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;368 | 99.8627 | 170.7759 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 368 | 57147.368 | 142.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;468 | 99.8613 | 170.812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 468 | 57147.468 | 143
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;568 | 99.8598 | 170.8608 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 568 | 57147.568 | 143.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;668 | 99.8584 | 170.9043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 668 | 57147.668 | 143.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;768 | 99.8573 | 170.9342 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 768 | 57147.768 | 143.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;868 | 99.8559 | 170.9669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 868 | 57147.868 | 143.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:27;968 | 99.8526 | 171.0017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 27 | 968 | 57147.968 | 143.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;068 | 99.8517 | 171.0229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 068 | 57148.068 | 143.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;168 | 99.8508 | 171.0517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 168 | 57148.168 | 143.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;268 | 99.8515 | 171.1071 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 268 | 57148.268 | 143.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;368 | 99.8506 | 171.1584 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 368 | 57148.368 | 143.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;468 | 99.8523 | 171.1925 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 468 | 57148.468 | 144
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;568 | 99.8525 | 171.2281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 568 | 57148.568 | 144.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;668 | 99.8544 | 171.2602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 668 | 57148.668 | 144.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;768 | 99.8562 | 171.2698 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 768 | 57148.768 | 144.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;868 | 99.8591 | 171.266 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 868 | 57148.868 | 144.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:28;968 | 99.8608 | 171.2624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 28 | 968 | 57148.968 | 144.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;068 | 99.8635 | 171.2399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 068 | 57149.068 | 144.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;168 | 99.8649 | 171.1976 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 168 | 57149.168 | 144.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;268 | 99.8673 | 171.1663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 268 | 57149.268 | 144.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;368 | 99.8691 | 171.1452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 368 | 57149.368 | 144.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;468 | 99.8703 | 171.118 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 468 | 57149.468 | 145
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;568 | 99.8722 | 171.1011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 568 | 57149.568 | 145.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;668 | 99.8727 | 171.1059 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 668 | 57149.668 | 145.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;768 | 99.8735 | 171.1155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 768 | 57149.768 | 145.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;868 | 99.8747 | 171.1293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 868 | 57149.868 | 145.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:29;968 | 99.8738 | 171.1623 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 29 | 968 | 57149.968 | 145.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;068 | 99.8718 | 171.2069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 068 | 57150.068 | 145.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;168 | 99.8702 | 171.2472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 168 | 57150.168 | 145.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;268 | 99.8701 | 171.2924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 268 | 57150.268 | 145.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;368 | 99.8682 | 171.3466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 368 | 57150.368 | 145.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;468 | 99.8679 | 171.3898 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 468 | 57150.468 | 146
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;568 | 99.8668 | 171.422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 568 | 57150.568 | 146.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;668 | 99.8664 | 171.459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 668 | 57150.668 | 146.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;768 | 99.866 | 171.4899 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 768 | 57150.768 | 146.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;868 | 99.866 | 171.502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 868 | 57150.868 | 146.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:30;968 | 99.866 | 171.5214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 30 | 968 | 57150.968 | 146.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;068 | 99.865 | 171.5608 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 068 | 57151.068 | 146.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;168 | 99.8661 | 171.5983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 168 | 57151.168 | 146.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;268 | 99.8666 | 171.635 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 268 | 57151.268 | 146.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;368 | 99.8689 | 171.685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 368 | 57151.368 | 146.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;468 | 99.8717 | 171.7326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 468 | 57151.468 | 147
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;568 | 99.8735 | 171.761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 568 | 57151.568 | 147.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;668 | 99.8762 | 171.7779 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 668 | 57151.668 | 147.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;768 | 99.8772 | 171.7875 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 768 | 57151.768 | 147.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;868 | 99.8807 | 171.775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 868 | 57151.868 | 147.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:31;968 | 99.8831 | 171.7473 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 31 | 968 | 57151.968 | 147.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;068 | 99.8847 | 171.7281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 068 | 57152.068 | 147.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;168 | 99.8849 | 171.7098 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 168 | 57152.168 | 147.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;268 | 99.8865 | 171.6846 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 268 | 57152.268 | 147.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;368 | 99.8871 | 171.6721 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 368 | 57152.368 | 147.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;468 | 99.8867 | 171.6782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 468 | 57152.468 | 148
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;568 | 99.8853 | 171.6897 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 568 | 57152.568 | 148.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;668 | 99.8835 | 171.7022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 668 | 57152.668 | 148.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;768 | 99.8822 | 171.7273 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 768 | 57152.768 | 148.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;868 | 99.8814 | 171.7754 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 868 | 57152.868 | 148.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:32;968 | 99.8806 | 171.8315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 32 | 968 | 57152.968 | 148.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;068 | 99.8775 | 171.8864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 068 | 57153.068 | 148.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;168 | 99.8762 | 171.9526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 168 | 57153.168 | 148.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;268 | 99.8741 | 172.0264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 268 | 57153.268 | 148.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;368 | 99.8731 | 172.0848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 368 | 57153.368 | 148.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;468 | 99.8713 | 172.1298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 468 | 57153.468 | 149
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;568 | 99.8714 | 172.1733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 568 | 57153.568 | 149.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;668 | 99.8701 | 172.2018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 668 | 57153.668 | 149.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;768 | 99.8705 | 172.2112 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 768 | 57153.768 | 149.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;868 | 99.872 | 172.2224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 868 | 57153.868 | 149.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:33;968 | 99.8724 | 172.2362 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 33 | 968 | 57153.968 | 149.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;068 | 99.8725 | 172.2374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 068 | 57154.068 | 149.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;168 | 99.8731 | 172.2386 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 168 | 57154.168 | 149.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;268 | 99.8734 | 172.2546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 268 | 57154.268 | 149.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;368 | 99.8747 | 172.2755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 368 | 57154.368 | 149.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;468 | 99.8772 | 172.2968 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 468 | 57154.468 | 150
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;568 | 99.8784 | 172.3246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 568 | 57154.568 | 150.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;668 | 99.8793 | 172.3533 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 668 | 57154.668 | 150.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;768 | 99.8809 | 172.3697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 768 | 57154.768 | 150.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;868 | 99.8821 | 172.3753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 868 | 57154.868 | 150.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:34;968 | 99.8813 | 172.3759 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 34 | 968 | 57154.968 | 150.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;068 | 99.8788 | 172.3663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 068 | 57155.068 | 150.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;168 | 99.8782 | 172.3515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 168 | 57155.168 | 150.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;268 | 99.8753 | 172.3522 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 268 | 57155.268 | 150.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;368 | 99.8725 | 172.3705 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 368 | 57155.368 | 150.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;468 | 99.8691 | 172.3987 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 468 | 57155.468 | 151
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;568 | 99.8669 | 172.4489 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 568 | 57155.568 | 151.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;668 | 99.862 | 172.5227 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 668 | 57155.668 | 151.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;768 | 99.8598 | 172.6039 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 768 | 57155.768 | 151.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;868 | 99.8546 | 172.687 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 868 | 57155.868 | 151.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:35;968 | 99.8527 | 172.7714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 35 | 968 | 57155.968 | 151.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;068 | 99.8475 | 172.8532 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 068 | 57156.068 | 151.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;168 | 99.8457 | 172.927 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 168 | 57156.168 | 151.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;268 | 99.8444 | 172.9896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 268 | 57156.268 | 151.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;368 | 99.8424 | 173.0401 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 368 | 57156.368 | 151.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;468 | 99.8415 | 173.0713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 468 | 57156.468 | 152
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;568 | 99.8412 | 173.0826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 568 | 57156.568 | 152.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;668 | 99.8411 | 173.0858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 668 | 57156.668 | 152.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;768 | 99.8416 | 173.0813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 768 | 57156.768 | 152.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;868 | 99.8422 | 173.0683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 868 | 57156.868 | 152.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:36;968 | 99.8425 | 173.0596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 36 | 968 | 57156.968 | 152.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;068 | 99.8436 | 173.0617 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 068 | 57157.068 | 152.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;168 | 99.8446 | 173.0706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 168 | 57157.168 | 152.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;268 | 99.8466 | 173.0855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 268 | 57157.268 | 152.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;368 | 99.8453 | 173.1051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 368 | 57157.368 | 152.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;468 | 99.8461 | 173.1216 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 468 | 57157.468 | 153
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;568 | 99.8458 | 173.1297 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 568 | 57157.568 | 153.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;668 | 99.8454 | 173.1353 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 668 | 57157.668 | 153.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;768 | 99.844 | 173.1409 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 768 | 57157.768 | 153.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;868 | 99.8425 | 173.1431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 868 | 57157.868 | 153.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:37;968 | 99.8405 | 173.1415 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 37 | 968 | 57157.968 | 153.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;068 | 99.8391 | 173.1389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 068 | 57158.068 | 153.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;168 | 99.8365 | 173.1433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 168 | 57158.168 | 153.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;268 | 99.834 | 173.1594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 268 | 57158.268 | 153.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;368 | 99.8301 | 173.1851 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 368 | 57158.368 | 153.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;468 | 99.8269 | 173.2215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 468 | 57158.468 | 154
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;568 | 99.8252 | 173.274 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 568 | 57158.568 | 154.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;668 | 99.8226 | 173.3439 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 668 | 57158.668 | 154.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;768 | 99.8206 | 173.4229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 768 | 57158.768 | 154.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;868 | 99.8188 | 173.5009 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 868 | 57158.868 | 154.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:38;968 | 99.8164 | 173.5701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 38 | 968 | 57158.968 | 154.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;068 | 99.814 | 173.6248 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 068 | 57159.068 | 154.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;168 | 99.8145 | 173.6645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 168 | 57159.168 | 154.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;268 | 99.8155 | 173.6933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 268 | 57159.268 | 154.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;368 | 99.8172 | 173.706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 368 | 57159.368 | 154.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;468 | 99.8193 | 173.7011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 468 | 57159.468 | 155
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;568 | 99.8208 | 173.6863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 568 | 57159.568 | 155.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;668 | 99.8214 | 173.6669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 668 | 57159.668 | 155.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;768 | 99.8241 | 173.6412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 768 | 57159.768 | 155.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;868 | 99.8275 | 173.6128 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 868 | 57159.868 | 155.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:39;968 | 99.8294 | 173.5908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 39 | 968 | 57159.968 | 155.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;068 | 99.8314 | 173.5732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 068 | 57160.068 | 155.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;168 | 99.8346 | 173.5553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 168 | 57160.168 | 155.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;268 | 99.8352 | 173.5491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 268 | 57160.268 | 155.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;368 | 99.8362 | 173.558 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 368 | 57160.368 | 155.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;468 | 99.8366 | 173.5678 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 468 | 57160.468 | 156
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;568 | 99.838 | 173.5772 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 568 | 57160.568 | 156.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;668 | 99.8382 | 173.5919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 668 | 57160.668 | 156.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;768 | 99.8374 | 173.6045 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 768 | 57160.768 | 156.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;868 | 99.8368 | 173.6085 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 868 | 57160.868 | 156.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:40;968 | 99.8365 | 173.6134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 40 | 968 | 57160.968 | 156.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;068 | 99.8349 | 173.6202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 068 | 57161.068 | 156.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;168 | 99.8329 | 173.6169 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 168 | 57161.168 | 156.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;268 | 99.8323 | 173.611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 268 | 57161.268 | 156.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;368 | 99.8304 | 173.6175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 368 | 57161.368 | 156.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;468 | 99.8296 | 173.6313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 468 | 57161.468 | 157
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;568 | 99.8287 | 173.6456 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 568 | 57161.568 | 157.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;668 | 99.8298 | 173.6728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 668 | 57161.668 | 157.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;768 | 99.8307 | 173.7113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 768 | 57161.768 | 157.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;868 | 99.8333 | 173.7389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 868 | 57161.868 | 157.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:41;968 | 99.8353 | 173.7554 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 41 | 968 | 57161.968 | 157.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;068 | 99.8383 | 173.7701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 068 | 57162.068 | 157.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;168 | 99.8409 | 173.7617 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 168 | 57162.168 | 157.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;268 | 99.8441 | 173.7227 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 268 | 57162.268 | 157.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;368 | 99.8475 | 173.6748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 368 | 57162.368 | 157.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;468 | 99.8531 | 173.6228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 468 | 57162.468 | 158
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;568 | 99.857 | 173.5644 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 568 | 57162.568 | 158.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;668 | 99.8606 | 173.5149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 668 | 57162.668 | 158.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;768 | 99.8639 | 173.4786 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 768 | 57162.768 | 158.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;868 | 99.8676 | 173.4534 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 868 | 57162.868 | 158.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:42;968 | 99.8708 | 173.4378 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 42 | 968 | 57162.968 | 158.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;068 | 99.8727 | 173.4244 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 068 | 57163.068 | 158.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;168 | 99.8743 | 173.43 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 168 | 57163.168 | 158.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;268 | 99.8749 | 173.4504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 268 | 57163.268 | 158.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;368 | 99.8755 | 173.4645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 368 | 57163.368 | 158.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;468 | 99.8767 | 173.4811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 468 | 57163.468 | 159
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;568 | 99.8775 | 173.5098 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 568 | 57163.568 | 159.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;668 | 99.8763 | 173.5322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 668 | 57163.668 | 159.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;768 | 99.8746 | 173.5433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 768 | 57163.768 | 159.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;868 | 99.8757 | 173.5654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 868 | 57163.868 | 159.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:43;968 | 99.8762 | 173.5937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 43 | 968 | 57163.968 | 159.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;068 | 99.8764 | 173.6094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 068 | 57164.068 | 159.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;168 | 99.876 | 173.6228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 168 | 57164.168 | 159.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;268 | 99.8772 | 173.644 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 268 | 57164.268 | 159.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;368 | 99.8775 | 173.6612 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 368 | 57164.368 | 159.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;468 | 99.8779 | 173.6754 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 468 | 57164.468 | 160
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;568 | 99.8795 | 173.7047 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 568 | 57164.568 | 160.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;668 | 99.8809 | 173.7384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 668 | 57164.668 | 160.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;768 | 99.8834 | 173.7575 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 768 | 57164.768 | 160.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;868 | 99.8877 | 173.7764 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 868 | 57164.868 | 160.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:44;968 | 99.8904 | 173.8026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 44 | 968 | 57164.968 | 160.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;068 | 99.8933 | 173.8103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 068 | 57165.068 | 160.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;168 | 99.8962 | 173.7938 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 168 | 57165.168 | 160.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;268 | 99.8999 | 173.7713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 268 | 57165.268 | 160.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;368 | 99.9016 | 173.738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 368 | 57165.368 | 160.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;468 | 99.9054 | 173.6887 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 468 | 57165.468 | 161
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;568 | 99.9079 | 173.6468 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 568 | 57165.568 | 161.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;668 | 99.9088 | 173.6235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 668 | 57165.668 | 161.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;768 | 99.9091 | 173.6025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 768 | 57165.768 | 161.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;868 | 99.9095 | 173.59 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 868 | 57165.868 | 161.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:45;968 | 99.908 | 173.6099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 45 | 968 | 57165.968 | 161.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;068 | 99.907 | 173.6518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 068 | 57166.068 | 161.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;168 | 99.9067 | 173.6938 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 168 | 57166.168 | 161.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;268 | 99.9052 | 173.7482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 268 | 57166.268 | 161.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;368 | 99.9015 | 173.8158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 368 | 57166.368 | 161.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;468 | 99.8984 | 173.8696 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 468 | 57166.468 | 162
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;568 | 99.896 | 173.9118 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 568 | 57166.568 | 162.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;668 | 99.8935 | 173.9624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 668 | 57166.668 | 162.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;768 | 99.8906 | 174.0037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 768 | 57166.768 | 162.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;868 | 99.8885 | 174.0213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 868 | 57166.868 | 162.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:46;968 | 99.887 | 174.0406 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 46 | 968 | 57166.968 | 162.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;068 | 99.884 | 174.0673 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 068 | 57167.068 | 162.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;168 | 99.8846 | 174.0826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 168 | 57167.168 | 162.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;268 | 99.8822 | 174.0957 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 268 | 57167.268 | 162.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;368 | 99.8799 | 174.1265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 368 | 57167.368 | 162.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;468 | 99.8797 | 174.163 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 468 | 57167.468 | 163
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;568 | 99.8816 | 174.1934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 568 | 57167.568 | 163.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;668 | 99.8808 | 174.2346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 668 | 57167.668 | 163.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;768 | 99.8817 | 174.282 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 768 | 57167.768 | 163.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;868 | 99.8825 | 174.3077 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 868 | 57167.868 | 163.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:47;968 | 99.8845 | 174.3156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 47 | 968 | 57167.968 | 163.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;068 | 99.884 | 174.3219 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 068 | 57168.068 | 163.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;168 | 99.885 | 174.3129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 168 | 57168.168 | 163.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;268 | 99.8851 | 174.2838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 268 | 57168.268 | 163.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;368 | 99.8835 | 174.2593 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 368 | 57168.368 | 163.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;468 | 99.8838 | 174.2451 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 468 | 57168.468 | 164
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;568 | 99.8825 | 174.2304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 568 | 57168.568 | 164.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;668 | 99.8793 | 174.2313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 668 | 57168.668 | 164.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;768 | 99.8771 | 174.2616 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 768 | 57168.768 | 164.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;868 | 99.8745 | 174.3034 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 868 | 57168.868 | 164.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:48;968 | 99.8709 | 174.3471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 48 | 968 | 57168.968 | 164.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;068 | 99.8664 | 174.4114 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 068 | 57169.068 | 164.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;168 | 99.8609 | 174.4884 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 168 | 57169.168 | 164.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;268 | 99.8579 | 174.5512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 268 | 57169.268 | 164.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;368 | 99.854 | 174.6069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 368 | 57169.368 | 164.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;468 | 99.8497 | 174.665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 468 | 57169.468 | 165
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;568 | 99.8452 | 174.7077 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 568 | 57169.568 | 165.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;668 | 99.8405 | 174.7317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 668 | 57169.668 | 165.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;768 | 99.8381 | 174.7585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 768 | 57169.768 | 165.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;868 | 99.8361 | 174.7843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 868 | 57169.868 | 165.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:49;968 | 99.8343 | 174.7963 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 49 | 968 | 57169.968 | 165.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;068 | 99.8316 | 174.8052 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 068 | 57170.068 | 165.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;168 | 99.8314 | 174.819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 168 | 57170.168 | 165.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;268 | 99.8311 | 174.8246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 268 | 57170.268 | 165.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;368 | 99.8301 | 174.8228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 368 | 57170.368 | 165.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;468 | 99.8312 | 174.8336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 468 | 57170.468 | 166
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;568 | 99.8308 | 174.85 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 568 | 57170.568 | 166.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;668 | 99.8312 | 174.8559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 668 | 57170.668 | 166.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;768 | 99.8307 | 174.8583 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 768 | 57170.768 | 166.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;868 | 99.8338 | 174.8594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 868 | 57170.868 | 166.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:50;968 | 99.8341 | 174.8407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 50 | 968 | 57170.968 | 166.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;068 | 99.833 | 174.8028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 068 | 57171.068 | 166.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;168 | 99.833 | 174.7649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 168 | 57171.168 | 166.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;268 | 99.8325 | 174.7281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 268 | 57171.268 | 166.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;368 | 99.83 | 174.6899 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 368 | 57171.368 | 166.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;468 | 99.8298 | 174.6658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 468 | 57171.468 | 167
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;568 | 99.8262 | 174.6627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 568 | 57171.568 | 167.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;668 | 99.8228 | 174.6694 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 668 | 57171.668 | 167.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;768 | 99.818 | 174.691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 768 | 57171.768 | 167.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;868 | 99.8152 | 174.7395 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 868 | 57171.868 | 167.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:51;968 | 99.8124 | 174.8031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 51 | 968 | 57171.968 | 167.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;068 | 99.809 | 174.8638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 068 | 57172.068 | 167.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;168 | 99.8065 | 174.9256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 168 | 57172.168 | 167.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;268 | 99.8054 | 174.9847 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 268 | 57172.268 | 167.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;368 | 99.805 | 175.0229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 368 | 57172.368 | 167.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;468 | 99.8032 | 175.0405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 468 | 57172.468 | 168
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;568 | 99.8046 | 175.0486 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 568 | 57172.568 | 168.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;668 | 99.8033 | 175.042 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 668 | 57172.668 | 168.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;768 | 99.8037 | 175.0191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 768 | 57172.768 | 168.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;868 | 99.8059 | 174.9868 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 868 | 57172.868 | 168.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:52;968 | 99.8082 | 174.9515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 52 | 968 | 57172.968 | 168.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;068 | 99.8092 | 174.9164 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 068 | 57173.068 | 168.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;168 | 99.8113 | 174.8812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 168 | 57173.168 | 168.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;268 | 99.8138 | 174.8525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 268 | 57173.268 | 168.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;368 | 99.8172 | 174.8352 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 368 | 57173.368 | 168.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;468 | 99.8201 | 174.8173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 468 | 57173.468 | 169
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;568 | 99.8233 | 174.7906 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 568 | 57173.568 | 169.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;668 | 99.8245 | 174.7598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 668 | 57173.668 | 169.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;768 | 99.826 | 174.7262 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 768 | 57173.768 | 169.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;868 | 99.8288 | 174.6891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 868 | 57173.868 | 169.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:53;968 | 99.8298 | 174.6492 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 53 | 968 | 57173.968 | 169.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;068 | 99.8292 | 174.6084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 068 | 57174.068 | 169.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;168 | 99.8295 | 174.5717 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 168 | 57174.168 | 169.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;268 | 99.8278 | 174.5418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 268 | 57174.268 | 169.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;368 | 99.8272 | 174.5235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 368 | 57174.368 | 169.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;468 | 99.827 | 174.5197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 468 | 57174.468 | 170
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;568 | 99.8241 | 174.5259 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 568 | 57174.568 | 170.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;668 | 99.823 | 174.5444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 668 | 57174.668 | 170.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;768 | 99.821 | 174.5767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 768 | 57174.768 | 170.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;868 | 99.8213 | 174.6201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 868 | 57174.868 | 170.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:54;968 | 99.8224 | 174.6682 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 54 | 968 | 57174.968 | 170.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;068 | 99.8204 | 174.7089 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 068 | 57175.068 | 170.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;168 | 99.8199 | 174.7361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 168 | 57175.168 | 170.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;268 | 99.8222 | 174.7511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 268 | 57175.268 | 170.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;368 | 99.8256 | 174.7518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 368 | 57175.368 | 170.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;468 | 99.8278 | 174.7372 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 468 | 57175.468 | 171
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;568 | 99.8321 | 174.7108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 568 | 57175.568 | 171.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;668 | 99.8356 | 174.6749 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 668 | 57175.668 | 171.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;768 | 99.8387 | 174.6249 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 768 | 57175.768 | 171.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;868 | 99.8426 | 174.5665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 868 | 57175.868 | 171.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:55;968 | 99.8485 | 174.5138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 55 | 968 | 57175.968 | 171.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;068 | 99.8514 | 174.4666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 068 | 57176.068 | 171.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;168 | 99.8551 | 174.4235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 168 | 57176.168 | 171.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;268 | 99.8596 | 174.3937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 268 | 57176.268 | 171.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;368 | 99.8634 | 174.3775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 368 | 57176.368 | 171.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;468 | 99.8652 | 174.364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 468 | 57176.468 | 172
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;568 | 99.8676 | 174.3536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 568 | 57176.568 | 172.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;668 | 99.8692 | 174.3499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 668 | 57176.668 | 172.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;768 | 99.8701 | 174.3427 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 768 | 57176.768 | 172.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;868 | 99.8718 | 174.3276 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 868 | 57176.868 | 172.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:56;968 | 99.8726 | 174.3201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 56 | 968 | 57176.968 | 172.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;068 | 99.8724 | 174.322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 068 | 57177.068 | 172.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;168 | 99.8736 | 174.3205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 168 | 57177.168 | 172.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;268 | 99.8734 | 174.3213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 268 | 57177.268 | 172.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;368 | 99.8732 | 174.3321 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 368 | 57177.368 | 172.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;468 | 99.873 | 174.3477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 468 | 57177.468 | 173
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;568 | 99.8726 | 174.367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 568 | 57177.568 | 173.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;668 | 99.8726 | 174.3993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 668 | 57177.668 | 173.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;768 | 99.8727 | 174.443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 768 | 57177.768 | 173.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;868 | 99.8739 | 174.4861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 868 | 57177.868 | 173.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:57;968 | 99.8766 | 174.5303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 57 | 968 | 57177.968 | 173.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;068 | 99.8794 | 174.578 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 068 | 57178.068 | 173.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;168 | 99.8821 | 174.6084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 168 | 57178.168 | 173.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;268 | 99.8857 | 174.612 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 268 | 57178.268 | 173.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;368 | 99.8891 | 174.6029 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 368 | 57178.368 | 173.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;468 | 99.8916 | 174.5816 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 468 | 57178.468 | 174
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;568 | 99.896 | 174.5433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 568 | 57178.568 | 174.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;668 | 99.899 | 174.5019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 668 | 57178.668 | 174.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;768 | 99.902 | 174.4704 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 768 | 57178.768 | 174.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;868 | 99.9058 | 174.4429 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 868 | 57178.868 | 174.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:58;968 | 99.9071 | 174.4226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 58 | 968 | 57178.968 | 174.5
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;068 | 99.9091 | 174.4234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 068 | 57179.068 | 174.6
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;168 | 99.9103 | 174.4411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 168 | 57179.168 | 174.7
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;268 | 99.9103 | 174.4623 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 268 | 57179.268 | 174.8
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;368 | 99.9095 | 174.4979 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 368 | 57179.368 | 174.9
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;468 | 99.9079 | 174.552 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 468 | 57179.468 | 175
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;568 | 99.9075 | 174.6055 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 568 | 57179.568 | 175.1
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;668 | 99.9059 | 174.6532 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 668 | 57179.668 | 175.2
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;768 | 99.9021 | 174.7011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 768 | 57179.768 | 175.3
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;868 | 99.8999 | 174.7413 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 868 | 57179.868 | 175.4
Data | 10/24/2023 | 15:52:59;968 | 99.8962 | 174.7655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 52 | 59 | 968 | 57179.968 | 175.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;068 | 99.8935 | 174.7931 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 068 | 57180.068 | 175.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;168 | 99.8904 | 174.8349 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 168 | 57180.168 | 175.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;268 | 99.8868 | 174.8787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 268 | 57180.268 | 175.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;368 | 99.883 | 174.9282 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 368 | 57180.368 | 175.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;468 | 99.8805 | 174.994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 468 | 57180.468 | 176
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;568 | 99.8791 | 175.066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 568 | 57180.568 | 176.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;668 | 99.8784 | 175.1315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 668 | 57180.668 | 176.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;768 | 99.8765 | 175.1997 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 768 | 57180.768 | 176.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;868 | 99.8777 | 175.2706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 868 | 57180.868 | 176.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:00;968 | 99.8787 | 175.3183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 00 | 968 | 57180.968 | 176.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;068 | 99.8788 | 175.3413 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 068 | 57181.068 | 176.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;168 | 99.8796 | 175.3592 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 168 | 57181.168 | 176.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;268 | 99.8795 | 175.3597 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 268 | 57181.268 | 176.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;368 | 99.8796 | 175.3346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 368 | 57181.368 | 176.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;468 | 99.8802 | 175.309 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 468 | 57181.468 | 177
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;568 | 99.881 | 175.2943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 568 | 57181.568 | 177.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;668 | 99.8809 | 175.2817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 668 | 57181.668 | 177.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;768 | 99.8798 | 175.2813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 768 | 57181.768 | 177.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;868 | 99.8787 | 175.3043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 868 | 57181.868 | 177.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:01;968 | 99.8768 | 175.3396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 01 | 968 | 57181.968 | 177.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;068 | 99.8754 | 175.3792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 068 | 57182.068 | 177.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;168 | 99.8728 | 175.4399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 168 | 57182.168 | 177.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;268 | 99.8704 | 175.5186 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 268 | 57182.268 | 177.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;368 | 99.8671 | 175.5812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 368 | 57182.368 | 177.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;468 | 99.8625 | 175.6331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 468 | 57182.468 | 178
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;568 | 99.8577 | 175.6955 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 568 | 57182.568 | 178.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;668 | 99.8534 | 175.7498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 668 | 57182.668 | 178.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;768 | 99.8489 | 175.7856 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 768 | 57182.768 | 178.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;868 | 99.8473 | 175.8251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 868 | 57182.868 | 178.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:02;968 | 99.8452 | 175.8702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 02 | 968 | 57182.968 | 178.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;068 | 99.8427 | 175.9113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 068 | 57183.068 | 178.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;168 | 99.8408 | 175.9414 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 168 | 57183.168 | 178.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;268 | 99.8406 | 175.9689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 268 | 57183.268 | 178.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;368 | 99.8403 | 176.0096 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 368 | 57183.368 | 178.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;468 | 99.8414 | 176.0421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 468 | 57183.468 | 179
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;568 | 99.841 | 176.0571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 568 | 57183.568 | 179.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;668 | 99.8412 | 176.0744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 668 | 57183.668 | 179.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;768 | 99.8417 | 176.0889 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 768 | 57183.768 | 179.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;868 | 99.8436 | 176.0819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 868 | 57183.868 | 179.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:03;968 | 99.8456 | 176.0709 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 03 | 968 | 57183.968 | 179.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;068 | 99.8474 | 176.0741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 068 | 57184.068 | 179.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;168 | 99.8499 | 176.061 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 168 | 57184.168 | 179.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;268 | 99.8525 | 176.0197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 268 | 57184.268 | 179.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;368 | 99.8538 | 175.9735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 368 | 57184.368 | 179.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;468 | 99.8536 | 175.9243 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 468 | 57184.468 | 180
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;568 | 99.8543 | 175.8633 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 568 | 57184.568 | 180.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;668 | 99.8544 | 175.8115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 668 | 57184.668 | 180.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;768 | 99.8533 | 175.7842 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 768 | 57184.768 | 180.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;868 | 99.8524 | 175.7679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 868 | 57184.868 | 180.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:04;968 | 99.8495 | 175.7646 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 04 | 968 | 57184.968 | 180.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;068 | 99.8465 | 175.7929 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 068 | 57185.068 | 180.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;168 | 99.8445 | 175.8435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 168 | 57185.168 | 180.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;268 | 99.8429 | 175.8938 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 268 | 57185.268 | 180.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;368 | 99.8401 | 175.9518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 368 | 57185.368 | 180.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;468 | 99.8378 | 176.0206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 468 | 57185.468 | 181
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;568 | 99.837 | 176.072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 568 | 57185.568 | 181.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;668 | 99.8354 | 176.1011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 668 | 57185.668 | 181.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;768 | 99.8346 | 176.1281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 768 | 57185.768 | 181.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;868 | 99.8342 | 176.1436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 868 | 57185.868 | 181.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:05;968 | 99.8348 | 176.1357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 05 | 968 | 57185.968 | 181.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;068 | 99.8349 | 176.1264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 068 | 57186.068 | 181.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;168 | 99.8365 | 176.1288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 168 | 57186.168 | 181.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;268 | 99.8387 | 176.1281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 268 | 57186.268 | 181.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;368 | 99.8394 | 176.126 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 368 | 57186.368 | 181.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;468 | 99.8411 | 176.1348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 468 | 57186.468 | 182
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;568 | 99.8444 | 176.1443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 568 | 57186.568 | 182.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;668 | 99.8473 | 176.1428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 668 | 57186.668 | 182.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;768 | 99.8502 | 176.1454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 768 | 57186.768 | 182.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;868 | 99.8531 | 176.1547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 868 | 57186.868 | 182.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:06;968 | 99.8553 | 176.1423 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 06 | 968 | 57186.968 | 182.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;068 | 99.8567 | 176.1104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 068 | 57187.068 | 182.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;168 | 99.8586 | 176.0836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 168 | 57187.168 | 182.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;268 | 99.8601 | 176.0567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 268 | 57187.268 | 182.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;368 | 99.8589 | 176.0231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 368 | 57187.368 | 182.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;468 | 99.8593 | 176.006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 468 | 57187.468 | 183
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;568 | 99.8581 | 176.0127 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 568 | 57187.568 | 183.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;668 | 99.8578 | 176.0282 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 668 | 57187.668 | 183.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;768 | 99.8573 | 176.0569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 768 | 57187.768 | 183.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;868 | 99.8552 | 176.1047 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 868 | 57187.868 | 183.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:07;968 | 99.8541 | 176.1574 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 07 | 968 | 57187.968 | 183.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;068 | 99.8514 | 176.205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 068 | 57188.068 | 183.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;168 | 99.8511 | 176.2593 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 168 | 57188.168 | 183.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;268 | 99.8514 | 176.3178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 268 | 57188.268 | 183.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;368 | 99.8499 | 176.3587 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 368 | 57188.368 | 183.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;468 | 99.8503 | 176.3835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 468 | 57188.468 | 184
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;568 | 99.849 | 176.4053 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 568 | 57188.568 | 184.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;668 | 99.8482 | 176.4167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 668 | 57188.668 | 184.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;768 | 99.8491 | 176.4146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 768 | 57188.768 | 184.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;868 | 99.8501 | 176.4097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 868 | 57188.868 | 184.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:08;968 | 99.8522 | 176.4029 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 08 | 968 | 57188.968 | 184.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;068 | 99.8545 | 176.3881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 068 | 57189.068 | 184.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;168 | 99.8568 | 176.3726 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 168 | 57189.168 | 184.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;268 | 99.8599 | 176.3651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 268 | 57189.268 | 184.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;368 | 99.8614 | 176.359 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 368 | 57189.368 | 184.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;468 | 99.8646 | 176.351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 468 | 57189.468 | 185
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;568 | 99.868 | 176.3478 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 568 | 57189.568 | 185.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;668 | 99.8706 | 176.345 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 668 | 57189.668 | 185.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;768 | 99.8725 | 176.3295 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 768 | 57189.768 | 185.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;868 | 99.8745 | 176.3104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 868 | 57189.868 | 185.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:09;968 | 99.8759 | 176.3001 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 09 | 968 | 57189.968 | 185.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;068 | 99.8759 | 176.29 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 068 | 57190.068 | 185.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;168 | 99.8758 | 176.2793 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 168 | 57190.168 | 185.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;268 | 99.876 | 176.281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 268 | 57190.268 | 185.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;368 | 99.8748 | 176.2938 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 368 | 57190.368 | 185.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;468 | 99.8723 | 176.307 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 468 | 57190.468 | 186
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;568 | 99.8716 | 176.3318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 568 | 57190.568 | 186.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;668 | 99.8693 | 176.3753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 668 | 57190.668 | 186.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;768 | 99.8669 | 176.4249 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 768 | 57190.768 | 186.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;868 | 99.8662 | 176.476 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 868 | 57190.868 | 186.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:10;968 | 99.8649 | 176.5315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 10 | 968 | 57190.968 | 186.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;068 | 99.8633 | 176.5843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 068 | 57191.068 | 186.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;168 | 99.8618 | 176.6247 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 168 | 57191.168 | 186.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;268 | 99.8627 | 176.6517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 268 | 57191.268 | 186.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;368 | 99.8636 | 176.668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 368 | 57191.368 | 186.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;468 | 99.8648 | 176.6666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 468 | 57191.468 | 187
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;568 | 99.8659 | 176.6443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 568 | 57191.568 | 187.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;668 | 99.8681 | 176.6113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 668 | 57191.668 | 187.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;768 | 99.8702 | 176.572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 768 | 57191.768 | 187.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;868 | 99.8735 | 176.5288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 868 | 57191.868 | 187.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:11;968 | 99.8761 | 176.4862 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 11 | 968 | 57191.968 | 187.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;068 | 99.8776 | 176.4487 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 068 | 57192.068 | 187.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;168 | 99.8789 | 176.4227 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 168 | 57192.168 | 187.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;268 | 99.8793 | 176.4141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 268 | 57192.268 | 187.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;368 | 99.8833 | 176.4222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 368 | 57192.368 | 187.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;468 | 99.8832 | 176.4396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 468 | 57192.468 | 188
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;568 | 99.8839 | 176.4583 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 568 | 57192.568 | 188.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;668 | 99.884 | 176.4751 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 668 | 57192.668 | 188.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;768 | 99.8832 | 176.4888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 768 | 57192.768 | 188.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;868 | 99.8825 | 176.5012 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 868 | 57192.868 | 188.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:12;968 | 99.8823 | 176.5119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 12 | 968 | 57192.968 | 188.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;068 | 99.8801 | 176.5199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 068 | 57193.068 | 188.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;168 | 99.8771 | 176.5318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 168 | 57193.168 | 188.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;268 | 99.8766 | 176.5485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 268 | 57193.268 | 188.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;368 | 99.8747 | 176.5684 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 368 | 57193.368 | 188.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;468 | 99.8703 | 176.6003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 468 | 57193.468 | 189
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;568 | 99.8674 | 176.6447 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 568 | 57193.568 | 189.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;668 | 99.8661 | 176.6984 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 668 | 57193.668 | 189.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;768 | 99.8644 | 176.7585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 768 | 57193.768 | 189.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;868 | 99.8643 | 176.8197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 868 | 57193.868 | 189.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:13;968 | 99.8639 | 176.8767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 13 | 968 | 57193.968 | 189.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;068 | 99.8632 | 176.9253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 068 | 57194.068 | 189.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;168 | 99.8645 | 176.9549 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 168 | 57194.168 | 189.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;268 | 99.8657 | 176.9614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 268 | 57194.268 | 189.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;368 | 99.8668 | 176.9485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 368 | 57194.368 | 189.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;468 | 99.8684 | 176.9165 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 468 | 57194.468 | 190
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;568 | 99.8699 | 176.8716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 568 | 57194.568 | 190.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;668 | 99.8722 | 176.8239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 668 | 57194.668 | 190.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;768 | 99.8723 | 176.7796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 768 | 57194.768 | 190.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;868 | 99.8737 | 176.7399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 868 | 57194.868 | 190.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:14;968 | 99.8744 | 176.7076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 14 | 968 | 57194.968 | 190.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;068 | 99.8751 | 176.6877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 068 | 57195.068 | 190.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;168 | 99.8751 | 176.6817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 168 | 57195.168 | 190.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;268 | 99.876 | 176.685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 268 | 57195.268 | 190.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;368 | 99.8746 | 176.7001 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 368 | 57195.368 | 190.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;468 | 99.8731 | 176.7255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 468 | 57195.468 | 191
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;568 | 99.8724 | 176.7497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 568 | 57195.568 | 191.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;668 | 99.8699 | 176.7706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 668 | 57195.668 | 191.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;768 | 99.8676 | 176.7919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 768 | 57195.768 | 191.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;868 | 99.8651 | 176.8089 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 868 | 57195.868 | 191.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:15;968 | 99.8633 | 176.819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 15 | 968 | 57195.968 | 191.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;068 | 99.8601 | 176.8325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 068 | 57196.068 | 191.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;168 | 99.859 | 176.8519 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 168 | 57196.168 | 191.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;268 | 99.8558 | 176.8671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 268 | 57196.268 | 191.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;368 | 99.8553 | 176.8815 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 368 | 57196.368 | 191.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;468 | 99.8529 | 176.9049 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 468 | 57196.468 | 192
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;568 | 99.8536 | 176.9341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 568 | 57196.568 | 192.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;668 | 99.8541 | 176.9636 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 668 | 57196.668 | 192.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;768 | 99.8524 | 176.996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 768 | 57196.768 | 192.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;868 | 99.8556 | 177.0261 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 868 | 57196.868 | 192.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:16;968 | 99.857 | 177.0396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 16 | 968 | 57196.968 | 192.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;068 | 99.8583 | 177.0345 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 068 | 57197.068 | 192.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;168 | 99.8604 | 177.017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 168 | 57197.168 | 192.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;268 | 99.8636 | 176.978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 268 | 57197.268 | 192.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;368 | 99.8652 | 176.9179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 368 | 57197.368 | 192.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;468 | 99.8673 | 176.8596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 468 | 57197.468 | 193
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;568 | 99.8705 | 176.8056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 568 | 57197.568 | 193.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;668 | 99.8723 | 176.7438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 668 | 57197.668 | 193.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;768 | 99.8718 | 176.6904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 768 | 57197.768 | 193.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;868 | 99.8732 | 176.6638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 868 | 57197.868 | 193.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:17;968 | 99.873 | 176.6543 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 17 | 968 | 57197.968 | 193.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;068 | 99.8731 | 176.6535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 068 | 57198.068 | 193.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;168 | 99.8711 | 176.6715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 168 | 57198.168 | 193.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;268 | 99.871 | 176.7034 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 268 | 57198.268 | 193.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;368 | 99.8681 | 176.7305 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 368 | 57198.368 | 193.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;468 | 99.8662 | 176.7556 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 468 | 57198.468 | 194
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;568 | 99.8652 | 176.7845 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 568 | 57198.568 | 194.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;668 | 99.8635 | 176.808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 668 | 57198.668 | 194.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;768 | 99.8625 | 176.8238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 768 | 57198.768 | 194.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;868 | 99.8601 | 176.844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 868 | 57198.868 | 194.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:18;968 | 99.8583 | 176.861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 18 | 968 | 57198.968 | 194.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;068 | 99.8567 | 176.8602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 068 | 57199.068 | 194.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;168 | 99.8547 | 176.8588 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 168 | 57199.168 | 194.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;268 | 99.8545 | 176.8718 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 268 | 57199.268 | 194.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;368 | 99.8543 | 176.8864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 368 | 57199.368 | 194.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;468 | 99.8553 | 176.8981 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 468 | 57199.468 | 195
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;568 | 99.8554 | 176.9196 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 568 | 57199.568 | 195.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;668 | 99.8563 | 176.9405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 668 | 57199.668 | 195.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;768 | 99.8577 | 176.9438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 768 | 57199.768 | 195.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;868 | 99.8616 | 176.944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 868 | 57199.868 | 195.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:19;968 | 99.8642 | 176.95 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 19 | 968 | 57199.968 | 195.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;068 | 99.8664 | 176.9381 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 068 | 57200.068 | 195.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;168 | 99.8684 | 176.9044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 168 | 57200.168 | 195.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;268 | 99.8707 | 176.8713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 268 | 57200.268 | 195.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;368 | 99.8727 | 176.8333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 368 | 57200.368 | 195.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;468 | 99.8728 | 176.7809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 468 | 57200.468 | 196
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;568 | 99.8745 | 176.7398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 568 | 57200.568 | 196.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;668 | 99.8735 | 176.7226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 668 | 57200.668 | 196.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;768 | 99.8747 | 176.7113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 768 | 57200.768 | 196.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;868 | 99.8723 | 176.7075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 868 | 57200.868 | 196.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:20;968 | 99.8712 | 176.7297 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 20 | 968 | 57200.968 | 196.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;068 | 99.8698 | 176.7684 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 068 | 57201.068 | 196.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;168 | 99.8683 | 176.8043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 168 | 57201.168 | 196.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;268 | 99.8667 | 176.8481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 268 | 57201.268 | 196.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;368 | 99.865 | 176.9005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 368 | 57201.368 | 196.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;468 | 99.8624 | 176.9364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 468 | 57201.468 | 197
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;568 | 99.8599 | 176.9553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 568 | 57201.568 | 197.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;668 | 99.8584 | 176.9752 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 668 | 57201.668 | 197.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;768 | 99.857 | 176.9847 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 768 | 57201.768 | 197.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;868 | 99.8558 | 176.9747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 868 | 57201.868 | 197.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:21;968 | 99.856 | 176.968 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 21 | 968 | 57201.968 | 197.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;068 | 99.8558 | 176.971 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 068 | 57202.068 | 197.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;168 | 99.8549 | 176.9646 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 168 | 57202.168 | 197.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;268 | 99.8568 | 176.9555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 268 | 57202.268 | 197.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;368 | 99.8575 | 176.9631 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 368 | 57202.368 | 197.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;468 | 99.8596 | 176.9693 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 468 | 57202.468 | 198
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;568 | 99.8623 | 176.9585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 568 | 57202.568 | 198.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;668 | 99.8657 | 176.9444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 668 | 57202.668 | 198.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;768 | 99.8685 | 176.9237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 768 | 57202.768 | 198.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;868 | 99.8723 | 176.876 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 868 | 57202.868 | 198.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:22;968 | 99.8749 | 176.8114 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 22 | 968 | 57202.968 | 198.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;068 | 99.8772 | 176.753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 068 | 57203.068 | 198.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;168 | 99.8783 | 176.6927 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 168 | 57203.168 | 198.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;268 | 99.8805 | 176.6274 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 268 | 57203.268 | 198.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;368 | 99.88 | 176.5646 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 368 | 57203.368 | 198.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;468 | 99.8797 | 176.5235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 468 | 57203.468 | 199
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;568 | 99.8798 | 176.5075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 568 | 57203.568 | 199.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;668 | 99.8789 | 176.4956 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 668 | 57203.668 | 199.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;768 | 99.8775 | 176.4982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 768 | 57203.768 | 199.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;868 | 99.8752 | 176.5285 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 868 | 57203.868 | 199.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:23;968 | 99.8737 | 176.5699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 23 | 968 | 57203.968 | 199.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;068 | 99.8721 | 176.6103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 068 | 57204.068 | 199.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;168 | 99.8702 | 176.6593 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 168 | 57204.168 | 199.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;268 | 99.8669 | 176.7094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 268 | 57204.268 | 199.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;368 | 99.8638 | 176.7416 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 368 | 57204.368 | 199.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;468 | 99.8619 | 176.7669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 468 | 57204.468 | 200
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;568 | 99.8608 | 176.7973 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 568 | 57204.568 | 200.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;668 | 99.8612 | 176.813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 668 | 57204.668 | 200.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;768 | 99.8603 | 176.8085 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 768 | 57204.768 | 200.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;868 | 99.8609 | 176.8035 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 868 | 57204.868 | 200.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:24;968 | 99.8612 | 176.7925 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 24 | 968 | 57204.968 | 200.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;068 | 99.8605 | 176.7642 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 068 | 57205.068 | 200.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;168 | 99.8612 | 176.7332 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 168 | 57205.168 | 200.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;268 | 99.8631 | 176.7113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 268 | 57205.268 | 200.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;368 | 99.8642 | 176.6862 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 368 | 57205.368 | 200.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;468 | 99.866 | 176.6569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 468 | 57205.468 | 201
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;568 | 99.8665 | 176.6419 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 568 | 57205.568 | 201.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;668 | 99.8668 | 176.6324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 668 | 57205.668 | 201.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;768 | 99.8664 | 176.6097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 768 | 57205.768 | 201.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;868 | 99.8677 | 176.5848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 868 | 57205.868 | 201.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:25;968 | 99.8682 | 176.5651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 25 | 968 | 57205.968 | 201.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;068 | 99.8678 | 176.5349 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 068 | 57206.068 | 201.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;168 | 99.8666 | 176.4967 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 168 | 57206.168 | 201.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;268 | 99.8637 | 176.4763 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 268 | 57206.268 | 201.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;368 | 99.861 | 176.4713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 368 | 57206.368 | 201.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;468 | 99.8568 | 176.4665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 468 | 57206.468 | 202
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;568 | 99.8546 | 176.4828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 568 | 57206.568 | 202.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;668 | 99.8501 | 176.5297 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 668 | 57206.668 | 202.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;768 | 99.8468 | 176.5862 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 768 | 57206.768 | 202.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;868 | 99.8441 | 176.6471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 868 | 57206.868 | 202.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:26;968 | 99.8419 | 176.718 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 26 | 968 | 57206.968 | 202.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;068 | 99.8385 | 176.7829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 068 | 57207.068 | 202.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;168 | 99.8365 | 176.827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 168 | 57207.168 | 202.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;268 | 99.8345 | 176.8603 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 268 | 57207.268 | 202.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;368 | 99.8332 | 176.8859 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 368 | 57207.368 | 202.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;468 | 99.8318 | 176.8922 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 468 | 57207.468 | 203
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;568 | 99.832 | 176.8809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 568 | 57207.568 | 203.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;668 | 99.8312 | 176.8655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 668 | 57207.668 | 203.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;768 | 99.8319 | 176.844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 768 | 57207.768 | 203.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;868 | 99.8334 | 176.8145 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 868 | 57207.868 | 203.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:27;968 | 99.8352 | 176.7876 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 27 | 968 | 57207.968 | 203.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;068 | 99.8368 | 176.7659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 068 | 57208.068 | 203.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;168 | 99.8393 | 176.7414 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 168 | 57208.168 | 203.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;268 | 99.8405 | 176.7191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 268 | 57208.268 | 203.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;368 | 99.8432 | 176.7094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 368 | 57208.368 | 203.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;468 | 99.8426 | 176.7002 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 468 | 57208.468 | 204
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;568 | 99.8428 | 176.6828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 568 | 57208.568 | 204.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;668 | 99.8437 | 176.6699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 668 | 57208.668 | 204.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;768 | 99.8441 | 176.6626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 768 | 57208.768 | 204.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;868 | 99.8449 | 176.6499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 868 | 57208.868 | 204.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:28;968 | 99.8451 | 176.6339 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 28 | 968 | 57208.968 | 204.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;068 | 99.8428 | 176.6215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 068 | 57209.068 | 204.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;168 | 99.8415 | 176.6119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 168 | 57209.168 | 204.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;268 | 99.8394 | 176.605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 268 | 57209.268 | 204.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;368 | 99.837 | 176.6149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 368 | 57209.368 | 204.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;468 | 99.8342 | 176.6445 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 468 | 57209.468 | 205
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;568 | 99.8312 | 176.6806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 568 | 57209.568 | 205.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;668 | 99.8302 | 176.725 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 668 | 57209.668 | 205.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;768 | 99.8295 | 176.7806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 768 | 57209.768 | 205.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;868 | 99.8282 | 176.836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 868 | 57209.868 | 205.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:29;968 | 99.8275 | 176.8829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 29 | 968 | 57209.968 | 205.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;068 | 99.8276 | 176.92 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 068 | 57210.068 | 205.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;168 | 99.8279 | 176.9412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 168 | 57210.168 | 205.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;268 | 99.8297 | 176.9426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 268 | 57210.268 | 205.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;368 | 99.8322 | 176.9235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 368 | 57210.368 | 205.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;468 | 99.8352 | 176.8883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 468 | 57210.468 | 206
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;568 | 99.8382 | 176.8427 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 568 | 57210.568 | 206.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;668 | 99.841 | 176.7913 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 668 | 57210.668 | 206.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;768 | 99.8439 | 176.7403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 768 | 57210.768 | 206.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;868 | 99.8483 | 176.6943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 868 | 57210.868 | 206.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:30;968 | 99.8507 | 176.657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 30 | 968 | 57210.968 | 206.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;068 | 99.8534 | 176.6299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 068 | 57211.068 | 206.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;168 | 99.8557 | 176.6119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 168 | 57211.168 | 206.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;268 | 99.8577 | 176.6053 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 268 | 57211.268 | 206.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;368 | 99.86 | 176.608 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 368 | 57211.368 | 206.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;468 | 99.8613 | 176.6113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 468 | 57211.468 | 207
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;568 | 99.8622 | 176.6109 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 568 | 57211.568 | 207.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;668 | 99.8625 | 176.6057 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 668 | 57211.668 | 207.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;768 | 99.8625 | 176.594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 768 | 57211.768 | 207.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;868 | 99.862 | 176.5768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 868 | 57211.868 | 207.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:31;968 | 99.8604 | 176.5647 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 31 | 968 | 57211.968 | 207.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;068 | 99.8579 | 176.5636 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 068 | 57212.068 | 207.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;168 | 99.8567 | 176.5748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 168 | 57212.168 | 207.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;268 | 99.8579 | 176.5999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 268 | 57212.268 | 207.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;368 | 99.8574 | 176.635 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 368 | 57212.368 | 207.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;468 | 99.8567 | 176.6737 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 468 | 57212.468 | 208
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;568 | 99.8569 | 176.712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 568 | 57212.568 | 208.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;668 | 99.8571 | 176.7505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 668 | 57212.668 | 208.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;768 | 99.8585 | 176.7858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 768 | 57212.768 | 208.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;868 | 99.8595 | 176.8092 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 868 | 57212.868 | 208.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:32;968 | 99.8605 | 176.8218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 32 | 968 | 57212.968 | 208.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;068 | 99.8623 | 176.8294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 068 | 57213.068 | 208.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;168 | 99.8659 | 176.8226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 168 | 57213.168 | 208.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;268 | 99.8683 | 176.7975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 268 | 57213.268 | 208.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;368 | 99.8706 | 176.7649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 368 | 57213.368 | 208.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;468 | 99.8721 | 176.7242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 468 | 57213.468 | 209
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;568 | 99.8757 | 176.6782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 568 | 57213.568 | 209.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;668 | 99.8778 | 176.6259 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 668 | 57213.668 | 209.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;768 | 99.8791 | 176.5743 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 768 | 57213.768 | 209.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;868 | 99.8806 | 176.5364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 868 | 57213.868 | 209.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:33;968 | 99.8805 | 176.5122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 33 | 968 | 57213.968 | 209.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;068 | 99.8802 | 176.5058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 068 | 57214.068 | 209.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;168 | 99.8816 | 176.5235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 168 | 57214.168 | 209.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;268 | 99.8823 | 176.5575 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 268 | 57214.268 | 209.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;368 | 99.8823 | 176.5921 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 368 | 57214.368 | 209.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;468 | 99.8797 | 176.6246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 468 | 57214.468 | 210
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;568 | 99.8786 | 176.6545 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 568 | 57214.568 | 210.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;668 | 99.8764 | 176.6703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 668 | 57214.668 | 210.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;768 | 99.8749 | 176.6745 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 768 | 57214.768 | 210.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;868 | 99.8721 | 176.6864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 868 | 57214.868 | 210.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:34;968 | 99.8707 | 176.7032 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 34 | 968 | 57214.968 | 210.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;068 | 99.8681 | 176.7148 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 068 | 57215.068 | 210.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;168 | 99.8658 | 176.7356 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 168 | 57215.168 | 210.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;268 | 99.8646 | 176.7723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 268 | 57215.268 | 210.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;368 | 99.8638 | 176.8097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 368 | 57215.368 | 210.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;468 | 99.8634 | 176.8478 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 468 | 57215.468 | 211
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;568 | 99.8657 | 176.896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 568 | 57215.568 | 211.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;668 | 99.8653 | 176.9389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 668 | 57215.668 | 211.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;768 | 99.8664 | 176.9599 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 768 | 57215.768 | 211.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;868 | 99.8677 | 176.968 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 868 | 57215.868 | 211.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:35;968 | 99.87 | 176.9703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 35 | 968 | 57215.968 | 211.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;068 | 99.8724 | 176.9566 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 068 | 57216.068 | 211.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;168 | 99.8752 | 176.9285 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 168 | 57216.168 | 211.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;268 | 99.8782 | 176.8993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 268 | 57216.268 | 211.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;368 | 99.88 | 176.8606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 368 | 57216.368 | 211.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;468 | 99.8829 | 176.8077 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 468 | 57216.468 | 212
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;568 | 99.8842 | 176.7631 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 568 | 57216.568 | 212.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;668 | 99.8856 | 176.735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 668 | 57216.668 | 212.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;768 | 99.8858 | 176.7095 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 768 | 57216.768 | 212.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;868 | 99.8844 | 176.6949 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 868 | 57216.868 | 212.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:36;968 | 99.8858 | 176.7058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 36 | 968 | 57216.968 | 212.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;068 | 99.8853 | 176.7281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 068 | 57217.068 | 212.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;168 | 99.8813 | 176.7475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 168 | 57217.168 | 212.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;268 | 99.8793 | 176.7746 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 268 | 57217.268 | 212.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;368 | 99.8772 | 176.8105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 368 | 57217.368 | 212.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;468 | 99.8752 | 176.8403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 468 | 57217.468 | 213
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;568 | 99.8717 | 176.8729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 568 | 57217.568 | 213.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;668 | 99.8691 | 176.922 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 668 | 57217.668 | 213.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;768 | 99.8655 | 176.9669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 768 | 57217.768 | 213.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;868 | 99.8645 | 176.9951 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 868 | 57217.868 | 213.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:37;968 | 99.8634 | 177.0235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 37 | 968 | 57217.968 | 213.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;068 | 99.8624 | 177.0512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 068 | 57218.068 | 213.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;168 | 99.8608 | 177.0592 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 168 | 57218.168 | 213.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;268 | 99.8611 | 177.061 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 268 | 57218.268 | 213.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;368 | 99.8612 | 177.0778 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 368 | 57218.368 | 213.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;468 | 99.8632 | 177.0874 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 468 | 57218.468 | 214
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;568 | 99.8662 | 177.0795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 568 | 57218.568 | 214.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;668 | 99.8675 | 177.0793 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 668 | 57218.668 | 214.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;768 | 99.8696 | 177.0841 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 768 | 57218.768 | 214.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;868 | 99.871 | 177.0677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 868 | 57218.868 | 214.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:38;968 | 99.8742 | 177.0389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 38 | 968 | 57218.968 | 214.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;068 | 99.8749 | 177.0158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 068 | 57219.068 | 214.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;168 | 99.8765 | 176.9866 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 168 | 57219.168 | 214.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;268 | 99.8787 | 176.9491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 268 | 57219.268 | 214.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;368 | 99.8795 | 176.9228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 368 | 57219.368 | 214.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;468 | 99.8787 | 176.9046 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 468 | 57219.468 | 215
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;568 | 99.8779 | 176.878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 568 | 57219.568 | 215.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;668 | 99.8775 | 176.8652 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 668 | 57219.668 | 215.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;768 | 99.8756 | 176.8823 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 768 | 57219.768 | 215.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;868 | 99.8724 | 176.9078 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 868 | 57219.868 | 215.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:39;968 | 99.8699 | 176.9368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 39 | 968 | 57219.968 | 215.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;068 | 99.8655 | 176.9839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 068 | 57220.068 | 215.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;168 | 99.8633 | 177.0391 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 168 | 57220.168 | 215.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;268 | 99.8605 | 177.0811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 268 | 57220.268 | 215.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;368 | 99.8574 | 177.1218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 368 | 57220.368 | 215.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;468 | 99.8533 | 177.1699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 468 | 57220.468 | 216
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;568 | 99.8511 | 177.1973 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 568 | 57220.568 | 216.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;668 | 99.8493 | 177.1996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 668 | 57220.668 | 216.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;768 | 99.8482 | 177.2032 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 768 | 57220.768 | 216.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;868 | 99.8477 | 177.2052 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 868 | 57220.868 | 216.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:40;968 | 99.8484 | 177.1941 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 40 | 968 | 57220.968 | 216.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;068 | 99.8488 | 177.1915 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 068 | 57221.068 | 216.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;168 | 99.8491 | 177.2085 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 168 | 57221.168 | 216.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;268 | 99.8514 | 177.2228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 268 | 57221.268 | 216.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;368 | 99.8541 | 177.2311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 368 | 57221.368 | 216.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;468 | 99.8558 | 177.2447 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 468 | 57221.468 | 217
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;568 | 99.8598 | 177.2489 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 568 | 57221.568 | 217.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;668 | 99.8629 | 177.2289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 668 | 57221.668 | 217.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;768 | 99.8663 | 177.2023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 768 | 57221.768 | 217.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;868 | 99.8668 | 177.1788 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 868 | 57221.868 | 217.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:41;968 | 99.8698 | 177.1373 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 41 | 968 | 57221.968 | 217.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;068 | 99.87 | 177.0838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 068 | 57222.068 | 217.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;168 | 99.8716 | 177.0441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 168 | 57222.168 | 217.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;268 | 99.8718 | 177.0121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 268 | 57222.268 | 217.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;368 | 99.8704 | 176.9795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 368 | 57222.368 | 217.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;468 | 99.8692 | 176.9672 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 468 | 57222.468 | 218
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;568 | 99.868 | 176.9807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 568 | 57222.568 | 218.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;668 | 99.8665 | 177.0018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 668 | 57222.668 | 218.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;768 | 99.8639 | 177.0377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 768 | 57222.768 | 218.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;868 | 99.8599 | 177.0982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 868 | 57222.868 | 218.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:42;968 | 99.8587 | 177.1594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 42 | 968 | 57222.968 | 218.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;068 | 99.8571 | 177.2038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 068 | 57223.068 | 218.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;168 | 99.8568 | 177.2461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 168 | 57223.168 | 218.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;268 | 99.8547 | 177.2867 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 268 | 57223.268 | 218.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;368 | 99.8533 | 177.3037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 368 | 57223.368 | 218.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;468 | 99.852 | 177.3033 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 468 | 57223.468 | 219
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;568 | 99.8537 | 177.3062 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 568 | 57223.568 | 219.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;668 | 99.8549 | 177.3118 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 668 | 57223.668 | 219.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;768 | 99.8571 | 177.3046 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 768 | 57223.768 | 219.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;868 | 99.8596 | 177.2803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 868 | 57223.868 | 219.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:43;968 | 99.8625 | 177.2602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 43 | 968 | 57223.968 | 219.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;068 | 99.8651 | 177.2468 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 068 | 57224.068 | 219.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;168 | 99.868 | 177.2233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 168 | 57224.168 | 219.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;268 | 99.871 | 177.202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 268 | 57224.268 | 219.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;368 | 99.8734 | 177.1983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 368 | 57224.368 | 219.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;468 | 99.8751 | 177.189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 468 | 57224.468 | 220
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;568 | 99.8796 | 177.1636 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 568 | 57224.568 | 220.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;668 | 99.8812 | 177.1398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 668 | 57224.668 | 220.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;768 | 99.8811 | 177.1157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 768 | 57224.768 | 220.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;868 | 99.8817 | 177.0755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 868 | 57224.868 | 220.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:44;968 | 99.8819 | 177.0308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 44 | 968 | 57224.968 | 220.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;068 | 99.8821 | 176.9965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 068 | 57225.068 | 220.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;168 | 99.8802 | 176.9697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 168 | 57225.168 | 220.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;268 | 99.8793 | 176.9525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 268 | 57225.268 | 220.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;368 | 99.8773 | 176.9552 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 368 | 57225.368 | 220.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;468 | 99.8747 | 176.974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 468 | 57225.468 | 221
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;568 | 99.8746 | 176.9962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 568 | 57225.568 | 221.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;668 | 99.8719 | 177.0288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 668 | 57225.668 | 221.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;768 | 99.8703 | 177.0749 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 768 | 57225.768 | 221.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;868 | 99.8686 | 177.1149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 868 | 57225.868 | 221.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:45;968 | 99.8672 | 177.1453 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 45 | 968 | 57225.968 | 221.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;068 | 99.8664 | 177.1829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 068 | 57226.068 | 221.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;168 | 99.8644 | 177.2161 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 168 | 57226.168 | 221.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;268 | 99.8658 | 177.2261 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 268 | 57226.268 | 221.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;368 | 99.8659 | 177.2216 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 368 | 57226.368 | 221.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;468 | 99.8686 | 177.213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 468 | 57226.468 | 222
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;568 | 99.8709 | 177.1932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 568 | 57226.568 | 222.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;668 | 99.8735 | 177.1622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 668 | 57226.668 | 222.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;768 | 99.8756 | 177.1306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 768 | 57226.768 | 222.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;868 | 99.8802 | 177.0965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 868 | 57226.868 | 222.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:46;968 | 99.882 | 177.0562 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 46 | 968 | 57226.968 | 222.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;068 | 99.8843 | 177.0257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 068 | 57227.068 | 222.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;168 | 99.8869 | 177.0133 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 168 | 57227.168 | 222.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;268 | 99.8899 | 177.0076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 268 | 57227.268 | 222.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;368 | 99.8909 | 177.0073 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 368 | 57227.368 | 222.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;468 | 99.8926 | 177.0159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 468 | 57227.468 | 223
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;568 | 99.8935 | 177.0242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 568 | 57227.568 | 223.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;668 | 99.8933 | 177.023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 668 | 57227.668 | 223.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;768 | 99.8916 | 177.0252 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 768 | 57227.768 | 223.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;868 | 99.891 | 177.0369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 868 | 57227.868 | 223.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:47;968 | 99.8885 | 177.0514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 47 | 968 | 57227.968 | 223.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;068 | 99.886 | 177.0741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 068 | 57228.068 | 223.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;168 | 99.8842 | 177.113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 168 | 57228.168 | 223.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;268 | 99.8827 | 177.168 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 268 | 57228.268 | 223.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;368 | 99.8803 | 177.2344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 368 | 57228.368 | 223.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;468 | 99.8783 | 177.3051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 468 | 57228.468 | 224
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;568 | 99.877 | 177.3737 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 568 | 57228.568 | 224.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;668 | 99.8767 | 177.4322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 668 | 57228.668 | 224.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;768 | 99.8727 | 177.4796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 768 | 57228.768 | 224.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;868 | 99.8744 | 177.5203 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 868 | 57228.868 | 224.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:48;968 | 99.8724 | 177.5497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 48 | 968 | 57228.968 | 224.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;068 | 99.874 | 177.5658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 068 | 57229.068 | 224.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;168 | 99.8742 | 177.5724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 168 | 57229.168 | 224.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;268 | 99.8743 | 177.5704 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 268 | 57229.268 | 224.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;368 | 99.8756 | 177.557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 368 | 57229.368 | 224.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;468 | 99.877 | 177.5324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 468 | 57229.468 | 225
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;568 | 99.8813 | 177.5025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 568 | 57229.568 | 225.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;668 | 99.8843 | 177.4682 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 668 | 57229.668 | 225.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;768 | 99.8843 | 177.431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 768 | 57229.768 | 225.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;868 | 99.8859 | 177.3974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 868 | 57229.868 | 225.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:49;968 | 99.889 | 177.3708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 49 | 968 | 57229.968 | 225.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;068 | 99.8905 | 177.3528 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 068 | 57230.068 | 225.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;168 | 99.8909 | 177.3453 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 168 | 57230.168 | 225.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;268 | 99.8914 | 177.3461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 268 | 57230.268 | 225.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;368 | 99.8911 | 177.3491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 368 | 57230.368 | 225.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;468 | 99.8906 | 177.3504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 468 | 57230.468 | 226
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;568 | 99.8912 | 177.3506 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 568 | 57230.568 | 226.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;668 | 99.8899 | 177.3505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 668 | 57230.668 | 226.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;768 | 99.8875 | 177.3503 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 768 | 57230.768 | 226.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;868 | 99.8854 | 177.3516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 868 | 57230.868 | 226.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:50;968 | 99.8854 | 177.3557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 50 | 968 | 57230.968 | 226.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;068 | 99.8833 | 177.3675 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 068 | 57231.068 | 226.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;168 | 99.8812 | 177.3896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 168 | 57231.168 | 226.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;268 | 99.8797 | 177.4196 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 268 | 57231.268 | 226.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;368 | 99.8779 | 177.4567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 368 | 57231.368 | 226.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;468 | 99.8783 | 177.5 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 468 | 57231.468 | 227
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;568 | 99.8782 | 177.5401 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 568 | 57231.568 | 227.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;668 | 99.8792 | 177.5699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 668 | 57231.668 | 227.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;768 | 99.8789 | 177.5861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 768 | 57231.768 | 227.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;868 | 99.8816 | 177.5856 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 868 | 57231.868 | 227.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:51;968 | 99.8854 | 177.5693 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 51 | 968 | 57231.968 | 227.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;068 | 99.888 | 177.5358 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 068 | 57232.068 | 227.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;168 | 99.8907 | 177.4881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 168 | 57232.168 | 227.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;268 | 99.8945 | 177.4279 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 268 | 57232.268 | 227.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;368 | 99.8974 | 177.3602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 368 | 57232.368 | 227.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;468 | 99.9 | 177.2973 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 468 | 57232.468 | 228
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;568 | 99.9021 | 177.2418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 568 | 57232.568 | 228.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;668 | 99.9046 | 177.1889 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 668 | 57232.668 | 228.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;768 | 99.9051 | 177.1495 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 768 | 57232.768 | 228.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;868 | 99.9073 | 177.1332 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 868 | 57232.868 | 228.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:52;968 | 99.9093 | 177.1354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 52 | 968 | 57232.968 | 228.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;068 | 99.9097 | 177.1476 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 068 | 57233.068 | 228.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;168 | 99.9075 | 177.1638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 168 | 57233.168 | 228.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;268 | 99.9086 | 177.1792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 268 | 57233.268 | 228.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;368 | 99.9067 | 177.1885 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 368 | 57233.368 | 228.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;468 | 99.9052 | 177.1956 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 468 | 57233.468 | 229
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;568 | 99.9027 | 177.2055 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 568 | 57233.568 | 229.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;668 | 99.9009 | 177.2167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 668 | 57233.668 | 229.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;768 | 99.8986 | 177.2296 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 768 | 57233.768 | 229.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;868 | 99.8967 | 177.244 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 868 | 57233.868 | 229.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:53;968 | 99.8947 | 177.2674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 53 | 968 | 57233.968 | 229.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;068 | 99.8921 | 177.2997 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 068 | 57234.068 | 229.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;168 | 99.8892 | 177.3294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 168 | 57234.168 | 229.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;268 | 99.8884 | 177.3631 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 268 | 57234.268 | 229.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;368 | 99.8886 | 177.4052 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 368 | 57234.368 | 229.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;468 | 99.8887 | 177.4412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 468 | 57234.468 | 230
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;568 | 99.8907 | 177.4662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 568 | 57234.568 | 230.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;668 | 99.8933 | 177.4888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 668 | 57234.668 | 230.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;768 | 99.8949 | 177.501 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 768 | 57234.768 | 230.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;868 | 99.8981 | 177.4932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 868 | 57234.868 | 230.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:54;968 | 99.9011 | 177.4706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 54 | 968 | 57234.968 | 230.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;068 | 99.9051 | 177.4372 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 068 | 57235.068 | 230.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;168 | 99.9075 | 177.3864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 168 | 57235.168 | 230.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;268 | 99.909 | 177.3232 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 268 | 57235.268 | 230.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;368 | 99.9115 | 177.2664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 368 | 57235.368 | 230.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;468 | 99.9126 | 177.2182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 468 | 57235.468 | 231
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;568 | 99.913 | 177.1741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 568 | 57235.568 | 231.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;668 | 99.9149 | 177.1497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 668 | 57235.668 | 231.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;768 | 99.9144 | 177.1515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 768 | 57235.768 | 231.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;868 | 99.9141 | 177.1628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 868 | 57235.868 | 231.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:55;968 | 99.9141 | 177.179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 55 | 968 | 57235.968 | 231.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;068 | 99.9119 | 177.2034 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 068 | 57236.068 | 231.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;168 | 99.9089 | 177.2263 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 168 | 57236.168 | 231.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;268 | 99.9082 | 177.2387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 268 | 57236.268 | 231.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;368 | 99.9053 | 177.2505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 368 | 57236.368 | 231.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;468 | 99.9031 | 177.2638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 468 | 57236.468 | 232
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;568 | 99.9011 | 177.2668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 568 | 57236.568 | 232.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;668 | 99.8986 | 177.2661 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 668 | 57236.668 | 232.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;768 | 99.8977 | 177.2794 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 768 | 57236.768 | 232.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;868 | 99.897 | 177.2993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 868 | 57236.868 | 232.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:56;968 | 99.8969 | 177.3142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 56 | 968 | 57236.968 | 232.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;068 | 99.8972 | 177.3277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 068 | 57237.068 | 232.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;168 | 99.8976 | 177.3391 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 168 | 57237.168 | 232.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;268 | 99.8999 | 177.3406 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 268 | 57237.268 | 232.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;368 | 99.9006 | 177.3359 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 368 | 57237.368 | 232.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;468 | 99.9025 | 177.3354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 468 | 57237.468 | 233
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;568 | 99.9046 | 177.3266 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 568 | 57237.568 | 233.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;668 | 99.9072 | 177.3017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 668 | 57237.668 | 233.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;768 | 99.9104 | 177.2748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 768 | 57237.768 | 233.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;868 | 99.9128 | 177.2437 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 868 | 57237.868 | 233.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:57;968 | 99.9142 | 177.1944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 57 | 968 | 57237.968 | 233.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;068 | 99.9158 | 177.1388 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 068 | 57238.068 | 233.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;168 | 99.9166 | 177.0954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 168 | 57238.168 | 233.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;268 | 99.9172 | 177.059 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 268 | 57238.268 | 233.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;368 | 99.9155 | 177.027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 368 | 57238.368 | 233.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;468 | 99.914 | 177.0185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 468 | 57238.468 | 234
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;568 | 99.912 | 177.0353 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 568 | 57238.568 | 234.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;668 | 99.9125 | 177.0581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 668 | 57238.668 | 234.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;768 | 99.9083 | 177.097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 768 | 57238.768 | 234.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;868 | 99.9051 | 177.1625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 868 | 57238.868 | 234.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:58;968 | 99.9019 | 177.232 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 58 | 968 | 57238.968 | 234.5
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;068 | 99.8987 | 177.2921 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 068 | 57239.068 | 234.6
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;168 | 99.8959 | 177.3538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 168 | 57239.168 | 234.7
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;268 | 99.8941 | 177.4097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 268 | 57239.268 | 234.8
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;368 | 99.8917 | 177.4416 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 368 | 57239.368 | 234.9
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;468 | 99.8919 | 177.4589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 468 | 57239.468 | 235
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;568 | 99.8897 | 177.4747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 568 | 57239.568 | 235.1
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;668 | 99.8903 | 177.475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 668 | 57239.668 | 235.2
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;768 | 99.8869 | 177.4583 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 768 | 57239.768 | 235.3
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;868 | 99.8875 | 177.4479 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 868 | 57239.868 | 235.4
Data | 10/24/2023 | 15:53:59;968 | 99.8882 | 177.4437 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 53 | 59 | 968 | 57239.968 | 235.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;068 | 99.8898 | 177.434 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 068 | 57240.068 | 235.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;168 | 99.8892 | 177.4315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 168 | 57240.168 | 235.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;268 | 99.8914 | 177.444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 268 | 57240.268 | 235.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;368 | 99.8929 | 177.449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 368 | 57240.368 | 235.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;468 | 99.8936 | 177.439 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 468 | 57240.468 | 236
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;568 | 99.8944 | 177.4252 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 568 | 57240.568 | 236.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;668 | 99.8962 | 177.398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 668 | 57240.668 | 236.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;768 | 99.8972 | 177.3498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 768 | 57240.768 | 236.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;868 | 99.8977 | 177.3068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 868 | 57240.868 | 236.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:00;968 | 99.8972 | 177.2814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 00 | 968 | 57240.968 | 236.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;068 | 99.8969 | 177.2511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 068 | 57241.068 | 236.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;168 | 99.8954 | 177.2191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 168 | 57241.168 | 236.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;268 | 99.8946 | 177.2157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 268 | 57241.268 | 236.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;368 | 99.8932 | 177.2325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 368 | 57241.368 | 236.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;468 | 99.8908 | 177.246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 468 | 57241.468 | 237
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;568 | 99.8882 | 177.2733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 568 | 57241.568 | 237.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;668 | 99.8873 | 177.3201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 668 | 57241.668 | 237.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;768 | 99.8842 | 177.3568 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 768 | 57241.768 | 237.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;868 | 99.8815 | 177.3815 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 868 | 57241.868 | 237.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:01;968 | 99.8797 | 177.4155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 01 | 968 | 57241.968 | 237.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;068 | 99.8784 | 177.4456 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 068 | 57242.068 | 237.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;168 | 99.8774 | 177.4571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 168 | 57242.168 | 237.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;268 | 99.8784 | 177.4657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 268 | 57242.268 | 237.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;368 | 99.8776 | 177.4736 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 368 | 57242.368 | 237.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;468 | 99.876 | 177.4578 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 468 | 57242.468 | 238
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;568 | 99.8776 | 177.4239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 568 | 57242.568 | 238.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;668 | 99.8799 | 177.3961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 668 | 57242.668 | 238.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;768 | 99.8798 | 177.3663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 768 | 57242.768 | 238.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;868 | 99.8822 | 177.3276 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 868 | 57242.868 | 238.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:02;968 | 99.8824 | 177.3037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 02 | 968 | 57242.968 | 238.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;068 | 99.8858 | 177.295 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 068 | 57243.068 | 238.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;168 | 99.8873 | 177.2727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 168 | 57243.168 | 238.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;268 | 99.8904 | 177.2433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 268 | 57243.268 | 238.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;368 | 99.8911 | 177.2264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 368 | 57243.368 | 238.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;468 | 99.8913 | 177.2045 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 468 | 57243.468 | 239
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;568 | 99.893 | 177.1665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 568 | 57243.568 | 239.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;668 | 99.8951 | 177.1325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 668 | 57243.668 | 239.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;768 | 99.8938 | 177.1051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 768 | 57243.768 | 239.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;868 | 99.8938 | 177.0712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 868 | 57243.868 | 239.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:03;968 | 99.8934 | 177.0429 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 03 | 968 | 57243.968 | 239.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;068 | 99.8934 | 177.0261 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 068 | 57244.068 | 239.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;168 | 99.8905 | 177.0201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 168 | 57244.168 | 239.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;268 | 99.8896 | 177.0249 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 268 | 57244.268 | 239.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;368 | 99.8869 | 177.0324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 368 | 57244.368 | 239.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;468 | 99.8845 | 177.0582 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 468 | 57244.468 | 240
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;568 | 99.8839 | 177.0993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 568 | 57244.568 | 240.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;668 | 99.883 | 177.1337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 668 | 57244.668 | 240.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;768 | 99.88 | 177.1654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 768 | 57244.768 | 240.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;868 | 99.8806 | 177.202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 868 | 57244.868 | 240.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:04;968 | 99.8816 | 177.2303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 04 | 968 | 57244.968 | 240.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;068 | 99.8816 | 177.2461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 068 | 57245.068 | 240.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;168 | 99.8819 | 177.2615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 168 | 57245.168 | 240.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;268 | 99.885 | 177.265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 268 | 57245.268 | 240.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;368 | 99.8852 | 177.2413 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 368 | 57245.368 | 240.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;468 | 99.8862 | 177.2032 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 468 | 57245.468 | 241
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;568 | 99.8882 | 177.1638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 568 | 57245.568 | 241.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;668 | 99.8905 | 177.1173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 668 | 57245.668 | 241.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;768 | 99.8933 | 177.0684 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 768 | 57245.768 | 241.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;868 | 99.8958 | 177.0424 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 868 | 57245.868 | 241.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:05;968 | 99.899 | 177.0303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 05 | 968 | 57245.968 | 241.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;068 | 99.9005 | 177.0072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 068 | 57246.068 | 241.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;168 | 99.9014 | 176.9856 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 168 | 57246.168 | 241.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;268 | 99.9029 | 176.9749 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 268 | 57246.268 | 241.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;368 | 99.9042 | 176.9584 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 368 | 57246.368 | 241.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;468 | 99.9033 | 176.9357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 468 | 57246.468 | 242
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;568 | 99.9032 | 176.9248 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 568 | 57246.568 | 242.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;668 | 99.9028 | 176.9194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 668 | 57246.668 | 242.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;768 | 99.9034 | 176.9065 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 768 | 57246.768 | 242.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;868 | 99.9017 | 176.9003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 868 | 57246.868 | 242.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:06;968 | 99.901 | 176.9066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 06 | 968 | 57246.968 | 242.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;068 | 99.8993 | 176.9069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 068 | 57247.068 | 242.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;168 | 99.8965 | 176.9049 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 168 | 57247.168 | 242.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;268 | 99.8955 | 176.9233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 268 | 57247.268 | 242.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;368 | 99.8951 | 176.9541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 368 | 57247.368 | 242.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;468 | 99.8931 | 176.9812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 468 | 57247.468 | 243
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;568 | 99.8918 | 177.0149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 568 | 57247.568 | 243.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;668 | 99.8915 | 177.0563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 668 | 57247.668 | 243.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;768 | 99.893 | 177.086 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 768 | 57247.768 | 243.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;868 | 99.8925 | 177.1006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 868 | 57247.868 | 243.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:07;968 | 99.8934 | 177.1068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 07 | 968 | 57247.968 | 243.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;068 | 99.8939 | 177.0905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 068 | 57248.068 | 243.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;168 | 99.8953 | 177.0476 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 168 | 57248.168 | 243.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;268 | 99.8966 | 177.006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 268 | 57248.268 | 243.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;368 | 99.8991 | 176.9744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 368 | 57248.368 | 243.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;468 | 99.8997 | 176.9379 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 468 | 57248.468 | 244
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;568 | 99.9028 | 176.9024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 568 | 57248.568 | 244.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;668 | 99.9054 | 176.8816 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 668 | 57248.668 | 244.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;768 | 99.905 | 176.8665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 768 | 57248.768 | 244.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;868 | 99.9064 | 176.8493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 868 | 57248.868 | 244.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:08;968 | 99.9078 | 176.8484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 08 | 968 | 57248.968 | 244.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;068 | 99.9079 | 176.8648 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 068 | 57249.068 | 244.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;168 | 99.9084 | 176.8768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 168 | 57249.168 | 244.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;268 | 99.9071 | 176.8861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 268 | 57249.268 | 244.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;368 | 99.9073 | 176.9014 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 368 | 57249.368 | 244.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;468 | 99.9061 | 176.9077 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 468 | 57249.468 | 245
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;568 | 99.9048 | 176.8978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 568 | 57249.568 | 245.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;668 | 99.9033 | 176.8898 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 668 | 57249.668 | 245.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;768 | 99.8999 | 176.8873 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 768 | 57249.768 | 245.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;868 | 99.899 | 176.8828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 868 | 57249.868 | 245.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:09;968 | 99.8955 | 176.8874 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 09 | 968 | 57249.968 | 245.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;068 | 99.8939 | 176.911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 068 | 57250.068 | 245.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;168 | 99.891 | 176.9438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 168 | 57250.168 | 245.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;268 | 99.8921 | 176.9786 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 268 | 57250.268 | 245.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;368 | 99.8918 | 177.0214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 368 | 57250.368 | 245.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;468 | 99.8909 | 177.0643 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 468 | 57250.468 | 246
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;568 | 99.8917 | 177.0911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 568 | 57250.568 | 246.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;668 | 99.8914 | 177.105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 668 | 57250.668 | 246.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;768 | 99.8928 | 177.1122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 768 | 57250.768 | 246.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;868 | 99.8933 | 177.1013 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 868 | 57250.868 | 246.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:10;968 | 99.8959 | 177.0715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 10 | 968 | 57250.968 | 246.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;068 | 99.8976 | 177.0393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 068 | 57251.068 | 246.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;168 | 99.8985 | 177.0068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 168 | 57251.168 | 246.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;268 | 99.9013 | 176.9719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 268 | 57251.268 | 246.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;368 | 99.9025 | 176.9416 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 368 | 57251.368 | 246.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;468 | 99.903 | 176.9207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 468 | 57251.468 | 247
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;568 | 99.9034 | 176.903 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 568 | 57251.568 | 247.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;668 | 99.904 | 176.8883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 668 | 57251.668 | 247.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;768 | 99.9047 | 176.888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 768 | 57251.768 | 247.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;868 | 99.9039 | 176.8982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 868 | 57251.868 | 247.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:11;968 | 99.9034 | 176.9068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 11 | 968 | 57251.968 | 247.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;068 | 99.9047 | 176.9164 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 068 | 57252.068 | 247.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;168 | 99.9017 | 176.9288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 168 | 57252.168 | 247.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;268 | 99.9 | 176.9366 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 268 | 57252.268 | 247.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;368 | 99.8974 | 176.9404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 368 | 57252.368 | 247.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;468 | 99.8974 | 176.9506 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 468 | 57252.468 | 248
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;568 | 99.8943 | 176.9616 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 568 | 57252.568 | 248.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;668 | 99.8954 | 176.965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 668 | 57252.668 | 248.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;768 | 99.8915 | 176.9674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 768 | 57252.768 | 248.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;868 | 99.8921 | 176.9737 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 868 | 57252.868 | 248.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:12;968 | 99.8898 | 176.983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 12 | 968 | 57252.968 | 248.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;068 | 99.8916 | 176.9964 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 068 | 57253.068 | 248.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;168 | 99.89 | 177.0161 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 168 | 57253.168 | 248.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;268 | 99.8907 | 177.0383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 268 | 57253.268 | 248.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;368 | 99.8918 | 177.0584 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 368 | 57253.368 | 248.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;468 | 99.8935 | 177.0736 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 468 | 57253.468 | 249
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;568 | 99.8957 | 177.0787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 568 | 57253.568 | 249.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;668 | 99.8974 | 177.0641 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 668 | 57253.668 | 249.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;768 | 99.8988 | 177.0286 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 768 | 57253.768 | 249.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;868 | 99.9005 | 176.98 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 868 | 57253.868 | 249.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:13;968 | 99.9031 | 176.9302 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 13 | 968 | 57253.968 | 249.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;068 | 99.9029 | 176.8883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 068 | 57254.068 | 249.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;168 | 99.903 | 176.8509 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 168 | 57254.168 | 249.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;268 | 99.9049 | 176.8222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 268 | 57254.268 | 249.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;368 | 99.9042 | 176.8064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 368 | 57254.368 | 249.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;468 | 99.9044 | 176.8022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 468 | 57254.468 | 250
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;568 | 99.9029 | 176.8101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 568 | 57254.568 | 250.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;668 | 99.9036 | 176.828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 668 | 57254.668 | 250.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;768 | 99.9027 | 176.8526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 768 | 57254.768 | 250.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;868 | 99.9013 | 176.8793 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 868 | 57254.868 | 250.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:14;968 | 99.899 | 176.9021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 14 | 968 | 57254.968 | 250.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;068 | 99.8974 | 176.9199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 068 | 57255.068 | 250.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;168 | 99.8937 | 176.9357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 168 | 57255.168 | 250.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;268 | 99.8926 | 176.9493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 268 | 57255.268 | 250.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;368 | 99.8914 | 176.9601 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 368 | 57255.368 | 250.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;468 | 99.8909 | 176.9693 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 468 | 57255.468 | 251
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;568 | 99.8902 | 176.9769 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 568 | 57255.568 | 251.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;668 | 99.8896 | 176.9802 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 668 | 57255.668 | 251.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;768 | 99.888 | 176.9812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 768 | 57255.768 | 251.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;868 | 99.8875 | 176.9854 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 868 | 57255.868 | 251.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:15;968 | 99.8866 | 176.9908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 15 | 968 | 57255.968 | 251.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;068 | 99.8876 | 176.9945 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 068 | 57256.068 | 251.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;168 | 99.889 | 177.002 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 168 | 57256.168 | 251.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;268 | 99.8921 | 177.0142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 268 | 57256.268 | 251.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;368 | 99.893 | 177.0203 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 368 | 57256.368 | 251.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;468 | 99.8933 | 177.0168 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 468 | 57256.468 | 252
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;568 | 99.8947 | 177.007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 568 | 57256.568 | 252.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;668 | 99.897 | 176.9891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 668 | 57256.668 | 252.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;768 | 99.8985 | 176.9623 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 768 | 57256.768 | 252.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;868 | 99.8995 | 176.9339 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 868 | 57256.868 | 252.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:16;968 | 99.9005 | 176.9079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 16 | 968 | 57256.968 | 252.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;068 | 99.9015 | 176.8819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 068 | 57257.068 | 252.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;168 | 99.9003 | 176.8574 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 168 | 57257.168 | 252.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;268 | 99.9007 | 176.8377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 268 | 57257.268 | 252.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;368 | 99.8983 | 176.8273 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 368 | 57257.368 | 252.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;468 | 99.897 | 176.8293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 468 | 57257.468 | 253
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;568 | 99.8964 | 176.8499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 568 | 57257.568 | 253.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;668 | 99.8955 | 176.8864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 668 | 57257.668 | 253.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;768 | 99.8942 | 176.9243 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 768 | 57257.768 | 253.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;868 | 99.8924 | 176.9598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 868 | 57257.868 | 253.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:17;968 | 99.8897 | 176.9931 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 17 | 968 | 57257.968 | 253.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;068 | 99.8882 | 177.0147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 068 | 57258.068 | 253.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;168 | 99.8866 | 177.0215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 168 | 57258.168 | 253.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;268 | 99.8846 | 177.031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 268 | 57258.268 | 253.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;368 | 99.8837 | 177.0464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 368 | 57258.368 | 253.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;468 | 99.8834 | 177.0575 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 468 | 57258.468 | 254
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;568 | 99.8835 | 177.0705 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 568 | 57258.568 | 254.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;668 | 99.8864 | 177.093 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 668 | 57258.668 | 254.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;768 | 99.8862 | 177.1145 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 768 | 57258.768 | 254.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;868 | 99.8866 | 177.1301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 868 | 57258.868 | 254.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:18;968 | 99.8888 | 177.1519 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 18 | 968 | 57258.968 | 254.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;068 | 99.8927 | 177.1802 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 068 | 57259.068 | 254.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;168 | 99.8946 | 177.2002 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 168 | 57259.168 | 254.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;268 | 99.8984 | 177.2117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 268 | 57259.268 | 254.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;368 | 99.9008 | 177.2223 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 368 | 57259.368 | 254.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;468 | 99.9021 | 177.2212 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 468 | 57259.468 | 255
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;568 | 99.9049 | 177.2025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 568 | 57259.568 | 255.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;668 | 99.9067 | 177.1772 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 668 | 57259.668 | 255.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;768 | 99.9072 | 177.1498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 768 | 57259.768 | 255.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;868 | 99.9098 | 177.1195 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 868 | 57259.868 | 255.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:19;968 | 99.9103 | 177.0935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 19 | 968 | 57259.968 | 255.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;068 | 99.9081 | 177.0793 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 068 | 57260.068 | 255.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;168 | 99.9077 | 177.0794 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 168 | 57260.168 | 255.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;268 | 99.9068 | 177.095 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 268 | 57260.268 | 255.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;368 | 99.9064 | 177.1296 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 368 | 57260.368 | 255.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;468 | 99.9045 | 177.1806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 468 | 57260.468 | 256
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;568 | 99.9044 | 177.2377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 568 | 57260.568 | 256.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;668 | 99.9039 | 177.2978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 668 | 57260.668 | 256.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;768 | 99.9022 | 177.3578 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 768 | 57260.768 | 256.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;868 | 99.9014 | 177.4063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 868 | 57260.868 | 256.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:20;968 | 99.9029 | 177.4373 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 20 | 968 | 57260.968 | 256.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;068 | 99.9035 | 177.4559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 068 | 57261.068 | 256.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;168 | 99.9029 | 177.4611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 168 | 57261.168 | 256.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;268 | 99.9059 | 177.4497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 268 | 57261.268 | 256.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;368 | 99.908 | 177.4296 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 368 | 57261.368 | 256.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;468 | 99.9098 | 177.4098 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 468 | 57261.468 | 257
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;568 | 99.9124 | 177.3876 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 568 | 57261.568 | 257.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;668 | 99.9166 | 177.3648 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 668 | 57261.668 | 257.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;768 | 99.9177 | 177.3495 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 768 | 57261.768 | 257.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;868 | 99.9195 | 177.3444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 868 | 57261.868 | 257.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:21;968 | 99.9222 | 177.3478 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 21 | 968 | 57261.968 | 257.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;068 | 99.926 | 177.356 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 068 | 57262.068 | 257.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;168 | 99.9283 | 177.3646 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 168 | 57262.168 | 257.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;268 | 99.9302 | 177.3659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 268 | 57262.268 | 257.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;368 | 99.933 | 177.3571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 368 | 57262.368 | 257.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;468 | 99.9349 | 177.3419 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 468 | 57262.468 | 258
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;568 | 99.9362 | 177.3177 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 568 | 57262.568 | 258.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;668 | 99.9363 | 177.2831 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 668 | 57262.668 | 258.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;768 | 99.9358 | 177.2502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 768 | 57262.768 | 258.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;868 | 99.9357 | 177.2276 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 868 | 57262.868 | 258.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:22;968 | 99.9347 | 177.2183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 22 | 968 | 57262.968 | 258.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;068 | 99.9324 | 177.226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 068 | 57263.068 | 258.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;168 | 99.9311 | 177.2493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 168 | 57263.168 | 258.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;268 | 99.931 | 177.2865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 268 | 57263.268 | 258.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;368 | 99.9307 | 177.333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 368 | 57263.368 | 258.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;468 | 99.929 | 177.3805 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 468 | 57263.468 | 259
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;568 | 99.9273 | 177.4232 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 568 | 57263.568 | 259.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;668 | 99.9282 | 177.4559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 668 | 57263.668 | 259.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;768 | 99.9282 | 177.4747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 768 | 57263.768 | 259.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;868 | 99.9275 | 177.4818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 868 | 57263.868 | 259.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:23;968 | 99.9285 | 177.4796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 23 | 968 | 57263.968 | 259.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;068 | 99.9295 | 177.4713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 068 | 57264.068 | 259.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;168 | 99.9313 | 177.4595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 168 | 57264.168 | 259.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;268 | 99.9339 | 177.4443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 268 | 57264.268 | 259.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;368 | 99.9366 | 177.4281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 368 | 57264.368 | 259.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;468 | 99.938 | 177.4079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 468 | 57264.468 | 260
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;568 | 99.9394 | 177.3837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 568 | 57264.568 | 260.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;668 | 99.9427 | 177.3611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 668 | 57264.668 | 260.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;768 | 99.9448 | 177.3474 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 768 | 57264.768 | 260.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;868 | 99.9444 | 177.3456 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 868 | 57264.868 | 260.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:24;968 | 99.9464 | 177.3489 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 24 | 968 | 57264.968 | 260.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;068 | 99.9476 | 177.3525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 068 | 57265.068 | 260.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;168 | 99.9481 | 177.3522 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 168 | 57265.168 | 260.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;268 | 99.9466 | 177.3459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 268 | 57265.268 | 260.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;368 | 99.946 | 177.3348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 368 | 57265.368 | 260.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;468 | 99.9428 | 177.3217 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 468 | 57265.468 | 261
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;568 | 99.9409 | 177.3096 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 568 | 57265.568 | 261.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;668 | 99.9386 | 177.3057 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 668 | 57265.668 | 261.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;768 | 99.936 | 177.3117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 768 | 57265.768 | 261.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;868 | 99.9307 | 177.3235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 868 | 57265.868 | 261.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:25;968 | 99.9286 | 177.3441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 25 | 968 | 57265.968 | 261.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;068 | 99.9272 | 177.3738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 068 | 57266.068 | 261.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;168 | 99.9248 | 177.4189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 168 | 57266.168 | 261.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;268 | 99.9238 | 177.4803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 268 | 57266.268 | 261.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;368 | 99.9224 | 177.5436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 368 | 57266.368 | 261.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;468 | 99.9216 | 177.6003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 468 | 57266.468 | 262
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;568 | 99.9213 | 177.6456 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 568 | 57266.568 | 262.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;668 | 99.9212 | 177.6696 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 668 | 57266.668 | 262.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;768 | 99.9206 | 177.6704 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 768 | 57266.768 | 262.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;868 | 99.9214 | 177.655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 868 | 57266.868 | 262.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:26;968 | 99.922 | 177.6263 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 26 | 968 | 57266.968 | 262.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;068 | 99.9235 | 177.5857 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 068 | 57267.068 | 262.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;168 | 99.9241 | 177.5424 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 168 | 57267.168 | 262.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;268 | 99.925 | 177.5094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 268 | 57267.268 | 262.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;368 | 99.926 | 177.4846 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 368 | 57267.368 | 262.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;468 | 99.927 | 177.4628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 468 | 57267.468 | 263
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;568 | 99.9284 | 177.4478 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 568 | 57267.568 | 263.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;668 | 99.9301 | 177.4418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 668 | 57267.668 | 263.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;768 | 99.9292 | 177.4426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 768 | 57267.768 | 263.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;868 | 99.9272 | 177.4516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 868 | 57267.868 | 263.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:27;968 | 99.9262 | 177.4696 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 27 | 968 | 57267.968 | 263.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;068 | 99.9259 | 177.4885 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 068 | 57268.068 | 263.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;168 | 99.9237 | 177.5043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 168 | 57268.168 | 263.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;268 | 99.9226 | 177.5294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 268 | 57268.268 | 263.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;368 | 99.9205 | 177.5605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 368 | 57268.368 | 263.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;468 | 99.9164 | 177.5811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 468 | 57268.468 | 264
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;568 | 99.9145 | 177.5938 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 568 | 57268.568 | 264.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;668 | 99.9126 | 177.6063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 668 | 57268.668 | 264.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;768 | 99.9116 | 177.6206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 768 | 57268.768 | 264.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;868 | 99.9091 | 177.6383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 868 | 57268.868 | 264.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:28;968 | 99.908 | 177.6651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 28 | 968 | 57268.968 | 264.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;068 | 99.906 | 177.6993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 068 | 57269.068 | 264.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;168 | 99.904 | 177.7308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 168 | 57269.168 | 264.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;268 | 99.9033 | 177.7636 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 268 | 57269.268 | 264.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;368 | 99.9056 | 177.8016 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 368 | 57269.368 | 264.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;468 | 99.9048 | 177.8295 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 468 | 57269.468 | 265
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;568 | 99.9034 | 177.8412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 568 | 57269.568 | 265.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;668 | 99.9049 | 177.846 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 668 | 57269.668 | 265.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;768 | 99.9055 | 177.8407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 768 | 57269.768 | 265.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;868 | 99.9065 | 177.8221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 868 | 57269.868 | 265.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:29;968 | 99.9075 | 177.7982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 29 | 968 | 57269.968 | 265.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;068 | 99.909 | 177.7747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 068 | 57270.068 | 265.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;168 | 99.9083 | 177.7438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 168 | 57270.168 | 265.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;268 | 99.9088 | 177.7093 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 268 | 57270.268 | 265.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;368 | 99.9092 | 177.6935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 368 | 57270.368 | 265.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;468 | 99.9106 | 177.6935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 468 | 57270.468 | 266
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;568 | 99.9091 | 177.6935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 568 | 57270.568 | 266.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;668 | 99.9094 | 177.7026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 668 | 57270.668 | 266.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;768 | 99.9097 | 177.7238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 768 | 57270.768 | 266.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;868 | 99.9093 | 177.7335 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 868 | 57270.868 | 266.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:30;968 | 99.9075 | 177.7272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 30 | 968 | 57270.968 | 266.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;068 | 99.9069 | 177.7206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 068 | 57271.068 | 266.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;168 | 99.9045 | 177.7085 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 168 | 57271.168 | 266.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;268 | 99.9042 | 177.6848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 268 | 57271.268 | 266.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;368 | 99.9035 | 177.6687 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 368 | 57271.368 | 266.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;468 | 99.9015 | 177.6681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 468 | 57271.468 | 267
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;568 | 99.9012 | 177.6661 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 568 | 57271.568 | 267.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;668 | 99.9013 | 177.6618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 668 | 57271.668 | 267.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;768 | 99.9011 | 177.6662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 768 | 57271.768 | 267.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;868 | 99.9003 | 177.6726 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 868 | 57271.868 | 267.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:31;968 | 99.901 | 177.6719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 31 | 968 | 57271.968 | 267.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;068 | 99.9023 | 177.6741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 068 | 57272.068 | 267.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;168 | 99.9036 | 177.6797 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 168 | 57272.168 | 267.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;268 | 99.9045 | 177.6721 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 268 | 57272.268 | 267.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;368 | 99.907 | 177.6548 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 368 | 57272.368 | 267.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;468 | 99.9087 | 177.6431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 468 | 57272.468 | 268
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;568 | 99.9101 | 177.6182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 568 | 57272.568 | 268.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;668 | 99.912 | 177.5697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 668 | 57272.668 | 268.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;768 | 99.9134 | 177.5257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 768 | 57272.768 | 268.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;868 | 99.9161 | 177.4929 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 868 | 57272.868 | 268.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:32;968 | 99.9179 | 177.4538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 32 | 968 | 57272.968 | 268.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;068 | 99.9178 | 177.418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 068 | 57273.068 | 268.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;168 | 99.9179 | 177.403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 168 | 57273.168 | 268.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;268 | 99.9193 | 177.3999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 268 | 57273.268 | 268.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;368 | 99.9183 | 177.4006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 368 | 57273.368 | 268.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;468 | 99.9187 | 177.4214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 468 | 57273.468 | 269
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;568 | 99.9205 | 177.4585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 568 | 57273.568 | 269.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;668 | 99.9192 | 177.4858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 668 | 57273.668 | 269.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;768 | 99.9176 | 177.5093 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 768 | 57273.768 | 269.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;868 | 99.917 | 177.5417 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 868 | 57273.868 | 269.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:33;968 | 99.9169 | 177.5647 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 33 | 968 | 57273.968 | 269.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;068 | 99.9154 | 177.5688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 068 | 57274.068 | 269.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;168 | 99.9142 | 177.5717 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 168 | 57274.168 | 269.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;268 | 99.9141 | 177.5727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 268 | 57274.268 | 269.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;368 | 99.9133 | 177.5602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 368 | 57274.368 | 269.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;468 | 99.9122 | 177.5405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 468 | 57274.468 | 270
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;568 | 99.9116 | 177.5289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 568 | 57274.568 | 270.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;668 | 99.9125 | 177.5301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 668 | 57274.668 | 270.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;768 | 99.9131 | 177.5277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 768 | 57274.768 | 270.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;868 | 99.9132 | 177.5167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 868 | 57274.868 | 270.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:34;968 | 99.9134 | 177.52 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 34 | 968 | 57274.968 | 270.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;068 | 99.9165 | 177.536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 068 | 57275.068 | 270.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;168 | 99.9188 | 177.547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 168 | 57275.168 | 270.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;268 | 99.9196 | 177.5585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 268 | 57275.268 | 270.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;368 | 99.9214 | 177.5745 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 368 | 57275.368 | 270.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;468 | 99.9213 | 177.5713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 468 | 57275.468 | 271
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;568 | 99.9232 | 177.5457 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 568 | 57275.568 | 271.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;668 | 99.9253 | 177.5205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 668 | 57275.668 | 271.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;768 | 99.9259 | 177.4912 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 768 | 57275.768 | 271.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;868 | 99.9261 | 177.447 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 868 | 57275.868 | 271.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:35;968 | 99.926 | 177.4123 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 35 | 968 | 57275.968 | 271.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;068 | 99.9243 | 177.403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 068 | 57276.068 | 271.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;168 | 99.9229 | 177.4039 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 168 | 57276.168 | 271.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;268 | 99.9227 | 177.4126 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 268 | 57276.268 | 271.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;368 | 99.9215 | 177.4454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 368 | 57276.368 | 271.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;468 | 99.9211 | 177.4889 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 468 | 57276.468 | 272
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;568 | 99.9207 | 177.5202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 568 | 57276.568 | 272.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;668 | 99.9187 | 177.5513 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 668 | 57276.668 | 272.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;768 | 99.9178 | 177.5864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 768 | 57276.768 | 272.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;868 | 99.9184 | 177.6007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 868 | 57276.868 | 272.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:36;968 | 99.9173 | 177.5926 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 36 | 968 | 57276.968 | 272.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;068 | 99.916 | 177.5828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 068 | 57277.068 | 272.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;168 | 99.916 | 177.5685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 168 | 57277.168 | 272.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;268 | 99.9158 | 177.5447 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 268 | 57277.268 | 272.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;368 | 99.9173 | 177.529 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 368 | 57277.368 | 272.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;468 | 99.9171 | 177.5248 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 468 | 57277.468 | 273
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;568 | 99.9183 | 177.5118 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 568 | 57277.568 | 273.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;668 | 99.9175 | 177.4944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 668 | 57277.668 | 273.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;768 | 99.9186 | 177.4916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 768 | 57277.768 | 273.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;868 | 99.9187 | 177.4946 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 868 | 57277.868 | 273.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:37;968 | 99.9202 | 177.4917 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 37 | 968 | 57277.968 | 273.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;068 | 99.9206 | 177.4944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 068 | 57278.068 | 273.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;168 | 99.9211 | 177.5013 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 168 | 57278.168 | 273.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;268 | 99.9215 | 177.4913 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 268 | 57278.268 | 273.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;368 | 99.9222 | 177.4709 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 368 | 57278.368 | 273.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;468 | 99.9199 | 177.4599 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 468 | 57278.468 | 274
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;568 | 99.9199 | 177.4428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 568 | 57278.568 | 274.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;668 | 99.9193 | 177.4097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 668 | 57278.668 | 274.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;768 | 99.918 | 177.3883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 768 | 57278.768 | 274.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;868 | 99.9167 | 177.3849 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 868 | 57278.868 | 274.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:38;968 | 99.9166 | 177.3798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 38 | 968 | 57278.968 | 274.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;068 | 99.9125 | 177.3818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 068 | 57279.068 | 274.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;168 | 99.9089 | 177.4061 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 168 | 57279.168 | 274.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;268 | 99.9069 | 177.4385 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 268 | 57279.268 | 274.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;368 | 99.9038 | 177.4686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 368 | 57279.368 | 274.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;468 | 99.9005 | 177.5146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 468 | 57279.468 | 275
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;568 | 99.8983 | 177.5701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 568 | 57279.568 | 275.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;668 | 99.8941 | 177.6079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 668 | 57279.668 | 275.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;768 | 99.8903 | 177.6337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 768 | 57279.768 | 275.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;868 | 99.8884 | 177.6604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 868 | 57279.868 | 275.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:39;968 | 99.8879 | 177.6714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 39 | 968 | 57279.968 | 275.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;068 | 99.8861 | 177.6621 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 068 | 57280.068 | 275.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;168 | 99.8859 | 177.6572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 168 | 57280.168 | 275.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;268 | 99.8871 | 177.6561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 268 | 57280.268 | 275.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;368 | 99.8876 | 177.6432 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 368 | 57280.368 | 275.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;468 | 99.8871 | 177.6299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 468 | 57280.468 | 276
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;568 | 99.8865 | 177.6269 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 568 | 57280.568 | 276.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;668 | 99.8885 | 177.6172 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 668 | 57280.668 | 276.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;768 | 99.8901 | 177.5972 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 768 | 57280.768 | 276.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;868 | 99.8919 | 177.5861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 868 | 57280.868 | 276.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:40;968 | 99.8956 | 177.5773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 40 | 968 | 57280.968 | 276.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;068 | 99.8964 | 177.5546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 068 | 57281.068 | 276.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;168 | 99.8967 | 177.5315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 168 | 57281.168 | 276.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;268 | 99.8972 | 177.5175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 268 | 57281.268 | 276.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;368 | 99.8985 | 177.4854 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 368 | 57281.368 | 276.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;468 | 99.8968 | 177.433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 468 | 57281.468 | 277
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;568 | 99.8968 | 177.3917 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 568 | 57281.568 | 277.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;668 | 99.8954 | 177.3607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 668 | 57281.668 | 277.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;768 | 99.8936 | 177.3258 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 768 | 57281.768 | 277.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;868 | 99.8915 | 177.3067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 868 | 57281.868 | 277.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:41;968 | 99.8895 | 177.3148 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 41 | 968 | 57281.968 | 277.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;068 | 99.8865 | 177.3333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 068 | 57282.068 | 277.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;168 | 99.8844 | 177.3607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 168 | 57282.168 | 277.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;268 | 99.8826 | 177.4079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 268 | 57282.268 | 277.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;368 | 99.88 | 177.46 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 368 | 57282.368 | 277.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;468 | 99.8769 | 177.4985 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 468 | 57282.468 | 278
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;568 | 99.8742 | 177.5379 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 568 | 57282.568 | 278.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;668 | 99.874 | 177.5816 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 668 | 57282.668 | 278.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;768 | 99.8734 | 177.6043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 768 | 57282.768 | 278.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;868 | 99.8716 | 177.6066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 868 | 57282.868 | 278.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:42;968 | 99.873 | 177.609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 42 | 968 | 57282.968 | 278.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;068 | 99.8717 | 177.6028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 068 | 57283.068 | 278.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;168 | 99.8723 | 177.5798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 168 | 57283.168 | 278.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;268 | 99.8726 | 177.5627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 268 | 57283.268 | 278.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;368 | 99.8743 | 177.5573 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 368 | 57283.368 | 278.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;468 | 99.8745 | 177.5449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 468 | 57283.468 | 279
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;568 | 99.8775 | 177.528 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 568 | 57283.568 | 279.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;668 | 99.8795 | 177.5199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 668 | 57283.668 | 279.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;768 | 99.8818 | 177.5018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 768 | 57283.768 | 279.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;868 | 99.8831 | 177.4615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 868 | 57283.868 | 279.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:43;968 | 99.8854 | 177.417 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 43 | 968 | 57283.968 | 279.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;068 | 99.8883 | 177.3693 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 068 | 57284.068 | 279.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;168 | 99.8893 | 177.3041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 168 | 57284.168 | 279.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;268 | 99.8918 | 177.2335 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 268 | 57284.268 | 279.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;368 | 99.8938 | 177.1775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 368 | 57284.368 | 279.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;468 | 99.8942 | 177.131 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 468 | 57284.468 | 280
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;568 | 99.8953 | 177.0886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 568 | 57284.568 | 280.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;668 | 99.895 | 177.0501 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 668 | 57284.668 | 280.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;768 | 99.893 | 177.0279 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 768 | 57284.768 | 280.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;868 | 99.8923 | 177.0255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 868 | 57284.868 | 280.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:44;968 | 99.893 | 177.0289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 44 | 968 | 57284.968 | 280.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;068 | 99.8926 | 177.0463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 068 | 57285.068 | 280.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;168 | 99.8907 | 177.0844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 168 | 57285.168 | 280.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;268 | 99.8885 | 177.122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 268 | 57285.268 | 280.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;368 | 99.8903 | 177.1481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 368 | 57285.368 | 280.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;468 | 99.8897 | 177.1752 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 468 | 57285.468 | 281
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;568 | 99.8891 | 177.1983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 568 | 57285.568 | 281.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;668 | 99.8895 | 177.2045 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 668 | 57285.668 | 281.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;768 | 99.89 | 177.2007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 768 | 57285.768 | 281.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;868 | 99.8906 | 177.196 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 868 | 57285.868 | 281.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:45;968 | 99.8928 | 177.1796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 45 | 968 | 57285.968 | 281.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;068 | 99.8948 | 177.1499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 068 | 57286.068 | 281.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;168 | 99.8972 | 177.1228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 168 | 57286.168 | 281.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;268 | 99.9009 | 177.0963 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 268 | 57286.268 | 281.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;368 | 99.9055 | 177.0618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 368 | 57286.368 | 281.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;468 | 99.9067 | 177.0253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 468 | 57286.468 | 282
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;568 | 99.9095 | 176.9935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 568 | 57286.568 | 282.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;668 | 99.9131 | 176.9632 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 668 | 57286.668 | 282.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;768 | 99.9152 | 176.9341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 768 | 57286.768 | 282.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;868 | 99.9166 | 176.9117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 868 | 57286.868 | 282.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:46;968 | 99.9167 | 176.8927 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 46 | 968 | 57286.968 | 282.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;068 | 99.9164 | 176.8698 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 068 | 57287.068 | 282.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;168 | 99.9149 | 176.855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 168 | 57287.168 | 282.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;268 | 99.9127 | 176.8559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 268 | 57287.268 | 282.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;368 | 99.9097 | 176.8651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 368 | 57287.368 | 282.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;468 | 99.9052 | 176.8825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 468 | 57287.468 | 283
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;568 | 99.9023 | 176.92 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 568 | 57287.568 | 283.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;668 | 99.8991 | 176.9729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 668 | 57287.668 | 283.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;768 | 99.8946 | 177.0257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 768 | 57287.768 | 283.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;868 | 99.8906 | 177.0882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 868 | 57287.868 | 283.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:47;968 | 99.8881 | 177.1646 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 47 | 968 | 57287.968 | 283.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;068 | 99.8867 | 177.2387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 068 | 57288.068 | 283.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;168 | 99.886 | 177.3034 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 168 | 57288.168 | 283.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;268 | 99.8834 | 177.3599 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 268 | 57288.268 | 283.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;368 | 99.8827 | 177.4036 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 368 | 57288.368 | 283.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;468 | 99.8832 | 177.4326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 468 | 57288.468 | 284
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;568 | 99.883 | 177.4432 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 568 | 57288.568 | 284.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;668 | 99.8847 | 177.4331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 668 | 57288.668 | 284.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;768 | 99.8874 | 177.4037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 768 | 57288.768 | 284.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;868 | 99.889 | 177.3603 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 868 | 57288.868 | 284.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:48;968 | 99.8912 | 177.3132 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 48 | 968 | 57288.968 | 284.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;068 | 99.894 | 177.2601 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 068 | 57289.068 | 284.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;168 | 99.8953 | 177.2003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 168 | 57289.168 | 284.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;268 | 99.8969 | 177.1463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 268 | 57289.268 | 284.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;368 | 99.8978 | 177.1057 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 368 | 57289.368 | 284.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;468 | 99.8982 | 177.08 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 468 | 57289.468 | 285
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;568 | 99.8976 | 177.0704 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 568 | 57289.568 | 285.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;668 | 99.8985 | 177.0742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 668 | 57289.668 | 285.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;768 | 99.8984 | 177.0853 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 768 | 57289.768 | 285.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;868 | 99.8973 | 177.0974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 868 | 57289.868 | 285.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:49;968 | 99.8968 | 177.1074 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 49 | 968 | 57289.968 | 285.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;068 | 99.8942 | 177.1134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 068 | 57290.068 | 285.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;168 | 99.8897 | 177.1143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 168 | 57290.168 | 285.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;268 | 99.8885 | 177.1163 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 268 | 57290.268 | 285.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;368 | 99.8851 | 177.1262 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 368 | 57290.368 | 285.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;468 | 99.8828 | 177.1488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 468 | 57290.468 | 286
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;568 | 99.8789 | 177.1837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 568 | 57290.568 | 286.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;668 | 99.8764 | 177.2285 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 668 | 57290.668 | 286.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;768 | 99.8741 | 177.2796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 768 | 57290.768 | 286.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;868 | 99.8716 | 177.329 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 868 | 57290.868 | 286.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:50;968 | 99.8734 | 177.3688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 50 | 968 | 57290.968 | 286.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;068 | 99.8714 | 177.3948 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 068 | 57291.068 | 286.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;168 | 99.8722 | 177.4051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 168 | 57291.168 | 286.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;268 | 99.8729 | 177.4008 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 268 | 57291.268 | 286.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;368 | 99.8757 | 177.3813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 368 | 57291.368 | 286.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;468 | 99.877 | 177.3472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 468 | 57291.468 | 287
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;568 | 99.8792 | 177.3069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 568 | 57291.568 | 287.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;668 | 99.882 | 177.261 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 668 | 57291.668 | 287.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;768 | 99.8844 | 177.2097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 768 | 57291.768 | 287.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;868 | 99.8859 | 177.1556 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 868 | 57291.868 | 287.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:51;968 | 99.887 | 177.1033 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 51 | 968 | 57291.968 | 287.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;068 | 99.8889 | 177.0645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 068 | 57292.068 | 287.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;168 | 99.8903 | 177.0444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 168 | 57292.168 | 287.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;268 | 99.8918 | 177.039 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 268 | 57292.268 | 287.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;368 | 99.8906 | 177.0411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 368 | 57292.368 | 287.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;468 | 99.8899 | 177.0453 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 468 | 57292.468 | 288
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;568 | 99.8895 | 177.0517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 568 | 57292.568 | 288.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;668 | 99.8894 | 177.0596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 668 | 57292.668 | 288.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;768 | 99.8864 | 177.0658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 768 | 57292.768 | 288.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;868 | 99.8839 | 177.0723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 868 | 57292.868 | 288.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:52;968 | 99.8837 | 177.0825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 52 | 968 | 57292.968 | 288.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;068 | 99.8822 | 177.0958 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 068 | 57293.068 | 288.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;168 | 99.8807 | 177.1116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 168 | 57293.168 | 288.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;268 | 99.8801 | 177.1336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 268 | 57293.268 | 288.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;368 | 99.8791 | 177.1559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 368 | 57293.368 | 288.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;468 | 99.8798 | 177.1624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 468 | 57293.468 | 289
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;568 | 99.8796 | 177.1627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 568 | 57293.568 | 289.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;668 | 99.8788 | 177.1732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 668 | 57293.668 | 289.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;768 | 99.8791 | 177.1893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 768 | 57293.768 | 289.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;868 | 99.8802 | 177.2056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 868 | 57293.868 | 289.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:53;968 | 99.8852 | 177.2197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 53 | 968 | 57293.968 | 289.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;068 | 99.8863 | 177.2252 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 068 | 57294.068 | 289.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;168 | 99.8875 | 177.2135 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 168 | 57294.168 | 289.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;268 | 99.8889 | 177.1866 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 268 | 57294.268 | 289.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;368 | 99.8922 | 177.1526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 368 | 57294.368 | 289.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;468 | 99.8947 | 177.106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 468 | 57294.468 | 290
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;568 | 99.8975 | 177.0475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 568 | 57294.568 | 290.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;668 | 99.8992 | 176.9945 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 668 | 57294.668 | 290.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;768 | 99.901 | 176.949 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 768 | 57294.768 | 290.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;868 | 99.901 | 176.9069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 868 | 57294.868 | 290.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:54;968 | 99.9027 | 176.8683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 54 | 968 | 57294.968 | 290.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;068 | 99.9016 | 176.8488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 068 | 57295.068 | 290.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;168 | 99.8991 | 176.8555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 168 | 57295.168 | 290.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;268 | 99.8965 | 176.8752 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 268 | 57295.268 | 290.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;368 | 99.8951 | 176.9079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 368 | 57295.368 | 290.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;468 | 99.8923 | 176.9614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 468 | 57295.468 | 291
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;568 | 99.8896 | 177.0234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 568 | 57295.568 | 291.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;668 | 99.8875 | 177.0742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 668 | 57295.668 | 291.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;768 | 99.8858 | 177.1163 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 768 | 57295.768 | 291.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;868 | 99.8858 | 177.155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 868 | 57295.868 | 291.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:55;968 | 99.8834 | 177.1741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 55 | 968 | 57295.968 | 291.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;068 | 99.8827 | 177.1739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 068 | 57296.068 | 291.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;168 | 99.8811 | 177.1755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 168 | 57296.168 | 291.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;268 | 99.883 | 177.1738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 268 | 57296.268 | 291.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;368 | 99.8855 | 177.1589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 368 | 57296.368 | 291.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;468 | 99.8863 | 177.145 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 468 | 57296.468 | 292
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;568 | 99.8873 | 177.1398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 568 | 57296.568 | 292.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;668 | 99.8904 | 177.1287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 668 | 57296.668 | 292.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;768 | 99.8944 | 177.1112 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 768 | 57296.768 | 292.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;868 | 99.8962 | 177.0983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 868 | 57296.868 | 292.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:56;968 | 99.8997 | 177.0809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 56 | 968 | 57296.968 | 292.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;068 | 99.9024 | 177.05 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 068 | 57297.068 | 292.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;168 | 99.906 | 177.0141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 168 | 57297.168 | 292.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;268 | 99.908 | 176.977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 268 | 57297.268 | 292.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;368 | 99.91 | 176.9267 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 368 | 57297.368 | 292.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;468 | 99.9113 | 176.8712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 468 | 57297.468 | 293
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;568 | 99.9119 | 176.8314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 568 | 57297.568 | 293.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;668 | 99.914 | 176.8011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 668 | 57297.668 | 293.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;768 | 99.9122 | 176.7727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 768 | 57297.768 | 293.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;868 | 99.9083 | 176.7658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 868 | 57297.868 | 293.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:57;968 | 99.9052 | 176.7848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 57 | 968 | 57297.968 | 293.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;068 | 99.9027 | 176.8123 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 068 | 57298.068 | 293.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;168 | 99.8982 | 176.8553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 168 | 57298.168 | 293.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;268 | 99.8965 | 176.9232 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 268 | 57298.268 | 293.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;368 | 99.8935 | 176.9922 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 368 | 57298.368 | 293.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;468 | 99.8924 | 177.0444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 468 | 57298.468 | 294
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;568 | 99.8901 | 177.093 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 568 | 57298.568 | 294.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;668 | 99.8888 | 177.1368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 668 | 57298.668 | 294.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;768 | 99.8851 | 177.1575 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 768 | 57298.768 | 294.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;868 | 99.8846 | 177.166 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 868 | 57298.868 | 294.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:58;968 | 99.8842 | 177.1824 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 58 | 968 | 57298.968 | 294.5
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;068 | 99.8841 | 177.1891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 068 | 57299.068 | 294.6
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;168 | 99.8848 | 177.1763 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 168 | 57299.168 | 294.7
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;268 | 99.8867 | 177.1644 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 268 | 57299.268 | 294.8
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;368 | 99.8904 | 177.1564 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 368 | 57299.368 | 294.9
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;468 | 99.8924 | 177.1384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 468 | 57299.468 | 295
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;568 | 99.8937 | 177.1212 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 568 | 57299.568 | 295.1
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;668 | 99.8965 | 177.1178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 668 | 57299.668 | 295.2
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;768 | 99.9002 | 177.1067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 768 | 57299.768 | 295.3
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;868 | 99.9035 | 177.0792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 868 | 57299.868 | 295.4
Data | 10/24/2023 | 15:54:59;968 | 99.9059 | 177.0541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 54 | 59 | 968 | 57299.968 | 295.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;068 | 99.9068 | 177.0302 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 068 | 57300.068 | 295.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;168 | 99.9052 | 176.9928 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 168 | 57300.168 | 295.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;268 | 99.9065 | 176.9582 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 268 | 57300.268 | 295.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;368 | 99.9056 | 176.9423 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 368 | 57300.368 | 295.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;468 | 99.9069 | 176.935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 468 | 57300.468 | 296
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;568 | 99.9058 | 176.936 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 568 | 57300.568 | 296.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;668 | 99.9069 | 176.9557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 668 | 57300.668 | 296.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;768 | 99.9046 | 176.9824 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 768 | 57300.768 | 296.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;868 | 99.9037 | 176.9948 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 868 | 57300.868 | 296.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:00;968 | 99.9016 | 177.0142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 00 | 968 | 57300.968 | 296.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;068 | 99.9011 | 177.0564 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 068 | 57301.068 | 296.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;168 | 99.8989 | 177.1015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 168 | 57301.168 | 296.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;268 | 99.8986 | 177.1463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 268 | 57301.268 | 296.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;368 | 99.8986 | 177.204 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 368 | 57301.368 | 296.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;468 | 99.8997 | 177.256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 468 | 57301.468 | 297
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;568 | 99.9003 | 177.2763 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 568 | 57301.568 | 297.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;668 | 99.9025 | 177.2744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 668 | 57301.668 | 297.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;768 | 99.9057 | 177.2632 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 768 | 57301.768 | 297.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;868 | 99.9083 | 177.2287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 868 | 57301.868 | 297.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:01;968 | 99.9132 | 177.174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 01 | 968 | 57301.968 | 297.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;068 | 99.917 | 177.1248 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 068 | 57302.068 | 297.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;168 | 99.9185 | 177.0781 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 168 | 57302.168 | 297.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;268 | 99.9227 | 177.025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 268 | 57302.268 | 297.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;368 | 99.9276 | 176.9888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 368 | 57302.368 | 297.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;468 | 99.9315 | 176.9782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 468 | 57302.468 | 298
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;568 | 99.9351 | 176.966 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 568 | 57302.568 | 298.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;668 | 99.9387 | 176.9479 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 668 | 57302.668 | 298.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;768 | 99.9428 | 176.936 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 768 | 57302.768 | 298.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;868 | 99.9442 | 176.9194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 868 | 57302.868 | 298.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:02;968 | 99.946 | 176.8887 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 02 | 968 | 57302.968 | 298.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;068 | 99.9459 | 176.8686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 068 | 57303.068 | 298.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;168 | 99.9464 | 176.8671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 168 | 57303.168 | 298.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;268 | 99.9436 | 176.8621 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 268 | 57303.268 | 298.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;368 | 99.9423 | 176.8635 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 368 | 57303.368 | 298.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;468 | 99.941 | 176.8925 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 468 | 57303.468 | 299
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;568 | 99.9387 | 176.9312 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 568 | 57303.568 | 299.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;668 | 99.9365 | 176.9634 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 668 | 57303.668 | 299.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;768 | 99.9353 | 177.0103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 768 | 57303.768 | 299.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;868 | 99.9319 | 177.0728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 868 | 57303.868 | 299.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:03;968 | 99.9318 | 177.1226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 03 | 968 | 57303.968 | 299.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;068 | 99.9299 | 177.1642 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 068 | 57304.068 | 299.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;168 | 99.9304 | 177.2138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 168 | 57304.168 | 299.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;268 | 99.9306 | 177.2452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 268 | 57304.268 | 299.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;368 | 99.9323 | 177.2426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 368 | 57304.368 | 299.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;468 | 99.934 | 177.2265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 468 | 57304.468 | 300
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;568 | 99.9358 | 177.2021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 568 | 57304.568 | 300.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;668 | 99.939 | 177.1599 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 668 | 57304.668 | 300.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;768 | 99.9422 | 177.1107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 768 | 57304.768 | 300.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;868 | 99.9457 | 177.0711 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 868 | 57304.868 | 300.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:04;968 | 99.9495 | 177.037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 04 | 968 | 57304.968 | 300.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;068 | 99.9518 | 176.9942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 068 | 57305.068 | 300.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;168 | 99.9554 | 176.943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 168 | 57305.168 | 300.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;268 | 99.9569 | 176.9102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 268 | 57305.268 | 300.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;368 | 99.96 | 176.8955 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 368 | 57305.368 | 300.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;468 | 99.9614 | 176.8765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 468 | 57305.468 | 301
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;568 | 99.9614 | 176.8645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 568 | 57305.568 | 301.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;668 | 99.961 | 176.8712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 668 | 57305.668 | 301.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;768 | 99.9603 | 176.8724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 768 | 57305.768 | 301.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;868 | 99.9611 | 176.8628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 868 | 57305.868 | 301.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:05;968 | 99.958 | 176.8674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 05 | 968 | 57305.968 | 301.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;068 | 99.9552 | 176.8836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 068 | 57306.068 | 301.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;168 | 99.9538 | 176.8911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 168 | 57306.168 | 301.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;268 | 99.952 | 176.9055 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 268 | 57306.268 | 301.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;368 | 99.9502 | 176.9389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 368 | 57306.368 | 301.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;468 | 99.9468 | 176.9653 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 468 | 57306.468 | 302
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;568 | 99.9425 | 176.9829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 568 | 57306.568 | 302.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;668 | 99.9432 | 177.019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 668 | 57306.668 | 302.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;768 | 99.9425 | 177.066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 768 | 57306.768 | 302.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;868 | 99.9422 | 177.101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 868 | 57306.868 | 302.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:06;968 | 99.9406 | 177.1335 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 06 | 968 | 57306.968 | 302.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;068 | 99.9414 | 177.1714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 068 | 57307.068 | 302.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;168 | 99.9409 | 177.1893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 168 | 57307.168 | 302.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;268 | 99.9417 | 177.1844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 268 | 57307.268 | 302.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;368 | 99.9454 | 177.1787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 368 | 57307.368 | 302.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;468 | 99.9455 | 177.1621 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 468 | 57307.468 | 303
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;568 | 99.9478 | 177.1214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 568 | 57307.568 | 303.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;668 | 99.9488 | 177.0795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 668 | 57307.668 | 303.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;768 | 99.9495 | 177.0504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 768 | 57307.768 | 303.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;868 | 99.9518 | 177.0199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 868 | 57307.868 | 303.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:07;968 | 99.9528 | 176.9941 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 07 | 968 | 57307.968 | 303.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;068 | 99.9539 | 176.9908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 068 | 57308.068 | 303.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;168 | 99.9533 | 176.9996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 168 | 57308.168 | 303.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;268 | 99.9529 | 177.0065 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 268 | 57308.268 | 303.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;368 | 99.9538 | 177.0278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 368 | 57308.368 | 303.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;468 | 99.9523 | 177.0664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 468 | 57308.468 | 304
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;568 | 99.952 | 177.0967 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 568 | 57308.568 | 304.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;668 | 99.9525 | 177.1194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 668 | 57308.668 | 304.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;768 | 99.9522 | 177.1503 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 768 | 57308.768 | 304.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;868 | 99.9494 | 177.1718 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 868 | 57308.868 | 304.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:08;968 | 99.9488 | 177.1703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 08 | 968 | 57308.968 | 304.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;068 | 99.9462 | 177.167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 068 | 57309.068 | 304.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;168 | 99.9481 | 177.1682 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 168 | 57309.168 | 304.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;268 | 99.9468 | 177.1579 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 268 | 57309.268 | 304.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;368 | 99.9471 | 177.1488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 368 | 57309.368 | 304.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;468 | 99.9452 | 177.161 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 468 | 57309.468 | 305
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;568 | 99.9466 | 177.1812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 568 | 57309.568 | 305.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;668 | 99.9479 | 177.1998 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 668 | 57309.668 | 305.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;768 | 99.9489 | 177.2322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 768 | 57309.768 | 305.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;868 | 99.9503 | 177.2731 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 868 | 57309.868 | 305.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:09;968 | 99.9521 | 177.2926 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 09 | 968 | 57309.968 | 305.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;068 | 99.9528 | 177.2952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 068 | 57310.068 | 305.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;168 | 99.9528 | 177.2992 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 168 | 57310.168 | 305.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;268 | 99.9544 | 177.2897 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 268 | 57310.268 | 305.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;368 | 99.9539 | 177.2615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 368 | 57310.368 | 305.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;468 | 99.9569 | 177.2394 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 468 | 57310.468 | 306
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;568 | 99.9577 | 177.2234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 568 | 57310.568 | 306.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;668 | 99.9581 | 177.1949 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 668 | 57310.668 | 306.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;768 | 99.9591 | 177.1699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 768 | 57310.768 | 306.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;868 | 99.9606 | 177.1656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 868 | 57310.868 | 306.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:10;968 | 99.9596 | 177.1662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 10 | 968 | 57310.968 | 306.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;068 | 99.9613 | 177.1678 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 068 | 57311.068 | 306.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;168 | 99.9608 | 177.1877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 168 | 57311.168 | 306.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;268 | 99.9627 | 177.22 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 268 | 57311.268 | 306.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;368 | 99.9614 | 177.2449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 368 | 57311.368 | 306.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;468 | 99.9604 | 177.2715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 468 | 57311.468 | 307
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;568 | 99.9596 | 177.3076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 568 | 57311.568 | 307.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;668 | 99.96 | 177.3294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 668 | 57311.668 | 307.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;768 | 99.9597 | 177.3295 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 768 | 57311.768 | 307.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;868 | 99.9585 | 177.325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 868 | 57311.868 | 307.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:11;968 | 99.9579 | 177.3131 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 11 | 968 | 57311.968 | 307.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;068 | 99.9588 | 177.2871 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 068 | 57312.068 | 307.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;168 | 99.9597 | 177.2691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 168 | 57312.168 | 307.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;268 | 99.9605 | 177.2719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 268 | 57312.268 | 307.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;368 | 99.9604 | 177.2788 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 368 | 57312.368 | 307.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;468 | 99.9602 | 177.2889 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 468 | 57312.468 | 308
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;568 | 99.9611 | 177.3123 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 568 | 57312.568 | 308.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;668 | 99.9609 | 177.3382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 668 | 57312.668 | 308.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;768 | 99.9598 | 177.353 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 768 | 57312.768 | 308.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;868 | 99.9609 | 177.37 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 868 | 57312.868 | 308.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:12;968 | 99.9619 | 177.3952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 12 | 968 | 57312.968 | 308.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;068 | 99.9606 | 177.4069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 068 | 57313.068 | 308.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;168 | 99.9617 | 177.4015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 168 | 57313.168 | 308.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;268 | 99.9625 | 177.3934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 268 | 57313.268 | 308.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;368 | 99.9631 | 177.3782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 368 | 57313.368 | 308.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;468 | 99.964 | 177.3512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 468 | 57313.468 | 309
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;568 | 99.9642 | 177.3326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 568 | 57313.568 | 309.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;668 | 99.9641 | 177.3293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 668 | 57313.668 | 309.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;768 | 99.9653 | 177.3219 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 768 | 57313.768 | 309.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;868 | 99.9642 | 177.3185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 868 | 57313.868 | 309.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:13;968 | 99.964 | 177.3365 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 13 | 968 | 57313.968 | 309.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;068 | 99.9628 | 177.36 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 068 | 57314.068 | 309.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;168 | 99.9626 | 177.376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 168 | 57314.168 | 309.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;268 | 99.9606 | 177.398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 268 | 57314.268 | 309.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;368 | 99.9603 | 177.4272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 368 | 57314.368 | 309.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;468 | 99.9599 | 177.4446 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 468 | 57314.468 | 310
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;568 | 99.9601 | 177.4499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 568 | 57314.568 | 310.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;668 | 99.9603 | 177.4539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 668 | 57314.668 | 310.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;768 | 99.96 | 177.4462 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 768 | 57314.768 | 310.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;868 | 99.9599 | 177.423 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 868 | 57314.868 | 310.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:14;968 | 99.9591 | 177.4067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 14 | 968 | 57314.968 | 310.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;068 | 99.9589 | 177.4009 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 068 | 57315.068 | 310.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;168 | 99.9572 | 177.3983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 168 | 57315.168 | 310.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;268 | 99.9574 | 177.3994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 268 | 57315.268 | 310.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;368 | 99.9565 | 177.4106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 368 | 57315.368 | 310.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;468 | 99.9554 | 177.437 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 468 | 57315.468 | 311
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;568 | 99.9566 | 177.464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 568 | 57315.568 | 311.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;668 | 99.9551 | 177.4846 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 668 | 57315.668 | 311.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;768 | 99.9542 | 177.5124 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 768 | 57315.768 | 311.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;868 | 99.9551 | 177.5422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 868 | 57315.868 | 311.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:15;968 | 99.955 | 177.5529 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 15 | 968 | 57315.968 | 311.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;068 | 99.9554 | 177.5504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 068 | 57316.068 | 311.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;168 | 99.955 | 177.5481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 168 | 57316.168 | 311.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;268 | 99.9563 | 177.5368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 268 | 57316.268 | 311.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;368 | 99.9556 | 177.5154 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 368 | 57316.368 | 311.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;468 | 99.9559 | 177.4985 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 468 | 57316.468 | 312
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;568 | 99.9568 | 177.4854 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 568 | 57316.568 | 312.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;668 | 99.9571 | 177.4664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 668 | 57316.668 | 312.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;768 | 99.9582 | 177.4563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 768 | 57316.768 | 312.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;868 | 99.958 | 177.4654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 868 | 57316.868 | 312.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:16;968 | 99.9557 | 177.4801 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 16 | 968 | 57316.968 | 312.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;068 | 99.9563 | 177.4974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 068 | 57317.068 | 312.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;168 | 99.9569 | 177.5258 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 168 | 57317.168 | 312.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;268 | 99.9554 | 177.5545 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 268 | 57317.268 | 312.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;368 | 99.9584 | 177.5674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 368 | 57317.368 | 312.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;468 | 99.9598 | 177.5743 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 468 | 57317.468 | 313
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;568 | 99.9604 | 177.5838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 568 | 57317.568 | 313.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;668 | 99.9592 | 177.5791 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 668 | 57317.668 | 313.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;768 | 99.9589 | 177.5573 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 768 | 57317.768 | 313.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;868 | 99.9569 | 177.5349 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 868 | 57317.868 | 313.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:17;968 | 99.954 | 177.5174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 17 | 968 | 57317.968 | 313.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;068 | 99.9515 | 177.5062 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 068 | 57318.068 | 313.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;168 | 99.9495 | 177.5151 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 168 | 57318.168 | 313.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;268 | 99.9494 | 177.5461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 268 | 57318.268 | 313.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;368 | 99.949 | 177.5818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 368 | 57318.368 | 313.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;468 | 99.95 | 177.619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 468 | 57318.468 | 314
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;568 | 99.9483 | 177.6622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 568 | 57318.568 | 314.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;668 | 99.9471 | 177.6966 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 668 | 57318.668 | 314.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;768 | 99.9482 | 177.7087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 768 | 57318.768 | 314.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;868 | 99.9487 | 177.7073 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 868 | 57318.868 | 314.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:18;968 | 99.9492 | 177.6991 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 18 | 968 | 57318.968 | 314.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;068 | 99.9512 | 177.6805 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 068 | 57319.068 | 314.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;168 | 99.952 | 177.656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 168 | 57319.168 | 314.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;268 | 99.9529 | 177.6366 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 268 | 57319.268 | 314.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;368 | 99.9556 | 177.6174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 368 | 57319.368 | 314.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;468 | 99.9565 | 177.5938 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 468 | 57319.468 | 315
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;568 | 99.9567 | 177.5739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 568 | 57319.568 | 315.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;668 | 99.9577 | 177.5603 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 668 | 57319.668 | 315.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;768 | 99.9563 | 177.5488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 768 | 57319.768 | 315.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;868 | 99.9571 | 177.544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 868 | 57319.868 | 315.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:19;968 | 99.9553 | 177.5506 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 19 | 968 | 57319.968 | 315.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;068 | 99.9558 | 177.5587 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 068 | 57320.068 | 315.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;168 | 99.9558 | 177.5614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 168 | 57320.168 | 315.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;268 | 99.9535 | 177.5654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 268 | 57320.268 | 315.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;368 | 99.9543 | 177.5698 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 368 | 57320.368 | 315.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;468 | 99.9525 | 177.5669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 468 | 57320.468 | 316
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;568 | 99.951 | 177.563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 568 | 57320.568 | 316.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;668 | 99.9514 | 177.5665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 668 | 57320.668 | 316.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;768 | 99.9515 | 177.5695 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 768 | 57320.768 | 316.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;868 | 99.9513 | 177.5681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 868 | 57320.868 | 316.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:20;968 | 99.9494 | 177.5703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 20 | 968 | 57320.968 | 316.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;068 | 99.9485 | 177.577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 068 | 57321.068 | 316.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;168 | 99.9472 | 177.5824 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 168 | 57321.168 | 316.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;268 | 99.9462 | 177.5929 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 268 | 57321.268 | 316.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;368 | 99.9464 | 177.6137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 368 | 57321.368 | 316.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;468 | 99.9455 | 177.632 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 468 | 57321.468 | 317
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;568 | 99.9451 | 177.6426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 568 | 57321.568 | 317.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;668 | 99.9451 | 177.6538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 668 | 57321.668 | 317.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;768 | 99.9473 | 177.6601 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 768 | 57321.768 | 317.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;868 | 99.9456 | 177.6499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 868 | 57321.868 | 317.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:21;968 | 99.947 | 177.6239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 21 | 968 | 57321.968 | 317.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;068 | 99.9486 | 177.5899 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 068 | 57322.068 | 317.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;168 | 99.9496 | 177.5543 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 168 | 57322.168 | 317.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;268 | 99.9497 | 177.5237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 268 | 57322.268 | 317.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;368 | 99.9492 | 177.5068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 368 | 57322.368 | 317.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;468 | 99.9492 | 177.5001 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 468 | 57322.468 | 318
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;568 | 99.949 | 177.4944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 568 | 57322.568 | 318.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;668 | 99.9466 | 177.5024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 668 | 57322.668 | 318.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;768 | 99.9458 | 177.5298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 768 | 57322.768 | 318.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;868 | 99.9463 | 177.5598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 868 | 57322.868 | 318.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:22;968 | 99.9474 | 177.5854 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 22 | 968 | 57322.968 | 318.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;068 | 99.9451 | 177.6091 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 068 | 57323.068 | 318.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;168 | 99.9455 | 177.6237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 168 | 57323.168 | 318.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;268 | 99.9435 | 177.6221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 268 | 57323.268 | 318.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;368 | 99.9432 | 177.6098 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 368 | 57323.368 | 318.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;468 | 99.9438 | 177.5927 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 468 | 57323.468 | 319
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;568 | 99.9435 | 177.5674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 568 | 57323.568 | 319.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;668 | 99.9422 | 177.5404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 668 | 57323.668 | 319.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;768 | 99.9412 | 177.5252 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 768 | 57323.768 | 319.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;868 | 99.9429 | 177.5202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 868 | 57323.868 | 319.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:23;968 | 99.9427 | 177.52 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 23 | 968 | 57323.968 | 319.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;068 | 99.9429 | 177.53 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 068 | 57324.068 | 319.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;168 | 99.9427 | 177.5509 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 168 | 57324.168 | 319.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;268 | 99.9451 | 177.5748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 268 | 57324.268 | 319.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;368 | 99.9445 | 177.5983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 368 | 57324.368 | 319.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;468 | 99.9441 | 177.6207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 468 | 57324.468 | 320
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;568 | 99.9457 | 177.634 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 568 | 57324.568 | 320.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;668 | 99.9456 | 177.6337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 668 | 57324.668 | 320.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;768 | 99.9434 | 177.6269 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 768 | 57324.768 | 320.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;868 | 99.9439 | 177.6172 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 868 | 57324.868 | 320.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:24;968 | 99.944 | 177.6019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 24 | 968 | 57324.968 | 320.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;068 | 99.9435 | 177.5866 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 068 | 57325.068 | 320.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;168 | 99.9423 | 177.5792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 168 | 57325.168 | 320.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;268 | 99.9446 | 177.5758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 268 | 57325.268 | 320.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;368 | 99.9419 | 177.5719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 368 | 57325.368 | 320.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;468 | 99.9437 | 177.5681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 468 | 57325.468 | 321
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;568 | 99.9444 | 177.5714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 568 | 57325.568 | 321.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;668 | 99.9455 | 177.5817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 668 | 57325.668 | 321.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;768 | 99.9465 | 177.5915 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 768 | 57325.768 | 321.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;868 | 99.9471 | 177.6023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 868 | 57325.868 | 321.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:25;968 | 99.9473 | 177.6165 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 25 | 968 | 57325.968 | 321.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;068 | 99.9468 | 177.6257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 068 | 57326.068 | 321.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;168 | 99.9483 | 177.6251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 168 | 57326.168 | 321.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;268 | 99.9479 | 177.6155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 268 | 57326.268 | 321.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;368 | 99.9483 | 177.5963 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 368 | 57326.368 | 321.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;468 | 99.9501 | 177.5661 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 468 | 57326.468 | 322
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;568 | 99.9509 | 177.5328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 568 | 57326.568 | 322.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;668 | 99.9515 | 177.5054 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 668 | 57326.668 | 322.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;768 | 99.9504 | 177.4832 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 768 | 57326.768 | 322.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;868 | 99.9499 | 177.4676 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 868 | 57326.868 | 322.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:26;968 | 99.9523 | 177.4635 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 26 | 968 | 57326.968 | 322.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;068 | 99.9516 | 177.473 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 068 | 57327.068 | 322.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;168 | 99.9528 | 177.4931 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 168 | 57327.168 | 322.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;268 | 99.9526 | 177.5174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 268 | 57327.268 | 322.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;368 | 99.9518 | 177.5393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 368 | 57327.368 | 322.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;468 | 99.9527 | 177.5544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 468 | 57327.468 | 323
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;568 | 99.953 | 177.5605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 568 | 57327.568 | 323.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;668 | 99.9528 | 177.5598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 668 | 57327.668 | 323.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;768 | 99.9533 | 177.5542 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 768 | 57327.768 | 323.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;868 | 99.9513 | 177.5459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 868 | 57327.868 | 323.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:27;968 | 99.9503 | 177.5384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 27 | 968 | 57327.968 | 323.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;068 | 99.9506 | 177.5334 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 068 | 57328.068 | 323.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;168 | 99.9488 | 177.5326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 168 | 57328.168 | 323.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;268 | 99.9489 | 177.5376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 268 | 57328.268 | 323.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;368 | 99.9491 | 177.5477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 368 | 57328.368 | 323.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;468 | 99.9487 | 177.5635 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 468 | 57328.468 | 324
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;568 | 99.9489 | 177.584 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 568 | 57328.568 | 324.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;668 | 99.9491 | 177.6041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 668 | 57328.668 | 324.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;768 | 99.9489 | 177.6207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 768 | 57328.768 | 324.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;868 | 99.9507 | 177.6322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 868 | 57328.868 | 324.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:28;968 | 99.9512 | 177.6364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 28 | 968 | 57328.968 | 324.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;068 | 99.9515 | 177.6331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 068 | 57329.068 | 324.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;168 | 99.9522 | 177.6205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 168 | 57329.168 | 324.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;268 | 99.9537 | 177.5986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 268 | 57329.268 | 324.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;368 | 99.954 | 177.5676 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 368 | 57329.368 | 324.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;468 | 99.9551 | 177.5309 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 468 | 57329.468 | 325
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;568 | 99.9563 | 177.4971 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 568 | 57329.568 | 325.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;668 | 99.9566 | 177.4733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 668 | 57329.668 | 325.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;768 | 99.9552 | 177.4621 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 768 | 57329.768 | 325.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;868 | 99.9567 | 177.4626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 868 | 57329.868 | 325.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:29;968 | 99.9558 | 177.4717 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 29 | 968 | 57329.968 | 325.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;068 | 99.9577 | 177.484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 068 | 57330.068 | 325.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;168 | 99.9578 | 177.4961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 168 | 57330.168 | 325.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;268 | 99.9581 | 177.5061 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 268 | 57330.268 | 325.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;368 | 99.9584 | 177.5103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 368 | 57330.368 | 325.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;468 | 99.9577 | 177.507 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 468 | 57330.468 | 326
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;568 | 99.9576 | 177.497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 568 | 57330.568 | 326.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;668 | 99.9576 | 177.4822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 668 | 57330.668 | 326.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;768 | 99.956 | 177.4659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 768 | 57330.768 | 326.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;868 | 99.9557 | 177.4511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 868 | 57330.868 | 326.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:30;968 | 99.9547 | 177.441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 30 | 968 | 57330.968 | 326.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;068 | 99.9533 | 177.4371 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 068 | 57331.068 | 326.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;168 | 99.9517 | 177.4389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 168 | 57331.168 | 326.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;268 | 99.9529 | 177.4546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 268 | 57331.268 | 326.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;368 | 99.954 | 177.4854 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 368 | 57331.368 | 326.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;468 | 99.9524 | 177.5186 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 468 | 57331.468 | 327
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;568 | 99.9526 | 177.5491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 568 | 57331.568 | 327.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;668 | 99.9533 | 177.5757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 668 | 57331.668 | 327.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;768 | 99.954 | 177.5933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 768 | 57331.768 | 327.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;868 | 99.954 | 177.6008 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 868 | 57331.868 | 327.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:31;968 | 99.9533 | 177.5992 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 31 | 968 | 57331.968 | 327.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;068 | 99.9532 | 177.588 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 068 | 57332.068 | 327.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;168 | 99.9538 | 177.5626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 168 | 57332.168 | 327.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;268 | 99.9532 | 177.5294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 268 | 57332.268 | 327.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;368 | 99.9524 | 177.5032 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 368 | 57332.368 | 327.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;468 | 99.9521 | 177.4852 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 468 | 57332.468 | 328
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;568 | 99.9518 | 177.4723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 568 | 57332.568 | 328.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;668 | 99.9513 | 177.4702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 668 | 57332.668 | 328.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;768 | 99.9475 | 177.4797 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 768 | 57332.768 | 328.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;868 | 99.9479 | 177.4941 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 868 | 57332.868 | 328.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:32;968 | 99.945 | 177.5161 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 32 | 968 | 57332.968 | 328.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;068 | 99.9448 | 177.5504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 068 | 57333.068 | 328.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;168 | 99.9451 | 177.5841 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 168 | 57333.168 | 328.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;268 | 99.9435 | 177.6067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 268 | 57333.268 | 328.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;368 | 99.9416 | 177.6211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 368 | 57333.368 | 328.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;468 | 99.9412 | 177.6272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 468 | 57333.468 | 329
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;568 | 99.9408 | 177.625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 568 | 57333.568 | 329.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;668 | 99.9412 | 177.6201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 668 | 57333.668 | 329.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;768 | 99.9415 | 177.6183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 768 | 57333.768 | 329.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;868 | 99.942 | 177.6138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 868 | 57333.868 | 329.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:33;968 | 99.9407 | 177.6051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 33 | 968 | 57333.968 | 329.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;068 | 99.9404 | 177.6076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 068 | 57334.068 | 329.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;168 | 99.9413 | 177.6205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 168 | 57334.168 | 329.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;268 | 99.9403 | 177.6284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 268 | 57334.268 | 329.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;368 | 99.9394 | 177.6341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 368 | 57334.368 | 329.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;468 | 99.9389 | 177.6443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 468 | 57334.468 | 330
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;568 | 99.9394 | 177.6507 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 568 | 57334.568 | 330.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;668 | 99.9407 | 177.6481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 668 | 57334.668 | 330.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;768 | 99.9408 | 177.641 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 768 | 57334.768 | 330.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;868 | 99.9412 | 177.6288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 868 | 57334.868 | 330.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:34;968 | 99.9393 | 177.6101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 34 | 968 | 57334.968 | 330.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;068 | 99.9388 | 177.5933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 068 | 57335.068 | 330.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;168 | 99.9384 | 177.5849 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 168 | 57335.168 | 330.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;268 | 99.937 | 177.5776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 268 | 57335.268 | 330.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;368 | 99.9355 | 177.5686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 368 | 57335.368 | 330.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;468 | 99.9347 | 177.5625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 468 | 57335.468 | 331
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;568 | 99.9311 | 177.5692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 568 | 57335.568 | 331.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;668 | 99.9295 | 177.5908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 668 | 57335.668 | 331.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;768 | 99.926 | 177.6189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 768 | 57335.768 | 331.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;868 | 99.9243 | 177.6575 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 868 | 57335.868 | 331.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:35;968 | 99.923 | 177.7079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 35 | 968 | 57335.968 | 331.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;068 | 99.9234 | 177.7566 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 068 | 57336.068 | 331.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;168 | 99.9212 | 177.7978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 168 | 57336.168 | 331.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;268 | 99.9194 | 177.8356 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 268 | 57336.268 | 331.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;368 | 99.9202 | 177.8579 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 368 | 57336.368 | 331.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;468 | 99.9203 | 177.855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 468 | 57336.468 | 332
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;568 | 99.9187 | 177.8388 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 568 | 57336.568 | 332.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;668 | 99.9202 | 177.8185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 668 | 57336.668 | 332.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;768 | 99.9208 | 177.789 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 768 | 57336.768 | 332.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;868 | 99.9217 | 177.7534 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 868 | 57336.868 | 332.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:36;968 | 99.9221 | 177.725 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 36 | 968 | 57336.968 | 332.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;068 | 99.9225 | 177.704 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 068 | 57337.068 | 332.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;168 | 99.9228 | 177.6859 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 168 | 57337.168 | 332.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;268 | 99.922 | 177.677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 268 | 57337.268 | 332.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;368 | 99.9234 | 177.6774 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 368 | 57337.368 | 332.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;468 | 99.9247 | 177.6743 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 468 | 57337.468 | 333
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;568 | 99.9258 | 177.6667 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 568 | 57337.568 | 333.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;668 | 99.9247 | 177.6619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 668 | 57337.668 | 333.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;768 | 99.9253 | 177.6472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 768 | 57337.768 | 333.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;868 | 99.9251 | 177.6142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 868 | 57337.868 | 333.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:37;968 | 99.9246 | 177.5811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 37 | 968 | 57337.968 | 333.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;068 | 99.9249 | 177.5553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 068 | 57338.068 | 333.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;168 | 99.925 | 177.5289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 168 | 57338.168 | 333.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;268 | 99.9229 | 177.5092 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 268 | 57338.268 | 333.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;368 | 99.9205 | 177.5071 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 368 | 57338.368 | 333.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;468 | 99.9199 | 177.5137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 468 | 57338.468 | 334
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;568 | 99.9197 | 177.5211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 568 | 57338.568 | 334.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;668 | 99.9184 | 177.5454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 668 | 57338.668 | 334.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;768 | 99.9171 | 177.5851 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 768 | 57338.768 | 334.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;868 | 99.917 | 177.6134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 868 | 57338.868 | 334.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:38;968 | 99.9184 | 177.6307 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 38 | 968 | 57338.968 | 334.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;068 | 99.9193 | 177.6486 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 068 | 57339.068 | 334.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;168 | 99.9201 | 177.6533 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 168 | 57339.168 | 334.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;268 | 99.9185 | 177.638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 268 | 57339.268 | 334.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;368 | 99.9177 | 177.6159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 368 | 57339.368 | 334.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;468 | 99.919 | 177.5855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 468 | 57339.468 | 335
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;568 | 99.9207 | 177.5372 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 568 | 57339.568 | 335.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;668 | 99.92 | 177.4876 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 668 | 57339.668 | 335.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;768 | 99.9199 | 177.4566 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 768 | 57339.768 | 335.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;868 | 99.92 | 177.4322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 868 | 57339.868 | 335.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:39;968 | 99.9183 | 177.4079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 39 | 968 | 57339.968 | 335.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;068 | 99.9184 | 177.4039 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 068 | 57340.068 | 335.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;168 | 99.9193 | 177.4195 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 168 | 57340.168 | 335.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;268 | 99.9186 | 177.4343 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 268 | 57340.268 | 335.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;368 | 99.9165 | 177.4546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 368 | 57340.368 | 335.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;468 | 99.916 | 177.4879 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 468 | 57340.468 | 336
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;568 | 99.9153 | 177.5134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 568 | 57340.568 | 336.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;668 | 99.9145 | 177.5233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 668 | 57340.668 | 336.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;768 | 99.9145 | 177.5352 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 768 | 57340.768 | 336.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;868 | 99.9134 | 177.5434 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 868 | 57340.868 | 336.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:40;968 | 99.9106 | 177.5334 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 40 | 968 | 57340.968 | 336.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;068 | 99.9091 | 177.5211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 068 | 57341.068 | 336.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;168 | 99.9092 | 177.5188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 168 | 57341.168 | 336.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;268 | 99.9087 | 177.5129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 268 | 57341.268 | 336.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;368 | 99.9073 | 177.5023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 368 | 57341.368 | 336.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;468 | 99.9083 | 177.5056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 468 | 57341.468 | 337
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;568 | 99.9076 | 177.5184 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 568 | 57341.568 | 337.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;668 | 99.9107 | 177.5255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 668 | 57341.668 | 337.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;768 | 99.9106 | 177.5326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 768 | 57341.768 | 337.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;868 | 99.9119 | 177.5416 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 868 | 57341.868 | 337.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:41;968 | 99.9132 | 177.53 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 41 | 968 | 57341.968 | 337.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;068 | 99.9164 | 177.4969 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 068 | 57342.068 | 337.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;168 | 99.9192 | 177.4651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 168 | 57342.168 | 337.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;268 | 99.921 | 177.4302 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 268 | 57342.268 | 337.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;368 | 99.9228 | 177.3848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 368 | 57342.368 | 337.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;468 | 99.9255 | 177.3433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 468 | 57342.468 | 338
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;568 | 99.9277 | 177.3111 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 568 | 57342.568 | 338.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;668 | 99.9308 | 177.2729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 668 | 57342.668 | 338.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;768 | 99.9317 | 177.2344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 768 | 57342.768 | 338.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;868 | 99.9331 | 177.2176 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 868 | 57342.868 | 338.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:42;968 | 99.9349 | 177.2146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 42 | 968 | 57342.968 | 338.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;068 | 99.9377 | 177.2099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 068 | 57343.068 | 338.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;168 | 99.9376 | 177.2151 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 168 | 57343.168 | 338.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;268 | 99.9399 | 177.2306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 268 | 57343.268 | 338.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;368 | 99.9419 | 177.2345 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 368 | 57343.368 | 338.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;468 | 99.9421 | 177.2274 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 468 | 57343.468 | 339
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;568 | 99.9406 | 177.2232 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 568 | 57343.568 | 339.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;668 | 99.9412 | 177.2076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 668 | 57343.668 | 339.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;768 | 99.942 | 177.1723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 768 | 57343.768 | 339.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;868 | 99.943 | 177.1456 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 868 | 57343.868 | 339.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:43;968 | 99.9426 | 177.136 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 43 | 968 | 57343.968 | 339.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;068 | 99.9399 | 177.1265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 068 | 57344.068 | 339.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;168 | 99.9397 | 177.1239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 168 | 57344.168 | 339.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;268 | 99.9406 | 177.142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 268 | 57344.268 | 339.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;368 | 99.9413 | 177.1683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 368 | 57344.368 | 339.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;468 | 99.942 | 177.1907 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 468 | 57344.468 | 340
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;568 | 99.9429 | 177.2225 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 568 | 57344.568 | 340.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;668 | 99.9447 | 177.2602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 668 | 57344.668 | 340.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;768 | 99.945 | 177.2818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 768 | 57344.768 | 340.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;868 | 99.9486 | 177.2915 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 868 | 57344.868 | 340.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:44;968 | 99.9522 | 177.301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 44 | 968 | 57344.968 | 340.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;068 | 99.953 | 177.2929 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 068 | 57345.068 | 340.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;168 | 99.9546 | 177.2624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 168 | 57345.168 | 340.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;268 | 99.9552 | 177.2348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 268 | 57345.268 | 340.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;368 | 99.9574 | 177.2108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 368 | 57345.368 | 340.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;468 | 99.9605 | 177.1754 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 468 | 57345.468 | 341
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;568 | 99.9622 | 177.1333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 568 | 57345.568 | 341.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;668 | 99.9628 | 177.102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 668 | 57345.668 | 341.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;768 | 99.9645 | 177.0877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 768 | 57345.768 | 341.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;868 | 99.9669 | 177.0791 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 868 | 57345.868 | 341.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:45;968 | 99.9677 | 177.0728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 45 | 968 | 57345.968 | 341.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;068 | 99.9685 | 177.0923 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 068 | 57346.068 | 341.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;168 | 99.9719 | 177.1296 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 168 | 57346.168 | 341.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;268 | 99.9731 | 177.1535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 268 | 57346.268 | 341.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;368 | 99.9749 | 177.1687 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 368 | 57346.368 | 341.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;468 | 99.9755 | 177.1825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 468 | 57346.468 | 342
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;568 | 99.9775 | 177.175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 568 | 57346.568 | 342.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;668 | 99.9791 | 177.146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 668 | 57346.668 | 342.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;768 | 99.9818 | 177.123 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 768 | 57346.768 | 342.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;868 | 99.9834 | 177.1019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 868 | 57346.868 | 342.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:46;968 | 99.9834 | 177.0689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 46 | 968 | 57346.968 | 342.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;068 | 99.9844 | 177.0447 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 068 | 57347.068 | 342.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;168 | 99.9851 | 177.0411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 168 | 57347.168 | 342.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;268 | 99.9866 | 177.0376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 268 | 57347.268 | 342.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;368 | 99.9884 | 177.034 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 368 | 57347.368 | 342.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;468 | 99.9895 | 177.0508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 468 | 57347.468 | 343
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;568 | 99.9904 | 177.0717 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 568 | 57347.568 | 343.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;668 | 99.9908 | 177.074 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 668 | 57347.668 | 343.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;768 | 99.9925 | 177.0758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 768 | 57347.768 | 343.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;868 | 99.9943 | 177.0847 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 868 | 57347.868 | 343.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:47;968 | 99.9961 | 177.0795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 47 | 968 | 57347.968 | 343.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;068 | 99.9967 | 177.0631 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 068 | 57348.068 | 343.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;168 | 99.9973 | 177.0557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 168 | 57348.168 | 343.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;268 | 99.9978 | 177.0476 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 268 | 57348.268 | 343.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;368 | 99.9997 | 177.0273 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 368 | 57348.368 | 343.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;468 | 100 | 177.0177 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 468 | 57348.468 | 344
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;568 | 100.0007 | 177.0251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 568 | 57348.568 | 344.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;668 | 100.001 | 177.0236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 668 | 57348.668 | 344.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;768 | 100.0025 | 177.0224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 768 | 57348.768 | 344.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;868 | 100.0032 | 177.0477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 868 | 57348.868 | 344.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:48;968 | 100.0068 | 177.0817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 48 | 968 | 57348.968 | 344.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;068 | 100.0082 | 177.1055 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 068 | 57349.068 | 344.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;168 | 100.0085 | 177.1288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 168 | 57349.168 | 344.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;268 | 100.0084 | 177.1499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 268 | 57349.268 | 344.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;368 | 100.0087 | 177.1512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 368 | 57349.368 | 344.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;468 | 100.0099 | 177.141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 468 | 57349.468 | 345
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;568 | 100.012 | 177.1374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 568 | 57349.568 | 345.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;668 | 100.014 | 177.1267 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 668 | 57349.668 | 345.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;768 | 100.0145 | 177.1026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 768 | 57349.768 | 345.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;868 | 100.014 | 177.0936 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 868 | 57349.868 | 345.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:49;968 | 100.015 | 177.1024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 49 | 968 | 57349.968 | 345.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;068 | 100.0165 | 177.1053 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 068 | 57350.068 | 345.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;168 | 100.0166 | 177.115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 168 | 57350.168 | 345.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;268 | 100.018 | 177.1476 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 268 | 57350.268 | 345.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;368 | 100.0211 | 177.1804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 368 | 57350.368 | 345.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;468 | 100.0218 | 177.2007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 468 | 57350.468 | 346
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;568 | 100.0224 | 177.2234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 568 | 57350.568 | 346.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;668 | 100.0212 | 177.2449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 668 | 57350.668 | 346.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;768 | 100.0225 | 177.2521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 768 | 57350.768 | 346.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;868 | 100.0232 | 177.2535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 868 | 57350.868 | 346.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:50;968 | 100.0246 | 177.2577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 50 | 968 | 57350.968 | 346.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;068 | 100.0255 | 177.2448 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 068 | 57351.068 | 346.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;168 | 100.0243 | 177.2134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 168 | 57351.168 | 346.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;268 | 100.0245 | 177.1958 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 268 | 57351.268 | 346.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;368 | 100.0238 | 177.1906 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 368 | 57351.368 | 346.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;468 | 100.0236 | 177.1778 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 468 | 57351.468 | 347
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;568 | 100.0232 | 177.1716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 568 | 57351.568 | 347.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;668 | 100.0225 | 177.1834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 668 | 57351.668 | 347.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;768 | 100.0214 | 177.1975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 768 | 57351.768 | 347.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;868 | 100.0222 | 177.2124 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 868 | 57351.868 | 347.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:51;968 | 100.0202 | 177.2435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 51 | 968 | 57351.968 | 347.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;068 | 100.0205 | 177.2763 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 068 | 57352.068 | 347.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;168 | 100.0227 | 177.2895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 168 | 57352.168 | 347.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;268 | 100.0237 | 177.2952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 268 | 57352.268 | 347.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;368 | 100.0252 | 177.2999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 368 | 57352.368 | 347.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;468 | 100.0263 | 177.2817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 468 | 57352.468 | 348
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;568 | 100.0275 | 177.2428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 568 | 57352.568 | 348.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;668 | 100.0276 | 177.2111 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 668 | 57352.668 | 348.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;768 | 100.0289 | 177.1872 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 768 | 57352.768 | 348.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;868 | 100.0293 | 177.1626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 868 | 57352.868 | 348.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:52;968 | 100.0293 | 177.1604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 52 | 968 | 57352.968 | 348.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;068 | 100.0295 | 177.1868 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 068 | 57353.068 | 348.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;168 | 100.0296 | 177.2116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 168 | 57353.168 | 348.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;268 | 100.0304 | 177.2326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 268 | 57353.268 | 348.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;368 | 100.0311 | 177.2648 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 368 | 57353.368 | 348.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;468 | 100.0314 | 177.2894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 468 | 57353.468 | 349
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;568 | 100.0306 | 177.2908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 568 | 57353.568 | 349.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;668 | 100.0299 | 177.2889 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 668 | 57353.668 | 349.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;768 | 100.0289 | 177.2892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 768 | 57353.768 | 349.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;868 | 100.028 | 177.2776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 868 | 57353.868 | 349.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:53;968 | 100.028 | 177.2627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 53 | 968 | 57353.968 | 349.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;068 | 100.0281 | 177.2625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 068 | 57354.068 | 349.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;168 | 100.0274 | 177.2655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 168 | 57354.168 | 349.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;268 | 100.0254 | 177.2612 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 268 | 57354.268 | 349.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;368 | 100.0233 | 177.2726 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 368 | 57354.368 | 349.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;468 | 100.0217 | 177.3022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 468 | 57354.468 | 350
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;568 | 100.0221 | 177.3253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 568 | 57354.568 | 350.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;668 | 100.0214 | 177.3469 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 668 | 57354.668 | 350.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;768 | 100.0221 | 177.38 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 768 | 57354.768 | 350.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;868 | 100.0226 | 177.404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 868 | 57354.868 | 350.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:54;968 | 100.0236 | 177.4074 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 54 | 968 | 57354.968 | 350.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;068 | 100.0242 | 177.4084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 068 | 57355.068 | 350.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;168 | 100.0247 | 177.4029 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 168 | 57355.168 | 350.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;268 | 100.0272 | 177.3739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 268 | 57355.268 | 350.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;368 | 100.0284 | 177.3355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 368 | 57355.368 | 350.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;468 | 100.0299 | 177.3069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 468 | 57355.468 | 351
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;568 | 100.031 | 177.2758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 568 | 57355.568 | 351.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;668 | 100.0318 | 177.2375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 668 | 57355.668 | 351.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;768 | 100.0311 | 177.2014 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 768 | 57355.768 | 351.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;868 | 100.0309 | 177.1841 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 868 | 57355.868 | 351.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:55;968 | 100.0314 | 177.1863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 55 | 968 | 57355.968 | 351.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;068 | 100.0322 | 177.188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 068 | 57356.068 | 351.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;168 | 100.0317 | 177.2019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 168 | 57356.168 | 351.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;268 | 100.0309 | 177.2374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 268 | 57356.268 | 351.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;368 | 100.0302 | 177.268 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 368 | 57356.368 | 351.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;468 | 100.0291 | 177.2867 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 468 | 57356.468 | 352
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;568 | 100.0278 | 177.3155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 568 | 57356.568 | 352.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;668 | 100.0268 | 177.343 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 668 | 57356.668 | 352.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;768 | 100.0264 | 177.3468 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 768 | 57356.768 | 352.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;868 | 100.0258 | 177.3404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 868 | 57356.868 | 352.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:56;968 | 100.0253 | 177.3367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 56 | 968 | 57356.968 | 352.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;068 | 100.0242 | 177.3301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 068 | 57357.068 | 352.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;168 | 100.0233 | 177.3237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 168 | 57357.168 | 352.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;268 | 100.0229 | 177.336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 268 | 57357.268 | 352.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;368 | 100.0228 | 177.3604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 368 | 57357.368 | 352.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;468 | 100.0236 | 177.3795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 468 | 57357.468 | 353
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;568 | 100.024 | 177.4068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 568 | 57357.568 | 353.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;668 | 100.0246 | 177.4456 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 668 | 57357.668 | 353.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;768 | 100.0258 | 177.4664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 768 | 57357.768 | 353.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;868 | 100.0276 | 177.4642 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 868 | 57357.868 | 353.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:57;968 | 100.0299 | 177.4581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 57 | 968 | 57357.968 | 353.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;068 | 100.0304 | 177.4387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 58 | 068 | 57358.068 | 353.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;168 | 100.0315 | 177.3982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 58 | 168 | 57358.168 | 353.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;268 | 100.0332 | 177.3561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 58 | 268 | 57358.268 | 353.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;368 | 100.0351 | 177.3183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 58 | 368 | 57358.368 | 353.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;468 | 100.0379 | 177.2689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 58 | 468 | 57358.468 | 354
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;568 | 100.0416 | 177.2165 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 58 | 568 | 57358.568 | 354.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;668 | 100.0432 | 177.1837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 15 | 55 | 58 | 668 | 57358.668 | 354.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;768 | 100.0444 | 177.1603 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 58 | 768 | 57358.768 | 354.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;868 | 100.0435 | 177.1338 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 58 | 868 | 57358.868 | 354.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:58;968 | 100.0451 | 177.1284 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 58 | 968 | 57358.968 | 354.5
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;068 | 100.0462 | 177.1499 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 068 | 57359.068 | 354.6
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;168 | 100.0459 | 177.1735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 168 | 57359.168 | 354.7
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;268 | 100.047 | 177.1961 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 268 | 57359.268 | 354.8
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;368 | 100.0463 | 177.2229 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 368 | 57359.368 | 354.9
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;468 | 100.0471 | 177.2365 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 468 | 57359.468 | 355
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;568 | 100.0486 | 177.229 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 568 | 57359.568 | 355.1
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;668 | 100.0489 | 177.2207 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 668 | 57359.668 | 355.2
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;768 | 100.0494 | 177.2128 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 768 | 57359.768 | 355.3
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;868 | 100.0488 | 177.1906 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 868 | 57359.868 | 355.4
Data | 10/24/2023 | 15:55:59;968 | 100.0496 | 177.1709 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 55 | 59 | 968 | 57359.968 | 355.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;068 | 100.05 | 177.1752 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 068 | 57360.068 | 355.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;168 | 100.0521 | 177.1904 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 168 | 57360.168 | 355.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;268 | 100.0519 | 177.206 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 268 | 57360.268 | 355.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;368 | 100.0517 | 177.233 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 368 | 57360.368 | 355.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;468 | 100.0537 | 177.2656 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 468 | 57360.468 | 356
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;568 | 100.0548 | 177.2858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 568 | 57360.568 | 356.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;668 | 100.0554 | 177.3003 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 668 | 57360.668 | 356.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;768 | 100.0562 | 177.3174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 768 | 57360.768 | 356.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;868 | 100.0575 | 177.3189 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 868 | 57360.868 | 356.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:00;968 | 100.0575 | 177.3001 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 00 | 968 | 57360.968 | 356.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;068 | 100.0599 | 177.2797 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 068 | 57361.068 | 356.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;168 | 100.0619 | 177.2495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 168 | 57361.168 | 356.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;268 | 100.0639 | 177.1952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 268 | 57361.268 | 356.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;368 | 100.0656 | 177.1335 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 368 | 57361.368 | 356.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;468 | 100.0679 | 177.0791 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 468 | 57361.468 | 357
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;568 | 100.0693 | 177.0213 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 568 | 57361.568 | 357.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;668 | 100.0698 | 176.9666 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 668 | 57361.668 | 357.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;768 | 100.0687 | 176.9513 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 768 | 57361.768 | 357.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;868 | 100.0694 | 176.9782 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 868 | 57361.868 | 357.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:01;968 | 100.0698 | 177.0218 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 01 | 968 | 57361.968 | 357.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;068 | 100.0705 | 177.091 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 068 | 57362.068 | 357.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;168 | 100.0708 | 177.1878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 168 | 57362.168 | 357.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;268 | 100.0716 | 177.2816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 268 | 57362.268 | 357.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;368 | 100.0706 | 177.3651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 368 | 57362.368 | 357.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;468 | 100.0687 | 177.4507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 468 | 57362.468 | 358
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;568 | 100.069 | 177.5317 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 568 | 57362.568 | 358.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;668 | 100.0684 | 177.5998 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 668 | 57362.668 | 358.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;768 | 100.0672 | 177.6775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 768 | 57362.768 | 358.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;868 | 100.065 | 177.7733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 868 | 57362.868 | 358.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:02;968 | 100.0652 | 177.8671 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 02 | 968 | 57362.968 | 358.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;068 | 100.0658 | 177.9573 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 068 | 57363.068 | 358.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;168 | 100.0646 | 178.0547 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 168 | 57363.168 | 358.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;268 | 100.0638 | 178.1509 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 268 | 57363.268 | 358.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;368 | 100.0631 | 178.2363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 368 | 57363.368 | 358.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;468 | 100.0632 | 178.3261 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 468 | 57363.468 | 359
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;568 | 100.0629 | 178.4239 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 568 | 57363.568 | 359.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;668 | 100.0643 | 178.5136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 668 | 57363.668 | 359.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;768 | 100.0649 | 178.5989 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 768 | 57363.768 | 359.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;868 | 100.0646 | 178.6913 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 868 | 57363.868 | 359.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:03;968 | 100.0658 | 178.7812 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 03 | 968 | 57363.968 | 359.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;068 | 100.0667 | 178.8614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 068 | 57364.068 | 359.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;168 | 100.0672 | 178.9507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 168 | 57364.168 | 359.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;268 | 100.0679 | 179.0518 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 268 | 57364.268 | 359.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;368 | 100.0678 | 179.1473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 368 | 57364.368 | 359.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;468 | 100.0664 | 179.2485 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 468 | 57364.468 | 360
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;568 | 100.0667 | 179.3704 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 568 | 57364.568 | 360.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;668 | 100.0665 | 179.501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 668 | 57364.668 | 360.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;768 | 100.0643 | 179.6304 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 768 | 57364.768 | 360.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;868 | 100.063 | 179.7693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 868 | 57364.868 | 360.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:04;968 | 100.0636 | 179.9118 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 04 | 968 | 57364.968 | 360.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;068 | 100.0644 | 180.0373 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 068 | 57365.068 | 360.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;168 | 100.0614 | 180.1477 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 168 | 57365.168 | 360.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;268 | 100.06 | 180.2495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 268 | 57365.268 | 360.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;368 | 100.0587 | 180.3333 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 368 | 57365.368 | 360.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;468 | 100.0565 | 180.4004 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 468 | 57365.468 | 361
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;568 | 100.0562 | 180.4729 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 568 | 57365.568 | 361.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;668 | 100.0556 | 180.5548 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 668 | 57365.668 | 361.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;768 | 100.0532 | 180.6367 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 768 | 57365.768 | 361.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;868 | 100.052 | 180.7153 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 868 | 57365.868 | 361.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:05;968 | 100.0499 | 180.8056 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 05 | 968 | 57365.968 | 361.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;068 | 100.0496 | 180.916 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 068 | 57366.068 | 361.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;168 | 100.0493 | 181.0339 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 168 | 57366.168 | 361.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;268 | 100.0494 | 181.1536 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 268 | 57366.268 | 361.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;368 | 100.0509 | 181.2808 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 368 | 57366.368 | 361.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;468 | 100.05 | 181.4029 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 468 | 57366.468 | 362
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;568 | 100.0497 | 181.5022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 568 | 57366.568 | 362.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;668 | 100.0486 | 181.5893 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 668 | 57366.668 | 362.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;768 | 100.047 | 181.6733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 768 | 57366.768 | 362.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;868 | 100.045 | 181.7485 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 868 | 57366.868 | 362.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:06;968 | 100.0441 | 181.8194 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 06 | 968 | 57366.968 | 362.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;068 | 100.043 | 181.9015 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 068 | 57367.068 | 362.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;168 | 100.0422 | 181.9875 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 168 | 57367.168 | 362.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;268 | 100.0404 | 182.064 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 268 | 57367.268 | 362.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;368 | 100.0385 | 182.1414 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 368 | 57367.368 | 362.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;468 | 100.037 | 182.224 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 468 | 57367.468 | 363
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;568 | 100.0362 | 182.3008 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 568 | 57367.568 | 363.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;668 | 100.0353 | 182.3735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 668 | 57367.668 | 363.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;768 | 100.0356 | 182.452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 768 | 57367.768 | 363.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;868 | 100.035 | 182.527 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 868 | 57367.868 | 363.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:07;968 | 100.032 | 182.589 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 07 | 968 | 57367.968 | 363.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;068 | 100.0301 | 182.6498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 068 | 57368.068 | 363.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;168 | 100.0296 | 182.7148 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 168 | 57368.168 | 363.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;268 | 100.0287 | 182.7778 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 268 | 57368.268 | 363.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;368 | 100.0276 | 182.843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 368 | 57368.368 | 363.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;468 | 100.0277 | 182.9195 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 468 | 57368.468 | 364
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;568 | 100.028 | 182.9977 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 568 | 57368.568 | 364.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;668 | 100.0271 | 183.068 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 668 | 57368.668 | 364.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;768 | 100.0266 | 183.1418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 768 | 57368.768 | 364.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;868 | 100.0276 | 183.2228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 868 | 57368.868 | 364.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:08;968 | 100.0296 | 183.3031 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 08 | 968 | 57368.968 | 364.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;068 | 100.0291 | 183.3856 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 068 | 57369.068 | 364.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;168 | 100.0295 | 183.4748 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 168 | 57369.168 | 364.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;268 | 100.0301 | 183.5554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 268 | 57369.268 | 364.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;368 | 100.0328 | 183.618 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 368 | 57369.368 | 364.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;468 | 100.0325 | 183.6718 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 468 | 57369.468 | 365
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;568 | 100.0319 | 183.7158 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 568 | 57369.568 | 365.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;668 | 100.0311 | 183.7425 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 668 | 57369.668 | 365.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;768 | 100.0305 | 183.7617 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 768 | 57369.768 | 365.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;868 | 100.0301 | 183.7865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 868 | 57369.868 | 365.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:09;968 | 100.0278 | 183.8177 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 09 | 968 | 57369.968 | 365.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;068 | 100.0259 | 183.856 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 068 | 57370.068 | 365.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;168 | 100.024 | 183.9147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 168 | 57370.168 | 365.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;268 | 100.0231 | 183.9973 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 268 | 57370.268 | 365.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;368 | 100.0209 | 184.0909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 368 | 57370.368 | 365.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;468 | 100.0189 | 184.1954 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 468 | 57370.468 | 366
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;568 | 100.0177 | 184.3093 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 568 | 57370.568 | 366.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;668 | 100.0175 | 184.4176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 668 | 57370.668 | 366.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;768 | 100.0164 | 184.5148 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 768 | 57370.768 | 366.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;868 | 100.0168 | 184.6088 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 868 | 57370.868 | 366.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:10;968 | 100.0155 | 184.6931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 10 | 968 | 57370.968 | 366.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;068 | 100.0145 | 184.7592 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 068 | 57371.068 | 366.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;168 | 100.013 | 184.8193 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 168 | 57371.168 | 366.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;268 | 100.0122 | 184.8818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 268 | 57371.268 | 366.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;368 | 100.0128 | 184.9373 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 368 | 57371.368 | 366.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;468 | 100.0146 | 184.9843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 468 | 57371.468 | 367
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;568 | 100.0161 | 185.0327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 568 | 57371.568 | 367.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;668 | 100.0163 | 185.0837 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 668 | 57371.668 | 367.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;768 | 100.0165 | 185.1337 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 768 | 57371.768 | 367.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;868 | 100.0167 | 185.1859 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 868 | 57371.868 | 367.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:11;968 | 100.0165 | 185.241 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 11 | 968 | 57371.968 | 367.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;068 | 100.0174 | 185.2887 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 068 | 57372.068 | 367.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;168 | 100.0183 | 185.3279 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 168 | 57372.168 | 367.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;268 | 100.02 | 185.3674 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 268 | 57372.268 | 367.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;368 | 100.0213 | 185.4 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 368 | 57372.368 | 367.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;468 | 100.0212 | 185.4183 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 468 | 57372.468 | 368
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;568 | 100.0209 | 185.4358 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 568 | 57372.568 | 368.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;668 | 100.0217 | 185.4603 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 668 | 57372.668 | 368.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;768 | 100.0227 | 185.4887 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 768 | 57372.768 | 368.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;868 | 100.0244 | 185.5247 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 868 | 57372.868 | 368.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:12;968 | 100.0267 | 185.5762 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 12 | 968 | 57372.968 | 368.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;068 | 100.0274 | 185.6381 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 068 | 57373.068 | 368.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;168 | 100.0295 | 185.7007 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 168 | 57373.168 | 368.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;268 | 100.0285 | 185.7695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 268 | 57373.268 | 368.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;368 | 100.0299 | 185.8444 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 368 | 57373.368 | 368.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;468 | 100.0313 | 185.9131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 468 | 57373.468 | 369
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;568 | 100.0336 | 185.9741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 568 | 57373.568 | 369.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;668 | 100.0332 | 186.0307 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 668 | 57373.668 | 369.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;768 | 100.0337 | 186.0795 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 768 | 57373.768 | 369.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;868 | 100.0352 | 186.1198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 868 | 57373.868 | 369.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:13;968 | 100.0382 | 186.1588 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 13 | 968 | 57373.968 | 369.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;068 | 100.0391 | 186.197 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 068 | 57374.068 | 369.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;168 | 100.0398 | 186.2283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 168 | 57374.168 | 369.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;268 | 100.0424 | 186.2581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 268 | 57374.268 | 369.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;368 | 100.0417 | 186.294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 368 | 57374.368 | 369.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;468 | 100.0422 | 186.3346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 468 | 57374.468 | 370
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;568 | 100.0434 | 186.3772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 568 | 57374.568 | 370.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;668 | 100.0423 | 186.4275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 668 | 57374.668 | 370.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;768 | 100.0438 | 186.4836 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 768 | 57374.768 | 370.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;868 | 100.0454 | 186.529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 868 | 57374.868 | 370.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:14;968 | 100.0472 | 186.5639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 14 | 968 | 57374.968 | 370.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;068 | 100.0472 | 186.5982 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 068 | 57375.068 | 370.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;168 | 100.0483 | 186.6211 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 168 | 57375.168 | 370.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;268 | 100.0482 | 186.627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 268 | 57375.268 | 370.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;368 | 100.0502 | 186.6413 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 368 | 57375.368 | 370.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;468 | 100.0498 | 186.6708 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 468 | 57375.468 | 371
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;568 | 100.0495 | 186.6984 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 568 | 57375.568 | 371.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;668 | 100.0501 | 186.7337 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 668 | 57375.668 | 371.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;768 | 100.051 | 186.7899 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 768 | 57375.768 | 371.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;868 | 100.0526 | 186.8507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 868 | 57375.868 | 371.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:15;968 | 100.0545 | 186.9048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 15 | 968 | 57375.968 | 371.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;068 | 100.0526 | 186.956 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 068 | 57376.068 | 371.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;168 | 100.0551 | 187.0147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 168 | 57376.168 | 371.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;268 | 100.0569 | 187.0781 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 268 | 57376.268 | 371.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;368 | 100.0573 | 187.1281 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 368 | 57376.368 | 371.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;468 | 100.0587 | 187.1708 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 468 | 57376.468 | 372
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;568 | 100.0606 | 187.2166 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 568 | 57376.568 | 372.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;668 | 100.0618 | 187.2453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 668 | 57376.668 | 372.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;768 | 100.0634 | 187.2514 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 768 | 57376.768 | 372.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;868 | 100.0658 | 187.2594 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 868 | 57376.868 | 372.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:16;968 | 100.0667 | 187.2695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 16 | 968 | 57376.968 | 372.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;068 | 100.0666 | 187.2686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 068 | 57377.068 | 372.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;168 | 100.0661 | 187.2739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 168 | 57377.168 | 372.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;268 | 100.069 | 187.2995 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 268 | 57377.268 | 372.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;368 | 100.0676 | 187.3336 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 368 | 57377.368 | 372.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;468 | 100.0684 | 187.3739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 468 | 57377.468 | 373
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;568 | 100.0687 | 187.4346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 568 | 57377.568 | 373.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;668 | 100.0688 | 187.5067 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 668 | 57377.668 | 373.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;768 | 100.0692 | 187.5695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 768 | 57377.768 | 373.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;868 | 100.0697 | 187.6354 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 868 | 57377.868 | 373.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:17;968 | 100.0681 | 187.7143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 17 | 968 | 57377.968 | 373.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;068 | 100.066 | 187.7904 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 068 | 57378.068 | 373.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;168 | 100.0658 | 187.8545 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 168 | 57378.168 | 373.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;268 | 100.0642 | 187.9036 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 268 | 57378.268 | 373.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;368 | 100.0632 | 187.9521 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 368 | 57378.368 | 373.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;468 | 100.062 | 188.021 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 468 | 57378.468 | 374
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;568 | 100.0608 | 188.0965 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 568 | 57378.568 | 374.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;668 | 100.0598 | 188.1651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 668 | 57378.668 | 374.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;768 | 100.0576 | 188.2466 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 768 | 57378.768 | 374.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;868 | 100.0574 | 188.3439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 868 | 57378.868 | 374.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:18;968 | 100.0566 | 188.43 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 18 | 968 | 57378.968 | 374.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;068 | 100.0549 | 188.509 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 068 | 57379.068 | 374.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;168 | 100.055 | 188.5979 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 168 | 57379.168 | 374.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;268 | 100.0554 | 188.673 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 268 | 57379.268 | 374.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;368 | 100.0526 | 188.7182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 368 | 57379.368 | 374.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;468 | 100.053 | 188.7529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 468 | 57379.468 | 375
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;568 | 100.054 | 188.7834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 568 | 57379.568 | 375.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;668 | 100.0544 | 188.7972 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 668 | 57379.668 | 375.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;768 | 100.0543 | 188.8061 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 768 | 57379.768 | 375.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;868 | 100.0546 | 188.8282 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 868 | 57379.868 | 375.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:19;968 | 100.0553 | 188.8514 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 19 | 968 | 57379.968 | 375.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;068 | 100.0542 | 188.871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 068 | 57380.068 | 375.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;168 | 100.0544 | 188.9076 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 168 | 57380.168 | 375.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;268 | 100.0547 | 188.9619 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 268 | 57380.268 | 375.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;368 | 100.0555 | 189.0149 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 368 | 57380.368 | 375.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;468 | 100.0562 | 189.0729 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 468 | 57380.468 | 376
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;568 | 100.0576 | 189.1429 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 568 | 57380.568 | 376.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;668 | 100.0585 | 189.2037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 668 | 57380.668 | 376.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;768 | 100.0572 | 189.2467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 768 | 57380.768 | 376.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;868 | 100.0581 | 189.2877 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 868 | 57380.868 | 376.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:20;968 | 100.057 | 189.327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 20 | 968 | 57380.968 | 376.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;068 | 100.0537 | 189.355 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 068 | 57381.068 | 376.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;168 | 100.0526 | 189.3889 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 168 | 57381.168 | 376.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;268 | 100.0517 | 189.442 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 268 | 57381.268 | 376.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;368 | 100.0511 | 189.5016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 368 | 57381.368 | 376.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;468 | 100.0472 | 189.5683 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 468 | 57381.468 | 377
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;568 | 100.0452 | 189.6565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 568 | 57381.568 | 377.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;668 | 100.0429 | 189.7553 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 668 | 57381.668 | 377.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;768 | 100.0393 | 189.842 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 768 | 57381.768 | 377.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;868 | 100.037 | 189.9263 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 868 | 57381.868 | 377.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:21;968 | 100.0351 | 190.0162 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 21 | 968 | 57381.968 | 377.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;068 | 100.031 | 190.0884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 068 | 57382.068 | 377.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;168 | 100.0271 | 190.1387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 168 | 57382.168 | 377.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;268 | 100.0252 | 190.1866 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 268 | 57382.268 | 377.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;368 | 100.0226 | 190.231 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 368 | 57382.368 | 377.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;468 | 100.0214 | 190.2661 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 468 | 57382.468 | 378
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;568 | 100.0191 | 190.3098 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 568 | 57382.568 | 378.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;668 | 100.017 | 190.3688 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 668 | 57382.668 | 378.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;768 | 100.0148 | 190.4187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 768 | 57382.768 | 378.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;868 | 100.0139 | 190.4619 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 868 | 57382.868 | 378.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:22;968 | 100.0145 | 190.5182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 22 | 968 | 57382.968 | 378.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;068 | 100.0149 | 190.5813 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 068 | 57383.068 | 378.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;168 | 100.0143 | 190.6407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 168 | 57383.168 | 378.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;268 | 100.0126 | 190.7044 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 268 | 57383.268 | 378.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;368 | 100.0129 | 190.7715 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 368 | 57383.368 | 378.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;468 | 100.0116 | 190.8173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 468 | 57383.468 | 379
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;568 | 100.0103 | 190.8461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 568 | 57383.568 | 379.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;668 | 100.0075 | 190.881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 668 | 57383.668 | 379.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;768 | 100.0039 | 190.9128 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 768 | 57383.768 | 379.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;868 | 100.0045 | 190.9326 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 868 | 57383.868 | 379.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:23;968 | 100.0029 | 190.9601 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 23 | 968 | 57383.968 | 379.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;068 | 100.0004 | 191.0003 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 068 | 57384.068 | 379.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;168 | 99.9968 | 191.0374 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 168 | 57384.168 | 379.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;268 | 99.9943 | 191.0843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 268 | 57384.268 | 379.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;368 | 99.9919 | 191.1559 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 368 | 57384.368 | 379.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;468 | 99.9876 | 191.2348 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 468 | 57384.468 | 380
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;568 | 99.9845 | 191.3084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 568 | 57384.568 | 380.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;668 | 99.9824 | 191.3859 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 668 | 57384.668 | 380.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;768 | 99.98 | 191.464 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 768 | 57384.768 | 380.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;868 | 99.9782 | 191.5225 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 868 | 57384.868 | 380.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:24;968 | 99.978 | 191.5637 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 24 | 968 | 57384.968 | 380.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;068 | 99.9755 | 191.6011 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 068 | 57385.068 | 380.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;168 | 99.9755 | 191.624 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 168 | 57385.168 | 380.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;268 | 99.9733 | 191.6307 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 268 | 57385.268 | 380.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;368 | 99.9726 | 191.6443 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 368 | 57385.368 | 380.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;468 | 99.9712 | 191.6648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 468 | 57385.468 | 381
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;568 | 99.9709 | 191.6731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 568 | 57385.568 | 381.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;668 | 99.9723 | 191.6811 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 668 | 57385.668 | 381.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;768 | 99.9717 | 191.7037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 768 | 57385.768 | 381.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;868 | 99.9736 | 191.731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 868 | 57385.868 | 381.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:25;968 | 99.9749 | 191.7595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 25 | 968 | 57385.968 | 381.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;068 | 99.9738 | 191.7967 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 068 | 57386.068 | 381.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;168 | 99.9741 | 191.8393 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 168 | 57386.168 | 381.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;268 | 99.9727 | 191.8726 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 268 | 57386.268 | 381.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;368 | 99.9718 | 191.8852 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 368 | 57386.368 | 381.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;468 | 99.9717 | 191.8914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 468 | 57386.468 | 382
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;568 | 99.9696 | 191.9067 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 568 | 57386.568 | 382.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;668 | 99.9666 | 191.9191 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 668 | 57386.668 | 382.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;768 | 99.964 | 191.9312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 768 | 57386.768 | 382.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;868 | 99.9625 | 191.9647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 868 | 57386.868 | 382.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:26;968 | 99.9606 | 192.0138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 26 | 968 | 57386.968 | 382.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;068 | 99.9572 | 192.0595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 068 | 57387.068 | 382.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;168 | 99.9554 | 192.1145 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 168 | 57387.168 | 382.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;268 | 99.9524 | 192.1851 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 268 | 57387.268 | 382.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;368 | 99.9502 | 192.252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 368 | 57387.368 | 382.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;468 | 99.949 | 192.3134 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 468 | 57387.468 | 383
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;568 | 99.9497 | 192.3822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 568 | 57387.568 | 383.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;668 | 99.9495 | 192.4413 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 668 | 57387.668 | 383.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;768 | 99.9482 | 192.4697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 768 | 57387.768 | 383.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;868 | 99.9495 | 192.4798 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 868 | 57387.868 | 383.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:27;968 | 99.9483 | 192.4829 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 27 | 968 | 57387.968 | 383.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;068 | 99.9484 | 192.4715 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 068 | 57388.068 | 383.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;168 | 99.9487 | 192.4545 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 168 | 57388.168 | 383.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;268 | 99.9497 | 192.4531 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 268 | 57388.268 | 383.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;368 | 99.9489 | 192.4604 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 368 | 57388.368 | 383.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;468 | 99.9506 | 192.4652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 468 | 57388.468 | 384
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;568 | 99.9514 | 192.4845 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 568 | 57388.568 | 384.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;668 | 99.9514 | 192.522 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 668 | 57388.668 | 384.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;768 | 99.9513 | 192.5526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 768 | 57388.768 | 384.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;868 | 99.9505 | 192.5774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 868 | 57388.868 | 384.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:28;968 | 99.9502 | 192.611 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 28 | 968 | 57388.968 | 384.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;068 | 99.9466 | 192.6423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 068 | 57389.068 | 384.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;168 | 99.9462 | 192.662 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 168 | 57389.168 | 384.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;268 | 99.9442 | 192.6879 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 268 | 57389.268 | 384.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;368 | 99.9409 | 192.7252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 368 | 57389.368 | 384.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;468 | 99.9381 | 192.7607 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 468 | 57389.468 | 385
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;568 | 99.9355 | 192.8023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 568 | 57389.568 | 385.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;668 | 99.9342 | 192.861 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 668 | 57389.668 | 385.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;768 | 99.9315 | 192.928 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 768 | 57389.768 | 385.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;868 | 99.9284 | 192.9949 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 868 | 57389.868 | 385.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:29;968 | 99.9246 | 193.0698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 29 | 968 | 57389.968 | 385.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;068 | 99.9223 | 193.1551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 068 | 57390.068 | 385.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;168 | 99.9212 | 193.2441 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 168 | 57390.168 | 385.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;268 | 99.9199 | 193.3327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 268 | 57390.268 | 385.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;368 | 99.9179 | 193.4163 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 368 | 57390.368 | 385.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;468 | 99.915 | 193.4882 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 468 | 57390.468 | 386
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;568 | 99.9147 | 193.5437 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 568 | 57390.568 | 386.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;668 | 99.9145 | 193.5781 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 668 | 57390.668 | 386.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;768 | 99.9127 | 193.5943 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 768 | 57390.768 | 386.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;868 | 99.9134 | 193.6028 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 868 | 57390.868 | 386.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:30;968 | 99.9145 | 193.6055 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 30 | 968 | 57390.968 | 386.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;068 | 99.9146 | 193.6031 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 068 | 57391.068 | 386.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;168 | 99.9134 | 193.6072 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 168 | 57391.168 | 386.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;268 | 99.9146 | 193.6248 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 268 | 57391.268 | 386.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;368 | 99.9155 | 193.6528 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 368 | 57391.368 | 386.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;468 | 99.9159 | 193.6876 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 468 | 57391.468 | 387
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;568 | 99.917 | 193.7247 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 568 | 57391.568 | 387.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;668 | 99.9179 | 193.7557 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 668 | 57391.668 | 387.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;768 | 99.9184 | 193.7747 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 768 | 57391.768 | 387.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;868 | 99.9166 | 193.7845 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 868 | 57391.868 | 387.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:31;968 | 99.9161 | 193.7874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 31 | 968 | 57391.968 | 387.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;068 | 99.9137 | 193.784 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 068 | 57392.068 | 387.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;168 | 99.9126 | 193.7822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 168 | 57392.168 | 387.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;268 | 99.9114 | 193.7959 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 268 | 57392.268 | 387.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;368 | 99.9093 | 193.8259 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 368 | 57392.368 | 387.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;468 | 99.9083 | 193.8642 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 468 | 57392.468 | 388
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;568 | 99.9063 | 193.9125 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 568 | 57392.568 | 388.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;668 | 99.9058 | 193.9707 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 668 | 57392.668 | 388.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;768 | 99.9041 | 194.0303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 768 | 57392.768 | 388.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;868 | 99.9031 | 194.0903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 868 | 57392.868 | 388.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:32;968 | 99.9007 | 194.1539 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 32 | 968 | 57392.968 | 388.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;068 | 99.8998 | 194.2151 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 068 | 57393.068 | 388.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;168 | 99.901 | 194.2671 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 168 | 57393.168 | 388.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;268 | 99.9021 | 194.3087 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 268 | 57393.268 | 388.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;368 | 99.9029 | 194.3379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 368 | 57393.368 | 388.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;468 | 99.9024 | 194.3493 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 468 | 57393.468 | 389
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;568 | 99.9028 | 194.3506 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 568 | 57393.568 | 389.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;668 | 99.9032 | 194.3568 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 668 | 57393.668 | 389.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;768 | 99.9015 | 194.363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 768 | 57393.768 | 389.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;868 | 99.9012 | 194.3647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 868 | 57393.868 | 389.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:33;968 | 99.9012 | 194.381 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 33 | 968 | 57393.968 | 389.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;068 | 99.9012 | 194.4167 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 068 | 57394.068 | 389.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;168 | 99.9013 | 194.4553 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 168 | 57394.168 | 389.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;268 | 99.9016 | 194.4949 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 268 | 57394.268 | 389.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;368 | 99.9018 | 194.5387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 368 | 57394.368 | 389.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;468 | 99.9022 | 194.5689 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 468 | 57394.468 | 390
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;568 | 99.9043 | 194.5763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 568 | 57394.568 | 390.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;668 | 99.9038 | 194.5769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 668 | 57394.668 | 390.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;768 | 99.9007 | 194.5728 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 768 | 57394.768 | 390.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;868 | 99.8991 | 194.5566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 868 | 57394.868 | 390.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:34;968 | 99.8998 | 194.5441 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 34 | 968 | 57394.968 | 390.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;068 | 99.8979 | 194.5517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 068 | 57395.068 | 390.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;168 | 99.8966 | 194.57 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 168 | 57395.168 | 390.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;268 | 99.8964 | 194.5921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 268 | 57395.268 | 390.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;368 | 99.8957 | 194.6287 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 368 | 57395.368 | 390.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;468 | 99.8952 | 194.6761 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 468 | 57395.468 | 391
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;568 | 99.8949 | 194.7157 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 568 | 57395.568 | 391.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;668 | 99.896 | 194.7505 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 668 | 57395.668 | 391.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;768 | 99.8969 | 194.7873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 768 | 57395.768 | 391.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;868 | 99.8972 | 194.8067 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 868 | 57395.868 | 391.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:35;968 | 99.8978 | 194.8029 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 35 | 968 | 57395.968 | 391.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;068 | 99.8977 | 194.7971 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 068 | 57396.068 | 391.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;168 | 99.8993 | 194.7924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 168 | 57396.168 | 391.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;268 | 99.8997 | 194.7853 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 268 | 57396.268 | 391.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;368 | 99.9024 | 194.7757 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 368 | 57396.368 | 391.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;468 | 99.9033 | 194.7698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 468 | 57396.468 | 392
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;568 | 99.9037 | 194.7735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 568 | 57396.568 | 392.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;668 | 99.9063 | 194.7749 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 668 | 57396.668 | 392.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;768 | 99.9064 | 194.7734 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 768 | 57396.768 | 392.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;868 | 99.9081 | 194.7874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 868 | 57396.868 | 392.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:36;968 | 99.9102 | 194.8108 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 36 | 968 | 57396.968 | 392.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;068 | 99.9099 | 194.8266 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 068 | 57397.068 | 392.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;168 | 99.9108 | 194.847 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 168 | 57397.168 | 392.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;268 | 99.9125 | 194.8791 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 268 | 57397.268 | 392.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;368 | 99.9131 | 194.903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 368 | 57397.368 | 392.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;468 | 99.9128 | 194.9147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 468 | 57397.468 | 393
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;568 | 99.9145 | 194.9283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 568 | 57397.568 | 393.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;668 | 99.9159 | 194.9366 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 668 | 57397.668 | 393.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;768 | 99.9158 | 194.93 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 768 | 57397.768 | 393.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;868 | 99.9155 | 194.9285 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 868 | 57397.868 | 393.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:37;968 | 99.9146 | 194.9421 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 37 | 968 | 57397.968 | 393.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;068 | 99.9157 | 194.9562 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 068 | 57398.068 | 393.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;168 | 99.9166 | 194.971 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 168 | 57398.168 | 393.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;268 | 99.9163 | 195.0002 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 268 | 57398.268 | 393.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;368 | 99.9172 | 195.0327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 368 | 57398.368 | 393.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;468 | 99.9196 | 195.0539 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 468 | 57398.468 | 394
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;568 | 99.9211 | 195.0737 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 568 | 57398.568 | 394.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;668 | 99.9241 | 195.0925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 668 | 57398.668 | 394.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;768 | 99.9242 | 195.0923 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 768 | 57398.768 | 394.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;868 | 99.9276 | 195.0778 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 868 | 57398.868 | 394.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:38;968 | 99.9311 | 195.068 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 38 | 968 | 57398.968 | 394.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;068 | 99.9332 | 195.0532 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 068 | 57399.068 | 394.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;168 | 99.9345 | 195.0255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 168 | 57399.168 | 394.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;268 | 99.937 | 195.0081 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 268 | 57399.268 | 394.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;368 | 99.9394 | 195.0078 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 368 | 57399.368 | 394.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;468 | 99.9407 | 195.0057 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 468 | 57399.468 | 395
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;568 | 99.9423 | 195.0077 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 568 | 57399.568 | 395.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;668 | 99.9458 | 195.0294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 668 | 57399.668 | 395.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;768 | 99.9462 | 195.0561 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 768 | 57399.768 | 395.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;868 | 99.9487 | 195.0747 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 868 | 57399.868 | 395.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:39;968 | 99.9501 | 195.0996 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 39 | 968 | 57399.968 | 395.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;068 | 99.9519 | 195.1265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 068 | 57400.068 | 395.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;168 | 99.9512 | 195.1312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 168 | 57400.168 | 395.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;268 | 99.9522 | 195.1252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 268 | 57400.268 | 395.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;368 | 99.9532 | 195.1318 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 368 | 57400.368 | 395.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;468 | 99.953 | 195.1377 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 468 | 57400.468 | 396
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;568 | 99.9535 | 195.1343 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 568 | 57400.568 | 396.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;668 | 99.9539 | 195.1488 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 668 | 57400.668 | 396.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;768 | 99.9539 | 195.1834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 768 | 57400.768 | 396.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;868 | 99.9537 | 195.2152 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 868 | 57400.868 | 396.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:40;968 | 99.954 | 195.2574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 40 | 968 | 57400.968 | 396.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;068 | 99.9545 | 195.3237 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 068 | 57401.068 | 396.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;168 | 99.9546 | 195.3844 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 168 | 57401.168 | 396.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;268 | 99.956 | 195.4244 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 268 | 57401.268 | 396.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;368 | 99.9571 | 195.4603 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 368 | 57401.368 | 396.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;468 | 99.9571 | 195.4858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 468 | 57401.468 | 397
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;568 | 99.9566 | 195.487 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 568 | 57401.568 | 397.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;668 | 99.9568 | 195.4821 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 668 | 57401.668 | 397.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;768 | 99.9584 | 195.4881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 768 | 57401.768 | 397.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;868 | 99.9581 | 195.49 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 868 | 57401.868 | 397.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:41;968 | 99.9574 | 195.4845 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 41 | 968 | 57401.968 | 397.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;068 | 99.9589 | 195.4952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 068 | 57402.068 | 397.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;168 | 99.9601 | 195.5193 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 168 | 57402.168 | 397.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;268 | 99.9611 | 195.5387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 268 | 57402.268 | 397.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;368 | 99.9607 | 195.5694 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 368 | 57402.368 | 397.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;468 | 99.9603 | 195.6195 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 468 | 57402.468 | 398
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;568 | 99.9609 | 195.6574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 568 | 57402.568 | 398.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;668 | 99.9598 | 195.6773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 668 | 57402.668 | 398.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;768 | 99.9594 | 195.7041 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 768 | 57402.768 | 398.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;868 | 99.9579 | 195.7281 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 868 | 57402.868 | 398.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:42;968 | 99.9552 | 195.7323 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 42 | 968 | 57402.968 | 398.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;068 | 99.9542 | 195.7435 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 068 | 57403.068 | 398.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;168 | 99.9531 | 195.7761 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 168 | 57403.168 | 398.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;268 | 99.9513 | 195.8056 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 268 | 57403.268 | 398.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;368 | 99.9484 | 195.8309 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 368 | 57403.368 | 398.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;468 | 99.9471 | 195.8728 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 468 | 57403.468 | 399
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;568 | 99.9461 | 195.9254 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 568 | 57403.568 | 399.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;668 | 99.9438 | 195.9736 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 668 | 57403.668 | 399.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;768 | 99.9417 | 196.0367 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 768 | 57403.768 | 399.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;868 | 99.9404 | 196.1184 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 868 | 57403.868 | 399.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:43;968 | 99.9395 | 196.1845 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 43 | 968 | 57403.968 | 399.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;068 | 99.9381 | 196.2319 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 068 | 57404.068 | 399.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;168 | 99.9357 | 196.2803 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 168 | 57404.168 | 399.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;268 | 99.9353 | 196.3166 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 268 | 57404.268 | 399.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;368 | 99.9354 | 196.3302 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 368 | 57404.368 | 399.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;468 | 99.9356 | 196.3439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 468 | 57404.468 | 400
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;568 | 99.9357 | 196.3627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 568 | 57404.568 | 400.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;668 | 99.9354 | 196.3679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 668 | 57404.668 | 400.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;768 | 99.9342 | 196.3693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 768 | 57404.768 | 400.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;868 | 99.9351 | 196.3886 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 868 | 57404.868 | 400.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:44;968 | 99.936 | 196.4196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 44 | 968 | 57404.968 | 400.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;068 | 99.9359 | 196.4502 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 068 | 57405.068 | 400.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;168 | 99.9347 | 196.4742 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 168 | 57405.168 | 400.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;268 | 99.9351 | 196.4902 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 268 | 57405.268 | 400.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;368 | 99.9363 | 196.5029 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 368 | 57405.368 | 400.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;468 | 99.9365 | 196.5085 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 468 | 57405.468 | 401
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;568 | 99.9357 | 196.4991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 568 | 57405.568 | 401.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;668 | 99.9353 | 196.4848 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 668 | 57405.668 | 401.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;768 | 99.9345 | 196.4772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 768 | 57405.768 | 401.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;868 | 99.9358 | 196.4686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 868 | 57405.868 | 401.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:45;968 | 99.9356 | 196.4583 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 45 | 968 | 57405.968 | 401.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;068 | 99.9333 | 196.4606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 068 | 57406.068 | 401.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;168 | 99.9328 | 196.4752 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 168 | 57406.168 | 401.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;268 | 99.9333 | 196.4919 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 268 | 57406.268 | 401.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;368 | 99.9322 | 196.5175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 368 | 57406.368 | 401.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;468 | 99.9322 | 196.5508 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 468 | 57406.468 | 402
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;568 | 99.9328 | 196.5865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 568 | 57406.568 | 402.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;668 | 99.9345 | 196.614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 668 | 57406.668 | 402.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;768 | 99.9351 | 196.626 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 768 | 57406.768 | 402.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;868 | 99.9343 | 196.6328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 868 | 57406.868 | 402.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:46;968 | 99.9378 | 196.6285 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 46 | 968 | 57406.968 | 402.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;068 | 99.9378 | 196.6053 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 068 | 57407.068 | 402.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;168 | 99.9393 | 196.5789 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 168 | 57407.168 | 402.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;268 | 99.9403 | 196.561 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 268 | 57407.268 | 402.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;368 | 99.9416 | 196.5418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 368 | 57407.368 | 402.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;468 | 99.9413 | 196.5239 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 468 | 57407.468 | 403
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;568 | 99.9405 | 196.5199 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 568 | 57407.568 | 403.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;668 | 99.9418 | 196.5297 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 668 | 57407.668 | 403.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;768 | 99.9439 | 196.5491 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 768 | 57407.768 | 403.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;868 | 99.9438 | 196.5878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 868 | 57407.868 | 403.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:47;968 | 99.9435 | 196.6433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 47 | 968 | 57407.968 | 403.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;068 | 99.9437 | 196.686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 068 | 57408.068 | 403.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;168 | 99.9434 | 196.7104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 168 | 57408.168 | 403.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;268 | 99.9446 | 196.7307 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 268 | 57408.268 | 403.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;368 | 99.9439 | 196.7411 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 368 | 57408.368 | 403.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;468 | 99.9418 | 196.7365 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 468 | 57408.468 | 404
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;568 | 99.9403 | 196.7351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 568 | 57408.568 | 404.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;668 | 99.9394 | 196.7445 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 668 | 57408.668 | 404.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;768 | 99.9386 | 196.7552 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 768 | 57408.768 | 404.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;868 | 99.9374 | 196.7766 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 868 | 57408.868 | 404.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:48;968 | 99.9358 | 196.8204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 48 | 968 | 57408.968 | 404.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;068 | 99.9351 | 196.8739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 068 | 57409.068 | 404.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;168 | 99.9363 | 196.9248 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 168 | 57409.168 | 404.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;268 | 99.9359 | 196.9771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 268 | 57409.268 | 404.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;368 | 99.9356 | 197.0269 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 368 | 57409.368 | 404.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;468 | 99.935 | 197.0524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 468 | 57409.468 | 405
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;568 | 99.9337 | 197.0567 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 568 | 57409.568 | 405.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;668 | 99.934 | 197.0595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 668 | 57409.668 | 405.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;768 | 99.9331 | 197.0585 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 768 | 57409.768 | 405.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;868 | 99.9328 | 197.0528 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 868 | 57409.868 | 405.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:49;968 | 99.9325 | 197.0561 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 49 | 968 | 57409.968 | 405.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;068 | 99.9332 | 197.0675 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 068 | 57410.068 | 405.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;168 | 99.9333 | 197.0697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 168 | 57410.168 | 405.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;268 | 99.9343 | 197.0725 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 268 | 57410.268 | 405.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;368 | 99.9339 | 197.0903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 368 | 57410.368 | 405.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;468 | 99.9337 | 197.109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 468 | 57410.468 | 406
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;568 | 99.9346 | 197.1221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 568 | 57410.568 | 406.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;668 | 99.9355 | 197.1447 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 668 | 57410.668 | 406.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;768 | 99.9346 | 197.1723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 768 | 57410.768 | 406.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;868 | 99.9346 | 197.1834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 868 | 57410.868 | 406.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:50;968 | 99.9344 | 197.1843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 50 | 968 | 57410.968 | 406.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;068 | 99.9344 | 197.1884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 068 | 57411.068 | 406.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;168 | 99.9333 | 197.1865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 168 | 57411.168 | 406.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;268 | 99.9326 | 197.1782 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 268 | 57411.268 | 406.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;368 | 99.9314 | 197.1825 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 368 | 57411.368 | 406.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;468 | 99.9313 | 197.1964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 468 | 57411.468 | 407
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;568 | 99.9303 | 197.2031 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 568 | 57411.568 | 407.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;668 | 99.9304 | 197.221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 668 | 57411.668 | 407.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;768 | 99.9296 | 197.2629 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 768 | 57411.768 | 407.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;868 | 99.9284 | 197.3081 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 868 | 57411.868 | 407.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:51;968 | 99.9283 | 197.3497 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 51 | 968 | 57411.968 | 407.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;068 | 99.9284 | 197.3958 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 068 | 57412.068 | 407.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;168 | 99.9285 | 197.4345 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 168 | 57412.168 | 407.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;268 | 99.9285 | 197.4494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 268 | 57412.268 | 407.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;368 | 99.9289 | 197.4553 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 368 | 57412.368 | 407.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;468 | 99.9277 | 197.4652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 468 | 57412.468 | 408
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;568 | 99.9284 | 197.4613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 568 | 57412.568 | 408.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;668 | 99.9271 | 197.4472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 668 | 57412.668 | 408.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;768 | 99.926 | 197.4507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 768 | 57412.768 | 408.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;868 | 99.9248 | 197.468 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 868 | 57412.868 | 408.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:52;968 | 99.9253 | 197.4849 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 52 | 968 | 57412.968 | 408.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;068 | 99.9256 | 197.5164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 068 | 57413.068 | 408.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;168 | 99.9246 | 197.5662 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 168 | 57413.168 | 408.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;268 | 99.9241 | 197.606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 268 | 57413.268 | 408.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;368 | 99.9229 | 197.632 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 368 | 57413.368 | 408.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;468 | 99.9232 | 197.6607 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 468 | 57413.468 | 409
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;568 | 99.9206 | 197.6804 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 568 | 57413.568 | 409.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;668 | 99.9207 | 197.679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 668 | 57413.668 | 409.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;768 | 99.9199 | 197.6769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 768 | 57413.768 | 409.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;868 | 99.9192 | 197.6832 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 868 | 57413.868 | 409.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:53;968 | 99.9191 | 197.6813 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 53 | 968 | 57413.968 | 409.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;068 | 99.9196 | 197.678 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 068 | 57414.068 | 409.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;168 | 99.9191 | 197.6915 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 168 | 57414.168 | 409.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;268 | 99.9179 | 197.7054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 268 | 57414.268 | 409.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;368 | 99.9185 | 197.706 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 368 | 57414.368 | 409.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;468 | 99.9193 | 197.7185 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 468 | 57414.468 | 410
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;568 | 99.9187 | 197.7483 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 568 | 57414.568 | 410.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;668 | 99.9184 | 197.7691 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 668 | 57414.668 | 410.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;768 | 99.9184 | 197.785 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 768 | 57414.768 | 410.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;868 | 99.9203 | 197.8123 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 868 | 57414.868 | 410.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:54;968 | 99.9198 | 197.8271 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 54 | 968 | 57414.968 | 410.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;068 | 99.9201 | 197.815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 068 | 57415.068 | 410.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;168 | 99.9223 | 197.799 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 168 | 57415.168 | 410.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;268 | 99.923 | 197.7832 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 268 | 57415.268 | 410.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;368 | 99.9236 | 197.7515 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 368 | 57415.368 | 410.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;468 | 99.9248 | 197.7222 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 468 | 57415.468 | 411
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;568 | 99.9262 | 197.7173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 568 | 57415.568 | 411.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;668 | 99.9287 | 197.7223 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 668 | 57415.668 | 411.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;768 | 99.9309 | 197.7282 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 768 | 57415.768 | 411.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;868 | 99.9326 | 197.7497 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 868 | 57415.868 | 411.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:55;968 | 99.937 | 197.7856 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 55 | 968 | 57415.968 | 411.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;068 | 99.9391 | 197.8111 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 068 | 57416.068 | 411.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;168 | 99.9416 | 197.8184 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 168 | 57416.168 | 411.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;268 | 99.9452 | 197.8135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 268 | 57416.268 | 411.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;368 | 99.9468 | 197.8056 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 368 | 57416.368 | 411.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;468 | 99.9494 | 197.8006 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 468 | 57416.468 | 412
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;568 | 99.9516 | 197.7965 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 568 | 57416.568 | 412.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;668 | 99.9548 | 197.7884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 668 | 57416.668 | 412.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;768 | 99.956 | 197.7763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 768 | 57416.768 | 412.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;868 | 99.9598 | 197.7687 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 868 | 57416.868 | 412.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:56;968 | 99.9641 | 197.7641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 56 | 968 | 57416.968 | 412.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;068 | 99.9666 | 197.7568 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 068 | 57417.068 | 412.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;168 | 99.9687 | 197.7567 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 168 | 57417.168 | 412.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;268 | 99.9714 | 197.7695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 268 | 57417.268 | 412.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;368 | 99.9735 | 197.7875 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 368 | 57417.368 | 412.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;468 | 99.976 | 197.8064 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 468 | 57417.468 | 413
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;568 | 99.9779 | 197.827 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 568 | 57417.568 | 413.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;668 | 99.9828 | 197.8393 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 668 | 57417.668 | 413.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;768 | 99.9853 | 197.8359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 768 | 57417.768 | 413.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;868 | 99.9874 | 197.825 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 868 | 57417.868 | 413.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:57;968 | 99.9893 | 197.8119 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 57 | 968 | 57417.968 | 413.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;068 | 99.9894 | 197.795 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 068 | 57418.068 | 413.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;168 | 99.9914 | 197.7798 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 168 | 57418.168 | 413.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;268 | 99.9929 | 197.7764 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 268 | 57418.268 | 413.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;368 | 99.9937 | 197.7825 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 368 | 57418.368 | 413.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;468 | 99.9933 | 197.7912 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 468 | 57418.468 | 414
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;568 | 99.9953 | 197.8136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 568 | 57418.568 | 414.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;668 | 99.9959 | 197.8514 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 668 | 57418.668 | 414.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;768 | 99.9954 | 197.8895 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 768 | 57418.768 | 414.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;868 | 99.9959 | 197.9247 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 868 | 57418.868 | 414.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:58;968 | 99.9965 | 197.9596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 58 | 968 | 57418.968 | 414.5
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;068 | 99.9968 | 197.9838 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 068 | 57419.068 | 414.6
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;168 | 99.9976 | 197.9917 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 168 | 57419.168 | 414.7
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;268 | 99.9975 | 197.9982 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 268 | 57419.268 | 414.8
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;368 | 99.997 | 198.0075 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 368 | 57419.368 | 414.9
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;468 | 99.9967 | 198.0117 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 468 | 57419.468 | 415
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;568 | 99.9969 | 198.0154 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 568 | 57419.568 | 415.1
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;668 | 99.9967 | 198.0268 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 668 | 57419.668 | 415.2
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;768 | 99.9961 | 198.0459 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 768 | 57419.768 | 415.3
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;868 | 99.9959 | 198.071 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 868 | 57419.868 | 415.4
Data | 10/24/2023 | 15:56:59;968 | 99.9955 | 198.1078 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 56 | 59 | 968 | 57419.968 | 415.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;068 | 99.9946 | 198.1539 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 068 | 57420.068 | 415.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;168 | 99.9943 | 198.1971 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 168 | 57420.168 | 415.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;268 | 99.994 | 198.236 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 268 | 57420.268 | 415.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;368 | 99.9927 | 198.2723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 368 | 57420.368 | 415.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;468 | 99.9928 | 198.2953 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 468 | 57420.468 | 416
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;568 | 99.9926 | 198.3027 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 568 | 57420.568 | 416.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;668 | 99.9916 | 198.312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 668 | 57420.668 | 416.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;768 | 99.9919 | 198.3222 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 768 | 57420.768 | 416.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;868 | 99.9911 | 198.3212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 868 | 57420.868 | 416.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:00;968 | 99.9918 | 198.3209 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 00 | 968 | 57420.968 | 416.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;068 | 99.9911 | 198.3343 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 068 | 57421.068 | 416.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;168 | 99.9904 | 198.3547 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 168 | 57421.168 | 416.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;268 | 99.9896 | 198.3773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 268 | 57421.268 | 416.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;368 | 99.988 | 198.4066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 368 | 57421.368 | 416.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;468 | 99.988 | 198.4389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 468 | 57421.468 | 417
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;568 | 99.9882 | 198.4653 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 568 | 57421.568 | 417.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;668 | 99.9895 | 198.4901 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 668 | 57421.668 | 417.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;768 | 99.9892 | 198.5157 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 768 | 57421.768 | 417.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;868 | 99.9884 | 198.5308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 868 | 57421.868 | 417.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:01;968 | 99.9875 | 198.5347 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 01 | 968 | 57421.968 | 417.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;068 | 99.9847 | 198.5406 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 068 | 57422.068 | 417.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;168 | 99.9815 | 198.5469 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 168 | 57422.168 | 417.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;268 | 99.9805 | 198.5479 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 268 | 57422.268 | 417.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;368 | 99.9781 | 198.5581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 368 | 57422.368 | 417.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;468 | 99.9762 | 198.5859 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 468 | 57422.468 | 418
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;568 | 99.9737 | 198.6228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 568 | 57422.568 | 418.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;668 | 99.9722 | 198.6686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 668 | 57422.668 | 418.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;768 | 99.9695 | 198.7299 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 768 | 57422.768 | 418.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;868 | 99.9691 | 198.79 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 868 | 57422.868 | 418.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:02;968 | 99.9691 | 198.8306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 02 | 968 | 57422.968 | 418.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;068 | 99.9676 | 198.8573 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 068 | 57423.068 | 418.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;168 | 99.9651 | 198.873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 168 | 57423.168 | 418.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;268 | 99.9664 | 198.8703 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 268 | 57423.268 | 418.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;368 | 99.9658 | 198.8565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 368 | 57423.368 | 418.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;468 | 99.9654 | 198.8517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 468 | 57423.468 | 419
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;568 | 99.9637 | 198.8501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 568 | 57423.568 | 419.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;668 | 99.9627 | 198.8423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 668 | 57423.668 | 419.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;768 | 99.9624 | 198.8418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 768 | 57423.768 | 419.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;868 | 99.9621 | 198.8547 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 868 | 57423.868 | 419.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:03;968 | 99.9602 | 198.8748 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 03 | 968 | 57423.968 | 419.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;068 | 99.9594 | 198.9023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 068 | 57424.068 | 419.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;168 | 99.9585 | 198.9378 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 168 | 57424.168 | 419.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;268 | 99.9569 | 198.9668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 268 | 57424.268 | 419.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;368 | 99.9538 | 198.9808 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 368 | 57424.368 | 419.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;468 | 99.951 | 198.9951 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 468 | 57424.468 | 420
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;568 | 99.9485 | 199.0135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 568 | 57424.568 | 420.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;668 | 99.9457 | 199.0255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 668 | 57424.668 | 420.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;768 | 99.9428 | 199.0373 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 768 | 57424.768 | 420.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;868 | 99.9403 | 199.0597 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 868 | 57424.868 | 420.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:04;968 | 99.9377 | 199.0857 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 04 | 968 | 57424.968 | 420.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;068 | 99.9346 | 199.1093 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 068 | 57425.068 | 420.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;168 | 99.9317 | 199.1415 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 168 | 57425.168 | 420.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;268 | 99.9304 | 199.1819 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 268 | 57425.268 | 420.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;368 | 99.9302 | 199.2178 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 368 | 57425.368 | 420.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;468 | 99.9295 | 199.2515 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 468 | 57425.468 | 421
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;568 | 99.9292 | 199.288 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 568 | 57425.568 | 421.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;668 | 99.9299 | 199.3075 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 668 | 57425.668 | 421.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;768 | 99.9312 | 199.302 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 768 | 57425.768 | 421.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;868 | 99.934 | 199.2848 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 868 | 57425.868 | 421.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:05;968 | 99.9357 | 199.2541 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 05 | 968 | 57425.968 | 421.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;068 | 99.9362 | 199.2043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 068 | 57426.068 | 421.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;168 | 99.938 | 199.1502 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 168 | 57426.168 | 421.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;268 | 99.9388 | 199.1062 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 268 | 57426.268 | 421.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;368 | 99.9401 | 199.0655 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 368 | 57426.368 | 421.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;468 | 99.94 | 199.0292 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 468 | 57426.468 | 422
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;568 | 99.9403 | 199.0196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 568 | 57426.568 | 422.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;668 | 99.94 | 199.0321 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 668 | 57426.668 | 422.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;768 | 99.9391 | 199.0457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 768 | 57426.768 | 422.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;868 | 99.9368 | 199.0569 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 868 | 57426.868 | 422.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:06;968 | 99.937 | 199.0722 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 06 | 968 | 57426.968 | 422.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;068 | 99.9353 | 199.0951 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 068 | 57427.068 | 422.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;168 | 99.9334 | 199.1068 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 168 | 57427.168 | 422.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;268 | 99.9315 | 199.1045 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 268 | 57427.268 | 422.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;368 | 99.9291 | 199.106 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 368 | 57427.368 | 422.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;468 | 99.9279 | 199.1088 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 468 | 57427.468 | 423
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;568 | 99.9271 | 199.1047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 568 | 57427.568 | 423.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;668 | 99.925 | 199.1069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 668 | 57427.668 | 423.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;768 | 99.923 | 199.1219 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 768 | 57427.768 | 423.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;868 | 99.9217 | 199.133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 868 | 57427.868 | 423.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:07;968 | 99.9223 | 199.1406 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 07 | 968 | 57427.968 | 423.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;068 | 99.9201 | 199.1656 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 068 | 57428.068 | 423.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;168 | 99.9215 | 199.1958 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 168 | 57428.168 | 423.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;268 | 99.9224 | 199.2111 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 268 | 57428.268 | 423.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;368 | 99.9242 | 199.2197 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 368 | 57428.368 | 423.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;468 | 99.9265 | 199.2224 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 468 | 57428.468 | 424
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;568 | 99.926 | 199.2015 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 568 | 57428.568 | 424.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;668 | 99.9264 | 199.1637 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 668 | 57428.668 | 424.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;768 | 99.9268 | 199.1346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 768 | 57428.768 | 424.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;868 | 99.928 | 199.1068 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 868 | 57428.868 | 424.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:08;968 | 99.9274 | 199.07 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 08 | 968 | 57428.968 | 424.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;068 | 99.9286 | 199.0465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 068 | 57429.068 | 424.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;168 | 99.9282 | 199.0425 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 168 | 57429.168 | 424.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;268 | 99.9272 | 199.0359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 268 | 57429.268 | 424.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;368 | 99.9266 | 199.0313 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 368 | 57429.368 | 424.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;468 | 99.9249 | 199.0483 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 468 | 57429.468 | 425
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;568 | 99.9228 | 199.0762 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 568 | 57429.568 | 425.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;668 | 99.9218 | 199.1007 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 668 | 57429.668 | 425.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;768 | 99.9189 | 199.1359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 768 | 57429.768 | 425.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;868 | 99.9155 | 199.1805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 868 | 57429.868 | 425.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:09;968 | 99.9131 | 199.2081 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 09 | 968 | 57429.968 | 425.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;068 | 99.9124 | 199.2265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 068 | 57430.068 | 425.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;168 | 99.9112 | 199.257 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 168 | 57430.168 | 425.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;268 | 99.9075 | 199.2787 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 268 | 57430.268 | 425.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;368 | 99.908 | 199.2775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 368 | 57430.368 | 425.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;468 | 99.9079 | 199.2705 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 468 | 57430.468 | 426
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;568 | 99.9083 | 199.2668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 568 | 57430.568 | 426.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;668 | 99.9104 | 199.2679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 668 | 57430.668 | 426.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;768 | 99.9132 | 199.2704 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 768 | 57430.768 | 426.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;868 | 99.9136 | 199.2677 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 868 | 57430.868 | 426.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:10;968 | 99.9159 | 199.2565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 10 | 968 | 57430.968 | 426.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;068 | 99.918 | 199.2376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 068 | 57431.068 | 426.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;168 | 99.9173 | 199.2034 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 168 | 57431.168 | 426.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;268 | 99.9161 | 199.1529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 268 | 57431.268 | 426.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;368 | 99.9172 | 199.1005 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 368 | 57431.368 | 426.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;468 | 99.919 | 199.054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 468 | 57431.468 | 427
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;568 | 99.9188 | 199.0161 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 568 | 57431.568 | 427.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;668 | 99.9179 | 198.992 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 668 | 57431.668 | 427.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;768 | 99.9174 | 198.9814 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 768 | 57431.768 | 427.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;868 | 99.9168 | 198.9759 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 868 | 57431.868 | 427.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:11;968 | 99.9169 | 198.9746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 11 | 968 | 57431.968 | 427.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;068 | 99.9155 | 198.9821 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 068 | 57432.068 | 427.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;168 | 99.9139 | 198.9989 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 168 | 57432.168 | 427.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;268 | 99.9136 | 199.0228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 268 | 57432.268 | 427.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;368 | 99.9124 | 199.0535 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 368 | 57432.368 | 427.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;468 | 99.9104 | 199.0866 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 468 | 57432.468 | 428
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;568 | 99.9083 | 199.1033 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 568 | 57432.568 | 428.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;668 | 99.9082 | 199.1027 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 668 | 57432.668 | 428.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;768 | 99.9068 | 199.1028 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 768 | 57432.768 | 428.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;868 | 99.9058 | 199.103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 868 | 57432.868 | 428.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:12;968 | 99.9048 | 199.0973 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 12 | 968 | 57432.968 | 428.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;068 | 99.9028 | 199.0934 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 068 | 57433.068 | 428.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;168 | 99.904 | 199.0957 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 168 | 57433.168 | 428.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;268 | 99.905 | 199.1002 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 268 | 57433.268 | 428.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;368 | 99.9057 | 199.1069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 368 | 57433.368 | 428.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;468 | 99.9066 | 199.1176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 468 | 57433.468 | 429
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;568 | 99.9078 | 199.1163 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 568 | 57433.568 | 429.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;668 | 99.9119 | 199.092 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 668 | 57433.668 | 429.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;768 | 99.9147 | 199.0602 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 768 | 57433.768 | 429.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;868 | 99.9155 | 199.0296 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 868 | 57433.868 | 429.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:13;968 | 99.9147 | 198.9919 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 13 | 968 | 57433.968 | 429.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;068 | 99.9155 | 198.9481 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 068 | 57434.068 | 429.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;168 | 99.9196 | 198.9079 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 168 | 57434.168 | 429.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;268 | 99.9199 | 198.8732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 268 | 57434.268 | 429.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;368 | 99.9207 | 198.8446 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 368 | 57434.368 | 429.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;468 | 99.921 | 198.8314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 468 | 57434.468 | 430
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;568 | 99.9213 | 198.8339 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 568 | 57434.568 | 430.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;668 | 99.9218 | 198.8407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 668 | 57434.668 | 430.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;768 | 99.9205 | 198.8568 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 768 | 57434.768 | 430.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;868 | 99.9217 | 198.888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 868 | 57434.868 | 430.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:14;968 | 99.9214 | 198.9184 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 14 | 968 | 57434.968 | 430.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;068 | 99.9216 | 198.9376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 068 | 57435.068 | 430.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;168 | 99.9212 | 198.9516 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 168 | 57435.168 | 430.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;268 | 99.9202 | 198.9601 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 268 | 57435.268 | 430.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;368 | 99.9204 | 198.9557 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 368 | 57435.368 | 430.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;468 | 99.92 | 198.9486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 468 | 57435.468 | 431
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;568 | 99.9208 | 198.9526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 568 | 57435.568 | 431.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;668 | 99.9188 | 198.9547 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 668 | 57435.668 | 431.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;768 | 99.9172 | 198.9512 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 768 | 57435.768 | 431.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;868 | 99.9178 | 198.9652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 868 | 57435.868 | 431.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:15;968 | 99.9183 | 198.9972 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 15 | 968 | 57435.968 | 431.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;068 | 99.9179 | 199.0291 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 068 | 57436.068 | 431.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;168 | 99.9169 | 199.0634 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 168 | 57436.168 | 431.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;268 | 99.917 | 199.1044 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 268 | 57436.268 | 431.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;368 | 99.9171 | 199.1339 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 368 | 57436.368 | 431.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;468 | 99.9186 | 199.1448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 468 | 57436.468 | 432
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;568 | 99.9188 | 199.149 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 568 | 57436.568 | 432.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;668 | 99.9181 | 199.1461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 668 | 57436.668 | 432.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;768 | 99.9182 | 199.1305 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 768 | 57436.768 | 432.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;868 | 99.9198 | 199.1156 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 868 | 57436.868 | 432.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:16;968 | 99.919 | 199.1086 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 16 | 968 | 57436.968 | 432.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;068 | 99.9188 | 199.1052 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 068 | 57437.068 | 432.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;168 | 99.9192 | 199.098 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 168 | 57437.168 | 432.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;268 | 99.9187 | 199.0897 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 268 | 57437.268 | 432.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;368 | 99.9169 | 199.1034 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 368 | 57437.368 | 432.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;468 | 99.9181 | 199.1323 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 468 | 57437.468 | 433
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;568 | 99.9186 | 199.1565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 568 | 57437.568 | 433.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;668 | 99.9182 | 199.1832 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 668 | 57437.668 | 433.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;768 | 99.919 | 199.2169 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 768 | 57437.768 | 433.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;868 | 99.9198 | 199.2363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 868 | 57437.868 | 433.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:17;968 | 99.9195 | 199.2378 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 17 | 968 | 57437.968 | 433.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;068 | 99.919 | 199.2382 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 068 | 57438.068 | 433.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;168 | 99.9177 | 199.2335 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 168 | 57438.168 | 433.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;268 | 99.918 | 199.2171 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 268 | 57438.268 | 433.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;368 | 99.9181 | 199.211 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 368 | 57438.368 | 433.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;468 | 99.9185 | 199.2242 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 468 | 57438.468 | 434
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;568 | 99.9175 | 199.2364 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 568 | 57438.568 | 434.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;668 | 99.9173 | 199.2498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 668 | 57438.668 | 434.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;768 | 99.9181 | 199.2798 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 768 | 57438.768 | 434.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;868 | 99.918 | 199.3127 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 868 | 57438.868 | 434.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:18;968 | 99.9171 | 199.3328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 18 | 968 | 57438.968 | 434.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;068 | 99.9169 | 199.3552 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 068 | 57439.068 | 434.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;168 | 99.9191 | 199.3844 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 168 | 57439.168 | 434.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;268 | 99.9177 | 199.3967 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 268 | 57439.268 | 434.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;368 | 99.9165 | 199.3951 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 368 | 57439.368 | 434.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;468 | 99.9158 | 199.4011 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 468 | 57439.468 | 435
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;568 | 99.9164 | 199.4043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 568 | 57439.568 | 435.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;668 | 99.916 | 199.3948 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 668 | 57439.668 | 435.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;768 | 99.916 | 199.3914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 768 | 57439.768 | 435.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;868 | 99.9156 | 199.3994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 868 | 57439.868 | 435.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:19;968 | 99.9148 | 199.4013 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 19 | 968 | 57439.968 | 435.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;068 | 99.9133 | 199.4088 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 068 | 57440.068 | 435.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;168 | 99.9114 | 199.4397 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 168 | 57440.168 | 435.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;268 | 99.9088 | 199.476 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 268 | 57440.268 | 435.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;368 | 99.909 | 199.5036 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 368 | 57440.368 | 435.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;468 | 99.9084 | 199.5332 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 468 | 57440.468 | 436
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;568 | 99.9078 | 199.5624 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 568 | 57440.568 | 436.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;668 | 99.9092 | 199.5703 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 668 | 57440.668 | 436.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;768 | 99.9094 | 199.5635 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 768 | 57440.768 | 436.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;868 | 99.9082 | 199.5605 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 868 | 57440.868 | 436.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:20;968 | 99.9082 | 199.5459 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 20 | 968 | 57440.968 | 436.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;068 | 99.9088 | 199.514 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 068 | 57441.068 | 436.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;168 | 99.9074 | 199.494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 168 | 57441.168 | 436.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;268 | 99.9077 | 199.4902 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 268 | 57441.268 | 436.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;368 | 99.9072 | 199.4836 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 368 | 57441.368 | 436.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;468 | 99.9065 | 199.4886 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 468 | 57441.468 | 437
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;568 | 99.9073 | 199.5181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 568 | 57441.568 | 437.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;668 | 99.9057 | 199.5452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 668 | 57441.668 | 437.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;768 | 99.9067 | 199.5568 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 768 | 57441.768 | 437.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;868 | 99.9068 | 199.5679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 868 | 57441.868 | 437.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:21;968 | 99.9082 | 199.5735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 21 | 968 | 57441.968 | 437.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;068 | 99.9069 | 199.5571 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 068 | 57442.068 | 437.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;168 | 99.9058 | 199.5383 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 168 | 57442.168 | 437.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;268 | 99.9051 | 199.5359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 268 | 57442.268 | 437.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;368 | 99.9046 | 199.5325 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 368 | 57442.368 | 437.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;468 | 99.9046 | 199.5246 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 468 | 57442.468 | 438
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;568 | 99.9033 | 199.5287 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 568 | 57442.568 | 438.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;668 | 99.9021 | 199.5386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 668 | 57442.668 | 438.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;768 | 99.9021 | 199.5387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 768 | 57442.768 | 438.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;868 | 99.9023 | 199.5482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 868 | 57442.868 | 438.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:22;968 | 99.9024 | 199.5788 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 22 | 968 | 57442.968 | 438.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;068 | 99.9024 | 199.5992 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 068 | 57443.068 | 438.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;168 | 99.9042 | 199.6014 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 168 | 57443.168 | 438.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;268 | 99.9053 | 199.6031 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 268 | 57443.268 | 438.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;368 | 99.9073 | 199.594 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 368 | 57443.368 | 438.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;468 | 99.9103 | 199.5604 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 468 | 57443.468 | 439
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;568 | 99.9088 | 199.5245 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 568 | 57443.568 | 439.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;668 | 99.9094 | 199.5005 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 668 | 57443.668 | 439.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;768 | 99.9116 | 199.4693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 768 | 57443.768 | 439.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;868 | 99.9122 | 199.4389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 868 | 57443.868 | 439.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:23;968 | 99.914 | 199.436 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 23 | 968 | 57443.968 | 439.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;068 | 99.9151 | 199.4461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 068 | 57444.068 | 439.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;168 | 99.9164 | 199.4486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 168 | 57444.168 | 439.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;268 | 99.9172 | 199.4621 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 268 | 57444.268 | 439.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;368 | 99.9177 | 199.4915 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 368 | 57444.368 | 439.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;468 | 99.9171 | 199.5033 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 468 | 57444.468 | 440
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;568 | 99.9176 | 199.4961 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 568 | 57444.568 | 440.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;668 | 99.9199 | 199.4918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 668 | 57444.668 | 440.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;768 | 99.9202 | 199.4794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 768 | 57444.768 | 440.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;868 | 99.9202 | 199.4503 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 868 | 57444.868 | 440.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:24;968 | 99.9216 | 199.4328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 24 | 968 | 57444.968 | 440.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;068 | 99.9227 | 199.4344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 068 | 57445.068 | 440.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;168 | 99.9224 | 199.4277 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 168 | 57445.168 | 440.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;268 | 99.9233 | 199.4199 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 268 | 57445.268 | 440.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;368 | 99.9242 | 199.4323 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 368 | 57445.368 | 440.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;468 | 99.9261 | 199.4473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 468 | 57445.468 | 441
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;568 | 99.9279 | 199.4508 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 568 | 57445.568 | 441.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;668 | 99.9298 | 199.4624 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 668 | 57445.668 | 441.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;768 | 99.9312 | 199.4817 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 768 | 57445.768 | 441.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;868 | 99.9329 | 199.4785 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 868 | 57445.868 | 441.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:25;968 | 99.9348 | 199.4527 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 25 | 968 | 57445.968 | 441.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;068 | 99.9374 | 199.4224 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 068 | 57446.068 | 441.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;168 | 99.9389 | 199.3961 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 168 | 57446.168 | 441.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;268 | 99.9397 | 199.3769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 268 | 57446.268 | 441.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;368 | 99.9423 | 199.3532 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 368 | 57446.368 | 441.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;468 | 99.945 | 199.3231 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 468 | 57446.468 | 442
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;568 | 99.9454 | 199.3081 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 568 | 57446.568 | 442.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;668 | 99.9463 | 199.3105 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 668 | 57446.668 | 442.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;768 | 99.9462 | 199.3152 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 768 | 57446.768 | 442.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;868 | 99.9476 | 199.3316 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 868 | 57446.868 | 442.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:26;968 | 99.9483 | 199.366 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 26 | 968 | 57446.968 | 442.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;068 | 99.9482 | 199.4051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 068 | 57447.068 | 442.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;168 | 99.9479 | 199.4344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 168 | 57447.168 | 442.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;268 | 99.9477 | 199.4529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 268 | 57447.268 | 442.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;368 | 99.9482 | 199.4713 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 368 | 57447.368 | 442.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;468 | 99.9496 | 199.4822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 468 | 57447.468 | 443
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;568 | 99.9499 | 199.476 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 568 | 57447.568 | 443.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;668 | 99.9497 | 199.468 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 668 | 57447.668 | 443.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;768 | 99.9515 | 199.4683 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 768 | 57447.768 | 443.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;868 | 99.9515 | 199.465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 868 | 57447.868 | 443.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:27;968 | 99.9506 | 199.4615 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 27 | 968 | 57447.968 | 443.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;068 | 99.951 | 199.4765 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 068 | 57448.068 | 443.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;168 | 99.9526 | 199.502 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 168 | 57448.168 | 443.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;268 | 99.9525 | 199.5215 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 268 | 57448.268 | 443.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;368 | 99.9541 | 199.5441 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 368 | 57448.368 | 443.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;468 | 99.9558 | 199.5709 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 468 | 57448.468 | 444
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;568 | 99.9565 | 199.5792 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 568 | 57448.568 | 444.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;668 | 99.9579 | 199.5694 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 668 | 57448.668 | 444.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;768 | 99.959 | 199.5611 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 768 | 57448.768 | 444.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;868 | 99.9607 | 199.5471 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 868 | 57448.868 | 444.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:28;968 | 99.9615 | 199.5198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 28 | 968 | 57448.968 | 444.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;068 | 99.9625 | 199.5018 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 068 | 57449.068 | 444.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;168 | 99.9627 | 199.5001 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 168 | 57449.168 | 444.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;268 | 99.963 | 199.4934 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 268 | 57449.268 | 444.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;368 | 99.964 | 199.4856 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 368 | 57449.368 | 444.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;468 | 99.964 | 199.4962 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 468 | 57449.468 | 445
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;568 | 99.9644 | 199.5124 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 568 | 57449.568 | 445.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;668 | 99.9649 | 199.5189 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 668 | 57449.668 | 445.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;768 | 99.9644 | 199.534 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 768 | 57449.768 | 445.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;868 | 99.9632 | 199.5591 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 868 | 57449.868 | 445.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:29;968 | 99.9621 | 199.5723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 29 | 968 | 57449.968 | 445.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;068 | 99.9615 | 199.5797 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 068 | 57450.068 | 445.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;168 | 99.9611 | 199.5984 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 168 | 57450.168 | 445.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;268 | 99.9603 | 199.611 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 268 | 57450.268 | 445.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;368 | 99.9588 | 199.6069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 368 | 57450.368 | 445.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;468 | 99.9566 | 199.6123 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 468 | 57450.468 | 446
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;568 | 99.9561 | 199.6297 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 568 | 57450.568 | 446.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;668 | 99.9541 | 199.6369 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 668 | 57450.668 | 446.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;768 | 99.9528 | 199.6455 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 768 | 57450.768 | 446.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;868 | 99.9511 | 199.6728 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 868 | 57450.868 | 446.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:30;968 | 99.9514 | 199.7049 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 30 | 968 | 57450.968 | 446.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;068 | 99.9517 | 199.7325 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 068 | 57451.068 | 446.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;168 | 99.9507 | 199.7668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 168 | 57451.168 | 446.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;268 | 99.9496 | 199.7968 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 268 | 57451.268 | 446.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;368 | 99.9511 | 199.8005 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 368 | 57451.368 | 446.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;468 | 99.9498 | 199.7914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 468 | 57451.468 | 447
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;568 | 99.9494 | 199.7867 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 568 | 57451.568 | 447.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;668 | 99.9487 | 199.7704 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 668 | 57451.668 | 447.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;768 | 99.949 | 199.7394 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 768 | 57451.768 | 447.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;868 | 99.9493 | 199.7211 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 868 | 57451.868 | 447.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:31;968 | 99.949 | 199.7166 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 31 | 968 | 57451.968 | 447.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;068 | 99.9487 | 199.7101 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 068 | 57452.068 | 447.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;168 | 99.9494 | 199.7156 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 168 | 57452.168 | 447.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;268 | 99.9503 | 199.7427 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 268 | 57452.268 | 447.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;368 | 99.9491 | 199.7674 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 368 | 57452.368 | 447.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;468 | 99.9474 | 199.7797 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 468 | 57452.468 | 448
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;568 | 99.9476 | 199.7918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 568 | 57452.568 | 448.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;668 | 99.9478 | 199.7965 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 668 | 57452.668 | 448.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;768 | 99.948 | 199.7822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 768 | 57452.768 | 448.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;868 | 99.9459 | 199.7672 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 868 | 57452.868 | 448.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:32;968 | 99.9454 | 199.7641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 32 | 968 | 57452.968 | 448.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;068 | 99.9444 | 199.7542 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 068 | 57453.068 | 448.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;168 | 99.9445 | 199.7391 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 168 | 57453.168 | 448.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;268 | 99.9421 | 199.7435 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 268 | 57453.268 | 448.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;368 | 99.9416 | 199.7585 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 368 | 57453.368 | 448.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;468 | 99.9416 | 199.7644 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 468 | 57453.468 | 449
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;568 | 99.9421 | 199.7794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 568 | 57453.568 | 449.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;668 | 99.941 | 199.8117 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 668 | 57453.668 | 449.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;768 | 99.9399 | 199.8356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 768 | 57453.768 | 449.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;868 | 99.9389 | 199.8464 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 868 | 57453.868 | 449.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:33;968 | 99.9377 | 199.8588 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 33 | 968 | 57453.968 | 449.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;068 | 99.9373 | 199.8613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 068 | 57454.068 | 449.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;168 | 99.9366 | 199.8432 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 168 | 57454.168 | 449.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;268 | 99.9376 | 199.8273 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 268 | 57454.268 | 449.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;368 | 99.9375 | 199.8216 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 368 | 57454.368 | 449.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;468 | 99.9359 | 199.8054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 468 | 57454.468 | 450
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;568 | 99.9356 | 199.7871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 568 | 57454.568 | 450.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;668 | 99.9349 | 199.7909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 668 | 57454.668 | 450.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;768 | 99.9354 | 199.8054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 768 | 57454.768 | 450.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;868 | 99.9361 | 199.8151 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 868 | 57454.868 | 450.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:34;968 | 99.937 | 199.8371 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 34 | 968 | 57454.968 | 450.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;068 | 99.9366 | 199.869 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 068 | 57455.068 | 450.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;168 | 99.9363 | 199.8815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 168 | 57455.168 | 450.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;268 | 99.9358 | 199.8775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 268 | 57455.268 | 450.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;368 | 99.9368 | 199.8754 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 368 | 57455.368 | 450.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;468 | 99.9349 | 199.8641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 468 | 57455.468 | 451
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;568 | 99.9349 | 199.8376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 568 | 57455.568 | 451.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;668 | 99.9347 | 199.8234 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 668 | 57455.668 | 451.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;768 | 99.9346 | 199.8244 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 768 | 57455.768 | 451.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;868 | 99.9337 | 199.8152 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 868 | 57455.868 | 451.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:35;968 | 99.933 | 199.8112 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 35 | 968 | 57455.968 | 451.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;068 | 99.9335 | 199.8344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 068 | 57456.068 | 451.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;168 | 99.9328 | 199.8596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 168 | 57456.168 | 451.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;268 | 99.9323 | 199.8707 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 268 | 57456.268 | 451.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;368 | 99.9322 | 199.8849 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 368 | 57456.368 | 451.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;468 | 99.9327 | 199.8962 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 468 | 57456.468 | 452
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;568 | 99.9333 | 199.8842 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 568 | 57456.568 | 452.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;668 | 99.9333 | 199.861 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 668 | 57456.668 | 452.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;768 | 99.933 | 199.8432 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 768 | 57456.768 | 452.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;868 | 99.9325 | 199.818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 868 | 57456.868 | 452.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:36;968 | 99.9332 | 199.784 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 36 | 968 | 57456.968 | 452.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;068 | 99.9337 | 199.7717 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 068 | 57457.068 | 452.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;168 | 99.9338 | 199.7777 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 168 | 57457.168 | 452.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;268 | 99.9349 | 199.7816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 268 | 57457.268 | 452.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;368 | 99.9348 | 199.7789 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 368 | 57457.368 | 452.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;468 | 99.9349 | 199.7824 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 468 | 57457.468 | 453
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;568 | 99.9361 | 199.8041 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 568 | 57457.568 | 453.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;668 | 99.9373 | 199.8143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 668 | 57457.668 | 453.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;768 | 99.938 | 199.8053 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 768 | 57457.768 | 453.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;868 | 99.9385 | 199.8021 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 868 | 57457.868 | 453.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:37;968 | 99.9383 | 199.7958 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 37 | 968 | 57457.968 | 453.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;068 | 99.9375 | 199.7686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 068 | 57458.068 | 453.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;168 | 99.9384 | 199.7431 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 168 | 57458.168 | 453.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;268 | 99.9393 | 199.7346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 268 | 57458.268 | 453.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;368 | 99.9393 | 199.7241 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 368 | 57458.368 | 453.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;468 | 99.9394 | 199.7094 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 468 | 57458.468 | 454
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;568 | 99.9395 | 199.7123 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 568 | 57458.568 | 454.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;668 | 99.94 | 199.7248 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 668 | 57458.668 | 454.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;768 | 99.9398 | 199.7281 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 768 | 57458.768 | 454.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;868 | 99.9398 | 199.7384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 868 | 57458.868 | 454.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:38;968 | 99.9402 | 199.7618 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 38 | 968 | 57458.968 | 454.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;068 | 99.9395 | 199.773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 068 | 57459.068 | 454.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;168 | 99.9386 | 199.7707 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 168 | 57459.168 | 454.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;268 | 99.9379 | 199.7757 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 268 | 57459.268 | 454.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;368 | 99.9377 | 199.7754 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 368 | 57459.368 | 454.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;468 | 99.9379 | 199.7556 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 468 | 57459.468 | 455
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;568 | 99.9393 | 199.7387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 568 | 57459.568 | 455.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;668 | 99.9411 | 199.7319 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 668 | 57459.668 | 455.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;768 | 99.9425 | 199.7168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 768 | 57459.768 | 455.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;868 | 99.9419 | 199.7014 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 868 | 57459.868 | 455.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:39;968 | 99.9411 | 199.7086 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 39 | 968 | 57459.968 | 455.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;068 | 99.9426 | 199.7256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 068 | 57460.068 | 455.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;168 | 99.9439 | 199.7357 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 168 | 57460.168 | 455.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;268 | 99.9444 | 199.7521 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 268 | 57460.268 | 455.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;368 | 99.9458 | 199.7728 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 368 | 57460.368 | 455.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;468 | 99.9471 | 199.7723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 468 | 57460.468 | 456
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;568 | 99.9485 | 199.7563 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 568 | 57460.568 | 456.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;668 | 99.9502 | 199.7469 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 668 | 57460.668 | 456.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;768 | 99.9514 | 199.7303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 768 | 57460.768 | 456.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;868 | 99.9521 | 199.6969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 868 | 57460.868 | 456.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:40;968 | 99.9516 | 199.6717 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 40 | 968 | 57460.968 | 456.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;068 | 99.954 | 199.6602 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 068 | 57461.068 | 456.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;168 | 99.9551 | 199.6461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 168 | 57461.168 | 456.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;268 | 99.9555 | 199.6395 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 268 | 57461.268 | 456.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;368 | 99.9562 | 199.6552 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 368 | 57461.368 | 456.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;468 | 99.9562 | 199.6709 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 468 | 57461.468 | 457
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;568 | 99.9569 | 199.6725 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 568 | 57461.568 | 457.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;668 | 99.9577 | 199.683 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 668 | 57461.668 | 457.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;768 | 99.9581 | 199.698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 768 | 57461.768 | 457.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;868 | 99.9579 | 199.6917 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 868 | 57461.868 | 457.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:41;968 | 99.9577 | 199.6764 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 41 | 968 | 57461.968 | 457.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;068 | 99.9581 | 199.6702 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 068 | 57462.068 | 457.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;168 | 99.9585 | 199.6617 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 168 | 57462.168 | 457.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;268 | 99.9569 | 199.6468 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 268 | 57462.268 | 457.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;368 | 99.9569 | 199.6448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 368 | 57462.368 | 457.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;468 | 99.9574 | 199.6534 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 468 | 57462.468 | 458
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;568 | 99.9577 | 199.6548 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 568 | 57462.568 | 458.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;668 | 99.9576 | 199.6661 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 668 | 57462.668 | 458.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;768 | 99.958 | 199.7003 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 768 | 57462.768 | 458.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;868 | 99.9589 | 199.7253 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 868 | 57462.868 | 458.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:42;968 | 99.9596 | 199.7293 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 42 | 968 | 57462.968 | 458.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;068 | 99.9608 | 199.7327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 068 | 57463.068 | 458.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;168 | 99.9612 | 199.7276 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 168 | 57463.168 | 458.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;268 | 99.9619 | 199.7001 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 268 | 57463.268 | 458.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;368 | 99.9614 | 199.6733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 368 | 57463.368 | 458.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;468 | 99.9624 | 199.6632 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 468 | 57463.468 | 459
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;568 | 99.9635 | 199.6525 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 568 | 57463.568 | 459.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;668 | 99.9638 | 199.6402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 668 | 57463.668 | 459.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;768 | 99.964 | 199.648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 768 | 57463.768 | 459.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;868 | 99.9641 | 199.6647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 868 | 57463.868 | 459.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:43;968 | 99.9646 | 199.6687 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 43 | 968 | 57463.968 | 459.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;068 | 99.9654 | 199.6801 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 068 | 57464.068 | 459.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;168 | 99.9655 | 199.7072 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 168 | 57464.168 | 459.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;268 | 99.9668 | 199.7182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 268 | 57464.268 | 459.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;368 | 99.9678 | 199.7102 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 368 | 57464.368 | 459.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;468 | 99.9678 | 199.7088 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 468 | 57464.468 | 460
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;568 | 99.9688 | 199.7053 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 568 | 57464.568 | 460.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;668 | 99.9675 | 199.6868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 668 | 57464.668 | 460.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;768 | 99.9668 | 199.6775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 768 | 57464.768 | 460.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;868 | 99.9649 | 199.687 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 868 | 57464.868 | 460.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:44;968 | 99.965 | 199.6947 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 44 | 968 | 57464.968 | 460.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;068 | 99.9655 | 199.7041 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 068 | 57465.068 | 460.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;168 | 99.9649 | 199.7357 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 168 | 57465.168 | 460.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;268 | 99.9653 | 199.7737 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 268 | 57465.268 | 460.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;368 | 99.9647 | 199.7987 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 368 | 57465.368 | 460.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;468 | 99.9656 | 199.8204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 468 | 57465.468 | 461
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;568 | 99.9674 | 199.8373 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 568 | 57465.568 | 461.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;668 | 99.9673 | 199.8322 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 668 | 57465.668 | 461.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;768 | 99.9677 | 199.8126 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 768 | 57465.768 | 461.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;868 | 99.969 | 199.7993 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 868 | 57465.868 | 461.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:45;968 | 99.9697 | 199.7835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 45 | 968 | 57465.968 | 461.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;068 | 99.9706 | 199.7576 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 068 | 57466.068 | 461.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;168 | 99.9725 | 199.7419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 168 | 57466.168 | 461.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;268 | 99.9731 | 199.7386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 268 | 57466.268 | 461.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;368 | 99.9732 | 199.7286 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 368 | 57466.368 | 461.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;468 | 99.9755 | 199.723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 468 | 57466.468 | 462
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;568 | 99.9764 | 199.739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 568 | 57466.568 | 462.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;668 | 99.979 | 199.752 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 668 | 57466.668 | 462.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;768 | 99.9794 | 199.7467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 768 | 57466.768 | 462.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;868 | 99.9808 | 199.7453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 868 | 57466.868 | 462.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:46;968 | 99.9801 | 199.7472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 46 | 968 | 57466.968 | 462.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;068 | 99.9796 | 199.7332 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 068 | 57467.068 | 462.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;168 | 99.98 | 199.7162 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 168 | 57467.168 | 462.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;268 | 99.9826 | 199.7138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 268 | 57467.268 | 462.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;368 | 99.982 | 199.7179 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 368 | 57467.368 | 462.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;468 | 99.9809 | 199.7136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 468 | 57467.468 | 463
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;568 | 99.981 | 199.7016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 568 | 57467.568 | 463.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;668 | 99.9799 | 199.7074 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 668 | 57467.668 | 463.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;768 | 99.9806 | 199.7299 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 768 | 57467.768 | 463.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;868 | 99.9805 | 199.7466 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 868 | 57467.868 | 463.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:47;968 | 99.9787 | 199.77 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 47 | 968 | 57467.968 | 463.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;068 | 99.9811 | 199.8111 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 068 | 57468.068 | 463.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;168 | 99.9824 | 199.8375 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 168 | 57468.168 | 463.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;268 | 99.9823 | 199.8371 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 268 | 57468.268 | 463.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;368 | 99.9835 | 199.8284 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 368 | 57468.368 | 463.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;468 | 99.9837 | 199.8103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 468 | 57468.468 | 464
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;568 | 99.9859 | 199.7777 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 568 | 57468.568 | 464.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;668 | 99.9861 | 199.7489 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 668 | 57468.668 | 464.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;768 | 99.9858 | 199.7358 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 768 | 57468.768 | 464.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;868 | 99.9869 | 199.7216 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 868 | 57468.868 | 464.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:48;968 | 99.9883 | 199.7067 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 48 | 968 | 57468.968 | 464.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;068 | 99.9883 | 199.7159 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 068 | 57469.068 | 464.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;168 | 99.9895 | 199.7372 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 168 | 57469.168 | 464.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;268 | 99.9916 | 199.7457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 268 | 57469.268 | 464.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;368 | 99.9921 | 199.7537 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 368 | 57469.368 | 464.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;468 | 99.9926 | 199.7667 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 468 | 57469.468 | 465
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;568 | 99.9929 | 199.7603 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 568 | 57469.568 | 465.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;668 | 99.9921 | 199.737 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 668 | 57469.668 | 465.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;768 | 99.9923 | 199.7249 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 768 | 57469.768 | 465.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;868 | 99.9925 | 199.717 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 868 | 57469.868 | 465.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:49;968 | 99.9912 | 199.6998 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 49 | 968 | 57469.968 | 465.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;068 | 99.9906 | 199.696 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 068 | 57470.068 | 465.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;168 | 99.9902 | 199.714 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 168 | 57470.168 | 465.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;268 | 99.9892 | 199.7314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 268 | 57470.268 | 465.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;368 | 99.9883 | 199.7506 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 368 | 57470.368 | 465.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;468 | 99.9896 | 199.7879 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 468 | 57470.468 | 466
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;568 | 99.9899 | 199.8172 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 568 | 57470.568 | 466.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;668 | 99.9891 | 199.8178 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 668 | 57470.668 | 466.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;768 | 99.9876 | 199.815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 768 | 57470.768 | 466.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;868 | 99.9882 | 199.8161 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 868 | 57470.868 | 466.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:50;968 | 99.9903 | 199.8041 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 50 | 968 | 57470.968 | 466.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;068 | 99.9894 | 199.7894 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 068 | 57471.068 | 466.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;168 | 99.9898 | 199.7931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 168 | 57471.168 | 466.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;268 | 99.9894 | 199.7974 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 268 | 57471.268 | 466.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;368 | 99.9892 | 199.7888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 368 | 57471.368 | 466.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;468 | 99.9892 | 199.7943 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 468 | 57471.468 | 467
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;568 | 99.9907 | 199.8169 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 568 | 57471.568 | 467.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;668 | 99.9912 | 199.8326 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 668 | 57471.668 | 467.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;768 | 99.9914 | 199.8457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 768 | 57471.768 | 467.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;868 | 99.9928 | 199.8683 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 868 | 57471.868 | 467.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:51;968 | 99.9935 | 199.8804 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 51 | 968 | 57471.968 | 467.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;068 | 99.9947 | 199.8728 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 068 | 57472.068 | 467.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;168 | 99.9949 | 199.8678 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 168 | 57472.168 | 467.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;268 | 99.9942 | 199.8637 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 268 | 57472.268 | 467.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;368 | 99.9927 | 199.8454 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 368 | 57472.368 | 467.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;468 | 99.9928 | 199.8313 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 468 | 57472.468 | 468
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;568 | 99.9933 | 199.8387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 568 | 57472.568 | 468.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;668 | 99.9924 | 199.8476 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 668 | 57472.668 | 468.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;768 | 99.9912 | 199.8499 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 768 | 57472.768 | 468.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;868 | 99.9894 | 199.8679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 868 | 57472.868 | 468.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:52;968 | 99.9885 | 199.8995 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 52 | 968 | 57472.968 | 468.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;068 | 99.9871 | 199.9256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 068 | 57473.068 | 468.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;168 | 99.9861 | 199.9554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 168 | 57473.168 | 468.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;268 | 99.9861 | 199.996 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 268 | 57473.268 | 468.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;368 | 99.9871 | 200.0199 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 368 | 57473.368 | 468.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;468 | 99.9873 | 200.0207 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 468 | 57473.468 | 469
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;568 | 99.9876 | 200.0242 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 568 | 57473.568 | 469.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;668 | 99.9862 | 200.0248 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 668 | 57473.668 | 469.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;768 | 99.9863 | 200.0058 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 768 | 57473.768 | 469.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;868 | 99.9857 | 199.99 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 868 | 57473.868 | 469.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:53;968 | 99.9859 | 199.9936 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 53 | 968 | 57473.968 | 469.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;068 | 99.9869 | 199.9989 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 068 | 57474.068 | 469.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;168 | 99.9877 | 200.0032 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 168 | 57474.168 | 469.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;268 | 99.9893 | 200.0235 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 268 | 57474.268 | 469.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;368 | 99.9896 | 200.0453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 368 | 57474.368 | 469.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;468 | 99.9891 | 200.048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 468 | 57474.468 | 470
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;568 | 99.9904 | 200.0478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 568 | 57474.568 | 470.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;668 | 99.9911 | 200.0526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 668 | 57474.668 | 470.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;768 | 99.9905 | 200.0434 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 768 | 57474.768 | 470.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;868 | 99.9914 | 200.0228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 868 | 57474.868 | 470.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:54;968 | 99.99 | 200.0134 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 54 | 968 | 57474.968 | 470.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;068 | 99.9904 | 200.0173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 068 | 57475.068 | 470.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;168 | 99.9898 | 200.0283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 168 | 57475.168 | 470.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;268 | 99.9895 | 200.038 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 268 | 57475.268 | 470.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;368 | 99.988 | 200.0429 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 368 | 57475.368 | 470.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;468 | 99.9872 | 200.0627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 468 | 57475.468 | 471
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;568 | 99.9865 | 200.0984 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 568 | 57475.568 | 471.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;668 | 99.9857 | 200.1245 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 668 | 57475.668 | 471.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;768 | 99.984 | 200.1453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 768 | 57475.768 | 471.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;868 | 99.9845 | 200.1749 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 868 | 57475.868 | 471.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:55;968 | 99.9848 | 200.1893 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 55 | 968 | 57475.968 | 471.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;068 | 99.9856 | 200.1775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 068 | 57476.068 | 471.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;168 | 99.9845 | 200.1666 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 168 | 57476.168 | 471.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;268 | 99.9848 | 200.1594 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 268 | 57476.268 | 471.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;368 | 99.9856 | 200.135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 368 | 57476.368 | 471.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;468 | 99.9861 | 200.1089 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 468 | 57476.468 | 472
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;568 | 99.988 | 200.1021 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 568 | 57476.568 | 472.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;668 | 99.9884 | 200.0988 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 668 | 57476.668 | 472.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;768 | 99.9903 | 200.0921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 768 | 57476.768 | 472.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;868 | 99.9923 | 200.0983 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 868 | 57476.868 | 472.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:56;968 | 99.9937 | 200.11 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 56 | 968 | 57476.968 | 472.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;068 | 99.9943 | 200.1021 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 068 | 57477.068 | 472.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;168 | 99.9952 | 200.0855 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 168 | 57477.168 | 472.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;268 | 99.9958 | 200.0758 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 268 | 57477.268 | 472.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;368 | 99.9969 | 200.0565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 368 | 57477.368 | 472.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;468 | 99.9988 | 200.0263 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 468 | 57477.468 | 473
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;568 | 99.9979 | 199.9979 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 568 | 57477.568 | 473.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;668 | 99.9996 | 199.9814 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 668 | 57477.668 | 473.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;768 | 99.9999 | 199.9736 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 768 | 57477.768 | 473.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;868 | 99.999 | 199.9571 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 868 | 57477.868 | 473.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:57;968 | 99.9986 | 199.9502 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 57 | 968 | 57477.968 | 473.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;068 | 99.9993 | 199.9658 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 068 | 57478.068 | 473.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;168 | 99.9991 | 199.9847 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 168 | 57478.168 | 473.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;268 | 100.0001 | 200.003 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 268 | 57478.268 | 473.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;368 | 99.9998 | 200.0334 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 368 | 57478.368 | 473.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;468 | 100.002 | 200.0583 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 468 | 57478.468 | 474
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;568 | 100.0021 | 200.0547 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 568 | 57478.568 | 474.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;668 | 100.0029 | 200.0368 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 668 | 57478.668 | 474.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;768 | 100.0043 | 200.0187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 768 | 57478.768 | 474.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;868 | 100.0053 | 199.9929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 868 | 57478.868 | 474.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:58;968 | 100.0074 | 199.9643 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 58 | 968 | 57478.968 | 474.5
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;068 | 100.0076 | 199.9491 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 068 | 57479.068 | 474.6
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;168 | 100.0085 | 199.9392 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 168 | 57479.168 | 474.7
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;268 | 100.0113 | 199.9245 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 268 | 57479.268 | 474.8
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;368 | 100.0118 | 199.9256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 368 | 57479.368 | 474.9
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;468 | 100.0121 | 199.9475 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 468 | 57479.468 | 475
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;568 | 100.0124 | 199.959 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 568 | 57479.568 | 475.1
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;668 | 100.0148 | 199.9558 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 668 | 57479.668 | 475.2
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;768 | 100.016 | 199.9543 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 768 | 57479.768 | 475.3
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;868 | 100.0171 | 199.9413 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 868 | 57479.868 | 475.4
Data | 10/24/2023 | 15:57:59;968 | 100.0178 | 199.9063 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 57 | 59 | 968 | 57479.968 | 475.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;068 | 100.0195 | 199.8737 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 068 | 57480.068 | 475.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;168 | 100.0179 | 199.8531 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 168 | 57480.168 | 475.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;268 | 100.0191 | 199.8296 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 268 | 57480.268 | 475.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;368 | 100.0185 | 199.8133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 368 | 57480.368 | 475.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;468 | 100.0198 | 199.8202 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 468 | 57480.468 | 476
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;568 | 100.0193 | 199.8346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 568 | 57480.568 | 476.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;668 | 100.0199 | 199.8448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 668 | 57480.668 | 476.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;768 | 100.0203 | 199.8663 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 768 | 57480.768 | 476.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;868 | 100.0205 | 199.8962 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 868 | 57480.868 | 476.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:00;968 | 100.0214 | 199.9051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 00 | 968 | 57480.968 | 476.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;068 | 100.0218 | 199.8974 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 068 | 57481.068 | 476.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;168 | 100.0234 | 199.8952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 168 | 57481.168 | 476.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;268 | 100.0222 | 199.8991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 268 | 57481.268 | 476.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;368 | 100.0216 | 199.905 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 368 | 57481.368 | 476.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;468 | 100.0231 | 199.9164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 468 | 57481.468 | 477
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;568 | 100.0235 | 199.9341 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 568 | 57481.568 | 477.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;668 | 100.0242 | 199.9531 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 668 | 57481.668 | 477.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;768 | 100.0254 | 199.9726 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 768 | 57481.768 | 477.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;868 | 100.0258 | 199.9933 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 868 | 57481.868 | 477.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:01;968 | 100.0284 | 200.0169 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 01 | 968 | 57481.968 | 477.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;068 | 100.0295 | 200.0434 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 068 | 57482.068 | 477.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;168 | 100.0309 | 200.0653 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 168 | 57482.168 | 477.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;268 | 100.0336 | 200.0775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 268 | 57482.268 | 477.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;368 | 100.0348 | 200.0773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 368 | 57482.368 | 477.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;468 | 100.0342 | 200.0676 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 468 | 57482.468 | 478
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;568 | 100.0352 | 200.0563 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 568 | 57482.568 | 478.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;668 | 100.0376 | 200.0452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 668 | 57482.668 | 478.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;768 | 100.0389 | 200.0361 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 768 | 57482.768 | 478.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;868 | 100.0377 | 200.035 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 868 | 57482.868 | 478.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:02;968 | 100.0393 | 200.0443 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 02 | 968 | 57482.968 | 478.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;068 | 100.0405 | 200.0633 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 068 | 57483.068 | 478.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;168 | 100.0392 | 200.0969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 168 | 57483.168 | 478.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;268 | 100.041 | 200.1443 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 268 | 57483.268 | 478.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;368 | 100.0402 | 200.193 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 368 | 57483.368 | 478.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;468 | 100.0414 | 200.235 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 468 | 57483.468 | 479
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;568 | 100.0421 | 200.2677 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 568 | 57483.568 | 479.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;668 | 100.0419 | 200.2881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 668 | 57483.668 | 479.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;768 | 100.0415 | 200.2952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 768 | 57483.768 | 479.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;868 | 100.0429 | 200.2955 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 868 | 57483.868 | 479.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:03;968 | 100.0425 | 200.2964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 03 | 968 | 57483.968 | 479.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;068 | 100.0441 | 200.2981 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 068 | 57484.068 | 479.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;168 | 100.0446 | 200.3037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 168 | 57484.168 | 479.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;268 | 100.0461 | 200.3212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 268 | 57484.268 | 479.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;368 | 100.0463 | 200.3472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 368 | 57484.368 | 479.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;468 | 100.0471 | 200.3723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 468 | 57484.468 | 480
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;568 | 100.0498 | 200.3969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 568 | 57484.568 | 480.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;668 | 100.0501 | 200.4217 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 668 | 57484.668 | 480.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;768 | 100.052 | 200.4374 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 768 | 57484.768 | 480.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;868 | 100.053 | 200.4409 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 868 | 57484.868 | 480.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:04;968 | 100.0546 | 200.4387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 04 | 968 | 57484.968 | 480.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;068 | 100.0543 | 200.432 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 068 | 57485.068 | 480.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;168 | 100.0545 | 200.4209 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 168 | 57485.168 | 480.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;268 | 100.0548 | 200.414 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 268 | 57485.268 | 480.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;368 | 100.0547 | 200.4153 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 368 | 57485.368 | 480.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;468 | 100.0531 | 200.4198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 468 | 57485.468 | 481
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;568 | 100.0538 | 200.4313 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 568 | 57485.568 | 481.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;668 | 100.054 | 200.457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 668 | 57485.668 | 481.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;768 | 100.0529 | 200.4918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 768 | 57485.768 | 481.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;868 | 100.0529 | 200.5279 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 868 | 57485.868 | 481.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:05;968 | 100.0528 | 200.5647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 05 | 968 | 57485.968 | 481.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;068 | 100.0523 | 200.599 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 068 | 57486.068 | 481.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;168 | 100.0521 | 200.6151 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 168 | 57486.168 | 481.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;268 | 100.0498 | 200.6131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 268 | 57486.268 | 481.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;368 | 100.0504 | 200.6083 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 368 | 57486.368 | 481.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;468 | 100.0485 | 200.6055 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 468 | 57486.468 | 482
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;568 | 100.0481 | 200.6062 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 568 | 57486.568 | 482.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;668 | 100.0479 | 200.615 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 668 | 57486.668 | 482.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;768 | 100.0469 | 200.631 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 768 | 57486.768 | 482.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;868 | 100.0459 | 200.6448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 868 | 57486.868 | 482.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:06;968 | 100.0459 | 200.663 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 06 | 968 | 57486.968 | 482.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;068 | 100.045 | 200.6946 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 068 | 57487.068 | 482.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;168 | 100.0445 | 200.7262 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 168 | 57487.168 | 482.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;268 | 100.0445 | 200.7469 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 268 | 57487.268 | 482.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;368 | 100.044 | 200.76 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 368 | 57487.368 | 482.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;468 | 100.0439 | 200.7654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 468 | 57487.468 | 483
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;568 | 100.0439 | 200.7556 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 568 | 57487.568 | 483.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;668 | 100.0427 | 200.7363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 668 | 57487.668 | 483.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;768 | 100.0421 | 200.7208 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 768 | 57487.768 | 483.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;868 | 100.0406 | 200.7115 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 868 | 57487.868 | 483.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:07;968 | 100.0402 | 200.7044 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 07 | 968 | 57487.968 | 483.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;068 | 100.0401 | 200.6988 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 068 | 57488.068 | 483.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;168 | 100.038 | 200.7046 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 168 | 57488.168 | 483.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;268 | 100.0364 | 200.7209 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 268 | 57488.268 | 483.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;368 | 100.0348 | 200.7375 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 368 | 57488.368 | 483.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;468 | 100.0329 | 200.7623 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 468 | 57488.468 | 484
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;568 | 100.0318 | 200.8003 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 568 | 57488.568 | 484.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;668 | 100.0307 | 200.8281 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 668 | 57488.668 | 484.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;768 | 100.0282 | 200.8359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 768 | 57488.768 | 484.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;868 | 100.0259 | 200.835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 868 | 57488.868 | 484.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:08;968 | 100.024 | 200.8277 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 08 | 968 | 57488.968 | 484.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;068 | 100.0225 | 200.8135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 068 | 57489.068 | 484.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;168 | 100.0205 | 200.805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 168 | 57489.168 | 484.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;268 | 100.0205 | 200.8096 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 268 | 57489.268 | 484.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;368 | 100.0199 | 200.8176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 368 | 57489.368 | 484.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;468 | 100.0187 | 200.8283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 468 | 57489.468 | 485
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;568 | 100.0166 | 200.8501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 568 | 57489.568 | 485.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;668 | 100.0165 | 200.8755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 668 | 57489.668 | 485.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;768 | 100.0171 | 200.8914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 768 | 57489.768 | 485.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;868 | 100.0159 | 200.899 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 868 | 57489.868 | 485.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:09;968 | 100.0158 | 200.9015 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 09 | 968 | 57489.968 | 485.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;068 | 100.014 | 200.8902 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 068 | 57490.068 | 485.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;168 | 100.016 | 200.8665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 168 | 57490.168 | 485.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;268 | 100.0162 | 200.8454 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 268 | 57490.268 | 485.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;368 | 100.0164 | 200.8264 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 368 | 57490.368 | 485.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;468 | 100.016 | 200.805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 468 | 57490.468 | 486
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;568 | 100.0147 | 200.7894 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 568 | 57490.568 | 486.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;668 | 100.0131 | 200.7832 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 668 | 57490.668 | 486.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;768 | 100.0149 | 200.7838 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 768 | 57490.768 | 486.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;868 | 100.0143 | 200.7956 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 868 | 57490.868 | 486.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:10;968 | 100.0132 | 200.8208 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 10 | 968 | 57490.968 | 486.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;068 | 100.0124 | 200.8444 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 068 | 57491.068 | 486.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;168 | 100.0112 | 200.8535 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 168 | 57491.168 | 486.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;268 | 100.0112 | 200.8564 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 268 | 57491.268 | 486.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;368 | 100.0116 | 200.8571 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 368 | 57491.368 | 486.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;468 | 100.0107 | 200.8465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 468 | 57491.468 | 487
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;568 | 100.0087 | 200.8328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 568 | 57491.568 | 487.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;668 | 100.0066 | 200.8314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 668 | 57491.668 | 487.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;768 | 100.0057 | 200.8328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 768 | 57491.768 | 487.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;868 | 100.0046 | 200.8296 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 868 | 57491.868 | 487.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:11;968 | 100.0045 | 200.8376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 11 | 968 | 57491.968 | 487.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;068 | 100.0037 | 200.8604 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 068 | 57492.068 | 487.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;168 | 100.0033 | 200.8824 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 168 | 57492.168 | 487.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;268 | 100.0017 | 200.903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 268 | 57492.268 | 487.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;368 | 100.0029 | 200.9266 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 368 | 57492.368 | 487.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;468 | 100.0019 | 200.9393 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 468 | 57492.468 | 488
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;568 | 100.0024 | 200.9337 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 568 | 57492.568 | 488.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;668 | 100.0024 | 200.9209 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 668 | 57492.668 | 488.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;768 | 100.002 | 200.9046 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 768 | 57492.768 | 488.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;868 | 100.0039 | 200.8828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 868 | 57492.868 | 488.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:12;968 | 100.0036 | 200.8598 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 12 | 968 | 57492.968 | 488.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;068 | 100.0061 | 200.8408 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 068 | 57493.068 | 488.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;168 | 100.0042 | 200.818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 168 | 57493.168 | 488.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;268 | 100.0047 | 200.7932 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 268 | 57493.268 | 488.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;368 | 100.006 | 200.7879 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 368 | 57493.368 | 488.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;468 | 100.0051 | 200.8016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 468 | 57493.468 | 489
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;568 | 100.0038 | 200.816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 568 | 57493.568 | 489.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;668 | 100.0047 | 200.8305 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 668 | 57493.668 | 489.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;768 | 100.0037 | 200.8479 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 768 | 57493.768 | 489.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;868 | 100.0034 | 200.8565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 868 | 57493.868 | 489.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:13;968 | 100.0028 | 200.8524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 13 | 968 | 57493.968 | 489.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;068 | 100.0021 | 200.8478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 068 | 57494.068 | 489.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;168 | 100.0019 | 200.8435 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 168 | 57494.168 | 489.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;268 | 99.9997 | 200.8339 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 268 | 57494.268 | 489.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;368 | 99.998 | 200.8299 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 368 | 57494.368 | 489.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;468 | 99.9977 | 200.8383 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 468 | 57494.468 | 490
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;568 | 99.9961 | 200.8513 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 568 | 57494.568 | 490.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;668 | 99.9946 | 200.8695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 668 | 57494.668 | 490.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;768 | 99.9948 | 200.8994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 768 | 57494.768 | 490.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;868 | 99.9948 | 200.9299 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 868 | 57494.868 | 490.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:14;968 | 99.996 | 200.946 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 14 | 968 | 57494.968 | 490.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;068 | 99.9971 | 200.9463 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 068 | 57495.068 | 490.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;168 | 99.9957 | 200.9342 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 168 | 57495.168 | 490.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;268 | 99.9955 | 200.9084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 268 | 57495.268 | 490.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;368 | 99.9949 | 200.8769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 368 | 57495.368 | 490.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;468 | 99.9957 | 200.8575 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 468 | 57495.468 | 491
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;568 | 99.9968 | 200.8433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 568 | 57495.568 | 491.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;668 | 99.9974 | 200.824 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 668 | 57495.668 | 491.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;768 | 99.9972 | 200.8133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 768 | 57495.768 | 491.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;868 | 99.9974 | 200.8167 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 868 | 57495.868 | 491.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:15;968 | 99.9979 | 200.8211 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 15 | 968 | 57495.968 | 491.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;068 | 99.998 | 200.8256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 068 | 57496.068 | 491.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;168 | 99.9981 | 200.8356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 168 | 57496.168 | 491.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;268 | 99.9984 | 200.8427 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 268 | 57496.268 | 491.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;368 | 99.9985 | 200.8397 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 368 | 57496.368 | 491.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;468 | 99.9973 | 200.835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 468 | 57496.468 | 492
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;568 | 99.9955 | 200.8316 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 568 | 57496.568 | 492.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;668 | 99.9936 | 200.8198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 668 | 57496.668 | 492.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;768 | 99.9936 | 200.8074 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 768 | 57496.768 | 492.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;868 | 99.9926 | 200.8083 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 868 | 57496.868 | 492.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:16;968 | 99.9913 | 200.8166 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 16 | 968 | 57496.968 | 492.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;068 | 99.9912 | 200.8278 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 068 | 57497.068 | 492.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;168 | 99.9897 | 200.8482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 168 | 57497.168 | 492.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;268 | 99.9885 | 200.8763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 268 | 57497.268 | 492.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;368 | 99.9889 | 200.9 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 368 | 57497.368 | 492.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;468 | 99.9905 | 200.9169 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 468 | 57497.468 | 493
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;568 | 99.9911 | 200.9293 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 568 | 57497.568 | 493.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;668 | 99.9899 | 200.9275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 668 | 57497.668 | 493.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;768 | 99.9888 | 200.9088 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 768 | 57497.768 | 493.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;868 | 99.9888 | 200.8864 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 868 | 57497.868 | 493.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:17;968 | 99.989 | 200.8679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 17 | 968 | 57497.968 | 493.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;068 | 99.9893 | 200.8528 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 068 | 57498.068 | 493.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;168 | 99.9873 | 200.836 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 168 | 57498.168 | 493.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;268 | 99.986 | 200.8286 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 268 | 57498.268 | 493.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;368 | 99.9867 | 200.8385 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 368 | 57498.368 | 493.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;468 | 99.987 | 200.8587 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 468 | 57498.468 | 494
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;568 | 99.9872 | 200.8848 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 568 | 57498.568 | 494.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;668 | 99.988 | 200.9136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 668 | 57498.668 | 494.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;768 | 99.9895 | 200.9351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 768 | 57498.768 | 494.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;868 | 99.9885 | 200.9373 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 868 | 57498.868 | 494.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:18;968 | 99.9871 | 200.929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 18 | 968 | 57498.968 | 494.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;068 | 99.9851 | 200.9221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 068 | 57499.068 | 494.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;168 | 99.9851 | 200.9116 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 168 | 57499.168 | 494.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;268 | 99.9846 | 200.9012 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 268 | 57499.268 | 494.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;368 | 99.9826 | 200.9076 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 368 | 57499.368 | 494.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;468 | 99.9801 | 200.9259 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 468 | 57499.468 | 495
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;568 | 99.9805 | 200.9411 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 568 | 57499.568 | 495.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;668 | 99.9805 | 200.9585 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 668 | 57499.668 | 495.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;768 | 99.9789 | 200.9826 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 768 | 57499.768 | 495.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;868 | 99.9782 | 201.0048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 868 | 57499.868 | 495.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:19;968 | 99.9774 | 201.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 19 | 968 | 57499.968 | 495.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;068 | 99.9772 | 201.045 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 068 | 57500.068 | 495.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;168 | 99.976 | 201.0591 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 168 | 57500.168 | 495.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;268 | 99.9762 | 201.056 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 268 | 57500.268 | 495.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;368 | 99.9767 | 201.0465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 368 | 57500.368 | 495.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;468 | 99.9773 | 201.0386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 468 | 57500.468 | 496
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;568 | 99.9777 | 201.0264 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 568 | 57500.568 | 496.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;668 | 99.977 | 201.0126 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 668 | 57500.668 | 496.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;768 | 99.9762 | 201.0059 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 768 | 57500.768 | 496.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;868 | 99.9764 | 201.0003 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 868 | 57500.868 | 496.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:20;968 | 99.9764 | 200.9889 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 20 | 968 | 57500.968 | 496.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;068 | 99.9773 | 200.9874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 068 | 57501.068 | 496.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;168 | 99.9775 | 201.0018 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 168 | 57501.168 | 496.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;268 | 99.9764 | 201.0191 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 268 | 57501.268 | 496.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;368 | 99.9759 | 201.0359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 368 | 57501.368 | 496.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;468 | 99.9753 | 201.0537 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 468 | 57501.468 | 497
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;568 | 99.9757 | 201.0609 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 568 | 57501.568 | 497.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;668 | 99.9747 | 201.0508 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 668 | 57501.668 | 497.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;768 | 99.9744 | 201.0383 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 768 | 57501.768 | 497.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;868 | 99.9735 | 201.0304 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 868 | 57501.868 | 497.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:21;968 | 99.9727 | 201.0222 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 21 | 968 | 57501.968 | 497.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;068 | 99.9715 | 201.0209 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 068 | 57502.068 | 497.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;168 | 99.9701 | 201.0347 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 168 | 57502.168 | 497.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;268 | 99.9682 | 201.054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 268 | 57502.268 | 497.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;368 | 99.9672 | 201.0716 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 368 | 57502.368 | 497.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;468 | 99.9666 | 201.0963 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 468 | 57502.468 | 498
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;568 | 99.9654 | 201.1256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 568 | 57502.568 | 498.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;668 | 99.965 | 201.1458 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 668 | 57502.668 | 498.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;768 | 99.9658 | 201.155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 768 | 57502.768 | 498.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;868 | 99.9659 | 201.1569 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 868 | 57502.868 | 498.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:22;968 | 99.9659 | 201.145 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 22 | 968 | 57502.968 | 498.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;068 | 99.9649 | 201.1183 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 068 | 57503.068 | 498.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;168 | 99.9665 | 201.0903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 168 | 57503.168 | 498.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;268 | 99.9663 | 201.0654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 268 | 57503.268 | 498.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;368 | 99.9658 | 201.0407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 368 | 57503.368 | 498.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;468 | 99.9665 | 201.0284 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 468 | 57503.468 | 499
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;568 | 99.9667 | 201.0361 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 568 | 57503.568 | 499.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;668 | 99.9666 | 201.051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 668 | 57503.668 | 499.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;768 | 99.968 | 201.0641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 768 | 57503.768 | 499.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;868 | 99.9688 | 201.0722 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 868 | 57503.868 | 499.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:23;968 | 99.9702 | 201.0703 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 23 | 968 | 57503.968 | 499.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;068 | 99.9723 | 201.0529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 068 | 57504.068 | 499.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;168 | 99.9729 | 201.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 168 | 57504.168 | 499.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;268 | 99.9744 | 200.9906 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 268 | 57504.268 | 499.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;368 | 99.9767 | 200.9541 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 368 | 57504.368 | 499.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;468 | 99.9759 | 200.9168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 468 | 57504.468 | 500
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;568 | 99.9794 | 200.8879 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 568 | 57504.568 | 500.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;668 | 99.9813 | 200.8693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 668 | 57504.668 | 500.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;768 | 99.981 | 200.8578 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 768 | 57504.768 | 500.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;868 | 99.9813 | 200.8562 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 868 | 57504.868 | 500.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:24;968 | 99.9841 | 200.8644 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 24 | 968 | 57504.968 | 500.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;068 | 99.9866 | 200.8722 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 068 | 57505.068 | 500.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;168 | 99.9874 | 200.8767 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 168 | 57505.168 | 500.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;268 | 99.9873 | 200.8821 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 268 | 57505.268 | 500.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;368 | 99.9873 | 200.8822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 368 | 57505.368 | 500.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;468 | 99.9871 | 200.87 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 468 | 57505.468 | 501
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;568 | 99.9871 | 200.856 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 568 | 57505.568 | 501.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;668 | 99.9862 | 200.8472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 668 | 57505.668 | 501.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;768 | 99.9861 | 200.8386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 768 | 57505.768 | 501.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;868 | 99.9845 | 200.8354 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 868 | 57505.868 | 501.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:25;968 | 99.9823 | 200.8489 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 25 | 968 | 57505.968 | 501.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;068 | 99.9816 | 200.8755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 068 | 57506.068 | 501.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;168 | 99.9814 | 200.9058 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 168 | 57506.168 | 501.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;268 | 99.9794 | 200.936 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 268 | 57506.268 | 501.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;368 | 99.9796 | 200.963 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 368 | 57506.368 | 501.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;468 | 99.9807 | 200.9757 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 468 | 57506.468 | 502
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;568 | 99.9798 | 200.9727 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 568 | 57506.568 | 502.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;668 | 99.9798 | 200.964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 668 | 57506.668 | 502.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;768 | 99.9784 | 200.9522 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 768 | 57506.768 | 502.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;868 | 99.9796 | 200.9381 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 868 | 57506.868 | 502.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:26;968 | 99.9798 | 200.925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 26 | 968 | 57506.968 | 502.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;068 | 99.9793 | 200.914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 068 | 57507.068 | 502.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;168 | 99.9802 | 200.9021 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 168 | 57507.168 | 502.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;268 | 99.9805 | 200.8969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 268 | 57507.268 | 502.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;368 | 99.9804 | 200.9067 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 368 | 57507.368 | 502.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;468 | 99.9817 | 200.9204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 468 | 57507.468 | 503
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;568 | 99.9826 | 200.9287 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 568 | 57507.568 | 503.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;668 | 99.9817 | 200.9344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 668 | 57507.668 | 503.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;768 | 99.9814 | 200.9363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 768 | 57507.768 | 503.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;868 | 99.9819 | 200.9348 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 868 | 57507.868 | 503.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:27;968 | 99.9808 | 200.9262 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 27 | 968 | 57507.968 | 503.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;068 | 99.9789 | 200.9119 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 068 | 57508.068 | 503.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;168 | 99.9798 | 200.9008 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 168 | 57508.168 | 503.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;268 | 99.9797 | 200.895 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 268 | 57508.268 | 503.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;368 | 99.979 | 200.8955 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 368 | 57508.368 | 503.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;468 | 99.9789 | 200.9058 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 468 | 57508.468 | 504
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;568 | 99.9776 | 200.9223 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 568 | 57508.568 | 504.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;668 | 99.9798 | 200.936 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 668 | 57508.668 | 504.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;768 | 99.9786 | 200.9503 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 768 | 57508.768 | 504.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;868 | 99.98 | 200.9694 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 868 | 57508.868 | 504.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:28;968 | 99.9825 | 200.979 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 28 | 968 | 57508.968 | 504.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;068 | 99.983 | 200.9718 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 068 | 57509.068 | 504.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;168 | 99.9838 | 200.9538 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 168 | 57509.168 | 504.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;268 | 99.9855 | 200.9277 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 268 | 57509.268 | 504.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;368 | 99.9872 | 200.8968 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 368 | 57509.368 | 504.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;468 | 99.9885 | 200.8674 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 468 | 57509.468 | 505
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;568 | 99.989 | 200.8433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 568 | 57509.568 | 505.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;668 | 99.9913 | 200.8219 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 668 | 57509.668 | 505.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;768 | 99.9912 | 200.8051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 768 | 57509.768 | 505.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;868 | 99.9918 | 200.8014 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 868 | 57509.868 | 505.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:29;968 | 99.9927 | 200.8087 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 29 | 968 | 57509.968 | 505.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;068 | 99.9932 | 200.8181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 068 | 57510.068 | 505.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;168 | 99.9948 | 200.8292 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 168 | 57510.168 | 505.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;268 | 99.9941 | 200.842 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 268 | 57510.268 | 505.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;368 | 99.9934 | 200.8451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 368 | 57510.368 | 505.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;468 | 99.9933 | 200.8319 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 468 | 57510.468 | 506
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;568 | 99.9933 | 200.8006 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 568 | 57510.568 | 506.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;668 | 99.9929 | 200.7651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 668 | 57510.668 | 506.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;768 | 99.9914 | 200.7485 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 768 | 57510.768 | 506.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;868 | 99.9911 | 200.7382 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 868 | 57510.868 | 506.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:30;968 | 99.9903 | 200.719 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 30 | 968 | 57510.968 | 506.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;068 | 99.9888 | 200.7156 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 068 | 57511.068 | 506.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;168 | 99.987 | 200.7335 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 168 | 57511.168 | 506.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;268 | 99.9864 | 200.7455 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 268 | 57511.268 | 506.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;368 | 99.9863 | 200.7527 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 368 | 57511.368 | 506.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;468 | 99.988 | 200.7695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 468 | 57511.468 | 507
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;568 | 99.9889 | 200.7722 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 568 | 57511.568 | 507.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;668 | 99.9893 | 200.7456 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 668 | 57511.668 | 507.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;768 | 99.991 | 200.7153 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 768 | 57511.768 | 507.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;868 | 99.9946 | 200.6853 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 868 | 57511.868 | 507.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:31;968 | 99.9976 | 200.6385 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 31 | 968 | 57511.968 | 507.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;068 | 99.9988 | 200.5777 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 068 | 57512.068 | 507.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;168 | 100.0011 | 200.5159 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 168 | 57512.168 | 507.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;268 | 100.0036 | 200.4687 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 268 | 57512.268 | 507.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;368 | 100.0042 | 200.4432 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 368 | 57512.368 | 507.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;468 | 100.0076 | 200.4215 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 468 | 57512.468 | 508
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;568 | 100.0093 | 200.3969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 568 | 57512.568 | 508.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;668 | 100.0111 | 200.3811 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 668 | 57512.668 | 508.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;768 | 100.0143 | 200.3678 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 768 | 57512.768 | 508.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;868 | 100.0162 | 200.3408 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 868 | 57512.868 | 508.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:32;968 | 100.0161 | 200.3104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 32 | 968 | 57512.968 | 508.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;068 | 100.0173 | 200.289 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 068 | 57513.068 | 508.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;168 | 100.0151 | 200.2662 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 168 | 57513.168 | 508.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;268 | 100.0152 | 200.2434 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 268 | 57513.268 | 508.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;368 | 100.0162 | 200.2393 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 368 | 57513.368 | 508.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;468 | 100.0139 | 200.2492 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 468 | 57513.468 | 509
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;568 | 100.0133 | 200.2568 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 568 | 57513.568 | 509.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;668 | 100.0142 | 200.2784 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 668 | 57513.668 | 509.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;768 | 100.0146 | 200.3209 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 768 | 57513.768 | 509.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;868 | 100.0134 | 200.3556 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 868 | 57513.868 | 509.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:33;968 | 100.0124 | 200.3774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 33 | 968 | 57513.968 | 509.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;068 | 100.0114 | 200.4025 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 068 | 57514.068 | 509.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;168 | 100.0107 | 200.4173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 168 | 57514.168 | 509.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;268 | 100.0107 | 200.407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 268 | 57514.268 | 509.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;368 | 100.0111 | 200.3946 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 368 | 57514.368 | 509.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;468 | 100.0126 | 200.3922 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 468 | 57514.468 | 510
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;568 | 100.0147 | 200.3755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 568 | 57514.568 | 510.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;668 | 100.0157 | 200.3481 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 668 | 57514.668 | 510.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;768 | 100.0154 | 200.3353 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 768 | 57514.768 | 510.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;868 | 100.0173 | 200.3311 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 868 | 57514.868 | 510.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:34;968 | 100.0191 | 200.3243 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 34 | 968 | 57514.968 | 510.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;068 | 100.0208 | 200.3293 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 068 | 57515.068 | 510.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;168 | 100.0233 | 200.3498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 168 | 57515.168 | 510.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;268 | 100.0261 | 200.364 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 268 | 57515.268 | 510.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;368 | 100.0285 | 200.3653 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 368 | 57515.368 | 510.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;468 | 100.0288 | 200.3607 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 468 | 57515.468 | 511
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;568 | 100.0323 | 200.3495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 568 | 57515.568 | 511.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;668 | 100.033 | 200.3302 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 668 | 57515.668 | 511.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;768 | 100.0332 | 200.3147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 768 | 57515.768 | 511.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;868 | 100.0329 | 200.3101 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 868 | 57515.868 | 511.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:35;968 | 100.0321 | 200.3129 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 35 | 968 | 57515.968 | 511.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;068 | 100.0306 | 200.3216 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 068 | 57516.068 | 511.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;168 | 100.0292 | 200.3354 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 168 | 57516.168 | 511.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;268 | 100.0281 | 200.3629 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 268 | 57516.268 | 511.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;368 | 100.0271 | 200.4128 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 368 | 57516.368 | 511.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;468 | 100.0248 | 200.4574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 468 | 57516.468 | 512
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;568 | 100.0243 | 200.4775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 568 | 57516.568 | 512.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;668 | 100.0244 | 200.4926 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 668 | 57516.668 | 512.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;768 | 100.024 | 200.5042 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 768 | 57516.768 | 512.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;868 | 100.0235 | 200.4964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 868 | 57516.868 | 512.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:36;968 | 100.0234 | 200.4818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 36 | 968 | 57516.968 | 512.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;068 | 100.0218 | 200.4809 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 068 | 57517.068 | 512.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;168 | 100.0211 | 200.4797 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 168 | 57517.168 | 512.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;268 | 100.021 | 200.4702 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 268 | 57517.268 | 512.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;368 | 100.0214 | 200.4771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 368 | 57517.368 | 512.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;468 | 100.0226 | 200.498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 468 | 57517.468 | 513
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;568 | 100.0229 | 200.5071 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 568 | 57517.568 | 513.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;668 | 100.0237 | 200.5122 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 668 | 57517.668 | 513.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;768 | 100.0254 | 200.5257 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 768 | 57517.768 | 513.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;868 | 100.0267 | 200.5172 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 868 | 57517.868 | 513.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:37;968 | 100.0275 | 200.4782 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 37 | 968 | 57517.968 | 513.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;068 | 100.0277 | 200.4454 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 068 | 57518.068 | 513.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;168 | 100.0277 | 200.4247 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 168 | 57518.168 | 513.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;268 | 100.0303 | 200.4017 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 268 | 57518.268 | 513.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;368 | 100.0297 | 200.3712 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 368 | 57518.368 | 513.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;468 | 100.0291 | 200.3491 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 468 | 57518.468 | 514
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;568 | 100.0303 | 200.3478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 568 | 57518.568 | 514.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;668 | 100.0308 | 200.3498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 668 | 57518.668 | 514.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;768 | 100.0306 | 200.3507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 768 | 57518.768 | 514.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;868 | 100.0295 | 200.3691 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 868 | 57518.868 | 514.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:38;968 | 100.0293 | 200.3932 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 38 | 968 | 57518.968 | 514.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;068 | 100.0292 | 200.3991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 068 | 57519.068 | 514.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;168 | 100.0277 | 200.4047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 168 | 57519.168 | 514.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;268 | 100.0274 | 200.4223 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 268 | 57519.268 | 514.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;368 | 100.0268 | 200.4276 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 368 | 57519.368 | 514.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;468 | 100.0255 | 200.4185 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 468 | 57519.468 | 515
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;568 | 100.0244 | 200.4229 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 568 | 57519.568 | 515.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;668 | 100.0238 | 200.4349 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 668 | 57519.668 | 515.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;768 | 100.0234 | 200.4374 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 768 | 57519.768 | 515.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;868 | 100.023 | 200.452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 868 | 57519.868 | 515.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:39;968 | 100.0235 | 200.4878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 39 | 968 | 57519.968 | 515.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;068 | 100.0238 | 200.515 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 068 | 57520.068 | 515.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;168 | 100.0248 | 200.5302 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 168 | 57520.168 | 515.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;268 | 100.026 | 200.5525 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 268 | 57520.268 | 515.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;368 | 100.026 | 200.5625 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 368 | 57520.368 | 515.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;468 | 100.0274 | 200.5433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 468 | 57520.468 | 516
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;568 | 100.027 | 200.5224 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 568 | 57520.568 | 516.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;668 | 100.0279 | 200.5109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 668 | 57520.668 | 516.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;768 | 100.0298 | 200.4895 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 768 | 57520.768 | 516.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;868 | 100.0307 | 200.4634 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 868 | 57520.868 | 516.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:40;968 | 100.0308 | 200.4536 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 40 | 968 | 57520.968 | 516.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;068 | 100.0309 | 200.4437 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 068 | 57521.068 | 516.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;168 | 100.0312 | 200.418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 168 | 57521.168 | 516.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;268 | 100.0332 | 200.4065 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 268 | 57521.268 | 516.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;368 | 100.0339 | 200.4176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 368 | 57521.368 | 516.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;468 | 100.0333 | 200.4266 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 468 | 57521.468 | 517
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;568 | 100.0332 | 200.4356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 568 | 57521.568 | 517.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;668 | 100.0326 | 200.4571 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 668 | 57521.668 | 517.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;768 | 100.0311 | 200.474 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 768 | 57521.768 | 517.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;868 | 100.0298 | 200.4749 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 868 | 57521.868 | 517.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:41;968 | 100.0289 | 200.4783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 41 | 968 | 57521.968 | 517.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;068 | 100.0277 | 200.4844 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 068 | 57522.068 | 517.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;168 | 100.0259 | 200.4765 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 168 | 57522.168 | 517.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;268 | 100.0258 | 200.4716 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 268 | 57522.268 | 517.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;368 | 100.0253 | 200.4913 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 368 | 57522.368 | 517.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;468 | 100.0238 | 200.5141 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 468 | 57522.468 | 518
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;568 | 100.0231 | 200.5264 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 568 | 57522.568 | 518.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;668 | 100.0233 | 200.5524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 668 | 57522.668 | 518.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;768 | 100.0237 | 200.5866 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 768 | 57522.768 | 518.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;868 | 100.0242 | 200.5997 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 868 | 57522.868 | 518.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:42;968 | 100.0245 | 200.5966 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 42 | 968 | 57522.968 | 518.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;068 | 100.0259 | 200.5905 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 068 | 57523.068 | 518.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;168 | 100.0276 | 200.5641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 168 | 57523.168 | 518.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;268 | 100.0266 | 200.5167 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 268 | 57523.268 | 518.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;368 | 100.0279 | 200.4828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 368 | 57523.368 | 518.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;468 | 100.0278 | 200.4588 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 468 | 57523.468 | 519
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;568 | 100.0298 | 200.4212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 568 | 57523.568 | 519.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;668 | 100.0299 | 200.3962 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 668 | 57523.668 | 519.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;768 | 100.0302 | 200.402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 768 | 57523.768 | 519.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;868 | 100.0313 | 200.4104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 868 | 57523.868 | 519.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:43;968 | 100.0312 | 200.4134 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 43 | 968 | 57523.968 | 519.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;068 | 100.0298 | 200.4309 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 068 | 57524.068 | 519.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;168 | 100.0288 | 200.4556 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 168 | 57524.168 | 519.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;268 | 100.0283 | 200.4642 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 268 | 57524.268 | 519.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;368 | 100.0271 | 200.4581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 368 | 57524.368 | 519.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;468 | 100.025 | 200.4453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 468 | 57524.468 | 520
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;568 | 100.0233 | 200.4401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 568 | 57524.568 | 520.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;668 | 100.0223 | 200.4459 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 668 | 57524.668 | 520.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;768 | 100.0206 | 200.4482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 768 | 57524.768 | 520.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;868 | 100.0178 | 200.4497 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 868 | 57524.868 | 520.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:44;968 | 100.0175 | 200.4619 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 44 | 968 | 57524.968 | 520.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;068 | 100.0156 | 200.4774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 068 | 57525.068 | 520.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;168 | 100.015 | 200.4879 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 168 | 57525.168 | 520.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;268 | 100.0153 | 200.5004 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 268 | 57525.268 | 520.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;368 | 100.0152 | 200.5144 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 368 | 57525.368 | 520.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;468 | 100.0152 | 200.5155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 468 | 57525.468 | 521
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;568 | 100.0159 | 200.5051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 568 | 57525.568 | 521.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;668 | 100.0139 | 200.494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 668 | 57525.668 | 521.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;768 | 100.016 | 200.4742 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 768 | 57525.768 | 521.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;868 | 100.0171 | 200.4416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 868 | 57525.868 | 521.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:45;968 | 100.0164 | 200.4131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 45 | 968 | 57525.968 | 521.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;068 | 100.016 | 200.3929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 068 | 57526.068 | 521.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;168 | 100.015 | 200.37 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 168 | 57526.168 | 521.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;268 | 100.0164 | 200.3541 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 268 | 57526.268 | 521.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;368 | 100.0151 | 200.3572 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 368 | 57526.368 | 521.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;468 | 100.0144 | 200.3692 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 468 | 57526.468 | 522
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;568 | 100.015 | 200.3817 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 568 | 57526.568 | 522.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;668 | 100.0145 | 200.3994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 668 | 57526.668 | 522.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;768 | 100.0121 | 200.4158 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 768 | 57526.768 | 522.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;868 | 100.0112 | 200.416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 868 | 57526.868 | 522.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:46;968 | 100.0124 | 200.4064 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 46 | 968 | 57526.968 | 522.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;068 | 100.0137 | 200.3987 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 068 | 57527.068 | 522.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;168 | 100.0132 | 200.3896 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 168 | 57527.168 | 522.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;268 | 100.0113 | 200.3803 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 268 | 57527.268 | 522.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;368 | 100.0096 | 200.3818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 368 | 57527.368 | 522.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;468 | 100.0069 | 200.3948 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 468 | 57527.468 | 523
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;568 | 100.0052 | 200.4122 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 568 | 57527.568 | 523.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;668 | 100.0055 | 200.4395 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 668 | 57527.668 | 523.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;768 | 100.0064 | 200.4785 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 768 | 57527.768 | 523.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;868 | 100.0046 | 200.5044 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 868 | 57527.868 | 523.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:47;968 | 100.0046 | 200.5085 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 47 | 968 | 57527.968 | 523.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;068 | 100.0045 | 200.5056 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 068 | 57528.068 | 523.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;168 | 100.0035 | 200.4967 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 168 | 57528.168 | 523.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;268 | 100.0035 | 200.4835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 268 | 57528.268 | 523.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;368 | 100.0037 | 200.4667 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 368 | 57528.368 | 523.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;468 | 100.0037 | 200.4503 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 468 | 57528.468 | 524
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;568 | 100.0055 | 200.4398 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 568 | 57528.568 | 524.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;668 | 100.0065 | 200.4283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 668 | 57528.668 | 524.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;768 | 100.0044 | 200.4174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 768 | 57528.768 | 524.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;868 | 100.0045 | 200.4143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 868 | 57528.868 | 524.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:48;968 | 100.0034 | 200.417 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 48 | 968 | 57528.968 | 524.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;068 | 100.0028 | 200.4214 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 068 | 57529.068 | 524.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;168 | 100.003 | 200.4361 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 168 | 57529.168 | 524.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;268 | 100.003 | 200.4615 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 268 | 57529.268 | 524.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;368 | 100.0034 | 200.4753 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 368 | 57529.368 | 524.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;468 | 100.0015 | 200.4726 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 468 | 57529.468 | 525
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;568 | 100.0009 | 200.4656 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 568 | 57529.568 | 525.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;668 | 100.0009 | 200.4543 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 668 | 57529.668 | 525.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;768 | 99.9995 | 200.4379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 768 | 57529.768 | 525.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;868 | 99.9984 | 200.4308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 868 | 57529.868 | 525.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:49;968 | 99.9969 | 200.4382 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 49 | 968 | 57529.968 | 525.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;068 | 99.9963 | 200.448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 068 | 57530.068 | 525.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;168 | 99.9965 | 200.4664 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 168 | 57530.168 | 525.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;268 | 99.9958 | 200.503 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 268 | 57530.268 | 525.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;368 | 99.9964 | 200.541 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 368 | 57530.368 | 525.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;468 | 99.9979 | 200.5664 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 468 | 57530.468 | 526
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;568 | 99.9976 | 200.5815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 568 | 57530.568 | 526.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;668 | 99.9983 | 200.5851 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 668 | 57530.668 | 526.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;768 | 99.9988 | 200.5669 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 768 | 57530.768 | 526.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;868 | 100.0001 | 200.5367 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 868 | 57530.868 | 526.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:50;968 | 100.0001 | 200.5136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 50 | 968 | 57530.968 | 526.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;068 | 100.001 | 200.495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 068 | 57531.068 | 526.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;168 | 100.0008 | 200.4772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 168 | 57531.168 | 526.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;268 | 100.0023 | 200.4654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 268 | 57531.268 | 526.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;368 | 100.0016 | 200.4599 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 368 | 57531.368 | 526.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;468 | 100.0025 | 200.4564 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 468 | 57531.468 | 527
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;568 | 100.002 | 200.4618 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 568 | 57531.568 | 527.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;668 | 100.0025 | 200.4799 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 668 | 57531.668 | 527.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;768 | 100.0017 | 200.4989 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 768 | 57531.768 | 527.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;868 | 100.0016 | 200.5116 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 868 | 57531.868 | 527.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:51;968 | 100.0009 | 200.5196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 51 | 968 | 57531.968 | 527.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;068 | 100.0024 | 200.5226 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 068 | 57532.068 | 527.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;168 | 100.0017 | 200.5187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 168 | 57532.168 | 527.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;268 | 100.0022 | 200.5113 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 268 | 57532.268 | 527.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;368 | 100.0007 | 200.505 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 368 | 57532.368 | 527.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;468 | 99.9991 | 200.4947 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 468 | 57532.468 | 528
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;568 | 100.0004 | 200.4823 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 568 | 57532.568 | 528.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;668 | 100.0004 | 200.4843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 668 | 57532.668 | 528.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;768 | 100.0015 | 200.4984 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 768 | 57532.768 | 528.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;868 | 100.0016 | 200.5111 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 868 | 57532.868 | 528.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:52;968 | 100.002 | 200.5275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 52 | 968 | 57532.968 | 528.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;068 | 100.0011 | 200.5506 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 068 | 57533.068 | 528.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;168 | 100.0019 | 200.5622 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 168 | 57533.168 | 528.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;268 | 100.0011 | 200.5574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 268 | 57533.268 | 528.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;368 | 100.002 | 200.5495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 368 | 57533.368 | 528.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;468 | 100.0026 | 200.537 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 468 | 57533.468 | 529
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;568 | 100.0039 | 200.5144 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 568 | 57533.568 | 529.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;668 | 100.0042 | 200.491 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 668 | 57533.668 | 529.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;768 | 100.0043 | 200.4738 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 768 | 57533.768 | 529.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;868 | 100.0057 | 200.4578 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 868 | 57533.868 | 529.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:53;968 | 100.0074 | 200.4458 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 53 | 968 | 57533.968 | 529.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;068 | 100.009 | 200.4463 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 068 | 57534.068 | 529.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;168 | 100.0103 | 200.4511 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 168 | 57534.168 | 529.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;268 | 100.0105 | 200.4492 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 268 | 57534.268 | 529.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;368 | 100.0122 | 200.4448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 368 | 57534.368 | 529.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;468 | 100.0129 | 200.4399 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 468 | 57534.468 | 530
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;568 | 100.0126 | 200.4263 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 568 | 57534.568 | 530.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;668 | 100.0116 | 200.404 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 668 | 57534.668 | 530.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;768 | 100.0131 | 200.3799 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 768 | 57534.768 | 530.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;868 | 100.0139 | 200.3533 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 868 | 57534.868 | 530.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:54;968 | 100.0133 | 200.3252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 54 | 968 | 57534.968 | 530.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;068 | 100.012 | 200.3107 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 068 | 57535.068 | 530.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;168 | 100.011 | 200.3142 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 168 | 57535.168 | 530.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;268 | 100.0113 | 200.3265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 268 | 57535.268 | 530.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;368 | 100.0111 | 200.3519 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 368 | 57535.368 | 530.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;468 | 100.011 | 200.3944 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 468 | 57535.468 | 531
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;568 | 100.0112 | 200.4403 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 568 | 57535.568 | 531.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;668 | 100.0111 | 200.4756 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 668 | 57535.668 | 531.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;768 | 100.0093 | 200.5002 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 768 | 57535.768 | 531.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;868 | 100.0072 | 200.5164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 868 | 57535.868 | 531.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:55;968 | 100.007 | 200.5203 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 55 | 968 | 57535.968 | 531.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;068 | 100.0072 | 200.5215 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 068 | 57536.068 | 531.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;168 | 100.0073 | 200.5388 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 168 | 57536.168 | 531.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;268 | 100.0076 | 200.5618 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 268 | 57536.268 | 531.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;368 | 100.009 | 200.5768 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 368 | 57536.368 | 531.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;468 | 100.0088 | 200.5997 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 468 | 57536.468 | 532
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;568 | 100.0095 | 200.6362 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 568 | 57536.568 | 532.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;668 | 100.0099 | 200.6689 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 668 | 57536.668 | 532.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;768 | 100.0103 | 200.6941 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 768 | 57536.768 | 532.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;868 | 100.0106 | 200.7181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 868 | 57536.868 | 532.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:56;968 | 100.012 | 200.7295 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 56 | 968 | 57536.968 | 532.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;068 | 100.0118 | 200.7212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 068 | 57537.068 | 532.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;168 | 100.0133 | 200.7097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 168 | 57537.168 | 532.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;268 | 100.0128 | 200.7012 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 268 | 57537.268 | 532.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;368 | 100.0127 | 200.6886 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 368 | 57537.368 | 532.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;468 | 100.0158 | 200.6783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 468 | 57537.468 | 533
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;568 | 100.0151 | 200.68 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 568 | 57537.568 | 533.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;668 | 100.0173 | 200.6846 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 668 | 57537.668 | 533.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;768 | 100.0167 | 200.6868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 768 | 57537.768 | 533.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;868 | 100.0158 | 200.7032 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 868 | 57537.868 | 533.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:57;968 | 100.0164 | 200.7347 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 57 | 968 | 57537.968 | 533.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;068 | 100.0156 | 200.7636 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 068 | 57538.068 | 533.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;168 | 100.0135 | 200.7882 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 168 | 57538.168 | 533.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;268 | 100.0145 | 200.8123 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 268 | 57538.268 | 533.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;368 | 100.0147 | 200.8356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 368 | 57538.368 | 533.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;468 | 100.0131 | 200.8474 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 468 | 57538.468 | 534
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;568 | 100.0122 | 200.8459 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 568 | 57538.568 | 534.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;668 | 100.0117 | 200.8521 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 668 | 57538.668 | 534.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;768 | 100.0108 | 200.867 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 768 | 57538.768 | 534.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;868 | 100.0087 | 200.8761 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 868 | 57538.868 | 534.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:58;968 | 100.0087 | 200.8851 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 58 | 968 | 57538.968 | 534.5
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;068 | 100.0098 | 200.9012 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 068 | 57539.068 | 534.6
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;168 | 100.0101 | 200.917 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 168 | 57539.168 | 534.7
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;268 | 100.0125 | 200.9312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 268 | 57539.268 | 534.8
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;368 | 100.0142 | 200.9534 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 368 | 57539.368 | 534.9
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;468 | 100.0161 | 200.9763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 468 | 57539.468 | 535
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;568 | 100.0156 | 200.9837 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 568 | 57539.568 | 535.1
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;668 | 100.0162 | 200.9756 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 668 | 57539.668 | 535.2
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;768 | 100.0176 | 200.9596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 768 | 57539.768 | 535.3
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;868 | 100.0204 | 200.9318 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 868 | 57539.868 | 535.4
Data | 10/24/2023 | 15:58:59;968 | 100.021 | 200.8963 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 58 | 59 | 968 | 57539.968 | 535.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;068 | 100.0194 | 200.8723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 068 | 57540.068 | 535.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;168 | 100.0193 | 200.8585 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 168 | 57540.168 | 535.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;268 | 100.0206 | 200.8439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 268 | 57540.268 | 535.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;368 | 100.0206 | 200.8336 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 368 | 57540.368 | 535.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;468 | 100.0183 | 200.8328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 468 | 57540.468 | 536
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;568 | 100.0171 | 200.8512 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 568 | 57540.568 | 536.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;668 | 100.0186 | 200.8844 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 668 | 57540.668 | 536.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;768 | 100.0183 | 200.9013 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 768 | 57540.768 | 536.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;868 | 100.016 | 200.9012 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 868 | 57540.868 | 536.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:00;968 | 100.0157 | 200.9022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 00 | 968 | 57540.968 | 536.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;068 | 100.0162 | 200.8912 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 068 | 57541.068 | 536.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;168 | 100.0161 | 200.8602 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 168 | 57541.168 | 536.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;268 | 100.0167 | 200.8419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 268 | 57541.268 | 536.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;368 | 100.0168 | 200.8433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 368 | 57541.368 | 536.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;468 | 100.0162 | 200.8366 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 468 | 57541.468 | 537
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;568 | 100.0151 | 200.8299 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 568 | 57541.568 | 537.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;668 | 100.0156 | 200.8441 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 668 | 57541.668 | 537.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;768 | 100.0163 | 200.8662 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 768 | 57541.768 | 537.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;868 | 100.0144 | 200.8829 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 868 | 57541.868 | 537.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:01;968 | 100.0146 | 200.9053 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 01 | 968 | 57541.968 | 537.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;068 | 100.0142 | 200.9269 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 068 | 57542.068 | 537.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;168 | 100.0149 | 200.9238 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 168 | 57542.168 | 537.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;268 | 100.0167 | 200.9074 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 268 | 57542.268 | 537.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;368 | 100.0162 | 200.8994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 368 | 57542.368 | 537.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;468 | 100.0143 | 200.8843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 468 | 57542.468 | 538
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;568 | 100.0152 | 200.8555 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 568 | 57542.568 | 538.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;668 | 100.0138 | 200.8407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 668 | 57542.668 | 538.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;768 | 100.0125 | 200.8446 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 768 | 57542.768 | 538.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;868 | 100.0138 | 200.8501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 868 | 57542.868 | 538.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:02;968 | 100.015 | 200.8662 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 02 | 968 | 57542.968 | 538.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;068 | 100.0129 | 200.9016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 068 | 57543.068 | 538.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;168 | 100.0116 | 200.9277 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 168 | 57543.168 | 538.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;268 | 100.0102 | 200.9332 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 268 | 57543.268 | 538.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;368 | 100.0126 | 200.9412 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 368 | 57543.368 | 538.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;468 | 100.0132 | 200.9453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 468 | 57543.468 | 539
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;568 | 100.0133 | 200.9275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 568 | 57543.568 | 539.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;668 | 100.0121 | 200.912 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 668 | 57543.668 | 539.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;768 | 100.0119 | 200.9175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 768 | 57543.768 | 539.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;868 | 100.011 | 200.9202 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 868 | 57543.868 | 539.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:03;968 | 100.0098 | 200.9145 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 03 | 968 | 57543.968 | 539.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;068 | 100.0088 | 200.9231 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 068 | 57544.068 | 539.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;168 | 100.0085 | 200.9399 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 168 | 57544.168 | 539.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;268 | 100.0089 | 200.9469 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 268 | 57544.268 | 539.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;368 | 100.0088 | 200.9593 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 368 | 57544.368 | 539.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;468 | 100.0099 | 200.9826 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 468 | 57544.468 | 540
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;568 | 100.0111 | 200.985 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 568 | 57544.568 | 540.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;668 | 100.0127 | 200.965 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 668 | 57544.668 | 540.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;768 | 100.0138 | 200.9513 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 768 | 57544.768 | 540.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;868 | 100.0142 | 200.9365 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 868 | 57544.868 | 540.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:04;968 | 100.0133 | 200.9073 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 04 | 968 | 57544.968 | 540.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;068 | 100.0117 | 200.8856 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 068 | 57545.068 | 540.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;168 | 100.0107 | 200.8801 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 168 | 57545.168 | 540.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;268 | 100.0094 | 200.8702 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 268 | 57545.268 | 540.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;368 | 100.0079 | 200.8608 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 368 | 57545.368 | 540.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;468 | 100.0072 | 200.8724 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 468 | 57545.468 | 541
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;568 | 100.0081 | 200.8924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 568 | 57545.568 | 541.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;668 | 100.0071 | 200.9046 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 668 | 57545.668 | 541.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;768 | 100.0061 | 200.9255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 768 | 57545.768 | 541.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;868 | 100.0047 | 200.9534 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 868 | 57545.868 | 541.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:05;968 | 100.006 | 200.9554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 05 | 968 | 57545.968 | 541.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;068 | 100.004 | 200.9368 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 068 | 57546.068 | 541.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;168 | 100.0022 | 200.9234 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 168 | 57546.168 | 541.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;268 | 100.0016 | 200.9089 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 268 | 57546.268 | 541.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;368 | 100.0007 | 200.8868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 368 | 57546.368 | 541.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;468 | 99.9981 | 200.8827 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 468 | 57546.468 | 542
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;568 | 99.9971 | 200.8993 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 568 | 57546.568 | 542.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;668 | 99.9966 | 200.909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 668 | 57546.668 | 542.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;768 | 99.9969 | 200.9208 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 768 | 57546.768 | 542.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;868 | 99.998 | 200.9525 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 868 | 57546.868 | 542.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:06;968 | 99.9988 | 200.9747 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 06 | 968 | 57546.968 | 542.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;068 | 99.9988 | 200.9702 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 068 | 57547.068 | 542.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;168 | 99.999 | 200.9581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 168 | 57547.168 | 542.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;268 | 99.9979 | 200.939 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 268 | 57547.268 | 542.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;368 | 99.9974 | 200.9039 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 368 | 57547.368 | 542.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;468 | 99.9972 | 200.8702 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 468 | 57547.468 | 543
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;568 | 99.9989 | 200.8568 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 568 | 57547.568 | 543.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;668 | 99.9998 | 200.8459 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 668 | 57547.668 | 543.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;768 | 100.0001 | 200.8283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 768 | 57547.768 | 543.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;868 | 99.9997 | 200.8303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 868 | 57547.868 | 543.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:07;968 | 99.9992 | 200.8495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 07 | 968 | 57547.968 | 543.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;068 | 99.9991 | 200.8595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 068 | 57548.068 | 543.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;168 | 99.9984 | 200.8696 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 168 | 57548.168 | 543.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;268 | 99.9983 | 200.8912 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 268 | 57548.268 | 543.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;368 | 99.9977 | 200.8992 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 368 | 57548.368 | 543.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;468 | 99.9965 | 200.8873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 468 | 57548.468 | 544
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;568 | 99.9969 | 200.8731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 568 | 57548.568 | 544.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;668 | 99.9979 | 200.8689 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 668 | 57548.668 | 544.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;768 | 99.9963 | 200.8668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 768 | 57548.768 | 544.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;868 | 99.9959 | 200.8485 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 868 | 57548.868 | 544.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:08;968 | 99.9953 | 200.8329 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 08 | 968 | 57548.968 | 544.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;068 | 99.9942 | 200.8344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 068 | 57549.068 | 544.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;168 | 99.9951 | 200.8335 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 168 | 57549.168 | 544.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;268 | 99.9943 | 200.8284 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 268 | 57549.268 | 544.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;368 | 99.9949 | 200.8419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 368 | 57549.368 | 544.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;468 | 99.9955 | 200.8627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 468 | 57549.468 | 545
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;568 | 99.9959 | 200.8681 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 568 | 57549.568 | 545.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;668 | 99.9967 | 200.8732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 668 | 57549.668 | 545.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;768 | 99.9984 | 200.8845 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 768 | 57549.768 | 545.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;868 | 99.9964 | 200.873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 868 | 57549.868 | 545.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:09;968 | 99.9985 | 200.8386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 09 | 968 | 57549.968 | 545.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;068 | 99.999 | 200.8109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 068 | 57550.068 | 545.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;168 | 99.9984 | 200.7853 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 168 | 57550.168 | 545.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;268 | 99.9986 | 200.7501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 268 | 57550.268 | 545.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;368 | 99.9982 | 200.73 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 368 | 57550.368 | 545.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;468 | 99.9974 | 200.7343 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 468 | 57550.468 | 546
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;568 | 99.9978 | 200.7384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 568 | 57550.568 | 546.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;668 | 99.9973 | 200.744 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 668 | 57550.668 | 546.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;768 | 99.9977 | 200.7703 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 768 | 57550.768 | 546.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;868 | 99.9994 | 200.7931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 868 | 57550.868 | 546.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:10;968 | 99.9993 | 200.7904 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 10 | 968 | 57550.968 | 546.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;068 | 99.9996 | 200.7859 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 068 | 57551.068 | 546.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;168 | 99.9983 | 200.7867 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 168 | 57551.168 | 546.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;268 | 99.9969 | 200.7735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 268 | 57551.268 | 546.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;368 | 99.9964 | 200.7594 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 368 | 57551.368 | 546.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;468 | 99.9952 | 200.7698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 468 | 57551.468 | 547
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;568 | 99.9955 | 200.7808 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 568 | 57551.568 | 547.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;668 | 99.9956 | 200.7739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 668 | 57551.668 | 547.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;768 | 99.995 | 200.7739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 768 | 57551.768 | 547.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;868 | 99.9938 | 200.7847 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 868 | 57551.868 | 547.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:11;968 | 99.9937 | 200.7874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 11 | 968 | 57551.968 | 547.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;068 | 99.9934 | 200.7914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 068 | 57552.068 | 547.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;168 | 99.9932 | 200.8121 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 168 | 57552.168 | 547.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;268 | 99.9934 | 200.8221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 268 | 57552.268 | 547.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;368 | 99.9949 | 200.8064 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 368 | 57552.368 | 547.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;468 | 99.9937 | 200.7907 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 468 | 57552.468 | 548
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;568 | 99.995 | 200.7755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 568 | 57552.568 | 548.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;668 | 99.9959 | 200.7422 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 668 | 57552.668 | 548.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;768 | 99.9965 | 200.6994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 768 | 57552.768 | 548.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;868 | 99.9969 | 200.6641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 868 | 57552.868 | 548.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:12;968 | 99.9973 | 200.6432 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 12 | 968 | 57552.968 | 548.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;068 | 99.9975 | 200.6355 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 068 | 57553.068 | 548.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;168 | 99.9985 | 200.6314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 168 | 57553.168 | 548.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;268 | 99.9984 | 200.6293 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 268 | 57553.268 | 548.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;368 | 99.9983 | 200.6349 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 368 | 57553.368 | 548.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;468 | 99.9982 | 200.6395 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 468 | 57553.468 | 549
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;568 | 99.9988 | 200.6305 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 568 | 57553.568 | 549.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;668 | 100.0003 | 200.6112 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 668 | 57553.668 | 549.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;768 | 100.0004 | 200.5885 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 768 | 57553.768 | 549.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;868 | 99.9998 | 200.5673 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 868 | 57553.868 | 549.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:13;968 | 100 | 200.5514 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 13 | 968 | 57553.968 | 549.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;068 | 99.9982 | 200.5431 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 068 | 57554.068 | 549.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;168 | 99.9987 | 200.5428 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 168 | 57554.168 | 549.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;268 | 99.9991 | 200.5501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 268 | 57554.268 | 549.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;368 | 99.9994 | 200.5732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 368 | 57554.368 | 549.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;468 | 99.9996 | 200.6133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 468 | 57554.468 | 550
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;568 | 100.0011 | 200.6474 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 568 | 57554.568 | 550.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;668 | 100.0041 | 200.6672 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 668 | 57554.668 | 550.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;768 | 100.0054 | 200.6835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 768 | 57554.768 | 550.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;868 | 100.0066 | 200.6886 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 868 | 57554.868 | 550.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:14;968 | 100.0088 | 200.6704 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 14 | 968 | 57554.968 | 550.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;068 | 100.0095 | 200.6467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 068 | 57555.068 | 550.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;168 | 100.011 | 200.633 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 168 | 57555.168 | 550.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;268 | 100.0126 | 200.6161 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 268 | 57555.268 | 550.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;368 | 100.0156 | 200.596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 368 | 57555.368 | 550.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;468 | 100.016 | 200.5899 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 468 | 57555.468 | 551
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;568 | 100.0177 | 200.5967 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 568 | 57555.568 | 551.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;668 | 100.0192 | 200.6068 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 668 | 57555.668 | 551.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;768 | 100.0206 | 200.6282 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 768 | 57555.768 | 551.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;868 | 100.0216 | 200.6623 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 868 | 57555.868 | 551.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:15;968 | 100.0222 | 200.6853 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 15 | 968 | 57555.968 | 551.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;068 | 100.022 | 200.6965 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 068 | 57556.068 | 551.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;168 | 100.0229 | 200.7132 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 168 | 57556.168 | 551.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;268 | 100.0222 | 200.7244 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 268 | 57556.268 | 551.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;368 | 100.0214 | 200.7181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 368 | 57556.368 | 551.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;468 | 100.0189 | 200.7161 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 468 | 57556.468 | 552
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;568 | 100.0181 | 200.7279 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 568 | 57556.568 | 552.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;668 | 100.0186 | 200.7363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 668 | 57556.668 | 552.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;768 | 100.0171 | 200.7471 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 768 | 57556.768 | 552.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;868 | 100.0145 | 200.7768 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 868 | 57556.868 | 552.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:16;968 | 100.0148 | 200.8162 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 16 | 968 | 57556.968 | 552.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;068 | 100.0151 | 200.853 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 068 | 57557.068 | 552.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;168 | 100.0147 | 200.892 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 168 | 57557.168 | 552.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;268 | 100.0131 | 200.929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 268 | 57557.268 | 552.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;368 | 100.0143 | 200.9423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 368 | 57557.368 | 552.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;468 | 100.0158 | 200.9344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 468 | 57557.468 | 553
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;568 | 100.0146 | 200.9237 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 568 | 57557.568 | 553.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;668 | 100.0153 | 200.9135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 668 | 57557.668 | 553.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;768 | 100.0169 | 200.903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 768 | 57557.768 | 553.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;868 | 100.0174 | 200.8809 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 868 | 57557.868 | 553.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:17;968 | 100.0184 | 200.8472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 17 | 968 | 57557.968 | 553.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;068 | 100.018 | 200.8288 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 068 | 57558.068 | 553.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;168 | 100.0191 | 200.8232 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 168 | 57558.168 | 553.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;268 | 100.0197 | 200.8085 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 268 | 57558.268 | 553.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;368 | 100.0192 | 200.8025 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 368 | 57558.368 | 553.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;468 | 100.0192 | 200.8194 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 468 | 57558.468 | 554
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;568 | 100.019 | 200.8298 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 568 | 57558.568 | 554.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;668 | 100.0187 | 200.8241 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 668 | 57558.668 | 554.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;768 | 100.0163 | 200.8173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 768 | 57558.768 | 554.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;868 | 100.0134 | 200.8188 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 868 | 57558.868 | 554.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:18;968 | 100.0133 | 200.8212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 18 | 968 | 57558.968 | 554.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;068 | 100.015 | 200.8088 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 068 | 57559.068 | 554.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;168 | 100.0138 | 200.802 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 168 | 57559.168 | 554.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;268 | 100.0116 | 200.8143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 268 | 57559.268 | 554.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;368 | 100.0107 | 200.822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 368 | 57559.368 | 554.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;468 | 100.0074 | 200.8254 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 468 | 57559.468 | 555
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;568 | 100.0049 | 200.8517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 568 | 57559.568 | 555.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;668 | 100.0046 | 200.8914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 668 | 57559.668 | 555.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;768 | 100.0024 | 200.9235 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 768 | 57559.768 | 555.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;868 | 100.0023 | 200.9543 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 868 | 57559.868 | 555.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:19;968 | 100.0014 | 200.9844 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 19 | 968 | 57559.968 | 555.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;068 | 100.0014 | 200.9921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 068 | 57560.068 | 555.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;168 | 100.0014 | 200.9792 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 168 | 57560.168 | 555.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;268 | 100.0001 | 200.9688 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 268 | 57560.268 | 555.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;368 | 99.9998 | 200.9531 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 368 | 57560.368 | 555.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;468 | 99.9994 | 200.9228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 468 | 57560.468 | 556
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;568 | 99.9995 | 200.9039 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 568 | 57560.568 | 556.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;668 | 100.0004 | 200.9069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 668 | 57560.668 | 556.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;768 | 99.9998 | 200.9101 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 768 | 57560.768 | 556.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;868 | 99.9986 | 200.9168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 868 | 57560.868 | 556.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:20;968 | 99.9994 | 200.9425 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 20 | 968 | 57560.968 | 556.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;068 | 99.9984 | 200.9652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 068 | 57561.068 | 556.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;168 | 99.9979 | 200.9663 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 168 | 57561.168 | 556.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;268 | 99.9976 | 200.9641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 268 | 57561.268 | 556.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;368 | 99.9971 | 200.9624 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 368 | 57561.368 | 556.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;468 | 99.9944 | 200.9452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 468 | 57561.468 | 557
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;568 | 99.9935 | 200.926 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 568 | 57561.568 | 557.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;668 | 99.9927 | 200.9294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 668 | 57561.668 | 557.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;768 | 99.9909 | 200.9408 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 768 | 57561.768 | 557.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;868 | 99.9883 | 200.9456 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 868 | 57561.868 | 557.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:21;968 | 99.9873 | 200.9613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 21 | 968 | 57561.968 | 557.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;068 | 99.9862 | 200.9893 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 068 | 57562.068 | 557.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;168 | 99.9861 | 201.0104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 168 | 57562.168 | 557.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;268 | 99.9841 | 201.0291 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 268 | 57562.268 | 557.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;368 | 99.9841 | 201.0551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 368 | 57562.368 | 557.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;468 | 99.9828 | 201.0641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 468 | 57562.468 | 558
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;568 | 99.9829 | 201.0467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 568 | 57562.568 | 558.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;668 | 99.9843 | 201.0351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 668 | 57562.668 | 558.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;768 | 99.9828 | 201.0314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 768 | 57562.768 | 558.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;868 | 99.9822 | 201.0148 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 868 | 57562.868 | 558.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:22;968 | 99.9823 | 201.0016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 22 | 968 | 57562.968 | 558.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;068 | 99.9822 | 201.0103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 068 | 57563.068 | 558.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;168 | 99.9802 | 201.0174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 168 | 57563.168 | 558.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;268 | 99.9803 | 201.0138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 268 | 57563.268 | 558.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;368 | 99.9809 | 201.0283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 368 | 57563.368 | 558.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;468 | 99.9785 | 201.0533 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 468 | 57563.468 | 559
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;568 | 99.9788 | 201.0598 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 568 | 57563.568 | 559.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;668 | 99.9772 | 201.0606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 668 | 57563.668 | 559.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;768 | 99.977 | 201.0693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 768 | 57563.768 | 559.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;868 | 99.9749 | 201.0631 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 868 | 57563.868 | 559.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:23;968 | 99.9731 | 201.0396 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 23 | 968 | 57563.968 | 559.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;068 | 99.9716 | 201.032 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 068 | 57564.068 | 559.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;168 | 99.9702 | 201.037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 168 | 57564.168 | 559.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;268 | 99.9681 | 201.0339 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 268 | 57564.268 | 559.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;368 | 99.9671 | 201.0421 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 368 | 57564.368 | 559.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;468 | 99.9638 | 201.0732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 468 | 57564.468 | 560
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;568 | 99.9624 | 201.1018 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 568 | 57564.568 | 560.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;668 | 99.9598 | 201.1232 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 668 | 57564.668 | 560.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;768 | 99.9575 | 201.1602 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 768 | 57564.768 | 560.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;868 | 99.9547 | 201.1982 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 868 | 57564.868 | 560.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:24;968 | 99.9529 | 201.2142 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 24 | 968 | 57564.968 | 560.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;068 | 99.9495 | 201.2226 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 068 | 57565.068 | 560.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;168 | 99.9491 | 201.2312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 168 | 57565.168 | 560.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;268 | 99.9493 | 201.224 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 268 | 57565.268 | 560.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;368 | 99.9492 | 201.2067 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 368 | 57565.368 | 560.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;468 | 99.9483 | 201.2061 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 468 | 57565.468 | 561
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;568 | 99.9456 | 201.2084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 568 | 57565.568 | 561.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;668 | 99.946 | 201.1951 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 668 | 57565.668 | 561.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;768 | 99.9449 | 201.1925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 768 | 57565.768 | 561.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;868 | 99.9448 | 201.2099 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 868 | 57565.868 | 561.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:25;968 | 99.9436 | 201.2231 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 25 | 968 | 57565.968 | 561.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;068 | 99.9439 | 201.23 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 068 | 57566.068 | 561.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;168 | 99.9445 | 201.2423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 168 | 57566.168 | 561.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;268 | 99.9435 | 201.2406 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 268 | 57566.268 | 561.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;368 | 99.9433 | 201.2124 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 368 | 57566.368 | 561.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;468 | 99.9436 | 201.1888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 468 | 57566.468 | 562
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;568 | 99.9423 | 201.1776 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 568 | 57566.568 | 562.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;668 | 99.9435 | 201.1542 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 668 | 57566.668 | 562.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;768 | 99.9431 | 201.1252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 768 | 57566.768 | 562.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;868 | 99.9406 | 201.1109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 868 | 57566.868 | 562.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:26;968 | 99.9398 | 201.1067 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 26 | 968 | 57566.968 | 562.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;068 | 99.9391 | 201.1044 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 068 | 57567.068 | 562.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;168 | 99.9395 | 201.1178 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 168 | 57567.168 | 562.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;268 | 99.9381 | 201.1467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 268 | 57567.268 | 562.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;368 | 99.9371 | 201.1685 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 368 | 57567.368 | 562.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;468 | 99.936 | 201.1737 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 468 | 57567.468 | 563
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;568 | 99.9345 | 201.1613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 568 | 57567.568 | 563.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;668 | 99.934 | 201.141 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 668 | 57567.668 | 563.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;768 | 99.9337 | 201.1226 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 768 | 57567.768 | 563.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;868 | 99.9331 | 201.098 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 868 | 57567.868 | 563.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:27;968 | 99.932 | 201.0671 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 27 | 968 | 57567.968 | 563.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;068 | 99.9304 | 201.0459 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 068 | 57568.068 | 563.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;168 | 99.9299 | 201.0344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 168 | 57568.168 | 563.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;268 | 99.9307 | 201.0217 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 268 | 57568.268 | 563.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;368 | 99.9311 | 201.0164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 368 | 57568.368 | 563.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;468 | 99.93 | 201.0236 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 468 | 57568.468 | 564
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;568 | 99.9294 | 201.0233 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 568 | 57568.568 | 564.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;668 | 99.9301 | 201.0097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 668 | 57568.668 | 564.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;768 | 99.9309 | 200.9942 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 768 | 57568.768 | 564.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;868 | 99.9302 | 200.9798 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 868 | 57568.868 | 564.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:28;968 | 99.9295 | 200.9578 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 28 | 968 | 57568.968 | 564.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;068 | 99.9296 | 200.9204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 068 | 57569.068 | 564.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;168 | 99.9297 | 200.8833 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 168 | 57569.168 | 564.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;268 | 99.9295 | 200.8581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 268 | 57569.268 | 564.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;368 | 99.9288 | 200.8349 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 368 | 57569.368 | 564.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;468 | 99.9286 | 200.8153 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 468 | 57569.468 | 565
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;568 | 99.9285 | 200.8104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 568 | 57569.568 | 565.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;668 | 99.9288 | 200.8154 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 668 | 57569.668 | 565.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;768 | 99.9284 | 200.8213 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 768 | 57569.768 | 565.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;868 | 99.9275 | 200.833 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 868 | 57569.868 | 565.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:29;968 | 99.927 | 200.8495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 29 | 968 | 57569.968 | 565.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;068 | 99.9259 | 200.8458 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 068 | 57570.068 | 565.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;168 | 99.9245 | 200.8221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 168 | 57570.168 | 565.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;268 | 99.9239 | 200.8013 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 268 | 57570.268 | 565.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;368 | 99.924 | 200.783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 368 | 57570.368 | 565.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;468 | 99.9229 | 200.7627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 468 | 57570.468 | 566
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;568 | 99.9229 | 200.7517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 568 | 57570.568 | 566.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;668 | 99.922 | 200.7517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 668 | 57570.668 | 566.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;768 | 99.9226 | 200.7463 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 768 | 57570.768 | 566.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;868 | 99.9222 | 200.74 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 868 | 57570.868 | 566.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:30;968 | 99.9222 | 200.7467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 30 | 968 | 57570.968 | 566.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;068 | 99.9227 | 200.7508 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 068 | 57571.068 | 566.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;168 | 99.9223 | 200.7401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 168 | 57571.168 | 566.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;268 | 99.9225 | 200.7327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 268 | 57571.268 | 566.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;368 | 99.9223 | 200.7361 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 368 | 57571.368 | 566.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;468 | 99.9225 | 200.7372 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 468 | 57571.468 | 567
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;568 | 99.9223 | 200.7328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 568 | 57571.568 | 567.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;668 | 99.923 | 200.7272 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 668 | 57571.668 | 567.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;768 | 99.9234 | 200.719 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 768 | 57571.768 | 567.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;868 | 99.9238 | 200.7069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 868 | 57571.868 | 567.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:31;968 | 99.9246 | 200.7011 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 31 | 968 | 57571.968 | 567.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;068 | 99.9249 | 200.7065 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 068 | 57572.068 | 567.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;168 | 99.9249 | 200.7173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 168 | 57572.168 | 567.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;268 | 99.9254 | 200.7348 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 268 | 57572.268 | 567.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;368 | 99.9264 | 200.7604 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 368 | 57572.368 | 567.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;468 | 99.9273 | 200.7816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 468 | 57572.468 | 568
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;568 | 99.9273 | 200.7873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 568 | 57572.568 | 568.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;668 | 99.9279 | 200.7654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 668 | 57572.668 | 568.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;768 | 99.9279 | 200.7175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 768 | 57572.768 | 568.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;868 | 99.9297 | 200.6817 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 868 | 57572.868 | 568.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:32;968 | 99.9292 | 200.6631 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 32 | 968 | 57572.968 | 568.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;068 | 99.9297 | 200.6375 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 068 | 57573.068 | 568.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;168 | 99.9299 | 200.6121 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 168 | 57573.168 | 568.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;268 | 99.9297 | 200.6009 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 268 | 57573.268 | 568.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;368 | 99.9293 | 200.5938 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 368 | 57573.368 | 568.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;468 | 99.9293 | 200.5849 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 468 | 57573.468 | 569
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;568 | 99.9305 | 200.5912 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 568 | 57573.568 | 569.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;668 | 99.9304 | 200.6069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 668 | 57573.668 | 569.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;768 | 99.9304 | 200.6078 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 768 | 57573.768 | 569.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;868 | 99.9319 | 200.6004 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 868 | 57573.868 | 569.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:33;968 | 99.9319 | 200.5959 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 33 | 968 | 57573.968 | 569.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;068 | 99.9332 | 200.5746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 068 | 57574.068 | 569.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;168 | 99.9344 | 200.5339 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 168 | 57574.168 | 569.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;268 | 99.9342 | 200.5031 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 268 | 57574.268 | 569.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;368 | 99.9338 | 200.4835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 368 | 57574.368 | 569.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;468 | 99.9343 | 200.4606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 468 | 57574.468 | 570
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;568 | 99.9341 | 200.4499 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 568 | 57574.568 | 570.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;668 | 99.9352 | 200.4624 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 668 | 57574.668 | 570.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;768 | 99.935 | 200.4783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 768 | 57574.768 | 570.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;868 | 99.9347 | 200.4905 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 868 | 57574.868 | 570.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:34;968 | 99.9351 | 200.5123 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 34 | 968 | 57574.968 | 570.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;068 | 99.9349 | 200.5272 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 068 | 57575.068 | 570.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;168 | 99.936 | 200.5136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 168 | 57575.168 | 570.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;268 | 99.9379 | 200.4903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 268 | 57575.268 | 570.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;368 | 99.9394 | 200.472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 368 | 57575.368 | 570.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;468 | 99.9401 | 200.4514 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 468 | 57575.468 | 571
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;568 | 99.9412 | 200.4315 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 568 | 57575.568 | 571.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;668 | 99.9404 | 200.4294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 668 | 57575.668 | 571.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;768 | 99.9398 | 200.4372 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 768 | 57575.768 | 571.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;868 | 99.9388 | 200.4374 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 868 | 57575.868 | 571.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:35;968 | 99.9407 | 200.4466 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 35 | 968 | 57575.968 | 571.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;068 | 99.9425 | 200.4722 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 068 | 57576.068 | 571.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;168 | 99.942 | 200.4931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 168 | 57576.168 | 571.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;268 | 99.9417 | 200.5053 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 268 | 57576.268 | 571.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;368 | 99.9437 | 200.5202 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 368 | 57576.368 | 571.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;468 | 99.944 | 200.5231 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 468 | 57576.468 | 572
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;568 | 99.9426 | 200.5029 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 568 | 57576.568 | 572.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;668 | 99.9441 | 200.4826 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 668 | 57576.668 | 572.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;768 | 99.943 | 200.473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 768 | 57576.768 | 572.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;868 | 99.9417 | 200.4639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 868 | 57576.868 | 572.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:36;968 | 99.9436 | 200.4599 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 36 | 968 | 57576.968 | 572.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;068 | 99.9437 | 200.4741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 068 | 57577.068 | 572.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;168 | 99.9431 | 200.4927 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 168 | 57577.168 | 572.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;268 | 99.9451 | 200.501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 268 | 57577.268 | 572.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;368 | 99.9441 | 200.5179 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 368 | 57577.368 | 572.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;468 | 99.9448 | 200.5447 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 468 | 57577.468 | 573
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;568 | 99.9444 | 200.5555 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 568 | 57577.568 | 573.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;668 | 99.9454 | 200.5535 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 668 | 57577.668 | 573.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;768 | 99.9453 | 200.556 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 768 | 57577.768 | 573.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;868 | 99.9463 | 200.5529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 868 | 57577.868 | 573.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:37;968 | 99.9456 | 200.5385 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 37 | 968 | 57577.968 | 573.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;068 | 99.947 | 200.529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 068 | 57578.068 | 573.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;168 | 99.9467 | 200.5255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 168 | 57578.168 | 573.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;268 | 99.9484 | 200.5145 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 268 | 57578.268 | 573.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;368 | 99.9497 | 200.5069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 368 | 57578.368 | 573.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;468 | 99.9501 | 200.5174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 468 | 57578.468 | 574
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;568 | 99.9502 | 200.5306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 568 | 57578.568 | 574.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;668 | 99.9509 | 200.5356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 668 | 57578.668 | 574.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;768 | 99.9516 | 200.5443 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 768 | 57578.768 | 574.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;868 | 99.952 | 200.5541 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 868 | 57578.868 | 574.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:38;968 | 99.9532 | 200.5507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 38 | 968 | 57578.968 | 574.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;068 | 99.9536 | 200.5393 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 068 | 57579.068 | 574.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;168 | 99.9538 | 200.5287 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 168 | 57579.168 | 574.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;268 | 99.9546 | 200.5201 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 268 | 57579.268 | 574.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;368 | 99.9547 | 200.5069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 368 | 57579.368 | 574.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;468 | 99.9558 | 200.4879 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 468 | 57579.468 | 575
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;568 | 99.9562 | 200.4784 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 568 | 57579.568 | 575.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;668 | 99.9562 | 200.4787 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 668 | 57579.668 | 575.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;768 | 99.9559 | 200.478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 768 | 57579.768 | 575.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;868 | 99.958 | 200.4873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 868 | 57579.868 | 575.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:39;968 | 99.9588 | 200.515 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 39 | 968 | 57579.968 | 575.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;068 | 99.9593 | 200.5402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 068 | 57580.068 | 575.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;168 | 99.9591 | 200.5526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 168 | 57580.168 | 575.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;268 | 99.9596 | 200.5591 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 268 | 57580.268 | 575.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;368 | 99.9609 | 200.5558 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 368 | 57580.368 | 575.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;468 | 99.9625 | 200.5394 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 468 | 57580.468 | 576
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;568 | 99.963 | 200.522 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 568 | 57580.568 | 576.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;668 | 99.9625 | 200.5116 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 668 | 57580.668 | 576.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;768 | 99.9633 | 200.4977 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 768 | 57580.768 | 576.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;868 | 99.9638 | 200.482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 868 | 57580.868 | 576.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:40;968 | 99.9636 | 200.4829 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 40 | 968 | 57580.968 | 576.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;068 | 99.9652 | 200.4981 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 068 | 57581.068 | 576.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;168 | 99.9652 | 200.5141 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 168 | 57581.168 | 576.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;268 | 99.9655 | 200.5321 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 268 | 57581.268 | 576.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;368 | 99.9657 | 200.5518 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 368 | 57581.368 | 576.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;468 | 99.966 | 200.559 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 468 | 57581.468 | 577
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;568 | 99.9657 | 200.5522 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 568 | 57581.568 | 577.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;668 | 99.9667 | 200.5417 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 668 | 57581.668 | 577.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;768 | 99.9667 | 200.5293 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 768 | 57581.768 | 577.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;868 | 99.9663 | 200.5156 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 868 | 57581.868 | 577.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:41;968 | 99.9655 | 200.5134 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 41 | 968 | 57581.968 | 577.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;068 | 99.9648 | 200.5257 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 068 | 57582.068 | 577.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;168 | 99.9643 | 200.5389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 168 | 57582.168 | 577.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;268 | 99.9647 | 200.5553 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 268 | 57582.268 | 577.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;368 | 99.965 | 200.5865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 368 | 57582.368 | 577.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;468 | 99.9651 | 200.6194 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 468 | 57582.468 | 578
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;568 | 99.9663 | 200.6402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 568 | 57582.568 | 578.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;668 | 99.9663 | 200.6517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 668 | 57582.668 | 578.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;768 | 99.9656 | 200.6526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 768 | 57582.768 | 578.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;868 | 99.966 | 200.6376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 868 | 57582.868 | 578.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:42;968 | 99.9647 | 200.6158 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 42 | 968 | 57582.968 | 578.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;068 | 99.9652 | 200.6026 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 068 | 57583.068 | 578.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;168 | 99.9638 | 200.5933 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 168 | 57583.168 | 578.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;268 | 99.9635 | 200.583 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 268 | 57583.268 | 578.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;368 | 99.9641 | 200.5865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 368 | 57583.368 | 578.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;468 | 99.9637 | 200.6057 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 468 | 57583.468 | 579
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;568 | 99.9642 | 200.6265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 568 | 57583.568 | 579.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;668 | 99.9647 | 200.648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 668 | 57583.668 | 579.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;768 | 99.9642 | 200.6721 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 768 | 57583.768 | 579.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;868 | 99.9646 | 200.6825 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 868 | 57583.868 | 579.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:43;968 | 99.9655 | 200.6732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 43 | 968 | 57583.968 | 579.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;068 | 99.9647 | 200.6597 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 068 | 57584.068 | 579.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;168 | 99.9639 | 200.6458 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 168 | 57584.168 | 579.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;268 | 99.9637 | 200.6286 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 268 | 57584.268 | 579.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;368 | 99.9641 | 200.6155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 368 | 57584.368 | 579.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;468 | 99.9652 | 200.6131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 468 | 57584.468 | 580
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;568 | 99.9651 | 200.613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 568 | 57584.568 | 580.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;668 | 99.9644 | 200.6118 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 668 | 57584.668 | 580.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;768 | 99.9648 | 200.6193 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 768 | 57584.768 | 580.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;868 | 99.9642 | 200.634 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 868 | 57584.868 | 580.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:44;968 | 99.9634 | 200.6462 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 44 | 968 | 57584.968 | 580.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;068 | 99.963 | 200.6567 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 068 | 57585.068 | 580.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;168 | 99.9637 | 200.6675 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 168 | 57585.168 | 580.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;268 | 99.9644 | 200.6679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 268 | 57585.268 | 580.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;368 | 99.965 | 200.6562 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 368 | 57585.368 | 580.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;468 | 99.965 | 200.6431 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 468 | 57585.468 | 581
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;568 | 99.9654 | 200.6272 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 568 | 57585.568 | 581.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;668 | 99.9649 | 200.6037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 668 | 57585.668 | 581.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;768 | 99.9651 | 200.5839 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 768 | 57585.768 | 581.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;868 | 99.9647 | 200.5751 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 868 | 57585.868 | 581.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:45;968 | 99.964 | 200.5711 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 45 | 968 | 57585.968 | 581.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;068 | 99.9644 | 200.5719 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 068 | 57586.068 | 581.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;168 | 99.966 | 200.5868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 168 | 57586.168 | 581.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;268 | 99.9789 | 200.6035 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 268 | 57586.268 | 581.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;368 | 99.9682 | 200.6053 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 368 | 57586.368 | 581.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;468 | 99.9606 | 200.6127 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 468 | 57586.468 | 582
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;568 | 99.9563 | 200.6433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 568 | 57586.568 | 582.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;668 | 99.9584 | 200.7033 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 668 | 57586.668 | 582.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;768 | 99.9601 | 200.7661 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 768 | 57586.768 | 582.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;868 | 99.9609 | 200.7769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 868 | 57586.868 | 582.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:46;968 | 99.9623 | 200.7389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 46 | 968 | 57586.968 | 582.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;068 | 99.963 | 200.6855 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 068 | 57587.068 | 582.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;168 | 99.962 | 200.6426 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 168 | 57587.168 | 582.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;268 | 99.9623 | 200.6216 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 268 | 57587.268 | 582.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;368 | 99.9628 | 200.6196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 368 | 57587.368 | 582.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;468 | 99.9635 | 200.6332 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 468 | 57587.468 | 583
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;568 | 99.9643 | 200.6555 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 568 | 57587.568 | 583.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;668 | 99.9659 | 200.6685 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 668 | 57587.668 | 583.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;768 | 99.9684 | 200.6613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 768 | 57587.768 | 583.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;868 | 99.9703 | 200.6391 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 868 | 57587.868 | 583.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:47;968 | 99.9717 | 200.6046 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 47 | 968 | 57587.968 | 583.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;068 | 99.9726 | 200.5606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 068 | 57588.068 | 583.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;168 | 99.9732 | 200.517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 168 | 57588.168 | 583.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;268 | 99.9711 | 200.4863 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 268 | 57588.268 | 583.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;368 | 99.9701 | 200.4729 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 368 | 57588.368 | 583.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;468 | 99.9706 | 200.4738 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 468 | 57588.468 | 584
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;568 | 99.9699 | 200.491 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 568 | 57588.568 | 584.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;668 | 99.9708 | 200.5264 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 668 | 57588.668 | 584.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;768 | 99.97 | 200.5777 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 768 | 57588.768 | 584.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;868 | 99.9714 | 200.6272 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 868 | 57588.868 | 584.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:48;968 | 99.9716 | 200.6465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 48 | 968 | 57588.968 | 584.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;068 | 99.9726 | 200.648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 068 | 57589.068 | 584.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;168 | 99.973 | 200.6505 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 168 | 57589.168 | 584.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;268 | 99.975 | 200.6547 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 268 | 57589.268 | 584.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;368 | 99.9754 | 200.6421 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 368 | 57589.368 | 584.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;468 | 99.9761 | 200.6107 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 468 | 57589.468 | 585
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;568 | 99.9757 | 200.5934 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 568 | 57589.568 | 585.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;668 | 99.9787 | 200.5925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 668 | 57589.668 | 585.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;768 | 99.9807 | 200.5919 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 768 | 57589.768 | 585.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;868 | 99.9796 | 200.6058 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 868 | 57589.868 | 585.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:49;968 | 99.9807 | 200.6421 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 49 | 968 | 57589.968 | 585.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;068 | 99.9846 | 200.6712 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 068 | 57590.068 | 585.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;168 | 99.9878 | 200.6837 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 168 | 57590.168 | 585.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;268 | 99.9893 | 200.696 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 268 | 57590.268 | 585.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;368 | 99.9904 | 200.6969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 368 | 57590.368 | 585.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;468 | 99.9899 | 200.6707 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 468 | 57590.468 | 586
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;568 | 99.9913 | 200.6422 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 568 | 57590.568 | 586.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;668 | 99.9924 | 200.6284 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 668 | 57590.668 | 586.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;768 | 99.993 | 200.6114 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 768 | 57590.768 | 586.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;868 | 99.9939 | 200.5934 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 868 | 57590.868 | 586.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:50;968 | 99.9942 | 200.5924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 50 | 968 | 57590.968 | 586.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;068 | 99.9961 | 200.5998 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 068 | 57591.068 | 586.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;168 | 99.9954 | 200.6025 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 168 | 57591.168 | 586.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;268 | 99.9975 | 200.6184 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 268 | 57591.268 | 586.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;368 | 100 | 200.6504 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 368 | 57591.368 | 586.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;468 | 100.0009 | 200.6647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 468 | 57591.468 | 587
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;568 | 100.0018 | 200.6592 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 568 | 57591.568 | 587.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;668 | 100.0064 | 200.6561 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 668 | 57591.668 | 587.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;768 | 100.009 | 200.6442 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 768 | 57591.768 | 587.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;868 | 100.0099 | 200.6123 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 868 | 57591.868 | 587.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:51;968 | 100.0091 | 200.582 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 51 | 968 | 57591.968 | 587.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;068 | 100.0098 | 200.5633 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 068 | 57592.068 | 587.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;168 | 100.0125 | 200.5451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 168 | 57592.168 | 587.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;268 | 100.0149 | 200.5403 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 268 | 57592.268 | 587.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;368 | 100.0142 | 200.5654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 368 | 57592.368 | 587.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;468 | 100.0175 | 200.5921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 468 | 57592.468 | 588
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;568 | 100.0209 | 200.5981 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 568 | 57592.568 | 588.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;668 | 100.0233 | 200.5987 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 668 | 57592.668 | 588.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;768 | 100.0255 | 200.5953 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 768 | 57592.768 | 588.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;868 | 100.0265 | 200.5651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 868 | 57592.868 | 588.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:52;968 | 100.0296 | 200.5216 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 52 | 968 | 57592.968 | 588.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;068 | 100.0307 | 200.4936 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 068 | 57593.068 | 588.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;168 | 100.0326 | 200.4816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 168 | 57593.168 | 588.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;268 | 100.0345 | 200.4807 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 268 | 57593.268 | 588.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;368 | 100.0364 | 200.4763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 368 | 57593.368 | 588.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;468 | 100.0376 | 200.4659 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 468 | 57593.468 | 589
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;568 | 100.0378 | 200.4705 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 568 | 57593.568 | 589.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;668 | 100.0411 | 200.4896 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 668 | 57593.668 | 589.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;768 | 100.0419 | 200.5078 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 768 | 57593.768 | 589.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;868 | 100.0444 | 200.5261 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 868 | 57593.868 | 589.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:53;968 | 100.0457 | 200.5457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 53 | 968 | 57593.968 | 589.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;068 | 100.0473 | 200.5482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 068 | 57594.068 | 589.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;168 | 100.0481 | 200.5315 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 168 | 57594.168 | 589.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;268 | 100.0511 | 200.5173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 268 | 57594.268 | 589.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;368 | 100.0541 | 200.5039 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 368 | 57594.368 | 589.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;468 | 100.0555 | 200.4817 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 468 | 57594.468 | 590
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;568 | 100.0575 | 200.4657 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 568 | 57594.568 | 590.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;668 | 100.059 | 200.4638 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 668 | 57594.668 | 590.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;768 | 100.0602 | 200.4609 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 768 | 57594.768 | 590.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;868 | 100.0611 | 200.4581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 868 | 57594.868 | 590.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:54;968 | 100.0631 | 200.4739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 54 | 968 | 57594.968 | 590.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;068 | 100.0652 | 200.4968 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 068 | 57595.068 | 590.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;168 | 100.067 | 200.5034 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 168 | 57595.168 | 590.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;268 | 100.068 | 200.4964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 268 | 57595.268 | 590.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;368 | 100.0694 | 200.4836 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 368 | 57595.368 | 590.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;468 | 100.0704 | 200.4589 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 468 | 57595.468 | 591
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;568 | 100.0727 | 200.4223 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 568 | 57595.568 | 591.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;668 | 100.073 | 200.3855 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 668 | 57595.668 | 591.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;768 | 100.0727 | 200.359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 768 | 57595.768 | 591.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;868 | 100.074 | 200.3533 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 868 | 57595.868 | 591.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:55;968 | 100.0755 | 200.3583 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 55 | 968 | 57595.968 | 591.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;068 | 100.076 | 200.3613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 068 | 57596.068 | 591.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;168 | 100.0784 | 200.3839 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 168 | 57596.168 | 591.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;268 | 100.0793 | 200.4299 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 268 | 57596.268 | 591.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;368 | 100.0805 | 200.4585 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 368 | 57596.368 | 591.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;468 | 100.0799 | 200.4638 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 468 | 57596.468 | 592
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;568 | 100.0794 | 200.4681 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 568 | 57596.568 | 592.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;668 | 100.0809 | 200.4657 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 668 | 57596.668 | 592.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;768 | 100.0792 | 200.4504 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 768 | 57596.768 | 592.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;868 | 100.081 | 200.4532 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 868 | 57596.868 | 592.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:56;968 | 100.0821 | 200.48 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 56 | 968 | 57596.968 | 592.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;068 | 100.0827 | 200.4947 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 068 | 57597.068 | 592.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;168 | 100.0833 | 200.5025 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 168 | 57597.168 | 592.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;268 | 100.0845 | 200.5272 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 268 | 57597.268 | 592.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;368 | 100.0848 | 200.5526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 368 | 57597.368 | 592.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;468 | 100.0856 | 200.5648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 468 | 57597.468 | 593
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;568 | 100.0883 | 200.5796 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 568 | 57597.568 | 593.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;668 | 100.0886 | 200.5963 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 668 | 57597.668 | 593.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;768 | 100.0889 | 200.5909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 768 | 57597.768 | 593.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;868 | 100.0912 | 200.5695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 868 | 57597.868 | 593.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:57;968 | 100.0917 | 200.5524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 57 | 968 | 57597.968 | 593.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;068 | 100.0929 | 200.5301 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 068 | 57598.068 | 593.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;168 | 100.0923 | 200.5016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 168 | 57598.168 | 593.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;268 | 100.0928 | 200.4951 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 268 | 57598.268 | 593.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;368 | 100.093 | 200.5079 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 368 | 57598.368 | 593.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;468 | 100.0931 | 200.5119 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 468 | 57598.468 | 594
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;568 | 100.0928 | 200.5217 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 568 | 57598.568 | 594.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;668 | 100.0927 | 200.5549 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 668 | 57598.668 | 594.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;768 | 100.0918 | 200.5821 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 768 | 57598.768 | 594.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;868 | 100.0903 | 200.5932 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 868 | 57598.868 | 594.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:58;968 | 100.0898 | 200.6146 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 58 | 968 | 57598.968 | 594.5
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;068 | 100.0894 | 200.6386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 068 | 57599.068 | 594.6
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;168 | 100.0888 | 200.6398 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 168 | 57599.168 | 594.7
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;268 | 100.0896 | 200.6362 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 268 | 57599.268 | 594.8
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;368 | 100.0899 | 200.6414 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 368 | 57599.368 | 594.9
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;468 | 100.0889 | 200.6504 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 468 | 57599.468 | 595
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;568 | 100.0877 | 200.6492 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 568 | 57599.568 | 595.1
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;668 | 100.0865 | 200.6369 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 668 | 57599.668 | 595.2
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;768 | 100.0862 | 200.6403 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 768 | 57599.768 | 595.3
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;868 | 100.0861 | 200.6533 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 868 | 57599.868 | 595.4
Data | 10/24/2023 | 15:59:59;968 | 100.0859 | 200.6566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 15 | 59 | 59 | 968 | 57599.968 | 595.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;068 | 100.0858 | 200.6677 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 068 | 57600.068 | 595.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;168 | 100.0846 | 200.6973 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 168 | 57600.168 | 595.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;268 | 100.0828 | 200.7176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 268 | 57600.268 | 595.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;368 | 100.0815 | 200.7221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 368 | 57600.368 | 595.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;468 | 100.082 | 200.7275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 468 | 57600.468 | 596
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;568 | 100.0809 | 200.7254 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 568 | 57600.568 | 596.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;668 | 100.0802 | 200.7051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 668 | 57600.668 | 596.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;768 | 100.0773 | 200.6918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 768 | 57600.768 | 596.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;868 | 100.0773 | 200.6979 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 868 | 57600.868 | 596.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:00;968 | 100.0746 | 200.703 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 00 | 968 | 57600.968 | 596.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;068 | 100.0745 | 200.7133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 068 | 57601.068 | 596.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;168 | 100.0728 | 200.7469 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 168 | 57601.168 | 596.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;268 | 100.072 | 200.7838 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 268 | 57601.268 | 596.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;368 | 100.0702 | 200.8038 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 368 | 57601.368 | 596.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;468 | 100.0683 | 200.8224 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 468 | 57601.468 | 597
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;568 | 100.0671 | 200.8438 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 568 | 57601.568 | 597.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;668 | 100.0634 | 200.8436 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 668 | 57601.668 | 597.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;768 | 100.0622 | 200.8337 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 768 | 57601.768 | 597.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;868 | 100.0618 | 200.8419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 868 | 57601.868 | 597.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:01;968 | 100.0593 | 200.8522 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 01 | 968 | 57601.968 | 597.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;068 | 100.0571 | 200.8513 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 068 | 57602.068 | 597.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;168 | 100.0544 | 200.8601 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 168 | 57602.168 | 597.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;268 | 100.0527 | 200.885 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 268 | 57602.268 | 597.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;368 | 100.0501 | 200.9102 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 368 | 57602.368 | 597.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;468 | 100.0464 | 200.9442 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 468 | 57602.468 | 598
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;568 | 100.044 | 200.9974 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 568 | 57602.568 | 598.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;668 | 100.0437 | 201.0423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 668 | 57602.668 | 598.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;768 | 100.0432 | 201.0641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 768 | 57602.768 | 598.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;868 | 100.0414 | 201.0816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 868 | 57602.868 | 598.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:02;968 | 100.0396 | 201.0939 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 02 | 968 | 57602.968 | 598.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;068 | 100.0402 | 201.0822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 068 | 57603.068 | 598.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;168 | 100.039 | 201.0592 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 168 | 57603.168 | 598.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;268 | 100.0368 | 201.0457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 268 | 57603.268 | 598.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;368 | 100.0356 | 201.0327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 368 | 57603.368 | 598.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;468 | 100.0343 | 201.0204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 468 | 57603.468 | 599
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;568 | 100.0321 | 201.0271 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 568 | 57603.568 | 599.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;668 | 100.0301 | 201.0478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 668 | 57603.668 | 599.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;768 | 100.029 | 201.0632 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 768 | 57603.768 | 599.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;868 | 100.0273 | 201.0815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 868 | 57603.868 | 599.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:03;968 | 100.0265 | 201.1097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 03 | 968 | 57603.968 | 599.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;068 | 100.0265 | 201.121 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 068 | 57604.068 | 599.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;168 | 100.0263 | 201.1087 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 168 | 57604.168 | 599.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;268 | 100.024 | 201.0948 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 268 | 57604.268 | 599.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;368 | 100.0224 | 201.0774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 368 | 57604.368 | 599.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;468 | 100.0208 | 201.047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 468 | 57604.468 | 600
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;568 | 100.0197 | 201.0265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 568 | 57604.568 | 600.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;668 | 100.018 | 201.0282 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 668 | 57604.668 | 600.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;768 | 100.0155 | 201.0244 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 768 | 57604.768 | 600.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;868 | 100.0163 | 201.0146 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 868 | 57604.868 | 600.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:04;968 | 100.0157 | 201.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 04 | 968 | 57604.968 | 600.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;068 | 100.0138 | 201.0418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 068 | 57605.068 | 600.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;168 | 100.0125 | 201.0499 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 168 | 57605.168 | 600.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;268 | 100.0137 | 201.0591 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 268 | 57605.268 | 600.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;368 | 100.0149 | 201.0743 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 368 | 57605.368 | 600.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;468 | 100.012 | 201.0715 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 468 | 57605.468 | 601
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;568 | 100.011 | 201.0494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 568 | 57605.568 | 601.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;668 | 100.0097 | 201.0287 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 668 | 57605.668 | 601.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;768 | 100.0098 | 201.0043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 768 | 57605.768 | 601.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;868 | 100.0097 | 200.9697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 868 | 57605.868 | 601.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:05;968 | 100.0097 | 200.9478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 05 | 968 | 57605.968 | 601.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;068 | 100.0104 | 200.9451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 068 | 57606.068 | 601.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;168 | 100.0089 | 200.9356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 168 | 57606.168 | 601.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;268 | 100.0078 | 200.9263 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 268 | 57606.268 | 601.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;368 | 100.0072 | 200.9379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 368 | 57606.368 | 601.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;468 | 100.0074 | 200.9504 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 468 | 57606.468 | 602
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;568 | 100.007 | 200.9461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 568 | 57606.568 | 602.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;668 | 100.0073 | 200.9384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 668 | 57606.668 | 602.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;768 | 100.0077 | 200.9303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 768 | 57606.768 | 602.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;868 | 100.008 | 200.9043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 868 | 57606.868 | 602.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:06;968 | 100.0081 | 200.8655 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 06 | 968 | 57606.968 | 602.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;068 | 100.008 | 200.8325 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 068 | 57607.068 | 602.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;168 | 100.0094 | 200.799 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 168 | 57607.168 | 602.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;268 | 100.0093 | 200.7625 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 268 | 57607.268 | 602.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;368 | 100.0109 | 200.7472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 368 | 57607.368 | 602.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;468 | 100.0117 | 200.7538 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 468 | 57607.468 | 603
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;568 | 100.0136 | 200.7566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 568 | 57607.568 | 603.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;668 | 100.0139 | 200.7596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 668 | 57607.668 | 603.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;768 | 100.0131 | 200.7735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 768 | 57607.768 | 603.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;868 | 100.0124 | 200.776 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 868 | 57607.868 | 603.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:07;968 | 100.0124 | 200.7572 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 07 | 968 | 57607.968 | 603.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;068 | 100.0143 | 200.7396 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 068 | 57608.068 | 603.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;168 | 100.0145 | 200.7268 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 168 | 57608.168 | 603.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;268 | 100.0141 | 200.7064 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 268 | 57608.268 | 603.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;368 | 100.0125 | 200.6906 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 368 | 57608.368 | 603.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;468 | 100.0114 | 200.691 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 468 | 57608.468 | 604
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;568 | 100.0111 | 200.6925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 568 | 57608.568 | 604.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;668 | 100.012 | 200.6918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 668 | 57608.668 | 604.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;768 | 100.0129 | 200.7062 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 768 | 57608.768 | 604.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;868 | 100.0131 | 200.7289 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 868 | 57608.868 | 604.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:08;968 | 100.0127 | 200.7401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 08 | 968 | 57608.968 | 604.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;068 | 100.0123 | 200.7493 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 068 | 57609.068 | 604.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;168 | 100.0119 | 200.7655 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 168 | 57609.168 | 604.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;268 | 100.0113 | 200.7681 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 268 | 57609.268 | 604.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;368 | 100.0122 | 200.7536 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 368 | 57609.368 | 604.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;468 | 100.0121 | 200.738 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 468 | 57609.468 | 605
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;568 | 100.0124 | 200.7285 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 568 | 57609.568 | 605.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;668 | 100.0104 | 200.7221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 668 | 57609.668 | 605.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;768 | 100.0095 | 200.7091 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 768 | 57609.768 | 605.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;868 | 100.0078 | 200.7025 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 868 | 57609.868 | 605.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:09;968 | 100.0068 | 200.7103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 09 | 968 | 57609.968 | 605.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;068 | 100.0058 | 200.7198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 068 | 57610.068 | 605.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;168 | 100.006 | 200.7314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 168 | 57610.168 | 605.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;268 | 100.0074 | 200.7558 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 268 | 57610.268 | 605.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;368 | 100.0075 | 200.7844 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 368 | 57610.368 | 605.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;468 | 100.008 | 200.8015 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 468 | 57610.468 | 606
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;568 | 100.0089 | 200.8037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 568 | 57610.568 | 606.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;668 | 100.0122 | 200.795 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 668 | 57610.668 | 606.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;768 | 100.014 | 200.7788 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 768 | 57610.768 | 606.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;868 | 100.0136 | 200.7598 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 868 | 57610.868 | 606.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:10;968 | 100.0124 | 200.7461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 10 | 968 | 57610.968 | 606.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;068 | 100.0115 | 200.7395 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 11 | 068 | 57611.068 | 606.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;168 | 100.0123 | 200.739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 11 | 168 | 57611.168 | 606.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;268 | 100.0146 | 200.75 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 11 | 268 | 57611.268 | 606.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;368 | 100.0142 | 200.7727 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 00 | 11 | 368 | 57611.368 | 606.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;468 | 100.0117 | 200.8005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 11 | 468 | 57611.468 | 607
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;568 | 100.0112 | 200.8273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 11 | 568 | 57611.568 | 607.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;668 | 100.0114 | 200.8451 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 11 | 668 | 57611.668 | 607.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;768 | 100.0125 | 200.851 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 11 | 768 | 57611.768 | 607.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;868 | 100.0136 | 200.8465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 11 | 868 | 57611.868 | 607.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:11;968 | 100.0128 | 200.8418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 11 | 968 | 57611.968 | 607.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;068 | 100.0106 | 200.8428 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 068 | 57612.068 | 607.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;168 | 100.0085 | 200.8437 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 168 | 57612.168 | 607.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;268 | 100.0086 | 200.8475 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 268 | 57612.268 | 607.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;368 | 100.0079 | 200.8612 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 368 | 57612.368 | 607.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;468 | 100.0065 | 200.8814 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 468 | 57612.468 | 608
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;568 | 100.0071 | 200.9027 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 568 | 57612.568 | 608.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;668 | 100.0077 | 200.927 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 668 | 57612.668 | 608.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;768 | 100.0081 | 200.9523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 768 | 57612.768 | 608.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;868 | 100.0094 | 200.9663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 868 | 57612.868 | 608.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:12;968 | 100.0109 | 200.9659 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 12 | 968 | 57612.968 | 608.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;068 | 100.0134 | 200.9579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 068 | 57613.068 | 608.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;168 | 100.0134 | 200.9399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 168 | 57613.168 | 608.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;268 | 100.0119 | 200.9112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 268 | 57613.268 | 608.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;368 | 100.0118 | 200.884 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 368 | 57613.368 | 608.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;468 | 100.0107 | 200.8656 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 468 | 57613.468 | 609
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;568 | 100.0099 | 200.8579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 568 | 57613.568 | 609.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;668 | 100.0094 | 200.8653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 668 | 57613.668 | 609.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;768 | 100.0108 | 200.8874 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 768 | 57613.768 | 609.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;868 | 100.0125 | 200.9031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 868 | 57613.868 | 609.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:13;968 | 100.0136 | 200.8978 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 13 | 968 | 57613.968 | 609.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;068 | 100.012 | 200.8752 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 068 | 57614.068 | 609.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;168 | 100.0115 | 200.84 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 168 | 57614.168 | 609.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;268 | 100.0096 | 200.7971 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 268 | 57614.268 | 609.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;368 | 100.0086 | 200.7653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 368 | 57614.368 | 609.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;468 | 100.0084 | 200.7603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 468 | 57614.468 | 610
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;568 | 100.007 | 200.7818 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 568 | 57614.568 | 610.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;668 | 100.0054 | 200.8264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 668 | 57614.668 | 610.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;768 | 100.0055 | 200.8915 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 768 | 57614.768 | 610.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;868 | 100.0066 | 200.9711 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 868 | 57614.868 | 610.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:14;968 | 100.0071 | 201.0518 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 14 | 968 | 57614.968 | 610.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;068 | 100.0065 | 201.1384 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 068 | 57615.068 | 610.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;168 | 100.0042 | 201.2343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 168 | 57615.168 | 610.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;268 | 100.0047 | 201.33 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 268 | 57615.268 | 610.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;368 | 100.0074 | 201.4198 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 368 | 57615.368 | 610.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;468 | 100.0086 | 201.505 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 468 | 57615.468 | 611
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;568 | 100.0093 | 201.5816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 568 | 57615.568 | 611.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;668 | 100.0093 | 201.6441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 668 | 57615.668 | 611.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;768 | 100.01 | 201.6909 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 768 | 57615.768 | 611.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;868 | 100.0103 | 201.7268 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 868 | 57615.868 | 611.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:15;968 | 100.0102 | 201.758 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 15 | 968 | 57615.968 | 611.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;068 | 100.0075 | 201.7917 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 068 | 57616.068 | 611.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;168 | 100.0056 | 201.84 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 168 | 57616.168 | 611.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;268 | 100.0057 | 201.9107 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 268 | 57616.268 | 611.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;368 | 100.0058 | 202.0032 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 368 | 57616.368 | 611.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;468 | 100.007 | 202.1215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 468 | 57616.468 | 612
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;568 | 100.0082 | 202.2591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 568 | 57616.568 | 612.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;668 | 100.0072 | 202.3905 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 668 | 57616.668 | 612.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;768 | 100.0068 | 202.5074 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 768 | 57616.768 | 612.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;868 | 100.0053 | 202.618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 868 | 57616.868 | 612.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:16;968 | 100.0059 | 202.7232 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 16 | 968 | 57616.968 | 612.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;068 | 100.007 | 202.8218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 068 | 57617.068 | 612.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;168 | 100.0068 | 202.921 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 168 | 57617.168 | 612.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;268 | 100.0076 | 203.0243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 268 | 57617.268 | 612.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;368 | 100.0062 | 203.1277 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 368 | 57617.368 | 612.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;468 | 100.005 | 203.2328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 468 | 57617.468 | 613
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;568 | 100.0059 | 203.3418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 568 | 57617.568 | 613.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;668 | 100.0042 | 203.4524 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 668 | 57617.668 | 613.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;768 | 100.0034 | 203.5618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 768 | 57617.768 | 613.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;868 | 100.0018 | 203.6743 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 868 | 57617.868 | 613.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:17;968 | 100.0012 | 203.7887 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 17 | 968 | 57617.968 | 613.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;068 | 100.0003 | 203.893 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 068 | 57618.068 | 613.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;168 | 99.9993 | 203.9845 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 168 | 57618.168 | 613.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;268 | 99.9988 | 204.0695 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 268 | 57618.268 | 613.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;368 | 99.9981 | 204.1499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 368 | 57618.368 | 613.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;468 | 99.9958 | 204.2279 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 468 | 57618.468 | 614
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;568 | 99.9946 | 204.3132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 568 | 57618.568 | 614.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;668 | 99.9946 | 204.4077 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 668 | 57618.668 | 614.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;768 | 99.9932 | 204.5051 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 768 | 57618.768 | 614.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;868 | 99.993 | 204.6007 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 868 | 57618.868 | 614.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:18;968 | 99.9921 | 204.6883 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 18 | 968 | 57618.968 | 614.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;068 | 99.9909 | 204.7829 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 068 | 57619.068 | 614.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;168 | 99.9906 | 204.8958 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 168 | 57619.168 | 614.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;268 | 99.9916 | 205.0073 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 268 | 57619.268 | 614.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;368 | 99.9913 | 205.1075 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 368 | 57619.368 | 614.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;468 | 99.9908 | 205.2097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 468 | 57619.468 | 615
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;568 | 99.9917 | 205.3015 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 568 | 57619.568 | 615.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;668 | 99.9925 | 205.3765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 668 | 57619.668 | 615.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;768 | 99.9923 | 205.4328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 768 | 57619.768 | 615.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;868 | 99.9924 | 205.4777 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 868 | 57619.868 | 615.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:19;968 | 99.992 | 205.5298 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 19 | 968 | 57619.968 | 615.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;068 | 99.9918 | 205.5688 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 068 | 57620.068 | 615.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;168 | 99.9912 | 205.5938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 168 | 57620.168 | 615.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;268 | 99.9923 | 205.6377 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 268 | 57620.268 | 615.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;368 | 99.9917 | 205.6963 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 368 | 57620.368 | 615.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;468 | 99.9901 | 205.7453 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 468 | 57620.468 | 616
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;568 | 99.9899 | 205.8009 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 568 | 57620.568 | 616.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;668 | 99.9909 | 205.8739 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 668 | 57620.668 | 616.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;768 | 99.9898 | 205.9434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 768 | 57620.768 | 616.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;868 | 99.9887 | 206.0087 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 868 | 57620.868 | 616.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:20;968 | 99.9886 | 206.0928 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 20 | 968 | 57620.968 | 616.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;068 | 99.9884 | 206.183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 068 | 57621.068 | 616.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;168 | 99.9891 | 206.2564 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 168 | 57621.168 | 616.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;268 | 99.9895 | 206.3328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 268 | 57621.268 | 616.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;368 | 99.9885 | 206.4191 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 368 | 57621.368 | 616.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;468 | 99.9873 | 206.4868 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 468 | 57621.468 | 617
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;568 | 99.988 | 206.5393 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 568 | 57621.568 | 617.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;668 | 99.99 | 206.6066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 668 | 57621.668 | 617.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;768 | 99.9898 | 206.6803 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 768 | 57621.768 | 617.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;868 | 99.9894 | 206.7439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 868 | 57621.868 | 617.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:21;968 | 99.9903 | 206.8141 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 21 | 968 | 57621.968 | 617.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;068 | 99.9919 | 206.8924 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 068 | 57622.068 | 617.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;168 | 99.9912 | 206.9547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 168 | 57622.168 | 617.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;268 | 99.992 | 207.0067 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 268 | 57622.268 | 617.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;368 | 99.9928 | 207.0692 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 368 | 57622.368 | 617.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;468 | 99.9928 | 207.1243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 468 | 57622.468 | 618
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;568 | 99.9933 | 207.1579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 568 | 57622.568 | 618.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;668 | 99.9938 | 207.1993 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 668 | 57622.668 | 618.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;768 | 99.994 | 207.2527 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 768 | 57622.768 | 618.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;868 | 99.9939 | 207.2913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 868 | 57622.868 | 618.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:22;968 | 99.9946 | 207.3244 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 22 | 968 | 57622.968 | 618.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;068 | 99.9942 | 207.3756 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 068 | 57623.068 | 618.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;168 | 99.9933 | 207.4302 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 168 | 57623.168 | 618.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;268 | 99.9942 | 207.4745 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 268 | 57623.268 | 618.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;368 | 99.9931 | 207.5393 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 368 | 57623.368 | 618.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;468 | 99.9905 | 207.628 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 468 | 57623.468 | 619
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;568 | 99.9908 | 207.7094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 568 | 57623.568 | 619.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;668 | 99.9911 | 207.7923 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 668 | 57623.668 | 619.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;768 | 99.9907 | 207.8924 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 768 | 57623.768 | 619.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;868 | 99.991 | 207.9822 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 868 | 57623.868 | 619.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:23;968 | 99.9914 | 208.0489 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 23 | 968 | 57623.968 | 619.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;068 | 99.9911 | 208.1199 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 068 | 57624.068 | 619.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;168 | 99.9916 | 208.1926 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 168 | 57624.168 | 619.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;268 | 99.9923 | 208.2447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 268 | 57624.268 | 619.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;368 | 99.9933 | 208.2896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 368 | 57624.368 | 619.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;468 | 99.9945 | 208.3431 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 468 | 57624.468 | 620
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;568 | 99.9952 | 208.3835 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 568 | 57624.568 | 620.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;668 | 99.9954 | 208.4055 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 668 | 57624.668 | 620.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;768 | 99.995 | 208.4375 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 768 | 57624.768 | 620.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;868 | 99.9962 | 208.4784 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 868 | 57624.868 | 620.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:24;968 | 99.9957 | 208.5108 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 24 | 968 | 57624.968 | 620.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;068 | 99.9946 | 208.5546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 068 | 57625.068 | 620.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;168 | 99.9956 | 208.6229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 168 | 57625.168 | 620.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;268 | 99.996 | 208.6897 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 268 | 57625.268 | 620.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;368 | 99.9969 | 208.7467 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 368 | 57625.368 | 620.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;468 | 99.998 | 208.81 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 468 | 57625.468 | 621
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;568 | 99.9991 | 208.8673 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 568 | 57625.568 | 621.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;668 | 100.0013 | 208.9005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 668 | 57625.668 | 621.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;768 | 100.0006 | 208.9347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 768 | 57625.768 | 621.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;868 | 100.0023 | 208.9841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 868 | 57625.868 | 621.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:25;968 | 100.0013 | 209.0239 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 25 | 968 | 57625.968 | 621.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;068 | 100.0027 | 209.057 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 068 | 57626.068 | 621.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;168 | 100.003 | 209.1152 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 168 | 57626.168 | 621.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;268 | 100.004 | 209.1832 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 268 | 57626.268 | 621.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;368 | 100.0039 | 209.2342 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 368 | 57626.368 | 621.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;468 | 100.0036 | 209.2877 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 468 | 57626.468 | 622
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;568 | 100.004 | 209.3519 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 568 | 57626.568 | 622.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;668 | 100.0021 | 209.4058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 668 | 57626.668 | 622.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;768 | 100.0033 | 209.4535 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 768 | 57626.768 | 622.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;868 | 100.0031 | 209.5161 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 868 | 57626.868 | 622.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:26;968 | 100.0036 | 209.5746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 26 | 968 | 57626.968 | 622.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;068 | 100.0049 | 209.6104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 068 | 57627.068 | 622.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;168 | 100.0046 | 209.6481 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 168 | 57627.168 | 622.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;268 | 100.0041 | 209.6933 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 268 | 57627.268 | 622.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;368 | 100.006 | 209.7215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 368 | 57627.368 | 622.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;468 | 100.0076 | 209.7405 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 468 | 57627.468 | 623
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;568 | 100.0089 | 209.7751 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 568 | 57627.568 | 623.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;668 | 100.0099 | 209.8108 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 668 | 57627.668 | 623.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;768 | 100.01 | 209.8337 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 768 | 57627.768 | 623.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;868 | 100.0116 | 209.8677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 868 | 57627.868 | 623.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:27;968 | 100.014 | 209.9169 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 27 | 968 | 57627.968 | 623.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;068 | 100.0139 | 209.9584 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 068 | 57628.068 | 623.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;168 | 100.0121 | 210.0021 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 168 | 57628.168 | 623.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;268 | 100.0125 | 210.0672 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 268 | 57628.268 | 623.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;368 | 100.0151 | 210.1297 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 368 | 57628.368 | 623.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;468 | 100.0144 | 210.1745 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 468 | 57628.468 | 624
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;568 | 100.0151 | 210.2235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 568 | 57628.568 | 624.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;668 | 100.0164 | 210.2759 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 668 | 57628.668 | 624.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;768 | 100.0167 | 210.3107 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 768 | 57628.768 | 624.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;868 | 100.0169 | 210.3412 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 868 | 57628.868 | 624.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:28;968 | 100.0171 | 210.3861 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 28 | 968 | 57628.968 | 624.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;068 | 100.0175 | 210.4288 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 068 | 57629.068 | 624.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;168 | 100.0187 | 210.4618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 168 | 57629.168 | 624.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;268 | 100.0195 | 210.5084 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 268 | 57629.268 | 624.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;368 | 100.0193 | 210.562 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 368 | 57629.368 | 624.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;468 | 100.0198 | 210.5951 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 468 | 57629.468 | 625
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;568 | 100.0205 | 210.6222 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 568 | 57629.568 | 625.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;668 | 100.0212 | 210.6616 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 668 | 57629.668 | 625.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;768 | 100.0209 | 210.6999 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 768 | 57629.768 | 625.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;868 | 100.0213 | 210.7312 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 868 | 57629.868 | 625.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:29;968 | 100.021 | 210.7635 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 29 | 968 | 57629.968 | 625.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;068 | 100.0211 | 210.8098 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 068 | 57630.068 | 625.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;168 | 100.0203 | 210.8602 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 168 | 57630.168 | 625.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;268 | 100.0211 | 210.8931 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 268 | 57630.268 | 625.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;368 | 100.022 | 210.9287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 368 | 57630.368 | 625.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;468 | 100.0218 | 210.9845 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 468 | 57630.468 | 626
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;568 | 100.0222 | 211.047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 568 | 57630.568 | 626.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;668 | 100.0245 | 211.105 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 668 | 57630.668 | 626.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;768 | 100.0247 | 211.1486 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 768 | 57630.768 | 626.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;868 | 100.0253 | 211.1854 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 868 | 57630.868 | 626.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:30;968 | 100.0261 | 211.2341 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 30 | 968 | 57630.968 | 626.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;068 | 100.0282 | 211.2844 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 068 | 57631.068 | 626.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;168 | 100.03 | 211.3243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 168 | 57631.168 | 626.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;268 | 100.0318 | 211.3662 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 268 | 57631.268 | 626.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;368 | 100.0331 | 211.4126 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 368 | 57631.368 | 626.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;468 | 100.0345 | 211.4444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 468 | 57631.468 | 627
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;568 | 100.0352 | 211.465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 568 | 57631.568 | 627.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;668 | 100.0376 | 211.4911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 668 | 57631.668 | 627.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;768 | 100.0391 | 211.5242 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 768 | 57631.768 | 627.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;868 | 100.0384 | 211.5614 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 868 | 57631.868 | 627.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:31;968 | 100.0376 | 211.6043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 31 | 968 | 57631.968 | 627.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;068 | 100.0397 | 211.6524 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 068 | 57632.068 | 627.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;168 | 100.0398 | 211.6971 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 168 | 57632.168 | 627.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;268 | 100.0389 | 211.7402 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 268 | 57632.268 | 627.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;368 | 100.0401 | 211.7907 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 368 | 57632.368 | 627.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;468 | 100.0383 | 211.8434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 468 | 57632.468 | 628
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;568 | 100.0383 | 211.8916 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 568 | 57632.568 | 628.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;668 | 100.0392 | 211.9444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 668 | 57632.668 | 628.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;768 | 100.0391 | 212.0051 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 768 | 57632.768 | 628.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;868 | 100.0393 | 212.0663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 868 | 57632.868 | 628.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:32;968 | 100.0413 | 212.1297 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 32 | 968 | 57632.968 | 628.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;068 | 100.0407 | 212.1986 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 068 | 57633.068 | 628.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;168 | 100.0419 | 212.2627 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 168 | 57633.168 | 628.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;268 | 100.0437 | 212.3143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 268 | 57633.268 | 628.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;368 | 100.0446 | 212.3619 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 368 | 57633.368 | 628.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;468 | 100.0454 | 212.4094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 468 | 57633.468 | 629
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;568 | 100.0452 | 212.4516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 568 | 57633.568 | 629.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;668 | 100.0475 | 212.494 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 668 | 57633.668 | 629.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;768 | 100.0478 | 212.5441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 768 | 57633.768 | 629.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;868 | 100.0473 | 212.5949 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 868 | 57633.868 | 629.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:33;968 | 100.0493 | 212.6411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 33 | 968 | 57633.968 | 629.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;068 | 100.0491 | 212.689 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 068 | 57634.068 | 629.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;168 | 100.0486 | 212.7396 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 168 | 57634.168 | 629.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;268 | 100.0488 | 212.7852 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 268 | 57634.268 | 629.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;368 | 100.0482 | 212.8318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 368 | 57634.368 | 629.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;468 | 100.0472 | 212.8862 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 468 | 57634.468 | 630
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;568 | 100.0462 | 212.9387 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 568 | 57634.568 | 630.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;668 | 100.046 | 212.9858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 668 | 57634.668 | 630.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;768 | 100.046 | 213.0399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 768 | 57634.768 | 630.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;868 | 100.0451 | 213.1004 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 868 | 57634.868 | 630.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:34;968 | 100.0446 | 213.1547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 34 | 968 | 57634.968 | 630.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;068 | 100.0443 | 213.2064 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 068 | 57635.068 | 630.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;168 | 100.0438 | 213.2609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 168 | 57635.168 | 630.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;268 | 100.0428 | 213.3124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 268 | 57635.268 | 630.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;368 | 100.0427 | 213.3607 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 368 | 57635.368 | 630.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;468 | 100.0414 | 213.417 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 468 | 57635.468 | 631
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;568 | 100.0427 | 213.4782 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 568 | 57635.568 | 631.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;668 | 100.0422 | 213.531 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 668 | 57635.668 | 631.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;768 | 100.0427 | 213.5834 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 768 | 57635.768 | 631.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;868 | 100.0438 | 213.6429 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 868 | 57635.868 | 631.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:35;968 | 100.0446 | 213.6985 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 35 | 968 | 57635.968 | 631.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;068 | 100.0445 | 213.7499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 068 | 57636.068 | 631.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;168 | 100.0431 | 213.8092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 168 | 57636.168 | 631.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;268 | 100.0442 | 213.871 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 268 | 57636.268 | 631.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;368 | 100.0448 | 213.9238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 368 | 57636.368 | 631.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;468 | 100.0428 | 213.975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 468 | 57636.468 | 632
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;568 | 100.0437 | 214.0305 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 568 | 57636.568 | 632.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;668 | 100.0456 | 214.0776 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 668 | 57636.668 | 632.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;768 | 100.0445 | 214.1141 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 768 | 57636.768 | 632.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;868 | 100.0443 | 214.1499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 868 | 57636.868 | 632.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:36;968 | 100.0442 | 214.1836 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 36 | 968 | 57636.968 | 632.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;068 | 100.044 | 214.2121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 068 | 57637.068 | 632.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;168 | 100.044 | 214.2456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 168 | 57637.168 | 632.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;268 | 100.0437 | 214.2858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 268 | 57637.268 | 632.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;368 | 100.0451 | 214.3125 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 368 | 57637.368 | 632.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;468 | 100.0447 | 214.3275 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 468 | 57637.468 | 633
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;568 | 100.0448 | 214.3482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 568 | 57637.568 | 633.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;668 | 100.0457 | 214.3682 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 668 | 57637.668 | 633.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;768 | 100.0462 | 214.3816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 768 | 57637.768 | 633.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;868 | 100.0459 | 214.4068 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 868 | 57637.868 | 633.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:37;968 | 100.0455 | 214.4471 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 37 | 968 | 57637.968 | 633.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;068 | 100.0437 | 214.4814 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 068 | 57638.068 | 633.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;168 | 100.0442 | 214.5123 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 168 | 57638.168 | 633.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;268 | 100.0451 | 214.5524 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 268 | 57638.268 | 633.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;368 | 100.0443 | 214.5949 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 368 | 57638.368 | 633.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;468 | 100.0435 | 214.6339 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 468 | 57638.468 | 634
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;568 | 100.044 | 214.6825 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 568 | 57638.568 | 634.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;668 | 100.0433 | 214.7399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 668 | 57638.668 | 634.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;768 | 100.0434 | 214.7866 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 768 | 57638.768 | 634.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;868 | 100.0439 | 214.8285 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 868 | 57638.868 | 634.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:38;968 | 100.0444 | 214.8788 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 38 | 968 | 57638.968 | 634.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;068 | 100.0444 | 214.9273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 068 | 57639.068 | 634.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;168 | 100.0424 | 214.9681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 168 | 57639.168 | 634.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;268 | 100.0442 | 215.0148 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 268 | 57639.268 | 634.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;368 | 100.0426 | 215.0668 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 368 | 57639.368 | 634.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;468 | 100.0424 | 215.1073 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 468 | 57639.468 | 635
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;568 | 100.0427 | 215.1443 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 568 | 57639.568 | 635.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;668 | 100.0436 | 215.19 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 668 | 57639.668 | 635.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;768 | 100.044 | 215.2262 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 768 | 57639.768 | 635.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;868 | 100.0423 | 215.2474 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 868 | 57639.868 | 635.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:39;968 | 100.044 | 215.2657 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 39 | 968 | 57639.968 | 635.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;068 | 100.0452 | 215.2907 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 068 | 57640.068 | 635.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;168 | 100.0424 | 215.3202 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 168 | 57640.168 | 635.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;268 | 100.0438 | 215.3404 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 268 | 57640.268 | 635.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;368 | 100.0418 | 215.3596 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 368 | 57640.368 | 635.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;468 | 100.0429 | 215.3872 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 468 | 57640.468 | 636
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;568 | 100.0409 | 215.411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 568 | 57640.568 | 636.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;668 | 100.0421 | 215.4303 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 668 | 57640.668 | 636.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;768 | 100.041 | 215.4602 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 768 | 57640.768 | 636.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;868 | 100.0432 | 215.4934 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 868 | 57640.868 | 636.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:40;968 | 100.0412 | 215.513 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 40 | 968 | 57640.968 | 636.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;068 | 100.0423 | 215.5328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 068 | 57641.068 | 636.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;168 | 100.0415 | 215.5649 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 168 | 57641.168 | 636.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;268 | 100.0429 | 215.6012 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 268 | 57641.268 | 636.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;368 | 100.0409 | 215.6347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 368 | 57641.368 | 636.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;468 | 100.0415 | 215.655 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 468 | 57641.468 | 637
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;568 | 100.0407 | 215.6711 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 568 | 57641.568 | 637.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;668 | 100.0402 | 215.7044 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 668 | 57641.668 | 637.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;768 | 100.0394 | 215.7407 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 768 | 57641.768 | 637.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;868 | 100.0385 | 215.7641 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 868 | 57641.868 | 637.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:41;968 | 100.0372 | 215.7961 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 41 | 968 | 57641.968 | 637.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;068 | 100.0377 | 215.8399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 068 | 57642.068 | 637.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;168 | 100.038 | 215.8693 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 168 | 57642.168 | 637.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;268 | 100.0376 | 215.8907 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 268 | 57642.268 | 637.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;368 | 100.0361 | 215.9263 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 368 | 57642.368 | 637.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;468 | 100.034 | 215.9597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 468 | 57642.468 | 638
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;568 | 100.0338 | 215.9779 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 568 | 57642.568 | 638.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;668 | 100.0352 | 216.0049 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 668 | 57642.668 | 638.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;768 | 100.0363 | 216.0421 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 768 | 57642.768 | 638.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;868 | 100.037 | 216.063 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 868 | 57642.868 | 638.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:42;968 | 100.0372 | 216.0761 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 42 | 968 | 57642.968 | 638.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;068 | 100.036 | 216.1015 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 068 | 57643.068 | 638.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;168 | 100.0347 | 216.1207 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 168 | 57643.168 | 638.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;268 | 100.0342 | 216.1234 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 268 | 57643.268 | 638.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;368 | 100.0342 | 216.1375 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 368 | 57643.368 | 638.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;468 | 100.0341 | 216.1625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 468 | 57643.468 | 639
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;568 | 100.0352 | 216.1729 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 568 | 57643.568 | 639.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;668 | 100.036 | 216.1846 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 668 | 57643.668 | 639.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;768 | 100.0359 | 216.2159 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 768 | 57643.768 | 639.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;868 | 100.0355 | 216.2399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 868 | 57643.868 | 639.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:43;968 | 100.0357 | 216.2465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 43 | 968 | 57643.968 | 639.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;068 | 100.0348 | 216.2654 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 068 | 57644.068 | 639.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;168 | 100.0345 | 216.2927 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 168 | 57644.168 | 639.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;268 | 100.0354 | 216.3047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 268 | 57644.268 | 639.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;368 | 100.0352 | 216.3186 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 368 | 57644.368 | 639.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;468 | 100.0347 | 216.3502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 468 | 57644.468 | 640
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;568 | 100.036 | 216.3781 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 568 | 57644.568 | 640.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;668 | 100.0357 | 216.3956 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 668 | 57644.668 | 640.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;768 | 100.0347 | 216.4238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 768 | 57644.768 | 640.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;868 | 100.035 | 216.4557 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 868 | 57644.868 | 640.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:44;968 | 100.0358 | 216.4723 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 44 | 968 | 57644.968 | 640.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;068 | 100.0352 | 216.4892 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 068 | 57645.068 | 640.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;168 | 100.0342 | 216.5172 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 168 | 57645.168 | 640.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;268 | 100.0338 | 216.5384 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 268 | 57645.268 | 640.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;368 | 100.0338 | 216.5528 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 368 | 57645.368 | 640.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;468 | 100.0324 | 216.5816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 468 | 57645.468 | 641
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;568 | 100.0325 | 216.6165 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 568 | 57645.568 | 641.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;668 | 100.0341 | 216.6405 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 668 | 57645.668 | 641.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;768 | 100.0329 | 216.6653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 768 | 57645.768 | 641.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;868 | 100.0344 | 216.6955 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 868 | 57645.868 | 641.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:45;968 | 100.0354 | 216.7123 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 45 | 968 | 57645.968 | 641.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;068 | 100.0353 | 216.7211 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 068 | 57646.068 | 641.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;168 | 100.0352 | 216.7464 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 168 | 57646.168 | 641.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;268 | 100.0339 | 216.7737 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 268 | 57646.268 | 641.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;368 | 100.0341 | 216.7841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 368 | 57646.368 | 641.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;468 | 100.0315 | 216.7991 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 468 | 57646.468 | 642
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;568 | 100.0306 | 216.826 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 568 | 57646.568 | 642.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;668 | 100.0305 | 216.8437 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 668 | 57646.668 | 642.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;768 | 100.0307 | 216.8568 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 768 | 57646.768 | 642.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;868 | 100.0296 | 216.887 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 868 | 57646.868 | 642.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:46;968 | 100.0282 | 216.9182 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 46 | 968 | 57646.968 | 642.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;068 | 100.027 | 216.9343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 068 | 57647.068 | 642.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;168 | 100.0262 | 216.9535 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 168 | 57647.168 | 642.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;268 | 100.026 | 216.9797 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 268 | 57647.268 | 642.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;368 | 100.0255 | 216.9981 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 368 | 57647.368 | 642.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;468 | 100.0242 | 217.0171 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 468 | 57647.468 | 643
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;568 | 100.0239 | 217.0524 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 568 | 57647.568 | 643.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;668 | 100.0246 | 217.0856 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 668 | 57647.668 | 643.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;768 | 100.0226 | 217.1039 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 768 | 57647.768 | 643.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;868 | 100.0227 | 217.1332 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 868 | 57647.868 | 643.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:47;968 | 100.0224 | 217.1744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 47 | 968 | 57647.968 | 643.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;068 | 100.022 | 217.2013 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 068 | 57648.068 | 643.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;168 | 100.021 | 217.2226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 168 | 57648.168 | 643.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;268 | 100.0208 | 217.2544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 268 | 57648.268 | 643.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;368 | 100.0214 | 217.2803 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 368 | 57648.368 | 643.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;468 | 100.02 | 217.2935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 468 | 57648.468 | 644
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;568 | 100.0185 | 217.3193 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 568 | 57648.568 | 644.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;668 | 100.017 | 217.3586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 668 | 57648.668 | 644.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;768 | 100.0164 | 217.3913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 768 | 57648.768 | 644.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;868 | 100.0153 | 217.4281 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 868 | 57648.868 | 644.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:48;968 | 100.0126 | 217.4805 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 48 | 968 | 57648.968 | 644.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;068 | 100.013 | 217.5231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 068 | 57649.068 | 644.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;168 | 100.0124 | 217.5456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 168 | 57649.168 | 644.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;268 | 100.0134 | 217.5681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 268 | 57649.268 | 644.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;368 | 100.0131 | 217.5874 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 368 | 57649.368 | 644.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;468 | 100.0125 | 217.5902 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 468 | 57649.468 | 645
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;568 | 100.0115 | 217.5968 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 568 | 57649.568 | 645.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;668 | 100.0118 | 217.6219 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 668 | 57649.668 | 645.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;768 | 100.0108 | 217.6421 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 768 | 57649.768 | 645.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;868 | 100.0092 | 217.6523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 868 | 57649.868 | 645.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:49;968 | 100.0067 | 217.6739 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 49 | 968 | 57649.968 | 645.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;068 | 100.0055 | 217.6974 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 068 | 57650.068 | 645.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;168 | 100.0061 | 217.7114 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 168 | 57650.168 | 645.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;268 | 100.007 | 217.7168 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 268 | 57650.268 | 645.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;368 | 100.0048 | 217.7241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 368 | 57650.368 | 645.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;468 | 100.0049 | 217.7455 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 468 | 57650.468 | 646
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;568 | 100.0062 | 217.7618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 568 | 57650.568 | 646.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;668 | 100.0048 | 217.7724 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 668 | 57650.668 | 646.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;768 | 100.0036 | 217.7975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 768 | 57650.768 | 646.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;868 | 100.0032 | 217.8243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 868 | 57650.868 | 646.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:50;968 | 100.0026 | 217.8339 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 50 | 968 | 57650.968 | 646.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;068 | 100.0034 | 217.8474 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 068 | 57651.068 | 646.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;168 | 100.0042 | 217.8735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 168 | 57651.168 | 646.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;268 | 100.0035 | 217.8926 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 268 | 57651.268 | 646.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;368 | 100.0045 | 217.9057 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 368 | 57651.368 | 646.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;468 | 100.0021 | 217.9298 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 468 | 57651.468 | 647
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;568 | 100.0024 | 217.9548 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 568 | 57651.568 | 647.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;668 | 100.0019 | 217.9685 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 668 | 57651.668 | 647.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;768 | 100.0006 | 217.9912 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 768 | 57651.768 | 647.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;868 | 99.9997 | 218.0273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 868 | 57651.868 | 647.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:51;968 | 100.0002 | 218.054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 51 | 968 | 57651.968 | 647.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;068 | 100.0004 | 218.078 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 068 | 57652.068 | 647.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;168 | 99.9995 | 218.1192 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 168 | 57652.168 | 647.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;268 | 100 | 218.1587 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 268 | 57652.268 | 647.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;368 | 100.0007 | 218.1805 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 368 | 57652.368 | 647.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;468 | 100.0008 | 218.2044 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 468 | 57652.468 | 648
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;568 | 100.0002 | 218.2329 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 568 | 57652.568 | 648.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;668 | 100.0027 | 218.2471 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 668 | 57652.668 | 648.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;768 | 100.0007 | 218.2566 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 768 | 57652.768 | 648.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;868 | 100.0016 | 218.2797 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 868 | 57652.868 | 648.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:52;968 | 100.0019 | 218.2999 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 52 | 968 | 57652.968 | 648.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;068 | 100.0035 | 218.3072 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 068 | 57653.068 | 648.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;168 | 100.0028 | 218.3235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 168 | 57653.168 | 648.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;268 | 100.0039 | 218.347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 268 | 57653.268 | 648.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;368 | 100.0073 | 218.3552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 368 | 57653.368 | 648.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;468 | 100.0059 | 218.3566 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 468 | 57653.468 | 649
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;568 | 100.0058 | 218.3651 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 568 | 57653.568 | 649.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;668 | 100.0061 | 218.3678 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 668 | 57653.668 | 649.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;768 | 100.0073 | 218.3613 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 768 | 57653.768 | 649.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;868 | 100.0086 | 218.3689 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 868 | 57653.868 | 649.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:53;968 | 100.0099 | 218.3898 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 53 | 968 | 57653.968 | 649.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;068 | 100.0108 | 218.4056 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 068 | 57654.068 | 649.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;168 | 100.0109 | 218.4229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 168 | 57654.168 | 649.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;268 | 100.0124 | 218.4483 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 268 | 57654.268 | 649.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;368 | 100.0126 | 218.465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 368 | 57654.368 | 649.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;468 | 100.0117 | 218.4711 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 468 | 57654.468 | 650
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;568 | 100.0113 | 218.492 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 568 | 57654.568 | 650.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;668 | 100.0108 | 218.5223 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 668 | 57654.668 | 650.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;768 | 100.0093 | 218.5411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 768 | 57654.768 | 650.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;868 | 100.0093 | 218.5637 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 868 | 57654.868 | 650.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:54;968 | 100.0104 | 218.6017 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 54 | 968 | 57654.968 | 650.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;068 | 100.0092 | 218.6339 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 068 | 57655.068 | 650.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;168 | 100.0098 | 218.6569 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 168 | 57655.168 | 650.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;268 | 100.0096 | 218.6933 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 268 | 57655.268 | 650.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;368 | 100.0105 | 218.7325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 368 | 57655.368 | 650.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;468 | 100.0091 | 218.7544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 468 | 57655.468 | 651
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;568 | 100.011 | 218.7744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 568 | 57655.568 | 651.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;668 | 100.0141 | 218.8018 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 668 | 57655.668 | 651.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;768 | 100.0152 | 218.817 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 768 | 57655.768 | 651.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;868 | 100.015 | 218.8211 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 868 | 57655.868 | 651.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:55;968 | 100.0183 | 218.8354 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 55 | 968 | 57655.968 | 651.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;068 | 100.0186 | 218.8504 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 068 | 57656.068 | 651.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;168 | 100.0191 | 218.8517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 168 | 57656.168 | 651.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;268 | 100.0203 | 218.8559 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 268 | 57656.268 | 651.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;368 | 100.0211 | 218.8681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 368 | 57656.368 | 651.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;468 | 100.0224 | 218.8668 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 468 | 57656.468 | 652
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;568 | 100.0232 | 218.8576 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 568 | 57656.568 | 652.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;668 | 100.0222 | 218.8654 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 668 | 57656.668 | 652.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;768 | 100.0206 | 218.8815 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 768 | 57656.768 | 652.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;868 | 100.0207 | 218.8921 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 868 | 57656.868 | 652.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:56;968 | 100.022 | 218.9094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 56 | 968 | 57656.968 | 652.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;068 | 100.0228 | 218.9342 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 068 | 57657.068 | 652.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;168 | 100.0213 | 218.9476 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 168 | 57657.168 | 652.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;268 | 100.0216 | 218.9554 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 268 | 57657.268 | 652.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;368 | 100.0208 | 218.9746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 368 | 57657.368 | 652.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;468 | 100.0204 | 218.9915 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 468 | 57657.468 | 653
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;568 | 100.0214 | 218.9953 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 568 | 57657.568 | 653.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;668 | 100.0221 | 219.0094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 668 | 57657.668 | 653.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;768 | 100.0216 | 219.0347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 768 | 57657.768 | 653.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;868 | 100.0208 | 219.0479 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 868 | 57657.868 | 653.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:57;968 | 100.0225 | 219.0579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 57 | 968 | 57657.968 | 653.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;068 | 100.0227 | 219.0816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 068 | 57658.068 | 653.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;168 | 100.022 | 219.104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 168 | 57658.168 | 653.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;268 | 100.0229 | 219.116 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 268 | 57658.268 | 653.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;368 | 100.0217 | 219.1365 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 368 | 57658.368 | 653.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;468 | 100.0223 | 219.1638 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 468 | 57658.468 | 654
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;568 | 100.0213 | 219.179 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 568 | 57658.568 | 654.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;668 | 100.0213 | 219.1953 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 668 | 57658.668 | 654.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;768 | 100.0217 | 219.2277 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 768 | 57658.768 | 654.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;868 | 100.0211 | 219.2596 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 868 | 57658.868 | 654.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:58;968 | 100.0214 | 219.2831 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 58 | 968 | 57658.968 | 654.5
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;068 | 100.0215 | 219.3137 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 068 | 57659.068 | 654.6
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;168 | 100.0226 | 219.3447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 168 | 57659.168 | 654.7
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;268 | 100.0216 | 219.3579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 268 | 57659.268 | 654.8
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;368 | 100.0206 | 219.3712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 368 | 57659.368 | 654.9
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;468 | 100.0194 | 219.4001 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 468 | 57659.468 | 655
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;568 | 100.0209 | 219.4261 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 568 | 57659.568 | 655.1
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;668 | 100.0211 | 219.444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 668 | 57659.668 | 655.2
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;768 | 100.0201 | 219.4732 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 768 | 57659.768 | 655.3
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;868 | 100.0194 | 219.5061 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 868 | 57659.868 | 655.4
Data | 10/24/2023 | 16:00:59;968 | 100.0213 | 219.5241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 00 | 59 | 968 | 57659.968 | 655.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;068 | 100.0224 | 219.5379 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 068 | 57660.068 | 655.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;168 | 100.0215 | 219.5558 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 168 | 57660.168 | 655.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;268 | 100.023 | 219.5735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 268 | 57660.268 | 655.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;368 | 100.0236 | 219.5813 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 368 | 57660.368 | 655.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;468 | 100.0239 | 219.5808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 468 | 57660.468 | 656
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;568 | 100.0238 | 219.5894 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 568 | 57660.568 | 656.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;668 | 100.0251 | 219.6018 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 668 | 57660.668 | 656.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;768 | 100.0247 | 219.6072 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 768 | 57660.768 | 656.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;868 | 100.024 | 219.6177 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 868 | 57660.868 | 656.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:00;968 | 100.0262 | 219.6377 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 00 | 968 | 57660.968 | 656.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;068 | 100.0268 | 219.6503 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 068 | 57661.068 | 656.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;168 | 100.0275 | 219.6562 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 168 | 57661.168 | 656.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;268 | 100.0285 | 219.6715 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 268 | 57661.268 | 656.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;368 | 100.0301 | 219.6861 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 368 | 57661.368 | 656.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;468 | 100.0319 | 219.6873 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 468 | 57661.468 | 657
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;568 | 100.0335 | 219.6932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 568 | 57661.568 | 657.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;668 | 100.0366 | 219.71 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 668 | 57661.668 | 657.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;768 | 100.0385 | 219.7212 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 768 | 57661.768 | 657.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;868 | 100.0401 | 219.7279 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 868 | 57661.868 | 657.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:01;968 | 100.043 | 219.7405 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 01 | 968 | 57661.968 | 657.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;068 | 100.0466 | 219.7456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 068 | 57662.068 | 657.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;168 | 100.0487 | 219.7342 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 168 | 57662.168 | 657.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;268 | 100.052 | 219.723 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 268 | 57662.268 | 657.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;368 | 100.0553 | 219.7164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 368 | 57662.368 | 657.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;468 | 100.0572 | 219.7043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 468 | 57662.468 | 658
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;568 | 100.059 | 219.6963 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 568 | 57662.568 | 658.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;668 | 100.0625 | 219.7065 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 668 | 57662.668 | 658.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;768 | 100.0633 | 219.7183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 768 | 57662.768 | 658.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;868 | 100.0646 | 219.7205 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 868 | 57662.868 | 658.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:02;968 | 100.0655 | 219.7327 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 02 | 968 | 57662.968 | 658.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;068 | 100.0643 | 219.7579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 068 | 57663.068 | 658.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;168 | 100.0665 | 219.7809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 168 | 57663.168 | 658.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;268 | 100.0656 | 219.8074 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 268 | 57663.268 | 658.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;368 | 100.0672 | 219.8463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 368 | 57663.368 | 658.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;468 | 100.065 | 219.8829 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 468 | 57663.468 | 659
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;568 | 100.0666 | 219.9099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 568 | 57663.568 | 659.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;668 | 100.0678 | 219.9416 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 668 | 57663.668 | 659.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;768 | 100.0679 | 219.9758 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 768 | 57663.768 | 659.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;868 | 100.0678 | 219.9985 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 868 | 57663.868 | 659.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:03;968 | 100.0675 | 220.0202 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 03 | 968 | 57663.968 | 659.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;068 | 100.0683 | 220.0512 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 068 | 57664.068 | 659.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;168 | 100.068 | 220.0779 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 168 | 57664.168 | 659.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;268 | 100.0689 | 220.0964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 268 | 57664.268 | 659.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;368 | 100.0711 | 220.123 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 368 | 57664.368 | 659.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;468 | 100.0703 | 220.1537 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 468 | 57664.468 | 660
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;568 | 100.0701 | 220.175 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 568 | 57664.568 | 660.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;668 | 100.0714 | 220.1953 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 668 | 57664.668 | 660.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;768 | 100.0727 | 220.2206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 768 | 57664.768 | 660.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;868 | 100.0727 | 220.2372 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 868 | 57664.868 | 660.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:04;968 | 100.0737 | 220.2458 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 04 | 968 | 57664.968 | 660.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;068 | 100.0769 | 220.2647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 068 | 57665.068 | 660.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;168 | 100.0761 | 220.2864 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 168 | 57665.168 | 660.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;268 | 100.0773 | 220.2965 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 268 | 57665.268 | 660.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;368 | 100.0795 | 220.3058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 368 | 57665.368 | 660.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;468 | 100.0799 | 220.3207 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 468 | 57665.468 | 661
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;568 | 100.0805 | 220.3328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 568 | 57665.568 | 661.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;668 | 100.08 | 220.3432 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 668 | 57665.668 | 661.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;768 | 100.0798 | 220.3635 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 768 | 57665.768 | 661.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;868 | 100.0811 | 220.3818 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 868 | 57665.868 | 661.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:05;968 | 100.0808 | 220.38 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 05 | 968 | 57665.968 | 661.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;068 | 100.0796 | 220.3755 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 068 | 57666.068 | 661.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;168 | 100.0811 | 220.3827 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 168 | 57666.168 | 661.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;268 | 100.0815 | 220.3853 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 268 | 57666.268 | 661.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;368 | 100.0803 | 220.3812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 368 | 57666.368 | 661.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;468 | 100.0805 | 220.3918 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 468 | 57666.468 | 662
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;568 | 100.0798 | 220.4216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 568 | 57666.568 | 662.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;668 | 100.0798 | 220.4648 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 668 | 57666.668 | 662.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;768 | 100.0813 | 220.5043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 768 | 57666.768 | 662.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;868 | 100.081 | 220.5269 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 868 | 57666.868 | 662.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:06;968 | 100.0784 | 220.5516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 06 | 968 | 57666.968 | 662.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;068 | 100.0771 | 220.5884 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 068 | 57667.068 | 662.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;168 | 100.0779 | 220.6263 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 168 | 57667.168 | 662.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;268 | 100.0793 | 220.6602 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 268 | 57667.268 | 662.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;368 | 100.078 | 220.6881 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 368 | 57667.368 | 662.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;468 | 100.0771 | 220.7157 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 468 | 57667.468 | 663
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;568 | 100.079 | 220.7499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 568 | 57667.568 | 663.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;668 | 100.0773 | 220.7842 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 668 | 57667.668 | 663.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;768 | 100.0755 | 220.8136 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 768 | 57667.768 | 663.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;868 | 100.078 | 220.8438 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 868 | 57667.868 | 663.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:07;968 | 100.0797 | 220.8735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 07 | 968 | 57667.968 | 663.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;068 | 100.0777 | 220.8964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 068 | 57668.068 | 663.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;168 | 100.0769 | 220.9168 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 168 | 57668.168 | 663.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;268 | 100.0774 | 220.9397 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 268 | 57668.268 | 663.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;368 | 100.0792 | 220.9637 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 368 | 57668.368 | 663.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;468 | 100.0804 | 220.9872 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 468 | 57668.468 | 664
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;568 | 100.0791 | 221.0118 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 568 | 57668.568 | 664.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;668 | 100.0792 | 221.0362 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 668 | 57668.668 | 664.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;768 | 100.0781 | 221.0577 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 768 | 57668.768 | 664.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;868 | 100.0785 | 221.077 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 868 | 57668.868 | 664.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:08;968 | 100.0801 | 221.0954 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 08 | 968 | 57668.968 | 664.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;068 | 100.0779 | 221.1147 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 068 | 57669.068 | 664.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;168 | 100.0758 | 221.1373 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 168 | 57669.168 | 664.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;268 | 100.0751 | 221.1675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 268 | 57669.268 | 664.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;368 | 100.0726 | 221.2038 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 368 | 57669.368 | 664.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;468 | 100.072 | 221.2401 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 468 | 57669.468 | 665
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;568 | 100.0712 | 221.2764 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 568 | 57669.568 | 665.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;668 | 100.0703 | 221.3121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 668 | 57669.668 | 665.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;768 | 100.0694 | 221.3413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 768 | 57669.768 | 665.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;868 | 100.0665 | 221.363 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 868 | 57669.868 | 665.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:09;968 | 100.067 | 221.38 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 09 | 968 | 57669.968 | 665.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;068 | 100.0658 | 221.3966 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 068 | 57670.068 | 665.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;168 | 100.0666 | 221.4163 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 168 | 57670.168 | 665.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;268 | 100.0646 | 221.439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 268 | 57670.268 | 665.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;368 | 100.0647 | 221.4624 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 368 | 57670.368 | 665.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;468 | 100.0639 | 221.4843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 468 | 57670.468 | 666
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;568 | 100.0656 | 221.5004 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 568 | 57670.568 | 666.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;668 | 100.0643 | 221.5082 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 668 | 57670.668 | 666.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;768 | 100.0648 | 221.5099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 768 | 57670.768 | 666.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;868 | 100.0653 | 221.5093 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 868 | 57670.868 | 666.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:10;968 | 100.0647 | 221.5102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 10 | 968 | 57670.968 | 666.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;068 | 100.065 | 221.5135 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 068 | 57671.068 | 666.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;168 | 100.0648 | 221.5199 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 168 | 57671.168 | 666.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;268 | 100.0654 | 221.5289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 268 | 57671.268 | 666.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;368 | 100.0643 | 221.5386 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 368 | 57671.368 | 666.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;468 | 100.0636 | 221.5463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 468 | 57671.468 | 667
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;568 | 100.0619 | 221.5551 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 568 | 57671.568 | 667.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;668 | 100.0608 | 221.5678 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 668 | 57671.668 | 667.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;768 | 100.0604 | 221.5853 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 768 | 57671.768 | 667.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;868 | 100.0583 | 221.6077 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 868 | 57671.868 | 667.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:11;968 | 100.0577 | 221.6344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 11 | 968 | 57671.968 | 667.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;068 | 100.0561 | 221.6615 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 068 | 57672.068 | 667.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;168 | 100.0527 | 221.6842 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 168 | 57672.168 | 667.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;268 | 100.0522 | 221.705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 268 | 57672.268 | 667.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;368 | 100.0523 | 221.7258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 368 | 57672.368 | 667.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;468 | 100.0503 | 221.7442 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 468 | 57672.468 | 668
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;568 | 100.0496 | 221.7617 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 568 | 57672.568 | 668.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;668 | 100.0494 | 221.782 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 668 | 57672.668 | 668.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;768 | 100.049 | 221.8002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 768 | 57672.768 | 668.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;868 | 100.049 | 221.8117 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 868 | 57672.868 | 668.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:12;968 | 100.0493 | 221.8213 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 12 | 968 | 57672.968 | 668.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;068 | 100.0507 | 221.8318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 068 | 57673.068 | 668.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;168 | 100.0504 | 221.8403 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 168 | 57673.168 | 668.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;268 | 100.0508 | 221.8456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 268 | 57673.268 | 668.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;368 | 100.0527 | 221.8481 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 368 | 57673.368 | 668.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;468 | 100.0532 | 221.8461 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 468 | 57673.468 | 669
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;568 | 100.0528 | 221.8399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 568 | 57673.568 | 669.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;668 | 100.0551 | 221.8355 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 668 | 57673.668 | 669.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;768 | 100.0549 | 221.8341 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 768 | 57673.768 | 669.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;868 | 100.0548 | 221.83 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 868 | 57673.868 | 669.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:13;968 | 100.054 | 221.8271 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 13 | 968 | 57673.968 | 669.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;068 | 100.0534 | 221.8319 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 068 | 57674.068 | 669.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;168 | 100.0546 | 221.8398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 168 | 57674.168 | 669.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;268 | 100.0537 | 221.8472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 268 | 57674.268 | 669.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;368 | 100.0514 | 221.8593 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 368 | 57674.368 | 669.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;468 | 100.0497 | 221.8752 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 468 | 57674.468 | 670
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;568 | 100.0492 | 221.8859 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 568 | 57674.568 | 670.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;668 | 100.0488 | 221.8937 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 668 | 57674.668 | 670.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;768 | 100.0475 | 221.9039 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 768 | 57674.768 | 670.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;868 | 100.0459 | 221.9129 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 868 | 57674.868 | 670.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:14;968 | 100.046 | 221.9196 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 14 | 968 | 57674.968 | 670.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;068 | 100.0448 | 221.9318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 068 | 57675.068 | 670.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;168 | 100.0444 | 221.9485 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 168 | 57675.168 | 670.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;268 | 100.0449 | 221.9603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 268 | 57675.268 | 670.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;368 | 100.0434 | 221.9695 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 368 | 57675.368 | 670.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;468 | 100.0434 | 221.9807 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 468 | 57675.468 | 671
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;568 | 100.045 | 221.9801 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 568 | 57675.568 | 671.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;668 | 100.0463 | 221.9653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 668 | 57675.668 | 671.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;768 | 100.0464 | 221.9565 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 768 | 57675.768 | 671.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;868 | 100.0462 | 221.9543 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 868 | 57675.868 | 671.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:15;968 | 100.0478 | 221.9464 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 15 | 968 | 57675.968 | 671.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;068 | 100.0483 | 221.9397 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 068 | 57676.068 | 671.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;168 | 100.0482 | 221.9408 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 168 | 57676.168 | 671.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;268 | 100.0491 | 221.94 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 268 | 57676.268 | 671.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;368 | 100.0498 | 221.9358 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 368 | 57676.368 | 671.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;468 | 100.0504 | 221.936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 468 | 57676.468 | 672
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;568 | 100.0497 | 221.938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 568 | 57676.568 | 672.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;668 | 100.0505 | 221.9349 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 668 | 57676.668 | 672.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;768 | 100.0503 | 221.9355 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 768 | 57676.768 | 672.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;868 | 100.05 | 221.9459 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 868 | 57676.868 | 672.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:16;968 | 100.0499 | 221.9564 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 16 | 968 | 57676.968 | 672.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;068 | 100.0503 | 221.9664 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 068 | 57677.068 | 672.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;168 | 100.0496 | 221.9828 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 168 | 57677.168 | 672.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;268 | 100.049 | 221.9995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 268 | 57677.268 | 672.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;368 | 100.0491 | 222.0085 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 368 | 57677.368 | 672.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;468 | 100.0485 | 222.0193 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 468 | 57677.468 | 673
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;568 | 100.0477 | 222.0363 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 568 | 57677.568 | 673.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;668 | 100.0464 | 222.0478 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 668 | 57677.668 | 673.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;768 | 100.0474 | 222.0567 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 768 | 57677.768 | 673.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;868 | 100.0466 | 222.0759 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 868 | 57677.868 | 673.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:17;968 | 100.0473 | 222.0959 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 17 | 968 | 57677.968 | 673.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;068 | 100.0491 | 222.106 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 068 | 57678.068 | 673.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;168 | 100.0478 | 222.1156 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 168 | 57678.168 | 673.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;268 | 100.0485 | 222.1283 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 268 | 57678.268 | 673.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;368 | 100.0487 | 222.1324 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 368 | 57678.368 | 673.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;468 | 100.0506 | 222.1299 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 468 | 57678.468 | 674
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;568 | 100.0505 | 222.1315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 568 | 57678.568 | 674.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;668 | 100.052 | 222.1312 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 668 | 57678.668 | 674.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;768 | 100.0515 | 222.124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 768 | 57678.768 | 674.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;868 | 100.0508 | 222.1223 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 868 | 57678.868 | 674.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:18;968 | 100.0526 | 222.1286 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 18 | 968 | 57678.968 | 674.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;068 | 100.0518 | 222.1316 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 068 | 57679.068 | 674.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;168 | 100.052 | 222.1346 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 168 | 57679.168 | 674.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;268 | 100.0525 | 222.1446 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 268 | 57679.268 | 674.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;368 | 100.0525 | 222.153 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 368 | 57679.368 | 674.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;468 | 100.0526 | 222.1545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 468 | 57679.468 | 675
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;568 | 100.053 | 222.1599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 568 | 57679.568 | 675.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;668 | 100.0526 | 222.1687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 668 | 57679.668 | 675.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;768 | 100.0521 | 222.1669 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 768 | 57679.768 | 675.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;868 | 100.0526 | 222.1663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 868 | 57679.868 | 675.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:19;968 | 100.0507 | 222.1809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 19 | 968 | 57679.968 | 675.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;068 | 100.0522 | 222.1944 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 068 | 57680.068 | 675.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;168 | 100.0507 | 222.1996 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 168 | 57680.168 | 675.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;268 | 100.05 | 222.2104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 268 | 57680.268 | 675.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;368 | 100.049 | 222.2243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 368 | 57680.368 | 675.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;468 | 100.0489 | 222.2274 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 468 | 57680.468 | 676
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;568 | 100.0489 | 222.2235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 568 | 57680.568 | 676.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;668 | 100.049 | 222.2266 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 668 | 57680.668 | 676.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;768 | 100.0486 | 222.2407 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 768 | 57680.768 | 676.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;868 | 100.0494 | 222.2527 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 868 | 57680.868 | 676.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:20;968 | 100.049 | 222.258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 20 | 968 | 57680.968 | 676.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;068 | 100.0498 | 222.2667 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 068 | 57681.068 | 676.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;168 | 100.0508 | 222.2727 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 168 | 57681.168 | 676.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;268 | 100.052 | 222.263 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 268 | 57681.268 | 676.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;368 | 100.0508 | 222.2531 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 368 | 57681.368 | 676.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;468 | 100.0513 | 222.2555 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 468 | 57681.468 | 677
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;568 | 100.053 | 222.2509 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 568 | 57681.568 | 677.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;668 | 100.0535 | 222.2368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 668 | 57681.668 | 677.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;768 | 100.0534 | 222.231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 768 | 57681.768 | 677.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;868 | 100.0535 | 222.227 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 868 | 57681.868 | 677.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:21;968 | 100.0552 | 222.2108 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 21 | 968 | 57681.968 | 677.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;068 | 100.0542 | 222.2002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 068 | 57682.068 | 677.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;168 | 100.0539 | 222.2048 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 168 | 57682.168 | 677.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;268 | 100.0554 | 222.2074 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 268 | 57682.268 | 677.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;368 | 100.0557 | 222.2074 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 368 | 57682.368 | 677.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;468 | 100.0556 | 222.2159 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 468 | 57682.468 | 678
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;568 | 100.0547 | 222.2241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 568 | 57682.568 | 678.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;668 | 100.055 | 222.2214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 668 | 57682.668 | 678.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;768 | 100.0535 | 222.2257 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 768 | 57682.768 | 678.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;868 | 100.0533 | 222.2439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 868 | 57682.868 | 678.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:22;968 | 100.0531 | 222.2536 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 22 | 968 | 57682.968 | 678.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;068 | 100.0522 | 222.2581 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 068 | 57683.068 | 678.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;168 | 100.0531 | 222.2779 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 168 | 57683.168 | 678.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;268 | 100.0526 | 222.2982 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 268 | 57683.268 | 678.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;368 | 100.0525 | 222.3034 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 368 | 57683.368 | 678.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;468 | 100.0533 | 222.3131 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 468 | 57683.468 | 679
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;568 | 100.0515 | 222.3317 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 568 | 57683.568 | 679.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;668 | 100.0522 | 222.3374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 668 | 57683.668 | 679.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;768 | 100.0527 | 222.3379 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 768 | 57683.768 | 679.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;868 | 100.0514 | 222.352 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 868 | 57683.868 | 679.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:23;968 | 100.0517 | 222.3651 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 23 | 968 | 57683.968 | 679.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;068 | 100.0516 | 222.366 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 068 | 57684.068 | 679.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;168 | 100.0523 | 222.3733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 168 | 57684.168 | 679.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;268 | 100.0528 | 222.3886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 268 | 57684.268 | 679.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;368 | 100.0542 | 222.3908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 368 | 57684.368 | 679.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;468 | 100.0549 | 222.3862 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 468 | 57684.468 | 680
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;568 | 100.0564 | 222.3893 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 568 | 57684.568 | 680.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;668 | 100.0565 | 222.3861 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 668 | 57684.668 | 680.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;768 | 100.057 | 222.3712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 768 | 57684.768 | 680.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;868 | 100.0589 | 222.3668 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 868 | 57684.868 | 680.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:24;968 | 100.0582 | 222.3726 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 24 | 968 | 57684.968 | 680.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;068 | 100.0581 | 222.3696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 068 | 57685.068 | 680.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;168 | 100.0587 | 222.3699 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 168 | 57685.168 | 680.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;268 | 100.0597 | 222.3875 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 268 | 57685.268 | 680.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;368 | 100.0589 | 222.3984 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 368 | 57685.368 | 680.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;468 | 100.0585 | 222.3952 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 468 | 57685.468 | 681
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;568 | 100.0579 | 222.4015 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 568 | 57685.568 | 681.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;668 | 100.0572 | 222.4135 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 668 | 57685.668 | 681.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;768 | 100.0578 | 222.4139 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 768 | 57685.768 | 681.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;868 | 100.0566 | 222.4175 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 868 | 57685.868 | 681.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:25;968 | 100.0573 | 222.4356 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 25 | 968 | 57685.968 | 681.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;068 | 100.0564 | 222.446 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 068 | 57686.068 | 681.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;168 | 100.0564 | 222.4466 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 168 | 57686.168 | 681.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;268 | 100.0558 | 222.4604 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 268 | 57686.268 | 681.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;368 | 100.0564 | 222.4768 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 368 | 57686.368 | 681.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;468 | 100.0572 | 222.4744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 468 | 57686.468 | 682
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;568 | 100.0567 | 222.4722 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 568 | 57686.568 | 682.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;668 | 100.0578 | 222.4833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 668 | 57686.668 | 682.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;768 | 100.0585 | 222.4853 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 768 | 57686.768 | 682.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;868 | 100.0596 | 222.4767 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 868 | 57686.868 | 682.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:26;968 | 100.0603 | 222.4783 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 26 | 968 | 57686.968 | 682.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;068 | 100.061 | 222.4805 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 068 | 57687.068 | 682.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;168 | 100.0611 | 222.4686 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 168 | 57687.168 | 682.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;268 | 100.061 | 222.4634 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 268 | 57687.268 | 682.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;368 | 100.0634 | 222.4735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 368 | 57687.368 | 682.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;468 | 100.0627 | 222.4709 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 468 | 57687.468 | 683
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;568 | 100.0636 | 222.4573 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 568 | 57687.568 | 683.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;668 | 100.0636 | 222.4559 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 668 | 57687.668 | 683.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;768 | 100.063 | 222.4538 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 768 | 57687.768 | 683.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;868 | 100.0658 | 222.4374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 868 | 57687.868 | 683.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:27;968 | 100.0644 | 222.429 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 27 | 968 | 57687.968 | 683.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;068 | 100.0636 | 222.4354 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 068 | 57688.068 | 683.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;168 | 100.0629 | 222.4318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 168 | 57688.168 | 683.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;268 | 100.0628 | 222.4248 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 268 | 57688.268 | 683.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;368 | 100.0617 | 222.4357 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 368 | 57688.368 | 683.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;468 | 100.0624 | 222.4454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 468 | 57688.468 | 684
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;568 | 100.0632 | 222.4392 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 568 | 57688.568 | 684.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;668 | 100.0615 | 222.4419 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 668 | 57688.668 | 684.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;768 | 100.0627 | 222.4556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 768 | 57688.768 | 684.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;868 | 100.0646 | 222.4535 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 868 | 57688.868 | 684.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:28;968 | 100.0646 | 222.444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 28 | 968 | 57688.968 | 684.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;068 | 100.0654 | 222.4461 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 068 | 57689.068 | 684.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;168 | 100.0658 | 222.4387 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 168 | 57689.168 | 684.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;268 | 100.0688 | 222.4115 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 268 | 57689.268 | 684.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;368 | 100.0695 | 222.3896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 368 | 57689.368 | 684.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;468 | 100.0698 | 222.3742 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 468 | 57689.468 | 685
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;568 | 100.0706 | 222.3444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 568 | 57689.568 | 685.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;668 | 100.0718 | 222.3161 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 668 | 57689.668 | 685.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;768 | 100.0737 | 222.3093 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 768 | 57689.768 | 685.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;868 | 100.0744 | 222.301 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 868 | 57689.868 | 685.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:29;968 | 100.0769 | 222.2813 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 29 | 968 | 57689.968 | 685.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;068 | 100.0745 | 222.2704 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 068 | 57690.068 | 685.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;168 | 100.0764 | 222.2655 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 168 | 57690.168 | 685.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;268 | 100.0775 | 222.2493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 268 | 57690.268 | 685.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;368 | 100.0768 | 222.24 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 368 | 57690.368 | 685.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;468 | 100.0757 | 222.252 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 468 | 57690.468 | 686
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;568 | 100.0773 | 222.2563 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 568 | 57690.568 | 686.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;668 | 100.0783 | 222.247 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 668 | 57690.668 | 686.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;768 | 100.0773 | 222.2393 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 768 | 57690.768 | 686.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;868 | 100.0777 | 222.2445 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 868 | 57690.868 | 686.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:30;968 | 100.0785 | 222.2556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 30 | 968 | 57690.968 | 686.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;068 | 100.0777 | 222.2493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 068 | 57691.068 | 686.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;168 | 100.0778 | 222.2461 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 168 | 57691.168 | 686.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;268 | 100.0784 | 222.2614 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 268 | 57691.268 | 686.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;368 | 100.0791 | 222.271 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 368 | 57691.368 | 686.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;468 | 100.0771 | 222.2725 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 468 | 57691.468 | 687
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;568 | 100.0778 | 222.2862 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 568 | 57691.568 | 687.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;668 | 100.0792 | 222.2964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 668 | 57691.668 | 687.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;768 | 100.0805 | 222.2812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 768 | 57691.768 | 687.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;868 | 100.0811 | 222.2656 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 868 | 57691.868 | 687.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:31;968 | 100.0809 | 222.2656 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 31 | 968 | 57691.968 | 687.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;068 | 100.0799 | 222.2609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 068 | 57692.068 | 687.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;168 | 100.0798 | 222.2576 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 168 | 57692.168 | 687.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;268 | 100.0787 | 222.2788 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 268 | 57692.268 | 687.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;368 | 100.0778 | 222.3041 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 368 | 57692.368 | 687.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;468 | 100.0791 | 222.3094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 468 | 57692.468 | 688
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;568 | 100.0804 | 222.3167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 568 | 57692.568 | 688.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;668 | 100.0802 | 222.3343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 668 | 57692.668 | 688.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;768 | 100.0781 | 222.34 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 768 | 57692.768 | 688.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;868 | 100.0763 | 222.3439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 868 | 57692.868 | 688.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:32;968 | 100.0775 | 222.3681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 32 | 968 | 57692.968 | 688.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;068 | 100.0754 | 222.3919 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 068 | 57693.068 | 688.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;168 | 100.0753 | 222.398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 168 | 57693.168 | 688.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;268 | 100.0739 | 222.4067 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 268 | 57693.268 | 688.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;368 | 100.0721 | 222.4293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 368 | 57693.368 | 688.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;468 | 100.0698 | 222.4616 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 468 | 57693.468 | 689
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;568 | 100.07 | 222.4956 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 568 | 57693.568 | 689.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;668 | 100.0687 | 222.5197 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 668 | 57693.668 | 689.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;768 | 100.0669 | 222.5429 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 768 | 57693.768 | 689.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;868 | 100.0655 | 222.5762 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 868 | 57693.868 | 689.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:33;968 | 100.0662 | 222.6107 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 33 | 968 | 57693.968 | 689.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;068 | 100.0641 | 222.6411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 068 | 57694.068 | 689.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;168 | 100.0633 | 222.671 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 168 | 57694.168 | 689.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;268 | 100.0636 | 222.6958 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 268 | 57694.268 | 689.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;368 | 100.0634 | 222.7087 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 368 | 57694.368 | 689.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;468 | 100.0618 | 222.717 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 468 | 57694.468 | 690
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;568 | 100.0619 | 222.7273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 568 | 57694.568 | 690.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;668 | 100.0617 | 222.735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 668 | 57694.668 | 690.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;768 | 100.0606 | 222.7399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 768 | 57694.768 | 690.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;868 | 100.061 | 222.7491 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 868 | 57694.868 | 690.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:34;968 | 100.0605 | 222.7612 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 34 | 968 | 57694.968 | 690.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;068 | 100.0605 | 222.7701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 068 | 57695.068 | 690.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;168 | 100.0604 | 222.775 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 168 | 57695.168 | 690.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;268 | 100.0605 | 222.7761 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 268 | 57695.268 | 690.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;368 | 100.0601 | 222.7706 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 368 | 57695.368 | 690.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;468 | 100.0596 | 222.7625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 468 | 57695.468 | 691
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;568 | 100.0589 | 222.7631 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 568 | 57695.568 | 691.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;668 | 100.0579 | 222.7702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 668 | 57695.668 | 691.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;768 | 100.0585 | 222.7769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 768 | 57695.768 | 691.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;868 | 100.0583 | 222.7861 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 868 | 57695.868 | 691.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:35;968 | 100.0573 | 222.7985 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 35 | 968 | 57695.968 | 691.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;068 | 100.0566 | 222.8078 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 068 | 57696.068 | 691.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;168 | 100.0554 | 222.8152 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 168 | 57696.168 | 691.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;268 | 100.0543 | 222.8273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 268 | 57696.268 | 691.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;368 | 100.0541 | 222.8406 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 368 | 57696.368 | 691.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;468 | 100.0549 | 222.8503 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 468 | 57696.468 | 692
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;568 | 100.0524 | 222.8628 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 568 | 57696.568 | 692.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;668 | 100.0522 | 222.8798 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 668 | 57696.668 | 692.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;768 | 100.0531 | 222.8941 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 768 | 57696.768 | 692.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;868 | 100.0543 | 222.9056 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 868 | 57696.868 | 692.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:36;968 | 100.0544 | 222.9179 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 36 | 968 | 57696.968 | 692.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;068 | 100.0545 | 222.9264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 068 | 57697.068 | 692.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;168 | 100.0556 | 222.928 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 168 | 57697.168 | 692.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;268 | 100.0565 | 222.9267 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 268 | 57697.268 | 692.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;368 | 100.0579 | 222.9232 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 368 | 57697.368 | 692.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;468 | 100.0585 | 222.916 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 468 | 57697.468 | 693
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;568 | 100.0609 | 222.9058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 568 | 57697.568 | 693.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;668 | 100.0614 | 222.8951 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 668 | 57697.668 | 693.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;768 | 100.0599 | 222.8748 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 768 | 57697.768 | 693.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;868 | 100.0596 | 222.8404 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 868 | 57697.868 | 693.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:37;968 | 100.0599 | 222.8167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 37 | 968 | 57697.968 | 693.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;068 | 100.0592 | 222.8096 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 068 | 57698.068 | 693.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;168 | 100.0577 | 222.7924 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 168 | 57698.168 | 693.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;268 | 100.0585 | 222.7703 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 268 | 57698.268 | 693.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;368 | 100.0574 | 222.7666 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 368 | 57698.368 | 693.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;468 | 100.0565 | 222.7666 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 468 | 57698.468 | 694
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;568 | 100.0559 | 222.7551 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 568 | 57698.568 | 694.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;668 | 100.0556 | 222.751 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 668 | 57698.668 | 694.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;768 | 100.055 | 222.7576 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 768 | 57698.768 | 694.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;868 | 100.0538 | 222.7563 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 868 | 57698.868 | 694.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:38;968 | 100.0543 | 222.7539 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 38 | 968 | 57698.968 | 694.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;068 | 100.054 | 222.7661 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 068 | 57699.068 | 694.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;168 | 100.0539 | 222.7687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 168 | 57699.168 | 694.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;268 | 100.0541 | 222.7488 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 268 | 57699.268 | 694.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;368 | 100.0535 | 222.7371 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 368 | 57699.368 | 694.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;468 | 100.0545 | 222.735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 468 | 57699.468 | 695
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;568 | 100.0549 | 222.7189 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 568 | 57699.568 | 695.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;668 | 100.0557 | 222.7026 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 668 | 57699.668 | 695.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;768 | 100.0553 | 222.705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 768 | 57699.768 | 695.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;868 | 100.0563 | 222.7019 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 868 | 57699.868 | 695.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:39;968 | 100.0568 | 222.6821 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 39 | 968 | 57699.968 | 695.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;068 | 100.0571 | 222.6733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 068 | 57700.068 | 695.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;168 | 100.0584 | 222.6725 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 168 | 57700.168 | 695.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;268 | 100.0586 | 222.6573 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 268 | 57700.268 | 695.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;368 | 100.0582 | 222.6447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 368 | 57700.368 | 695.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;468 | 100.0574 | 222.651 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 468 | 57700.468 | 696
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;568 | 100.0588 | 222.6538 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 568 | 57700.568 | 696.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;668 | 100.059 | 222.6456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 668 | 57700.668 | 696.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;768 | 100.0588 | 222.6505 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 768 | 57700.768 | 696.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;868 | 100.0594 | 222.6677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 868 | 57700.868 | 696.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:40;968 | 100.0592 | 222.6776 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 40 | 968 | 57700.968 | 696.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;068 | 100.0584 | 222.6719 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 068 | 57701.068 | 696.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;168 | 100.0572 | 222.669 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 168 | 57701.168 | 696.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;268 | 100.0565 | 222.6817 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 268 | 57701.268 | 696.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;368 | 100.0547 | 222.687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 368 | 57701.368 | 696.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;468 | 100.0529 | 222.6826 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 468 | 57701.468 | 697
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;568 | 100.0519 | 222.6958 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 568 | 57701.568 | 697.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;668 | 100.0501 | 222.7216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 668 | 57701.668 | 697.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;768 | 100.0491 | 222.7404 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 768 | 57701.768 | 697.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;868 | 100.045 | 222.7658 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 868 | 57701.868 | 697.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:41;968 | 100.0447 | 222.8044 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 41 | 968 | 57701.968 | 697.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;068 | 100.0421 | 222.8329 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 068 | 57702.068 | 697.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;168 | 100.0414 | 222.8502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 168 | 57702.168 | 697.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;268 | 100.0406 | 222.8771 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 268 | 57702.268 | 697.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;368 | 100.0409 | 222.9002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 368 | 57702.368 | 697.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;468 | 100.041 | 222.9031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 468 | 57702.468 | 698
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;568 | 100.0409 | 222.9037 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 568 | 57702.568 | 698.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;668 | 100.0417 | 222.9085 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 668 | 57702.668 | 698.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;768 | 100.0409 | 222.8988 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 768 | 57702.768 | 698.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;868 | 100.0409 | 222.8826 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 868 | 57702.868 | 698.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:42;968 | 100.0383 | 222.8842 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 42 | 968 | 57702.968 | 698.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;068 | 100.0384 | 222.8843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 068 | 57703.068 | 698.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;168 | 100.0406 | 222.866 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 168 | 57703.168 | 698.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;268 | 100.0387 | 222.8619 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 268 | 57703.268 | 698.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;368 | 100.0379 | 222.8796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 368 | 57703.368 | 698.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;468 | 100.0395 | 222.886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 468 | 57703.468 | 699
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;568 | 100.039 | 222.8827 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 568 | 57703.568 | 699.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;668 | 100.0383 | 222.89 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 668 | 57703.668 | 699.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;768 | 100.0381 | 222.8891 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 768 | 57703.768 | 699.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;868 | 100.0375 | 222.8673 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 868 | 57703.868 | 699.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:43;968 | 100.0365 | 222.8552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 43 | 968 | 57703.968 | 699.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;068 | 100.0337 | 222.8592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 068 | 57704.068 | 699.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;168 | 100.0318 | 222.8587 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 168 | 57704.168 | 699.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;268 | 100.0289 | 222.8665 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 268 | 57704.268 | 699.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;368 | 100.0245 | 222.9016 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 368 | 57704.368 | 699.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;468 | 100.024 | 222.9383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 468 | 57704.468 | 700
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;568 | 100.0222 | 222.9591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 568 | 57704.568 | 700.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;668 | 100.0214 | 222.9843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 668 | 57704.668 | 700.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;768 | 100.0192 | 223.0069 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 768 | 57704.768 | 700.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;868 | 100.0188 | 223.0038 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 868 | 57704.868 | 700.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:44;968 | 100.0182 | 222.993 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 44 | 968 | 57704.968 | 700.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;068 | 100.0182 | 222.9949 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 068 | 57705.068 | 700.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;168 | 100.0169 | 222.9896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 168 | 57705.168 | 700.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;268 | 100.0169 | 222.9708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 268 | 57705.268 | 700.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;368 | 100.0169 | 222.9681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 368 | 57705.368 | 700.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;468 | 100.0148 | 222.9738 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 468 | 57705.468 | 701
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;568 | 100.0149 | 222.9594 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 568 | 57705.568 | 701.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;668 | 100.0163 | 222.946 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 668 | 57705.668 | 701.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;768 | 100.0147 | 222.9525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 768 | 57705.768 | 701.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;868 | 100.0119 | 222.9524 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 868 | 57705.868 | 701.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:45;968 | 100.0104 | 222.9409 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 45 | 968 | 57705.968 | 701.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;068 | 100.0089 | 222.9482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 068 | 57706.068 | 701.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;168 | 100.0073 | 222.9661 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 168 | 57706.168 | 701.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;268 | 100.0071 | 222.969 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 268 | 57706.268 | 701.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;368 | 100.0043 | 222.9754 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 368 | 57706.368 | 701.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;468 | 100.0074 | 222.9973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 468 | 57706.468 | 702
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;568 | 100.0048 | 223.0116 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 568 | 57706.568 | 702.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;668 | 100.0034 | 223.0162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 668 | 57706.668 | 702.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;768 | 100.0031 | 223.0343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 768 | 57706.768 | 702.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;868 | 100.0007 | 223.0505 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 868 | 57706.868 | 702.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:46;968 | 100.0003 | 223.0435 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 46 | 968 | 57706.968 | 702.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;068 | 99.9978 | 223.0423 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 068 | 57707.068 | 702.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;168 | 99.9963 | 223.0605 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 168 | 57707.168 | 702.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;268 | 99.9943 | 223.0747 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 268 | 57707.268 | 702.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;368 | 99.9933 | 223.0885 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 368 | 57707.368 | 702.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;468 | 99.9918 | 223.124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 468 | 57707.468 | 703
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;568 | 99.9901 | 223.1599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 568 | 57707.568 | 703.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;668 | 99.9891 | 223.1742 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 668 | 57707.668 | 703.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;768 | 99.9893 | 223.1893 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 768 | 57707.768 | 703.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;868 | 99.9891 | 223.2119 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 868 | 57707.868 | 703.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:47;968 | 99.9866 | 223.2168 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 47 | 968 | 57707.968 | 703.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;068 | 99.9868 | 223.2079 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 068 | 57708.068 | 703.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;168 | 99.9894 | 223.2091 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 168 | 57708.168 | 703.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;268 | 99.9892 | 223.2066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 268 | 57708.268 | 703.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;368 | 99.9888 | 223.188 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 368 | 57708.368 | 703.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;468 | 99.9883 | 223.1833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 468 | 57708.468 | 704
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;568 | 99.9892 | 223.1965 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 568 | 57708.568 | 704.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;668 | 99.9863 | 223.1965 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 668 | 57708.668 | 704.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;768 | 99.9847 | 223.1889 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 768 | 57708.768 | 704.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;868 | 99.986 | 223.1942 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 868 | 57708.868 | 704.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:48;968 | 99.9858 | 223.1936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 48 | 968 | 57708.968 | 704.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;068 | 99.9854 | 223.1753 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 068 | 57709.068 | 704.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;168 | 99.9805 | 223.1737 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 168 | 57709.168 | 704.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;268 | 99.9798 | 223.1932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 268 | 57709.268 | 704.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;368 | 99.9789 | 223.2052 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 368 | 57709.368 | 704.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;468 | 99.9754 | 223.2223 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 468 | 57709.468 | 705
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;568 | 99.9719 | 223.2642 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 568 | 57709.568 | 705.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;668 | 99.972 | 223.3034 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 668 | 57709.668 | 705.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;768 | 99.9689 | 223.324 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 768 | 57709.768 | 705.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;868 | 99.9685 | 223.3498 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 868 | 57709.868 | 705.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:49;968 | 99.9668 | 223.3775 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 49 | 968 | 57709.968 | 705.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;068 | 99.9657 | 223.3863 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 068 | 57710.068 | 705.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;168 | 99.966 | 223.3957 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 168 | 57710.168 | 705.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;268 | 99.9638 | 223.4241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 268 | 57710.268 | 705.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;368 | 99.9621 | 223.4424 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 368 | 57710.368 | 705.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;468 | 99.961 | 223.4416 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 468 | 57710.468 | 706
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;568 | 99.9608 | 223.4494 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 568 | 57710.568 | 706.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;668 | 99.96 | 223.4607 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 668 | 57710.668 | 706.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;768 | 99.9586 | 223.4561 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 768 | 57710.768 | 706.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;868 | 99.9581 | 223.4552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 868 | 57710.868 | 706.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:50;968 | 99.9586 | 223.4717 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 50 | 968 | 57710.968 | 706.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;068 | 99.9575 | 223.4928 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 068 | 57711.068 | 706.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;168 | 99.9571 | 223.4952 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 168 | 57711.168 | 706.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;268 | 99.9551 | 223.4788 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 268 | 57711.268 | 706.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;368 | 99.9562 | 223.4722 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 368 | 57711.368 | 706.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;468 | 99.9559 | 223.4716 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 468 | 57711.468 | 707
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;568 | 99.9539 | 223.4614 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 568 | 57711.568 | 707.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;668 | 99.9531 | 223.4596 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 668 | 57711.668 | 707.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;768 | 99.9505 | 223.4748 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 768 | 57711.768 | 707.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;868 | 99.9512 | 223.4755 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 868 | 57711.868 | 707.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:51;968 | 99.9508 | 223.4608 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 51 | 968 | 57711.968 | 707.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;068 | 99.9491 | 223.463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 068 | 57712.068 | 707.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;168 | 99.9472 | 223.4812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 168 | 57712.168 | 707.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;268 | 99.9459 | 223.499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 268 | 57712.268 | 707.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;368 | 99.9445 | 223.5061 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 368 | 57712.368 | 707.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;468 | 99.9445 | 223.5 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 468 | 57712.468 | 708
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;568 | 99.9427 | 223.4995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 568 | 57712.568 | 708.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;668 | 99.9434 | 223.5121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 668 | 57712.668 | 708.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;768 | 99.944 | 223.5197 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 768 | 57712.768 | 708.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;868 | 99.9417 | 223.519 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 868 | 57712.868 | 708.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:52;968 | 99.9416 | 223.5197 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 52 | 968 | 57712.968 | 708.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;068 | 99.9418 | 223.5255 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 068 | 57713.068 | 708.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;168 | 99.9406 | 223.5361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 168 | 57713.168 | 708.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;268 | 99.9398 | 223.5533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 268 | 57713.268 | 708.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;368 | 99.9386 | 223.5761 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 368 | 57713.368 | 708.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;468 | 99.94 | 223.5932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 468 | 57713.468 | 709
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;568 | 99.942 | 223.6005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 568 | 57713.568 | 709.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;668 | 99.942 | 223.603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 668 | 57713.668 | 709.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;768 | 99.9401 | 223.5986 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 768 | 57713.768 | 709.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;868 | 99.941 | 223.5851 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 868 | 57713.868 | 709.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:53;968 | 99.9424 | 223.5693 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 53 | 968 | 57713.968 | 709.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;068 | 99.9406 | 223.5557 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 068 | 57714.068 | 709.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;168 | 99.9394 | 223.5432 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 168 | 57714.168 | 709.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;268 | 99.9394 | 223.5352 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 268 | 57714.268 | 709.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;368 | 99.938 | 223.5363 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 368 | 57714.368 | 709.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;468 | 99.9376 | 223.5456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 468 | 57714.468 | 710
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;568 | 99.936 | 223.5606 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 568 | 57714.568 | 710.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;668 | 99.9346 | 223.5809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 668 | 57714.668 | 710.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;768 | 99.9333 | 223.6035 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 768 | 57714.768 | 710.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;868 | 99.9328 | 223.6207 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 868 | 57714.868 | 710.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:54;968 | 99.9332 | 223.6306 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 54 | 968 | 57714.968 | 710.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;068 | 99.9329 | 223.6363 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 068 | 57715.068 | 710.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;168 | 99.9332 | 223.6361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 168 | 57715.168 | 710.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;268 | 99.9334 | 223.6286 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 268 | 57715.268 | 710.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;368 | 99.9334 | 223.6183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 368 | 57715.368 | 710.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;468 | 99.9326 | 223.6077 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 468 | 57715.468 | 711
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;568 | 99.9321 | 223.5973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 568 | 57715.568 | 711.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;668 | 99.9328 | 223.5896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 668 | 57715.668 | 711.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;768 | 99.9331 | 223.5865 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 768 | 57715.768 | 711.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;868 | 99.9339 | 223.5858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 868 | 57715.868 | 711.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:55;968 | 99.9348 | 223.5851 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 55 | 968 | 57715.968 | 711.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;068 | 99.936 | 223.5809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 068 | 57716.068 | 711.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;168 | 99.9394 | 223.5714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 168 | 57716.168 | 711.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;268 | 99.9416 | 223.5574 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 268 | 57716.268 | 711.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;368 | 99.9409 | 223.539 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 368 | 57716.368 | 711.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;468 | 99.9413 | 223.5186 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 468 | 57716.468 | 712
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;568 | 99.9451 | 223.5014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 568 | 57716.568 | 712.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;668 | 99.9427 | 223.4897 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 668 | 57716.668 | 712.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;768 | 99.9439 | 223.4822 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 768 | 57716.768 | 712.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;868 | 99.943 | 223.479 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 868 | 57716.868 | 712.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:56;968 | 99.9432 | 223.4807 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 56 | 968 | 57716.968 | 712.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;068 | 99.9437 | 223.4865 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 068 | 57717.068 | 712.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;168 | 99.942 | 223.495 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 168 | 57717.168 | 712.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;268 | 99.9425 | 223.5045 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 268 | 57717.268 | 712.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;368 | 99.9437 | 223.5118 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 368 | 57717.368 | 712.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;468 | 99.9417 | 223.5057 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 468 | 57717.468 | 713
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;568 | 99.9422 | 223.4906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 568 | 57717.568 | 713.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;668 | 99.9429 | 223.4848 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 668 | 57717.668 | 713.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;768 | 99.9432 | 223.4772 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 768 | 57717.768 | 713.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;868 | 99.9452 | 223.4544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 868 | 57717.868 | 713.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:57;968 | 99.9456 | 223.436 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 57 | 968 | 57717.968 | 713.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;068 | 99.9465 | 223.4279 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 068 | 57718.068 | 713.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;168 | 99.9485 | 223.4097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 168 | 57718.168 | 713.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;268 | 99.9494 | 223.3812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 268 | 57718.268 | 713.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;368 | 99.9513 | 223.3567 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 368 | 57718.368 | 713.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;468 | 99.9517 | 223.3272 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 468 | 57718.468 | 714
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;568 | 99.9546 | 223.2855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 568 | 57718.568 | 714.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;668 | 99.9547 | 223.2598 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 668 | 57718.668 | 714.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;768 | 99.9536 | 223.257 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 768 | 57718.768 | 714.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;868 | 99.9551 | 223.2504 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 868 | 57718.868 | 714.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:58;968 | 99.9541 | 223.2427 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 58 | 968 | 57718.968 | 714.5
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;068 | 99.9549 | 223.2501 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 068 | 57719.068 | 714.6
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;168 | 99.9559 | 223.2572 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 168 | 57719.168 | 714.7
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;268 | 99.9554 | 223.2513 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 268 | 57719.268 | 714.8
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;368 | 99.9555 | 223.2525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 368 | 57719.368 | 714.9
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;468 | 99.9568 | 223.2619 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 468 | 57719.468 | 715
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;568 | 99.9582 | 223.2573 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 568 | 57719.568 | 715.1
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;668 | 99.9589 | 223.2438 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 668 | 57719.668 | 715.2
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;768 | 99.9598 | 223.2382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 768 | 57719.768 | 715.3
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;868 | 99.9602 | 223.2293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 868 | 57719.868 | 715.4
Data | 10/24/2023 | 16:01:59;968 | 99.9621 | 223.21 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 01 | 59 | 968 | 57719.968 | 715.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;068 | 99.9631 | 223.1981 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 068 | 57720.068 | 715.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;168 | 99.9646 | 223.1933 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 168 | 57720.168 | 715.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;268 | 99.9646 | 223.1797 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 268 | 57720.268 | 715.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;368 | 99.964 | 223.17 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 368 | 57720.368 | 715.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;468 | 99.9641 | 223.1796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 468 | 57720.468 | 716
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;568 | 99.9646 | 223.1883 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 568 | 57720.568 | 716.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;668 | 99.965 | 223.1857 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 668 | 57720.668 | 716.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;768 | 99.965 | 223.1923 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 768 | 57720.768 | 716.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;868 | 99.9642 | 223.2047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 868 | 57720.868 | 716.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:00;968 | 99.9657 | 223.2032 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 00 | 968 | 57720.968 | 716.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;068 | 99.9652 | 223.2014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 068 | 57721.068 | 716.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;168 | 99.9657 | 223.2083 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 168 | 57721.168 | 716.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;268 | 99.9668 | 223.2206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 268 | 57721.268 | 716.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;368 | 99.967 | 223.2284 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 368 | 57721.368 | 716.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;468 | 99.9659 | 223.2246 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 468 | 57721.468 | 717
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;568 | 99.9666 | 223.2264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 568 | 57721.568 | 717.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;668 | 99.9664 | 223.2314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 668 | 57721.668 | 717.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;768 | 99.9663 | 223.2275 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 768 | 57721.768 | 717.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;868 | 99.9671 | 223.2216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 868 | 57721.868 | 717.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:01;968 | 99.9675 | 223.2192 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 01 | 968 | 57721.968 | 717.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;068 | 99.9683 | 223.2069 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 068 | 57722.068 | 717.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;168 | 99.9671 | 223.1855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 168 | 57722.168 | 717.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;268 | 99.9684 | 223.1766 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 268 | 57722.268 | 717.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;368 | 99.9678 | 223.1768 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 368 | 57722.368 | 717.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;468 | 99.9689 | 223.1719 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 468 | 57722.468 | 718
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;568 | 99.968 | 223.1731 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 568 | 57722.568 | 718.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;668 | 99.968 | 223.185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 668 | 57722.668 | 718.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;768 | 99.9675 | 223.1884 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 768 | 57722.768 | 718.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;868 | 99.9677 | 223.1826 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 868 | 57722.868 | 718.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:02;968 | 99.9676 | 223.1857 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 02 | 968 | 57722.968 | 718.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;068 | 99.9667 | 223.1913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 068 | 57723.068 | 718.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;168 | 99.9669 | 223.1879 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 168 | 57723.168 | 718.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;268 | 99.9663 | 223.1879 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 268 | 57723.268 | 718.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;368 | 99.9658 | 223.1954 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 368 | 57723.368 | 718.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;468 | 99.966 | 223.1965 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 468 | 57723.468 | 719
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;568 | 99.9666 | 223.1928 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 568 | 57723.568 | 719.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;668 | 99.9661 | 223.1976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 668 | 57723.668 | 719.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;768 | 99.9653 | 223.2054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 768 | 57723.768 | 719.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;868 | 99.9642 | 223.2082 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 868 | 57723.868 | 719.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:03;968 | 99.9645 | 223.2169 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 03 | 968 | 57723.968 | 719.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;068 | 99.9632 | 223.2332 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 068 | 57724.068 | 719.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;168 | 99.9628 | 223.2421 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 168 | 57724.168 | 719.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;268 | 99.9618 | 223.2452 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 268 | 57724.268 | 719.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;368 | 99.9617 | 223.2522 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 368 | 57724.368 | 719.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;468 | 99.9616 | 223.2548 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 468 | 57724.468 | 720
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;568 | 99.963 | 223.2476 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 568 | 57724.568 | 720.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;668 | 99.9635 | 223.2454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 668 | 57724.668 | 720.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;768 | 99.9648 | 223.2473 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 768 | 57724.768 | 720.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;868 | 99.9664 | 223.2357 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 868 | 57724.868 | 720.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:04;968 | 99.968 | 223.2165 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 04 | 968 | 57724.968 | 720.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;068 | 99.9683 | 223.2032 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 068 | 57725.068 | 720.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;168 | 99.9703 | 223.1888 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 168 | 57725.168 | 720.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;268 | 99.9703 | 223.1686 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 268 | 57725.268 | 720.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;368 | 99.9692 | 223.1559 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 368 | 57725.368 | 720.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;468 | 99.9677 | 223.1517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 468 | 57725.468 | 721
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;568 | 99.9674 | 223.1462 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 568 | 57725.568 | 721.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;668 | 99.9664 | 223.1476 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 668 | 57725.668 | 721.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;768 | 99.9644 | 223.1636 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 768 | 57725.768 | 721.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;868 | 99.9635 | 223.1835 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 868 | 57725.868 | 721.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:05;968 | 99.9627 | 223.2006 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 05 | 968 | 57725.968 | 721.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;068 | 99.9634 | 223.2216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 068 | 57726.068 | 721.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;168 | 99.9616 | 223.2423 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 168 | 57726.168 | 721.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;268 | 99.9616 | 223.253 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 268 | 57726.268 | 721.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;368 | 99.9611 | 223.2592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 368 | 57726.368 | 721.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;468 | 99.9617 | 223.2669 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 468 | 57726.468 | 722
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;568 | 99.962 | 223.2641 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 568 | 57726.568 | 722.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;668 | 99.9622 | 223.2489 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 668 | 57726.668 | 722.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;768 | 99.9617 | 223.2394 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 768 | 57726.768 | 722.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;868 | 99.9624 | 223.2348 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 868 | 57726.868 | 722.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:06;968 | 99.9626 | 223.2238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 06 | 968 | 57726.968 | 722.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;068 | 99.9622 | 223.2189 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 068 | 57727.068 | 722.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;168 | 99.9625 | 223.2278 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 168 | 57727.168 | 722.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;268 | 99.9636 | 223.2356 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 268 | 57727.268 | 722.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;368 | 99.9643 | 223.2383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 368 | 57727.368 | 722.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;468 | 99.9634 | 223.2448 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 468 | 57727.468 | 723
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;568 | 99.9644 | 223.2493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 568 | 57727.568 | 723.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;668 | 99.9661 | 223.2434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 668 | 57727.668 | 723.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;768 | 99.9649 | 223.2367 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 768 | 57727.768 | 723.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;868 | 99.9641 | 223.2351 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 868 | 57727.868 | 723.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:07;968 | 99.9628 | 223.2321 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 07 | 968 | 57727.968 | 723.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;068 | 99.9618 | 223.231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 068 | 57728.068 | 723.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;168 | 99.9614 | 223.2433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 168 | 57728.168 | 723.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;268 | 99.9603 | 223.2597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 268 | 57728.268 | 723.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;368 | 99.9598 | 223.2673 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 368 | 57728.368 | 723.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;468 | 99.9595 | 223.2797 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 468 | 57728.468 | 724
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;568 | 99.9577 | 223.3015 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 568 | 57728.568 | 724.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;668 | 99.9577 | 223.3172 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 668 | 57728.668 | 724.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;768 | 99.9574 | 223.3235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 768 | 57728.768 | 724.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;868 | 99.9571 | 223.327 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 868 | 57728.868 | 724.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:08;968 | 99.9556 | 223.3285 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 08 | 968 | 57728.968 | 724.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;068 | 99.9529 | 223.3277 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 068 | 57729.068 | 724.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;168 | 99.9516 | 223.3328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 168 | 57729.168 | 724.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;268 | 99.9503 | 223.3463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 268 | 57729.268 | 724.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;368 | 99.9497 | 223.3619 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 368 | 57729.368 | 724.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;468 | 99.9485 | 223.3805 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 468 | 57729.468 | 725
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;568 | 99.9469 | 223.4046 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 568 | 57729.568 | 725.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;668 | 99.9472 | 223.4196 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 668 | 57729.668 | 725.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;768 | 99.9473 | 223.4173 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 768 | 57729.768 | 725.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;868 | 99.9467 | 223.4155 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 868 | 57729.868 | 725.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:09;968 | 99.9472 | 223.4188 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 09 | 968 | 57729.968 | 725.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;068 | 99.9468 | 223.4179 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 068 | 57730.068 | 725.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;168 | 99.9481 | 223.4125 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 168 | 57730.168 | 725.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;268 | 99.9503 | 223.4059 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 268 | 57730.268 | 725.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;368 | 99.951 | 223.3963 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 368 | 57730.368 | 725.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;468 | 99.9516 | 223.3833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 468 | 57730.468 | 726
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;568 | 99.9517 | 223.3708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 568 | 57730.568 | 726.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;668 | 99.9524 | 223.3605 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 668 | 57730.668 | 726.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;768 | 99.9512 | 223.3514 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 768 | 57730.768 | 726.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;868 | 99.9498 | 223.3477 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 868 | 57730.868 | 726.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:10;968 | 99.9483 | 223.3529 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 10 | 968 | 57730.968 | 726.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;068 | 99.9466 | 223.3611 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 068 | 57731.068 | 726.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;168 | 99.9452 | 223.3699 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 168 | 57731.168 | 726.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;268 | 99.945 | 223.3891 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 268 | 57731.268 | 726.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;368 | 99.9417 | 223.4164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 368 | 57731.368 | 726.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;468 | 99.941 | 223.4452 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 468 | 57731.468 | 727
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;568 | 99.9412 | 223.4759 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 568 | 57731.568 | 727.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;668 | 99.9415 | 223.5018 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 668 | 57731.668 | 727.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;768 | 99.9402 | 223.5196 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 768 | 57731.768 | 727.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;868 | 99.939 | 223.5261 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 868 | 57731.868 | 727.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:11;968 | 99.9399 | 223.5222 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 11 | 968 | 57731.968 | 727.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;068 | 99.9405 | 223.5139 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 068 | 57732.068 | 727.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;168 | 99.9426 | 223.5034 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 168 | 57732.168 | 727.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;268 | 99.9413 | 223.4927 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 268 | 57732.268 | 727.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;368 | 99.9402 | 223.485 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 368 | 57732.368 | 727.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;468 | 99.9406 | 223.4817 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 468 | 57732.468 | 728
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;568 | 99.9418 | 223.4771 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 568 | 57732.568 | 728.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;668 | 99.9413 | 223.4702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 668 | 57732.668 | 728.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;768 | 99.9392 | 223.4665 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 768 | 57732.768 | 728.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;868 | 99.9369 | 223.4662 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 868 | 57732.868 | 728.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:12;968 | 99.936 | 223.4667 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 12 | 968 | 57732.968 | 728.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;068 | 99.9342 | 223.4718 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 068 | 57733.068 | 728.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;168 | 99.9342 | 223.4835 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 168 | 57733.168 | 728.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;268 | 99.9333 | 223.4976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 268 | 57733.268 | 728.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;368 | 99.9336 | 223.5123 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 368 | 57733.368 | 728.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;468 | 99.9339 | 223.5285 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 468 | 57733.468 | 729
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;568 | 99.9361 | 223.5407 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 568 | 57733.568 | 729.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;668 | 99.9367 | 223.5441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 668 | 57733.668 | 729.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;768 | 99.9357 | 223.5411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 768 | 57733.768 | 729.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;868 | 99.9346 | 223.5354 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 868 | 57733.868 | 729.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:13;968 | 99.9339 | 223.531 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 13 | 968 | 57733.968 | 729.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;068 | 99.9337 | 223.5312 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 068 | 57734.068 | 729.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;168 | 99.9345 | 223.5382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 168 | 57734.168 | 729.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;268 | 99.9351 | 223.5525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 268 | 57734.268 | 729.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;368 | 99.9334 | 223.5714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 368 | 57734.368 | 729.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;468 | 99.9329 | 223.5866 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 468 | 57734.468 | 730
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;568 | 99.9327 | 223.5934 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 568 | 57734.568 | 730.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;668 | 99.9323 | 223.5938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 668 | 57734.668 | 730.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;768 | 99.9314 | 223.5909 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 768 | 57734.768 | 730.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;868 | 99.9317 | 223.5893 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 868 | 57734.868 | 730.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:14;968 | 99.9314 | 223.5935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 14 | 968 | 57734.968 | 730.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;068 | 99.9305 | 223.6043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 068 | 57735.068 | 730.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;168 | 99.9306 | 223.6142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 168 | 57735.168 | 730.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;268 | 99.9326 | 223.6194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 268 | 57735.268 | 730.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;368 | 99.9321 | 223.6206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 368 | 57735.368 | 730.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;468 | 99.9327 | 223.6157 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 468 | 57735.468 | 731
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;568 | 99.9333 | 223.6042 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 568 | 57735.568 | 731.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;668 | 99.9353 | 223.5929 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 668 | 57735.668 | 731.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;768 | 99.9359 | 223.5858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 768 | 57735.768 | 731.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;868 | 99.9352 | 223.5808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 868 | 57735.868 | 731.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:15;968 | 99.9349 | 223.5771 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 15 | 968 | 57735.968 | 731.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;068 | 99.9342 | 223.5757 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 068 | 57736.068 | 731.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;168 | 99.9345 | 223.5752 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 168 | 57736.168 | 731.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;268 | 99.9345 | 223.5728 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 268 | 57736.268 | 731.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;368 | 99.9348 | 223.5692 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 368 | 57736.368 | 731.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;468 | 99.9345 | 223.565 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 468 | 57736.468 | 732
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;568 | 99.9353 | 223.5592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 568 | 57736.568 | 732.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;668 | 99.9327 | 223.558 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 668 | 57736.668 | 732.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;768 | 99.9316 | 223.5709 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 768 | 57736.768 | 732.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;868 | 99.9307 | 223.5922 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 868 | 57736.868 | 732.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:16;968 | 99.9299 | 223.6132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 16 | 968 | 57736.968 | 732.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;068 | 99.9295 | 223.6382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 068 | 57737.068 | 732.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;168 | 99.9282 | 223.6663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 168 | 57737.168 | 732.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;268 | 99.9279 | 223.6833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 268 | 57737.268 | 732.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;368 | 99.927 | 223.6901 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 368 | 57737.368 | 732.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;468 | 99.9264 | 223.6976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 468 | 57737.468 | 733
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;568 | 99.9267 | 223.7012 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 568 | 57737.568 | 733.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;668 | 99.9271 | 223.6971 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 668 | 57737.668 | 733.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;768 | 99.9285 | 223.6964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 768 | 57737.768 | 733.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;868 | 99.9298 | 223.7007 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 868 | 57737.868 | 733.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:17;968 | 99.93 | 223.6973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 17 | 968 | 57737.968 | 733.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;068 | 99.9315 | 223.6854 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 068 | 57738.068 | 733.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;168 | 99.9318 | 223.672 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 168 | 57738.168 | 733.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;268 | 99.9331 | 223.6556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 268 | 57738.268 | 733.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;368 | 99.9334 | 223.6371 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 368 | 57738.368 | 733.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;468 | 99.9345 | 223.6274 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 468 | 57738.468 | 734
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;568 | 99.9347 | 223.6247 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 568 | 57738.568 | 734.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;668 | 99.9355 | 223.6142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 668 | 57738.668 | 734.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;768 | 99.9381 | 223.6042 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 768 | 57738.768 | 734.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;868 | 99.9379 | 223.6059 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 868 | 57738.868 | 734.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:18;968 | 99.9384 | 223.6035 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 18 | 968 | 57738.968 | 734.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;068 | 99.9381 | 223.5908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 068 | 57739.068 | 734.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;168 | 99.9382 | 223.5815 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 168 | 57739.168 | 734.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;268 | 99.9383 | 223.5778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 268 | 57739.268 | 734.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;368 | 99.9387 | 223.5721 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 368 | 57739.368 | 734.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;468 | 99.9396 | 223.5681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 468 | 57739.468 | 735
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;568 | 99.9409 | 223.5701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 568 | 57739.568 | 735.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;668 | 99.9401 | 223.567 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 668 | 57739.668 | 735.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;768 | 99.939 | 223.5553 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 768 | 57739.768 | 735.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;868 | 99.9382 | 223.546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 868 | 57739.868 | 735.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:19;968 | 99.9409 | 223.5379 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 19 | 968 | 57739.968 | 735.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;068 | 99.9421 | 223.523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 068 | 57740.068 | 735.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;168 | 99.9422 | 223.5103 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 168 | 57740.168 | 735.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;268 | 99.9447 | 223.5082 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 268 | 57740.268 | 735.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;368 | 99.9452 | 223.5124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 368 | 57740.368 | 735.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;468 | 99.9462 | 223.5207 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 468 | 57740.468 | 736
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;568 | 99.9467 | 223.5354 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 568 | 57740.568 | 736.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;668 | 99.9465 | 223.5512 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 668 | 57740.668 | 736.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;768 | 99.9473 | 223.5558 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 768 | 57740.768 | 736.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;868 | 99.9481 | 223.5602 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 868 | 57740.868 | 736.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:20;968 | 99.9484 | 223.5773 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 20 | 968 | 57740.968 | 736.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;068 | 99.9487 | 223.5972 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 068 | 57741.068 | 736.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;168 | 99.9485 | 223.6158 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 168 | 57741.168 | 736.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;268 | 99.9463 | 223.6421 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 268 | 57741.268 | 736.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;368 | 99.9469 | 223.6732 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 368 | 57741.368 | 736.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;468 | 99.9474 | 223.7018 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 468 | 57741.468 | 737
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;568 | 99.946 | 223.7242 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 568 | 57741.568 | 737.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;668 | 99.9478 | 223.746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 668 | 57741.668 | 737.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;768 | 99.9473 | 223.7738 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 768 | 57741.768 | 737.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;868 | 99.9455 | 223.7935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 868 | 57741.868 | 737.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:21;968 | 99.9468 | 223.8028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 21 | 968 | 57741.968 | 737.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;068 | 99.9469 | 223.8193 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 068 | 57742.068 | 737.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;168 | 99.9464 | 223.8407 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 168 | 57742.168 | 737.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;268 | 99.9491 | 223.855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 268 | 57742.268 | 737.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;368 | 99.9474 | 223.8696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 368 | 57742.368 | 737.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;468 | 99.9481 | 223.8911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 468 | 57742.468 | 738
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;568 | 99.9477 | 223.9097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 568 | 57742.568 | 738.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;668 | 99.947 | 223.9238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 668 | 57742.668 | 738.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;768 | 99.947 | 223.9416 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 768 | 57742.768 | 738.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;868 | 99.9475 | 223.9588 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 868 | 57742.868 | 738.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:22;968 | 99.947 | 223.9677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 22 | 968 | 57742.968 | 738.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;068 | 99.9459 | 223.9772 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 068 | 57743.068 | 738.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;168 | 99.9463 | 223.9938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 168 | 57743.168 | 738.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;268 | 99.9479 | 224.0088 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 268 | 57743.268 | 738.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;368 | 99.9476 | 224.021 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 368 | 57743.368 | 738.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;468 | 99.947 | 224.0358 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 468 | 57743.468 | 739
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;568 | 99.949 | 224.0441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 568 | 57743.568 | 739.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;668 | 99.9501 | 224.0376 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 668 | 57743.668 | 739.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;768 | 99.9512 | 224.03 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 768 | 57743.768 | 739.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;868 | 99.9512 | 224.0289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 868 | 57743.868 | 739.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:23;968 | 99.9529 | 224.0268 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 23 | 968 | 57743.968 | 739.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;068 | 99.9533 | 224.0258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 068 | 57744.068 | 739.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;168 | 99.955 | 224.0325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 168 | 57744.168 | 739.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;268 | 99.9539 | 224.0413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 268 | 57744.268 | 739.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;368 | 99.9543 | 224.0465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 368 | 57744.368 | 739.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;468 | 99.955 | 224.0385 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 468 | 57744.468 | 740
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;568 | 99.9552 | 224.0164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 568 | 57744.568 | 740.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;668 | 99.9546 | 224.0106 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 668 | 57744.668 | 740.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;768 | 99.953 | 224.0226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 768 | 57744.768 | 740.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;868 | 99.9527 | 224.0233 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 868 | 57744.868 | 740.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:24;968 | 99.9525 | 224.0218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 24 | 968 | 57744.968 | 740.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;068 | 99.9528 | 224.0362 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 068 | 57745.068 | 740.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;168 | 99.9535 | 224.0406 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 168 | 57745.168 | 740.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;268 | 99.9542 | 224.0224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 268 | 57745.268 | 740.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;368 | 99.9567 | 224.013 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 368 | 57745.368 | 740.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;468 | 99.9581 | 224.0106 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 468 | 57745.468 | 741
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;568 | 99.959 | 223.9899 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 568 | 57745.568 | 741.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;668 | 99.9616 | 223.9666 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 668 | 57745.668 | 741.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;768 | 99.9624 | 223.9592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 768 | 57745.768 | 741.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;868 | 99.9635 | 223.9457 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 868 | 57745.868 | 741.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:25;968 | 99.9641 | 223.9192 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 25 | 968 | 57745.968 | 741.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;068 | 99.9651 | 223.9076 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 068 | 57746.068 | 741.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;168 | 99.9646 | 223.9049 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 168 | 57746.168 | 741.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;268 | 99.9643 | 223.8862 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 268 | 57746.268 | 741.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;368 | 99.9676 | 223.8737 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 368 | 57746.368 | 741.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;468 | 99.9665 | 223.886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 468 | 57746.468 | 742
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;568 | 99.9664 | 223.8926 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 568 | 57746.568 | 742.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;668 | 99.969 | 223.8845 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 668 | 57746.668 | 742.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;768 | 99.9682 | 223.8851 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 768 | 57746.768 | 742.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;868 | 99.9692 | 223.8849 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 868 | 57746.868 | 742.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:26;968 | 99.9697 | 223.8661 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 26 | 968 | 57746.968 | 742.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;068 | 99.9701 | 223.8513 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 068 | 57747.068 | 742.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;168 | 99.969 | 223.8546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 168 | 57747.168 | 742.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;268 | 99.9692 | 223.8484 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 268 | 57747.268 | 742.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;368 | 99.9693 | 223.8302 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 368 | 57747.368 | 742.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;468 | 99.9693 | 223.8295 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 468 | 57747.468 | 743
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;568 | 99.9706 | 223.836 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 568 | 57747.568 | 743.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;668 | 99.9688 | 223.8292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 668 | 57747.668 | 743.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;768 | 99.9699 | 223.8296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 768 | 57747.768 | 743.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;868 | 99.968 | 223.8444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 868 | 57747.868 | 743.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:27;968 | 99.9703 | 223.8448 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 27 | 968 | 57747.968 | 743.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;068 | 99.9681 | 223.8329 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 068 | 57748.068 | 743.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;168 | 99.967 | 223.8385 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 168 | 57748.168 | 743.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;268 | 99.9675 | 223.859 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 268 | 57748.268 | 743.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;368 | 99.9684 | 223.8785 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 368 | 57748.368 | 743.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;468 | 99.9685 | 223.8855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 468 | 57748.468 | 744
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;568 | 99.9693 | 223.8777 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 568 | 57748.568 | 744.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;668 | 99.9693 | 223.8743 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 668 | 57748.668 | 744.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;768 | 99.971 | 223.8769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 768 | 57748.768 | 744.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;868 | 99.9705 | 223.8645 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 868 | 57748.868 | 744.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:28;968 | 99.9708 | 223.8502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 28 | 968 | 57748.968 | 744.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;068 | 99.9726 | 223.8543 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 068 | 57749.068 | 744.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;168 | 99.9741 | 223.8517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 168 | 57749.168 | 744.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;268 | 99.9763 | 223.8294 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 268 | 57749.268 | 744.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;368 | 99.9746 | 223.8136 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 368 | 57749.368 | 744.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;468 | 99.9749 | 223.8137 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 468 | 57749.468 | 745
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;568 | 99.9748 | 223.8217 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 568 | 57749.568 | 745.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;668 | 99.9737 | 223.8383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 668 | 57749.668 | 745.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;768 | 99.9745 | 223.8638 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 768 | 57749.768 | 745.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;868 | 99.9748 | 223.8921 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 868 | 57749.868 | 745.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:29;968 | 99.9746 | 223.9182 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 29 | 968 | 57749.968 | 745.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;068 | 99.9751 | 223.9423 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 068 | 57750.068 | 745.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;168 | 99.9741 | 223.9635 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 168 | 57750.168 | 745.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;268 | 99.9722 | 223.9779 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 268 | 57750.268 | 745.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;368 | 99.9732 | 223.9872 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 368 | 57750.368 | 745.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;468 | 99.9735 | 223.9969 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 468 | 57750.468 | 746
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;568 | 99.9726 | 224.0114 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 568 | 57750.568 | 746.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;668 | 99.971 | 224.0325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 668 | 57750.668 | 746.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;768 | 99.9735 | 224.0572 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 768 | 57750.768 | 746.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;868 | 99.9724 | 224.0814 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 868 | 57750.868 | 746.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:30;968 | 99.9729 | 224.099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 30 | 968 | 57750.968 | 746.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;068 | 99.9716 | 224.1093 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 068 | 57751.068 | 746.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;168 | 99.9746 | 224.1155 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 168 | 57751.168 | 746.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;268 | 99.9747 | 224.1203 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 268 | 57751.268 | 746.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;368 | 99.9756 | 224.1241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 368 | 57751.368 | 746.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;468 | 99.975 | 224.1256 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 468 | 57751.468 | 747
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;568 | 99.9747 | 224.126 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 568 | 57751.568 | 747.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;668 | 99.973 | 224.1266 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 668 | 57751.668 | 747.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;768 | 99.9735 | 224.1287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 768 | 57751.768 | 747.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;868 | 99.9736 | 224.1243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 868 | 57751.868 | 747.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:31;968 | 99.9753 | 224.1052 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 31 | 968 | 57751.968 | 747.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;068 | 99.9728 | 224.0911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 068 | 57752.068 | 747.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;168 | 99.9715 | 224.0935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 168 | 57752.168 | 747.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;268 | 99.9719 | 224.0911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 268 | 57752.268 | 747.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;368 | 99.9711 | 224.0794 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 368 | 57752.368 | 747.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;468 | 99.9717 | 224.0752 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 468 | 57752.468 | 748
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;568 | 99.9743 | 224.0657 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 568 | 57752.568 | 748.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;668 | 99.9746 | 224.0348 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 668 | 57752.668 | 748.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;768 | 99.975 | 224.0036 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 768 | 57752.768 | 748.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;868 | 99.9751 | 223.9836 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 868 | 57752.868 | 748.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:32;968 | 99.9734 | 223.9527 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 32 | 968 | 57752.968 | 748.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;068 | 99.9724 | 223.9154 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 068 | 57753.068 | 748.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;168 | 99.9728 | 223.9036 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 168 | 57753.168 | 748.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;268 | 99.9725 | 223.9073 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 268 | 57753.268 | 748.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;368 | 99.9724 | 223.9035 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 368 | 57753.368 | 748.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;468 | 99.9702 | 223.9064 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 468 | 57753.468 | 749
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;568 | 99.9691 | 223.9196 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 568 | 57753.568 | 749.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;668 | 99.9675 | 223.9181 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 668 | 57753.668 | 749.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;768 | 99.9662 | 223.9044 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 768 | 57753.768 | 749.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;868 | 99.9646 | 223.9012 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 868 | 57753.868 | 749.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:33;968 | 99.9629 | 223.9006 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 33 | 968 | 57753.968 | 749.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;068 | 99.9591 | 223.8925 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 068 | 57754.068 | 749.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;168 | 99.9559 | 223.901 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 168 | 57754.168 | 749.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;268 | 99.9553 | 223.931 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 268 | 57754.268 | 749.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;368 | 99.9556 | 223.9556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 368 | 57754.368 | 749.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;468 | 99.9543 | 223.9743 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 468 | 57754.468 | 750
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;568 | 99.954 | 223.9983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 568 | 57754.568 | 750.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;668 | 99.9529 | 224.0055 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 668 | 57754.668 | 750.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;768 | 99.9532 | 223.9851 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 768 | 57754.768 | 750.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;868 | 99.9525 | 223.9653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 868 | 57754.868 | 750.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:34;968 | 99.9504 | 223.9529 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 34 | 968 | 57754.968 | 750.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;068 | 99.9469 | 223.9343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 068 | 57755.068 | 750.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;168 | 99.9486 | 223.9185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 168 | 57755.168 | 750.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;268 | 99.9472 | 223.9188 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 268 | 57755.268 | 750.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;368 | 99.9468 | 223.9231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 368 | 57755.368 | 750.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;468 | 99.9464 | 223.9226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 468 | 57755.468 | 751
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;568 | 99.9448 | 223.9325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 568 | 57755.568 | 751.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;668 | 99.9463 | 223.9462 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 668 | 57755.668 | 751.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;768 | 99.9451 | 223.9402 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 768 | 57755.768 | 751.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;868 | 99.9453 | 223.9258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 868 | 57755.868 | 751.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:35;968 | 99.9446 | 223.9204 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 35 | 968 | 57755.968 | 751.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;068 | 99.9445 | 223.911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 068 | 57756.068 | 751.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;168 | 99.9423 | 223.8933 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 168 | 57756.168 | 751.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;268 | 99.942 | 223.8917 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 268 | 57756.268 | 751.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;368 | 99.9415 | 223.9052 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 368 | 57756.368 | 751.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;468 | 99.9403 | 223.9131 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 468 | 57756.468 | 752
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;568 | 99.9387 | 223.9238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 568 | 57756.568 | 752.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;668 | 99.9361 | 223.9473 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 668 | 57756.668 | 752.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;768 | 99.9322 | 223.9664 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 768 | 57756.768 | 752.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;868 | 99.93 | 223.976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 868 | 57756.868 | 752.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:36;968 | 99.9278 | 223.993 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 36 | 968 | 57756.968 | 752.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;068 | 99.9249 | 224.0142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 068 | 57757.068 | 752.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;168 | 99.9216 | 224.0265 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 168 | 57757.168 | 752.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;268 | 99.9198 | 224.0406 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 268 | 57757.268 | 752.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;368 | 99.9178 | 224.0649 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 368 | 57757.368 | 752.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;468 | 99.9151 | 224.0862 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 468 | 57757.468 | 753
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;568 | 99.9129 | 224.1026 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 568 | 57757.568 | 753.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;668 | 99.9108 | 224.1282 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 668 | 57757.668 | 753.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;768 | 99.9068 | 224.1514 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 768 | 57757.768 | 753.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;868 | 99.9072 | 224.1545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 868 | 57757.868 | 753.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:37;968 | 99.9061 | 224.1502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 37 | 968 | 57757.968 | 753.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;068 | 99.9054 | 224.1475 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 068 | 57758.068 | 753.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;168 | 99.9046 | 224.132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 168 | 57758.168 | 753.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;268 | 99.9044 | 224.1069 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 268 | 57758.268 | 753.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;368 | 99.904 | 224.093 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 368 | 57758.368 | 753.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;468 | 99.9031 | 224.0834 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 468 | 57758.468 | 754
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;568 | 99.9016 | 224.066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 568 | 57758.568 | 754.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;668 | 99.8996 | 224.0541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 668 | 57758.668 | 754.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;768 | 99.8984 | 224.0529 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 768 | 57758.768 | 754.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;868 | 99.896 | 224.0486 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 868 | 57758.868 | 754.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:38;968 | 99.8937 | 224.0429 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 38 | 968 | 57758.968 | 754.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;068 | 99.8898 | 224.0488 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 068 | 57759.068 | 754.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;168 | 99.8885 | 224.0593 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 168 | 57759.168 | 754.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;268 | 99.8873 | 224.0651 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 268 | 57759.268 | 754.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;368 | 99.8845 | 224.0749 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 368 | 57759.368 | 754.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;468 | 99.8833 | 224.0889 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 468 | 57759.468 | 755
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;568 | 99.8825 | 224.091 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 568 | 57759.568 | 755.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;668 | 99.885 | 224.0833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 668 | 57759.668 | 755.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;768 | 99.8816 | 224.0789 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 768 | 57759.768 | 755.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;868 | 99.8818 | 224.0707 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 868 | 57759.868 | 755.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:39;968 | 99.8807 | 224.0532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 39 | 968 | 57759.968 | 755.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;068 | 99.8809 | 224.0394 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 068 | 57760.068 | 755.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;168 | 99.8791 | 224.035 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 168 | 57760.168 | 755.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;268 | 99.879 | 224.0354 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 268 | 57760.268 | 755.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;368 | 99.878 | 224.0413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 368 | 57760.368 | 755.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;468 | 99.8769 | 224.0533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 468 | 57760.468 | 756
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;568 | 99.8788 | 224.0543 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 568 | 57760.568 | 756.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;668 | 99.8798 | 224.0358 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 668 | 57760.668 | 756.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;768 | 99.8792 | 224.0092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 768 | 57760.768 | 756.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;868 | 99.88 | 223.9792 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 868 | 57760.868 | 756.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:40;968 | 99.8796 | 223.9474 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 40 | 968 | 57760.968 | 756.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;068 | 99.8794 | 223.9201 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 068 | 57761.068 | 756.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;168 | 99.8803 | 223.9024 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 168 | 57761.168 | 756.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;268 | 99.8811 | 223.8906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 268 | 57761.268 | 756.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;368 | 99.8818 | 223.8801 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 368 | 57761.368 | 756.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;468 | 99.8815 | 223.8665 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 468 | 57761.468 | 757
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;568 | 99.8851 | 223.8463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 568 | 57761.568 | 757.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;668 | 99.8878 | 223.8196 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 668 | 57761.668 | 757.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;768 | 99.8894 | 223.7906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 768 | 57761.768 | 757.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;868 | 99.8904 | 223.7623 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 868 | 57761.868 | 757.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:41;968 | 99.8913 | 223.7343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 41 | 968 | 57761.968 | 757.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;068 | 99.8918 | 223.7072 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 068 | 57762.068 | 757.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;168 | 99.892 | 223.6823 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 168 | 57762.168 | 757.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;268 | 99.8917 | 223.6643 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 268 | 57762.268 | 757.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;368 | 99.8922 | 223.6569 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 368 | 57762.368 | 757.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;468 | 99.8931 | 223.6578 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 468 | 57762.468 | 758
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;568 | 99.8938 | 223.6611 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 568 | 57762.568 | 758.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;668 | 99.8955 | 223.6629 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 668 | 57762.668 | 758.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;768 | 99.8954 | 223.6606 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 768 | 57762.768 | 758.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;868 | 99.8975 | 223.6534 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 868 | 57762.868 | 758.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:42;968 | 99.8983 | 223.6433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 42 | 968 | 57762.968 | 758.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;068 | 99.8991 | 223.6315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 068 | 57763.068 | 758.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;168 | 99.9011 | 223.6196 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 168 | 57763.168 | 758.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;268 | 99.9034 | 223.6068 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 268 | 57763.268 | 758.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;368 | 99.9037 | 223.5925 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 368 | 57763.368 | 758.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;468 | 99.9059 | 223.5796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 468 | 57763.468 | 759
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;568 | 99.9088 | 223.5677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 568 | 57763.568 | 759.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;668 | 99.9121 | 223.551 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 668 | 57763.668 | 759.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;768 | 99.9126 | 223.5311 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 768 | 57763.768 | 759.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;868 | 99.9141 | 223.5129 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 868 | 57763.868 | 759.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:43;968 | 99.9172 | 223.4946 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 43 | 968 | 57763.968 | 759.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;068 | 99.917 | 223.4756 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 068 | 57764.068 | 759.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;168 | 99.9178 | 223.4591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 168 | 57764.168 | 759.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;268 | 99.9196 | 223.4451 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 268 | 57764.268 | 759.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;368 | 99.9189 | 223.4322 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 368 | 57764.368 | 759.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;468 | 99.9202 | 223.4228 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 468 | 57764.468 | 760
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;568 | 99.9203 | 223.4182 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 568 | 57764.568 | 760.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;668 | 99.9211 | 223.4189 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 668 | 57764.668 | 760.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;768 | 99.9207 | 223.4259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 768 | 57764.768 | 760.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;868 | 99.9215 | 223.4475 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 868 | 57764.868 | 760.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:44;968 | 99.9211 | 223.4795 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 44 | 968 | 57764.968 | 760.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;068 | 99.9236 | 223.4984 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 068 | 57765.068 | 760.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;168 | 99.9221 | 223.5124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 168 | 57765.168 | 760.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;268 | 99.9235 | 223.5398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 268 | 57765.268 | 760.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;368 | 99.9252 | 223.5626 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 368 | 57765.368 | 760.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;468 | 99.9269 | 223.5713 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 468 | 57765.468 | 761
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;568 | 99.9288 | 223.5861 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 568 | 57765.568 | 761.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;668 | 99.9315 | 223.6059 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 668 | 57765.668 | 761.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;768 | 99.9335 | 223.6097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 768 | 57765.768 | 761.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;868 | 99.935 | 223.6053 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 868 | 57765.868 | 761.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:45;968 | 99.9361 | 223.6084 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 45 | 968 | 57765.968 | 761.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;068 | 99.9387 | 223.6066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 068 | 57766.068 | 761.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;168 | 99.94 | 223.5955 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 168 | 57766.168 | 761.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;268 | 99.9398 | 223.5936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 268 | 57766.268 | 761.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;368 | 99.9393 | 223.6026 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 368 | 57766.368 | 761.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;468 | 99.9388 | 223.6105 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 468 | 57766.468 | 762
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;568 | 99.9399 | 223.6259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 568 | 57766.568 | 762.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;668 | 99.942 | 223.6553 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 668 | 57766.668 | 762.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;768 | 99.9397 | 223.6833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 768 | 57766.768 | 762.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;868 | 99.9382 | 223.7056 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 868 | 57766.868 | 762.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:46;968 | 99.9386 | 223.7357 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 46 | 968 | 57766.968 | 762.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;068 | 99.9369 | 223.7702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 068 | 57767.068 | 762.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;168 | 99.9369 | 223.7951 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 168 | 57767.168 | 762.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;268 | 99.935 | 223.8167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 268 | 57767.268 | 762.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;368 | 99.935 | 223.8418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 368 | 57767.368 | 762.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;468 | 99.9336 | 223.8628 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 468 | 57767.468 | 763
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;568 | 99.9326 | 223.8803 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 568 | 57767.568 | 763.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;668 | 99.9323 | 223.9052 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 668 | 57767.668 | 763.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;768 | 99.9314 | 223.9343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 768 | 57767.768 | 763.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;868 | 99.9309 | 223.9581 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 868 | 57767.868 | 763.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:47;968 | 99.9304 | 223.9817 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 47 | 968 | 57767.968 | 763.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;068 | 99.9306 | 224.0085 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 068 | 57768.068 | 763.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;168 | 99.9298 | 224.0236 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 168 | 57768.168 | 763.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;268 | 99.9287 | 224.0285 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 268 | 57768.268 | 763.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;368 | 99.928 | 224.043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 368 | 57768.368 | 763.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;468 | 99.9273 | 224.0625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 468 | 57768.468 | 764
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;568 | 99.9274 | 224.0757 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 568 | 57768.568 | 764.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;668 | 99.9258 | 224.0954 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 668 | 57768.668 | 764.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;768 | 99.9251 | 224.1264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 768 | 57768.768 | 764.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;868 | 99.9249 | 224.1497 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 868 | 57768.868 | 764.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:48;968 | 99.9248 | 224.1633 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 48 | 968 | 57768.968 | 764.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;068 | 99.9253 | 224.1776 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 068 | 57769.068 | 764.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;168 | 99.9252 | 224.1862 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 168 | 57769.168 | 764.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;268 | 99.9245 | 224.1829 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 268 | 57769.268 | 764.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;368 | 99.924 | 224.1851 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 368 | 57769.368 | 764.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;468 | 99.9233 | 224.1999 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 468 | 57769.468 | 765
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;568 | 99.9225 | 224.2142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 568 | 57769.568 | 765.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;668 | 99.9219 | 224.2301 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 668 | 57769.668 | 765.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;768 | 99.9216 | 224.2552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 768 | 57769.768 | 765.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;868 | 99.9207 | 224.2787 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 868 | 57769.868 | 765.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:49;968 | 99.9207 | 224.2918 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 49 | 968 | 57769.968 | 765.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;068 | 99.9196 | 224.3031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 068 | 57770.068 | 765.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;168 | 99.9209 | 224.3143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 168 | 57770.168 | 765.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;268 | 99.9202 | 224.3158 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 268 | 57770.268 | 765.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;368 | 99.9202 | 224.3134 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 368 | 57770.368 | 765.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;468 | 99.9195 | 224.3175 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 468 | 57770.468 | 766
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;568 | 99.9201 | 224.3215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 568 | 57770.568 | 766.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;668 | 99.919 | 224.3188 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 668 | 57770.668 | 766.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;768 | 99.9196 | 224.2992 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 768 | 57770.768 | 766.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;868 | 99.9194 | 224.2659 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 868 | 57770.868 | 766.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:50;968 | 99.9187 | 224.2493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 50 | 968 | 57770.968 | 766.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;068 | 99.9196 | 224.2458 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 068 | 57771.068 | 766.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;168 | 99.9185 | 224.2295 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 168 | 57771.168 | 766.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;268 | 99.9206 | 224.2147 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 268 | 57771.268 | 766.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;368 | 99.9187 | 224.2164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 368 | 57771.368 | 766.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;468 | 99.9192 | 224.2113 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 468 | 57771.468 | 767
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;568 | 99.9193 | 224.1934 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 568 | 57771.568 | 767.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;668 | 99.9185 | 224.1886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 668 | 57771.668 | 767.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;768 | 99.9181 | 224.1895 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 768 | 57771.768 | 767.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;868 | 99.9166 | 224.1748 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 868 | 57771.868 | 767.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:51;968 | 99.9167 | 224.1523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 51 | 968 | 57771.968 | 767.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;068 | 99.9178 | 224.1423 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 068 | 57772.068 | 767.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;168 | 99.9173 | 224.1501 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 168 | 57772.168 | 767.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;268 | 99.9168 | 224.1511 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 268 | 57772.268 | 767.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;368 | 99.913 | 224.1408 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 368 | 57772.368 | 767.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;468 | 99.912 | 224.1462 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 468 | 57772.468 | 768
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;568 | 99.9106 | 224.1581 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 568 | 57772.568 | 768.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;668 | 99.9102 | 224.154 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 668 | 57772.668 | 768.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;768 | 99.9104 | 224.1389 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 768 | 57772.768 | 768.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;868 | 99.9114 | 224.121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 868 | 57772.868 | 768.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:52;968 | 99.9099 | 224.1158 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 52 | 968 | 57772.968 | 768.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;068 | 99.9076 | 224.1285 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 068 | 57773.068 | 768.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;168 | 99.907 | 224.1481 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 168 | 57773.168 | 768.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;268 | 99.9084 | 224.1701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 268 | 57773.268 | 768.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;368 | 99.9082 | 224.1916 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 368 | 57773.368 | 768.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;468 | 99.9056 | 224.2104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 468 | 57773.468 | 769
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;568 | 99.9063 | 224.2238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 568 | 57773.568 | 769.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;668 | 99.9098 | 224.232 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 668 | 57773.668 | 769.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;768 | 99.9081 | 224.2372 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 768 | 57773.768 | 769.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;868 | 99.9065 | 224.2433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 868 | 57773.868 | 769.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:53;968 | 99.9066 | 224.2527 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 53 | 968 | 57773.968 | 769.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;068 | 99.904 | 224.2663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 068 | 57774.068 | 769.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;168 | 99.9039 | 224.2893 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 168 | 57774.168 | 769.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;268 | 99.9024 | 224.3248 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 268 | 57774.268 | 769.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;368 | 99.9013 | 224.3598 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 368 | 57774.368 | 769.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;468 | 99.9014 | 224.3858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 468 | 57774.468 | 770
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;568 | 99.9007 | 224.4062 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 568 | 57774.568 | 770.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;668 | 99.9014 | 224.4198 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 668 | 57774.668 | 770.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;768 | 99.9004 | 224.4256 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 768 | 57774.768 | 770.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;868 | 99.9002 | 224.4308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 868 | 57774.868 | 770.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:54;968 | 99.9004 | 224.4411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 54 | 968 | 57774.968 | 770.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;068 | 99.9006 | 224.4502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 068 | 57775.068 | 770.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;168 | 99.8998 | 224.4545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 168 | 57775.168 | 770.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;268 | 99.899 | 224.4557 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 268 | 57775.268 | 770.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;368 | 99.8996 | 224.4536 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 368 | 57775.368 | 770.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;468 | 99.8999 | 224.4488 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 468 | 57775.468 | 771
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;568 | 99.8994 | 224.447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 568 | 57775.568 | 771.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;668 | 99.8979 | 224.4515 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 668 | 57775.668 | 771.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;768 | 99.8971 | 224.4568 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 768 | 57775.768 | 771.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;868 | 99.8963 | 224.4626 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 868 | 57775.868 | 771.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:55;968 | 99.8959 | 224.4757 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 55 | 968 | 57775.968 | 771.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;068 | 99.8958 | 224.4895 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 068 | 57776.068 | 771.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;168 | 99.8953 | 224.4937 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 168 | 57776.168 | 771.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;268 | 99.8957 | 224.4949 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 268 | 57776.268 | 771.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;368 | 99.8962 | 224.4974 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 368 | 57776.368 | 771.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;468 | 99.8969 | 224.4918 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 468 | 57776.468 | 772
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;568 | 99.8979 | 224.4786 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 568 | 57776.568 | 772.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;668 | 99.8977 | 224.4697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 668 | 57776.668 | 772.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;768 | 99.8986 | 224.4633 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 768 | 57776.768 | 772.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;868 | 99.8998 | 224.454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 868 | 57776.868 | 772.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:56;968 | 99.9005 | 224.4481 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 56 | 968 | 57776.968 | 772.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;068 | 99.901 | 224.4467 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 068 | 57777.068 | 772.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;168 | 99.9019 | 224.4382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 168 | 57777.168 | 772.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;268 | 99.9036 | 224.4226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 268 | 57777.268 | 772.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;368 | 99.9042 | 224.4113 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 368 | 57777.368 | 772.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;468 | 99.9052 | 224.401 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 468 | 57777.468 | 773
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;568 | 99.9044 | 224.3858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 568 | 57777.568 | 773.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;668 | 99.907 | 224.3784 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 668 | 57777.668 | 773.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;768 | 99.9077 | 224.3819 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 768 | 57777.768 | 773.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;868 | 99.9073 | 224.3802 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 868 | 57777.868 | 773.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:57;968 | 99.9078 | 224.3746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 57 | 968 | 57777.968 | 773.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;068 | 99.9089 | 224.3772 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 068 | 57778.068 | 773.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;168 | 99.9101 | 224.3761 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 168 | 57778.168 | 773.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;268 | 99.912 | 224.3613 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 268 | 57778.268 | 773.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;368 | 99.9112 | 224.3513 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 368 | 57778.368 | 773.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;468 | 99.9105 | 224.3503 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 468 | 57778.468 | 774
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;568 | 99.9105 | 224.3433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 568 | 57778.568 | 774.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;668 | 99.9134 | 224.3341 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 668 | 57778.668 | 774.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;768 | 99.9151 | 224.334 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 768 | 57778.768 | 774.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;868 | 99.9175 | 224.3314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 868 | 57778.868 | 774.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:58;968 | 99.9157 | 224.3181 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 58 | 968 | 57778.968 | 774.5
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;068 | 99.9188 | 224.309 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 068 | 57779.068 | 774.6
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;168 | 99.9194 | 224.3048 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 168 | 57779.168 | 774.7
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;268 | 99.9218 | 224.2895 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 268 | 57779.268 | 774.8
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;368 | 99.9234 | 224.27 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 368 | 57779.368 | 774.9
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;468 | 99.9257 | 224.2597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 468 | 57779.468 | 775
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;568 | 99.9289 | 224.2459 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 568 | 57779.568 | 775.1
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;668 | 99.9301 | 224.222 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 668 | 57779.668 | 775.2
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;768 | 99.932 | 224.2058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 768 | 57779.768 | 775.3
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;868 | 99.9344 | 224.1936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 868 | 57779.868 | 775.4
Data | 10/24/2023 | 16:02:59;968 | 99.9366 | 224.1665 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 02 | 59 | 968 | 57779.968 | 775.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;068 | 99.9376 | 224.1378 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 068 | 57780.068 | 775.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;168 | 99.9385 | 224.1243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 168 | 57780.168 | 775.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;268 | 99.9432 | 224.1096 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 268 | 57780.268 | 775.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;368 | 99.9444 | 224.0866 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 368 | 57780.368 | 775.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;468 | 99.9462 | 224.0744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 468 | 57780.468 | 776
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;568 | 99.9462 | 224.0679 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 568 | 57780.568 | 776.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;668 | 99.9483 | 224.0484 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 668 | 57780.668 | 776.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;768 | 99.9505 | 224.0294 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 768 | 57780.768 | 776.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;868 | 99.9533 | 224.0233 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 868 | 57780.868 | 776.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:00;968 | 99.9544 | 224.0117 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 00 | 968 | 57780.968 | 776.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;068 | 99.9559 | 223.9906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 068 | 57781.068 | 776.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;168 | 99.9577 | 223.9817 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 168 | 57781.168 | 776.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;268 | 99.9588 | 223.9793 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 268 | 57781.268 | 776.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;368 | 99.9597 | 223.9659 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 368 | 57781.368 | 776.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;468 | 99.9606 | 223.9557 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 468 | 57781.468 | 777
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;568 | 99.9627 | 223.9589 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 568 | 57781.568 | 777.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;668 | 99.964 | 223.9545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 668 | 57781.668 | 777.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;768 | 99.9643 | 223.9344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 768 | 57781.768 | 777.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;868 | 99.9641 | 223.9102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 868 | 57781.868 | 777.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:01;968 | 99.9646 | 223.8847 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 01 | 968 | 57781.968 | 777.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;068 | 99.965 | 223.859 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 068 | 57782.068 | 777.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;168 | 99.9637 | 223.8334 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 168 | 57782.168 | 777.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;268 | 99.9626 | 223.8128 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 268 | 57782.268 | 777.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;368 | 99.9638 | 223.8014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 368 | 57782.368 | 777.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;468 | 99.9641 | 223.797 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 468 | 57782.468 | 778
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;568 | 99.9647 | 223.7968 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 568 | 57782.568 | 778.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;668 | 99.9648 | 223.7992 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 668 | 57782.668 | 778.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;768 | 99.9662 | 223.7989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 768 | 57782.768 | 778.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;868 | 99.9671 | 223.7907 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 868 | 57782.868 | 778.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:02;968 | 99.9667 | 223.7778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 02 | 968 | 57782.968 | 778.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;068 | 99.9672 | 223.7642 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 068 | 57783.068 | 778.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;168 | 99.9671 | 223.7508 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 168 | 57783.168 | 778.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;268 | 99.9696 | 223.7396 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 268 | 57783.268 | 778.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;368 | 99.9693 | 223.735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 368 | 57783.368 | 778.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;468 | 99.9708 | 223.7328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 468 | 57783.468 | 779
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;568 | 99.9723 | 223.7256 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 568 | 57783.568 | 779.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;668 | 99.974 | 223.7109 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 668 | 57783.668 | 779.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;768 | 99.9756 | 223.689 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 768 | 57783.768 | 779.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;868 | 99.976 | 223.6653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 868 | 57783.868 | 779.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:03;968 | 99.979 | 223.642 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 03 | 968 | 57783.968 | 779.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;068 | 99.979 | 223.6195 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 068 | 57784.068 | 779.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;168 | 99.9781 | 223.601 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 168 | 57784.168 | 779.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;268 | 99.9809 | 223.588 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 268 | 57784.268 | 779.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;368 | 99.98 | 223.5808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 368 | 57784.368 | 779.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;468 | 99.9788 | 223.5792 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 468 | 57784.468 | 780
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;568 | 99.9808 | 223.5818 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 568 | 57784.568 | 780.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;668 | 99.9811 | 223.5856 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 668 | 57784.668 | 780.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;768 | 99.98 | 223.5878 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 768 | 57784.768 | 780.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;868 | 99.9816 | 223.5885 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 868 | 57784.868 | 780.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:04;968 | 99.983 | 223.5884 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 04 | 968 | 57784.968 | 780.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;068 | 99.9802 | 223.5865 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 068 | 57785.068 | 780.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;168 | 99.9778 | 223.5832 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 168 | 57785.168 | 780.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;268 | 99.9793 | 223.5812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 268 | 57785.268 | 780.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;368 | 99.978 | 223.5829 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 368 | 57785.368 | 780.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;468 | 99.9772 | 223.5892 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 468 | 57785.468 | 781
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;568 | 99.9751 | 223.5967 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 568 | 57785.568 | 781.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;668 | 99.9767 | 223.6023 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 668 | 57785.668 | 781.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;768 | 99.9745 | 223.6087 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 768 | 57785.768 | 781.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;868 | 99.9761 | 223.6163 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 868 | 57785.868 | 781.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:05;968 | 99.9755 | 223.6221 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 05 | 968 | 57785.968 | 781.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;068 | 99.9772 | 223.625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 068 | 57786.068 | 781.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;168 | 99.9764 | 223.6249 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 168 | 57786.168 | 781.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;268 | 99.979 | 223.6202 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 268 | 57786.268 | 781.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;368 | 99.9792 | 223.6106 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 368 | 57786.368 | 781.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;468 | 99.9797 | 223.5961 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 468 | 57786.468 | 782
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;568 | 99.9804 | 223.5783 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 568 | 57786.568 | 782.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;668 | 99.9825 | 223.5625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 668 | 57786.668 | 782.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;768 | 99.9834 | 223.5504 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 768 | 57786.768 | 782.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;868 | 99.9842 | 223.5414 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 868 | 57786.868 | 782.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:06;968 | 99.9831 | 223.5389 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 06 | 968 | 57786.968 | 782.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;068 | 99.9799 | 223.5437 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 068 | 57787.068 | 782.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;168 | 99.9804 | 223.5508 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 168 | 57787.168 | 782.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;268 | 99.9826 | 223.5591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 268 | 57787.268 | 782.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;368 | 99.9825 | 223.569 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 368 | 57787.368 | 782.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;468 | 99.9799 | 223.5811 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 468 | 57787.468 | 783
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;568 | 99.9795 | 223.595 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 568 | 57787.568 | 783.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;668 | 99.9816 | 223.6097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 668 | 57787.668 | 783.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;768 | 99.98 | 223.6234 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 768 | 57787.768 | 783.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;868 | 99.9783 | 223.6342 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 868 | 57787.868 | 783.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:07;968 | 99.9785 | 223.647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 07 | 968 | 57787.968 | 783.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;068 | 99.9767 | 223.6674 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 068 | 57788.068 | 783.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;168 | 99.9743 | 223.6948 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 168 | 57788.168 | 783.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;268 | 99.9737 | 223.7259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 268 | 57788.268 | 783.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;368 | 99.9733 | 223.7544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 368 | 57788.368 | 783.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;468 | 99.9725 | 223.7764 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 468 | 57788.468 | 784
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;568 | 99.9715 | 223.7902 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 568 | 57788.568 | 784.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;668 | 99.9709 | 223.7961 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 668 | 57788.668 | 784.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;768 | 99.9697 | 223.7981 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 768 | 57788.768 | 784.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;868 | 99.9704 | 223.7986 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 868 | 57788.868 | 784.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:08;968 | 99.9712 | 223.7991 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 08 | 968 | 57788.968 | 784.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;068 | 99.9693 | 223.8031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 068 | 57789.068 | 784.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;168 | 99.9682 | 223.8105 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 168 | 57789.168 | 784.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;268 | 99.9679 | 223.8169 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 268 | 57789.268 | 784.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;368 | 99.9666 | 223.8215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 368 | 57789.368 | 784.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;468 | 99.9645 | 223.8252 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 468 | 57789.468 | 785
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;568 | 99.9622 | 223.8268 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 568 | 57789.568 | 785.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;668 | 99.9613 | 223.8277 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 668 | 57789.668 | 785.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;768 | 99.9586 | 223.8336 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 768 | 57789.768 | 785.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;868 | 99.9575 | 223.8457 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 868 | 57789.868 | 785.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:09;968 | 99.9558 | 223.8608 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 09 | 968 | 57789.968 | 785.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;068 | 99.9535 | 223.8798 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 068 | 57790.068 | 785.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;168 | 99.9513 | 223.9026 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 168 | 57790.168 | 785.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;268 | 99.9501 | 223.9214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 268 | 57790.268 | 785.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;368 | 99.9489 | 223.9335 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 368 | 57790.368 | 785.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;468 | 99.9467 | 223.9428 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 468 | 57790.468 | 786
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;568 | 99.9469 | 223.951 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 568 | 57790.568 | 786.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;668 | 99.9439 | 223.9588 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 668 | 57790.668 | 786.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;768 | 99.9441 | 223.9677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 768 | 57790.768 | 786.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;868 | 99.9422 | 223.9779 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 868 | 57790.868 | 786.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:10;968 | 99.9402 | 223.9815 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 10 | 968 | 57790.968 | 786.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;068 | 99.9383 | 223.9788 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 068 | 57791.068 | 786.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;168 | 99.9375 | 223.9816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 168 | 57791.168 | 786.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;268 | 99.9373 | 223.9854 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 268 | 57791.268 | 786.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;368 | 99.9365 | 223.98 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 368 | 57791.368 | 786.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;468 | 99.9353 | 223.9701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 468 | 57791.468 | 787
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;568 | 99.9334 | 223.9604 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 568 | 57791.568 | 787.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;668 | 99.9332 | 223.9425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 668 | 57791.668 | 787.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;768 | 99.9332 | 223.9205 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 768 | 57791.768 | 787.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;868 | 99.9347 | 223.911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 868 | 57791.868 | 787.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:11;968 | 99.9355 | 223.9078 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 11 | 968 | 57791.968 | 787.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;068 | 99.9339 | 223.8982 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 068 | 57792.068 | 787.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;168 | 99.9339 | 223.8848 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 168 | 57792.168 | 787.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;268 | 99.934 | 223.8714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 268 | 57792.268 | 787.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;368 | 99.9348 | 223.8567 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 368 | 57792.368 | 787.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;468 | 99.9352 | 223.8349 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 468 | 57792.468 | 788
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;568 | 99.9359 | 223.8062 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 568 | 57792.568 | 788.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;668 | 99.9376 | 223.7768 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 668 | 57792.668 | 788.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;768 | 99.9372 | 223.7481 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 768 | 57792.768 | 788.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;868 | 99.9369 | 223.7211 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 868 | 57792.868 | 788.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:12;968 | 99.9373 | 223.7009 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 12 | 968 | 57792.968 | 788.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;068 | 99.9374 | 223.687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 068 | 57793.068 | 788.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;168 | 99.9362 | 223.6702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 168 | 57793.168 | 788.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;268 | 99.9335 | 223.6589 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 268 | 57793.268 | 788.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;368 | 99.9317 | 223.6774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 368 | 57793.368 | 788.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;468 | 99.929 | 223.7143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 468 | 57793.468 | 789
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;568 | 99.9284 | 223.7448 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 568 | 57793.568 | 789.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;668 | 99.9265 | 223.7785 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 668 | 57793.668 | 789.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;768 | 99.9246 | 223.8214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 768 | 57793.768 | 789.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;868 | 99.9227 | 223.8556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 868 | 57793.868 | 789.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:13;968 | 99.9213 | 223.8803 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 13 | 968 | 57793.968 | 789.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;068 | 99.9207 | 223.9088 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 068 | 57794.068 | 789.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;168 | 99.9191 | 223.9367 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 168 | 57794.168 | 789.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;268 | 99.9194 | 223.956 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 268 | 57794.268 | 789.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;368 | 99.9204 | 223.975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 368 | 57794.368 | 789.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;468 | 99.9201 | 223.9964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 468 | 57794.468 | 790
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;568 | 99.9209 | 224.0031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 568 | 57794.568 | 790.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;668 | 99.9205 | 223.9971 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 668 | 57794.668 | 790.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;768 | 99.9203 | 223.9958 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 768 | 57794.768 | 790.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;868 | 99.9221 | 223.9924 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 868 | 57794.868 | 790.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:14;968 | 99.9225 | 223.9802 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 14 | 968 | 57794.968 | 790.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;068 | 99.9229 | 223.9761 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 068 | 57795.068 | 790.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;168 | 99.9231 | 223.983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 168 | 57795.168 | 790.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;268 | 99.9251 | 223.982 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 268 | 57795.268 | 790.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;368 | 99.9241 | 223.9746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 368 | 57795.368 | 790.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;468 | 99.9245 | 223.9715 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 468 | 57795.468 | 791
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;568 | 99.9243 | 223.9675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 568 | 57795.568 | 791.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;668 | 99.9253 | 223.9594 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 668 | 57795.668 | 791.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;768 | 99.9249 | 223.9599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 768 | 57795.768 | 791.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;868 | 99.9248 | 223.9712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 868 | 57795.868 | 791.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:15;968 | 99.9246 | 223.9816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 15 | 968 | 57795.968 | 791.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;068 | 99.9234 | 223.9944 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 068 | 57796.068 | 791.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;168 | 99.9228 | 224.0163 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 168 | 57796.168 | 791.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;268 | 99.9221 | 224.0385 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 268 | 57796.268 | 791.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;368 | 99.9212 | 224.0557 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 368 | 57796.368 | 791.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;468 | 99.9189 | 224.0775 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 468 | 57796.468 | 792
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;568 | 99.9192 | 224.1039 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 568 | 57796.568 | 792.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;668 | 99.9177 | 224.1248 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 668 | 57796.668 | 792.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;768 | 99.9145 | 224.1424 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 768 | 57796.768 | 792.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;868 | 99.9154 | 224.1625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 868 | 57796.868 | 792.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:16;968 | 99.9159 | 224.1787 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 16 | 968 | 57796.968 | 792.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;068 | 99.9161 | 224.189 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 068 | 57797.068 | 792.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;168 | 99.9144 | 224.2007 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 168 | 57797.168 | 792.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;268 | 99.9173 | 224.2114 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 268 | 57797.268 | 792.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;368 | 99.919 | 224.214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 368 | 57797.368 | 792.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;468 | 99.9217 | 224.209 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 468 | 57797.468 | 793
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;568 | 99.924 | 224.1999 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 568 | 57797.568 | 793.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;668 | 99.9256 | 224.1815 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 668 | 57797.668 | 793.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;768 | 99.9278 | 224.1543 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 768 | 57797.768 | 793.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;868 | 99.9296 | 224.1305 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 868 | 57797.868 | 793.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:17;968 | 99.9305 | 224.1108 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 17 | 968 | 57797.968 | 793.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;068 | 99.9329 | 224.0892 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 068 | 57798.068 | 793.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;168 | 99.9353 | 224.0708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 168 | 57798.168 | 793.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;268 | 99.9377 | 224.0594 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 268 | 57798.268 | 793.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;368 | 99.9389 | 224.0489 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 368 | 57798.368 | 793.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;468 | 99.9394 | 224.0379 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 468 | 57798.468 | 794
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;568 | 99.941 | 224.0292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 568 | 57798.568 | 794.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;668 | 99.9425 | 224.0206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 668 | 57798.668 | 794.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;768 | 99.9411 | 224.0084 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 768 | 57798.768 | 794.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;868 | 99.9433 | 223.9957 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 868 | 57798.868 | 794.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:18;968 | 99.9431 | 223.9855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 18 | 968 | 57798.968 | 794.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;068 | 99.9447 | 223.9783 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 068 | 57799.068 | 794.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;168 | 99.9442 | 223.9764 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 168 | 57799.168 | 794.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;268 | 99.9448 | 223.9815 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 268 | 57799.268 | 794.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;368 | 99.9443 | 223.9896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 368 | 57799.368 | 794.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;468 | 99.9445 | 223.9962 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 468 | 57799.468 | 795
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;568 | 99.9439 | 224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 568 | 57799.568 | 795.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;668 | 99.9457 | 224.0007 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 668 | 57799.668 | 795.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;768 | 99.9464 | 223.9989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 768 | 57799.768 | 795.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;868 | 99.9479 | 223.995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 868 | 57799.868 | 795.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:19;968 | 99.9501 | 223.9905 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 19 | 968 | 57799.968 | 795.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;068 | 99.9523 | 223.9849 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 068 | 57800.068 | 795.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;168 | 99.9529 | 223.9769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 168 | 57800.168 | 795.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;268 | 99.953 | 223.9669 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 268 | 57800.268 | 795.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;368 | 99.9531 | 223.9566 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 368 | 57800.368 | 795.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;468 | 99.9536 | 223.9516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 468 | 57800.468 | 796
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;568 | 99.9533 | 223.9543 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 568 | 57800.568 | 796.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;668 | 99.9527 | 223.9626 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 668 | 57800.668 | 796.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;768 | 99.9524 | 223.972 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 768 | 57800.768 | 796.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;868 | 99.9542 | 223.9791 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 868 | 57800.868 | 796.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:20;968 | 99.9556 | 223.983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 20 | 968 | 57800.968 | 796.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;068 | 99.9563 | 223.9834 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 068 | 57801.068 | 796.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;168 | 99.9563 | 223.9792 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 168 | 57801.168 | 796.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;268 | 99.9586 | 223.9712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 268 | 57801.268 | 796.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;368 | 99.9594 | 223.9629 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 368 | 57801.368 | 796.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;468 | 99.9614 | 223.955 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 468 | 57801.468 | 797
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;568 | 99.964 | 223.9471 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 568 | 57801.568 | 797.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;668 | 99.9648 | 223.9374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 668 | 57801.668 | 797.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;768 | 99.9675 | 223.9246 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 768 | 57801.768 | 797.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;868 | 99.9669 | 223.9078 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 868 | 57801.868 | 797.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:21;968 | 99.969 | 223.8896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 21 | 968 | 57801.968 | 797.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;068 | 99.9699 | 223.8737 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 068 | 57802.068 | 797.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;168 | 99.9704 | 223.8644 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 168 | 57802.168 | 797.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;268 | 99.9716 | 223.8634 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 268 | 57802.268 | 797.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;368 | 99.9731 | 223.8654 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 368 | 57802.368 | 797.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;468 | 99.9732 | 223.8691 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 468 | 57802.468 | 798
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;568 | 99.973 | 223.8747 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 568 | 57802.568 | 798.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;668 | 99.9727 | 223.8805 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 668 | 57802.668 | 798.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;768 | 99.9689 | 223.8859 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 768 | 57802.768 | 798.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;868 | 99.9687 | 223.8915 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 868 | 57802.868 | 798.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:22;968 | 99.966 | 223.9036 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 22 | 968 | 57802.968 | 798.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;068 | 99.9641 | 223.9253 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 068 | 57803.068 | 798.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;168 | 99.9622 | 223.953 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 168 | 57803.168 | 798.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;268 | 99.96 | 223.9866 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 268 | 57803.268 | 798.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;368 | 99.9591 | 224.0258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 368 | 57803.368 | 798.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;468 | 99.9577 | 224.0631 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 468 | 57803.468 | 799
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;568 | 99.9572 | 224.0928 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 568 | 57803.568 | 799.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;668 | 99.9576 | 224.1149 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 668 | 57803.668 | 799.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;768 | 99.9578 | 224.1287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 768 | 57803.768 | 799.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;868 | 99.958 | 224.1347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 868 | 57803.868 | 799.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:23;968 | 99.9597 | 224.1328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 23 | 968 | 57803.968 | 799.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;068 | 99.9612 | 224.1252 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 068 | 57804.068 | 799.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;168 | 99.9624 | 224.1119 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 168 | 57804.168 | 799.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;268 | 99.9638 | 224.0945 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 268 | 57804.268 | 799.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;368 | 99.9647 | 224.0816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 368 | 57804.368 | 799.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;468 | 99.9633 | 224.0744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 468 | 57804.468 | 800
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;568 | 99.9655 | 224.0675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 568 | 57804.568 | 800.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;668 | 99.9653 | 224.0599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 668 | 57804.668 | 800.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;768 | 99.9643 | 224.0523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 768 | 57804.768 | 800.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;868 | 99.9652 | 224.0436 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 868 | 57804.868 | 800.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:24;968 | 99.9657 | 224.0346 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 24 | 968 | 57804.968 | 800.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;068 | 99.9648 | 224.0326 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 068 | 57805.068 | 800.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;168 | 99.9636 | 224.0371 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 168 | 57805.168 | 800.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;268 | 99.964 | 224.0414 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 268 | 57805.268 | 800.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;368 | 99.9623 | 224.0498 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 368 | 57805.368 | 800.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;468 | 99.9598 | 224.0665 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 468 | 57805.468 | 801
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;568 | 99.9587 | 224.0852 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 568 | 57805.568 | 801.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;668 | 99.9566 | 224.1023 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 668 | 57805.668 | 801.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;768 | 99.9552 | 224.1199 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 768 | 57805.768 | 801.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;868 | 99.953 | 224.1375 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 868 | 57805.868 | 801.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:25;968 | 99.9518 | 224.1527 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 25 | 968 | 57805.968 | 801.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;068 | 99.9515 | 224.1705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 068 | 57806.068 | 801.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;168 | 99.9503 | 224.1931 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 168 | 57806.168 | 801.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;268 | 99.9494 | 224.2121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 268 | 57806.268 | 801.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;368 | 99.9485 | 224.2245 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 368 | 57806.368 | 801.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;468 | 99.9482 | 224.2344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 468 | 57806.468 | 802
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;568 | 99.9472 | 224.2395 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 568 | 57806.568 | 802.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;668 | 99.9485 | 224.2379 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 668 | 57806.668 | 802.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;768 | 99.9481 | 224.2345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 768 | 57806.768 | 802.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;868 | 99.9496 | 224.2321 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 868 | 57806.868 | 802.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:26;968 | 99.9513 | 224.2265 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 26 | 968 | 57806.968 | 802.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;068 | 99.9522 | 224.2187 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 068 | 57807.068 | 802.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;168 | 99.9536 | 224.2145 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 168 | 57807.168 | 802.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;268 | 99.9512 | 224.2069 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 268 | 57807.268 | 802.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;368 | 99.9527 | 224.1896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 368 | 57807.368 | 802.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;468 | 99.9491 | 224.1778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 468 | 57807.468 | 803
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;568 | 99.9491 | 224.1789 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 568 | 57807.568 | 803.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;668 | 99.9482 | 224.1842 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 668 | 57807.668 | 803.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;768 | 99.9481 | 224.1932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 768 | 57807.768 | 803.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;868 | 99.9456 | 224.2104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 868 | 57807.868 | 803.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:27;968 | 99.9461 | 224.2304 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 27 | 968 | 57807.968 | 803.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;068 | 99.9425 | 224.2469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 068 | 57808.068 | 803.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;168 | 99.9383 | 224.2679 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 168 | 57808.168 | 803.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;268 | 99.9367 | 224.293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 268 | 57808.268 | 803.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;368 | 99.9353 | 224.3097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 368 | 57808.368 | 803.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;468 | 99.9335 | 224.3227 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 468 | 57808.468 | 804
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;568 | 99.9326 | 224.3433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 568 | 57808.568 | 804.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;668 | 99.933 | 224.3618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 668 | 57808.668 | 804.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;768 | 99.9343 | 224.3701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 768 | 57808.768 | 804.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;868 | 99.9331 | 224.3754 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 868 | 57808.868 | 804.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:28;968 | 99.9324 | 224.3776 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 28 | 968 | 57808.968 | 804.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;068 | 99.9333 | 224.3682 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 068 | 57809.068 | 804.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;168 | 99.9356 | 224.3492 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 168 | 57809.168 | 804.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;268 | 99.9372 | 224.3278 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 268 | 57809.268 | 804.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;368 | 99.9398 | 224.2985 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 368 | 57809.368 | 804.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;468 | 99.9427 | 224.2601 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 468 | 57809.468 | 805
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;568 | 99.9426 | 224.2251 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 568 | 57809.568 | 805.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;668 | 99.946 | 224.1947 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 668 | 57809.668 | 805.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;768 | 99.9467 | 224.161 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 768 | 57809.768 | 805.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;868 | 99.9463 | 224.1319 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 868 | 57809.868 | 805.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:29;968 | 99.9471 | 224.1161 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 29 | 968 | 57809.968 | 805.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;068 | 99.9487 | 224.0997 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 068 | 57810.068 | 805.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;168 | 99.9498 | 224.0746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 168 | 57810.168 | 805.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;268 | 99.9483 | 224.0526 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 268 | 57810.268 | 805.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;368 | 99.9482 | 224.0345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 368 | 57810.368 | 805.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;468 | 99.949 | 224.0094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 468 | 57810.468 | 806
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;568 | 99.9479 | 223.9841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 568 | 57810.568 | 806.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;668 | 99.9469 | 223.9727 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 668 | 57810.668 | 806.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;768 | 99.9424 | 223.9664 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 768 | 57810.768 | 806.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;868 | 99.9431 | 223.9569 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 868 | 57810.868 | 806.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:30;968 | 99.9397 | 223.9547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 30 | 968 | 57810.968 | 806.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;068 | 99.9383 | 223.9579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 068 | 57811.068 | 806.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;168 | 99.9361 | 223.9517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 168 | 57811.168 | 806.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;268 | 99.9357 | 223.9425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 268 | 57811.268 | 806.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;368 | 99.9353 | 223.9421 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 368 | 57811.368 | 806.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;468 | 99.936 | 223.9359 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 468 | 57811.468 | 807
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;568 | 99.9404 | 223.917 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 568 | 57811.568 | 807.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;668 | 99.9414 | 223.9016 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 668 | 57811.668 | 807.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;768 | 99.9413 | 223.8877 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 768 | 57811.768 | 807.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;868 | 99.9419 | 223.8618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 868 | 57811.868 | 807.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:31;968 | 99.9442 | 223.8308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 31 | 968 | 57811.968 | 807.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;068 | 99.9468 | 223.8048 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 068 | 57812.068 | 807.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;168 | 99.9504 | 223.7765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 168 | 57812.168 | 807.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;268 | 99.9524 | 223.7424 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 268 | 57812.268 | 807.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;368 | 99.9548 | 223.7111 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 368 | 57812.368 | 807.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;468 | 99.9577 | 223.6816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 468 | 57812.468 | 808
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;568 | 99.9598 | 223.6514 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 568 | 57812.568 | 808.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;668 | 99.9604 | 223.6194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 668 | 57812.668 | 808.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;768 | 99.9629 | 223.5904 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 768 | 57812.768 | 808.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;868 | 99.9669 | 223.5708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 868 | 57812.868 | 808.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:32;968 | 99.9685 | 223.5546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 32 | 968 | 57812.968 | 808.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;068 | 99.968 | 223.5396 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 068 | 57813.068 | 808.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;168 | 99.9681 | 223.5308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 168 | 57813.168 | 808.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;268 | 99.9674 | 223.5256 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 268 | 57813.268 | 808.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;368 | 99.967 | 223.5177 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 368 | 57813.368 | 808.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;468 | 99.9655 | 223.5193 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 468 | 57813.468 | 809
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;568 | 99.964 | 223.5373 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 568 | 57813.568 | 809.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;668 | 99.9635 | 223.5588 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 668 | 57813.668 | 809.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;768 | 99.9624 | 223.58 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 768 | 57813.768 | 809.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;868 | 99.9604 | 223.6091 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 868 | 57813.868 | 809.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:33;968 | 99.9585 | 223.6419 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 33 | 968 | 57813.968 | 809.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;068 | 99.9586 | 223.6687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 068 | 57814.068 | 809.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;168 | 99.9581 | 223.6913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 168 | 57814.168 | 809.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;268 | 99.9582 | 223.711 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 268 | 57814.268 | 809.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;368 | 99.958 | 223.7219 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 368 | 57814.368 | 809.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;468 | 99.9586 | 223.7257 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 468 | 57814.468 | 810
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;568 | 99.9596 | 223.7316 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 568 | 57814.568 | 810.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;668 | 99.9604 | 223.7328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 668 | 57814.668 | 810.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;768 | 99.9598 | 223.7235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 768 | 57814.768 | 810.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;868 | 99.9607 | 223.7143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 868 | 57814.868 | 810.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:34;968 | 99.9627 | 223.7088 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 34 | 968 | 57814.968 | 810.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;068 | 99.9645 | 223.6978 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 068 | 57815.068 | 810.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;168 | 99.9675 | 223.6808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 168 | 57815.168 | 810.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;268 | 99.9697 | 223.6629 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 268 | 57815.268 | 810.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;368 | 99.9716 | 223.6394 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 368 | 57815.368 | 810.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;468 | 99.9749 | 223.608 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 468 | 57815.468 | 811
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;568 | 99.9759 | 223.5756 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 568 | 57815.568 | 811.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;668 | 99.9798 | 223.5448 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 668 | 57815.668 | 811.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;768 | 99.9824 | 223.5119 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 768 | 57815.768 | 811.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;868 | 99.9823 | 223.4824 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 868 | 57815.868 | 811.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:35;968 | 99.984 | 223.4645 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 35 | 968 | 57815.968 | 811.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;068 | 99.9847 | 223.4528 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 068 | 57816.068 | 811.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;168 | 99.985 | 223.4413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 168 | 57816.168 | 811.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;268 | 99.9849 | 223.4315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 268 | 57816.268 | 811.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;368 | 99.9866 | 223.425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 368 | 57816.368 | 811.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;468 | 99.9876 | 223.4217 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 468 | 57816.468 | 812
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;568 | 99.9875 | 223.4247 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 568 | 57816.568 | 812.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;668 | 99.9873 | 223.4362 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 668 | 57816.668 | 812.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;768 | 99.9872 | 223.4442 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 768 | 57816.768 | 812.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;868 | 99.9882 | 223.4418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 868 | 57816.868 | 812.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:36;968 | 99.9899 | 223.4341 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 36 | 968 | 57816.968 | 812.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;068 | 99.9907 | 223.4297 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 068 | 57817.068 | 812.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;168 | 99.9921 | 223.4463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 168 | 57817.168 | 812.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;268 | 99.9943 | 223.4705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 268 | 57817.268 | 812.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;368 | 99.9991 | 223.4732 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 368 | 57817.368 | 812.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;468 | 100.0012 | 223.4676 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 468 | 57817.468 | 813
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;568 | 100.0038 | 223.468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 568 | 57817.568 | 813.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;668 | 100.0076 | 223.454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 668 | 57817.668 | 813.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;768 | 100.0111 | 223.4233 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 768 | 57817.768 | 813.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;868 | 100.0165 | 223.3982 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 868 | 57817.868 | 813.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:37;968 | 100.0192 | 223.3717 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 37 | 968 | 57817.968 | 813.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;068 | 100.0218 | 223.3296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 068 | 57818.068 | 813.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;168 | 100.0265 | 223.3008 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 168 | 57818.168 | 813.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;268 | 100.0283 | 223.3003 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 268 | 57818.268 | 813.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;368 | 100.0305 | 223.2973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 368 | 57818.368 | 813.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;468 | 100.0312 | 223.2823 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 468 | 57818.468 | 814
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;568 | 100.0325 | 223.264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 568 | 57818.568 | 814.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;668 | 100.0332 | 223.2542 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 668 | 57818.668 | 814.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;768 | 100.0345 | 223.2657 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 768 | 57818.768 | 814.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;868 | 100.0338 | 223.2846 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 868 | 57818.868 | 814.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:38;968 | 100.0356 | 223.2968 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 38 | 968 | 57818.968 | 814.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;068 | 100.0361 | 223.3239 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 068 | 57819.068 | 814.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;168 | 100.0325 | 223.3695 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 168 | 57819.168 | 814.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;268 | 100.0331 | 223.41 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 268 | 57819.268 | 814.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;368 | 100.0323 | 223.4492 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 368 | 57819.368 | 814.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;468 | 100.0299 | 223.4998 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 468 | 57819.468 | 815
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;568 | 100.0287 | 223.5487 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 568 | 57819.568 | 815.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;668 | 100.0293 | 223.5866 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 668 | 57819.668 | 815.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;768 | 100.0304 | 223.6222 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 768 | 57819.768 | 815.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;868 | 100.0308 | 223.6532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 868 | 57819.868 | 815.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:39;968 | 100.0317 | 223.6691 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 39 | 968 | 57819.968 | 815.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;068 | 100.0325 | 223.6816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 068 | 57820.068 | 815.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;168 | 100.0354 | 223.7054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 168 | 57820.168 | 815.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;268 | 100.0365 | 223.7195 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 268 | 57820.268 | 815.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;368 | 100.0383 | 223.7144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 368 | 57820.368 | 815.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;468 | 100.0389 | 223.7154 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 468 | 57820.468 | 816
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;568 | 100.0421 | 223.7206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 568 | 57820.568 | 816.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;668 | 100.045 | 223.7104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 668 | 57820.668 | 816.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;768 | 100.0477 | 223.6979 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 768 | 57820.768 | 816.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;868 | 100.0476 | 223.6975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 868 | 57820.868 | 816.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:40;968 | 100.0508 | 223.6935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 40 | 968 | 57820.968 | 816.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;068 | 100.0513 | 223.6829 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 068 | 57821.068 | 816.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;168 | 100.0505 | 223.6869 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 168 | 57821.168 | 816.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;268 | 100.0514 | 223.7032 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 268 | 57821.268 | 816.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;368 | 100.0507 | 223.7166 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 368 | 57821.368 | 816.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;468 | 100.0489 | 223.7362 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 468 | 57821.468 | 817
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;568 | 100.0505 | 223.7688 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 568 | 57821.568 | 817.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;668 | 100.0491 | 223.8014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 668 | 57821.668 | 817.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;768 | 100.0499 | 223.8309 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 768 | 57821.768 | 817.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;868 | 100.0466 | 223.8697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 868 | 57821.868 | 817.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:41;968 | 100.0455 | 223.9077 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 41 | 968 | 57821.968 | 817.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;068 | 100.0463 | 223.9292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 068 | 57822.068 | 817.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;168 | 100.045 | 223.9542 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 168 | 57822.168 | 817.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;268 | 100.0425 | 223.9943 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 268 | 57822.268 | 817.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;368 | 100.0444 | 224.0287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 368 | 57822.368 | 817.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;468 | 100.0438 | 224.0533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 468 | 57822.468 | 818
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;568 | 100.0434 | 224.0798 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 568 | 57822.568 | 818.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;668 | 100.045 | 224.0972 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 668 | 57822.668 | 818.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;768 | 100.047 | 224.1022 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 768 | 57822.768 | 818.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;868 | 100.0474 | 224.0993 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 868 | 57822.868 | 818.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:42;968 | 100.0495 | 224.0919 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 42 | 968 | 57822.968 | 818.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;068 | 100.0501 | 224.0864 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 068 | 57823.068 | 818.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;168 | 100.0509 | 224.0696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 168 | 57823.168 | 818.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;268 | 100.0503 | 224.0492 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 268 | 57823.268 | 818.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;368 | 100.0494 | 224.0475 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 368 | 57823.368 | 818.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;468 | 100.0494 | 224.056 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 468 | 57823.468 | 819
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;568 | 100.0487 | 224.0612 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 568 | 57823.568 | 819.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;668 | 100.0463 | 224.0726 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 668 | 57823.668 | 819.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;768 | 100.0446 | 224.0925 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 768 | 57823.768 | 819.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;868 | 100.0427 | 224.1092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 868 | 57823.868 | 819.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:43;968 | 100.0398 | 224.128 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 43 | 968 | 57823.968 | 819.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;068 | 100.0366 | 224.1596 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 068 | 57824.068 | 819.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;168 | 100.0326 | 224.1925 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 168 | 57824.168 | 819.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;268 | 100.0302 | 224.218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 268 | 57824.268 | 819.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;368 | 100.0297 | 224.2516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 368 | 57824.368 | 819.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;468 | 100.028 | 224.293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 468 | 57824.468 | 820
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;568 | 100.0277 | 224.3226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 568 | 57824.568 | 820.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;668 | 100.0275 | 224.3425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 668 | 57824.668 | 820.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;768 | 100.0269 | 224.3626 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 768 | 57824.768 | 820.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;868 | 100.028 | 224.3686 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 868 | 57824.868 | 820.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:44;968 | 100.0301 | 224.355 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 44 | 968 | 57824.968 | 820.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;068 | 100.0317 | 224.3369 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 068 | 57825.068 | 820.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;168 | 100.0334 | 224.3133 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 168 | 57825.168 | 820.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;268 | 100.0339 | 224.2742 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 268 | 57825.268 | 820.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;368 | 100.0359 | 224.2363 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 368 | 57825.368 | 820.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;468 | 100.036 | 224.2165 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 468 | 57825.468 | 821
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;568 | 100.0361 | 224.1973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 568 | 57825.568 | 821.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;668 | 100.0356 | 224.1697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 668 | 57825.668 | 821.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;768 | 100.0354 | 224.147 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 768 | 57825.768 | 821.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;868 | 100.0371 | 224.1304 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 868 | 57825.868 | 821.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:45;968 | 100.0371 | 224.1122 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 45 | 968 | 57825.968 | 821.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;068 | 100.0363 | 224.1006 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 068 | 57826.068 | 821.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;168 | 100.0344 | 224.1021 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 168 | 57826.168 | 821.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;268 | 100.0332 | 224.1062 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 268 | 57826.268 | 821.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;368 | 100.0311 | 224.1092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 368 | 57826.368 | 821.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;468 | 100.0279 | 224.1212 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 468 | 57826.468 | 822
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;568 | 100.0233 | 224.1397 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 568 | 57826.568 | 822.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;668 | 100.0211 | 224.1556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 668 | 57826.668 | 822.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;768 | 100.0185 | 224.17 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 768 | 57826.768 | 822.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;868 | 100.0183 | 224.1847 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 868 | 57826.868 | 822.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:46;968 | 100.0148 | 224.1929 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 46 | 968 | 57826.968 | 822.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;068 | 100.0123 | 224.1933 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 068 | 57827.068 | 822.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;168 | 100.0126 | 224.1964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 168 | 57827.168 | 822.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;268 | 100.0116 | 224.1973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 268 | 57827.268 | 822.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;368 | 100.0113 | 224.1826 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 368 | 57827.368 | 822.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;468 | 100.01 | 224.1643 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 468 | 57827.468 | 823
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;568 | 100.0115 | 224.1545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 568 | 57827.568 | 823.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;668 | 100.0114 | 224.1408 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 668 | 57827.668 | 823.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;768 | 100.0075 | 224.121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 768 | 57827.768 | 823.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;868 | 100.005 | 224.1125 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 868 | 57827.868 | 823.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:47;968 | 100.0045 | 224.1096 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 47 | 968 | 57827.968 | 823.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;068 | 100.0067 | 224.0952 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 068 | 57828.068 | 823.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;168 | 100.0069 | 224.078 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 168 | 57828.168 | 823.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;268 | 100.0058 | 224.0652 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 268 | 57828.268 | 823.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;368 | 100.0046 | 224.0443 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 368 | 57828.368 | 823.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;468 | 100.0043 | 224.0162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 468 | 57828.468 | 824
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;568 | 100.0059 | 223.9999 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 568 | 57828.568 | 824.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;668 | 100.0037 | 223.9913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 668 | 57828.668 | 824.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;768 | 100.0013 | 223.9777 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 768 | 57828.768 | 824.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;868 | 100.0001 | 223.9733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 868 | 57828.868 | 824.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:48;968 | 99.9988 | 223.9844 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 48 | 968 | 57828.968 | 824.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;068 | 99.9972 | 223.992 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 068 | 57829.068 | 824.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;168 | 99.9955 | 223.997 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 168 | 57829.168 | 824.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;268 | 99.9933 | 224.0163 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 268 | 57829.268 | 824.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;368 | 99.9894 | 224.0389 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 368 | 57829.368 | 824.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;468 | 99.9871 | 224.0499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 468 | 57829.468 | 825
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;568 | 99.9861 | 224.0597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 568 | 57829.568 | 825.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;668 | 99.9812 | 224.0741 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 668 | 57829.668 | 825.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;768 | 99.978 | 224.0881 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 768 | 57829.768 | 825.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;868 | 99.9755 | 224.1054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 868 | 57829.868 | 825.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:49;968 | 99.9754 | 224.1337 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 49 | 968 | 57829.968 | 825.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;068 | 99.973 | 224.1625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 068 | 57830.068 | 825.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;168 | 99.9724 | 224.1812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 168 | 57830.168 | 825.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;268 | 99.9687 | 224.1983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 268 | 57830.268 | 825.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;368 | 99.968 | 224.2145 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 368 | 57830.368 | 825.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;468 | 99.9665 | 224.2192 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 468 | 57830.468 | 826
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;568 | 99.9643 | 224.2168 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 568 | 57830.568 | 826.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;668 | 99.9639 | 224.2198 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 668 | 57830.668 | 826.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;768 | 99.9647 | 224.2138 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 768 | 57830.768 | 826.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;868 | 99.9648 | 224.1897 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 868 | 57830.868 | 826.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:50;968 | 99.9643 | 224.1714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 50 | 968 | 57830.968 | 826.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;068 | 99.9654 | 224.1623 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 068 | 57831.068 | 826.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;168 | 99.9665 | 224.1439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 168 | 57831.168 | 826.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;268 | 99.9658 | 224.1243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 268 | 57831.268 | 826.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;368 | 99.9657 | 224.1179 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 368 | 57831.368 | 826.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;468 | 99.9644 | 224.1121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 468 | 57831.468 | 827
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;568 | 99.9644 | 224.0991 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 568 | 57831.568 | 827.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;668 | 99.9641 | 224.0942 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 668 | 57831.668 | 827.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;768 | 99.9613 | 224.0968 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 768 | 57831.768 | 827.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;868 | 99.9594 | 224.0921 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 868 | 57831.868 | 827.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:51;968 | 99.9579 | 224.089 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 51 | 968 | 57831.968 | 827.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;068 | 99.9572 | 224.0998 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 068 | 57832.068 | 827.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;168 | 99.9539 | 224.1306 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 168 | 57832.168 | 827.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;268 | 99.9518 | 224.179 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 268 | 57832.268 | 827.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;368 | 99.9486 | 224.217 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 368 | 57832.368 | 827.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;468 | 99.9451 | 224.2428 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 468 | 57832.468 | 828
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;568 | 99.9415 | 224.2839 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 568 | 57832.568 | 828.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;668 | 99.9385 | 224.332 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 668 | 57832.668 | 828.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;768 | 99.9359 | 224.3647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 768 | 57832.768 | 828.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;868 | 99.9334 | 224.3876 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 868 | 57832.868 | 828.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:52;968 | 99.9321 | 224.4184 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 52 | 968 | 57832.968 | 828.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;068 | 99.9307 | 224.461 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 068 | 57833.068 | 828.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;168 | 99.9294 | 224.499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 168 | 57833.168 | 828.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;268 | 99.9291 | 224.5229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 268 | 57833.268 | 828.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;368 | 99.9281 | 224.5316 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 368 | 57833.368 | 828.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;468 | 99.927 | 224.533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 468 | 57833.468 | 829
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;568 | 99.9268 | 224.5405 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 568 | 57833.568 | 829.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;668 | 99.9258 | 224.5469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 668 | 57833.668 | 829.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;768 | 99.9265 | 224.5454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 768 | 57833.768 | 829.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;868 | 99.9255 | 224.5472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 868 | 57833.868 | 829.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:53;968 | 99.9253 | 224.5533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 53 | 968 | 57833.968 | 829.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;068 | 99.9243 | 224.5497 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 068 | 57834.068 | 829.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;168 | 99.9227 | 224.5419 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 168 | 57834.168 | 829.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;268 | 99.9233 | 224.545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 268 | 57834.268 | 829.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;368 | 99.9213 | 224.5501 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 368 | 57834.368 | 829.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;468 | 99.9199 | 224.5485 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 468 | 57834.468 | 830
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;568 | 99.9182 | 224.5548 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 568 | 57834.568 | 830.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;668 | 99.9185 | 224.5699 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 668 | 57834.668 | 830.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;768 | 99.9182 | 224.5774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 768 | 57834.768 | 830.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;868 | 99.915 | 224.5838 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 868 | 57834.868 | 830.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:54;968 | 99.9141 | 224.6006 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 54 | 968 | 57834.968 | 830.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;068 | 99.9131 | 224.6124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 068 | 57835.068 | 830.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;168 | 99.9129 | 224.6098 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 168 | 57835.168 | 830.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;268 | 99.9118 | 224.6006 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 268 | 57835.268 | 830.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;368 | 99.9103 | 224.5879 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 368 | 57835.368 | 830.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;468 | 99.9083 | 224.5728 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 468 | 57835.468 | 831
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;568 | 99.9089 | 224.5578 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 568 | 57835.568 | 831.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;668 | 99.9078 | 224.5468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 668 | 57835.668 | 831.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;768 | 99.9053 | 224.5345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 768 | 57835.768 | 831.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;868 | 99.9044 | 224.5171 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 868 | 57835.868 | 831.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:55;968 | 99.9025 | 224.5016 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 55 | 968 | 57835.968 | 831.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;068 | 99.9022 | 224.4908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 068 | 57836.068 | 831.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;168 | 99.9001 | 224.4816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 168 | 57836.168 | 831.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;268 | 99.9012 | 224.4743 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 268 | 57836.268 | 831.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;368 | 99.9005 | 224.4695 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 368 | 57836.368 | 831.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;468 | 99.9011 | 224.4599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 468 | 57836.468 | 832
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;568 | 99.9011 | 224.4422 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 568 | 57836.568 | 832.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;668 | 99.9009 | 224.4184 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 668 | 57836.668 | 832.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;768 | 99.9019 | 224.3897 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 768 | 57836.768 | 832.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;868 | 99.9027 | 224.3588 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 868 | 57836.868 | 832.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:56;968 | 99.9039 | 224.3287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 56 | 968 | 57836.968 | 832.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;068 | 99.905 | 224.3015 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 068 | 57837.068 | 832.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;168 | 99.9072 | 224.2735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 168 | 57837.168 | 832.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;268 | 99.9066 | 224.2425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 268 | 57837.268 | 832.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;368 | 99.9086 | 224.2094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 368 | 57837.368 | 832.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;468 | 99.9115 | 224.1754 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 468 | 57837.468 | 833
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;568 | 99.9133 | 224.1427 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 568 | 57837.568 | 833.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;668 | 99.9146 | 224.1141 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 668 | 57837.668 | 833.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;768 | 99.915 | 224.0913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 768 | 57837.768 | 833.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;868 | 99.9155 | 224.0703 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 868 | 57837.868 | 833.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:57;968 | 99.9156 | 224.0492 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 57 | 968 | 57837.968 | 833.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;068 | 99.9162 | 224.032 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 068 | 57838.068 | 833.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;168 | 99.9155 | 224.0214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 168 | 57838.168 | 833.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;268 | 99.9144 | 224.0168 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 268 | 57838.268 | 833.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;368 | 99.9123 | 224.0185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 368 | 57838.368 | 833.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;468 | 99.9118 | 224.0258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 468 | 57838.468 | 834
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;568 | 99.9109 | 224.0386 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 568 | 57838.568 | 834.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;668 | 99.9079 | 224.0544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 668 | 57838.668 | 834.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;768 | 99.9069 | 224.0668 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 768 | 57838.768 | 834.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;868 | 99.9054 | 224.0787 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 868 | 57838.868 | 834.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:58;968 | 99.9041 | 224.0954 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 58 | 968 | 57838.968 | 834.5
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;068 | 99.903 | 224.1134 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 068 | 57839.068 | 834.6
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;168 | 99.9025 | 224.1291 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 168 | 57839.168 | 834.7
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;268 | 99.9019 | 224.1433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 268 | 57839.268 | 834.8
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;368 | 99.9043 | 224.1547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 368 | 57839.368 | 834.9
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;468 | 99.904 | 224.1576 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 468 | 57839.468 | 835
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;568 | 99.9081 | 224.1502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 568 | 57839.568 | 835.1
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;668 | 99.9091 | 224.1368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 668 | 57839.668 | 835.2
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;768 | 99.9112 | 224.1153 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 768 | 57839.768 | 835.3
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;868 | 99.9136 | 224.0859 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 868 | 57839.868 | 835.4
Data | 10/24/2023 | 16:03:59;968 | 99.9182 | 224.0562 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 03 | 59 | 968 | 57839.968 | 835.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;068 | 99.9191 | 224.0264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 068 | 57840.068 | 835.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;168 | 99.9222 | 223.992 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 168 | 57840.168 | 835.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;268 | 99.9249 | 223.9556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 268 | 57840.268 | 835.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;368 | 99.9272 | 223.9221 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 368 | 57840.368 | 835.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;468 | 99.9281 | 223.8896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 468 | 57840.468 | 836
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;568 | 99.9286 | 223.86 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 568 | 57840.568 | 836.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;668 | 99.9292 | 223.8452 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 668 | 57840.668 | 836.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;768 | 99.93 | 223.8434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 768 | 57840.768 | 836.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;868 | 99.93 | 223.8428 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 868 | 57840.868 | 836.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:00;968 | 99.9285 | 223.8497 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 00 | 968 | 57840.968 | 836.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;068 | 99.9275 | 223.8693 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 068 | 57841.068 | 836.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;168 | 99.9281 | 223.8857 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 168 | 57841.168 | 836.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;268 | 99.9271 | 223.8945 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 268 | 57841.268 | 836.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;368 | 99.924 | 223.9094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 368 | 57841.368 | 836.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;468 | 99.9222 | 223.9297 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 468 | 57841.468 | 837
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;568 | 99.9197 | 223.9468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 568 | 57841.568 | 837.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;668 | 99.9196 | 223.9684 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 668 | 57841.668 | 837.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;768 | 99.9161 | 223.9995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 768 | 57841.768 | 837.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;868 | 99.9151 | 224.028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 868 | 57841.868 | 837.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:01;968 | 99.9131 | 224.0511 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 01 | 968 | 57841.968 | 837.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;068 | 99.9136 | 224.0756 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 068 | 57842.068 | 837.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;168 | 99.9132 | 224.091 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 168 | 57842.168 | 837.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;268 | 99.9165 | 224.0847 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 268 | 57842.268 | 837.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;368 | 99.9182 | 224.0687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 368 | 57842.368 | 837.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;468 | 99.9184 | 224.0538 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 468 | 57842.468 | 838
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;568 | 99.9196 | 224.0314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 568 | 57842.568 | 838.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;668 | 99.9209 | 224.0054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 668 | 57842.668 | 838.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;768 | 99.9223 | 223.9921 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 768 | 57842.768 | 838.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;868 | 99.9229 | 223.9796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 868 | 57842.868 | 838.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:02;968 | 99.9241 | 223.9525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 02 | 968 | 57842.968 | 838.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;068 | 99.9264 | 223.9198 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 068 | 57843.068 | 838.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;168 | 99.9276 | 223.8953 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 168 | 57843.168 | 838.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;268 | 99.9281 | 223.8799 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 268 | 57843.268 | 838.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;368 | 99.9281 | 223.8591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 368 | 57843.368 | 838.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;468 | 99.9277 | 223.8393 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 468 | 57843.468 | 839
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;568 | 99.9266 | 223.8374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 568 | 57843.568 | 839.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;668 | 99.9247 | 223.8407 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 668 | 57843.668 | 839.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;768 | 99.9228 | 223.8365 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 768 | 57843.768 | 839.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;868 | 99.9221 | 223.8449 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 868 | 57843.868 | 839.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:03;968 | 99.9197 | 223.8722 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 03 | 968 | 57843.968 | 839.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;068 | 99.9196 | 223.8993 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 068 | 57844.068 | 839.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;168 | 99.9174 | 223.9262 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 168 | 57844.168 | 839.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;268 | 99.9165 | 223.9611 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 268 | 57844.268 | 839.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;368 | 99.9181 | 223.9861 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 368 | 57844.368 | 839.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;468 | 99.9167 | 223.9903 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 468 | 57844.468 | 840
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;568 | 99.9156 | 223.9962 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 568 | 57844.568 | 840.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;668 | 99.9163 | 224.0079 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 668 | 57844.668 | 840.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;768 | 99.918 | 224.0043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 768 | 57844.768 | 840.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;868 | 99.917 | 223.9944 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 868 | 57844.868 | 840.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:04;968 | 99.9142 | 224.0022 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 04 | 968 | 57844.968 | 840.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;068 | 99.9149 | 224.0215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 068 | 57845.068 | 840.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;168 | 99.9176 | 224.041 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 168 | 57845.168 | 840.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;268 | 99.9176 | 224.0609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 268 | 57845.268 | 840.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;368 | 99.9155 | 224.0814 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 368 | 57845.368 | 840.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;468 | 99.9163 | 224.0994 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 468 | 57845.468 | 841
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;568 | 99.9174 | 224.1147 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 568 | 57845.568 | 841.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;668 | 99.9169 | 224.1289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 668 | 57845.668 | 841.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;768 | 99.9138 | 224.1413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 768 | 57845.768 | 841.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;868 | 99.915 | 224.1513 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 868 | 57845.868 | 841.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:05;968 | 99.9148 | 224.1648 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 05 | 968 | 57845.968 | 841.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;068 | 99.9151 | 224.1841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 068 | 57846.068 | 841.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;168 | 99.9123 | 224.2047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 168 | 57846.168 | 841.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;268 | 99.9084 | 224.2292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 268 | 57846.268 | 841.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;368 | 99.9094 | 224.2616 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 368 | 57846.368 | 841.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;468 | 99.9081 | 224.2946 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 468 | 57846.468 | 842
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;568 | 99.9058 | 224.322 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 568 | 57846.568 | 842.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;668 | 99.9051 | 224.3444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 668 | 57846.668 | 842.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;768 | 99.9043 | 224.3615 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 768 | 57846.768 | 842.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;868 | 99.9055 | 224.3708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 868 | 57846.868 | 842.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:06;968 | 99.9044 | 224.3769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 06 | 968 | 57846.968 | 842.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;068 | 99.9047 | 224.3855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 068 | 57847.068 | 842.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;168 | 99.9046 | 224.3911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 168 | 57847.168 | 842.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;268 | 99.9068 | 224.3904 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 268 | 57847.268 | 842.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;368 | 99.9058 | 224.3868 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 368 | 57847.368 | 842.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;468 | 99.9065 | 224.3827 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 468 | 57847.468 | 843
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;568 | 99.9088 | 224.3788 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 568 | 57847.568 | 843.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;668 | 99.9115 | 224.3708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 668 | 57847.668 | 843.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;768 | 99.9139 | 224.3566 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 768 | 57847.768 | 843.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;868 | 99.9143 | 224.3403 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 868 | 57847.868 | 843.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:07;968 | 99.9152 | 224.3237 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 07 | 968 | 57847.968 | 843.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;068 | 99.917 | 224.3075 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 068 | 57848.068 | 843.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;168 | 99.9182 | 224.2933 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 168 | 57848.168 | 843.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;268 | 99.9194 | 224.2836 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 268 | 57848.268 | 843.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;368 | 99.9207 | 224.2676 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 368 | 57848.368 | 843.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;468 | 99.9196 | 224.2337 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 468 | 57848.468 | 844
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;568 | 99.9186 | 224.1967 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 568 | 57848.568 | 844.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;668 | 99.9173 | 224.1712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 668 | 57848.668 | 844.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;768 | 99.9175 | 224.1729 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 768 | 57848.768 | 844.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;868 | 99.9159 | 224.1994 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 868 | 57848.868 | 844.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:08;968 | 99.9128 | 224.2145 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 08 | 968 | 57848.968 | 844.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;068 | 99.9098 | 224.2221 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 068 | 57849.068 | 844.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;168 | 99.9093 | 224.248 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 168 | 57849.168 | 844.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;268 | 99.9072 | 224.2769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 268 | 57849.268 | 844.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;368 | 99.9057 | 224.2936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 368 | 57849.368 | 844.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;468 | 99.9045 | 224.324 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 468 | 57849.468 | 845
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;568 | 99.903 | 224.3712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 568 | 57849.568 | 845.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;668 | 99.902 | 224.3963 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 668 | 57849.668 | 845.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;768 | 99.9032 | 224.4007 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 768 | 57849.768 | 845.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;868 | 99.9044 | 224.4092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 868 | 57849.868 | 845.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:09;968 | 99.9072 | 224.4044 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 09 | 968 | 57849.968 | 845.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;068 | 99.9078 | 224.3756 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 068 | 57850.068 | 845.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;168 | 99.9092 | 224.3505 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 168 | 57850.168 | 845.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;268 | 99.9101 | 224.3337 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 268 | 57850.268 | 845.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;368 | 99.9134 | 224.303 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 368 | 57850.368 | 845.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;468 | 99.9167 | 224.2724 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 468 | 57850.468 | 846
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;568 | 99.9183 | 224.2634 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 568 | 57850.568 | 846.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;668 | 99.9196 | 224.2513 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 668 | 57850.668 | 846.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;768 | 99.9212 | 224.2235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 768 | 57850.768 | 846.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;868 | 99.922 | 224.2076 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 868 | 57850.868 | 846.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:10;968 | 99.9222 | 224.205 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 10 | 968 | 57850.968 | 846.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;068 | 99.9213 | 224.1914 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 068 | 57851.068 | 846.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;168 | 99.922 | 224.182 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 168 | 57851.168 | 846.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;268 | 99.9202 | 224.1966 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 268 | 57851.268 | 846.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;368 | 99.9201 | 224.2165 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 368 | 57851.368 | 846.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;468 | 99.9189 | 224.2329 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 468 | 57851.468 | 847
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;568 | 99.9165 | 224.2615 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 568 | 57851.568 | 847.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;668 | 99.9162 | 224.2941 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 668 | 57851.668 | 847.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;768 | 99.9173 | 224.3061 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 768 | 57851.768 | 847.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;868 | 99.9168 | 224.3116 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 868 | 57851.868 | 847.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:11;968 | 99.9164 | 224.3281 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 11 | 968 | 57851.968 | 847.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;068 | 99.9144 | 224.3359 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 068 | 57852.068 | 847.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;168 | 99.9145 | 224.3285 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 168 | 57852.168 | 847.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;268 | 99.9142 | 224.3269 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 268 | 57852.268 | 847.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;368 | 99.9154 | 224.3394 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 368 | 57852.368 | 847.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;468 | 99.9145 | 224.3649 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 468 | 57852.468 | 848
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;568 | 99.9158 | 224.3875 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 568 | 57852.568 | 848.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;668 | 99.9162 | 224.3912 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 668 | 57852.668 | 848.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;768 | 99.9167 | 224.3894 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 768 | 57852.768 | 848.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;868 | 99.9162 | 224.3902 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 868 | 57852.868 | 848.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:12;968 | 99.9192 | 224.3722 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 12 | 968 | 57852.968 | 848.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;068 | 99.9204 | 224.3303 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 068 | 57853.068 | 848.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;168 | 99.9225 | 224.2843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 168 | 57853.168 | 848.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;268 | 99.9245 | 224.2405 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 268 | 57853.268 | 848.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;368 | 99.9266 | 224.1989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 368 | 57853.368 | 848.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;468 | 99.9277 | 224.1593 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 468 | 57853.468 | 849
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;568 | 99.9303 | 224.126 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 568 | 57853.568 | 849.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;668 | 99.9313 | 224.1 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 668 | 57853.668 | 849.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;768 | 99.9339 | 224.071 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 768 | 57853.768 | 849.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;868 | 99.9357 | 224.038 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 868 | 57853.868 | 849.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:13;968 | 99.9371 | 224.0124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 13 | 968 | 57853.968 | 849.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;068 | 99.9378 | 223.9887 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 068 | 57854.068 | 849.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;168 | 99.9415 | 223.9572 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 168 | 57854.168 | 849.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;268 | 99.9433 | 223.9276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 268 | 57854.268 | 849.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;368 | 99.946 | 223.9062 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 368 | 57854.368 | 849.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;468 | 99.9469 | 223.8842 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 468 | 57854.468 | 850
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;568 | 99.9464 | 223.8603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 568 | 57854.568 | 850.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;668 | 99.948 | 223.8441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 668 | 57854.668 | 850.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;768 | 99.9504 | 223.8326 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 768 | 57854.768 | 850.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;868 | 99.9506 | 223.8188 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 868 | 57854.868 | 850.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:14;968 | 99.9527 | 223.8056 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 14 | 968 | 57854.968 | 850.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;068 | 99.9523 | 223.7942 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 068 | 57855.068 | 850.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;168 | 99.9545 | 223.7801 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 168 | 57855.168 | 850.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;268 | 99.955 | 223.766 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 268 | 57855.268 | 850.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;368 | 99.9545 | 223.7594 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 368 | 57855.368 | 850.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;468 | 99.9554 | 223.7567 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 468 | 57855.468 | 851
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;568 | 99.9571 | 223.7517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 568 | 57855.568 | 851.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;668 | 99.9583 | 223.7483 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 668 | 57855.668 | 851.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;768 | 99.9587 | 223.7473 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 768 | 57855.768 | 851.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;868 | 99.9599 | 223.7416 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 868 | 57855.868 | 851.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:15;968 | 99.9622 | 223.7318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 15 | 968 | 57855.968 | 851.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;068 | 99.9627 | 223.7233 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 068 | 57856.068 | 851.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;168 | 99.9639 | 223.7102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 168 | 57856.168 | 851.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;268 | 99.9648 | 223.689 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 268 | 57856.268 | 851.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;368 | 99.9668 | 223.6689 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 368 | 57856.368 | 851.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;468 | 99.9672 | 223.6534 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 468 | 57856.468 | 852
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;568 | 99.968 | 223.64 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 568 | 57856.568 | 852.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;668 | 99.9679 | 223.6309 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 668 | 57856.668 | 852.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;768 | 99.9707 | 223.6287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 768 | 57856.768 | 852.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;868 | 99.9717 | 223.6292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 868 | 57856.868 | 852.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:16;968 | 99.9728 | 223.6286 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 16 | 968 | 57856.968 | 852.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;068 | 99.9733 | 223.6272 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 068 | 57857.068 | 852.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;168 | 99.9743 | 223.6224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 168 | 57857.168 | 852.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;268 | 99.9752 | 223.6095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 268 | 57857.268 | 852.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;368 | 99.9743 | 223.5979 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 368 | 57857.368 | 852.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;468 | 99.973 | 223.5985 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 468 | 57857.468 | 853
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;568 | 99.9723 | 223.6062 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 568 | 57857.568 | 853.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;668 | 99.973 | 223.6164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 668 | 57857.668 | 853.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;768 | 99.9722 | 223.634 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 768 | 57857.768 | 853.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;868 | 99.9711 | 223.6562 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 868 | 57857.868 | 853.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:17;968 | 99.9711 | 223.6729 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 04 | 17 | 968 | 57857.968 | 853.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;068 | 99.9707 | 223.6864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 068 | 57858.068 | 853.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;168 | 99.9695 | 223.7006 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 168 | 57858.168 | 853.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;268 | 99.9699 | 223.713 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 268 | 57858.268 | 853.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;368 | 99.9694 | 223.7238 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 368 | 57858.368 | 853.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;468 | 99.9704 | 223.7376 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 468 | 57858.468 | 854
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;568 | 99.9714 | 223.7522 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 568 | 57858.568 | 854.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;668 | 99.9712 | 223.7625 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 668 | 57858.668 | 854.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;768 | 99.9695 | 223.7669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 768 | 57858.768 | 854.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;868 | 99.9712 | 223.7656 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 868 | 57858.868 | 854.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:18;968 | 99.9718 | 223.7605 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 18 | 968 | 57858.968 | 854.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;068 | 99.9716 | 223.7552 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 068 | 57859.068 | 854.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;168 | 99.9712 | 223.7574 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 168 | 57859.168 | 854.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;268 | 99.9716 | 223.7642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 268 | 57859.268 | 854.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;368 | 99.972 | 223.7682 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 368 | 57859.368 | 854.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;468 | 99.9716 | 223.7715 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 468 | 57859.468 | 855
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;568 | 99.9699 | 223.7765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 568 | 57859.568 | 855.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;668 | 99.9694 | 223.7824 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 668 | 57859.668 | 855.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;768 | 99.9694 | 223.7898 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 768 | 57859.768 | 855.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;868 | 99.9683 | 223.8007 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 868 | 57859.868 | 855.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:19;968 | 99.9683 | 223.8141 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 19 | 968 | 57859.968 | 855.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;068 | 99.9675 | 223.8274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 068 | 57860.068 | 855.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;168 | 99.9651 | 223.8438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 168 | 57860.168 | 855.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;268 | 99.9648 | 223.8589 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 268 | 57860.268 | 855.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;368 | 99.9658 | 223.8554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 368 | 57860.368 | 855.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;468 | 99.966 | 223.8282 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 468 | 57860.468 | 856
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;568 | 99.9661 | 223.7829 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 568 | 57860.568 | 856.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;668 | 99.967 | 223.7233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 668 | 57860.668 | 856.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;768 | 99.9667 | 223.6579 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 768 | 57860.768 | 856.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;868 | 99.9682 | 223.6055 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 868 | 57860.868 | 856.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:20;968 | 99.9687 | 223.5772 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 20 | 968 | 57860.968 | 856.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;068 | 99.9689 | 223.5741 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 068 | 57861.068 | 856.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;168 | 99.9692 | 223.5938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 168 | 57861.168 | 856.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;268 | 99.9717 | 223.628 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 268 | 57861.268 | 856.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;368 | 99.9732 | 223.6764 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 368 | 57861.368 | 856.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;468 | 99.9758 | 223.7354 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 468 | 57861.468 | 857
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;568 | 99.9753 | 223.7947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 568 | 57861.568 | 857.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;668 | 99.9788 | 223.8508 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 668 | 57861.668 | 857.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;768 | 99.9817 | 223.9056 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 768 | 57861.768 | 857.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;868 | 99.9829 | 223.9614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 868 | 57861.868 | 857.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:21;968 | 99.982 | 224.0194 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 21 | 968 | 57861.968 | 857.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;068 | 99.9814 | 224.084 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 068 | 57862.068 | 857.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;168 | 99.9807 | 224.1552 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 168 | 57862.168 | 857.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;268 | 99.9803 | 224.2264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 268 | 57862.268 | 857.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;368 | 99.9826 | 224.2943 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 368 | 57862.368 | 857.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;468 | 99.9836 | 224.3569 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 468 | 57862.468 | 858
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;568 | 99.9843 | 224.4173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 568 | 57862.568 | 858.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;668 | 99.984 | 224.4787 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 668 | 57862.668 | 858.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;768 | 99.9838 | 224.5464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 768 | 57862.768 | 858.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;868 | 99.9837 | 224.6213 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 868 | 57862.868 | 858.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:22;968 | 99.9834 | 224.7044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 22 | 968 | 57862.968 | 858.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;068 | 99.9827 | 224.804 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 068 | 57863.068 | 858.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;168 | 99.9837 | 224.9308 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 168 | 57863.168 | 858.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;268 | 99.9852 | 225.0679 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 268 | 57863.268 | 858.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;368 | 99.9879 | 225.1948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 368 | 57863.368 | 858.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;468 | 99.9892 | 225.3061 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 468 | 57863.468 | 859
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;568 | 99.9925 | 225.4102 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 568 | 57863.568 | 859.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;668 | 99.9942 | 225.5189 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 668 | 57863.668 | 859.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;768 | 99.9969 | 225.6122 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 768 | 57863.768 | 859.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;868 | 99.9977 | 225.6931 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 868 | 57863.868 | 859.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:23;968 | 99.9993 | 225.7876 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 23 | 968 | 57863.968 | 859.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;068 | 100.0016 | 225.8848 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 068 | 57864.068 | 859.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;168 | 100.005 | 225.9646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 168 | 57864.168 | 859.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;268 | 100.0075 | 226.0434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 268 | 57864.268 | 859.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;368 | 100.0108 | 226.1295 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 368 | 57864.368 | 859.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;468 | 100.0119 | 226.1981 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 468 | 57864.468 | 860
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;568 | 100.0126 | 226.2525 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 568 | 57864.568 | 860.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;668 | 100.0147 | 226.3194 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 668 | 57864.668 | 860.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;768 | 100.017 | 226.3888 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 768 | 57864.768 | 860.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;868 | 100.0176 | 226.4469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 868 | 57864.868 | 860.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:24;968 | 100.0187 | 226.5205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 24 | 968 | 57864.968 | 860.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;068 | 100.0181 | 226.6183 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 068 | 57865.068 | 860.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;168 | 100.0173 | 226.7145 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 168 | 57865.168 | 860.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;268 | 100.0182 | 226.8143 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 268 | 57865.268 | 860.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;368 | 100.0177 | 226.9337 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 368 | 57865.368 | 860.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;468 | 100.0178 | 227.0538 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 468 | 57865.468 | 861
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;568 | 100.0169 | 227.1583 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 568 | 57865.568 | 861.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;668 | 100.0182 | 227.2714 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 668 | 57865.668 | 861.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;768 | 100.0174 | 227.3977 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 768 | 57865.768 | 861.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;868 | 100.0169 | 227.5107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 868 | 57865.868 | 861.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:25;968 | 100.0176 | 227.6188 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 25 | 968 | 57865.968 | 861.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;068 | 100.0175 | 227.7408 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 068 | 57866.068 | 861.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;168 | 100.0178 | 227.855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 168 | 57866.168 | 861.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;268 | 100.0186 | 227.9478 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 268 | 57866.268 | 861.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;368 | 100.0205 | 228.0375 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 368 | 57866.368 | 861.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;468 | 100.0215 | 228.1257 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 468 | 57866.468 | 862
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;568 | 100.0218 | 228.1959 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 568 | 57866.568 | 862.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;668 | 100.023 | 228.2598 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 668 | 57866.668 | 862.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;768 | 100.0237 | 228.3346 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 768 | 57866.768 | 862.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;868 | 100.0239 | 228.4029 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 868 | 57866.868 | 862.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:26;968 | 100.0262 | 228.4578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 26 | 968 | 57866.968 | 862.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;068 | 100.0277 | 228.5219 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 068 | 57867.068 | 862.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;168 | 100.0268 | 228.5926 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 168 | 57867.168 | 862.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;268 | 100.0278 | 228.6476 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 268 | 57867.268 | 862.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;368 | 100.0285 | 228.7096 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 368 | 57867.368 | 862.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;468 | 100.0265 | 228.7992 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 468 | 57867.468 | 863
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;568 | 100.0257 | 228.8874 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 568 | 57867.568 | 863.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;668 | 100.0251 | 228.9669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 668 | 57867.668 | 863.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;768 | 100.0241 | 229.0659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 768 | 57867.768 | 863.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;868 | 100.0226 | 229.1781 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 868 | 57867.868 | 863.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:27;968 | 100.0222 | 229.2765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 27 | 968 | 57867.968 | 863.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;068 | 100.0214 | 229.3713 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 068 | 57868.068 | 863.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;168 | 100.0202 | 229.4736 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 168 | 57868.168 | 863.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;268 | 100.0202 | 229.5616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 268 | 57868.268 | 863.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;368 | 100.019 | 229.6331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 368 | 57868.368 | 863.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;468 | 100.017 | 229.7133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 468 | 57868.468 | 864
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;568 | 100.0164 | 229.795 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 568 | 57868.568 | 864.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;668 | 100.0151 | 229.8594 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 668 | 57868.668 | 864.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;768 | 100.0131 | 229.9253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 768 | 57868.768 | 864.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;868 | 100.0126 | 230.0031 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 868 | 57868.868 | 864.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:28;968 | 100.0135 | 230.0653 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 28 | 968 | 57868.968 | 864.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;068 | 100.0139 | 230.1125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 068 | 57869.068 | 864.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;168 | 100.0125 | 230.1708 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 168 | 57869.168 | 864.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;268 | 100.0128 | 230.2291 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 268 | 57869.268 | 864.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;368 | 100.0145 | 230.2691 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 368 | 57869.368 | 864.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;468 | 100.0131 | 230.3136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 468 | 57869.468 | 865
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;568 | 100.0127 | 230.3739 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 568 | 57869.568 | 865.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;668 | 100.0149 | 230.4284 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 668 | 57869.668 | 865.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;768 | 100.0128 | 230.4803 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 768 | 57869.768 | 865.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;868 | 100.0143 | 230.5443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 868 | 57869.868 | 865.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:29;968 | 100.0164 | 230.6075 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 29 | 968 | 57869.968 | 865.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;068 | 100.0167 | 230.6578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 068 | 57870.068 | 865.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;168 | 100.0173 | 230.7171 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 168 | 57870.168 | 865.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;268 | 100.0172 | 230.7902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 268 | 57870.268 | 865.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;368 | 100.0187 | 230.8489 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 368 | 57870.368 | 865.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;468 | 100.0195 | 230.8989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 468 | 57870.468 | 866
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;568 | 100.0198 | 230.9617 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 568 | 57870.568 | 866.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;668 | 100.0198 | 231.0206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 668 | 57870.668 | 866.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;768 | 100.0185 | 231.0641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 768 | 57870.768 | 866.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;868 | 100.0179 | 231.1184 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 868 | 57870.868 | 866.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:30;968 | 100.0187 | 231.1867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 30 | 968 | 57870.968 | 866.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;068 | 100.0184 | 231.2401 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 068 | 57871.068 | 866.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;168 | 100.0191 | 231.284 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 168 | 57871.168 | 866.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;268 | 100.0185 | 231.337 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 268 | 57871.268 | 866.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;368 | 100.017 | 231.3855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 368 | 57871.368 | 866.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;468 | 100.0163 | 231.4234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 468 | 57871.468 | 867
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;568 | 100.0172 | 231.4754 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 568 | 57871.568 | 867.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;668 | 100.0149 | 231.5424 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 668 | 57871.668 | 867.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;768 | 100.0141 | 231.6018 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 768 | 57871.768 | 867.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;868 | 100.0149 | 231.6659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 868 | 57871.868 | 867.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:31;968 | 100.0125 | 231.7492 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 31 | 968 | 57871.968 | 867.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;068 | 100.0105 | 231.8274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 068 | 57872.068 | 867.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;168 | 100.01 | 231.8916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 168 | 57872.168 | 867.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;268 | 100.0126 | 231.9664 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 268 | 57872.268 | 867.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;368 | 100.0138 | 232.0473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 368 | 57872.368 | 867.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;468 | 100.0135 | 232.1098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 468 | 57872.468 | 868
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;568 | 100.0158 | 232.1686 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 568 | 57872.568 | 868.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;668 | 100.0169 | 232.2385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 668 | 57872.668 | 868.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;768 | 100.0168 | 232.2946 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 768 | 57872.768 | 868.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;868 | 100.0181 | 232.3332 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 868 | 57872.868 | 868.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:32;968 | 100.0201 | 232.385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 32 | 968 | 57872.968 | 868.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;068 | 100.0209 | 232.4451 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 068 | 57873.068 | 868.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;168 | 100.0208 | 232.49 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 168 | 57873.168 | 868.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;268 | 100.0205 | 232.5363 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 268 | 57873.268 | 868.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;368 | 100.0226 | 232.5963 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 368 | 57873.368 | 868.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;468 | 100.0222 | 232.6576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 468 | 57873.468 | 869
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;568 | 100.0227 | 232.699 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 568 | 57873.568 | 869.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;668 | 100.0221 | 232.7236 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 668 | 57873.668 | 869.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;768 | 100.0227 | 232.7614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 768 | 57873.768 | 869.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;868 | 100.022 | 232.806 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 868 | 57873.868 | 869.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:33;968 | 100.0203 | 232.8394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 33 | 968 | 57873.968 | 869.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;068 | 100.0189 | 232.8864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 068 | 57874.068 | 869.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;168 | 100.0177 | 232.9595 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 168 | 57874.168 | 869.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;268 | 100.0165 | 233.0297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 268 | 57874.268 | 869.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;368 | 100.0162 | 233.0958 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 368 | 57874.368 | 869.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;468 | 100.0142 | 233.1785 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 468 | 57874.468 | 870
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;568 | 100.0153 | 233.2596 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 568 | 57874.568 | 870.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;668 | 100.0146 | 233.3174 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 668 | 57874.668 | 870.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;768 | 100.0129 | 233.3777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 768 | 57874.768 | 870.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;868 | 100.0141 | 233.4506 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 868 | 57874.868 | 870.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:34;968 | 100.0154 | 233.5069 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 34 | 968 | 57874.968 | 870.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;068 | 100.0153 | 233.5526 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 068 | 57875.068 | 870.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;168 | 100.0167 | 233.6126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 168 | 57875.168 | 870.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;268 | 100.0169 | 233.6665 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 268 | 57875.268 | 870.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;368 | 100.0183 | 233.6983 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 368 | 57875.368 | 870.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;468 | 100.0188 | 233.7364 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 468 | 57875.468 | 871
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;568 | 100.02 | 233.7875 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 568 | 57875.568 | 871.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;668 | 100.0212 | 233.8242 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 668 | 57875.668 | 871.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;768 | 100.0226 | 233.8519 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 768 | 57875.768 | 871.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;868 | 100.0231 | 233.8911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 868 | 57875.868 | 871.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:35;968 | 100.0246 | 233.9192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 35 | 968 | 57875.968 | 871.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;068 | 100.025 | 233.9228 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 068 | 57876.068 | 871.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;168 | 100.0264 | 233.9385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 168 | 57876.168 | 871.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;268 | 100.026 | 233.9721 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 268 | 57876.268 | 871.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;368 | 100.026 | 233.9947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 368 | 57876.368 | 871.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;468 | 100.0263 | 234.0195 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 468 | 57876.468 | 872
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;568 | 100.0252 | 234.0661 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 568 | 57876.568 | 872.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;668 | 100.0243 | 234.114 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 668 | 57876.668 | 872.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;768 | 100.0214 | 234.156 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 768 | 57876.768 | 872.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;868 | 100.0205 | 234.2222 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 868 | 57876.868 | 872.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:36;968 | 100.0194 | 234.3094 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 36 | 968 | 57876.968 | 872.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;068 | 100.0174 | 234.384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 068 | 57877.068 | 872.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;168 | 100.014 | 234.4596 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 168 | 57877.168 | 872.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;268 | 100.0136 | 234.5549 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 268 | 57877.268 | 872.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;368 | 100.0131 | 234.6449 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 368 | 57877.368 | 872.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;468 | 100.0112 | 234.7193 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 468 | 57877.468 | 873
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;568 | 100.01 | 234.8002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 568 | 57877.568 | 873.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;668 | 100.0096 | 234.88 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 668 | 57877.668 | 873.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;768 | 100.0089 | 234.9344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 768 | 57877.768 | 873.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;868 | 100.008 | 234.9853 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 868 | 57877.868 | 873.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:37;968 | 100.0104 | 235.0528 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 37 | 968 | 57877.968 | 873.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;068 | 100.0127 | 235.107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 068 | 57878.068 | 873.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;168 | 100.0146 | 235.1398 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 168 | 57878.168 | 873.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;268 | 100.0149 | 235.1743 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 268 | 57878.268 | 873.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;368 | 100.0176 | 235.2038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 368 | 57878.368 | 873.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;468 | 100.0173 | 235.2106 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 468 | 57878.468 | 874
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;568 | 100.0182 | 235.22 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 568 | 57878.568 | 874.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;668 | 100.0176 | 235.2512 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 668 | 57878.668 | 874.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;768 | 100.0169 | 235.2799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 768 | 57878.768 | 874.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;868 | 100.0157 | 235.3071 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 868 | 57878.868 | 874.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:38;968 | 100.0154 | 235.355 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 38 | 968 | 57878.968 | 874.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;068 | 100.0145 | 235.4121 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 068 | 57879.068 | 874.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;168 | 100.0161 | 235.4606 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 168 | 57879.168 | 874.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;268 | 100.0139 | 235.5193 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 268 | 57879.268 | 874.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;368 | 100.0093 | 235.5957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 368 | 57879.368 | 874.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;468 | 100.0068 | 235.6616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 468 | 57879.468 | 875
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;568 | 100.0047 | 235.7203 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 568 | 57879.568 | 875.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;668 | 100.0042 | 235.7955 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 668 | 57879.668 | 875.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;768 | 100.0016 | 235.8772 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 768 | 57879.768 | 875.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;868 | 99.9994 | 235.9513 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 868 | 57879.868 | 875.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:39;968 | 99.9974 | 236.0376 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 39 | 968 | 57879.968 | 875.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;068 | 99.9958 | 236.1395 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 068 | 57880.068 | 875.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;168 | 99.9938 | 236.2245 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 168 | 57880.168 | 875.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;268 | 99.9937 | 236.295 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 268 | 57880.268 | 875.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;368 | 99.9931 | 236.3725 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 368 | 57880.368 | 875.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;468 | 99.9913 | 236.4386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 468 | 57880.468 | 876
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;568 | 99.9888 | 236.4806 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 568 | 57880.568 | 876.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;668 | 99.9887 | 236.5296 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 668 | 57880.668 | 876.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;768 | 99.9881 | 236.592 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 768 | 57880.768 | 876.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;868 | 99.9875 | 236.6395 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 868 | 57880.868 | 876.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:40;968 | 99.9864 | 236.6818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 40 | 968 | 57880.968 | 876.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;068 | 99.9858 | 236.7396 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 068 | 57881.068 | 876.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;168 | 99.9851 | 236.7857 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 168 | 57881.168 | 876.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;268 | 99.9837 | 236.8061 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 268 | 57881.268 | 876.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;368 | 99.9815 | 236.832 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 368 | 57881.368 | 876.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;468 | 99.9794 | 236.8699 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 468 | 57881.468 | 877
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;568 | 99.9806 | 236.902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 568 | 57881.568 | 877.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;668 | 99.9775 | 236.9459 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 668 | 57881.668 | 877.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;768 | 99.9735 | 237.0172 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 768 | 57881.768 | 877.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;868 | 99.9703 | 237.085 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 868 | 57881.868 | 877.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:41;968 | 99.9677 | 237.1383 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 41 | 968 | 57881.968 | 877.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;068 | 99.9651 | 237.2095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 068 | 57882.068 | 877.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;168 | 99.9612 | 237.2957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 168 | 57882.168 | 877.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;268 | 99.9583 | 237.3654 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 268 | 57882.268 | 877.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;368 | 99.9564 | 237.4292 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 368 | 57882.368 | 877.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;468 | 99.9542 | 237.5021 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 468 | 57882.468 | 878
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;568 | 99.9523 | 237.5678 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 568 | 57882.568 | 878.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;668 | 99.9495 | 237.6239 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 668 | 57882.668 | 878.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;768 | 99.9476 | 237.6909 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 768 | 57882.768 | 878.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;868 | 99.9473 | 237.7593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 868 | 57882.868 | 878.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:42;968 | 99.9477 | 237.8031 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 42 | 968 | 57882.968 | 878.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;068 | 99.947 | 237.8376 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 068 | 57883.068 | 878.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;168 | 99.9484 | 237.8805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 168 | 57883.168 | 878.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;268 | 99.9485 | 237.9062 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 268 | 57883.268 | 878.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;368 | 99.9503 | 237.913 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 368 | 57883.368 | 878.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;468 | 99.9492 | 237.9338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 468 | 57883.468 | 879
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;568 | 99.9482 | 237.9609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 568 | 57883.568 | 879.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;668 | 99.9495 | 237.9801 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 668 | 57883.668 | 879.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;768 | 99.9497 | 237.9897 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 768 | 57883.768 | 879.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;868 | 99.9499 | 238.0025 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 868 | 57883.868 | 879.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:43;968 | 99.9504 | 238.0298 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 43 | 968 | 57883.968 | 879.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;068 | 99.9502 | 238.0421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 068 | 57884.068 | 879.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;168 | 99.9482 | 238.0415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 168 | 57884.168 | 879.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;268 | 99.9474 | 238.0579 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 268 | 57884.268 | 879.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;368 | 99.9479 | 238.081 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 368 | 57884.368 | 879.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;468 | 99.945 | 238.0929 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 468 | 57884.468 | 880
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;568 | 99.944 | 238.1205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 568 | 57884.568 | 880.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;668 | 99.9426 | 238.1737 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 668 | 57884.668 | 880.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;768 | 99.9399 | 238.2207 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 768 | 57884.768 | 880.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;868 | 99.9406 | 238.2607 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 868 | 57884.868 | 880.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:44;968 | 99.9413 | 238.3122 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 44 | 968 | 57884.968 | 880.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;068 | 99.941 | 238.3571 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 068 | 57885.068 | 880.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;168 | 99.9393 | 238.3793 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 168 | 57885.168 | 880.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;268 | 99.9422 | 238.4052 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 268 | 57885.268 | 880.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;368 | 99.9424 | 238.4438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 368 | 57885.368 | 880.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;468 | 99.9446 | 238.4686 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 468 | 57885.468 | 881
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;568 | 99.9477 | 238.4822 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 568 | 57885.568 | 881.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;668 | 99.9502 | 238.5037 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 668 | 57885.668 | 881.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;768 | 99.9523 | 238.5181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 768 | 57885.768 | 881.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;868 | 99.954 | 238.5148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 868 | 57885.868 | 881.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:45;968 | 99.9555 | 238.5174 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 45 | 968 | 57885.968 | 881.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;068 | 99.9564 | 238.5304 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 068 | 57886.068 | 881.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;168 | 99.9585 | 238.5294 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 168 | 57886.168 | 881.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;268 | 99.9598 | 238.5277 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 268 | 57886.268 | 881.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;368 | 99.9608 | 238.5503 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 368 | 57886.368 | 881.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;468 | 99.9612 | 238.5779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 468 | 57886.468 | 882
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;568 | 99.9614 | 238.5965 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 568 | 57886.568 | 882.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;668 | 99.9605 | 238.6247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 668 | 57886.668 | 882.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;768 | 99.9589 | 238.6623 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 768 | 57886.768 | 882.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;868 | 99.9573 | 238.6866 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 868 | 57886.868 | 882.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:46;968 | 99.9541 | 238.7125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 46 | 968 | 57886.968 | 882.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;068 | 99.9509 | 238.7599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 068 | 57887.068 | 882.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;168 | 99.9473 | 238.8093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 168 | 57887.168 | 882.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;268 | 99.9442 | 238.8527 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 268 | 57887.268 | 882.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;368 | 99.9423 | 238.9134 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 368 | 57887.368 | 882.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;468 | 99.9417 | 238.9877 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 468 | 57887.468 | 883
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;568 | 99.9389 | 239.0479 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 568 | 57887.568 | 883.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;668 | 99.9377 | 239.1009 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 668 | 57887.668 | 883.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;768 | 99.936 | 239.1585 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 768 | 57887.768 | 883.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;868 | 99.9358 | 239.1989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 868 | 57887.868 | 883.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:47;968 | 99.9363 | 239.2182 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 47 | 968 | 57887.968 | 883.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;068 | 99.9375 | 239.2445 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 068 | 57888.068 | 883.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;168 | 99.9377 | 239.2756 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 168 | 57888.168 | 883.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;268 | 99.9393 | 239.2923 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 268 | 57888.268 | 883.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;368 | 99.9421 | 239.3045 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 368 | 57888.368 | 883.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;468 | 99.9428 | 239.3234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 468 | 57888.468 | 884
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;568 | 99.9447 | 239.3294 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 568 | 57888.568 | 884.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;668 | 99.9466 | 239.3218 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 668 | 57888.668 | 884.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;768 | 99.9479 | 239.3265 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 768 | 57888.768 | 884.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;868 | 99.95 | 239.3382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 868 | 57888.868 | 884.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:48;968 | 99.9522 | 239.3381 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 48 | 968 | 57888.968 | 884.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;068 | 99.9545 | 239.3453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 068 | 57889.068 | 884.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;168 | 99.9537 | 239.3704 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 168 | 57889.168 | 884.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;268 | 99.9547 | 239.386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 268 | 57889.268 | 884.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;368 | 99.9559 | 239.3912 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 368 | 57889.368 | 884.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;468 | 99.9551 | 239.4094 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 468 | 57889.468 | 885
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;568 | 99.9551 | 239.434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 568 | 57889.568 | 885.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;668 | 99.9529 | 239.4505 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 668 | 57889.668 | 885.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;768 | 99.9511 | 239.4777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 768 | 57889.768 | 885.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;868 | 99.9486 | 239.5223 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 868 | 57889.868 | 885.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:49;968 | 99.9475 | 239.555 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 49 | 968 | 57889.968 | 885.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;068 | 99.9464 | 239.5778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 068 | 57890.068 | 885.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;168 | 99.9439 | 239.6158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 168 | 57890.168 | 885.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;268 | 99.9446 | 239.6554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 268 | 57890.268 | 885.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;368 | 99.9418 | 239.6798 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 368 | 57890.368 | 885.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;468 | 99.9406 | 239.7085 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 468 | 57890.468 | 886
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;568 | 99.9406 | 239.7483 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 568 | 57890.568 | 886.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;668 | 99.94 | 239.7797 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 668 | 57890.668 | 886.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;768 | 99.9385 | 239.8049 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 768 | 57890.768 | 886.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;868 | 99.9383 | 239.8371 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 868 | 57890.868 | 886.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:50;968 | 99.9395 | 239.8631 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 50 | 968 | 57890.968 | 886.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;068 | 99.9416 | 239.8724 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 068 | 57891.068 | 886.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;168 | 99.9408 | 239.8819 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 168 | 57891.168 | 886.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;268 | 99.9435 | 239.896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 268 | 57891.268 | 886.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;368 | 99.9454 | 239.8964 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 368 | 57891.368 | 886.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;468 | 99.9457 | 239.8889 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 468 | 57891.468 | 887
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;568 | 99.9489 | 239.8908 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 568 | 57891.568 | 887.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;668 | 99.951 | 239.89 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 668 | 57891.668 | 887.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;768 | 99.9516 | 239.88 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 768 | 57891.768 | 887.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;868 | 99.9524 | 239.884 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 868 | 57891.868 | 887.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:51;968 | 99.9533 | 239.9034 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 51 | 968 | 57891.968 | 887.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;068 | 99.9541 | 239.915 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 068 | 57892.068 | 887.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;168 | 99.9528 | 239.925 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 168 | 57892.168 | 887.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;268 | 99.9512 | 239.9456 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 268 | 57892.268 | 887.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;368 | 99.9523 | 239.9652 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 368 | 57892.368 | 887.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;468 | 99.9499 | 239.9803 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 468 | 57892.468 | 888
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;568 | 99.9489 | 240.0094 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 568 | 57892.568 | 888.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;668 | 99.9482 | 240.0493 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 668 | 57892.668 | 888.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;768 | 99.9469 | 240.079 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 768 | 57892.768 | 888.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;868 | 99.9455 | 240.1051 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 868 | 57892.868 | 888.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:52;968 | 99.9443 | 240.1382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 52 | 968 | 57892.968 | 888.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;068 | 99.9427 | 240.1628 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 068 | 57893.068 | 888.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;168 | 99.94 | 240.1761 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 168 | 57893.168 | 888.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;268 | 99.9414 | 240.2014 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 268 | 57893.268 | 888.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;368 | 99.941 | 240.2349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 368 | 57893.368 | 888.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;468 | 99.9385 | 240.2558 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 468 | 57893.468 | 889
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;568 | 99.9361 | 240.274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 568 | 57893.568 | 889.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;668 | 99.9352 | 240.2996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 668 | 57893.668 | 889.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;768 | 99.9339 | 240.3264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 768 | 57893.768 | 889.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;868 | 99.9329 | 240.3415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 868 | 57893.868 | 889.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:53;968 | 99.9353 | 240.3472 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 53 | 968 | 57893.968 | 889.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;068 | 99.9361 | 240.3645 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 068 | 57894.068 | 889.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;168 | 99.9353 | 240.3886 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 168 | 57894.168 | 889.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;268 | 99.9348 | 240.4038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 268 | 57894.268 | 889.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;368 | 99.9367 | 240.4195 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 368 | 57894.368 | 889.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;468 | 99.9375 | 240.4426 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 468 | 57894.468 | 890
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;568 | 99.9374 | 240.4542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 568 | 57894.568 | 890.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;668 | 99.9371 | 240.4526 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 668 | 57894.668 | 890.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;768 | 99.9361 | 240.4568 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 768 | 57894.768 | 890.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;868 | 99.9362 | 240.4659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 868 | 57894.868 | 890.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:54;968 | 99.9365 | 240.4724 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 54 | 968 | 57894.968 | 890.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;068 | 99.9363 | 240.488 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 068 | 57895.068 | 890.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;168 | 99.9343 | 240.5168 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 168 | 57895.168 | 890.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;268 | 99.9336 | 240.542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 268 | 57895.268 | 890.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;368 | 99.9334 | 240.5631 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 368 | 57895.368 | 890.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;468 | 99.9329 | 240.5915 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 468 | 57895.468 | 891
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;568 | 99.9318 | 240.6192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 568 | 57895.568 | 891.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;668 | 99.9301 | 240.637 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 668 | 57895.668 | 891.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;768 | 99.9294 | 240.6607 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 768 | 57895.768 | 891.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;868 | 99.9282 | 240.6962 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 868 | 57895.868 | 891.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:55;968 | 99.9279 | 240.7289 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 55 | 968 | 57895.968 | 891.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;068 | 99.9277 | 240.7607 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 068 | 57896.068 | 891.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;168 | 99.9273 | 240.8003 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 168 | 57896.168 | 891.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;268 | 99.927 | 240.8366 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 268 | 57896.268 | 891.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;368 | 99.9248 | 240.8599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 368 | 57896.368 | 891.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;468 | 99.9263 | 240.8774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 468 | 57896.468 | 892
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;568 | 99.9266 | 240.8922 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 568 | 57896.568 | 892.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;668 | 99.9268 | 240.897 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 668 | 57896.668 | 892.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;768 | 99.926 | 240.9019 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 768 | 57896.768 | 892.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;868 | 99.9262 | 240.9217 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 868 | 57896.868 | 892.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:56;968 | 99.9256 | 240.948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 56 | 968 | 57896.968 | 892.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;068 | 99.9259 | 240.9731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 068 | 57897.068 | 892.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;168 | 99.9255 | 240.9999 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 168 | 57897.168 | 892.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;268 | 99.9256 | 241.0271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 268 | 57897.268 | 892.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;368 | 99.9257 | 241.0462 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 368 | 57897.368 | 892.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;468 | 99.926 | 241.0604 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 468 | 57897.468 | 893
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;568 | 99.925 | 241.0771 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 568 | 57897.568 | 893.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;668 | 99.9246 | 241.0962 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 668 | 57897.668 | 893.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;768 | 99.9232 | 241.1181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 768 | 57897.768 | 893.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;868 | 99.9243 | 241.1456 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 868 | 57897.868 | 893.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:57;968 | 99.9237 | 241.1766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 57 | 968 | 57897.968 | 893.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;068 | 99.9225 | 241.2035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 068 | 57898.068 | 893.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;168 | 99.9222 | 241.2301 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 168 | 57898.168 | 893.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;268 | 99.9229 | 241.2616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 268 | 57898.268 | 893.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;368 | 99.9235 | 241.2912 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 368 | 57898.368 | 893.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;468 | 99.9227 | 241.3147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 468 | 57898.468 | 894
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;568 | 99.9238 | 241.3316 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 568 | 57898.568 | 894.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;668 | 99.9247 | 241.3434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 668 | 57898.668 | 894.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;768 | 99.9258 | 241.3535 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 768 | 57898.768 | 894.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;868 | 99.9264 | 241.3646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 868 | 57898.868 | 894.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:58;968 | 99.9257 | 241.3773 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 58 | 968 | 57898.968 | 894.5
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;068 | 99.9255 | 241.3901 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 068 | 57899.068 | 894.6
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;168 | 99.9274 | 241.4033 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 168 | 57899.168 | 894.7
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;268 | 99.9278 | 241.4181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 268 | 57899.268 | 894.8
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;368 | 99.9287 | 241.435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 368 | 57899.368 | 894.9
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;468 | 99.929 | 241.4536 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 468 | 57899.468 | 895
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;568 | 99.9302 | 241.4681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 568 | 57899.568 | 895.1
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;668 | 99.9318 | 241.4754 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 668 | 57899.668 | 895.2
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;768 | 99.9311 | 241.4798 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 768 | 57899.768 | 895.3
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;868 | 99.9314 | 241.484 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 868 | 57899.868 | 895.4
Data | 10/24/2023 | 16:04:59;968 | 99.9314 | 241.4897 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 04 | 59 | 968 | 57899.968 | 895.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;068 | 99.9317 | 241.4985 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 068 | 57900.068 | 895.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;168 | 99.9322 | 241.5093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 168 | 57900.168 | 895.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;268 | 99.931 | 241.5207 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 268 | 57900.268 | 895.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;368 | 99.9312 | 241.5323 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 368 | 57900.368 | 895.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;468 | 99.9313 | 241.5472 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 468 | 57900.468 | 896
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;568 | 99.9309 | 241.5676 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 568 | 57900.568 | 896.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;668 | 99.9294 | 241.5919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 668 | 57900.668 | 896.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;768 | 99.9287 | 241.6184 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 768 | 57900.768 | 896.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;868 | 99.9286 | 241.6446 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 868 | 57900.868 | 896.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:00;968 | 99.9296 | 241.6714 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 00 | 968 | 57900.968 | 896.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;068 | 99.928 | 241.6997 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 068 | 57901.068 | 896.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;168 | 99.9284 | 241.7313 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 168 | 57901.168 | 896.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;268 | 99.9283 | 241.7647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 268 | 57901.268 | 896.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;368 | 99.9304 | 241.7953 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 368 | 57901.368 | 896.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;468 | 99.93 | 241.8219 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 468 | 57901.468 | 897
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;568 | 99.9318 | 241.8443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 568 | 57901.568 | 897.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;668 | 99.9323 | 241.8574 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 668 | 57901.668 | 897.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;768 | 99.9343 | 241.8615 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 768 | 57901.768 | 897.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;868 | 99.9364 | 241.8665 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 868 | 57901.868 | 897.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:01;968 | 99.9366 | 241.8745 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 01 | 968 | 57901.968 | 897.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;068 | 99.9373 | 241.8832 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 068 | 57902.068 | 897.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;168 | 99.94 | 241.8961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 168 | 57902.168 | 897.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;268 | 99.9421 | 241.9142 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 268 | 57902.268 | 897.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;368 | 99.9426 | 241.9289 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 368 | 57902.368 | 897.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;468 | 99.9452 | 241.9375 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 468 | 57902.468 | 898
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;568 | 99.948 | 241.9438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 568 | 57902.568 | 898.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;668 | 99.9493 | 241.947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 668 | 57902.668 | 898.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;768 | 99.9503 | 241.9456 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 768 | 57902.768 | 898.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;868 | 99.952 | 241.9509 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 868 | 57902.868 | 898.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:02;968 | 99.9524 | 241.9684 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 02 | 968 | 57902.968 | 898.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;068 | 99.9532 | 241.9887 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 068 | 57903.068 | 898.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;168 | 99.9557 | 242.0077 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 168 | 57903.168 | 898.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;268 | 99.9579 | 242.0275 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 268 | 57903.268 | 898.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;368 | 99.9592 | 242.0417 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 368 | 57903.368 | 898.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;468 | 99.9614 | 242.0448 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 468 | 57903.468 | 899
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;568 | 99.9647 | 242.0437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 568 | 57903.568 | 899.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;668 | 99.9667 | 242.0427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 668 | 57903.668 | 899.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;768 | 99.969 | 242.0385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 768 | 57903.768 | 899.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;868 | 99.9694 | 242.0342 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 868 | 57903.868 | 899.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:03;968 | 99.9706 | 242.0326 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 03 | 968 | 57903.968 | 899.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;068 | 99.9708 | 242.0357 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 068 | 57904.068 | 899.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;168 | 99.9729 | 242.0416 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 168 | 57904.168 | 899.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;268 | 99.9727 | 242.0446 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 268 | 57904.268 | 899.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;368 | 99.9716 | 242.0594 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 368 | 57904.368 | 899.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;468 | 99.9712 | 242.0894 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 468 | 57904.468 | 900
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;568 | 99.9706 | 242.1182 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 568 | 57904.568 | 900.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;668 | 99.9705 | 242.1463 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 668 | 57904.668 | 900.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;768 | 99.9706 | 242.1824 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 768 | 57904.768 | 900.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;868 | 99.9706 | 242.2226 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 868 | 57904.868 | 900.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:04;968 | 99.9702 | 242.2607 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 04 | 968 | 57904.968 | 900.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;068 | 99.9686 | 242.3035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 068 | 57905.068 | 900.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;168 | 99.9695 | 242.3493 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 168 | 57905.168 | 900.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;268 | 99.9691 | 242.3852 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 268 | 57905.268 | 900.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;368 | 99.9706 | 242.4162 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 368 | 57905.368 | 900.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;468 | 99.9711 | 242.4521 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 468 | 57905.468 | 901
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;568 | 99.973 | 242.483 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 568 | 57905.568 | 901.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;668 | 99.975 | 242.5038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 668 | 57905.668 | 901.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;768 | 99.9753 | 242.5272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 768 | 57905.768 | 901.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;868 | 99.9781 | 242.5512 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 868 | 57905.868 | 901.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:05;968 | 99.9773 | 242.5636 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 05 | 968 | 57905.968 | 901.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;068 | 99.9791 | 242.5718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 068 | 57906.068 | 901.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;168 | 99.9817 | 242.5857 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 168 | 57906.168 | 901.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;268 | 99.9844 | 242.5947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 268 | 57906.268 | 901.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;368 | 99.9844 | 242.5952 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 368 | 57906.368 | 901.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;468 | 99.9848 | 242.6055 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 468 | 57906.468 | 902
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;568 | 99.9858 | 242.6231 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 568 | 57906.568 | 902.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;668 | 99.9863 | 242.6255 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 668 | 57906.668 | 902.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;768 | 99.9851 | 242.6203 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 768 | 57906.768 | 902.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;868 | 99.9847 | 242.6265 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 868 | 57906.868 | 902.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:06;968 | 99.9849 | 242.6312 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 06 | 968 | 57906.968 | 902.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;068 | 99.9846 | 242.6253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 068 | 57907.068 | 902.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;168 | 99.9834 | 242.6244 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 168 | 57907.168 | 902.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;268 | 99.9831 | 242.6303 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 268 | 57907.268 | 902.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;368 | 99.9803 | 242.6328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 368 | 57907.368 | 902.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;468 | 99.9792 | 242.6412 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 468 | 57907.468 | 903
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;568 | 99.9801 | 242.6651 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 568 | 57907.568 | 903.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;668 | 99.9809 | 242.6816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 668 | 57907.668 | 903.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;768 | 99.9798 | 242.6808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 768 | 57907.768 | 903.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;868 | 99.9785 | 242.6851 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 868 | 57907.868 | 903.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:07;968 | 99.9801 | 242.6939 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 07 | 968 | 57907.968 | 903.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;068 | 99.9817 | 242.6907 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 068 | 57908.068 | 903.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;168 | 99.9803 | 242.6873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 168 | 57908.168 | 903.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;268 | 99.9792 | 242.6967 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 268 | 57908.268 | 903.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;368 | 99.9796 | 242.7041 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 368 | 57908.368 | 903.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;468 | 99.9812 | 242.7048 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 468 | 57908.468 | 904
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;568 | 99.984 | 242.714 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 568 | 57908.568 | 904.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;668 | 99.9838 | 242.7249 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 668 | 57908.668 | 904.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;768 | 99.9867 | 242.7209 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 768 | 57908.768 | 904.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;868 | 99.9894 | 242.7139 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 868 | 57908.868 | 904.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:08;968 | 99.9905 | 242.7144 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 08 | 968 | 57908.968 | 904.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;068 | 99.9915 | 242.7066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 068 | 57909.068 | 904.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;168 | 99.9953 | 242.6884 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 168 | 57909.168 | 904.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;268 | 99.9955 | 242.679 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 268 | 57909.268 | 904.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;368 | 99.9962 | 242.6779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 368 | 57909.368 | 904.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;468 | 99.9974 | 242.6752 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 468 | 57909.468 | 905
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;568 | 99.9968 | 242.6826 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 568 | 57909.568 | 905.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;668 | 99.9956 | 242.7063 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 668 | 57909.668 | 905.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;768 | 99.9939 | 242.7288 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 768 | 57909.768 | 905.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;868 | 99.9935 | 242.7484 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 868 | 57909.868 | 905.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:09;968 | 99.992 | 242.7796 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 09 | 968 | 57909.968 | 905.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;068 | 99.9903 | 242.8169 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 068 | 57910.068 | 905.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;168 | 99.9875 | 242.8487 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 168 | 57910.168 | 905.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;268 | 99.9867 | 242.8859 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 268 | 57910.268 | 905.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;368 | 99.9841 | 242.9327 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 368 | 57910.368 | 905.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;468 | 99.9816 | 242.9766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 468 | 57910.468 | 906
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;568 | 99.9784 | 243.0176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 568 | 57910.568 | 906.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;668 | 99.9786 | 243.0656 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 668 | 57910.668 | 906.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;768 | 99.9759 | 243.1091 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 768 | 57910.768 | 906.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;868 | 99.9753 | 243.1367 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 868 | 57910.868 | 906.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:10;968 | 99.9752 | 243.1613 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 10 | 968 | 57910.968 | 906.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;068 | 99.9758 | 243.186 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 068 | 57911.068 | 906.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;168 | 99.9775 | 243.1959 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 168 | 57911.168 | 906.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;268 | 99.9783 | 243.1945 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 268 | 57911.268 | 906.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;368 | 99.9773 | 243.1975 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 368 | 57911.368 | 906.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;468 | 99.9797 | 243.1946 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 468 | 57911.468 | 907
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;568 | 99.9818 | 243.1781 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 568 | 57911.568 | 907.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;668 | 99.9823 | 243.1653 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 668 | 57911.668 | 907.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;768 | 99.9826 | 243.1586 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 768 | 57911.768 | 907.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;868 | 99.9829 | 243.1428 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 868 | 57911.868 | 907.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:11;968 | 99.9835 | 243.1278 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 11 | 968 | 57911.968 | 907.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;068 | 99.9839 | 243.1304 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 068 | 57912.068 | 907.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;168 | 99.9845 | 243.1369 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 168 | 57912.168 | 907.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;268 | 99.9846 | 243.1358 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 268 | 57912.268 | 907.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;368 | 99.9838 | 243.1438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 368 | 57912.368 | 907.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;468 | 99.9816 | 243.1626 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 468 | 57912.468 | 908
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;568 | 99.9814 | 243.1762 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 568 | 57912.568 | 908.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;668 | 99.9806 | 243.1948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 668 | 57912.668 | 908.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;768 | 99.9763 | 243.2309 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 768 | 57912.768 | 908.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;868 | 99.9754 | 243.2703 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 868 | 57912.868 | 908.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:12;968 | 99.9731 | 243.306 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 12 | 968 | 57912.968 | 908.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;068 | 99.9708 | 243.3536 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 068 | 57913.068 | 908.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;168 | 99.9692 | 243.4071 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 168 | 57913.168 | 908.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;268 | 99.9666 | 243.4455 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 268 | 57913.268 | 908.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;368 | 99.9638 | 243.4809 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 368 | 57913.368 | 908.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;468 | 99.962 | 243.5264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 468 | 57913.468 | 909
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;568 | 99.9604 | 243.5661 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 568 | 57913.568 | 909.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;668 | 99.9584 | 243.5946 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 668 | 57913.668 | 909.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;768 | 99.9578 | 243.6259 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 768 | 57913.768 | 909.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;868 | 99.9585 | 243.6554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 868 | 57913.868 | 909.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:13;968 | 99.9603 | 243.6701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 13 | 968 | 57913.968 | 909.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;068 | 99.96 | 243.6765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 068 | 57914.068 | 909.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;168 | 99.961 | 243.6826 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 168 | 57914.168 | 909.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;268 | 99.9621 | 243.6874 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 268 | 57914.268 | 909.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;368 | 99.9641 | 243.6811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 368 | 57914.368 | 909.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;468 | 99.964 | 243.665 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 468 | 57914.468 | 910
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;568 | 99.9672 | 243.6558 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 568 | 57914.568 | 910.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;668 | 99.9672 | 243.6518 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 668 | 57914.668 | 910.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;768 | 99.969 | 243.644 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 768 | 57914.768 | 910.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;868 | 99.9699 | 243.6424 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 868 | 57914.868 | 910.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:14;968 | 99.9705 | 243.6516 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 14 | 968 | 57914.968 | 910.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;068 | 99.9712 | 243.655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 068 | 57915.068 | 910.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;168 | 99.9724 | 243.6492 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 168 | 57915.168 | 910.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;268 | 99.9711 | 243.6465 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 268 | 57915.268 | 910.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;368 | 99.9711 | 243.6458 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 368 | 57915.368 | 910.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;468 | 99.9693 | 243.6419 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 468 | 57915.468 | 911
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;568 | 99.9685 | 243.6476 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 568 | 57915.568 | 911.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;668 | 99.9667 | 243.6674 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 668 | 57915.668 | 911.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;768 | 99.9645 | 243.6876 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 768 | 57915.768 | 911.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;868 | 99.9636 | 243.7087 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 868 | 57915.868 | 911.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:15;968 | 99.9618 | 243.7406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 15 | 968 | 57915.968 | 911.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;068 | 99.9613 | 243.772 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 068 | 57916.068 | 911.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;168 | 99.9584 | 243.7911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 168 | 57916.168 | 911.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;268 | 99.9563 | 243.8107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 268 | 57916.268 | 911.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;368 | 99.956 | 243.8352 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 368 | 57916.368 | 911.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;468 | 99.955 | 243.8548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 468 | 57916.468 | 912
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;568 | 99.9553 | 243.8745 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 568 | 57916.568 | 912.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;668 | 99.9551 | 243.9048 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 668 | 57916.668 | 912.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;768 | 99.9564 | 243.9283 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 768 | 57916.768 | 912.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;868 | 99.9581 | 243.9322 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 868 | 57916.868 | 912.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:16;968 | 99.959 | 243.928 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 16 | 968 | 57916.968 | 912.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;068 | 99.9605 | 243.9186 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 068 | 57917.068 | 912.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;168 | 99.9629 | 243.8989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 168 | 57917.168 | 912.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;268 | 99.966 | 243.8762 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 268 | 57917.268 | 912.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;368 | 99.9667 | 243.8614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 368 | 57917.368 | 912.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;468 | 99.9688 | 243.8488 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 468 | 57917.468 | 913
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;568 | 99.9715 | 243.8335 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 568 | 57917.568 | 913.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;668 | 99.9731 | 243.8215 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 668 | 57917.668 | 913.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;768 | 99.972 | 243.8145 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 768 | 57917.768 | 913.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;868 | 99.9729 | 243.8092 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 868 | 57917.868 | 913.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:17;968 | 99.9737 | 243.8081 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 17 | 968 | 57917.968 | 913.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;068 | 99.9745 | 243.8136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 068 | 57918.068 | 913.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;168 | 99.9746 | 243.8205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 168 | 57918.168 | 913.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;268 | 99.9739 | 243.8268 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 268 | 57918.268 | 913.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;368 | 99.9725 | 243.8397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 368 | 57918.368 | 913.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;468 | 99.972 | 243.8598 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 468 | 57918.468 | 914
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;568 | 99.972 | 243.8811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 568 | 57918.568 | 914.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;668 | 99.9714 | 243.9068 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 668 | 57918.668 | 914.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;768 | 99.9704 | 243.9387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 768 | 57918.768 | 914.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;868 | 99.9727 | 243.9612 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 868 | 57918.868 | 914.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:18;968 | 99.9738 | 243.9693 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 18 | 968 | 57918.968 | 914.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;068 | 99.9743 | 243.9748 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 068 | 57919.068 | 914.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;168 | 99.9769 | 243.9765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 168 | 57919.168 | 914.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;268 | 99.9776 | 243.9697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 268 | 57919.268 | 914.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;368 | 99.9779 | 243.9612 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 368 | 57919.368 | 914.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;468 | 99.9803 | 243.9559 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 468 | 57919.468 | 915
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;568 | 99.9839 | 243.9473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 568 | 57919.568 | 915.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;668 | 99.9849 | 243.9345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 668 | 57919.668 | 915.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;768 | 99.9845 | 243.9262 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 768 | 57919.768 | 915.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;868 | 99.9857 | 243.9212 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 868 | 57919.868 | 915.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:19;968 | 99.9863 | 243.9136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 19 | 968 | 57919.968 | 915.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;068 | 99.9873 | 243.9103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 068 | 57920.068 | 915.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;168 | 99.9865 | 243.9155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 168 | 57920.168 | 915.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;268 | 99.9871 | 243.9218 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 268 | 57920.268 | 915.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;368 | 99.9884 | 243.9264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 368 | 57920.368 | 915.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;468 | 99.9886 | 243.9304 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 468 | 57920.468 | 916
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;568 | 99.9878 | 243.9328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 568 | 57920.568 | 916.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;668 | 99.9875 | 243.9329 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 668 | 57920.668 | 916.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;768 | 99.9884 | 243.9384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 768 | 57920.768 | 916.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;868 | 99.9887 | 243.9526 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 868 | 57920.868 | 916.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:20;968 | 99.9859 | 243.9694 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 20 | 968 | 57920.968 | 916.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;068 | 99.9834 | 243.9893 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 068 | 57921.068 | 916.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;168 | 99.9826 | 244.0169 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 168 | 57921.168 | 916.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;268 | 99.9822 | 244.0438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 268 | 57921.268 | 916.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;368 | 99.9821 | 244.0626 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 368 | 57921.368 | 916.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;468 | 99.9819 | 244.0834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 468 | 57921.468 | 917
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;568 | 99.9819 | 244.1107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 568 | 57921.568 | 917.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;668 | 99.9808 | 244.1396 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 668 | 57921.668 | 917.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;768 | 99.9796 | 244.1667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 768 | 57921.768 | 917.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;868 | 99.9806 | 244.1903 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 868 | 57921.868 | 917.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:21;968 | 99.9834 | 244.2038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 21 | 968 | 57921.968 | 917.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;068 | 99.9845 | 244.2054 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 068 | 57922.068 | 917.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;168 | 99.9866 | 244.2077 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 168 | 57922.168 | 917.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;268 | 99.987 | 244.2117 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 268 | 57922.268 | 917.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;368 | 99.9887 | 244.2072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 368 | 57922.368 | 917.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;468 | 99.99 | 244.1985 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 468 | 57922.468 | 918
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;568 | 99.9896 | 244.1947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 568 | 57922.568 | 918.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;668 | 99.9907 | 244.191 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 668 | 57922.668 | 918.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;768 | 99.9914 | 244.1846 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 768 | 57922.768 | 918.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;868 | 99.9925 | 244.1861 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 868 | 57922.868 | 918.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:22;968 | 99.9926 | 244.1962 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 22 | 968 | 57922.968 | 918.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;068 | 99.9921 | 244.2047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 068 | 57923.068 | 918.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;168 | 99.992 | 244.2142 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 168 | 57923.168 | 918.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;268 | 99.992 | 244.2294 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 268 | 57923.268 | 918.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;368 | 99.9897 | 244.2524 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 368 | 57923.368 | 918.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;468 | 99.9866 | 244.2827 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 468 | 57923.468 | 919
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;568 | 99.9863 | 244.319 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 568 | 57923.568 | 919.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;668 | 99.9839 | 244.3571 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 668 | 57923.668 | 919.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;768 | 99.9799 | 244.3891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 768 | 57923.768 | 919.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;868 | 99.979 | 244.4202 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 868 | 57923.868 | 919.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:23;968 | 99.9757 | 244.4556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 23 | 968 | 57923.968 | 919.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;068 | 99.9752 | 244.4885 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 068 | 57924.068 | 919.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;168 | 99.9741 | 244.517 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 168 | 57924.168 | 919.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;268 | 99.9732 | 244.544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 268 | 57924.268 | 919.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;368 | 99.9719 | 244.5726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 368 | 57924.368 | 919.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;468 | 99.9721 | 244.5987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 468 | 57924.468 | 920
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;568 | 99.9711 | 244.6157 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 568 | 57924.568 | 920.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;668 | 99.9694 | 244.6242 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 668 | 57924.668 | 920.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;768 | 99.9694 | 244.6259 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 768 | 57924.768 | 920.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;868 | 99.9703 | 244.6195 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 868 | 57924.868 | 920.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:24;968 | 99.9707 | 244.6095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 24 | 968 | 57924.968 | 920.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;068 | 99.9703 | 244.6079 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 068 | 57925.068 | 920.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;168 | 99.9717 | 244.6129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 168 | 57925.168 | 920.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;268 | 99.9736 | 244.6158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 268 | 57925.268 | 920.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;368 | 99.976 | 244.615 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 368 | 57925.368 | 920.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;468 | 99.976 | 244.6095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 468 | 57925.468 | 921
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;568 | 99.9774 | 244.5921 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 568 | 57925.568 | 921.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;668 | 99.9798 | 244.5643 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 668 | 57925.668 | 921.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;768 | 99.9795 | 244.5387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 768 | 57925.768 | 921.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;868 | 99.9791 | 244.5157 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 868 | 57925.868 | 921.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:25;968 | 99.9815 | 244.4927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 25 | 968 | 57925.968 | 921.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;068 | 99.9808 | 244.481 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 068 | 57926.068 | 921.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;168 | 99.9775 | 244.486 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 168 | 57926.168 | 921.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;268 | 99.9773 | 244.5005 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 268 | 57926.268 | 921.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;368 | 99.9759 | 244.5194 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 368 | 57926.368 | 921.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;468 | 99.976 | 244.5384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 468 | 57926.468 | 922
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;568 | 99.9743 | 244.5522 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 568 | 57926.568 | 922.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;668 | 99.972 | 244.5591 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 668 | 57926.668 | 922.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;768 | 99.9691 | 244.5697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 768 | 57926.768 | 922.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;868 | 99.9681 | 244.5892 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 868 | 57926.868 | 922.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:26;968 | 99.9646 | 244.6145 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 26 | 968 | 57926.968 | 922.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;068 | 99.9622 | 244.6469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 068 | 57927.068 | 922.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;168 | 99.9603 | 244.6874 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 168 | 57927.168 | 922.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;268 | 99.9587 | 244.727 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 268 | 57927.268 | 922.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;368 | 99.9566 | 244.7593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 368 | 57927.368 | 922.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;468 | 99.9543 | 244.7896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 468 | 57927.468 | 923
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;568 | 99.9528 | 244.8181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 568 | 57927.568 | 923.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;668 | 99.9529 | 244.8395 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 668 | 57927.668 | 923.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;768 | 99.9514 | 244.853 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 768 | 57927.768 | 923.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;868 | 99.9528 | 244.8604 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 868 | 57927.868 | 923.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:27;968 | 99.9539 | 244.8627 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 27 | 968 | 57927.968 | 923.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;068 | 99.9542 | 244.8618 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 068 | 57928.068 | 923.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;168 | 99.9565 | 244.8561 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 168 | 57928.168 | 923.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;268 | 99.9581 | 244.8454 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 268 | 57928.268 | 923.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;368 | 99.9588 | 244.8319 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 368 | 57928.368 | 923.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;468 | 99.9597 | 244.8173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 468 | 57928.468 | 924
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;568 | 99.9607 | 244.8027 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 568 | 57928.568 | 924.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;668 | 99.9617 | 244.7838 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 668 | 57928.668 | 924.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;768 | 99.9623 | 244.76 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 768 | 57928.768 | 924.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;868 | 99.9632 | 244.7388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 868 | 57928.868 | 924.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:28;968 | 99.9629 | 244.7262 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 28 | 968 | 57928.968 | 924.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;068 | 99.9622 | 244.7236 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 068 | 57929.068 | 924.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;168 | 99.9619 | 244.728 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 168 | 57929.168 | 924.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;268 | 99.9607 | 244.7361 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 268 | 57929.268 | 924.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;368 | 99.9595 | 244.7489 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 368 | 57929.368 | 924.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;468 | 99.9573 | 244.7653 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 468 | 57929.468 | 925
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;568 | 99.9565 | 244.7806 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 568 | 57929.568 | 925.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;668 | 99.9557 | 244.7937 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 668 | 57929.668 | 925.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;768 | 99.9543 | 244.8058 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 768 | 57929.768 | 925.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;868 | 99.9535 | 244.8202 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 868 | 57929.868 | 925.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:29;968 | 99.9529 | 244.8386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 29 | 968 | 57929.968 | 925.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;068 | 99.9518 | 244.8597 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 068 | 57930.068 | 925.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;168 | 99.9529 | 244.8808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 168 | 57930.168 | 925.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;268 | 99.9529 | 244.8977 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 268 | 57930.268 | 925.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;368 | 99.9538 | 244.9079 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 368 | 57930.368 | 925.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;468 | 99.9545 | 244.9123 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 468 | 57930.468 | 926
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;568 | 99.9546 | 244.9093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 568 | 57930.568 | 926.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;668 | 99.9551 | 244.8999 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 668 | 57930.668 | 926.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;768 | 99.9567 | 244.8935 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 768 | 57930.768 | 926.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;868 | 99.9565 | 244.8935 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 868 | 57930.868 | 926.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:30;968 | 99.9569 | 244.8975 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 30 | 968 | 57930.968 | 926.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;068 | 99.9574 | 244.9089 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 068 | 57931.068 | 926.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;168 | 99.9563 | 244.929 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 168 | 57931.168 | 926.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;268 | 99.9566 | 244.9461 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 268 | 57931.268 | 926.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;368 | 99.9562 | 244.9547 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 368 | 57931.368 | 926.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;468 | 99.9554 | 244.9622 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 468 | 57931.468 | 927
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;568 | 99.9536 | 244.9715 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 568 | 57931.568 | 927.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;668 | 99.9525 | 244.9828 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 668 | 57931.668 | 927.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;768 | 99.9498 | 245.0059 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 768 | 57931.768 | 927.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;868 | 99.949 | 245.0437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 868 | 57931.868 | 927.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:31;968 | 99.949 | 245.0843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 31 | 968 | 57931.968 | 927.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;068 | 99.9472 | 245.1229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 068 | 57932.068 | 927.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;168 | 99.946 | 245.1614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 168 | 57932.168 | 927.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;268 | 99.9463 | 245.197 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 268 | 57932.268 | 927.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;368 | 99.9444 | 245.2247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 368 | 57932.368 | 927.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;468 | 99.9445 | 245.2497 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 468 | 57932.468 | 928
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;568 | 99.943 | 245.2762 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 568 | 57932.568 | 928.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;668 | 99.9445 | 245.2961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 668 | 57932.668 | 928.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;768 | 99.9442 | 245.3082 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 768 | 57932.768 | 928.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;868 | 99.9451 | 245.3211 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 868 | 57932.868 | 928.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:32;968 | 99.9458 | 245.332 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 32 | 968 | 57932.968 | 928.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;068 | 99.9465 | 245.3344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 068 | 57933.068 | 928.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;168 | 99.9481 | 245.3331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 168 | 57933.168 | 928.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;268 | 99.9494 | 245.3322 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 268 | 57933.268 | 928.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;368 | 99.9506 | 245.3249 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 368 | 57933.368 | 928.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;468 | 99.9517 | 245.3129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 468 | 57933.468 | 929
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;568 | 99.9522 | 245.3072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 568 | 57933.568 | 929.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;668 | 99.9527 | 245.3076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 668 | 57933.668 | 929.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;768 | 99.9513 | 245.3097 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 768 | 57933.768 | 929.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;868 | 99.953 | 245.3186 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 868 | 57933.868 | 929.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:33;968 | 99.9527 | 245.3354 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 33 | 968 | 57933.968 | 929.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;068 | 99.9527 | 245.3506 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 068 | 57934.068 | 929.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;168 | 99.9507 | 245.3643 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 168 | 57934.168 | 929.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;268 | 99.9503 | 245.3828 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 268 | 57934.268 | 929.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;368 | 99.9506 | 245.4036 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 368 | 57934.368 | 929.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;468 | 99.9498 | 245.4205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 468 | 57934.468 | 930
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;568 | 99.9502 | 245.4319 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 568 | 57934.568 | 930.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;668 | 99.9484 | 245.4486 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 668 | 57934.668 | 930.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;768 | 99.9488 | 245.4719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 768 | 57934.768 | 930.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;868 | 99.9501 | 245.4873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 868 | 57934.868 | 930.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:34;968 | 99.9498 | 245.4966 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 34 | 968 | 57934.968 | 930.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;068 | 99.9495 | 245.5093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 068 | 57935.068 | 930.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;168 | 99.9504 | 245.516 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 168 | 57935.168 | 930.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;268 | 99.9513 | 245.5105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 268 | 57935.268 | 930.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;368 | 99.9527 | 245.5053 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 368 | 57935.368 | 930.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;468 | 99.953 | 245.5032 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 468 | 57935.468 | 931
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;568 | 99.9545 | 245.4929 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 568 | 57935.568 | 931.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;668 | 99.9573 | 245.4788 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 668 | 57935.668 | 931.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;768 | 99.9595 | 245.4719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 768 | 57935.768 | 931.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;868 | 99.9608 | 245.4621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 868 | 57935.868 | 931.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:35;968 | 99.9651 | 245.443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 35 | 968 | 57935.968 | 931.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;068 | 99.9688 | 245.4245 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 068 | 57936.068 | 931.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;168 | 99.9722 | 245.4066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 168 | 57936.168 | 931.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;268 | 99.9748 | 245.3802 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 268 | 57936.268 | 931.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;368 | 99.9797 | 245.3482 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 368 | 57936.368 | 931.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;468 | 99.9833 | 245.3177 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 468 | 57936.468 | 932
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;568 | 99.9861 | 245.283 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 568 | 57936.568 | 932.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;668 | 99.9879 | 245.2435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 668 | 57936.668 | 932.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;768 | 99.9894 | 245.2143 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 768 | 57936.768 | 932.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;868 | 99.991 | 245.1947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 868 | 57936.868 | 932.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:36;968 | 99.9918 | 245.1728 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 36 | 968 | 57936.968 | 932.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;068 | 99.9922 | 245.1614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 068 | 57937.068 | 932.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;168 | 99.9925 | 245.1693 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 168 | 57937.168 | 932.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;268 | 99.9923 | 245.18 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 268 | 57937.268 | 932.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;368 | 99.9924 | 245.1891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 368 | 57937.368 | 932.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;468 | 99.9913 | 245.2064 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 468 | 57937.468 | 933
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;568 | 99.9923 | 245.2271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 568 | 57937.568 | 933.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;668 | 99.9924 | 245.2408 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 668 | 57937.668 | 933.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;768 | 99.9921 | 245.2599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 768 | 57937.768 | 933.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;868 | 99.9922 | 245.2918 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 868 | 57937.868 | 933.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:37;968 | 99.9925 | 245.3152 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 37 | 968 | 57937.968 | 933.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;068 | 99.993 | 245.3293 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 068 | 57938.068 | 933.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;168 | 99.9925 | 245.3545 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 168 | 57938.168 | 933.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;268 | 99.9944 | 245.3813 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 268 | 57938.268 | 933.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;368 | 99.9973 | 245.3925 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 368 | 57938.368 | 933.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;468 | 99.9998 | 245.397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 468 | 57938.468 | 934
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;568 | 100.0044 | 245.402 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 568 | 57938.568 | 934.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;668 | 100.0043 | 245.3931 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 668 | 57938.668 | 934.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;768 | 100.0061 | 245.3712 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 768 | 57938.768 | 934.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;868 | 100.0092 | 245.3541 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 868 | 57938.868 | 934.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:38;968 | 100.0143 | 245.3378 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 38 | 968 | 57938.968 | 934.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;068 | 100.016 | 245.315 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 068 | 57939.068 | 934.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;168 | 100.0194 | 245.297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 168 | 57939.168 | 934.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;268 | 100.0226 | 245.2882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 268 | 57939.268 | 934.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;368 | 100.0249 | 245.274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 368 | 57939.368 | 934.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;468 | 100.0265 | 245.2551 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 468 | 57939.468 | 935
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;568 | 100.0279 | 245.2429 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 568 | 57939.568 | 935.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;668 | 100.0291 | 245.2338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 668 | 57939.668 | 935.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;768 | 100.029 | 245.2233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 768 | 57939.768 | 935.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;868 | 100.0303 | 245.226 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 868 | 57939.868 | 935.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:39;968 | 100.0321 | 245.2444 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 39 | 968 | 57939.968 | 935.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;068 | 100.0325 | 245.2611 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 068 | 57940.068 | 935.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;168 | 100.032 | 245.2793 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 168 | 57940.168 | 935.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;268 | 100.0324 | 245.308 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 268 | 57940.268 | 935.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;368 | 100.0331 | 245.3364 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 368 | 57940.368 | 935.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;468 | 100.0325 | 245.3573 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 468 | 57940.468 | 936
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;568 | 100.0306 | 245.3816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 568 | 57940.568 | 936.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;668 | 100.0295 | 245.4104 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 668 | 57940.668 | 936.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;768 | 100.0293 | 245.4338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 768 | 57940.768 | 936.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;868 | 100.0299 | 245.4561 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 868 | 57940.868 | 936.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:40;968 | 100.0306 | 245.4845 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 40 | 968 | 57940.968 | 936.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;068 | 100.0321 | 245.5079 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 068 | 57941.068 | 936.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;168 | 100.0336 | 245.5201 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 168 | 57941.168 | 936.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;268 | 100.0341 | 245.5277 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 268 | 57941.268 | 936.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;368 | 100.0342 | 245.53 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 368 | 57941.368 | 936.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;468 | 100.0351 | 245.5213 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 468 | 57941.468 | 937
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;568 | 100.0388 | 245.5134 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 568 | 57941.568 | 937.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;668 | 100.0384 | 245.5173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 668 | 57941.668 | 937.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;768 | 100.0396 | 245.5219 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 768 | 57941.768 | 937.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;868 | 100.0408 | 245.5226 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 868 | 57941.868 | 937.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:41;968 | 100.042 | 245.5294 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 41 | 968 | 57941.968 | 937.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;068 | 100.0415 | 245.5412 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 068 | 57942.068 | 937.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;168 | 100.0431 | 245.55 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 168 | 57942.168 | 937.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;268 | 100.0445 | 245.5583 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 268 | 57942.268 | 937.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;368 | 100.0462 | 245.5695 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 368 | 57942.368 | 937.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;468 | 100.0462 | 245.5733 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 468 | 57942.468 | 938
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;568 | 100.0474 | 245.5686 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 568 | 57942.568 | 938.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;668 | 100.0482 | 245.5688 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 668 | 57942.668 | 938.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;768 | 100.0481 | 245.5723 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 768 | 57942.768 | 938.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;868 | 100.0484 | 245.5709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 868 | 57942.868 | 938.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:42;968 | 100.0489 | 245.5771 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 42 | 968 | 57942.968 | 938.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;068 | 100.049 | 245.5975 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 068 | 57943.068 | 938.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;168 | 100.0495 | 245.6136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 168 | 57943.168 | 938.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;268 | 100.049 | 245.622 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 268 | 57943.268 | 938.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;368 | 100.0504 | 245.6333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 368 | 57943.368 | 938.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;468 | 100.0493 | 245.6434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 468 | 57943.468 | 939
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;568 | 100.0502 | 245.6461 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 568 | 57943.568 | 939.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;668 | 100.0491 | 245.6522 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 668 | 57943.668 | 939.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;768 | 100.0499 | 245.6671 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 768 | 57943.768 | 939.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;868 | 100.0494 | 245.6791 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 868 | 57943.868 | 939.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:43;968 | 100.0496 | 245.6876 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 43 | 968 | 57943.968 | 939.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;068 | 100.0493 | 245.7004 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 068 | 57944.068 | 939.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;168 | 100.0489 | 245.7115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 168 | 57944.168 | 939.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;268 | 100.0487 | 245.7148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 268 | 57944.268 | 939.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;368 | 100.0487 | 245.7227 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 368 | 57944.368 | 939.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;468 | 100.0473 | 245.7406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 468 | 57944.468 | 940
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;568 | 100.0468 | 245.7605 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 568 | 57944.568 | 940.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;668 | 100.0455 | 245.7816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 668 | 57944.668 | 940.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;768 | 100.044 | 245.8042 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 768 | 57944.768 | 940.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;868 | 100.0427 | 245.8264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 868 | 57944.868 | 940.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:44;968 | 100.0426 | 245.8479 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 44 | 968 | 57944.968 | 940.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;068 | 100.0409 | 245.8684 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 068 | 57945.068 | 940.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;168 | 100.0403 | 245.8896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 168 | 57945.168 | 940.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;268 | 100.0392 | 245.9113 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 268 | 57945.268 | 940.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;368 | 100.0394 | 245.9286 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 368 | 57945.368 | 940.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;468 | 100.0373 | 245.9426 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 468 | 57945.468 | 941
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;568 | 100.0361 | 245.957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 568 | 57945.568 | 941.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;668 | 100.035 | 245.9685 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 668 | 57945.668 | 941.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;768 | 100.0334 | 245.9766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 768 | 57945.768 | 941.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;868 | 100.0314 | 245.9904 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 868 | 57945.868 | 941.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:45;968 | 100.0311 | 246.0093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 45 | 968 | 57945.968 | 941.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;068 | 100.0302 | 246.0233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 068 | 57946.068 | 941.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;168 | 100.0291 | 246.032 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 168 | 57946.168 | 941.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;268 | 100.0296 | 246.0388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 268 | 57946.268 | 941.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;368 | 100.0295 | 246.0449 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 368 | 57946.368 | 941.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;468 | 100.0289 | 246.0517 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 468 | 57946.468 | 942
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;568 | 100.0279 | 246.0622 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 568 | 57946.568 | 942.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;668 | 100.0294 | 246.0733 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 668 | 57946.668 | 942.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;768 | 100.0315 | 246.0784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 768 | 57946.768 | 942.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;868 | 100.0334 | 246.0761 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 868 | 57946.868 | 942.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:46;968 | 100.0342 | 246.0681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 46 | 968 | 57946.968 | 942.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;068 | 100.0349 | 246.0548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 068 | 57947.068 | 942.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;168 | 100.0373 | 246.0367 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 168 | 57947.168 | 942.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;268 | 100.0393 | 246.0162 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 268 | 57947.268 | 942.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;368 | 100.0406 | 245.9928 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 368 | 57947.368 | 942.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;468 | 100.0414 | 245.9655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 468 | 57947.468 | 943
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;568 | 100.0437 | 245.9377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 568 | 57947.568 | 943.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;668 | 100.0437 | 245.9135 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 668 | 57947.668 | 943.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;768 | 100.0432 | 245.8969 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 768 | 57947.768 | 943.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;868 | 100.0434 | 245.8911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 868 | 57947.868 | 943.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:47;968 | 100.0421 | 245.8979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 47 | 968 | 57947.968 | 943.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;068 | 100.0421 | 245.9145 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 068 | 57948.068 | 943.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;168 | 100.0397 | 245.9346 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 168 | 57948.168 | 943.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;268 | 100.0387 | 245.9555 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 268 | 57948.268 | 943.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;368 | 100.0384 | 245.9761 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 368 | 57948.368 | 943.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;468 | 100.0359 | 245.9975 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 468 | 57948.468 | 944
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;568 | 100.0346 | 246.02 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 568 | 57948.568 | 944.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;668 | 100.0331 | 246.0421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 668 | 57948.668 | 944.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;768 | 100.031 | 246.0643 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 768 | 57948.768 | 944.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;868 | 100.0305 | 246.0871 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 868 | 57948.868 | 944.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:48;968 | 100.0316 | 246.1067 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 48 | 968 | 57948.968 | 944.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;068 | 100.0315 | 246.1206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 068 | 57949.068 | 944.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;168 | 100.0315 | 246.1285 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 168 | 57949.168 | 944.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;268 | 100.0317 | 246.1284 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 268 | 57949.268 | 944.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;368 | 100.0324 | 246.1208 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 368 | 57949.368 | 944.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;468 | 100.0321 | 246.1106 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 468 | 57949.468 | 945
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;568 | 100.0319 | 246.1024 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 568 | 57949.568 | 945.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;668 | 100.0323 | 246.0971 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 668 | 57949.668 | 945.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;768 | 100.0302 | 246.095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 768 | 57949.768 | 945.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;868 | 100.0294 | 246.0958 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 868 | 57949.868 | 945.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:49;968 | 100.0285 | 246.0984 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 49 | 968 | 57949.968 | 945.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;068 | 100.0276 | 246.1012 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 068 | 57950.068 | 945.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;168 | 100.0274 | 246.1086 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 168 | 57950.168 | 945.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;268 | 100.0258 | 246.1217 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 268 | 57950.268 | 945.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;368 | 100.0245 | 246.1331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 368 | 57950.368 | 945.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;468 | 100.023 | 246.1397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 468 | 57950.468 | 946
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;568 | 100.0209 | 246.143 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 568 | 57950.568 | 946.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;668 | 100.0201 | 246.1444 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 668 | 57950.668 | 946.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;768 | 100.0191 | 246.1453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 768 | 57950.768 | 946.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;868 | 100.019 | 246.1462 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 868 | 57950.868 | 946.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:50;968 | 100.0175 | 246.1474 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 50 | 968 | 57950.968 | 946.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;068 | 100.0166 | 246.1504 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 068 | 57951.068 | 946.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;168 | 100.0155 | 246.1554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 168 | 57951.168 | 946.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;268 | 100.0155 | 246.1608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 268 | 57951.268 | 946.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;368 | 100.015 | 246.1645 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 368 | 57951.368 | 946.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;468 | 100.0141 | 246.1659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 468 | 57951.468 | 947
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;568 | 100.0155 | 246.1662 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 568 | 57951.568 | 947.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;668 | 100.0149 | 246.1657 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 668 | 57951.668 | 947.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;768 | 100.0143 | 246.1631 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 768 | 57951.768 | 947.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;868 | 100.0141 | 246.1591 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 868 | 57951.868 | 947.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:51;968 | 100.013 | 246.1572 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 51 | 968 | 57951.968 | 947.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;068 | 100.0135 | 246.1615 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 068 | 57952.068 | 947.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;168 | 100.0123 | 246.1727 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 168 | 57952.168 | 947.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;268 | 100.0102 | 246.1899 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 268 | 57952.268 | 947.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;368 | 100.0079 | 246.2113 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 368 | 57952.368 | 947.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;468 | 100.0067 | 246.2331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 468 | 57952.468 | 948
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;568 | 100.0033 | 246.2575 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 568 | 57952.568 | 948.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;668 | 100.0008 | 246.2871 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 668 | 57952.668 | 948.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;768 | 99.9989 | 246.3178 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 768 | 57952.768 | 948.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;868 | 99.9973 | 246.3463 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 868 | 57952.868 | 948.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:52;968 | 99.9952 | 246.3781 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 52 | 968 | 57952.968 | 948.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;068 | 99.9931 | 246.4112 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 068 | 57953.068 | 948.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;168 | 99.9926 | 246.4362 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 168 | 57953.168 | 948.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;268 | 99.9915 | 246.4553 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 268 | 57953.268 | 948.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;368 | 99.9892 | 246.4742 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 368 | 57953.368 | 948.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;468 | 99.9877 | 246.4882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 468 | 57953.468 | 949
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;568 | 99.9873 | 246.4958 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 568 | 57953.568 | 949.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;668 | 99.9875 | 246.5062 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 668 | 57953.668 | 949.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;768 | 99.9865 | 246.5209 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 768 | 57953.768 | 949.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;868 | 99.9864 | 246.5344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 868 | 57953.868 | 949.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:53;968 | 99.9869 | 246.5422 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 53 | 968 | 57953.968 | 949.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;068 | 99.9864 | 246.5428 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 068 | 57954.068 | 949.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;168 | 99.9883 | 246.5384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 168 | 57954.168 | 949.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;268 | 99.9889 | 246.5305 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 268 | 57954.268 | 949.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;368 | 99.9898 | 246.5202 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 368 | 57954.368 | 949.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;468 | 99.9883 | 246.5068 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 468 | 57954.468 | 950
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;568 | 99.9896 | 246.4911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 568 | 57954.568 | 950.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;668 | 99.9897 | 246.4752 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 668 | 57954.668 | 950.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;768 | 99.9884 | 246.4596 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 768 | 57954.768 | 950.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;868 | 99.9892 | 246.4448 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 868 | 57954.868 | 950.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:54;968 | 99.989 | 246.4329 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 54 | 968 | 57954.968 | 950.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;068 | 99.9892 | 246.4255 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 068 | 57955.068 | 950.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;168 | 99.9897 | 246.4271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 168 | 57955.168 | 950.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;268 | 99.9894 | 246.433 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 268 | 57955.268 | 950.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;368 | 99.9867 | 246.4335 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 368 | 57955.368 | 950.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;468 | 99.9842 | 246.429 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 468 | 57955.468 | 951
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;568 | 99.9861 | 246.4229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 568 | 57955.568 | 951.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;668 | 99.985 | 246.4218 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 668 | 57955.668 | 951.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;768 | 99.981 | 246.4297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 768 | 57955.768 | 951.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;868 | 99.9792 | 246.4491 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 868 | 57955.868 | 951.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:55;968 | 99.9808 | 246.4726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 55 | 968 | 57955.968 | 951.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;068 | 99.9783 | 246.4907 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 068 | 57956.068 | 951.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;168 | 99.9774 | 246.5082 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 168 | 57956.168 | 951.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;268 | 99.9751 | 246.5289 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 268 | 57956.268 | 951.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;368 | 99.9735 | 246.5503 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 368 | 57956.368 | 951.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;468 | 99.973 | 246.5678 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 468 | 57956.468 | 952
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;568 | 99.9725 | 246.5762 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 568 | 57956.568 | 952.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;668 | 99.9725 | 246.5777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 668 | 57956.668 | 952.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;768 | 99.9703 | 246.5776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 768 | 57956.768 | 952.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;868 | 99.9702 | 246.579 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 868 | 57956.868 | 952.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:56;968 | 99.9692 | 246.5825 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 56 | 968 | 57956.968 | 952.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;068 | 99.9684 | 246.5869 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 068 | 57957.068 | 952.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;168 | 99.9687 | 246.5915 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 168 | 57957.168 | 952.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;268 | 99.9674 | 246.5958 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 268 | 57957.268 | 952.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;368 | 99.9657 | 246.5985 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 368 | 57957.368 | 952.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;468 | 99.9649 | 246.5989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 468 | 57957.468 | 953
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;568 | 99.9646 | 246.5982 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 568 | 57957.568 | 953.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;668 | 99.9643 | 246.5964 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 668 | 57957.668 | 953.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;768 | 99.9635 | 246.593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 768 | 57957.768 | 953.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;868 | 99.9633 | 246.5868 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 868 | 57957.868 | 953.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:57;968 | 99.9624 | 246.5784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 57 | 968 | 57957.968 | 953.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;068 | 99.9612 | 246.5725 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 068 | 57958.068 | 953.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;168 | 99.9602 | 246.5713 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 168 | 57958.168 | 953.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;268 | 99.9586 | 246.5752 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 268 | 57958.268 | 953.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;368 | 99.9568 | 246.5854 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 368 | 57958.368 | 953.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;468 | 99.9561 | 246.6008 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 468 | 57958.468 | 954
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;568 | 99.9551 | 246.6166 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 568 | 57958.568 | 954.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;668 | 99.9531 | 246.628 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 668 | 57958.668 | 954.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;768 | 99.9532 | 246.6381 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 768 | 57958.768 | 954.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;868 | 99.953 | 246.6481 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 868 | 57958.868 | 954.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:58;968 | 99.9529 | 246.6507 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 58 | 968 | 57958.968 | 954.5
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;068 | 99.9526 | 246.6442 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 068 | 57959.068 | 954.6
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;168 | 99.9525 | 246.6338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 168 | 57959.168 | 954.7
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;268 | 99.9541 | 246.6231 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 268 | 57959.268 | 954.8
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;368 | 99.9549 | 246.6147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 368 | 57959.368 | 954.9
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;468 | 99.9538 | 246.6078 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 468 | 57959.468 | 955
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;568 | 99.9558 | 246.5998 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 568 | 57959.568 | 955.1
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;668 | 99.957 | 246.5865 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 668 | 57959.668 | 955.2
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;768 | 99.9584 | 246.5683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 768 | 57959.768 | 955.3
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;868 | 99.9593 | 246.5497 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 868 | 57959.868 | 955.4
Data | 10/24/2023 | 16:05:59;968 | 99.9602 | 246.5273 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 05 | 59 | 968 | 57959.968 | 955.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;068 | 99.9609 | 246.4998 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 068 | 57960.068 | 955.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;168 | 99.9621 | 246.4762 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 168 | 57960.168 | 955.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;268 | 99.9614 | 246.4599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 268 | 57960.268 | 955.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;368 | 99.9602 | 246.4479 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 368 | 57960.368 | 955.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;468 | 99.9586 | 246.4452 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 468 | 57960.468 | 956
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;568 | 99.9585 | 246.4542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 568 | 57960.568 | 956.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;668 | 99.9578 | 246.4699 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 668 | 57960.668 | 956.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;768 | 99.9559 | 246.4884 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 768 | 57960.768 | 956.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;868 | 99.9536 | 246.509 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 868 | 57960.868 | 956.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:00;968 | 99.9537 | 246.5303 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 00 | 968 | 57960.968 | 956.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;068 | 99.9519 | 246.5495 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 068 | 57961.068 | 956.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;168 | 99.9505 | 246.5692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 168 | 57961.168 | 956.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;268 | 99.9488 | 246.5923 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 268 | 57961.268 | 956.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;368 | 99.9469 | 246.6164 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 368 | 57961.368 | 956.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;468 | 99.9446 | 246.64 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 468 | 57961.468 | 957
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;568 | 99.9453 | 246.6643 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 568 | 57961.568 | 957.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;668 | 99.9437 | 246.6863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 668 | 57961.668 | 957.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;768 | 99.9443 | 246.6997 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 768 | 57961.768 | 957.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;868 | 99.9439 | 246.706 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 868 | 57961.868 | 957.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:01;968 | 99.9428 | 246.7101 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 01 | 968 | 57961.968 | 957.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;068 | 99.943 | 246.7105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 068 | 57962.068 | 957.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;168 | 99.9429 | 246.7061 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 168 | 57962.168 | 957.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;268 | 99.9443 | 246.7002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 268 | 57962.268 | 957.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;368 | 99.9451 | 246.692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 368 | 57962.368 | 957.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;468 | 99.9446 | 246.6803 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 468 | 57962.468 | 958
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;568 | 99.9464 | 246.6712 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 568 | 57962.568 | 958.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;668 | 99.9466 | 246.6685 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 668 | 57962.668 | 958.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;768 | 99.9463 | 246.6662 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 768 | 57962.768 | 958.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;868 | 99.9457 | 246.6632 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 868 | 57962.868 | 958.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:02;968 | 99.9464 | 246.6623 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 02 | 968 | 57962.968 | 958.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;068 | 99.9474 | 246.6578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 068 | 57963.068 | 958.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;168 | 99.9477 | 246.6434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 168 | 57963.168 | 958.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;268 | 99.9464 | 246.6322 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 268 | 57963.268 | 958.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;368 | 99.9467 | 246.6328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 368 | 57963.368 | 958.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;468 | 99.9466 | 246.6344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 468 | 57963.468 | 959
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;568 | 99.9453 | 246.6366 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 568 | 57963.568 | 959.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;668 | 99.9454 | 246.6481 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 668 | 57963.668 | 959.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;768 | 99.9439 | 246.6634 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 768 | 57963.768 | 959.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;868 | 99.9439 | 246.6732 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 868 | 57963.868 | 959.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:03;968 | 99.9441 | 246.6843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 03 | 968 | 57963.968 | 959.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;068 | 99.9439 | 246.6993 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 068 | 57964.068 | 959.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;168 | 99.9452 | 246.7045 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 168 | 57964.168 | 959.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;268 | 99.9452 | 246.7018 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 268 | 57964.268 | 959.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;368 | 99.946 | 246.7044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 368 | 57964.368 | 959.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;468 | 99.9449 | 246.7065 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 468 | 57964.468 | 960
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;568 | 99.9456 | 246.7016 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 568 | 57964.568 | 960.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;668 | 99.9444 | 246.703 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 668 | 57964.668 | 960.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;768 | 99.945 | 246.7145 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 768 | 57964.768 | 960.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;868 | 99.9443 | 246.7266 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 868 | 57964.868 | 960.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:04;968 | 99.9449 | 246.7311 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 04 | 968 | 57964.968 | 960.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;068 | 99.9455 | 246.7297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 068 | 57965.068 | 960.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;168 | 99.9458 | 246.7324 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 168 | 57965.168 | 960.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;268 | 99.9459 | 246.7327 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 268 | 57965.268 | 960.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;368 | 99.9451 | 246.7258 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 368 | 57965.368 | 960.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;468 | 99.9442 | 246.7229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 468 | 57965.468 | 961
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;568 | 99.9449 | 246.7262 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 568 | 57965.568 | 961.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;668 | 99.9444 | 246.7258 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 668 | 57965.668 | 961.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;768 | 99.9427 | 246.729 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 768 | 57965.768 | 961.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;868 | 99.9429 | 246.746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 868 | 57965.868 | 961.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:05;968 | 99.9417 | 246.7583 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 05 | 968 | 57965.968 | 961.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;068 | 99.9426 | 246.7549 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 068 | 57966.068 | 961.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;168 | 99.9424 | 246.752 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 168 | 57966.168 | 961.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;268 | 99.9403 | 246.7531 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 268 | 57966.268 | 961.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;368 | 99.9406 | 246.7482 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 368 | 57966.368 | 961.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;468 | 99.9403 | 246.7459 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 468 | 57966.468 | 962
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;568 | 99.9387 | 246.7575 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 568 | 57966.568 | 962.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;668 | 99.9388 | 246.7667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 668 | 57966.668 | 962.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;768 | 99.9404 | 246.7664 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 768 | 57966.768 | 962.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;868 | 99.9402 | 246.7749 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 868 | 57966.868 | 962.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:06;968 | 99.9393 | 246.7893 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 06 | 968 | 57966.968 | 962.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;068 | 99.9374 | 246.7898 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 068 | 57967.068 | 962.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;168 | 99.9384 | 246.7834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 168 | 57967.168 | 962.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;268 | 99.9409 | 246.783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 268 | 57967.268 | 962.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;368 | 99.9402 | 246.7776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 368 | 57967.368 | 962.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;468 | 99.9379 | 246.765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 468 | 57967.468 | 963
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;568 | 99.9386 | 246.7612 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 568 | 57967.568 | 963.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;668 | 99.9416 | 246.7623 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 668 | 57967.668 | 963.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;768 | 99.9408 | 246.7533 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 768 | 57967.768 | 963.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;868 | 99.9397 | 246.7472 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 868 | 57967.868 | 963.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:07;968 | 99.9418 | 246.7543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 07 | 968 | 57967.968 | 963.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;068 | 99.9416 | 246.7518 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 068 | 57968.068 | 963.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;168 | 99.9443 | 246.735 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 168 | 57968.168 | 963.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;268 | 99.9455 | 246.7251 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 268 | 57968.268 | 963.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;368 | 99.9471 | 246.7186 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 368 | 57968.368 | 963.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;468 | 99.9484 | 246.702 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 468 | 57968.468 | 964
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;568 | 99.951 | 246.6847 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 568 | 57968.568 | 964.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;668 | 99.9527 | 246.6741 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 668 | 57968.668 | 964.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;768 | 99.9527 | 246.6542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 768 | 57968.768 | 964.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;868 | 99.9541 | 246.6288 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 868 | 57968.868 | 964.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:08;968 | 99.9534 | 246.6213 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 08 | 968 | 57968.968 | 964.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;068 | 99.954 | 246.6231 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 068 | 57969.068 | 964.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;168 | 99.9534 | 246.6176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 168 | 57969.168 | 964.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;268 | 99.9524 | 246.6185 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 268 | 57969.268 | 964.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;368 | 99.9537 | 246.6327 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 368 | 57969.368 | 964.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;468 | 99.9527 | 246.6422 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 468 | 57969.468 | 965
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;568 | 99.9535 | 246.6458 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 568 | 57969.568 | 965.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;668 | 99.9541 | 246.6551 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 668 | 57969.668 | 965.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;768 | 99.9535 | 246.6603 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 768 | 57969.768 | 965.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;868 | 99.9543 | 246.6523 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 868 | 57969.868 | 965.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:09;968 | 99.953 | 246.6522 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 09 | 968 | 57969.968 | 965.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;068 | 99.953 | 246.6676 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 068 | 57970.068 | 965.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;168 | 99.952 | 246.6769 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 168 | 57970.168 | 965.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;268 | 99.9524 | 246.6835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 268 | 57970.268 | 965.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;368 | 99.9509 | 246.7043 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 368 | 57970.368 | 965.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;468 | 99.9508 | 246.7243 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 468 | 57970.468 | 966
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;568 | 99.9504 | 246.7312 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 568 | 57970.568 | 966.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;668 | 99.9512 | 246.7406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 668 | 57970.668 | 966.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;768 | 99.95 | 246.7546 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 768 | 57970.768 | 966.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;868 | 99.9494 | 246.7531 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 868 | 57970.868 | 966.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:10;968 | 99.9505 | 246.746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 10 | 968 | 57970.968 | 966.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;068 | 99.9509 | 246.7543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 068 | 57971.068 | 966.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;168 | 99.9521 | 246.7604 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 168 | 57971.168 | 966.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;268 | 99.9519 | 246.7522 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 268 | 57971.268 | 966.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;368 | 99.9521 | 246.7483 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 368 | 57971.368 | 966.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;468 | 99.9523 | 246.7504 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 468 | 57971.468 | 967
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;568 | 99.9525 | 246.7394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 568 | 57971.568 | 967.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;668 | 99.9535 | 246.7268 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 668 | 57971.668 | 967.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;768 | 99.9523 | 246.731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 768 | 57971.768 | 967.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;868 | 99.9536 | 246.7336 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 868 | 57971.868 | 967.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:11;968 | 99.9532 | 246.7256 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 11 | 968 | 57971.968 | 967.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;068 | 99.9543 | 246.7284 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 068 | 57972.068 | 967.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;168 | 99.9539 | 246.7386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 168 | 57972.168 | 967.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;268 | 99.9546 | 246.7318 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 268 | 57972.268 | 967.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;368 | 99.9561 | 246.7196 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 368 | 57972.368 | 967.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;468 | 99.9558 | 246.7191 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 468 | 57972.468 | 968
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;568 | 99.9575 | 246.7068 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 568 | 57972.568 | 968.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;668 | 99.9595 | 246.6763 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 668 | 57972.668 | 968.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;768 | 99.9608 | 246.6563 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 768 | 57972.768 | 968.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;868 | 99.9617 | 246.6478 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 868 | 57972.868 | 968.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:12;968 | 99.9637 | 246.6331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 12 | 968 | 57972.968 | 968.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;068 | 99.9651 | 246.6272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 068 | 57973.068 | 968.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;168 | 99.9648 | 246.6409 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 168 | 57973.168 | 968.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;268 | 99.9669 | 246.6439 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 268 | 57973.268 | 968.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;368 | 99.9663 | 246.6288 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 368 | 57973.368 | 968.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;468 | 99.9671 | 246.6198 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 468 | 57973.468 | 969
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;568 | 99.968 | 246.6152 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 568 | 57973.568 | 969.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;668 | 99.969 | 246.6029 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 668 | 57973.668 | 969.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;768 | 99.9672 | 246.6023 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 768 | 57973.768 | 969.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;868 | 99.9664 | 246.6234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 868 | 57973.868 | 969.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:13;968 | 99.9676 | 246.6363 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 13 | 968 | 57973.968 | 969.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;068 | 99.9664 | 246.6377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 068 | 57974.068 | 969.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;168 | 99.966 | 246.652 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 168 | 57974.168 | 969.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;268 | 99.9656 | 246.6689 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 268 | 57974.268 | 969.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;368 | 99.9648 | 246.6694 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 368 | 57974.368 | 969.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;468 | 99.9643 | 246.6739 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 468 | 57974.468 | 970
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;568 | 99.9638 | 246.693 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 568 | 57974.568 | 970.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;668 | 99.9636 | 246.7006 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 668 | 57974.668 | 970.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;768 | 99.9645 | 246.6975 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 768 | 57974.768 | 970.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;868 | 99.9663 | 246.7046 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 868 | 57974.868 | 970.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:14;968 | 99.9654 | 246.7185 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 14 | 968 | 57974.968 | 970.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;068 | 99.9671 | 246.7213 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 068 | 57975.068 | 970.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;168 | 99.9667 | 246.7056 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 168 | 57975.168 | 970.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;268 | 99.9675 | 246.6954 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 268 | 57975.268 | 970.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;368 | 99.9683 | 246.7001 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 368 | 57975.368 | 970.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;468 | 99.9688 | 246.6948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 468 | 57975.468 | 971
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;568 | 99.9704 | 246.684 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 568 | 57975.568 | 971.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;668 | 99.9708 | 246.6885 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 668 | 57975.668 | 971.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;768 | 99.9715 | 246.6917 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 768 | 57975.768 | 971.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;868 | 99.9721 | 246.6793 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 868 | 57975.868 | 971.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:15;968 | 99.972 | 246.675 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 15 | 968 | 57975.968 | 971.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;068 | 99.9712 | 246.6828 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 068 | 57976.068 | 971.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;168 | 99.971 | 246.6755 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 168 | 57976.168 | 971.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;268 | 99.9718 | 246.6642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 268 | 57976.268 | 971.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;368 | 99.9723 | 246.6733 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 368 | 57976.368 | 971.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;468 | 99.9706 | 246.683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 468 | 57976.468 | 972
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;568 | 99.9716 | 246.6799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 568 | 57976.568 | 972.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;668 | 99.9726 | 246.6872 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 668 | 57976.668 | 972.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;768 | 99.9719 | 246.7052 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 768 | 57976.768 | 972.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;868 | 99.9719 | 246.7087 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 868 | 57976.868 | 972.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:16;968 | 99.9712 | 246.708 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 16 | 968 | 57976.968 | 972.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;068 | 99.9695 | 246.7214 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 068 | 57977.068 | 972.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;168 | 99.9692 | 246.7291 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 168 | 57977.168 | 972.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;268 | 99.9676 | 246.7242 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 268 | 57977.268 | 972.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;368 | 99.9679 | 246.7325 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 368 | 57977.368 | 972.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;468 | 99.9665 | 246.752 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 468 | 57977.468 | 973
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;568 | 99.9671 | 246.7589 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 568 | 57977.568 | 973.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;668 | 99.9666 | 246.7641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 668 | 57977.668 | 973.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;768 | 99.966 | 246.7812 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 768 | 57977.768 | 973.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;868 | 99.9657 | 246.7875 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 868 | 57977.868 | 973.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:17;968 | 99.966 | 246.7786 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 17 | 968 | 57977.968 | 973.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;068 | 99.9662 | 246.7843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 068 | 57978.068 | 973.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;168 | 99.965 | 246.8026 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 168 | 57978.168 | 973.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;268 | 99.9637 | 246.8125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 268 | 57978.268 | 973.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;368 | 99.9649 | 246.8255 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 368 | 57978.368 | 973.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;468 | 99.9654 | 246.8526 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 468 | 57978.468 | 974
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;568 | 99.9651 | 246.8647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 568 | 57978.568 | 974.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;668 | 99.9674 | 246.8543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 668 | 57978.668 | 974.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;768 | 99.967 | 246.8465 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 768 | 57978.768 | 974.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;868 | 99.9692 | 246.8377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 868 | 57978.868 | 974.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:18;968 | 99.9698 | 246.8142 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 18 | 968 | 57978.968 | 974.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;068 | 99.9699 | 246.8004 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 068 | 57979.068 | 974.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;168 | 99.9702 | 246.8108 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 168 | 57979.168 | 974.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;268 | 99.9707 | 246.8163 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 268 | 57979.268 | 974.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;368 | 99.9725 | 246.8129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 368 | 57979.368 | 974.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;468 | 99.9722 | 246.8216 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 468 | 57979.468 | 975
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;568 | 99.974 | 246.8298 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 568 | 57979.568 | 975.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;668 | 99.9752 | 246.8193 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 668 | 57979.668 | 975.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;768 | 99.9765 | 246.8121 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 768 | 57979.768 | 975.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;868 | 99.9763 | 246.8197 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 868 | 57979.868 | 975.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:19;968 | 99.9782 | 246.8147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 19 | 968 | 57979.968 | 975.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;068 | 99.9772 | 246.8017 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 068 | 57980.068 | 975.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;168 | 99.9785 | 246.8091 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 168 | 57980.168 | 975.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;268 | 99.9787 | 246.8222 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 268 | 57980.268 | 975.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;368 | 99.9769 | 246.8221 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 368 | 57980.368 | 975.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;468 | 99.9768 | 246.8347 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 468 | 57980.468 | 976
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;568 | 99.9769 | 246.8674 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 568 | 57980.568 | 976.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;668 | 99.976 | 246.8857 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 668 | 57980.668 | 976.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;768 | 99.9737 | 246.8948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 768 | 57980.768 | 976.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;868 | 99.9722 | 246.9217 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 868 | 57980.868 | 976.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:20;968 | 99.9699 | 246.9485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 20 | 968 | 57980.968 | 976.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;068 | 99.9696 | 246.9595 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 068 | 57981.068 | 976.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;168 | 99.9661 | 246.988 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 168 | 57981.168 | 976.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;268 | 99.9652 | 247.04 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 268 | 57981.268 | 976.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;368 | 99.9639 | 247.0768 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 368 | 57981.368 | 976.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;468 | 99.9617 | 247.1036 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 468 | 57981.468 | 977
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;568 | 99.9615 | 247.1438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 568 | 57981.568 | 977.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;668 | 99.9619 | 247.1727 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 668 | 57981.668 | 977.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;768 | 99.9618 | 247.1757 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 768 | 57981.768 | 977.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;868 | 99.9637 | 247.1821 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 868 | 57981.868 | 977.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:21;968 | 99.9636 | 247.194 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 21 | 968 | 57981.968 | 977.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;068 | 99.9642 | 247.1812 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 068 | 57982.068 | 977.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;168 | 99.9657 | 247.1564 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 168 | 57982.168 | 977.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;268 | 99.9657 | 247.1461 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 268 | 57982.268 | 977.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;368 | 99.9661 | 247.131 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 368 | 57982.368 | 977.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;468 | 99.9662 | 247.1043 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 468 | 57982.468 | 978
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;568 | 99.9661 | 247.0951 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 568 | 57982.568 | 978.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;668 | 99.9674 | 247.1019 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 668 | 57982.668 | 978.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;768 | 99.9655 | 247.0993 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 768 | 57982.768 | 978.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;868 | 99.9646 | 247.1023 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 868 | 57982.868 | 978.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:22;968 | 99.9652 | 247.1263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 22 | 968 | 57982.968 | 978.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;068 | 99.9649 | 247.1431 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 068 | 57983.068 | 978.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;168 | 99.9639 | 247.1436 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 168 | 57983.168 | 978.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;268 | 99.9632 | 247.153 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 268 | 57983.268 | 978.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;368 | 99.9634 | 247.1667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 368 | 57983.368 | 978.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;468 | 99.963 | 247.1624 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 468 | 57983.468 | 979
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;568 | 99.9631 | 247.1605 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 568 | 57983.568 | 979.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;668 | 99.9622 | 247.1788 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 668 | 57983.668 | 979.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;768 | 99.9619 | 247.1902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 768 | 57983.768 | 979.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;868 | 99.9613 | 247.1909 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 868 | 57983.868 | 979.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:23;968 | 99.9611 | 247.2099 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 23 | 968 | 57983.968 | 979.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;068 | 99.9618 | 247.2341 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 068 | 57984.068 | 979.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;168 | 99.9616 | 247.2341 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 168 | 57984.168 | 979.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;268 | 99.9619 | 247.2297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 268 | 57984.268 | 979.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;368 | 99.9619 | 247.2382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 368 | 57984.368 | 979.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;468 | 99.9629 | 247.233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 468 | 57984.468 | 980
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;568 | 99.9651 | 247.2125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 568 | 57984.568 | 980.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;668 | 99.9659 | 247.2045 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 668 | 57984.668 | 980.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;768 | 99.9674 | 247.1962 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 768 | 57984.768 | 980.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;868 | 99.9686 | 247.1664 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 868 | 57984.868 | 980.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:24;968 | 99.9716 | 247.1402 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 24 | 968 | 57984.968 | 980.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;068 | 99.973 | 247.1318 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 068 | 57985.068 | 980.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;168 | 99.9748 | 247.127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 168 | 57985.168 | 980.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;268 | 99.976 | 247.1074 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 268 | 57985.268 | 980.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;368 | 99.9803 | 247.0779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 368 | 57985.368 | 980.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;468 | 99.9816 | 247.0654 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 468 | 57985.468 | 981
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;568 | 99.9825 | 247.0545 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 568 | 57985.568 | 981.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;668 | 99.9844 | 247.0269 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 668 | 57985.668 | 981.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;768 | 99.9873 | 247.0107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 768 | 57985.768 | 981.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;868 | 99.9899 | 247.0137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 868 | 57985.868 | 981.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:25;968 | 99.9901 | 247.0006 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 25 | 968 | 57985.968 | 981.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;068 | 99.9905 | 246.9774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 068 | 57986.068 | 981.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;168 | 99.9929 | 246.9712 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 168 | 57986.168 | 981.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;268 | 99.9941 | 246.9653 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 268 | 57986.268 | 981.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;368 | 99.9951 | 246.9453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 368 | 57986.368 | 981.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;468 | 99.9965 | 246.9374 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 468 | 57986.468 | 982
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;568 | 99.9986 | 246.9454 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 568 | 57986.568 | 982.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;668 | 100.0021 | 246.9357 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 668 | 57986.668 | 982.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;768 | 100.0036 | 246.9164 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 768 | 57986.768 | 982.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;868 | 100.0044 | 246.9142 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 868 | 57986.868 | 982.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:26;968 | 100.0059 | 246.9046 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 26 | 968 | 57986.968 | 982.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;068 | 100.0053 | 246.8732 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 068 | 57987.068 | 982.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;168 | 100.0068 | 246.8576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 168 | 57987.168 | 982.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;268 | 100.0091 | 246.8627 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 268 | 57987.268 | 982.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;368 | 100.0125 | 246.8567 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 368 | 57987.368 | 982.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;468 | 100.0135 | 246.8513 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 468 | 57987.468 | 983
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;568 | 100.0131 | 246.8667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 568 | 57987.568 | 983.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;668 | 100.0132 | 246.8731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 668 | 57987.668 | 983.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;768 | 100.0148 | 246.8576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 768 | 57987.768 | 983.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;868 | 100.0147 | 246.8536 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 868 | 57987.868 | 983.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:27;968 | 100.0127 | 246.8628 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 27 | 968 | 57987.968 | 983.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;068 | 100.0129 | 246.86 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 068 | 57988.068 | 983.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;168 | 100.0137 | 246.8617 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 168 | 57988.168 | 983.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;268 | 100.0131 | 246.8859 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 268 | 57988.268 | 983.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;368 | 100.0108 | 246.9025 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 368 | 57988.368 | 983.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;468 | 100.0106 | 246.9029 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 468 | 57988.468 | 984
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;568 | 100.0123 | 246.919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 568 | 57988.568 | 984.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;668 | 100.0139 | 246.9434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 668 | 57988.668 | 984.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;768 | 100.0125 | 246.9464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 768 | 57988.768 | 984.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;868 | 100.0108 | 246.9453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 868 | 57988.868 | 984.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:28;968 | 100.0126 | 246.9576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 28 | 968 | 57988.968 | 984.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;068 | 100.0154 | 246.9584 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 068 | 57989.068 | 984.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;168 | 100.0149 | 246.9449 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 168 | 57989.168 | 984.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;268 | 100.0177 | 246.9435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 268 | 57989.268 | 984.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;368 | 100.02 | 246.9443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 368 | 57989.368 | 984.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;468 | 100.022 | 246.9253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 468 | 57989.468 | 985
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;568 | 100.0243 | 246.9062 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 568 | 57989.568 | 985.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;668 | 100.0273 | 246.9002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 668 | 57989.668 | 985.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;768 | 100.0299 | 246.8783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 768 | 57989.768 | 985.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;868 | 100.0328 | 246.8413 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 868 | 57989.868 | 985.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:29;968 | 100.0336 | 246.8194 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 29 | 968 | 57989.968 | 985.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;068 | 100.0359 | 246.8043 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 068 | 57990.068 | 985.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;168 | 100.0381 | 246.7792 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 168 | 57990.168 | 985.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;268 | 100.038 | 246.7643 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 268 | 57990.268 | 985.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;368 | 100.0402 | 246.767 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 368 | 57990.368 | 985.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;468 | 100.0397 | 246.7577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 468 | 57990.468 | 986
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;568 | 100.0407 | 246.7421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 568 | 57990.568 | 986.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;668 | 100.0382 | 246.7477 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 668 | 57990.668 | 986.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;768 | 100.039 | 246.7613 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 768 | 57990.768 | 986.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;868 | 100.0383 | 246.7667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 868 | 57990.868 | 986.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:30;968 | 100.0355 | 246.7856 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 30 | 968 | 57990.968 | 986.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;068 | 100.0332 | 246.8222 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 068 | 57991.068 | 986.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;168 | 100.0321 | 246.8466 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 168 | 57991.168 | 986.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;268 | 100.0319 | 246.8655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 268 | 57991.268 | 986.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;368 | 100.0315 | 246.9008 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 368 | 57991.368 | 986.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;468 | 100.0318 | 246.9274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 468 | 57991.468 | 987
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;568 | 100.0341 | 246.9302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 568 | 57991.568 | 987.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;668 | 100.0382 | 246.9335 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 668 | 57991.668 | 987.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;768 | 100.0383 | 246.9384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 768 | 57991.768 | 987.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;868 | 100.0405 | 246.9182 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 868 | 57991.868 | 987.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:31;968 | 100.044 | 246.8883 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 31 | 968 | 57991.968 | 987.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;068 | 100.0452 | 246.8774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 068 | 57992.068 | 987.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;168 | 100.0493 | 246.8638 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 168 | 57992.168 | 987.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;268 | 100.0524 | 246.834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 268 | 57992.268 | 987.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;368 | 100.056 | 246.8121 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 368 | 57992.368 | 987.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;468 | 100.0579 | 246.7988 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 468 | 57992.468 | 988
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;568 | 100.0629 | 246.77 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 568 | 57992.568 | 988.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;668 | 100.0653 | 246.7415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 668 | 57992.668 | 988.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;768 | 100.0664 | 246.7342 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 768 | 57992.768 | 988.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;868 | 100.069 | 246.7233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 868 | 57992.868 | 988.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:32;968 | 100.069 | 246.7007 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 32 | 968 | 57992.968 | 988.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;068 | 100.0701 | 246.6957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 068 | 57993.068 | 988.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;168 | 100.0716 | 246.7039 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 168 | 57993.168 | 988.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;268 | 100.0704 | 246.6963 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 268 | 57993.268 | 988.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;368 | 100.0717 | 246.6908 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 368 | 57993.368 | 988.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;468 | 100.0717 | 246.7062 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 468 | 57993.468 | 989
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;568 | 100.0721 | 246.7135 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 568 | 57993.568 | 989.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;668 | 100.0726 | 246.709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 668 | 57993.668 | 989.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;768 | 100.0724 | 246.7263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 768 | 57993.768 | 989.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;868 | 100.0724 | 246.7554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 868 | 57993.868 | 989.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:33;968 | 100.0717 | 246.7673 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 33 | 968 | 57993.968 | 989.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;068 | 100.0733 | 246.776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 068 | 57994.068 | 989.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;168 | 100.073 | 246.7933 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 168 | 57994.168 | 989.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;268 | 100.0752 | 246.7946 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 268 | 57994.268 | 989.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;368 | 100.0734 | 246.7822 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 368 | 57994.368 | 989.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;468 | 100.0744 | 246.7862 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 468 | 57994.468 | 990
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;568 | 100.0768 | 246.7947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 568 | 57994.568 | 990.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;668 | 100.0775 | 246.7856 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 668 | 57994.668 | 990.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;768 | 100.0789 | 246.7793 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 768 | 57994.768 | 990.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;868 | 100.0807 | 246.7871 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 868 | 57994.868 | 990.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:34;968 | 100.0832 | 246.7769 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 34 | 968 | 57994.968 | 990.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;068 | 100.0852 | 246.748 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 068 | 57995.068 | 990.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;168 | 100.0868 | 246.7281 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 168 | 57995.168 | 990.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;268 | 100.0881 | 246.7165 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 268 | 57995.268 | 990.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;368 | 100.0898 | 246.6978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 368 | 57995.368 | 990.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;468 | 100.0907 | 246.6677 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 468 | 57995.468 | 991
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;568 | 100.0913 | 246.6511 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 568 | 57995.568 | 991.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;668 | 100.0932 | 246.655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 668 | 57995.668 | 991.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;768 | 100.0925 | 246.6508 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 768 | 57995.768 | 991.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;868 | 100.092 | 246.6443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 868 | 57995.868 | 991.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:35;968 | 100.0916 | 246.658 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 35 | 968 | 57995.968 | 991.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;068 | 100.0895 | 246.6742 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 068 | 57996.068 | 991.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;168 | 100.0885 | 246.6774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 168 | 57996.168 | 991.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;268 | 100.088 | 246.689 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 268 | 57996.268 | 991.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;368 | 100.0873 | 246.7135 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 368 | 57996.368 | 991.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;468 | 100.0854 | 246.7277 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 468 | 57996.468 | 992
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;568 | 100.0834 | 246.7387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 568 | 57996.568 | 992.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;668 | 100.0821 | 246.7632 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 668 | 57996.668 | 992.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;768 | 100.0797 | 246.7837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 768 | 57996.768 | 992.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;868 | 100.0793 | 246.7898 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 868 | 57996.868 | 992.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:36;968 | 100.0787 | 246.8021 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 36 | 968 | 57996.968 | 992.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;068 | 100.0783 | 246.8199 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 068 | 57997.068 | 992.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;168 | 100.0786 | 246.8221 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 168 | 57997.168 | 992.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;268 | 100.0801 | 246.8192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 268 | 57997.268 | 992.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;368 | 100.0826 | 246.8279 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 368 | 57997.368 | 992.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;468 | 100.0845 | 246.8275 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 468 | 57997.468 | 993
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;568 | 100.0868 | 246.8088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 568 | 57997.568 | 993.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;668 | 100.0875 | 246.7928 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 668 | 57997.668 | 993.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;768 | 100.0887 | 246.7776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 768 | 57997.768 | 993.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;868 | 100.0886 | 246.7444 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 868 | 57997.868 | 993.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:37;968 | 100.09 | 246.7136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 37 | 968 | 57997.968 | 993.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;068 | 100.0901 | 246.7047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 068 | 57998.068 | 993.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;168 | 100.0891 | 246.6971 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 168 | 57998.168 | 993.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;268 | 100.0868 | 246.6876 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 268 | 57998.268 | 993.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;368 | 100.0846 | 246.6995 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 368 | 57998.368 | 993.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;468 | 100.0828 | 246.7267 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 468 | 57998.468 | 994
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;568 | 100.0799 | 246.7471 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 568 | 57998.568 | 994.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;668 | 100.0767 | 246.7683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 668 | 57998.668 | 994.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;768 | 100.0745 | 246.7979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 768 | 57998.768 | 994.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;868 | 100.0705 | 246.8231 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 868 | 57998.868 | 994.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:38;968 | 100.0682 | 246.8439 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 38 | 968 | 57998.968 | 994.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;068 | 100.0639 | 246.8737 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 068 | 57999.068 | 994.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;168 | 100.0605 | 246.9082 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 168 | 57999.168 | 994.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;268 | 100.0571 | 246.937 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 268 | 57999.268 | 994.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;368 | 100.0533 | 246.9742 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 368 | 57999.368 | 994.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;468 | 100.0493 | 247.0247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 468 | 57999.468 | 995
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;568 | 100.0488 | 247.0623 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 568 | 57999.568 | 995.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;668 | 100.0471 | 247.0843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 668 | 57999.668 | 995.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;768 | 100.0464 | 247.1089 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 768 | 57999.768 | 995.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;868 | 100.0476 | 247.1208 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 868 | 57999.868 | 995.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:39;968 | 100.0481 | 247.1047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 39 | 968 | 57999.968 | 995.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;068 | 100.0499 | 247.0811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 068 | 58000.068 | 995.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;168 | 100.0508 | 247.0612 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 168 | 58000.168 | 995.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;268 | 100.052 | 247.0307 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 268 | 58000.268 | 995.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;368 | 100.0528 | 246.9927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 368 | 58000.368 | 995.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;468 | 100.0537 | 246.9616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 468 | 58000.468 | 996
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;568 | 100.0562 | 246.9335 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 568 | 58000.568 | 996.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;668 | 100.0558 | 246.9046 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 668 | 58000.668 | 996.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;768 | 100.0543 | 246.8864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 768 | 58000.768 | 996.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;868 | 100.0534 | 246.8789 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 868 | 58000.868 | 996.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:40;968 | 100.0517 | 246.8638 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 40 | 968 | 58000.968 | 996.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;068 | 100.05 | 246.8523 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 068 | 58001.068 | 996.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;168 | 100.0478 | 246.8627 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 168 | 58001.168 | 996.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;268 | 100.0453 | 246.8819 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 268 | 58001.268 | 996.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;368 | 100.0417 | 246.9001 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 368 | 58001.368 | 996.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;468 | 100.0362 | 246.9276 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 468 | 58001.468 | 997
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;568 | 100.0316 | 246.9645 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 568 | 58001.568 | 997.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;668 | 100.0281 | 246.9992 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 668 | 58001.668 | 997.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;768 | 100.0233 | 247.0388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 768 | 58001.768 | 997.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;868 | 100.019 | 247.0908 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 868 | 58001.868 | 997.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:41;968 | 100.0136 | 247.1384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 41 | 968 | 58001.968 | 997.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;068 | 100.0117 | 247.1733 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 068 | 58002.068 | 997.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;168 | 100.0087 | 247.2076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 168 | 58002.168 | 997.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;268 | 100.0065 | 247.2399 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 268 | 58002.268 | 997.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;368 | 100.0045 | 247.2576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 368 | 58002.368 | 997.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;468 | 100.0044 | 247.2647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 468 | 58002.468 | 998
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;568 | 100.0068 | 247.2704 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 568 | 58002.568 | 998.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;668 | 100.0079 | 247.2614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 668 | 58002.668 | 998.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;768 | 100.0092 | 247.2331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 768 | 58002.768 | 998.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;868 | 100.0113 | 247.1989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 868 | 58002.868 | 998.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:42;968 | 100.0158 | 247.1581 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 42 | 968 | 58002.968 | 998.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;068 | 100.0175 | 247.1038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 068 | 58003.068 | 998.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;168 | 100.0197 | 247.0489 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 168 | 58003.168 | 998.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;268 | 100.0202 | 247.0054 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 268 | 58003.268 | 998.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;368 | 100.0219 | 246.9647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 368 | 58003.368 | 998.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;468 | 100.0227 | 246.9263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 468 | 58003.468 | 999
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;568 | 100.0242 | 246.9006 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 568 | 58003.568 | 999.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;668 | 100.026 | 246.8823 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 668 | 58003.668 | 999.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;768 | 100.0249 | 246.8591 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 768 | 58003.768 | 999.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;868 | 100.024 | 246.8418 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 868 | 58003.868 | 999.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:43;968 | 100.023 | 246.8375 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 43 | 968 | 58003.968 | 999.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;068 | 100.0215 | 246.8381 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 068 | 58004.068 | 999.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;168 | 100.0202 | 246.8452 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 168 | 58004.168 | 999.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;268 | 100.0171 | 246.8645 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 268 | 58004.268 | 999.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;368 | 100.0167 | 246.8872 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 368 | 58004.368 | 999.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;468 | 100.0136 | 246.903 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 468 | 58004.468 | 1000
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;568 | 100.0111 | 246.9242 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 568 | 58004.568 | 1000.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;668 | 100.0083 | 246.9548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 668 | 58004.668 | 1000.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;768 | 100.0078 | 246.9767 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 768 | 58004.768 | 1000.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;868 | 100.0072 | 246.99 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 868 | 58004.868 | 1000.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:44;968 | 100.0081 | 247.008 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 44 | 968 | 58004.968 | 1000.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;068 | 100.0108 | 247.0168 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 068 | 58005.068 | 1000.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;168 | 100.0139 | 247.0026 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 168 | 58005.168 | 1000.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;268 | 100.0145 | 246.9782 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 268 | 58005.268 | 1000.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;368 | 100.0168 | 246.9525 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 368 | 58005.368 | 1000.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;468 | 100.0182 | 246.9263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 468 | 58005.468 | 1001
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;568 | 100.0234 | 246.8952 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 568 | 58005.568 | 1001.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;668 | 100.0251 | 246.8602 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 668 | 58005.668 | 1001.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;768 | 100.0263 | 246.8291 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 768 | 58005.768 | 1001.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;868 | 100.0286 | 246.7956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 868 | 58005.868 | 1001.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:45;968 | 100.031 | 246.7564 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 45 | 968 | 58005.968 | 1001.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;068 | 100.0322 | 246.7261 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 068 | 58006.068 | 1001.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;168 | 100.0332 | 246.7073 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 168 | 58006.168 | 1001.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;268 | 100.0333 | 246.6873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 268 | 58006.268 | 1001.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;368 | 100.0348 | 246.6693 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 368 | 58006.368 | 1001.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;468 | 100.0359 | 246.6619 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 468 | 58006.468 | 1002
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;568 | 100.0366 | 246.6596 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 568 | 58006.568 | 1002.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;668 | 100.0351 | 246.6577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 668 | 58006.668 | 1002.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;768 | 100.0337 | 246.6646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 768 | 58006.768 | 1002.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;868 | 100.0324 | 246.6794 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 868 | 58006.868 | 1002.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:46;968 | 100.0317 | 246.6902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 46 | 968 | 58006.968 | 1002.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;068 | 100.031 | 246.7041 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 068 | 58007.068 | 1002.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;168 | 100.0299 | 246.7296 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 168 | 58007.168 | 1002.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;268 | 100.0302 | 246.7553 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 268 | 58007.268 | 1002.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;368 | 100.0315 | 246.775 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 368 | 58007.368 | 1002.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;468 | 100.0323 | 246.7938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 468 | 58007.468 | 1003
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;568 | 100.033 | 246.8081 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 568 | 58007.568 | 1003.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;668 | 100.033 | 246.8094 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 668 | 58007.668 | 1003.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;768 | 100.0347 | 246.7999 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 768 | 58007.768 | 1003.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;868 | 100.0389 | 246.7861 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 868 | 58007.868 | 1003.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:47;968 | 100.0434 | 246.7662 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 47 | 968 | 58007.968 | 1003.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;068 | 100.0448 | 246.74 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 068 | 58008.068 | 1003.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;168 | 100.0493 | 246.713 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 168 | 58008.168 | 1003.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;268 | 100.0519 | 246.6844 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 268 | 58008.268 | 1003.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;368 | 100.0543 | 246.6528 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 368 | 58008.368 | 1003.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;468 | 100.0562 | 246.6236 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 468 | 58008.468 | 1004
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;568 | 100.0602 | 246.5993 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 568 | 58008.568 | 1004.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;668 | 100.0623 | 246.5727 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 668 | 58008.668 | 1004.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;768 | 100.0641 | 246.5452 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 768 | 58008.768 | 1004.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;868 | 100.065 | 246.5276 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 868 | 58008.868 | 1004.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:48;968 | 100.0676 | 246.5164 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 48 | 968 | 58008.968 | 1004.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;068 | 100.0675 | 246.5035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 068 | 58009.068 | 1004.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;168 | 100.0676 | 246.497 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 168 | 58009.168 | 1004.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;268 | 100.0665 | 246.5012 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 268 | 58009.268 | 1004.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;368 | 100.0662 | 246.5092 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 368 | 58009.368 | 1004.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;468 | 100.0638 | 246.5205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 468 | 58009.468 | 1005
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;568 | 100.0623 | 246.538 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 568 | 58009.568 | 1005.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;668 | 100.0619 | 246.5619 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 668 | 58009.668 | 1005.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;768 | 100.06 | 246.59 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 768 | 58009.768 | 1005.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;868 | 100.0585 | 246.6225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 868 | 58009.868 | 1005.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:49;968 | 100.0581 | 246.6581 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 49 | 968 | 58009.968 | 1005.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;068 | 100.058 | 246.6919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 068 | 58010.068 | 1005.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;168 | 100.0577 | 246.7195 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 168 | 58010.168 | 1005.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;268 | 100.0578 | 246.7384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 268 | 58010.268 | 1005.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;368 | 100.0581 | 246.7482 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 368 | 58010.368 | 1005.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;468 | 100.0585 | 246.7499 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 468 | 58010.468 | 1006
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;568 | 100.0592 | 246.748 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 568 | 58010.568 | 1006.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;668 | 100.0592 | 246.7461 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 668 | 58010.668 | 1006.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;768 | 100.0592 | 246.7479 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 768 | 58010.768 | 1006.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;868 | 100.0597 | 246.7543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 868 | 58010.868 | 1006.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:50;968 | 100.0604 | 246.7637 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 50 | 968 | 58010.968 | 1006.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;068 | 100.0607 | 246.7715 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 068 | 58011.068 | 1006.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;168 | 100.0616 | 246.775 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 168 | 58011.168 | 1006.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;268 | 100.0619 | 246.7765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 268 | 58011.268 | 1006.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;368 | 100.0606 | 246.7765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 368 | 58011.368 | 1006.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;468 | 100.0621 | 246.7743 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 468 | 58011.468 | 1007
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;568 | 100.0627 | 246.7719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 568 | 58011.568 | 1007.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;668 | 100.0613 | 246.7714 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 668 | 58011.668 | 1007.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;768 | 100.0593 | 246.7752 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 768 | 58011.768 | 1007.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;868 | 100.0588 | 246.7839 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 868 | 58011.868 | 1007.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:51;968 | 100.057 | 246.7961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 51 | 968 | 58011.968 | 1007.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;068 | 100.055 | 246.8143 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 068 | 58012.068 | 1007.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;168 | 100.0522 | 246.8423 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 168 | 58012.168 | 1007.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;268 | 100.0503 | 246.8787 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 268 | 58012.268 | 1007.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;368 | 100.0469 | 246.9176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 368 | 58012.368 | 1007.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;468 | 100.045 | 246.9529 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 468 | 58012.468 | 1008
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;568 | 100.0414 | 246.9814 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 568 | 58012.568 | 1008.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;668 | 100.041 | 247.003 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 668 | 58012.668 | 1008.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;768 | 100.0371 | 247.0197 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 768 | 58012.768 | 1008.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;868 | 100.0338 | 247.0345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 868 | 58012.868 | 1008.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:52;968 | 100.0352 | 247.0496 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 52 | 968 | 58012.968 | 1008.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;068 | 100.0347 | 247.0662 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 068 | 58013.068 | 1008.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;168 | 100.0349 | 247.083 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 168 | 58013.168 | 1008.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;268 | 100.0359 | 247.0972 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 268 | 58013.268 | 1008.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;368 | 100.0364 | 247.1042 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 368 | 58013.368 | 1008.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;468 | 100.0357 | 247.1037 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 468 | 58013.468 | 1009
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;568 | 100.0351 | 247.0978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 568 | 58013.568 | 1009.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;668 | 100.0349 | 247.0857 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 668 | 58013.668 | 1009.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;768 | 100.0335 | 247.0695 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 768 | 58013.768 | 1009.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;868 | 100.0331 | 247.0581 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 868 | 58013.868 | 1009.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:53;968 | 100.0327 | 247.053 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 53 | 968 | 58013.968 | 1009.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;068 | 100.0326 | 247.0496 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 068 | 58014.068 | 1009.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;168 | 100.0329 | 247.0492 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 168 | 58014.168 | 1009.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;268 | 100.0311 | 247.0532 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 268 | 58014.268 | 1009.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;368 | 100.0316 | 247.0559 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 368 | 58014.368 | 1009.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;468 | 100.0303 | 247.0548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 468 | 58014.468 | 1010
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;568 | 100.0303 | 247.0546 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 568 | 58014.568 | 1010.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;668 | 100.0308 | 247.055 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 668 | 58014.668 | 1010.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;768 | 100.0296 | 247.0537 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 768 | 58014.768 | 1010.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;868 | 100.0291 | 247.056 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 868 | 58014.868 | 1010.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:54;968 | 100.0286 | 247.0668 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 54 | 968 | 58014.968 | 1010.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;068 | 100.0264 | 247.0818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 068 | 58015.068 | 1010.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;168 | 100.0262 | 247.0968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 168 | 58015.168 | 1010.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;268 | 100.0263 | 247.1096 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 268 | 58015.268 | 1010.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;368 | 100.0259 | 247.1153 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 368 | 58015.368 | 1010.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;468 | 100.0248 | 247.1117 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 468 | 58015.468 | 1011
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;568 | 100.0253 | 247.109 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 568 | 58015.568 | 1011.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;668 | 100.0254 | 247.1111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 668 | 58015.668 | 1011.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;768 | 100.0265 | 247.116 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 768 | 58015.768 | 1011.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;868 | 100.027 | 247.1225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 868 | 58015.868 | 1011.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:55;968 | 100.0287 | 247.1272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 55 | 968 | 58015.968 | 1011.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;068 | 100.0311 | 247.1313 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 068 | 58016.068 | 1011.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;168 | 100.0327 | 247.1263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 168 | 58016.168 | 1011.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;268 | 100.0335 | 247.1059 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 268 | 58016.268 | 1011.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;368 | 100.0375 | 247.0758 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 368 | 58016.368 | 1011.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;468 | 100.0396 | 247.0407 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 468 | 58016.468 | 1012
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;568 | 100.0395 | 247.0047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 568 | 58016.568 | 1012.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;668 | 100.0418 | 246.9749 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 668 | 58016.668 | 1012.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;768 | 100.0423 | 246.9608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 768 | 58016.768 | 1012.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;868 | 100.0422 | 246.9565 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 868 | 58016.868 | 1012.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:56;968 | 100.0432 | 246.951 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 56 | 968 | 58016.968 | 1012.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;068 | 100.0416 | 246.9507 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 068 | 58017.068 | 1012.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;168 | 100.0429 | 246.9577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 168 | 58017.168 | 1012.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;268 | 100.0405 | 246.9618 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 268 | 58017.268 | 1012.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;368 | 100.0408 | 246.9632 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 368 | 58017.368 | 1012.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;468 | 100.0388 | 246.9692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 468 | 58017.468 | 1013
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;568 | 100.0368 | 246.9774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 568 | 58017.568 | 1013.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;668 | 100.0369 | 246.9845 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 668 | 58017.668 | 1013.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;768 | 100.0363 | 246.996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 768 | 58017.768 | 1013.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;868 | 100.0357 | 247.0126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 868 | 58017.868 | 1013.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:57;968 | 100.0336 | 247.0285 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 57 | 968 | 58017.968 | 1013.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;068 | 100.0319 | 247.0443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 068 | 58018.068 | 1013.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;168 | 100.0302 | 247.0629 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 168 | 58018.168 | 1013.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;268 | 100.029 | 247.0784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 268 | 58018.268 | 1013.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;368 | 100.0295 | 247.0874 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 368 | 58018.368 | 1013.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;468 | 100.0299 | 247.0953 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 468 | 58018.468 | 1014
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;568 | 100.0327 | 247.0977 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 568 | 58018.568 | 1014.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;668 | 100.0335 | 247.0838 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 668 | 58018.668 | 1014.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;768 | 100.0322 | 247.0616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 768 | 58018.768 | 1014.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;868 | 100.0351 | 247.0441 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 868 | 58018.868 | 1014.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:58;968 | 100.0366 | 247.0239 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 58 | 968 | 58018.968 | 1014.5
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;068 | 100.0377 | 246.9981 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 068 | 58019.068 | 1014.6
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;168 | 100.0368 | 246.9822 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 168 | 58019.168 | 1014.7
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;268 | 100.0374 | 246.9743 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 268 | 58019.268 | 1014.8
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;368 | 100.0399 | 246.9593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 368 | 58019.368 | 1014.9
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;468 | 100.0395 | 246.9428 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 468 | 58019.468 | 1015
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;568 | 100.0401 | 246.9336 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 568 | 58019.568 | 1015.1
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;668 | 100.0412 | 246.9187 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 668 | 58019.668 | 1015.2
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;768 | 100.0421 | 246.8945 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 768 | 58019.768 | 1015.3
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;868 | 100.0417 | 246.879 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 868 | 58019.868 | 1015.4
Data | 10/24/2023 | 16:06:59;968 | 100.04 | 246.8754 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 06 | 59 | 968 | 58019.968 | 1015.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;068 | 100.0395 | 246.8753 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 068 | 58020.068 | 1015.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;168 | 100.0385 | 246.8852 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 168 | 58020.168 | 1015.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;268 | 100.0352 | 246.9098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 268 | 58020.268 | 1015.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;368 | 100.0327 | 246.9389 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 368 | 58020.368 | 1015.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;468 | 100.0308 | 246.9684 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 468 | 58020.468 | 1016
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;568 | 100.031 | 247.0041 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 568 | 58020.568 | 1016.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;668 | 100.0303 | 247.0394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 668 | 58020.668 | 1016.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;768 | 100.0276 | 247.064 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 768 | 58020.768 | 1016.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;868 | 100.0276 | 247.0849 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 868 | 58020.868 | 1016.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:00;968 | 100.0275 | 247.1066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 00 | 968 | 58020.968 | 1016.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;068 | 100.0281 | 247.1193 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 068 | 58021.068 | 1016.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;168 | 100.0292 | 247.1227 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 168 | 58021.168 | 1016.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;268 | 100.0294 | 247.127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 268 | 58021.268 | 1016.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;368 | 100.029 | 247.1272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 368 | 58021.368 | 1016.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;468 | 100.0281 | 247.1169 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 468 | 58021.468 | 1017
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;568 | 100.0299 | 247.11 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 568 | 58021.568 | 1017.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;668 | 100.0304 | 247.1125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 668 | 58021.668 | 1017.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;768 | 100.0292 | 247.113 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 768 | 58021.768 | 1017.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;868 | 100.0288 | 247.1128 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 868 | 58021.868 | 1017.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:01;968 | 100.0303 | 247.1216 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 01 | 968 | 58021.968 | 1017.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;068 | 100.03 | 247.1292 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 068 | 58022.068 | 1017.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;168 | 100.0308 | 247.1257 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 168 | 58022.168 | 1017.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;268 | 100.03 | 247.1234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 268 | 58022.268 | 1017.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;368 | 100.0284 | 247.1266 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 368 | 58022.368 | 1017.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;468 | 100.0269 | 247.1246 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 468 | 58022.468 | 1018
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;568 | 100.0251 | 247.1238 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 568 | 58022.568 | 1018.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;668 | 100.0225 | 247.1382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 668 | 58022.668 | 1018.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;768 | 100.0212 | 247.1613 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 768 | 58022.768 | 1018.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;868 | 100.0201 | 247.1842 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 868 | 58022.868 | 1018.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:02;968 | 100.0193 | 247.2126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 02 | 968 | 58022.968 | 1018.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;068 | 100.0182 | 247.2428 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 068 | 58023.068 | 1018.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;168 | 100.0195 | 247.26 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 168 | 58023.168 | 1018.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;268 | 100.019 | 247.2666 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 268 | 58023.268 | 1018.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;368 | 100.0197 | 247.2722 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 368 | 58023.368 | 1018.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;468 | 100.0186 | 247.2668 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 468 | 58023.468 | 1019
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;568 | 100.0184 | 247.2471 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 568 | 58023.568 | 1019.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;668 | 100.019 | 247.2357 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 668 | 58023.668 | 1019.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;768 | 100.0165 | 247.2349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 768 | 58023.768 | 1019.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;868 | 100.0172 | 247.2298 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 868 | 58023.868 | 1019.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:03;968 | 100.016 | 247.2275 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 03 | 968 | 58023.968 | 1019.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;068 | 100.016 | 247.2368 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 068 | 58024.068 | 1019.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;168 | 100.0162 | 247.2453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 168 | 58024.168 | 1019.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;268 | 100.0174 | 247.2462 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 268 | 58024.268 | 1019.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;368 | 100.0177 | 247.2463 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 368 | 58024.368 | 1019.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;468 | 100.0182 | 247.2377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 468 | 58024.468 | 1020
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;568 | 100.0198 | 247.2088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 568 | 58024.568 | 1020.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;668 | 100.021 | 247.175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 668 | 58024.668 | 1020.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;768 | 100.0222 | 247.1523 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 768 | 58024.768 | 1020.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;868 | 100.0218 | 247.1333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 868 | 58024.868 | 1020.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:04;968 | 100.0218 | 247.1166 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 04 | 968 | 58024.968 | 1020.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;068 | 100.0214 | 247.1173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 068 | 58025.068 | 1020.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;168 | 100.0213 | 247.1298 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 168 | 58025.168 | 1020.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;268 | 100.0185 | 247.136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 268 | 58025.268 | 1020.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;368 | 100.0181 | 247.1476 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 368 | 58025.368 | 1020.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;468 | 100.0152 | 247.1734 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 468 | 58025.468 | 1021
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;568 | 100.0148 | 247.1944 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 568 | 58025.568 | 1021.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;668 | 100.0138 | 247.2078 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 668 | 58025.668 | 1021.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;768 | 100.0112 | 247.2224 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 768 | 58025.768 | 1021.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;868 | 100.0099 | 247.2489 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 868 | 58025.868 | 1021.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:05;968 | 100.01 | 247.2813 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 05 | 968 | 58025.968 | 1021.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;068 | 100.0073 | 247.3009 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 068 | 58026.068 | 1021.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;168 | 100.0045 | 247.32 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 168 | 58026.168 | 1021.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;268 | 100.0035 | 247.345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 268 | 58026.268 | 1021.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;368 | 100.001 | 247.3593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 368 | 58026.368 | 1021.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;468 | 99.9997 | 247.3647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 468 | 58026.468 | 1022
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;568 | 99.9992 | 247.3807 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 568 | 58026.568 | 1022.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;668 | 99.9987 | 247.3976 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 668 | 58026.668 | 1022.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;768 | 99.998 | 247.4015 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 768 | 58026.768 | 1022.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;868 | 99.9974 | 247.4049 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 868 | 58026.868 | 1022.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:06;968 | 99.9976 | 247.4124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 06 | 968 | 58026.968 | 1022.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;068 | 99.9978 | 247.4105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 068 | 58027.068 | 1022.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;168 | 99.9973 | 247.4026 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 168 | 58027.168 | 1022.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;268 | 99.9971 | 247.403 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 268 | 58027.268 | 1022.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;368 | 99.9962 | 247.4012 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 368 | 58027.368 | 1022.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;468 | 99.9951 | 247.388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 468 | 58027.468 | 1023
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;568 | 99.9951 | 247.3805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 568 | 58027.568 | 1023.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;668 | 99.9937 | 247.3834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 668 | 58027.668 | 1023.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;768 | 99.9929 | 247.384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 768 | 58027.768 | 1023.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;868 | 99.9923 | 247.3864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 868 | 58027.868 | 1023.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:07;968 | 99.992 | 247.4002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 07 | 968 | 58027.968 | 1023.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;068 | 99.9913 | 247.4108 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 068 | 58028.068 | 1023.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;168 | 99.9905 | 247.408 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 168 | 58028.168 | 1023.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;268 | 99.9902 | 247.4085 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 268 | 58028.268 | 1023.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;368 | 99.9901 | 247.4137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 368 | 58028.368 | 1023.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;468 | 99.9888 | 247.407 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 468 | 58028.468 | 1024
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;568 | 99.988 | 247.3979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 568 | 58028.568 | 1024.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;668 | 99.9877 | 247.4014 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 668 | 58028.668 | 1024.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;768 | 99.9883 | 247.4062 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 768 | 58028.768 | 1024.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;868 | 99.9891 | 247.405 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 868 | 58028.868 | 1024.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:08;968 | 99.9884 | 247.4103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 08 | 968 | 58028.968 | 1024.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;068 | 99.9882 | 247.4179 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 068 | 58029.068 | 1024.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;168 | 99.9898 | 247.4111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 168 | 58029.168 | 1024.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;268 | 99.9903 | 247.397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 268 | 58029.268 | 1024.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;368 | 99.9897 | 247.3869 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 368 | 58029.368 | 1024.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;468 | 99.99 | 247.3701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 468 | 58029.468 | 1025
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;568 | 99.9904 | 247.3443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 568 | 58029.568 | 1025.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;668 | 99.9916 | 247.331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 668 | 58029.668 | 1025.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;768 | 99.9911 | 247.3295 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 768 | 58029.768 | 1025.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;868 | 99.9914 | 247.3238 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 868 | 58029.868 | 1025.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:09;968 | 99.9923 | 247.319 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 09 | 968 | 58029.968 | 1025.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;068 | 99.9913 | 247.321 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 068 | 58030.068 | 1025.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;168 | 99.9892 | 247.316 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 168 | 58030.168 | 1025.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;268 | 99.9898 | 247.3023 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 268 | 58030.268 | 1025.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;368 | 99.9895 | 247.2993 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 368 | 58030.368 | 1025.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;468 | 99.9874 | 247.3058 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 468 | 58030.468 | 1026
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;568 | 99.9852 | 247.3088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 568 | 58030.568 | 1026.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;668 | 99.9842 | 247.317 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 668 | 58030.668 | 1026.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;768 | 99.9829 | 247.336 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 768 | 58030.768 | 1026.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;868 | 99.9832 | 247.3505 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 868 | 58030.868 | 1026.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:10;968 | 99.9805 | 247.3574 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 10 | 968 | 58030.968 | 1026.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;068 | 99.978 | 247.3676 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 068 | 58031.068 | 1026.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;168 | 99.9785 | 247.3769 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 168 | 58031.168 | 1026.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;268 | 99.9762 | 247.3782 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 268 | 58031.268 | 1026.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;368 | 99.977 | 247.3841 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 368 | 58031.368 | 1026.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;468 | 99.9756 | 247.3991 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 468 | 58031.468 | 1027
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;568 | 99.9792 | 247.4029 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 568 | 58031.568 | 1027.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;668 | 99.9797 | 247.3932 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 668 | 58031.668 | 1027.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;768 | 99.9798 | 247.384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 768 | 58031.768 | 1027.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;868 | 99.9826 | 247.3666 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 868 | 58031.868 | 1027.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:11;968 | 99.9853 | 247.3331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 11 | 968 | 58031.968 | 1027.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;068 | 99.9861 | 247.2998 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 068 | 58032.068 | 1027.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;168 | 99.9865 | 247.2736 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 168 | 58032.168 | 1027.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;268 | 99.9887 | 247.2454 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 268 | 58032.268 | 1027.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;368 | 99.9906 | 247.2182 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 368 | 58032.368 | 1027.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;468 | 99.9912 | 247.2013 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 468 | 58032.468 | 1028
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;568 | 99.9917 | 247.1867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 568 | 58032.568 | 1028.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;668 | 99.9924 | 247.1663 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 668 | 58032.668 | 1028.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;768 | 99.993 | 247.1555 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 768 | 58032.768 | 1028.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;868 | 99.9927 | 247.1583 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 868 | 58032.868 | 1028.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:12;968 | 99.9922 | 247.1594 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 12 | 968 | 58032.968 | 1028.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;068 | 99.9911 | 247.1602 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 068 | 58033.068 | 1028.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;168 | 99.9909 | 247.1685 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 168 | 58033.168 | 1028.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;268 | 99.989 | 247.1785 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 268 | 58033.268 | 1028.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;368 | 99.9869 | 247.1862 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 368 | 58033.368 | 1028.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;468 | 99.9846 | 247.2066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 468 | 58033.468 | 1029
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;568 | 99.9835 | 247.2378 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 568 | 58033.568 | 1029.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;668 | 99.9836 | 247.2585 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 668 | 58033.668 | 1029.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;768 | 99.9816 | 247.2746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 768 | 58033.768 | 1029.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;868 | 99.9791 | 247.2996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 868 | 58033.868 | 1029.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:13;968 | 99.9795 | 247.3187 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 13 | 968 | 58033.968 | 1029.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;068 | 99.9776 | 247.3243 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 068 | 58034.068 | 1029.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;168 | 99.9785 | 247.3321 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 168 | 58034.168 | 1029.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;268 | 99.9804 | 247.3414 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 268 | 58034.268 | 1029.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;368 | 99.9791 | 247.3397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 368 | 58034.368 | 1029.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;468 | 99.9787 | 247.332 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 468 | 58034.468 | 1030
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;568 | 99.9825 | 247.3258 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 568 | 58034.568 | 1030.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;668 | 99.9861 | 247.3076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 668 | 58034.668 | 1030.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;768 | 99.9884 | 247.2738 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 768 | 58034.768 | 1030.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;868 | 99.991 | 247.238 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 868 | 58034.868 | 1030.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:14;968 | 99.9951 | 247.1993 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 14 | 968 | 58034.968 | 1030.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;068 | 99.999 | 247.152 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 068 | 58035.068 | 1030.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;168 | 100.0015 | 247.1084 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 168 | 58035.168 | 1030.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;268 | 100.0051 | 247.0782 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 268 | 58035.268 | 1030.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;368 | 100.0071 | 247.0465 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 368 | 58035.368 | 1030.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;468 | 100.0079 | 247.011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 468 | 58035.468 | 1031
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;568 | 100.0077 | 246.9902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 568 | 58035.568 | 1031.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;668 | 100.0092 | 246.9834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 668 | 58035.668 | 1031.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;768 | 100.0098 | 246.9787 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 768 | 58035.768 | 1031.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;868 | 100.0121 | 246.98 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 868 | 58035.868 | 1031.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:15;968 | 100.0118 | 246.9869 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 15 | 968 | 58035.968 | 1031.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;068 | 100.0123 | 246.9965 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 068 | 58036.068 | 1031.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;168 | 100.0113 | 247.0091 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 168 | 58036.168 | 1031.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;268 | 100.0106 | 247.0237 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 268 | 58036.268 | 1031.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;368 | 100.0066 | 247.0437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 368 | 58036.368 | 1031.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;468 | 100.0032 | 247.0641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 468 | 58036.468 | 1032
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;568 | 100.0037 | 247.0789 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 568 | 58036.568 | 1032.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;668 | 100.0032 | 247.103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 668 | 58036.668 | 1032.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;768 | 100.0018 | 247.1414 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 768 | 58036.768 | 1032.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;868 | 100.0014 | 247.1751 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 868 | 58036.868 | 1032.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:16;968 | 100.002 | 247.2018 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 16 | 968 | 58036.968 | 1032.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;068 | 100.0029 | 247.2329 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 068 | 58037.068 | 1032.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;168 | 100.0032 | 247.2545 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 168 | 58037.168 | 1032.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;268 | 100.0046 | 247.2546 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 268 | 58037.268 | 1032.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;368 | 100.0071 | 247.2464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 368 | 58037.368 | 1032.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;468 | 100.0114 | 247.235 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 468 | 58037.468 | 1033
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;568 | 100.0159 | 247.2104 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 568 | 58037.568 | 1033.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;668 | 100.0209 | 247.1777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 668 | 58037.668 | 1033.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;768 | 100.0253 | 247.1516 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 768 | 58037.768 | 1033.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;868 | 100.0295 | 247.12 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 868 | 58037.868 | 1033.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:17;968 | 100.0356 | 247.0737 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 17 | 968 | 58037.968 | 1033.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;068 | 100.0409 | 247.0261 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 068 | 58038.068 | 1033.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;168 | 100.0465 | 246.98 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 168 | 58038.168 | 1033.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;268 | 100.049 | 246.9272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 268 | 58038.268 | 1033.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;368 | 100.0524 | 246.8749 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 368 | 58038.368 | 1033.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;468 | 100.0557 | 246.8355 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 468 | 58038.468 | 1034
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;568 | 100.0589 | 246.8023 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 568 | 58038.568 | 1034.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;668 | 100.0596 | 246.7701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 668 | 58038.668 | 1034.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;768 | 100.0598 | 246.7549 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 768 | 58038.768 | 1034.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;868 | 100.0608 | 246.7578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 868 | 58038.868 | 1034.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:18;968 | 100.0585 | 246.7619 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 18 | 968 | 58038.968 | 1034.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;068 | 100.0557 | 246.7773 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 068 | 58039.068 | 1034.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;168 | 100.0532 | 246.8173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 168 | 58039.168 | 1034.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;268 | 100.0495 | 246.8653 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 268 | 58039.268 | 1034.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;368 | 100.0446 | 246.9103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 368 | 58039.368 | 1034.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;468 | 100.0415 | 246.9686 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 468 | 58039.468 | 1035
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;568 | 100.038 | 247.0373 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 568 | 58039.568 | 1035.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;668 | 100.0346 | 247.0973 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 668 | 58039.668 | 1035.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;768 | 100.0319 | 247.1537 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 768 | 58039.768 | 1035.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;868 | 100.0308 | 247.2134 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 868 | 58039.868 | 1035.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:19;968 | 100.0286 | 247.2587 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 19 | 968 | 58039.968 | 1035.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;068 | 100.0276 | 247.2841 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 068 | 58040.068 | 1035.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;168 | 100.0292 | 247.3065 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 168 | 58040.168 | 1035.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;268 | 100.0321 | 247.3239 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 268 | 58040.268 | 1035.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;368 | 100.0355 | 247.3278 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 368 | 58040.368 | 1035.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;468 | 100.038 | 247.3221 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 468 | 58040.468 | 1036
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;568 | 100.043 | 247.3095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 568 | 58040.568 | 1036.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;668 | 100.0477 | 247.2702 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 668 | 58040.668 | 1036.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;768 | 100.0525 | 247.2054 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 768 | 58040.768 | 1036.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;868 | 100.0594 | 247.1452 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 868 | 58040.868 | 1036.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:20;968 | 100.0637 | 247.0865 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 20 | 968 | 58040.968 | 1036.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;068 | 100.0691 | 247.0173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 068 | 58041.068 | 1036.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;168 | 100.0717 | 246.9602 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 168 | 58041.168 | 1036.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;268 | 100.077 | 246.9264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 268 | 58041.268 | 1036.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;368 | 100.0795 | 246.8924 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 368 | 58041.368 | 1036.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;468 | 100.081 | 246.8561 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 468 | 58041.468 | 1037
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;568 | 100.0821 | 246.8357 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 568 | 58041.568 | 1037.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;668 | 100.0819 | 246.8277 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 668 | 58041.668 | 1037.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;768 | 100.0784 | 246.8216 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 768 | 58041.768 | 1037.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;868 | 100.076 | 246.8385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 868 | 58041.868 | 1037.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:21;968 | 100.0716 | 246.8851 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 21 | 968 | 58041.968 | 1037.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;068 | 100.0697 | 246.9371 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 068 | 58042.068 | 1037.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;168 | 100.0634 | 246.9933 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 168 | 58042.168 | 1037.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;268 | 100.058 | 247.0652 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 268 | 58042.268 | 1037.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;368 | 100.0528 | 247.1426 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 368 | 58042.368 | 1037.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;468 | 100.0491 | 247.2129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 468 | 58042.468 | 1038
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;568 | 100.0479 | 247.2878 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 568 | 58042.568 | 1038.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;668 | 100.0444 | 247.364 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 668 | 58042.668 | 1038.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;768 | 100.0424 | 247.4164 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 768 | 58042.768 | 1038.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;868 | 100.0407 | 247.4485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 868 | 58042.868 | 1038.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:22;968 | 100.0439 | 247.4784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 22 | 968 | 58042.968 | 1038.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;068 | 100.0449 | 247.4898 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 068 | 58043.068 | 1038.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;168 | 100.0486 | 247.4745 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 168 | 58043.168 | 1038.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;268 | 100.0535 | 247.4526 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 268 | 58043.268 | 1038.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;368 | 100.0582 | 247.4247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 368 | 58043.368 | 1038.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;468 | 100.0638 | 247.3725 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 468 | 58043.468 | 1039
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;568 | 100.0694 | 247.3071 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 568 | 58043.568 | 1039.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;668 | 100.0744 | 247.2498 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 668 | 58043.668 | 1039.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;768 | 100.0803 | 247.1871 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 768 | 58043.768 | 1039.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;868 | 100.0845 | 247.1127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 868 | 58043.868 | 1039.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:23;968 | 100.0908 | 247.0541 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 23 | 968 | 58043.968 | 1039.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;068 | 100.0921 | 247.0147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 068 | 58044.068 | 1039.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;168 | 100.0929 | 246.9746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 168 | 58044.168 | 1039.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;268 | 100.0923 | 246.9465 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 268 | 58044.268 | 1039.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;368 | 100.0927 | 246.9451 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 368 | 58044.368 | 1039.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;468 | 100.0903 | 246.9577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 468 | 58044.468 | 1040
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;568 | 100.0869 | 246.978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 568 | 58044.568 | 1040.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;668 | 100.0841 | 247.0269 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 668 | 58044.668 | 1040.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;768 | 100.0798 | 247.0968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 768 | 58044.768 | 1040.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;868 | 100.0749 | 247.1582 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 868 | 58044.868 | 1040.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:24;968 | 100.0717 | 247.2235 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 24 | 968 | 58044.968 | 1040.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;068 | 100.0662 | 247.3025 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 068 | 58045.068 | 1040.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;168 | 100.0616 | 247.3701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 168 | 58045.168 | 1040.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;268 | 100.0582 | 247.4228 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 268 | 58045.268 | 1040.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;368 | 100.0558 | 247.4878 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 368 | 58045.368 | 1040.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;468 | 100.0531 | 247.5536 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 468 | 58045.468 | 1041
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;568 | 100.0526 | 247.5967 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 568 | 58045.568 | 1041.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;668 | 100.0524 | 247.6297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 668 | 58045.668 | 1041.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;768 | 100.0538 | 247.6598 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 768 | 58045.768 | 1041.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;868 | 100.0562 | 247.6599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 868 | 58045.868 | 1041.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:25;968 | 100.0602 | 247.6304 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 25 | 968 | 58045.968 | 1041.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;068 | 100.0622 | 247.5978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 068 | 58046.068 | 1041.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;168 | 100.0683 | 247.5706 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 168 | 58046.168 | 1041.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;268 | 100.0722 | 247.5333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 268 | 58046.268 | 1041.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;368 | 100.076 | 247.4708 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 368 | 58046.368 | 1041.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;468 | 100.0777 | 247.4124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 468 | 58046.468 | 1042
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;568 | 100.0837 | 247.372 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 568 | 58046.568 | 1042.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;668 | 100.0872 | 247.3221 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 668 | 58046.668 | 1042.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;768 | 100.0892 | 247.2681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 768 | 58046.768 | 1042.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;868 | 100.0908 | 247.2412 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 868 | 58046.868 | 1042.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:26;968 | 100.0923 | 247.2239 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 26 | 968 | 58046.968 | 1042.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;068 | 100.091 | 247.1938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 068 | 58047.068 | 1042.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;168 | 100.0911 | 247.1814 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 168 | 58047.168 | 1042.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;268 | 100.0894 | 247.1951 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 268 | 58047.268 | 1042.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;368 | 100.0879 | 247.2056 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 368 | 58047.368 | 1042.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;468 | 100.0842 | 247.2189 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 468 | 58047.468 | 1043
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;568 | 100.0792 | 247.2567 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 568 | 58047.568 | 1043.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;668 | 100.0743 | 247.302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 668 | 58047.668 | 1043.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;768 | 100.0682 | 247.338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 768 | 58047.768 | 1043.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;868 | 100.0627 | 247.3962 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 868 | 58047.868 | 1043.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:27;968 | 100.0587 | 247.4805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 27 | 968 | 58047.968 | 1043.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;068 | 100.054 | 247.557 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 068 | 58048.068 | 1043.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;168 | 100.0516 | 247.6266 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 168 | 58048.168 | 1043.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;268 | 100.0473 | 247.7007 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 268 | 58048.268 | 1043.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;368 | 100.0478 | 247.7532 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 368 | 58048.368 | 1043.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;468 | 100.0471 | 247.7721 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 468 | 58048.468 | 1044
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;568 | 100.0498 | 247.7855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 568 | 58048.568 | 1044.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;668 | 100.0516 | 247.7896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 668 | 58048.668 | 1044.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;768 | 100.0565 | 247.7599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 768 | 58048.768 | 1044.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;868 | 100.0609 | 247.7148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 868 | 58048.868 | 1044.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:28;968 | 100.0669 | 247.6795 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 28 | 968 | 58048.968 | 1044.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;068 | 100.071 | 247.6278 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 068 | 58049.068 | 1044.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;168 | 100.078 | 247.5521 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 168 | 58049.168 | 1044.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;268 | 100.0813 | 247.4854 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 268 | 58049.268 | 1044.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;368 | 100.0855 | 247.4274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 368 | 58049.368 | 1044.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;468 | 100.0896 | 247.3593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 468 | 58049.468 | 1045
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;568 | 100.0906 | 247.3017 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 568 | 58049.568 | 1045.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;668 | 100.0921 | 247.272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 668 | 58049.668 | 1045.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;768 | 100.0926 | 247.2435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 768 | 58049.768 | 1045.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;868 | 100.0908 | 247.2099 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 868 | 58049.868 | 1045.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:29;968 | 100.0889 | 247.205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 29 | 968 | 58049.968 | 1045.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;068 | 100.0869 | 247.2251 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 068 | 58050.068 | 1045.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;168 | 100.0814 | 247.2435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 168 | 58050.168 | 1045.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;268 | 100.0762 | 247.2827 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 268 | 58050.268 | 1045.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;368 | 100.0707 | 247.3552 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 368 | 58050.368 | 1045.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;468 | 100.068 | 247.4289 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 468 | 58050.468 | 1046
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;568 | 100.0632 | 247.4982 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 568 | 58050.568 | 1046.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;668 | 100.0583 | 247.584 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 668 | 58050.668 | 1046.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;768 | 100.0537 | 247.6637 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 768 | 58050.768 | 1046.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;868 | 100.05 | 247.7112 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 868 | 58050.868 | 1046.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:30;968 | 100.0482 | 247.7531 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 30 | 968 | 58050.968 | 1046.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;068 | 100.0455 | 247.8016 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 068 | 58051.068 | 1046.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;168 | 100.046 | 247.8283 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 168 | 58051.168 | 1046.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;268 | 100.0471 | 247.8338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 268 | 58051.268 | 1046.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;368 | 100.049 | 247.8431 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 368 | 58051.368 | 1046.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;468 | 100.0499 | 247.835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 468 | 58051.468 | 1047
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;568 | 100.0535 | 247.7938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 568 | 58051.568 | 1047.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;668 | 100.0572 | 247.7513 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 668 | 58051.668 | 1047.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;768 | 100.0621 | 247.716 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 768 | 58051.768 | 1047.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;868 | 100.0668 | 247.6593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 868 | 58051.868 | 1047.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:31;968 | 100.0726 | 247.5889 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 31 | 968 | 58051.968 | 1047.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;068 | 100.0747 | 247.5345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 068 | 58052.068 | 1047.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;168 | 100.0767 | 247.4791 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 168 | 58052.168 | 1047.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;268 | 100.0789 | 247.4081 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 268 | 58052.268 | 1047.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;368 | 100.0827 | 247.3578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 368 | 58052.368 | 1047.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;468 | 100.0832 | 247.3363 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 468 | 58052.468 | 1048
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;568 | 100.084 | 247.3118 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 568 | 58052.568 | 1048.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;668 | 100.0845 | 247.2936 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 668 | 58052.668 | 1048.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;768 | 100.0836 | 247.3037 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 768 | 58052.768 | 1048.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;868 | 100.0821 | 247.3219 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 868 | 58052.868 | 1048.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:32;968 | 100.0763 | 247.3327 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 32 | 968 | 58052.968 | 1048.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;068 | 100.0746 | 247.3646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 068 | 58053.068 | 1048.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;168 | 100.0707 | 247.4169 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 168 | 58053.168 | 1048.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;268 | 100.0666 | 247.457 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 268 | 58053.268 | 1048.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;368 | 100.063 | 247.4983 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 368 | 58053.368 | 1048.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;468 | 100.0595 | 247.5621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 468 | 58053.468 | 1049
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;568 | 100.0561 | 247.6228 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 568 | 58053.568 | 1049.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;668 | 100.0546 | 247.6672 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 668 | 58053.668 | 1049.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;768 | 100.0536 | 247.7188 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 768 | 58053.768 | 1049.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;868 | 100.0525 | 247.7668 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 868 | 58053.868 | 1049.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:33;968 | 100.0527 | 247.7822 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 33 | 968 | 58053.968 | 1049.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;068 | 100.055 | 247.7799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 068 | 58054.068 | 1049.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;168 | 100.0573 | 247.7785 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 168 | 58054.168 | 1049.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;268 | 100.0613 | 247.7501 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 268 | 58054.268 | 1049.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;368 | 100.0643 | 247.6914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 368 | 58054.368 | 1049.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;468 | 100.0695 | 247.6421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 468 | 58054.468 | 1050
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;568 | 100.0729 | 247.5984 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 568 | 58054.568 | 1050.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;668 | 100.0772 | 247.5374 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 668 | 58054.668 | 1050.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;768 | 100.0805 | 247.4798 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 768 | 58054.768 | 1050.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;868 | 100.0862 | 247.4415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 868 | 58054.868 | 1050.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:34;968 | 100.0916 | 247.3957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 34 | 968 | 58054.968 | 1050.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;068 | 100.0928 | 247.341 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 068 | 58055.068 | 1050.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;168 | 100.0937 | 247.3098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 168 | 58055.168 | 1050.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;268 | 100.0948 | 247.296 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 268 | 58055.268 | 1050.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;368 | 100.0936 | 247.2779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 368 | 58055.368 | 1050.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;468 | 100.0918 | 247.2811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 468 | 58055.468 | 1051
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;568 | 100.0904 | 247.3177 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 568 | 58055.568 | 1051.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;668 | 100.088 | 247.3586 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 668 | 58055.668 | 1051.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;768 | 100.0856 | 247.4008 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 768 | 58055.768 | 1051.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;868 | 100.0833 | 247.464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 868 | 58055.868 | 1051.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:35;968 | 100.0802 | 247.5258 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 35 | 968 | 58055.968 | 1051.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;068 | 100.0751 | 247.5609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 068 | 58056.068 | 1051.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;168 | 100.0738 | 247.5968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 168 | 58056.168 | 1051.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;268 | 100.072 | 247.6428 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 268 | 58056.268 | 1051.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;368 | 100.0705 | 247.6862 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 368 | 58056.368 | 1051.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;468 | 100.0709 | 247.7139 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 468 | 58056.468 | 1052
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;568 | 100.0711 | 247.7297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 568 | 58056.568 | 1052.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;668 | 100.0718 | 247.7556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 668 | 58056.668 | 1052.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;768 | 100.0739 | 247.7697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 768 | 58056.768 | 1052.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;868 | 100.0752 | 247.7547 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 868 | 58056.868 | 1052.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:36;968 | 100.0763 | 247.7376 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 36 | 968 | 58056.968 | 1052.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;068 | 100.0798 | 247.7253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 068 | 58057.068 | 1052.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;168 | 100.0827 | 247.697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 168 | 58057.168 | 1052.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;268 | 100.0861 | 247.6621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 268 | 58057.268 | 1052.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;368 | 100.0885 | 247.6416 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 368 | 58057.368 | 1052.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;468 | 100.0908 | 247.6152 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 468 | 58057.468 | 1053
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;568 | 100.0928 | 247.5711 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 568 | 58057.568 | 1053.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;668 | 100.0965 | 247.5337 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 668 | 58057.668 | 1053.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;768 | 100.0968 | 247.5072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 768 | 58057.768 | 1053.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;868 | 100.0975 | 247.4759 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 868 | 58057.868 | 1053.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:37;968 | 100.0971 | 247.4529 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 37 | 968 | 58057.968 | 1053.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;068 | 100.0978 | 247.4552 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 068 | 58058.068 | 1053.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;168 | 100.0974 | 247.4609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 168 | 58058.168 | 1053.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;268 | 100.0956 | 247.4574 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 268 | 58058.268 | 1053.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;368 | 100.0924 | 247.4717 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 368 | 58058.368 | 1053.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;468 | 100.0905 | 247.5044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 468 | 58058.468 | 1054
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;568 | 100.0881 | 247.5315 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 568 | 58058.568 | 1054.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;668 | 100.0827 | 247.566 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 668 | 58058.668 | 1054.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;768 | 100.0789 | 247.6207 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 768 | 58058.768 | 1054.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;868 | 100.078 | 247.6724 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 868 | 58058.868 | 1054.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:38;968 | 100.0756 | 247.7126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 38 | 968 | 58058.968 | 1054.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;068 | 100.0734 | 247.7624 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 068 | 58059.068 | 1054.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;168 | 100.0704 | 247.8133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 168 | 58059.168 | 1054.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;268 | 100.0702 | 247.8441 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 268 | 58059.268 | 1054.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;368 | 100.0705 | 247.8694 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 368 | 58059.368 | 1054.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;468 | 100.0708 | 247.9007 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 468 | 58059.468 | 1055
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;568 | 100.0711 | 247.9121 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 568 | 58059.568 | 1055.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;668 | 100.0714 | 247.9002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 668 | 58059.668 | 1055.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;768 | 100.0724 | 247.8933 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 768 | 58059.768 | 1055.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;868 | 100.0754 | 247.8842 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 868 | 58059.868 | 1055.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:39;968 | 100.0778 | 247.8582 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 39 | 968 | 58059.968 | 1055.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;068 | 100.0802 | 247.8331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 068 | 58060.068 | 1055.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;168 | 100.0837 | 247.8179 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 168 | 58060.168 | 1055.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;268 | 100.0857 | 247.7934 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 268 | 58060.268 | 1055.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;368 | 100.089 | 247.7578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 368 | 58060.368 | 1055.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;468 | 100.0902 | 247.728 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 468 | 58060.468 | 1056
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;568 | 100.0908 | 247.7028 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 568 | 58060.568 | 1056.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;668 | 100.0912 | 247.6759 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 668 | 58060.668 | 1056.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;768 | 100.0911 | 247.6655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 768 | 58060.768 | 1056.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;868 | 100.089 | 247.6779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 868 | 58060.868 | 1056.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:40;968 | 100.0883 | 247.6916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 40 | 968 | 58060.968 | 1056.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;068 | 100.084 | 247.706 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 068 | 58061.068 | 1056.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;168 | 100.0816 | 247.7348 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 168 | 58061.168 | 1056.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;268 | 100.0797 | 247.7697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 268 | 58061.268 | 1056.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;368 | 100.0746 | 247.8001 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 368 | 58061.368 | 1056.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;468 | 100.0707 | 247.8423 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 468 | 58061.468 | 1057
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;568 | 100.0672 | 247.8984 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 568 | 58061.568 | 1057.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;668 | 100.0655 | 247.9477 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 668 | 58061.668 | 1057.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;768 | 100.0628 | 247.9906 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 768 | 58061.768 | 1057.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;868 | 100.0621 | 248.0362 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 868 | 58061.868 | 1057.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:41;968 | 100.0626 | 248.0709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 41 | 968 | 58061.968 | 1057.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;068 | 100.0627 | 248.0869 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 068 | 58062.068 | 1057.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;168 | 100.0658 | 248.0954 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 168 | 58062.168 | 1057.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;268 | 100.0684 | 248.0933 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 268 | 58062.268 | 1057.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;368 | 100.0711 | 248.0683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 368 | 58062.368 | 1057.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;468 | 100.0742 | 248.0312 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 468 | 58062.468 | 1058
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;568 | 100.0783 | 247.9995 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 568 | 58062.568 | 1058.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;668 | 100.0821 | 247.9618 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 668 | 58062.668 | 1058.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;768 | 100.0855 | 247.9118 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 768 | 58062.768 | 1058.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;868 | 100.0891 | 247.8629 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 868 | 58062.868 | 1058.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:42;968 | 100.094 | 247.8157 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 42 | 968 | 58062.968 | 1058.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;068 | 100.097 | 247.7632 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 068 | 58063.068 | 1058.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;168 | 100.1002 | 247.7139 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 168 | 58063.168 | 1058.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;268 | 100.1024 | 247.6768 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 268 | 58063.268 | 1058.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;368 | 100.1017 | 247.6491 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 368 | 58063.368 | 1058.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;468 | 100.1011 | 247.6295 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 468 | 58063.468 | 1059
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;568 | 100.1014 | 247.629 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 568 | 58063.568 | 1059.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;668 | 100.0983 | 247.6475 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 668 | 58063.668 | 1059.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;768 | 100.096 | 247.672 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 768 | 58063.768 | 1059.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;868 | 100.0921 | 247.7064 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 868 | 58063.868 | 1059.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:43;968 | 100.0897 | 247.7532 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 43 | 968 | 58063.968 | 1059.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;068 | 100.0841 | 247.8002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 068 | 58064.068 | 1059.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;168 | 100.0804 | 247.8446 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 168 | 58064.168 | 1059.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;268 | 100.0768 | 247.8976 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 268 | 58064.268 | 1059.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;368 | 100.0727 | 247.9567 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 368 | 58064.368 | 1059.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;468 | 100.07 | 248.0115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 468 | 58064.468 | 1060
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;568 | 100.0672 | 248.065 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 568 | 58064.568 | 1060.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;668 | 100.0666 | 248.1174 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 668 | 58064.668 | 1060.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;768 | 100.0657 | 248.1556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 768 | 58064.768 | 1060.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;868 | 100.0674 | 248.1766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 868 | 58064.868 | 1060.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:44;968 | 100.0675 | 248.1864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 44 | 968 | 58064.968 | 1060.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;068 | 100.0707 | 248.1777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 068 | 58065.068 | 1060.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;168 | 100.0744 | 248.1483 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 168 | 58065.168 | 1060.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;268 | 100.0789 | 248.1083 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 268 | 58065.268 | 1060.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;368 | 100.0841 | 248.0621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 368 | 58065.368 | 1060.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;468 | 100.0888 | 248.0011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 468 | 58065.468 | 1061
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;568 | 100.0943 | 247.9284 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 568 | 58065.568 | 1061.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;668 | 100.0996 | 247.8571 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 668 | 58065.668 | 1061.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;768 | 100.1022 | 247.7896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 768 | 58065.768 | 1061.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;868 | 100.105 | 247.7264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 868 | 58065.868 | 1061.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:45;968 | 100.1065 | 247.6804 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 45 | 968 | 58065.968 | 1061.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;068 | 100.109 | 247.6558 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 068 | 58066.068 | 1061.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;168 | 100.11 | 247.642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 168 | 58066.168 | 1061.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;268 | 100.1075 | 247.6423 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 268 | 58066.268 | 1061.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;368 | 100.1051 | 247.6522 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 368 | 58066.368 | 1061.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;468 | 100.0999 | 247.6725 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 468 | 58066.468 | 1062
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;568 | 100.0946 | 247.7098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 568 | 58066.568 | 1062.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;668 | 100.0889 | 247.7561 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 668 | 58066.668 | 1062.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;768 | 100.0805 | 247.8156 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 768 | 58066.768 | 1062.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;868 | 100.0729 | 247.8916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 868 | 58066.868 | 1062.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:46;968 | 100.0669 | 247.9777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 46 | 968 | 58066.968 | 1062.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;068 | 100.0605 | 248.0714 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 068 | 58067.068 | 1062.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;168 | 100.0554 | 248.1706 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 168 | 58067.168 | 1062.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;268 | 100.0518 | 248.2671 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 268 | 58067.268 | 1062.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;368 | 100.0479 | 248.3536 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 368 | 58067.368 | 1062.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;468 | 100.047 | 248.4196 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 468 | 58067.468 | 1063
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;568 | 100.047 | 248.4593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 568 | 58067.568 | 1063.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;668 | 100.0484 | 248.4777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 668 | 58067.668 | 1063.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;768 | 100.0516 | 248.475 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 768 | 58067.768 | 1063.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;868 | 100.0556 | 248.4537 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 868 | 58067.868 | 1063.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:47;968 | 100.0608 | 248.4158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 47 | 968 | 58067.968 | 1063.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;068 | 100.0662 | 248.3649 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 068 | 58068.068 | 1063.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;168 | 100.0733 | 248.3029 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 168 | 58068.168 | 1063.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;268 | 100.0799 | 248.227 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 268 | 58068.268 | 1063.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;368 | 100.0854 | 248.1393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 368 | 58068.368 | 1063.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;468 | 100.0918 | 248.0465 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 468 | 58068.468 | 1064
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;568 | 100.0947 | 247.9564 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 568 | 58068.568 | 1064.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;668 | 100.0967 | 247.8758 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 668 | 58068.668 | 1064.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;768 | 100.0988 | 247.8077 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 768 | 58068.768 | 1064.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;868 | 100.0989 | 247.7549 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 868 | 58068.868 | 1064.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:48;968 | 100.0972 | 247.7259 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 48 | 968 | 58068.968 | 1064.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;068 | 100.0938 | 247.7224 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 068 | 58069.068 | 1064.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;168 | 100.0905 | 247.7385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 168 | 58069.168 | 1064.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;268 | 100.0858 | 247.7683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 268 | 58069.268 | 1064.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;368 | 100.0799 | 247.816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 368 | 58069.368 | 1064.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;468 | 100.0732 | 247.8816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 468 | 58069.468 | 1065
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;568 | 100.0657 | 247.957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 568 | 58069.568 | 1065.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;668 | 100.0558 | 248.0434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 668 | 58069.668 | 1065.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;768 | 100.0496 | 248.1386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 768 | 58069.768 | 1065.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;868 | 100.0443 | 248.2334 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 868 | 58069.868 | 1065.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:49;968 | 100.0406 | 248.3222 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 49 | 968 | 58069.968 | 1065.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;068 | 100.0354 | 248.4038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 068 | 58070.068 | 1065.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;168 | 100.0323 | 248.4749 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 168 | 58070.168 | 1065.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;268 | 100.0299 | 248.5296 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 268 | 58070.268 | 1065.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;368 | 100.029 | 248.5658 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 368 | 58070.368 | 1065.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;468 | 100.03 | 248.5883 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 468 | 58070.468 | 1066
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;568 | 100.0325 | 248.5867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 568 | 58070.568 | 1066.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;668 | 100.0363 | 248.5577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 668 | 58070.668 | 1066.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;768 | 100.0391 | 248.5158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 768 | 58070.768 | 1066.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;868 | 100.0436 | 248.4616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 868 | 58070.868 | 1066.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:50;968 | 100.0485 | 248.3934 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 50 | 968 | 58070.968 | 1066.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;068 | 100.0533 | 248.3184 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 068 | 58071.068 | 1066.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;168 | 100.0575 | 248.2439 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 168 | 58071.168 | 1066.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;268 | 100.0599 | 248.1655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 268 | 58071.268 | 1066.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;368 | 100.0625 | 248.088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 368 | 58071.368 | 1066.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;468 | 100.063 | 248.0279 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 468 | 58071.468 | 1067
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;568 | 100.063 | 247.9852 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 568 | 58071.568 | 1067.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;668 | 100.0612 | 247.9521 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 668 | 58071.668 | 1067.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;768 | 100.0582 | 247.9419 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 768 | 58071.768 | 1067.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;868 | 100.0523 | 247.9582 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 868 | 58071.868 | 1067.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:51;968 | 100.0493 | 247.9866 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 51 | 968 | 58071.968 | 1067.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;068 | 100.041 | 248.0276 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 068 | 58072.068 | 1067.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;168 | 100.0363 | 248.0872 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 168 | 58072.168 | 1067.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;268 | 100.0303 | 248.1572 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 268 | 58072.268 | 1067.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;368 | 100.0231 | 248.2256 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 368 | 58072.368 | 1067.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;468 | 100.0165 | 248.2989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 468 | 58072.468 | 1068
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;568 | 100.012 | 248.3784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 568 | 58072.568 | 1068.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;668 | 100.005 | 248.45 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 668 | 58072.668 | 1068.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;768 | 100.0006 | 248.512 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 768 | 58072.768 | 1068.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;868 | 99.9989 | 248.571 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 868 | 58072.868 | 1068.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:52;968 | 99.9978 | 248.6124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 52 | 968 | 58072.968 | 1068.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;068 | 99.9976 | 248.6254 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 068 | 58073.068 | 1068.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;168 | 99.9992 | 248.6245 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 168 | 58073.168 | 1068.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;268 | 100.0041 | 248.6153 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 268 | 58073.268 | 1068.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;368 | 100.0079 | 248.5825 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 368 | 58073.368 | 1068.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;468 | 100.0128 | 248.5253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 468 | 58073.468 | 1069
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;568 | 100.0167 | 248.4602 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 568 | 58073.568 | 1069.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;668 | 100.0226 | 248.3827 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 668 | 58073.668 | 1069.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;768 | 100.0263 | 248.2914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 768 | 58073.768 | 1069.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;868 | 100.0321 | 248.2038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 868 | 58073.868 | 1069.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:53;968 | 100.0366 | 248.1265 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 53 | 968 | 58073.968 | 1069.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;068 | 100.0375 | 248.0535 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 068 | 58074.068 | 1069.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;168 | 100.0385 | 247.9926 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 168 | 58074.168 | 1069.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;268 | 100.0392 | 247.952 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 268 | 58074.268 | 1069.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;368 | 100.0371 | 247.927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 368 | 58074.368 | 1069.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;468 | 100.0334 | 247.9166 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 468 | 58074.468 | 1070
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;568 | 100.0297 | 247.9315 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 568 | 58074.568 | 1070.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;668 | 100.0249 | 247.9688 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 668 | 58074.668 | 1070.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;768 | 100.0215 | 248.0122 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 768 | 58074.768 | 1070.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;868 | 100.0161 | 248.0682 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 868 | 58074.868 | 1070.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:54;968 | 100.0108 | 248.1398 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 54 | 968 | 58074.968 | 1070.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;068 | 100.006 | 248.2076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 068 | 58075.068 | 1070.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;168 | 100.0012 | 248.2652 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 168 | 58075.168 | 1070.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;268 | 99.9964 | 248.3265 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 268 | 58075.268 | 1070.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;368 | 99.9922 | 248.3852 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 368 | 58075.368 | 1070.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;468 | 99.9885 | 248.4241 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 468 | 58075.468 | 1071
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;568 | 99.9877 | 248.451 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 568 | 58075.568 | 1071.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;668 | 99.9872 | 248.4773 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 668 | 58075.668 | 1071.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;768 | 99.9871 | 248.4865 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 768 | 58075.768 | 1071.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;868 | 99.9912 | 248.4726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 868 | 58075.868 | 1071.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:55;968 | 99.9946 | 248.45 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 55 | 968 | 58075.968 | 1071.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;068 | 99.9978 | 248.4144 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 068 | 58076.068 | 1071.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;168 | 100.0034 | 248.3561 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 168 | 58076.168 | 1071.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;268 | 100.0109 | 248.2844 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 268 | 58076.268 | 1071.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;368 | 100.0155 | 248.2119 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 368 | 58076.368 | 1071.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;468 | 100.0208 | 248.1314 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 468 | 58076.468 | 1072
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;568 | 100.0251 | 248.0448 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 568 | 58076.568 | 1072.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;668 | 100.0296 | 247.9634 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 668 | 58076.668 | 1072.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;768 | 100.0338 | 247.8943 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 768 | 58076.768 | 1072.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;868 | 100.038 | 247.834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 868 | 58076.868 | 1072.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:56;968 | 100.0414 | 247.7731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 56 | 968 | 58076.968 | 1072.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;068 | 100.0435 | 247.7251 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 068 | 58077.068 | 1072.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;168 | 100.0434 | 247.6961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 168 | 58077.168 | 1072.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;268 | 100.044 | 247.6729 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 268 | 58077.268 | 1072.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;368 | 100.0414 | 247.6594 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 368 | 58077.368 | 1072.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;468 | 100.0406 | 247.6674 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 468 | 58077.468 | 1073
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;568 | 100.0393 | 247.6898 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 568 | 58077.568 | 1073.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;668 | 100.0364 | 247.7158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 668 | 58077.668 | 1073.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;768 | 100.033 | 247.7557 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 768 | 58077.768 | 1073.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;868 | 100.0296 | 247.8095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 868 | 58077.868 | 1073.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:57;968 | 100.0267 | 247.8566 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 57 | 968 | 58077.968 | 1073.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;068 | 100.0238 | 247.8947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 068 | 58078.068 | 1073.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;168 | 100.0225 | 247.9323 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 168 | 58078.168 | 1073.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;268 | 100.021 | 247.9645 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 268 | 58078.268 | 1073.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;368 | 100.0198 | 247.9868 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 368 | 58078.368 | 1073.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;468 | 100.0192 | 248.0077 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 468 | 58078.468 | 1074
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;568 | 100.0201 | 248.0275 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 568 | 58078.568 | 1074.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;668 | 100.0229 | 248.0356 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 668 | 58078.668 | 1074.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;768 | 100.0232 | 248.0339 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 768 | 58078.768 | 1074.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;868 | 100.0251 | 248.032 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 868 | 58078.868 | 1074.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:58;968 | 100.0273 | 248.0175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 58 | 968 | 58078.968 | 1074.5
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;068 | 100.0309 | 247.9843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 068 | 58079.068 | 1074.6
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;168 | 100.0339 | 247.9499 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 168 | 58079.168 | 1074.7
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;268 | 100.0359 | 247.9178 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 268 | 58079.268 | 1074.8
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;368 | 100.0395 | 247.8762 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 368 | 58079.368 | 1074.9
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;468 | 100.0432 | 247.8326 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 468 | 58079.468 | 1075
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;568 | 100.045 | 247.8001 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 568 | 58079.568 | 1075.1
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;668 | 100.0468 | 247.7714 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 668 | 58079.668 | 1075.2
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;768 | 100.0483 | 247.7434 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 768 | 58079.768 | 1075.3
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;868 | 100.0495 | 247.7268 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 868 | 58079.868 | 1075.4
Data | 10/24/2023 | 16:07:59;968 | 100.0503 | 247.719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 07 | 59 | 968 | 58079.968 | 1075.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;068 | 100.0502 | 247.7065 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 068 | 58080.068 | 1075.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;168 | 100.0506 | 247.7047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 168 | 58080.168 | 1075.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;268 | 100.0497 | 247.7256 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 268 | 58080.268 | 1075.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;368 | 100.0487 | 247.7477 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 368 | 58080.368 | 1075.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;468 | 100.0479 | 247.7637 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 468 | 58080.468 | 1076
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;568 | 100.048 | 247.7879 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 568 | 58080.568 | 1076.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;668 | 100.0467 | 247.8152 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 668 | 58080.668 | 1076.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;768 | 100.0469 | 247.8312 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 768 | 58080.768 | 1076.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;868 | 100.048 | 247.846 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 868 | 58080.868 | 1076.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:00;968 | 100.049 | 247.8683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 00 | 968 | 58080.968 | 1076.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;068 | 100.0502 | 247.8795 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 068 | 58081.068 | 1076.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;168 | 100.0511 | 247.8761 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 168 | 58081.168 | 1076.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;268 | 100.0542 | 247.8757 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 268 | 58081.268 | 1076.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;368 | 100.0544 | 247.8714 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 368 | 58081.368 | 1076.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;468 | 100.0567 | 247.8493 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 468 | 58081.468 | 1077
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;568 | 100.0597 | 247.8247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 568 | 58081.568 | 1077.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;668 | 100.0611 | 247.8088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 668 | 58081.668 | 1077.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;768 | 100.0625 | 247.7883 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 768 | 58081.768 | 1077.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;868 | 100.0652 | 247.7642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 868 | 58081.868 | 1077.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:01;968 | 100.0674 | 247.7505 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 01 | 968 | 58081.968 | 1077.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;068 | 100.0665 | 247.7379 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 068 | 58082.068 | 1077.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;168 | 100.0681 | 247.7137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 168 | 58082.168 | 1077.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;268 | 100.0694 | 247.6979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 268 | 58082.268 | 1077.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;368 | 100.0695 | 247.699 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 368 | 58082.368 | 1077.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;468 | 100.0684 | 247.6947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 468 | 58082.468 | 1078
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;568 | 100.0687 | 247.6891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 568 | 58082.568 | 1078.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;668 | 100.0667 | 247.7 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 668 | 58082.668 | 1078.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;768 | 100.066 | 247.7137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 768 | 58082.768 | 1078.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;868 | 100.0637 | 247.7176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 868 | 58082.868 | 1078.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:02;968 | 100.0631 | 247.7333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 02 | 968 | 58082.968 | 1078.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;068 | 100.0605 | 247.7661 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 068 | 58083.068 | 1078.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;168 | 100.0595 | 247.7938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 168 | 58083.168 | 1078.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;268 | 100.0574 | 247.8187 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 268 | 58083.268 | 1078.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;368 | 100.0559 | 247.8532 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 368 | 58083.368 | 1078.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;468 | 100.0552 | 247.8799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 468 | 58083.468 | 1079
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;568 | 100.0554 | 247.8887 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 568 | 58083.568 | 1079.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;668 | 100.055 | 247.9021 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 668 | 58083.668 | 1079.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;768 | 100.0551 | 247.9217 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 768 | 58083.768 | 1079.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;868 | 100.0558 | 247.9224 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 868 | 58083.868 | 1079.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:03;968 | 100.057 | 247.9104 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 03 | 968 | 58083.968 | 1079.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;068 | 100.0577 | 247.9048 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 068 | 58084.068 | 1079.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;168 | 100.0595 | 247.8897 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 168 | 58084.168 | 1079.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;268 | 100.062 | 247.8584 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 268 | 58084.268 | 1079.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;368 | 100.0618 | 247.834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 368 | 58084.368 | 1079.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;468 | 100.0657 | 247.8181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 468 | 58084.468 | 1080
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;568 | 100.0658 | 247.7921 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 568 | 58084.568 | 1080.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;668 | 100.0673 | 247.7688 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 668 | 58084.668 | 1080.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;768 | 100.067 | 247.7636 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 768 | 58084.768 | 1080.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;868 | 100.0676 | 247.7558 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 868 | 58084.868 | 1080.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:04;968 | 100.0695 | 247.7386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 04 | 968 | 58084.968 | 1080.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;068 | 100.0686 | 247.7334 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 068 | 58085.068 | 1080.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;168 | 100.0683 | 247.7357 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 168 | 58085.168 | 1080.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;268 | 100.0685 | 247.7267 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 268 | 58085.268 | 1080.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;368 | 100.0659 | 247.7256 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 368 | 58085.368 | 1080.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;468 | 100.0654 | 247.7467 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 468 | 58085.468 | 1081
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;568 | 100.0631 | 247.7641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 568 | 58085.568 | 1081.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;668 | 100.061 | 247.7746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 668 | 58085.668 | 1081.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;768 | 100.0582 | 247.8008 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 768 | 58085.768 | 1081.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;868 | 100.0548 | 247.8315 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 868 | 58085.868 | 1081.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:05;968 | 100.0531 | 247.8438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 05 | 968 | 58085.968 | 1081.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;068 | 100.0512 | 247.8579 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 068 | 58086.068 | 1081.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;168 | 100.049 | 247.8887 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 168 | 58086.168 | 1081.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;268 | 100.0475 | 247.9061 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 268 | 58086.268 | 1081.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;368 | 100.047 | 247.9079 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 368 | 58086.368 | 1081.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;468 | 100.0445 | 247.9214 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 468 | 58086.468 | 1082
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;568 | 100.0421 | 247.934 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 568 | 58086.568 | 1082.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;668 | 100.0424 | 247.9355 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 668 | 58086.668 | 1082.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;768 | 100.0411 | 247.9272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 768 | 58086.768 | 1082.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;868 | 100.0393 | 247.9232 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 868 | 58086.868 | 1082.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:06;968 | 100.04 | 247.9364 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 06 | 968 | 58086.968 | 1082.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;068 | 100.0391 | 247.9356 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 068 | 58087.068 | 1082.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;168 | 100.0396 | 247.9201 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 168 | 58087.168 | 1082.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;268 | 100.0404 | 247.914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 268 | 58087.268 | 1082.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;368 | 100.0386 | 247.9017 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 368 | 58087.368 | 1082.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;468 | 100.0421 | 247.8673 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 468 | 58087.468 | 1083
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;568 | 100.0411 | 247.8375 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 568 | 58087.568 | 1083.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;668 | 100.0417 | 247.8224 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 668 | 58087.668 | 1083.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;768 | 100.0416 | 247.7977 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 768 | 58087.768 | 1083.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;868 | 100.0418 | 247.7698 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 868 | 58087.868 | 1083.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:07;968 | 100.0406 | 247.7606 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 07 | 968 | 58087.968 | 1083.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;068 | 100.0406 | 247.7547 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 068 | 58088.068 | 1083.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;168 | 100.04 | 247.7394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 168 | 58088.168 | 1083.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;268 | 100.0404 | 247.7406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 268 | 58088.268 | 1083.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;368 | 100.0384 | 247.7599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 368 | 58088.368 | 1083.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;468 | 100.0357 | 247.7648 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 468 | 58088.468 | 1084
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;568 | 100.033 | 247.7666 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 568 | 58088.568 | 1084.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;668 | 100.0305 | 247.7881 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 668 | 58088.668 | 1084.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;768 | 100.0289 | 247.809 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 768 | 58088.768 | 1084.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;868 | 100.0267 | 247.818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 868 | 58088.868 | 1084.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:08;968 | 100.0256 | 247.8407 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 08 | 968 | 58088.968 | 1084.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;068 | 100.022 | 247.8755 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 068 | 58089.068 | 1084.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;168 | 100.0203 | 247.8935 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 168 | 58089.168 | 1084.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;268 | 100.019 | 247.9067 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 268 | 58089.268 | 1084.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;368 | 100.0184 | 247.9351 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 368 | 58089.368 | 1084.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;468 | 100.017 | 247.9502 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 468 | 58089.468 | 1085
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;568 | 100.017 | 247.9412 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 568 | 58089.568 | 1085.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;668 | 100.0158 | 247.9398 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 668 | 58089.668 | 1085.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;768 | 100.0157 | 247.945 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 768 | 58089.768 | 1085.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;868 | 100.0171 | 247.933 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 868 | 58089.868 | 1085.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:09;968 | 100.0163 | 247.9201 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 09 | 968 | 58089.968 | 1085.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;068 | 100.0164 | 247.9234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 068 | 58090.068 | 1085.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;168 | 100.0168 | 247.9153 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 168 | 58090.168 | 1085.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;268 | 100.0173 | 247.8903 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 268 | 58090.268 | 1085.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;368 | 100.0174 | 247.8756 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 368 | 58090.368 | 1085.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;468 | 100.0177 | 247.867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 468 | 58090.468 | 1086
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;568 | 100.0183 | 247.8473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 568 | 58090.568 | 1086.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;668 | 100.0199 | 247.8361 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 668 | 58090.668 | 1086.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;768 | 100.0181 | 247.8463 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 768 | 58090.768 | 1086.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;868 | 100.02 | 247.8463 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 868 | 58090.868 | 1086.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:10;968 | 100.02 | 247.8301 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 10 | 968 | 58090.968 | 1086.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;068 | 100.0201 | 247.8241 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 068 | 58091.068 | 1086.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;168 | 100.0204 | 247.8215 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 168 | 58091.168 | 1086.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;268 | 100.0216 | 247.8055 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 268 | 58091.268 | 1086.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;368 | 100.02 | 247.7967 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 368 | 58091.368 | 1086.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;468 | 100.0196 | 247.8067 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 468 | 58091.468 | 1087
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;568 | 100.0207 | 247.8075 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 568 | 58091.568 | 1087.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;668 | 100.0195 | 247.8015 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 668 | 58091.668 | 1087.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;768 | 100.0185 | 247.8156 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 768 | 58091.768 | 1087.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;868 | 100.0166 | 247.8315 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 868 | 58091.868 | 1087.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:11;968 | 100.0169 | 247.8261 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 11 | 968 | 58091.968 | 1087.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;068 | 100.013 | 247.8278 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 068 | 58092.068 | 1087.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;168 | 100.0113 | 247.85 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 168 | 58092.168 | 1087.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;268 | 100.0084 | 247.8635 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 268 | 58092.268 | 1087.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;368 | 100.0068 | 247.8746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 368 | 58092.368 | 1087.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;468 | 100.0055 | 247.9088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 468 | 58092.468 | 1088
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;568 | 100.0058 | 247.9386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 568 | 58092.568 | 1088.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;668 | 100.0069 | 247.9391 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 668 | 58092.668 | 1088.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;768 | 100.0072 | 247.9385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 768 | 58092.768 | 1088.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;868 | 100.0056 | 247.9467 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 868 | 58092.868 | 1088.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:12;968 | 100.0049 | 247.9393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 12 | 968 | 58092.968 | 1088.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;068 | 100.0054 | 247.9272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 068 | 58093.068 | 1088.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;168 | 100.0077 | 247.9347 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 168 | 58093.168 | 1088.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;268 | 100.0099 | 247.9376 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 268 | 58093.268 | 1088.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;368 | 100.0105 | 247.9184 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 368 | 58093.368 | 1088.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;468 | 100.015 | 247.9001 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 468 | 58093.468 | 1089
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;568 | 100.0172 | 247.8864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 568 | 58093.568 | 1089.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;668 | 100.0203 | 247.8538 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 668 | 58093.668 | 1089.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;768 | 100.0205 | 247.8124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 768 | 58093.768 | 1089.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;868 | 100.0236 | 247.7835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 868 | 58093.868 | 1089.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:13;968 | 100.0258 | 247.7487 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 13 | 968 | 58093.968 | 1089.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;068 | 100.0269 | 247.702 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 068 | 58094.068 | 1089.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;168 | 100.0277 | 247.677 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 168 | 58094.168 | 1089.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;268 | 100.0298 | 247.6734 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 268 | 58094.268 | 1089.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;368 | 100.0295 | 247.6606 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 368 | 58094.368 | 1089.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;468 | 100.0282 | 247.6509 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 468 | 58094.468 | 1090
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;568 | 100.028 | 247.6608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 568 | 58094.568 | 1090.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;668 | 100.027 | 247.667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 668 | 58094.668 | 1090.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;768 | 100.0247 | 247.6639 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 768 | 58094.768 | 1090.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;868 | 100.0237 | 247.6807 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 868 | 58094.868 | 1090.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:14;968 | 100.0217 | 247.7129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 14 | 968 | 58094.968 | 1090.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;068 | 100.0205 | 247.7328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 068 | 58095.068 | 1090.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;168 | 100.0188 | 247.7516 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 168 | 58095.168 | 1090.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;268 | 100.0188 | 247.7836 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 268 | 58095.268 | 1090.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;368 | 100.0181 | 247.8011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 368 | 58095.368 | 1090.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;468 | 100.0192 | 247.7972 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 468 | 58095.468 | 1091
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;568 | 100.0202 | 247.7989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 568 | 58095.568 | 1091.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;668 | 100.0211 | 247.7983 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 668 | 58095.668 | 1091.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;768 | 100.0219 | 247.7751 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 768 | 58095.768 | 1091.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;868 | 100.024 | 247.7512 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 868 | 58095.868 | 1091.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:15;968 | 100.0285 | 247.7429 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 15 | 968 | 58095.968 | 1091.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;068 | 100.0291 | 247.7234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 068 | 58096.068 | 1091.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;168 | 100.0304 | 247.6916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 168 | 58096.168 | 1091.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;268 | 100.0338 | 247.6722 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 268 | 58096.268 | 1091.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;368 | 100.0366 | 247.6537 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 368 | 58096.368 | 1091.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;468 | 100.0381 | 247.6177 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 468 | 58096.468 | 1092
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;568 | 100.0395 | 247.5849 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 568 | 58096.568 | 1092.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;668 | 100.0415 | 247.5667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 668 | 58096.668 | 1092.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;768 | 100.0424 | 247.5415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 768 | 58096.768 | 1092.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;868 | 100.0439 | 247.5074 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 868 | 58096.868 | 1092.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:16;968 | 100.0458 | 247.4825 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 16 | 968 | 58096.968 | 1092.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;068 | 100.0456 | 247.4805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 068 | 58097.068 | 1092.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;168 | 100.0469 | 247.4843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 168 | 58097.168 | 1092.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;268 | 100.0476 | 247.4731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 268 | 58097.268 | 1092.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;368 | 100.0472 | 247.4672 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 368 | 58097.368 | 1092.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;468 | 100.0466 | 247.4749 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 468 | 58097.468 | 1093
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;568 | 100.0456 | 247.4776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 568 | 58097.568 | 1093.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;668 | 100.0447 | 247.4833 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 668 | 58097.668 | 1093.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;768 | 100.0446 | 247.5104 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 768 | 58097.768 | 1093.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;868 | 100.043 | 247.5354 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 868 | 58097.868 | 1093.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:17;968 | 100.0444 | 247.5402 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 17 | 968 | 58097.968 | 1093.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;068 | 100.0447 | 247.5519 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 068 | 58098.068 | 1093.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;168 | 100.0434 | 247.5756 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 168 | 58098.168 | 1093.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;268 | 100.0442 | 247.5784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 268 | 58098.268 | 1093.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;368 | 100.0469 | 247.5691 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 368 | 58098.368 | 1093.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;468 | 100.0484 | 247.5754 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 468 | 58098.468 | 1094
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;568 | 100.0501 | 247.5746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 568 | 58098.568 | 1094.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;668 | 100.0508 | 247.5519 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 668 | 58098.668 | 1094.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;768 | 100.0527 | 247.5345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 768 | 58098.768 | 1094.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;868 | 100.0563 | 247.5253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 868 | 58098.868 | 1094.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:18;968 | 100.0586 | 247.4999 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 18 | 968 | 58098.968 | 1094.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;068 | 100.0608 | 247.4725 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 068 | 58099.068 | 1094.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;168 | 100.0626 | 247.4641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 168 | 58099.168 | 1094.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;268 | 100.0652 | 247.4485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 268 | 58099.268 | 1094.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;368 | 100.0678 | 247.4161 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 368 | 58099.368 | 1094.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;468 | 100.0699 | 247.3968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 468 | 58099.468 | 1095
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;568 | 100.0708 | 247.3877 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 568 | 58099.568 | 1095.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;668 | 100.0757 | 247.3629 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 668 | 58099.668 | 1095.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;768 | 100.077 | 247.3394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 768 | 58099.768 | 1095.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;868 | 100.0786 | 247.3349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 868 | 58099.868 | 1095.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:19;968 | 100.0815 | 247.3224 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 19 | 968 | 58099.968 | 1095.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;068 | 100.0818 | 247.2947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 068 | 58100.068 | 1095.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;168 | 100.0837 | 247.2773 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 168 | 58100.168 | 1095.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;268 | 100.0853 | 247.2669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 268 | 58100.268 | 1095.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;368 | 100.0857 | 247.2455 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 368 | 58100.368 | 1095.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;468 | 100.0841 | 247.2377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 468 | 58100.468 | 1096
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;568 | 100.0823 | 247.2588 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 568 | 58100.568 | 1096.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;668 | 100.0829 | 247.2785 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 668 | 58100.668 | 1096.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;768 | 100.0813 | 247.2918 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 768 | 58100.768 | 1096.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;868 | 100.0804 | 247.3206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 868 | 58100.868 | 1096.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:20;968 | 100.0808 | 247.3524 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 20 | 968 | 58100.968 | 1096.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;068 | 100.0793 | 247.3654 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 068 | 58101.068 | 1096.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;168 | 100.0784 | 247.3824 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 168 | 58101.168 | 1096.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;268 | 100.0788 | 247.4158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 268 | 58101.268 | 1096.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;368 | 100.0792 | 247.4346 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 368 | 58101.368 | 1096.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;468 | 100.0787 | 247.4432 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 468 | 58101.468 | 1097
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;568 | 100.0775 | 247.4726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 568 | 58101.568 | 1097.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;668 | 100.0774 | 247.502 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 668 | 58101.668 | 1097.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;768 | 100.0804 | 247.5066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 768 | 58101.768 | 1097.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;868 | 100.0814 | 247.5138 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 868 | 58101.868 | 1097.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:21;968 | 100.0816 | 247.534 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 21 | 968 | 58101.968 | 1097.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;068 | 100.0831 | 247.5309 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 068 | 58102.068 | 1097.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;168 | 100.0845 | 247.5052 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 168 | 58102.168 | 1097.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;268 | 100.0852 | 247.4858 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 268 | 58102.268 | 1097.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;368 | 100.0852 | 247.4631 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 368 | 58102.368 | 1097.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;468 | 100.087 | 247.4274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 468 | 58102.468 | 1098
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;568 | 100.0864 | 247.409 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 568 | 58102.568 | 1098.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;668 | 100.0853 | 247.4137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 668 | 58102.668 | 1098.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;768 | 100.0842 | 247.4122 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 768 | 58102.768 | 1098.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;868 | 100.0828 | 247.4139 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 868 | 58102.868 | 1098.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:22;968 | 100.0809 | 247.4393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 22 | 968 | 58102.968 | 1098.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;068 | 100.0802 | 247.4646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 068 | 58103.068 | 1098.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;168 | 100.0776 | 247.4749 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 168 | 58103.168 | 1098.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;268 | 100.0754 | 247.4974 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 268 | 58103.268 | 1098.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;368 | 100.0717 | 247.5342 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 368 | 58103.368 | 1098.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;468 | 100.0677 | 247.5588 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 468 | 58103.468 | 1099
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;568 | 100.0655 | 247.5833 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 568 | 58103.568 | 1099.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;668 | 100.0634 | 247.6253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 668 | 58103.668 | 1099.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;768 | 100.0601 | 247.6609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 768 | 58103.768 | 1099.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;868 | 100.0579 | 247.6808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 868 | 58103.868 | 1099.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:23;968 | 100.0554 | 247.7119 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 23 | 968 | 58103.968 | 1099.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;068 | 100.0531 | 247.7491 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 068 | 58104.068 | 1099.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;168 | 100.0527 | 247.7621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 168 | 58104.168 | 1099.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;268 | 100.0513 | 247.7637 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 268 | 58104.268 | 1099.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;368 | 100.0514 | 247.7728 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 368 | 58104.368 | 1099.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;468 | 100.052 | 247.7692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 468 | 58104.468 | 1100
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;568 | 100.0509 | 247.7489 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 568 | 58104.568 | 1100.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;668 | 100.0518 | 247.7367 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 668 | 58104.668 | 1100.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;768 | 100.0518 | 247.7294 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 768 | 58104.768 | 1100.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;868 | 100.0518 | 247.7089 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 868 | 58104.868 | 1100.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:24;968 | 100.0514 | 247.6951 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 24 | 968 | 58104.968 | 1100.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;068 | 100.0498 | 247.7028 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 068 | 58105.068 | 1100.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;168 | 100.0491 | 247.7048 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 168 | 58105.168 | 1100.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;268 | 100.0485 | 247.6973 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 268 | 58105.268 | 1100.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;368 | 100.046 | 247.7035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 368 | 58105.368 | 1100.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;468 | 100.0433 | 247.7148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 468 | 58105.468 | 1101
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;568 | 100.0418 | 247.7125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 568 | 58105.568 | 1101.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;668 | 100.0392 | 247.7183 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 668 | 58105.668 | 1101.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;768 | 100.0349 | 247.7444 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 768 | 58105.768 | 1101.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;868 | 100.0321 | 247.7631 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 868 | 58105.868 | 1101.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:25;968 | 100.0294 | 247.7769 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 25 | 968 | 58105.968 | 1101.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;068 | 100.0258 | 247.813 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 068 | 58106.068 | 1101.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;168 | 100.0228 | 247.8535 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 168 | 58106.168 | 1101.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;268 | 100.0202 | 247.8734 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 268 | 58106.268 | 1101.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;368 | 100.0156 | 247.8919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 368 | 58106.368 | 1101.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;468 | 100.0153 | 247.9192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 468 | 58106.468 | 1102
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;568 | 100.0137 | 247.9308 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 568 | 58106.568 | 1102.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;668 | 100.0114 | 247.9328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 668 | 58106.668 | 1102.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;768 | 100.009 | 247.9505 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 768 | 58106.768 | 1102.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;868 | 100.0086 | 247.9663 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 868 | 58106.868 | 1102.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:26;968 | 100.0057 | 247.9706 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 26 | 968 | 58106.968 | 1102.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;068 | 100.0032 | 247.9674 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 068 | 58107.068 | 1102.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;168 | 100.0048 | 247.9662 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 168 | 58107.168 | 1102.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;268 | 100.0062 | 247.9718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 268 | 58107.268 | 1102.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;368 | 100.0058 | 247.9578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 368 | 58107.368 | 1102.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;468 | 100.0045 | 247.9293 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 468 | 58107.468 | 1103
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;568 | 100.0047 | 247.9094 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 568 | 58107.568 | 1103.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;668 | 100.0073 | 247.8833 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 668 | 58107.668 | 1103.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;768 | 100.0079 | 247.8422 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 768 | 58107.768 | 1103.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;868 | 100.0104 | 247.8104 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 868 | 58107.868 | 1103.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:27;968 | 100.0097 | 247.7905 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 27 | 968 | 58107.968 | 1103.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;068 | 100.0106 | 247.7619 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 068 | 58108.068 | 1103.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;168 | 100.01 | 247.7319 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 168 | 58108.168 | 1103.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;268 | 100.0107 | 247.7151 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 268 | 58108.268 | 1103.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;368 | 100.0099 | 247.6931 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 368 | 58108.368 | 1103.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;468 | 100.0113 | 247.6574 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 468 | 58108.468 | 1104
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;568 | 100.012 | 247.6363 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 568 | 58108.568 | 1104.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;668 | 100.0112 | 247.6336 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 668 | 58108.668 | 1104.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;768 | 100.0097 | 247.6267 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 768 | 58108.768 | 1104.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;868 | 100.0089 | 247.6252 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 868 | 58108.868 | 1104.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:28;968 | 100.0068 | 247.6418 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 28 | 968 | 58108.968 | 1104.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;068 | 100.0038 | 247.6525 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 29 | 068 | 58109.068 | 1104.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;168 | 100.0032 | 247.6497 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 08 | 29 | 168 | 58109.168 | 1104.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;268 | 100.001 | 247.6596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 268 | 58109.268 | 1104.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;368 | 99.9988 | 247.6788 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 368 | 58109.368 | 1104.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;468 | 99.9986 | 247.683 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 468 | 58109.468 | 1105
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;568 | 99.9977 | 247.6907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 568 | 58109.568 | 1105.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;668 | 99.9964 | 247.7184 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 668 | 58109.668 | 1105.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;768 | 99.9954 | 247.7351 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 768 | 58109.768 | 1105.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;868 | 99.9949 | 247.7312 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 868 | 58109.868 | 1105.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:29;968 | 99.9968 | 247.7278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 29 | 968 | 58109.968 | 1105.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;068 | 99.9967 | 247.7206 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 068 | 58110.068 | 1105.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;168 | 99.9965 | 247.6965 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 168 | 58110.168 | 1105.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;268 | 99.9997 | 247.6743 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 268 | 58110.268 | 1105.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;368 | 100.0006 | 247.6662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 368 | 58110.368 | 1105.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;468 | 100.0051 | 247.6461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 468 | 58110.468 | 1106
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;568 | 100.0088 | 247.6116 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 568 | 58110.568 | 1106.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;668 | 100.0104 | 247.5853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 668 | 58110.668 | 1106.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;768 | 100.0113 | 247.5566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 768 | 58110.768 | 1106.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;868 | 100.0147 | 247.5081 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 868 | 58110.868 | 1106.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:30;968 | 100.0181 | 247.463 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 30 | 968 | 58110.968 | 1106.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;068 | 100.0198 | 247.4353 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 068 | 58111.068 | 1106.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;168 | 100.0212 | 247.402 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 168 | 58111.168 | 1106.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;268 | 100.0226 | 247.365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 268 | 58111.268 | 1106.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;368 | 100.0233 | 247.3449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 368 | 58111.368 | 1106.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;468 | 100.0226 | 247.3312 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 468 | 58111.468 | 1107
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;568 | 100.0229 | 247.3088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 568 | 58111.568 | 1107.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;668 | 100.0226 | 247.2983 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 668 | 58111.668 | 1107.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;768 | 100.0213 | 247.3056 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 768 | 58111.768 | 1107.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;868 | 100.0206 | 247.3021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 868 | 58111.868 | 1107.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:31;968 | 100.021 | 247.2837 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 31 | 968 | 58111.968 | 1107.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;068 | 100.0196 | 247.264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 068 | 58112.068 | 1107.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;168 | 100.02 | 247.2225 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 168 | 58112.168 | 1107.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;268 | 100.0216 | 247.1496 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 268 | 58112.268 | 1107.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;368 | 100.0218 | 247.0846 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 368 | 58112.368 | 1107.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;468 | 100.0233 | 247.0422 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 468 | 58112.468 | 1108
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;568 | 100.0235 | 247.0061 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 568 | 58112.568 | 1108.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;668 | 100.0243 | 246.9877 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 668 | 58112.668 | 1108.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;768 | 100.027 | 247.0022 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 768 | 58112.768 | 1108.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;868 | 100.0295 | 247.0269 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 868 | 58112.868 | 1108.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:32;968 | 100.0318 | 247.0431 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 32 | 968 | 58112.968 | 1108.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;068 | 100.0365 | 247.065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 068 | 58113.068 | 1108.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;168 | 100.0419 | 247.0912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 168 | 58113.168 | 1108.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;268 | 100.0454 | 247.1011 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 268 | 58113.268 | 1108.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;368 | 100.0465 | 247.1097 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 368 | 58113.368 | 1108.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;468 | 100.0503 | 247.1385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 468 | 58113.468 | 1109
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;568 | 100.0536 | 247.1684 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 568 | 58113.568 | 1109.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;668 | 100.0561 | 247.1913 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 668 | 58113.668 | 1109.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;768 | 100.0571 | 247.2337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 768 | 58113.768 | 1109.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;868 | 100.0596 | 247.2925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 868 | 58113.868 | 1109.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:33;968 | 100.0601 | 247.3382 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 33 | 968 | 58113.968 | 1109.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;068 | 100.0607 | 247.3788 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 068 | 58114.068 | 1109.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;168 | 100.0612 | 247.4279 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 168 | 58114.168 | 1109.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;268 | 100.0622 | 247.4732 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 268 | 58114.268 | 1109.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;368 | 100.0607 | 247.5166 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 368 | 58114.368 | 1109.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;468 | 100.0621 | 247.5817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 468 | 58114.468 | 1110
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;568 | 100.0611 | 247.6674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 568 | 58114.568 | 1110.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;668 | 100.0604 | 247.7582 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 668 | 58114.668 | 1110.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;768 | 100.0587 | 247.8659 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 768 | 58114.768 | 1110.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;868 | 100.0598 | 247.9931 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 868 | 58114.868 | 1110.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:34;968 | 100.0599 | 248.1102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 34 | 968 | 58114.968 | 1110.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;068 | 100.0592 | 248.2111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 068 | 58115.068 | 1110.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;168 | 100.0604 | 248.3165 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 168 | 58115.168 | 1110.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;268 | 100.0637 | 248.4185 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 268 | 58115.268 | 1110.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;368 | 100.0645 | 248.4993 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 368 | 58115.368 | 1110.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;468 | 100.0682 | 248.5791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 468 | 58115.468 | 1111
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;568 | 100.0689 | 248.6708 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 568 | 58115.568 | 1111.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;668 | 100.0707 | 248.748 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 668 | 58115.668 | 1111.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;768 | 100.0724 | 248.8099 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 768 | 58115.768 | 1111.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;868 | 100.0756 | 248.8785 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 868 | 58115.868 | 1111.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:35;968 | 100.0772 | 248.9426 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 35 | 968 | 58115.968 | 1111.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;068 | 100.08 | 248.9867 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 068 | 58116.068 | 1111.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;168 | 100.0824 | 249.0279 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 168 | 58116.168 | 1111.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;268 | 100.0836 | 249.0765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 268 | 58116.268 | 1111.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;368 | 100.0862 | 249.1191 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 368 | 58116.368 | 1111.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;468 | 100.0875 | 249.1636 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 468 | 58116.468 | 1112
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;568 | 100.0873 | 249.2276 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 568 | 58116.568 | 1112.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;668 | 100.0882 | 249.3035 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 668 | 58116.668 | 1112.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;768 | 100.0873 | 249.3808 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 768 | 58116.768 | 1112.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;868 | 100.085 | 249.473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 868 | 58116.868 | 1112.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:36;968 | 100.0853 | 249.5819 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 36 | 968 | 58116.968 | 1112.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;068 | 100.0852 | 249.6885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 068 | 58117.068 | 1112.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;168 | 100.0854 | 249.788 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 168 | 58117.168 | 1112.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;268 | 100.0845 | 249.8877 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 268 | 58117.268 | 1112.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;368 | 100.0838 | 249.9927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 368 | 58117.368 | 1112.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;468 | 100.0829 | 250.0957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 468 | 58117.468 | 1113
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;568 | 100.081 | 250.1927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 568 | 58117.568 | 1113.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;668 | 100.0782 | 250.2968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 668 | 58117.668 | 1113.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;768 | 100.0762 | 250.4063 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 768 | 58117.768 | 1113.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;868 | 100.0789 | 250.5003 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 868 | 58117.868 | 1113.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:37;968 | 100.0809 | 250.5804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 37 | 968 | 58117.968 | 1113.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;068 | 100.0826 | 250.6577 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 068 | 58118.068 | 1113.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;168 | 100.0837 | 250.7204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 168 | 58118.168 | 1113.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;268 | 100.085 | 250.7624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 268 | 58118.268 | 1113.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;368 | 100.0851 | 250.7951 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 368 | 58118.368 | 1113.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;468 | 100.0851 | 250.8216 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 468 | 58118.468 | 1114
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;568 | 100.0865 | 250.8381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 568 | 58118.568 | 1114.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;668 | 100.0869 | 250.8596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 668 | 58118.668 | 1114.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;768 | 100.087 | 250.8987 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 768 | 58118.768 | 1114.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;868 | 100.0884 | 250.9482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 868 | 58118.868 | 1114.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:38;968 | 100.0865 | 251.0054 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 38 | 968 | 58118.968 | 1114.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;068 | 100.0856 | 251.076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 068 | 58119.068 | 1114.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;168 | 100.086 | 251.1539 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 168 | 58119.168 | 1114.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;268 | 100.0855 | 251.2252 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 268 | 58119.268 | 1114.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;368 | 100.083 | 251.3019 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 368 | 58119.368 | 1114.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;468 | 100.0813 | 251.3923 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 468 | 58119.468 | 1115
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;568 | 100.0768 | 251.4846 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 568 | 58119.568 | 1115.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;668 | 100.0751 | 251.5787 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 668 | 58119.668 | 1115.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;768 | 100.0722 | 251.6828 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 768 | 58119.768 | 1115.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;868 | 100.0697 | 251.7924 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 868 | 58119.868 | 1115.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:39;968 | 100.0683 | 251.8955 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 39 | 968 | 58119.968 | 1115.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;068 | 100.0645 | 251.9943 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 068 | 58120.068 | 1115.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;168 | 100.0623 | 252.0908 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 168 | 58120.168 | 1115.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;268 | 100.0602 | 252.1714 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 268 | 58120.268 | 1115.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;368 | 100.0593 | 252.2337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 368 | 58120.368 | 1115.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;468 | 100.0577 | 252.2887 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 468 | 58120.468 | 1116
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;568 | 100.056 | 252.3384 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 568 | 58120.568 | 1116.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;668 | 100.0551 | 252.3836 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 668 | 58120.668 | 1116.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;768 | 100.0538 | 252.4305 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 768 | 58120.768 | 1116.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;868 | 100.0528 | 252.4812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 868 | 58120.868 | 1116.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:40;968 | 100.0522 | 252.5295 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 40 | 968 | 58120.968 | 1116.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;068 | 100.0521 | 252.5775 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 068 | 58121.068 | 1116.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;168 | 100.0513 | 252.6315 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 168 | 58121.168 | 1116.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;268 | 100.0503 | 252.6847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 268 | 58121.268 | 1116.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;368 | 100.0504 | 252.7306 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 368 | 58121.368 | 1116.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;468 | 100.0514 | 252.78 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 468 | 58121.468 | 1117
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;568 | 100.051 | 252.8379 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 568 | 58121.568 | 1117.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;668 | 100.0508 | 252.8983 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 668 | 58121.668 | 1117.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;768 | 100.0507 | 252.9561 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 768 | 58121.768 | 1117.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;868 | 100.0515 | 253.0071 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 868 | 58121.868 | 1117.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:41;968 | 100.049 | 253.056 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 41 | 968 | 58121.968 | 1117.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;068 | 100.0475 | 253.1075 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 068 | 58122.068 | 1117.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;168 | 100.0464 | 253.1659 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 168 | 58122.168 | 1117.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;268 | 100.045 | 253.2319 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 268 | 58122.268 | 1117.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;368 | 100.0442 | 253.3033 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 368 | 58122.368 | 1117.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;468 | 100.0422 | 253.3759 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 468 | 58122.468 | 1118
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;568 | 100.0417 | 253.4439 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 568 | 58122.568 | 1118.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;668 | 100.0402 | 253.5032 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 668 | 58122.668 | 1118.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;768 | 100.0371 | 253.5531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 768 | 58122.768 | 1118.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;868 | 100.0351 | 253.5998 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 868 | 58122.868 | 1118.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:42;968 | 100.0332 | 253.6461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 42 | 968 | 58122.968 | 1118.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;068 | 100.0322 | 253.6926 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 068 | 58123.068 | 1118.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;168 | 100.0304 | 253.743 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 168 | 58123.168 | 1118.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;268 | 100.0311 | 253.7978 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 268 | 58123.268 | 1118.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;368 | 100.0307 | 253.8513 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 368 | 58123.368 | 1118.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;468 | 100.0306 | 253.9001 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 468 | 58123.468 | 1119
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;568 | 100.0294 | 253.9439 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 568 | 58123.568 | 1119.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;668 | 100.0303 | 253.9853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 668 | 58123.668 | 1119.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;768 | 100.0306 | 254.0282 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 768 | 58123.768 | 1119.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;868 | 100.0314 | 254.0781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 868 | 58123.868 | 1119.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:43;968 | 100.0319 | 254.1352 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 43 | 968 | 58123.968 | 1119.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;068 | 100.0336 | 254.1903 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 068 | 58124.068 | 1119.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;168 | 100.036 | 254.2365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 168 | 58124.168 | 1119.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;268 | 100.0395 | 254.2712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 268 | 58124.268 | 1119.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;368 | 100.0403 | 254.2969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 368 | 58124.368 | 1119.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;468 | 100.0446 | 254.3196 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 468 | 58124.468 | 1120
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;568 | 100.0458 | 254.3423 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 568 | 58124.568 | 1120.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;668 | 100.0463 | 254.3667 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 668 | 58124.668 | 1120.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;768 | 100.0477 | 254.3997 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 768 | 58124.768 | 1120.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;868 | 100.0488 | 254.4422 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 868 | 58124.868 | 1120.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:44;968 | 100.0494 | 254.4859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 44 | 968 | 58124.968 | 1120.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;068 | 100.0485 | 254.5307 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 068 | 58125.068 | 1120.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;168 | 100.0481 | 254.578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 168 | 58125.168 | 1120.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;268 | 100.0483 | 254.6252 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 268 | 58125.268 | 1120.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;368 | 100.0462 | 254.6714 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 368 | 58125.368 | 1120.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;468 | 100.0453 | 254.7216 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 468 | 58125.468 | 1121
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;568 | 100.0425 | 254.7794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 568 | 58125.568 | 1121.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;668 | 100.0409 | 254.8444 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 668 | 58125.668 | 1121.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;768 | 100.0388 | 254.9139 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 768 | 58125.768 | 1121.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;868 | 100.037 | 254.9835 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 868 | 58125.868 | 1121.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:45;968 | 100.0353 | 255.0512 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 45 | 968 | 58125.968 | 1121.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;068 | 100.034 | 255.116 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 068 | 58126.068 | 1121.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;168 | 100.0352 | 255.1776 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 168 | 58126.168 | 1121.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;268 | 100.0371 | 255.2351 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 268 | 58126.268 | 1121.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;368 | 100.0386 | 255.2876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 368 | 58126.368 | 1121.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;468 | 100.0386 | 255.3351 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 468 | 58126.468 | 1122
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;568 | 100.0401 | 255.3773 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 568 | 58126.568 | 1122.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;668 | 100.0427 | 255.4111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 668 | 58126.668 | 1122.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;768 | 100.0452 | 255.4374 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 768 | 58126.768 | 1122.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;868 | 100.0475 | 255.4642 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 868 | 58126.868 | 1122.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:46;968 | 100.0494 | 255.4908 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 46 | 968 | 58126.968 | 1122.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;068 | 100.0519 | 255.5128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 068 | 58127.068 | 1122.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;168 | 100.0531 | 255.5356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 168 | 58127.168 | 1122.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;268 | 100.0544 | 255.5609 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 268 | 58127.268 | 1122.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;368 | 100.0555 | 255.5871 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 368 | 58127.368 | 1122.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;468 | 100.0574 | 255.6149 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 468 | 58127.468 | 1123
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;568 | 100.057 | 255.6435 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 568 | 58127.568 | 1123.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;668 | 100.0568 | 255.675 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 668 | 58127.668 | 1123.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;768 | 100.0572 | 255.7072 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 768 | 58127.768 | 1123.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;868 | 100.057 | 255.7367 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 868 | 58127.868 | 1123.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:47;968 | 100.0559 | 255.7734 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 47 | 968 | 58127.968 | 1123.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;068 | 100.0537 | 255.8213 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 068 | 58128.068 | 1123.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;168 | 100.0532 | 255.8719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 168 | 58128.168 | 1123.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;268 | 100.053 | 255.9247 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 268 | 58128.268 | 1123.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;368 | 100.0501 | 255.9835 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 368 | 58128.368 | 1123.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;468 | 100.0494 | 256.0471 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 468 | 58128.468 | 1124
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;568 | 100.0482 | 256.1115 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 568 | 58128.568 | 1124.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;668 | 100.0455 | 256.1825 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 668 | 58128.668 | 1124.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;768 | 100.0443 | 256.2615 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 768 | 58128.768 | 1124.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;868 | 100.0433 | 256.3407 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 868 | 58128.868 | 1124.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:48;968 | 100.0429 | 256.4178 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 48 | 968 | 58128.968 | 1124.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;068 | 100.0411 | 256.4933 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 068 | 58129.068 | 1124.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;168 | 100.0398 | 256.5608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 168 | 58129.168 | 1124.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;268 | 100.0413 | 256.6175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 268 | 58129.268 | 1124.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;368 | 100.0393 | 256.6764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 368 | 58129.368 | 1124.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;468 | 100.0377 | 256.7404 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 468 | 58129.468 | 1125
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;568 | 100.0393 | 256.7983 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 568 | 58129.568 | 1125.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;668 | 100.0406 | 256.8513 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 668 | 58129.668 | 1125.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;768 | 100.0389 | 256.9049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 768 | 58129.768 | 1125.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;868 | 100.0393 | 256.9534 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 868 | 58129.868 | 1125.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:49;968 | 100.04 | 256.9934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 49 | 968 | 58129.968 | 1125.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;068 | 100.0402 | 257.0307 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 068 | 58130.068 | 1125.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;168 | 100.042 | 257.0637 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 168 | 58130.168 | 1125.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;268 | 100.0405 | 257.0854 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 268 | 58130.268 | 1125.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;368 | 100.041 | 257.1042 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 368 | 58130.368 | 1125.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;468 | 100.0411 | 257.1311 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 468 | 58130.468 | 1126
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;568 | 100.0378 | 257.1606 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 568 | 58130.568 | 1126.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;668 | 100.0371 | 257.1898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 668 | 58130.668 | 1126.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;768 | 100.0377 | 257.2305 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 768 | 58130.768 | 1126.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;868 | 100.0369 | 257.2807 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 868 | 58130.868 | 1126.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:50;968 | 100.0358 | 257.326 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 50 | 968 | 58130.968 | 1126.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;068 | 100.0337 | 257.3748 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 068 | 58131.068 | 1126.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;168 | 100.0318 | 257.4357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 168 | 58131.168 | 1126.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;268 | 100.0309 | 257.4943 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 268 | 58131.268 | 1126.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;368 | 100.0303 | 257.5453 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 368 | 58131.368 | 1126.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;468 | 100.0312 | 257.6011 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 468 | 58131.468 | 1127
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;568 | 100.0311 | 257.6563 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 568 | 58131.568 | 1127.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;668 | 100.0305 | 257.6981 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 668 | 58131.668 | 1127.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;768 | 100.0308 | 257.7334 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 768 | 58131.768 | 1127.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;868 | 100.0331 | 257.7688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 868 | 58131.868 | 1127.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:51;968 | 100.034 | 257.7968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 51 | 968 | 58131.968 | 1127.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;068 | 100.0339 | 257.8183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 068 | 58132.068 | 1127.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;168 | 100.0344 | 257.8464 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 168 | 58132.168 | 1127.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;268 | 100.0357 | 257.8777 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 268 | 58132.268 | 1127.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;368 | 100.0349 | 257.9033 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 368 | 58132.368 | 1127.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;468 | 100.0349 | 257.9322 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 468 | 58132.468 | 1128
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;568 | 100.0343 | 257.9684 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 568 | 58132.568 | 1128.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;668 | 100.0352 | 257.9959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 668 | 58132.668 | 1128.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;768 | 100.0362 | 258.0139 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 768 | 58132.768 | 1128.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;868 | 100.0367 | 258.036 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 868 | 58132.868 | 1128.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:52;968 | 100.036 | 258.0588 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 52 | 968 | 58132.968 | 1128.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;068 | 100.0356 | 258.0762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 068 | 58133.068 | 1128.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;168 | 100.0346 | 258.1068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 168 | 58133.168 | 1128.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;268 | 100.0339 | 258.1557 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 268 | 58133.268 | 1128.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;368 | 100.0331 | 258.2037 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 368 | 58133.368 | 1128.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;468 | 100.0319 | 258.2497 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 468 | 58133.468 | 1129
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;568 | 100.0297 | 258.3028 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 568 | 58133.568 | 1129.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;668 | 100.0283 | 258.358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 668 | 58133.668 | 1129.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;768 | 100.0269 | 258.4083 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 768 | 58133.768 | 1129.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;868 | 100.026 | 258.4634 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 868 | 58133.868 | 1129.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:53;968 | 100.0238 | 258.5248 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 53 | 968 | 58133.968 | 1129.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;068 | 100.0232 | 258.5807 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 068 | 58134.068 | 1129.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;168 | 100.0221 | 258.6363 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 168 | 58134.168 | 1129.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;268 | 100.0214 | 258.703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 268 | 58134.268 | 1129.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;368 | 100.0209 | 258.7635 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 368 | 58134.368 | 1129.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;468 | 100.0206 | 258.8066 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 468 | 58134.468 | 1130
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;568 | 100.02 | 258.8538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 568 | 58134.568 | 1130.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;668 | 100.0201 | 258.907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 668 | 58134.668 | 1130.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;768 | 100.021 | 258.9474 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 768 | 58134.768 | 1130.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;868 | 100.0209 | 258.9798 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 868 | 58134.868 | 1130.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:54;968 | 100.022 | 259.0164 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 54 | 968 | 58134.968 | 1130.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;068 | 100.0233 | 259.0458 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 068 | 58135.068 | 1130.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;168 | 100.0234 | 259.0615 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 168 | 58135.168 | 1130.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;268 | 100.0252 | 259.0739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 268 | 58135.268 | 1130.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;368 | 100.028 | 259.0828 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 368 | 58135.368 | 1130.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;468 | 100.029 | 259.083 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 468 | 58135.468 | 1131
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;568 | 100.0289 | 259.085 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 568 | 58135.568 | 1131.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;668 | 100.0305 | 259.0984 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 668 | 58135.668 | 1131.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;768 | 100.0319 | 259.1126 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 768 | 58135.768 | 1131.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;868 | 100.0337 | 259.1229 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 868 | 58135.868 | 1131.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:55;968 | 100.0344 | 259.1406 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 55 | 968 | 58135.968 | 1131.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;068 | 100.0355 | 259.1632 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 068 | 58136.068 | 1131.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;168 | 100.0347 | 259.179 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 168 | 58136.168 | 1131.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;268 | 100.0359 | 259.2051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 268 | 58136.268 | 1131.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;368 | 100.035 | 259.2544 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 368 | 58136.368 | 1131.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;468 | 100.0349 | 259.3064 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 468 | 58136.468 | 1132
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;568 | 100.0327 | 259.3537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 568 | 58136.568 | 1132.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;668 | 100.0303 | 259.4127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 668 | 58136.668 | 1132.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;768 | 100.0288 | 259.4789 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 768 | 58136.768 | 1132.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;868 | 100.0267 | 259.5372 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 868 | 58136.868 | 1132.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:56;968 | 100.0249 | 259.5995 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 56 | 968 | 58136.968 | 1132.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;068 | 100.0235 | 259.6721 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 068 | 58137.068 | 1132.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;168 | 100.0228 | 259.7364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 168 | 58137.168 | 1132.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;268 | 100.0215 | 259.7905 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 268 | 58137.268 | 1132.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;368 | 100.0195 | 259.8509 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 368 | 58137.368 | 1132.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;468 | 100.0189 | 259.9162 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 468 | 58137.468 | 1133
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;568 | 100.0193 | 259.9712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 568 | 58137.568 | 1133.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;668 | 100.0198 | 260.0105 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 668 | 58137.668 | 1133.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;768 | 100.0207 | 260.0454 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 768 | 58137.768 | 1133.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;868 | 100.0223 | 260.0789 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 868 | 58137.868 | 1133.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:57;968 | 100.0242 | 260.0918 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 57 | 968 | 58137.968 | 1133.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;068 | 100.0267 | 260.087 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 068 | 58138.068 | 1133.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;168 | 100.0286 | 260.0872 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 168 | 58138.168 | 1133.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;268 | 100.031 | 260.0823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 268 | 58138.268 | 1133.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;368 | 100.033 | 260.0619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 368 | 58138.368 | 1133.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;468 | 100.0353 | 260.05 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 468 | 58138.468 | 1134
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;568 | 100.0398 | 260.0537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 568 | 58138.568 | 1134.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;668 | 100.0411 | 260.0519 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 668 | 58138.668 | 1134.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;768 | 100.0438 | 260.0481 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 768 | 58138.768 | 1134.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;868 | 100.0462 | 260.0591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 868 | 58138.868 | 1134.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:58;968 | 100.047 | 260.0737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 58 | 968 | 58138.968 | 1134.5
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;068 | 100.0479 | 260.0803 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 068 | 58139.068 | 1134.6
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;168 | 100.0472 | 260.102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 168 | 58139.168 | 1134.7
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;268 | 100.0463 | 260.1425 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 268 | 58139.268 | 1134.8
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;368 | 100.0448 | 260.1782 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 368 | 58139.368 | 1134.9
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;468 | 100.0438 | 260.2175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 468 | 58139.468 | 1135
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;568 | 100.0436 | 260.2765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 568 | 58139.568 | 1135.1
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;668 | 100.041 | 260.338 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 668 | 58139.668 | 1135.2
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;768 | 100.0366 | 260.39 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 768 | 58139.768 | 1135.3
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;868 | 100.0365 | 260.4507 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 868 | 58139.868 | 1135.4
Data | 10/24/2023 | 16:08:59;968 | 100.0367 | 260.5203 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 08 | 59 | 968 | 58139.968 | 1135.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;068 | 100.0361 | 260.5793 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 068 | 58140.068 | 1135.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;168 | 100.0362 | 260.6314 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 168 | 58140.168 | 1135.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;268 | 100.0366 | 260.6868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 268 | 58140.268 | 1135.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;368 | 100.0361 | 260.7272 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 368 | 58140.368 | 1135.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;468 | 100.0374 | 260.7462 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 468 | 58140.468 | 1136
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;568 | 100.0374 | 260.7664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 568 | 58140.568 | 1136.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;668 | 100.0373 | 260.7864 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 668 | 58140.668 | 1136.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;768 | 100.0399 | 260.7906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 768 | 58140.768 | 1136.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;868 | 100.0419 | 260.7918 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 868 | 58140.868 | 1136.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:00;968 | 100.0448 | 260.8019 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 00 | 968 | 58140.968 | 1136.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;068 | 100.048 | 260.7996 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 068 | 58141.068 | 1136.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;168 | 100.0494 | 260.7805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 168 | 58141.168 | 1136.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;268 | 100.0516 | 260.7695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 268 | 58141.268 | 1136.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;368 | 100.0545 | 260.7641 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 368 | 58141.368 | 1136.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;468 | 100.0559 | 260.7493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 468 | 58141.468 | 1137
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;568 | 100.0571 | 260.7467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 568 | 58141.568 | 1137.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;668 | 100.0586 | 260.7701 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 668 | 58141.668 | 1137.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;768 | 100.0597 | 260.7979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 768 | 58141.768 | 1137.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;868 | 100.06 | 260.8249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 868 | 58141.868 | 1137.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:01;968 | 100.0589 | 260.869 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 01 | 968 | 58141.968 | 1137.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;068 | 100.0587 | 260.92 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 068 | 58142.068 | 1137.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;168 | 100.0578 | 260.9581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 168 | 58142.168 | 1137.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;268 | 100.0563 | 261.0072 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 268 | 58142.268 | 1137.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;368 | 100.0544 | 261.0792 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 368 | 58142.368 | 1137.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;468 | 100.0507 | 261.1458 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 468 | 58142.468 | 1138
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;568 | 100.0493 | 261.2042 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 568 | 58142.568 | 1138.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;668 | 100.0479 | 261.2762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 668 | 58142.668 | 1138.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;768 | 100.047 | 261.3502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 768 | 58142.768 | 1138.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;868 | 100.0466 | 261.4069 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 868 | 58142.868 | 1138.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:02;968 | 100.0451 | 261.4597 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 02 | 968 | 58142.968 | 1138.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;068 | 100.0451 | 261.5125 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 068 | 58143.068 | 1138.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;168 | 100.0467 | 261.5475 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 168 | 58143.168 | 1138.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;268 | 100.0485 | 261.5701 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 268 | 58143.268 | 1138.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;368 | 100.0491 | 261.6002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 368 | 58143.368 | 1138.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;468 | 100.0519 | 261.6227 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 468 | 58143.468 | 1139
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;568 | 100.0542 | 261.6242 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 568 | 58143.568 | 1139.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;668 | 100.0566 | 261.6286 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 668 | 58143.668 | 1139.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;768 | 100.0603 | 261.6404 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 768 | 58143.768 | 1139.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;868 | 100.0644 | 261.6361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 868 | 58143.868 | 1139.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:03;968 | 100.0664 | 261.6244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 03 | 968 | 58143.968 | 1139.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;068 | 100.0692 | 261.6277 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 068 | 58144.068 | 1139.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;168 | 100.071 | 261.6295 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 168 | 58144.168 | 1139.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;268 | 100.0738 | 261.6181 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 268 | 58144.268 | 1139.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;368 | 100.0736 | 261.6246 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 368 | 58144.368 | 1139.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;468 | 100.0754 | 261.6524 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 468 | 58144.468 | 1140
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;568 | 100.0746 | 261.6742 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 568 | 58144.568 | 1140.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;668 | 100.0754 | 261.7017 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 668 | 58144.668 | 1140.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;768 | 100.0731 | 261.7535 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 768 | 58144.768 | 1140.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;868 | 100.0722 | 261.8088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 868 | 58144.868 | 1140.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:04;968 | 100.0717 | 261.855 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 04 | 968 | 58144.968 | 1140.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;068 | 100.0712 | 261.9162 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 068 | 58145.068 | 1140.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;168 | 100.0699 | 261.9885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 168 | 58145.168 | 1140.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;268 | 100.0698 | 262.0446 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 268 | 58145.268 | 1140.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;368 | 100.0694 | 262.0976 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 368 | 58145.368 | 1140.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;468 | 100.0683 | 262.1639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 468 | 58145.468 | 1141
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;568 | 100.0681 | 262.2212 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 568 | 58145.568 | 1141.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;668 | 100.0691 | 262.2624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 668 | 58145.668 | 1141.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;768 | 100.0691 | 262.3131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 768 | 58145.768 | 1141.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;868 | 100.0703 | 262.3674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 868 | 58145.868 | 1141.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:05;968 | 100.0711 | 262.404 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 05 | 968 | 58145.968 | 1141.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;068 | 100.0736 | 262.433 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 068 | 58146.068 | 1141.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;168 | 100.0745 | 262.4635 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 168 | 58146.168 | 1141.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;268 | 100.0775 | 262.4702 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 268 | 58146.268 | 1141.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;368 | 100.0795 | 262.4542 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 368 | 58146.368 | 1141.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;468 | 100.0819 | 262.4545 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 468 | 58146.468 | 1142
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;568 | 100.0846 | 262.4634 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 568 | 58146.568 | 1142.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;668 | 100.0853 | 262.4557 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 668 | 58146.668 | 1142.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;768 | 100.0858 | 262.4566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 768 | 58146.768 | 1142.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;868 | 100.0859 | 262.4823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 868 | 58146.868 | 1142.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:06;968 | 100.0855 | 262.5068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 06 | 968 | 58146.968 | 1142.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;068 | 100.0862 | 262.5269 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 068 | 58147.068 | 1142.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;168 | 100.0866 | 262.5618 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 168 | 58147.168 | 1142.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;268 | 100.0855 | 262.5989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 268 | 58147.268 | 1142.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;368 | 100.0857 | 262.621 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 368 | 58147.368 | 1142.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;468 | 100.0855 | 262.6552 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 468 | 58147.468 | 1143
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;568 | 100.0848 | 262.7069 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 568 | 58147.568 | 1143.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;668 | 100.084 | 262.7597 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 668 | 58147.668 | 1143.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;768 | 100.0824 | 262.8002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 768 | 58147.768 | 1143.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;868 | 100.0809 | 262.8322 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 868 | 58147.868 | 1143.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:07;968 | 100.0782 | 262.8849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 07 | 968 | 58147.968 | 1143.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;068 | 100.0767 | 262.9431 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 068 | 58148.068 | 1143.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;168 | 100.0777 | 262.9861 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 168 | 58148.168 | 1143.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;268 | 100.0768 | 263.0353 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 268 | 58148.268 | 1143.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;368 | 100.0768 | 263.0937 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 368 | 58148.368 | 1143.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;468 | 100.0777 | 263.1301 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 468 | 58148.468 | 1144
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;568 | 100.0757 | 263.1521 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 568 | 58148.568 | 1144.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;668 | 100.0765 | 263.1882 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 668 | 58148.668 | 1144.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;768 | 100.0773 | 263.2186 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 768 | 58148.768 | 1144.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;868 | 100.0773 | 263.2277 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 868 | 58148.868 | 1144.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:08;968 | 100.0772 | 263.2467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 08 | 968 | 58148.968 | 1144.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;068 | 100.0785 | 263.2786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 068 | 58149.068 | 1144.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;168 | 100.0806 | 263.293 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 168 | 58149.168 | 1144.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;268 | 100.0807 | 263.3006 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 268 | 58149.268 | 1144.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;368 | 100.0797 | 263.3226 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 368 | 58149.368 | 1144.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;468 | 100.0778 | 263.3356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 468 | 58149.468 | 1145
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;568 | 100.0774 | 263.3289 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 568 | 58149.568 | 1145.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;668 | 100.0782 | 263.3401 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 668 | 58149.668 | 1145.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;768 | 100.076 | 263.3703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 768 | 58149.768 | 1145.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;868 | 100.074 | 263.3878 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 868 | 58149.868 | 1145.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:09;968 | 100.0726 | 263.4102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 09 | 968 | 58149.968 | 1145.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;068 | 100.0721 | 263.4586 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 068 | 58150.068 | 1145.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;168 | 100.07 | 263.502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 168 | 58150.168 | 1145.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;268 | 100.0713 | 263.5272 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 268 | 58150.268 | 1145.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;368 | 100.0709 | 263.567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 368 | 58150.368 | 1145.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;468 | 100.0691 | 263.6156 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 468 | 58150.468 | 1146
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;568 | 100.0678 | 263.6442 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 568 | 58150.568 | 1146.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;668 | 100.0668 | 263.675 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 668 | 58150.668 | 1146.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;768 | 100.0681 | 263.7259 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 768 | 58150.768 | 1146.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;868 | 100.0677 | 263.766 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 868 | 58150.868 | 1146.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:10;968 | 100.0678 | 263.7884 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 10 | 968 | 58150.968 | 1146.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;068 | 100.0685 | 263.8211 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 068 | 58151.068 | 1146.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;168 | 100.0716 | 263.8494 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 168 | 58151.168 | 1146.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;268 | 100.0709 | 263.8475 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 268 | 58151.268 | 1146.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;368 | 100.0702 | 263.8461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 368 | 58151.368 | 1146.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;468 | 100.0717 | 263.8649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 468 | 58151.468 | 1147
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;568 | 100.0704 | 263.8777 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 568 | 58151.568 | 1147.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;668 | 100.0714 | 263.8846 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 668 | 58151.668 | 1147.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;768 | 100.0707 | 263.9159 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 768 | 58151.768 | 1147.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;868 | 100.0681 | 263.9561 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 868 | 58151.868 | 1147.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:11;968 | 100.0668 | 263.9785 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 11 | 968 | 58151.968 | 1147.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;068 | 100.0649 | 264.0099 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 068 | 58152.068 | 1147.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;168 | 100.0629 | 264.0604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 168 | 58152.168 | 1147.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;268 | 100.0612 | 264.0982 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 268 | 58152.268 | 1147.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;368 | 100.0583 | 264.1296 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 368 | 58152.368 | 1147.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;468 | 100.0557 | 264.186 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 468 | 58152.468 | 1148
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;568 | 100.0536 | 264.2466 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 568 | 58152.568 | 1148.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;668 | 100.0522 | 264.2858 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 668 | 58152.668 | 1148.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;768 | 100.0515 | 264.3246 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 768 | 58152.768 | 1148.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;868 | 100.0502 | 264.3675 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 868 | 58152.868 | 1148.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:12;968 | 100.0511 | 264.3893 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 12 | 968 | 58152.968 | 1148.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;068 | 100.0504 | 264.3986 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 068 | 58153.068 | 1148.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;168 | 100.0515 | 264.4228 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 168 | 58153.168 | 1148.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;268 | 100.0523 | 264.4379 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 268 | 58153.268 | 1148.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;368 | 100.0542 | 264.4253 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 368 | 58153.368 | 1148.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;468 | 100.0571 | 264.4159 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 468 | 58153.468 | 1149
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;568 | 100.0593 | 264.4151 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 568 | 58153.568 | 1149.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;668 | 100.061 | 264.3993 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 668 | 58153.668 | 1149.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;768 | 100.063 | 264.3814 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 768 | 58153.768 | 1149.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;868 | 100.0646 | 264.386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 868 | 58153.868 | 1149.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:13;968 | 100.0636 | 264.3907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 13 | 968 | 58153.968 | 1149.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;068 | 100.0651 | 264.3818 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 068 | 58154.068 | 1149.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;168 | 100.0644 | 264.3928 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 168 | 58154.168 | 1149.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;268 | 100.064 | 264.4231 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 268 | 58154.268 | 1149.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;368 | 100.0633 | 264.4411 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 368 | 58154.368 | 1149.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;468 | 100.0616 | 264.4615 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 468 | 58154.468 | 1150
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;568 | 100.0588 | 264.5053 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 568 | 58154.568 | 1150.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;668 | 100.0573 | 264.5503 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 668 | 58154.668 | 1150.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;768 | 100.0538 | 264.5851 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 768 | 58154.768 | 1150.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;868 | 100.0515 | 264.6406 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 868 | 58154.868 | 1150.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:14;968 | 100.0486 | 264.7096 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 14 | 968 | 58154.968 | 1150.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;068 | 100.0469 | 264.7594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 068 | 58155.068 | 1150.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;168 | 100.0463 | 264.8071 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 168 | 58155.168 | 1150.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;268 | 100.0449 | 264.8697 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 268 | 58155.268 | 1150.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;368 | 100.0429 | 264.92 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 368 | 58155.368 | 1150.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;468 | 100.0429 | 264.9497 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 468 | 58155.468 | 1151
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;568 | 100.0435 | 264.9853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 568 | 58155.568 | 1151.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;668 | 100.0456 | 265.0172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 668 | 58155.668 | 1151.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;768 | 100.0465 | 265.0246 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 768 | 58155.768 | 1151.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;868 | 100.0481 | 265.0288 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 868 | 58155.868 | 1151.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:15;968 | 100.051 | 265.0435 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 15 | 968 | 58155.968 | 1151.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;068 | 100.0521 | 265.0381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 068 | 58156.068 | 1151.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;168 | 100.0544 | 265.0092 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 168 | 58156.168 | 1151.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;268 | 100.0591 | 264.9878 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 268 | 58156.268 | 1151.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;368 | 100.0603 | 264.9652 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 368 | 58156.368 | 1151.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;468 | 100.0608 | 264.9247 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 468 | 58156.468 | 1152
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;568 | 100.0644 | 264.8974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 568 | 58156.568 | 1152.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;668 | 100.064 | 264.898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 668 | 58156.668 | 1152.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;768 | 100.0626 | 264.8972 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 768 | 58156.768 | 1152.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;868 | 100.0614 | 264.8956 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 868 | 58156.868 | 1152.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:16;968 | 100.0609 | 264.9197 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 16 | 968 | 58156.968 | 1152.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;068 | 100.058 | 264.9582 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 068 | 58157.068 | 1152.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;168 | 100.0553 | 264.99 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 168 | 58157.168 | 1152.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;268 | 100.0538 | 265.0365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 268 | 58157.268 | 1152.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;368 | 100.0502 | 265.1013 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 368 | 58157.368 | 1152.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;468 | 100.0497 | 265.15 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 468 | 58157.468 | 1153
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;568 | 100.0465 | 265.1901 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 568 | 58157.568 | 1153.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;668 | 100.0456 | 265.251 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 668 | 58157.668 | 1153.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;768 | 100.0451 | 265.323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 768 | 58157.768 | 1153.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;868 | 100.0456 | 265.3784 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 868 | 58157.868 | 1153.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:17;968 | 100.0468 | 265.4118 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 17 | 968 | 58157.968 | 1153.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;068 | 100.0477 | 265.4464 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 068 | 58158.068 | 1153.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;168 | 100.0515 | 265.4847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 168 | 58158.168 | 1153.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;268 | 100.0543 | 265.4995 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 268 | 58158.268 | 1153.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;368 | 100.0571 | 265.4974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 368 | 58158.368 | 1153.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;468 | 100.0609 | 265.5023 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 468 | 58158.468 | 1154
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;568 | 100.0661 | 265.4903 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 568 | 58158.568 | 1154.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;668 | 100.0714 | 265.449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 668 | 58158.668 | 1154.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;768 | 100.0749 | 265.4173 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 768 | 58158.768 | 1154.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;868 | 100.0787 | 265.4001 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 868 | 58158.868 | 1154.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:18;968 | 100.0834 | 265.3694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 18 | 968 | 58158.968 | 1154.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;068 | 100.0874 | 265.3376 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 068 | 58159.068 | 1154.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;168 | 100.0905 | 265.3251 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 168 | 58159.168 | 1154.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;268 | 100.0906 | 265.3138 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 268 | 58159.268 | 1154.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;368 | 100.0914 | 265.296 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 368 | 58159.368 | 1154.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;468 | 100.0915 | 265.2991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 468 | 58159.468 | 1155
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;568 | 100.0906 | 265.3233 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 568 | 58159.568 | 1155.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;668 | 100.0877 | 265.3435 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 668 | 58159.668 | 1155.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;768 | 100.0832 | 265.3764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 768 | 58159.768 | 1155.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;868 | 100.0795 | 265.4386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 868 | 58159.868 | 1155.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:19;968 | 100.0755 | 265.5061 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 19 | 968 | 58159.968 | 1155.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;068 | 100.0705 | 265.5682 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 068 | 58160.068 | 1155.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;168 | 100.0658 | 265.6477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 168 | 58160.168 | 1155.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;268 | 100.0625 | 265.7374 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 268 | 58160.268 | 1155.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;368 | 100.0561 | 265.8119 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 368 | 58160.368 | 1155.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;468 | 100.053 | 265.8867 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 468 | 58160.468 | 1156
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;568 | 100.0494 | 265.9738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 568 | 58160.568 | 1156.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;668 | 100.046 | 266.0501 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 668 | 58160.668 | 1156.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;768 | 100.0434 | 266.1101 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 768 | 58160.768 | 1156.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;868 | 100.0446 | 266.1707 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 868 | 58160.868 | 1156.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:20;968 | 100.0454 | 266.2184 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 20 | 968 | 58160.968 | 1156.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;068 | 100.0456 | 266.2366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 068 | 58161.068 | 1156.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;168 | 100.0468 | 266.2436 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 168 | 58161.168 | 1156.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;268 | 100.0509 | 266.2487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 268 | 58161.268 | 1156.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;368 | 100.055 | 266.2324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 368 | 58161.368 | 1156.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;468 | 100.0586 | 266.1971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 468 | 58161.468 | 1157
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;568 | 100.0611 | 266.1674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 568 | 58161.568 | 1157.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;668 | 100.0656 | 266.1364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 668 | 58161.668 | 1157.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;768 | 100.0685 | 266.0931 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 768 | 58161.768 | 1157.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;868 | 100.0691 | 266.0584 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 868 | 58161.868 | 1157.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:21;968 | 100.0693 | 266.0402 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 21 | 968 | 58161.968 | 1157.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;068 | 100.0713 | 266.0211 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 068 | 58162.068 | 1157.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;168 | 100.07 | 266.0065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 168 | 58162.168 | 1157.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;268 | 100.068 | 266.0142 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 268 | 58162.268 | 1157.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;368 | 100.0652 | 266.0378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 368 | 58162.368 | 1157.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;468 | 100.0626 | 266.0649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 468 | 58162.468 | 1158
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;568 | 100.0585 | 266.1115 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 568 | 58162.568 | 1158.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;668 | 100.055 | 266.1804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 668 | 58162.668 | 1158.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;768 | 100.0493 | 266.247 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 768 | 58162.768 | 1158.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;868 | 100.0464 | 266.3129 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 868 | 58162.868 | 1158.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:22;968 | 100.0399 | 266.391 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 22 | 968 | 58162.968 | 1158.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;068 | 100.0349 | 266.4671 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 068 | 58163.068 | 1158.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;168 | 100.0317 | 266.5298 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 168 | 58163.168 | 1158.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;268 | 100.0295 | 266.5959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 268 | 58163.268 | 1158.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;368 | 100.0265 | 266.6642 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 368 | 58163.368 | 1158.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;468 | 100.0259 | 266.7143 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 468 | 58163.468 | 1159
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;568 | 100.0249 | 266.7491 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 568 | 58163.568 | 1159.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;668 | 100.0248 | 266.78 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 668 | 58163.668 | 1159.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;768 | 100.0253 | 266.7918 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 768 | 58163.768 | 1159.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;868 | 100.0249 | 266.7792 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 868 | 58163.868 | 1159.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:23;968 | 100.0264 | 266.764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 23 | 968 | 58163.968 | 1159.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;068 | 100.0286 | 266.7478 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 068 | 58164.068 | 1159.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;168 | 100.0306 | 266.719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 168 | 58164.168 | 1159.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;268 | 100.033 | 266.6898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 268 | 58164.268 | 1159.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;368 | 100.036 | 266.6736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 368 | 58164.368 | 1159.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;468 | 100.036 | 266.6502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 468 | 58164.468 | 1160
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;568 | 100.0372 | 266.6129 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 568 | 58164.568 | 1160.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;668 | 100.0359 | 266.5867 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 668 | 58164.668 | 1160.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;768 | 100.0344 | 266.5729 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 768 | 58164.768 | 1160.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;868 | 100.0327 | 266.5559 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 868 | 58164.868 | 1160.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:24;968 | 100.0312 | 266.5487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 24 | 968 | 58164.968 | 1160.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;068 | 100.0312 | 266.562 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 068 | 58165.068 | 1160.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;168 | 100.0297 | 266.5794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 168 | 58165.168 | 1160.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;268 | 100.0279 | 266.5966 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 268 | 58165.268 | 1160.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;368 | 100.0244 | 266.6296 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 368 | 58165.368 | 1160.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;468 | 100.0224 | 266.6703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 468 | 58165.468 | 1161
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;568 | 100.0183 | 266.7004 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 568 | 58165.568 | 1161.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;668 | 100.0169 | 266.7333 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 668 | 58165.668 | 1161.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;768 | 100.0142 | 266.7773 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 768 | 58165.768 | 1161.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;868 | 100.0122 | 266.8154 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 868 | 58165.868 | 1161.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:25;968 | 100.0104 | 266.8456 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 25 | 968 | 58165.968 | 1161.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;068 | 100.0083 | 266.8819 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 068 | 58166.068 | 1161.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;168 | 100.0044 | 266.9153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 168 | 58166.168 | 1161.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;268 | 100.0048 | 266.9338 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 268 | 58166.268 | 1161.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;368 | 100.0061 | 266.9507 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 368 | 58166.368 | 1161.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;468 | 100.0062 | 266.9696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 468 | 58166.468 | 1162
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;568 | 100.0063 | 266.9693 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 568 | 58166.568 | 1162.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;668 | 100.0085 | 266.9502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 668 | 58166.668 | 1162.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;768 | 100.0106 | 266.9324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 768 | 58166.768 | 1162.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;868 | 100.0151 | 266.9104 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 868 | 58166.868 | 1162.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:26;968 | 100.0157 | 266.8777 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 26 | 968 | 58166.968 | 1162.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;068 | 100.0185 | 266.849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 068 | 58167.068 | 1162.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;168 | 100.0202 | 266.8293 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 168 | 58167.168 | 1162.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;268 | 100.0212 | 266.8059 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 268 | 58167.268 | 1162.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;368 | 100.0237 | 266.7822 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 368 | 58167.368 | 1162.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;468 | 100.0243 | 266.7708 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 468 | 58167.468 | 1163
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;568 | 100.0243 | 266.7639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 568 | 58167.568 | 1163.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;668 | 100.0237 | 266.7538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 668 | 58167.668 | 1163.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;768 | 100.0235 | 266.7578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 768 | 58167.768 | 1163.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;868 | 100.0209 | 266.7757 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 868 | 58167.868 | 1163.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:27;968 | 100.019 | 266.796 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 27 | 968 | 58167.968 | 1163.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;068 | 100.0138 | 266.8156 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 068 | 58168.068 | 1163.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;168 | 100.0131 | 266.8401 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 168 | 58168.168 | 1163.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;268 | 100.0106 | 266.8813 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 268 | 58168.268 | 1163.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;368 | 100.0078 | 266.9278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 368 | 58168.368 | 1163.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;468 | 100.0039 | 266.9691 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 468 | 58168.468 | 1164
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;568 | 100.0034 | 267.0155 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 568 | 58168.568 | 1164.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;668 | 100.0004 | 267.0644 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 668 | 58168.668 | 1164.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;768 | 99.998 | 267.099 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 768 | 58168.768 | 1164.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;868 | 99.997 | 267.1248 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 868 | 58168.868 | 1164.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:28;968 | 99.9985 | 267.1528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 28 | 968 | 58168.968 | 1164.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;068 | 99.9968 | 267.1727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 068 | 58169.068 | 1164.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;168 | 99.9975 | 267.1794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 168 | 58169.168 | 1164.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;268 | 99.9981 | 267.1832 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 268 | 58169.268 | 1164.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;368 | 100.0009 | 267.1807 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 368 | 58169.368 | 1164.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;468 | 100.0027 | 267.1639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 468 | 58169.468 | 1165
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;568 | 100.0027 | 267.1436 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 568 | 58169.568 | 1165.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;668 | 100.0058 | 267.13 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 668 | 58169.668 | 1165.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;768 | 100.0083 | 267.1139 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 768 | 58169.768 | 1165.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;868 | 100.0099 | 267.0925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 868 | 58169.868 | 1165.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:29;968 | 100.011 | 267.0775 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 29 | 968 | 58169.968 | 1165.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;068 | 100.013 | 267.0639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 068 | 58170.068 | 1165.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;168 | 100.0127 | 267.0403 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 168 | 58170.168 | 1165.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;268 | 100.0118 | 267.0213 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 268 | 58170.268 | 1165.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;368 | 100.0101 | 267.0184 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 368 | 58170.368 | 1165.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;468 | 100.0092 | 267.02 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 468 | 58170.468 | 1166
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;568 | 100.0077 | 267.0233 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 568 | 58170.568 | 1166.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;668 | 100.0059 | 267.0415 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 668 | 58170.668 | 1166.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;768 | 100.0052 | 267.0711 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 768 | 58170.768 | 1166.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;868 | 100.0045 | 267.0986 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 868 | 58170.868 | 1166.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:30;968 | 100.0021 | 267.1308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 30 | 968 | 58170.968 | 1166.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;068 | 99.9992 | 267.1719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 068 | 58171.068 | 1166.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;168 | 99.9971 | 267.2121 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 168 | 58171.168 | 1166.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;268 | 99.9946 | 267.251 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 268 | 58171.268 | 1166.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;368 | 99.9944 | 267.2974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 368 | 58171.368 | 1166.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;468 | 99.9945 | 267.3405 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 468 | 58171.468 | 1167
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;568 | 99.9947 | 267.3677 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 568 | 58171.568 | 1167.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;668 | 99.9958 | 267.3865 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 668 | 58171.668 | 1167.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;768 | 99.9975 | 267.3982 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 768 | 58171.768 | 1167.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;868 | 99.999 | 267.3891 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 868 | 58171.868 | 1167.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:31;968 | 100.0011 | 267.3658 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 31 | 968 | 58171.968 | 1167.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;068 | 100.0049 | 267.3511 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 068 | 58172.068 | 1167.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;168 | 100.0087 | 267.3343 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 168 | 58172.168 | 1167.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;268 | 100.0115 | 267.3025 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 268 | 58172.268 | 1167.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;368 | 100.0131 | 267.2718 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 368 | 58172.368 | 1167.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;468 | 100.016 | 267.2481 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 468 | 58172.468 | 1168
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;568 | 100.0193 | 267.2201 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 568 | 58172.568 | 1168.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;668 | 100.0203 | 267.1935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 668 | 58172.668 | 1168.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;768 | 100.0208 | 267.1811 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 768 | 58172.768 | 1168.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;868 | 100.0214 | 267.1744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 868 | 58172.868 | 1168.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:32;968 | 100.0212 | 267.1651 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 32 | 968 | 58172.968 | 1168.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;068 | 100.0219 | 267.1682 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 068 | 58173.068 | 1168.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;168 | 100.0214 | 267.1848 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 168 | 58173.168 | 1168.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;268 | 100.0204 | 267.1977 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 268 | 58173.268 | 1168.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;368 | 100.0206 | 267.2117 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 368 | 58173.368 | 1168.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;468 | 100.0192 | 267.2384 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 468 | 58173.468 | 1169
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;568 | 100.0184 | 267.2646 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 568 | 58173.568 | 1169.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;668 | 100.0159 | 267.2815 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 668 | 58173.668 | 1169.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;768 | 100.0126 | 267.3037 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 768 | 58173.768 | 1169.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;868 | 100.0128 | 267.3331 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 868 | 58173.868 | 1169.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:33;968 | 100.0133 | 267.3597 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 33 | 968 | 58173.968 | 1169.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;068 | 100.0144 | 267.386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 068 | 58174.068 | 1169.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;168 | 100.0124 | 267.4168 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 168 | 58174.168 | 1169.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;268 | 100.011 | 267.4361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 268 | 58174.268 | 1169.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;368 | 100.0116 | 267.4381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 368 | 58174.368 | 1169.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;468 | 100.0138 | 267.4401 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 468 | 58174.468 | 1170
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;568 | 100.0154 | 267.4416 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 568 | 58174.568 | 1170.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;668 | 100.0146 | 267.4337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 668 | 58174.668 | 1170.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;768 | 100.0167 | 267.428 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 768 | 58174.768 | 1170.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;868 | 100.0171 | 267.4334 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 868 | 58174.868 | 1170.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:34;968 | 100.0176 | 267.4334 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 34 | 968 | 58174.968 | 1170.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;068 | 100.0177 | 267.4237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 068 | 58175.068 | 1170.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;168 | 100.0192 | 267.4207 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 168 | 58175.168 | 1170.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;268 | 100.0187 | 267.4235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 268 | 58175.268 | 1170.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;368 | 100.0185 | 267.4222 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 368 | 58175.368 | 1170.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;468 | 100.0172 | 267.4261 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 468 | 58175.468 | 1171
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;568 | 100.018 | 267.442 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 568 | 58175.568 | 1171.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;668 | 100.0145 | 267.4592 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 668 | 58175.668 | 1171.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;768 | 100.0128 | 267.4764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 768 | 58175.768 | 1171.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;868 | 100.0115 | 267.5039 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 868 | 58175.868 | 1171.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:35;968 | 100.0098 | 267.539 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 35 | 968 | 58175.968 | 1171.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;068 | 100.0059 | 267.5732 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 068 | 58176.068 | 1171.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;168 | 100.0055 | 267.6096 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 168 | 58176.168 | 1171.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;268 | 100.0047 | 267.649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 268 | 58176.268 | 1171.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;368 | 100.0021 | 267.6795 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 368 | 58176.368 | 1171.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;468 | 100.0023 | 267.7007 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 468 | 58176.468 | 1172
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;568 | 100.0012 | 267.7223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 568 | 58176.568 | 1172.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;668 | 100.0008 | 267.7399 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 668 | 58176.668 | 1172.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;768 | 99.9998 | 267.7488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 768 | 58176.768 | 1172.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;868 | 99.9994 | 267.7565 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 868 | 58176.868 | 1172.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:36;968 | 100.0004 | 267.766 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 36 | 968 | 58176.968 | 1172.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;068 | 99.9988 | 267.7704 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 068 | 58177.068 | 1172.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;168 | 100 | 267.7716 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 168 | 58177.168 | 1172.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;268 | 99.9998 | 267.7778 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 268 | 58177.268 | 1172.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;368 | 99.9995 | 267.7823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 368 | 58177.368 | 1172.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;468 | 100.0011 | 267.7794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 468 | 58177.468 | 1173
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;568 | 100.0008 | 267.7816 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 568 | 58177.568 | 1173.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;668 | 100.0009 | 267.791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 668 | 58177.668 | 1173.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;768 | 100.0004 | 267.793 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 768 | 58177.768 | 1173.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;868 | 99.9997 | 267.7906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 868 | 58177.868 | 1173.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:37;968 | 99.9991 | 267.7949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 37 | 968 | 58177.968 | 1173.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;068 | 99.997 | 267.8032 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 068 | 58178.068 | 1173.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;168 | 99.9962 | 267.809 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 168 | 58178.168 | 1173.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;268 | 99.9967 | 267.812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 268 | 58178.268 | 1173.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;368 | 99.996 | 267.8256 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 368 | 58178.368 | 1173.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;468 | 99.9951 | 267.849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 468 | 58178.468 | 1174
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;568 | 99.9942 | 267.8637 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 568 | 58178.568 | 1174.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;668 | 99.9924 | 267.8734 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 668 | 58178.668 | 1174.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;768 | 99.9913 | 267.889 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 768 | 58178.768 | 1174.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;868 | 99.9912 | 267.9036 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 868 | 58178.868 | 1174.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:38;968 | 99.9899 | 267.9128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 38 | 968 | 58178.968 | 1174.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;068 | 99.9904 | 267.9272 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 068 | 58179.068 | 1174.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;168 | 99.9892 | 267.9442 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 168 | 58179.168 | 1174.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;268 | 99.9888 | 267.9521 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 268 | 58179.268 | 1174.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;368 | 99.9892 | 267.9564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 368 | 58179.368 | 1174.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;468 | 99.9893 | 267.9648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 468 | 58179.468 | 1175
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;568 | 99.9892 | 267.9691 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 568 | 58179.568 | 1175.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;668 | 99.9897 | 267.9668 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 668 | 58179.668 | 1175.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;768 | 99.9902 | 267.9693 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 768 | 58179.768 | 1175.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;868 | 99.9907 | 267.9738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 868 | 58179.868 | 1175.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:39;968 | 99.9911 | 267.9698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 39 | 968 | 58179.968 | 1175.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;068 | 99.9909 | 267.9664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 068 | 58180.068 | 1175.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;168 | 99.9913 | 267.9717 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 168 | 58180.168 | 1175.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;268 | 99.9906 | 267.9747 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 268 | 58180.268 | 1175.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;368 | 99.9903 | 267.9721 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 368 | 58180.368 | 1175.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;468 | 99.99 | 267.975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 468 | 58180.468 | 1176
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;568 | 99.9891 | 267.9814 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 568 | 58180.568 | 1176.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;668 | 99.9882 | 267.9828 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 668 | 58180.668 | 1176.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;768 | 99.9863 | 267.9896 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 768 | 58180.768 | 1176.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;868 | 99.9847 | 268.0078 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 868 | 58180.868 | 1176.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:40;968 | 99.9839 | 268.0249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 40 | 968 | 58180.968 | 1176.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;068 | 99.9849 | 268.0393 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 068 | 58181.068 | 1176.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;168 | 99.9839 | 268.062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 168 | 58181.168 | 1176.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;268 | 99.9843 | 268.0847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 268 | 58181.268 | 1176.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;368 | 99.9831 | 268.0951 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 368 | 58181.368 | 1176.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;468 | 99.983 | 268.1046 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 468 | 58181.468 | 1177
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;568 | 99.9804 | 268.1198 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 568 | 58181.568 | 1177.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;668 | 99.9795 | 268.1296 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 668 | 58181.668 | 1177.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;768 | 99.9801 | 268.1356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 768 | 58181.768 | 1177.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;868 | 99.98 | 268.15 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 868 | 58181.868 | 1177.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:41;968 | 99.9801 | 268.1673 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 41 | 968 | 58181.968 | 1177.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;068 | 99.9785 | 268.1791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 068 | 58182.068 | 1177.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;168 | 99.9785 | 268.1961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 168 | 58182.168 | 1177.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;268 | 99.9797 | 268.2183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 268 | 58182.268 | 1177.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;368 | 99.9786 | 268.2269 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 368 | 58182.368 | 1177.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;468 | 99.98 | 268.226 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 468 | 58182.468 | 1178
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;568 | 99.9798 | 268.2324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 568 | 58182.568 | 1178.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;668 | 99.9786 | 268.2392 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 668 | 58182.668 | 1178.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;768 | 99.9804 | 268.2385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 768 | 58182.768 | 1178.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;868 | 99.9801 | 268.241 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 868 | 58182.868 | 1178.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:42;968 | 99.9802 | 268.2492 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 42 | 968 | 58182.968 | 1178.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;068 | 99.9804 | 268.2516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 068 | 58183.068 | 1178.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;168 | 99.9787 | 268.2528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 168 | 58183.168 | 1178.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;268 | 99.9783 | 268.2632 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 268 | 58183.268 | 1178.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;368 | 99.9776 | 268.2714 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 368 | 58183.368 | 1178.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;468 | 99.9777 | 268.2706 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 468 | 58183.468 | 1179
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;568 | 99.9771 | 268.2769 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 568 | 58183.568 | 1179.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;668 | 99.9768 | 268.2909 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 668 | 58183.668 | 1179.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;768 | 99.9756 | 268.2974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 768 | 58183.768 | 1179.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;868 | 99.9758 | 268.2996 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 868 | 58183.868 | 1179.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:43;968 | 99.9745 | 268.306 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 43 | 968 | 58183.968 | 1179.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;068 | 99.9757 | 268.307 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 068 | 58184.068 | 1179.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;168 | 99.9746 | 268.2994 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 168 | 58184.168 | 1179.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;268 | 99.974 | 268.3018 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 268 | 58184.268 | 1179.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;368 | 99.9748 | 268.3117 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 368 | 58184.368 | 1179.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;468 | 99.975 | 268.3103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 468 | 58184.468 | 1180
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;568 | 99.9724 | 268.3061 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 568 | 58184.568 | 1180.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;668 | 99.9733 | 268.3104 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 668 | 58184.668 | 1180.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;768 | 99.9728 | 268.3105 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 768 | 58184.768 | 1180.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;868 | 99.9727 | 268.3031 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 868 | 58184.868 | 1180.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:44;968 | 99.9721 | 268.3079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 44 | 968 | 58184.968 | 1180.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;068 | 99.971 | 268.3214 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 068 | 58185.068 | 1180.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;168 | 99.9718 | 268.326 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 168 | 58185.168 | 1180.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;268 | 99.9714 | 268.3329 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 268 | 58185.268 | 1180.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;368 | 99.9705 | 268.3514 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 368 | 58185.368 | 1180.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;468 | 99.971 | 268.361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 468 | 58185.468 | 1181
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;568 | 99.9707 | 268.3576 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 568 | 58185.568 | 1181.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;668 | 99.9701 | 268.3601 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 668 | 58185.668 | 1181.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;768 | 99.9714 | 268.3661 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 768 | 58185.768 | 1181.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;868 | 99.972 | 268.3653 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 868 | 58185.868 | 1181.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:45;968 | 99.9739 | 268.3721 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 45 | 968 | 58185.968 | 1181.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;068 | 99.9735 | 268.3926 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 068 | 58186.068 | 1181.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;168 | 99.9745 | 268.3988 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 168 | 58186.168 | 1181.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;268 | 99.9745 | 268.3863 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 268 | 58186.268 | 1181.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;368 | 99.9734 | 268.3784 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 368 | 58186.368 | 1181.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;468 | 99.9757 | 268.3719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 468 | 58186.468 | 1182
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;568 | 99.976 | 268.3568 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 568 | 58186.568 | 1182.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;668 | 99.978 | 268.3514 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 668 | 58186.668 | 1182.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;768 | 99.9769 | 268.3625 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 768 | 58186.768 | 1182.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;868 | 99.9782 | 268.3687 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 868 | 58186.868 | 1182.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:46;968 | 99.9779 | 268.371 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 46 | 968 | 58186.968 | 1182.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;068 | 99.9793 | 268.3873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 068 | 58187.068 | 1182.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;168 | 99.9783 | 268.4056 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 168 | 58187.168 | 1182.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;268 | 99.9795 | 268.4111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 268 | 58187.268 | 1182.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;368 | 99.9769 | 268.4232 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 368 | 58187.368 | 1182.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;468 | 99.9774 | 268.447 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 468 | 58187.468 | 1183
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;568 | 99.9774 | 268.4596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 568 | 58187.568 | 1183.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;668 | 99.9775 | 268.4654 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 668 | 58187.668 | 1183.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;768 | 99.9755 | 268.4842 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 768 | 58187.768 | 1183.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;868 | 99.9747 | 268.5054 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 868 | 58187.868 | 1183.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:47;968 | 99.9751 | 268.5176 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 47 | 968 | 58187.968 | 1183.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;068 | 99.9745 | 268.5357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 068 | 58188.068 | 1183.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;168 | 99.9739 | 268.5619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 168 | 58188.168 | 1183.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;268 | 99.9722 | 268.585 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 268 | 58188.268 | 1183.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;368 | 99.9714 | 268.597 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 368 | 58188.368 | 1183.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;468 | 99.9717 | 268.604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 468 | 58188.468 | 1184
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;568 | 99.9727 | 268.6204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 568 | 58188.568 | 1184.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;668 | 99.972 | 268.6324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 668 | 58188.668 | 1184.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;768 | 99.9732 | 268.6308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 768 | 58188.768 | 1184.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;868 | 99.9743 | 268.6329 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 868 | 58188.868 | 1184.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:48;968 | 99.9755 | 268.6382 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 48 | 968 | 58188.968 | 1184.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;068 | 99.9755 | 268.6292 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 068 | 58189.068 | 1184.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;168 | 99.9769 | 268.617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 168 | 58189.168 | 1184.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;268 | 99.9764 | 268.6176 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 268 | 58189.268 | 1184.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;368 | 99.9785 | 268.6157 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 368 | 58189.368 | 1184.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;468 | 99.9782 | 268.6042 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 468 | 58189.468 | 1185
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;568 | 99.9798 | 268.604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 568 | 58189.568 | 1185.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;668 | 99.9807 | 268.6114 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 668 | 58189.668 | 1185.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;768 | 99.9787 | 268.6058 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 768 | 58189.768 | 1185.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;868 | 99.9789 | 268.598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 868 | 58189.868 | 1185.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:49;968 | 99.9804 | 268.6006 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 49 | 968 | 58189.968 | 1185.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;068 | 99.98 | 268.5992 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 068 | 58190.068 | 1185.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;168 | 99.9809 | 268.5899 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 168 | 58190.168 | 1185.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;268 | 99.9813 | 268.5966 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 268 | 58190.268 | 1185.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;368 | 99.9791 | 268.6144 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 368 | 58190.368 | 1185.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;468 | 99.9811 | 268.6213 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 468 | 58190.468 | 1186
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;568 | 99.98 | 268.6249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 568 | 58190.568 | 1186.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;668 | 99.979 | 268.6338 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 668 | 58190.668 | 1186.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;768 | 99.9807 | 268.6315 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 768 | 58190.768 | 1186.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;868 | 99.9802 | 268.6174 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 868 | 58190.868 | 1186.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:50;968 | 99.9791 | 268.6169 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 50 | 968 | 58190.968 | 1186.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;068 | 99.9804 | 268.6251 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 068 | 58191.068 | 1186.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;168 | 99.9805 | 268.6239 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 168 | 58191.168 | 1186.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;268 | 99.9802 | 268.6253 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 268 | 58191.268 | 1186.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;368 | 99.9818 | 268.6364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 368 | 58191.368 | 1186.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;468 | 99.9828 | 268.6375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 468 | 58191.468 | 1187
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;568 | 99.9827 | 268.6277 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 568 | 58191.568 | 1187.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;668 | 99.9822 | 268.6282 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 668 | 58191.668 | 1187.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;768 | 99.982 | 268.6308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 768 | 58191.768 | 1187.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;868 | 99.9821 | 268.6211 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 868 | 58191.868 | 1187.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:51;968 | 99.9843 | 268.619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 51 | 968 | 58191.968 | 1187.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;068 | 99.9856 | 268.6321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 068 | 58192.068 | 1187.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;168 | 99.9856 | 268.6364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 168 | 58192.168 | 1187.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;268 | 99.9862 | 268.6317 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 268 | 58192.268 | 1187.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;368 | 99.9879 | 268.6378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 368 | 58192.368 | 1187.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;468 | 99.9877 | 268.6439 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 468 | 58192.468 | 1188
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;568 | 99.9871 | 268.6371 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 568 | 58192.568 | 1188.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;668 | 99.9861 | 268.636 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 668 | 58192.668 | 1188.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;768 | 99.9866 | 268.6461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 768 | 58192.768 | 1188.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;868 | 99.9874 | 268.6493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 868 | 58192.868 | 1188.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:52;968 | 99.9864 | 268.6509 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 52 | 968 | 58192.968 | 1188.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;068 | 99.9862 | 268.6686 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 068 | 58193.068 | 1188.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;168 | 99.9867 | 268.6876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 168 | 58193.168 | 1188.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;268 | 99.9859 | 268.6938 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 268 | 58193.268 | 1188.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;368 | 99.9845 | 268.7011 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 368 | 58193.368 | 1188.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;468 | 99.9835 | 268.711 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 468 | 58193.468 | 1189
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;568 | 99.9838 | 268.7103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 568 | 58193.568 | 1189.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;668 | 99.9839 | 268.7103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 668 | 58193.668 | 1189.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;768 | 99.9849 | 268.7287 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 768 | 58193.768 | 1189.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;868 | 99.9864 | 268.7448 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 868 | 58193.868 | 1189.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:53;968 | 99.9873 | 268.7443 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 53 | 968 | 58193.968 | 1189.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;068 | 99.9885 | 268.7462 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 068 | 58194.068 | 1189.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;168 | 99.991 | 268.7485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 168 | 58194.168 | 1189.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;268 | 99.9911 | 268.7308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 268 | 58194.268 | 1189.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;368 | 99.9924 | 268.709 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 368 | 58194.368 | 1189.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;468 | 99.993 | 268.7051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 468 | 58194.468 | 1190
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;568 | 99.9931 | 268.7011 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 568 | 58194.568 | 1190.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;668 | 99.9938 | 268.6879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 668 | 58194.668 | 1190.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;768 | 99.9949 | 268.6912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 768 | 58194.768 | 1190.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;868 | 99.9947 | 268.7088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 868 | 58194.868 | 1190.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:54;968 | 99.9948 | 268.7168 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 54 | 968 | 58194.968 | 1190.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;068 | 99.9947 | 268.7281 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 068 | 58195.068 | 1190.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;168 | 99.9947 | 268.755 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 168 | 58195.168 | 1190.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;268 | 99.9944 | 268.7719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 268 | 58195.268 | 1190.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;368 | 99.9943 | 268.7715 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 368 | 58195.368 | 1190.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;468 | 99.9936 | 268.7786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 468 | 58195.468 | 1191
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;568 | 99.9932 | 268.7944 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 568 | 58195.568 | 1191.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;668 | 99.9939 | 268.8062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 668 | 58195.668 | 1191.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;768 | 99.9937 | 268.8225 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 768 | 58195.768 | 1191.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;868 | 99.9936 | 268.8488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 868 | 58195.868 | 1191.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:55;968 | 99.9948 | 268.8633 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 55 | 968 | 58195.968 | 1191.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;068 | 99.9952 | 268.8638 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 068 | 58196.068 | 1191.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;168 | 99.9938 | 268.8751 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 168 | 58196.168 | 1191.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;268 | 99.9937 | 268.888 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 268 | 58196.268 | 1191.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;368 | 99.9945 | 268.8841 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 368 | 58196.368 | 1191.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;468 | 99.9942 | 268.8868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 468 | 58196.468 | 1192
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;568 | 99.9956 | 268.906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 568 | 58196.568 | 1192.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;668 | 99.9959 | 268.9123 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 668 | 58196.668 | 1192.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;768 | 99.9967 | 268.9036 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 768 | 58196.768 | 1192.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;868 | 99.9966 | 268.9003 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 868 | 58196.868 | 1192.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:56;968 | 99.9984 | 268.8969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 56 | 968 | 58196.968 | 1192.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;068 | 99.9981 | 268.8828 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 068 | 58197.068 | 1192.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;168 | 99.9989 | 268.8777 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 168 | 58197.168 | 1192.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;268 | 100.0009 | 268.8875 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 268 | 58197.268 | 1192.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;368 | 100.0007 | 268.8865 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 368 | 58197.368 | 1192.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;468 | 100.002 | 268.8758 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 468 | 58197.468 | 1193
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;568 | 100.0013 | 268.876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 568 | 58197.568 | 1193.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;668 | 100.0024 | 268.8774 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 668 | 58197.668 | 1193.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;768 | 100.0038 | 268.8682 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 768 | 58197.768 | 1193.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;868 | 100.0035 | 268.8663 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 868 | 58197.868 | 1193.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:57;968 | 100.0051 | 268.8746 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 57 | 968 | 58197.968 | 1193.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;068 | 100.0038 | 268.8731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 068 | 58198.068 | 1193.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;168 | 100.004 | 268.8688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 168 | 58198.168 | 1193.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;268 | 100.0047 | 268.8806 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 268 | 58198.268 | 1193.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;368 | 100.0036 | 268.9015 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 368 | 58198.368 | 1193.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;468 | 100.0047 | 268.9131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 468 | 58198.468 | 1194
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;568 | 100.0025 | 268.9126 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 568 | 58198.568 | 1194.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;668 | 100.0034 | 268.9229 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 668 | 58198.668 | 1194.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;768 | 100.0025 | 268.9457 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 768 | 58198.768 | 1194.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;868 | 100.0035 | 268.9566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 868 | 58198.868 | 1194.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:58;968 | 100.0046 | 268.9605 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 58 | 968 | 58198.968 | 1194.5
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;068 | 100.0047 | 268.9717 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 068 | 58199.068 | 1194.6
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;168 | 100.0056 | 268.9753 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 168 | 58199.168 | 1194.7
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;268 | 100.006 | 268.9634 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 268 | 58199.268 | 1194.8
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;368 | 100.0086 | 268.9569 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 368 | 58199.368 | 1194.9
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;468 | 100.0102 | 268.9536 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 468 | 58199.468 | 1195
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;568 | 100.0123 | 268.9349 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 568 | 58199.568 | 1195.1
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;668 | 100.0133 | 268.9139 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 668 | 58199.668 | 1195.2
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;768 | 100.0157 | 268.9077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 768 | 58199.768 | 1195.3
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;868 | 100.0165 | 268.8988 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 868 | 58199.868 | 1195.4
Data | 10/24/2023 | 16:09:59;968 | 100.0186 | 268.8799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 09 | 59 | 968 | 58199.968 | 1195.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;068 | 100.019 | 268.8764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 068 | 58200.068 | 1195.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;168 | 100.0195 | 268.8838 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 168 | 58200.168 | 1195.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;268 | 100.0216 | 268.8772 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 268 | 58200.268 | 1195.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;368 | 100.0215 | 268.8727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 368 | 58200.368 | 1195.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;468 | 100.0219 | 268.8868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 468 | 58200.468 | 1196
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;568 | 100.0217 | 268.8995 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 568 | 58200.568 | 1196.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;668 | 100.0225 | 268.9047 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 668 | 58200.668 | 1196.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;768 | 100.0238 | 268.9219 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 768 | 58200.768 | 1196.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;868 | 100.0231 | 268.9433 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 868 | 58200.868 | 1196.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:00;968 | 100.0233 | 268.95 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 00 | 968 | 58200.968 | 1196.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;068 | 100.0244 | 268.9557 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 068 | 58201.068 | 1196.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;168 | 100.0232 | 268.9707 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 168 | 58201.168 | 1196.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;268 | 100.0235 | 268.9793 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 268 | 58201.268 | 1196.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;368 | 100.0236 | 268.9817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 368 | 58201.368 | 1196.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;468 | 100.0239 | 269.0009 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 468 | 58201.468 | 1197
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;568 | 100.0239 | 269.0261 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 568 | 58201.568 | 1197.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;668 | 100.0235 | 269.0366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 668 | 58201.668 | 1197.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;768 | 100.0248 | 269.0499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 768 | 58201.768 | 1197.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;868 | 100.0261 | 269.0734 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 868 | 58201.868 | 1197.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:01;968 | 100.0256 | 269.0842 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 01 | 968 | 58201.968 | 1197.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;068 | 100.0273 | 269.0833 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 068 | 58202.068 | 1197.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;168 | 100.0275 | 269.0925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 168 | 58202.168 | 1197.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;268 | 100.0288 | 269.1009 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 268 | 58202.268 | 1197.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;368 | 100.0285 | 269.0945 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 368 | 58202.368 | 1197.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;468 | 100.0283 | 269.0952 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 468 | 58202.468 | 1198
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;568 | 100.0306 | 269.1107 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 568 | 58202.568 | 1198.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;668 | 100.0322 | 269.1204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 668 | 58202.668 | 1198.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;768 | 100.0325 | 269.1242 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 768 | 58202.768 | 1198.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;868 | 100.034 | 269.1353 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 868 | 58202.868 | 1198.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:02;968 | 100.0345 | 269.1381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 02 | 968 | 58202.968 | 1198.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;068 | 100.0336 | 269.1209 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 068 | 58203.068 | 1198.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;168 | 100.0329 | 269.1128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 168 | 58203.168 | 1198.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;268 | 100.0323 | 269.122 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 268 | 58203.268 | 1198.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;368 | 100.0341 | 269.1275 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 368 | 58203.368 | 1198.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;468 | 100.035 | 269.1328 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 468 | 58203.468 | 1199
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;568 | 100.035 | 269.1507 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 568 | 58203.568 | 1199.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;668 | 100.0342 | 269.1664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 668 | 58203.668 | 1199.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;768 | 100.0342 | 269.169 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 768 | 58203.768 | 1199.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;868 | 100.0341 | 269.1765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 868 | 58203.868 | 1199.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:03;968 | 100.0346 | 269.1906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 03 | 968 | 58203.968 | 1199.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;068 | 100.0348 | 269.1949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 068 | 58204.068 | 1199.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;168 | 100.0347 | 269.1976 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 168 | 58204.168 | 1199.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;268 | 100.0349 | 269.2127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 268 | 58204.268 | 1199.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;368 | 100.0341 | 269.2243 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 368 | 58204.368 | 1199.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;468 | 100.0349 | 269.2234 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 468 | 58204.468 | 1200
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;568 | 100.036 | 269.2308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 568 | 58204.568 | 1200.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;668 | 100.0364 | 269.2461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 668 | 58204.668 | 1200.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;768 | 100.0373 | 269.2521 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 768 | 58204.768 | 1200.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;868 | 100.038 | 269.2545 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 868 | 58204.868 | 1200.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:04;968 | 100.0371 | 269.2629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 04 | 968 | 58204.968 | 1200.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;068 | 100.0367 | 269.2666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 068 | 58205.068 | 1200.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;168 | 100.039 | 269.2629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 168 | 58205.168 | 1200.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;268 | 100.0394 | 269.2695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 268 | 58205.268 | 1200.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;368 | 100.0385 | 269.2815 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 368 | 58205.368 | 1200.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;468 | 100.0395 | 269.2814 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 468 | 58205.468 | 1201
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;568 | 100.0407 | 269.281 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 568 | 58205.568 | 1201.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;668 | 100.0398 | 269.2906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 668 | 58205.668 | 1201.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;768 | 100.0404 | 269.2944 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 768 | 58205.768 | 1201.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;868 | 100.041 | 269.2901 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 868 | 58205.868 | 1201.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:05;968 | 100.0402 | 269.2964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 05 | 968 | 58205.968 | 1201.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;068 | 100.041 | 269.3071 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 068 | 58206.068 | 1201.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;168 | 100.039 | 269.3073 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 168 | 58206.168 | 1201.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;268 | 100.0399 | 269.3113 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 268 | 58206.268 | 1201.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;368 | 100.0409 | 269.3259 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 368 | 58206.368 | 1201.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;468 | 100.0394 | 269.329 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 468 | 58206.468 | 1202
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;568 | 100.04 | 269.3223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 568 | 58206.568 | 1202.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;668 | 100.0392 | 269.3318 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 668 | 58206.668 | 1202.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;768 | 100.0381 | 269.3544 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 768 | 58206.768 | 1202.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;868 | 100.0369 | 269.3756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 868 | 58206.868 | 1202.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:06;968 | 100.0375 | 269.4008 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 06 | 968 | 58206.968 | 1202.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;068 | 100.038 | 269.4295 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 068 | 58207.068 | 1202.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;168 | 100.0382 | 269.4423 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 168 | 58207.168 | 1202.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;268 | 100.0377 | 269.4427 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 268 | 58207.268 | 1202.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;368 | 100.0362 | 269.4509 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 368 | 58207.368 | 1202.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;468 | 100.0363 | 269.4587 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 468 | 58207.468 | 1203
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;568 | 100.0379 | 269.4554 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 568 | 58207.568 | 1203.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;668 | 100.039 | 269.4569 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 668 | 58207.668 | 1203.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;768 | 100.0381 | 269.4684 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 768 | 58207.768 | 1203.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;868 | 100.0371 | 269.4776 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 868 | 58207.868 | 1203.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:07;968 | 100.0366 | 269.4848 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 07 | 968 | 58207.968 | 1203.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;068 | 100.0378 | 269.4971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 068 | 58208.068 | 1203.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;168 | 100.0395 | 269.5088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 168 | 58208.168 | 1203.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;268 | 100.0392 | 269.515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 268 | 58208.268 | 1203.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;368 | 100.0374 | 269.5251 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 368 | 58208.368 | 1203.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;468 | 100.0356 | 269.5386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 468 | 58208.468 | 1204
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;568 | 100.0377 | 269.5497 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 568 | 58208.568 | 1204.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;668 | 100.038 | 269.5524 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 668 | 58208.668 | 1204.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;768 | 100.0381 | 269.5524 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 768 | 58208.768 | 1204.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;868 | 100.0371 | 269.5654 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 868 | 58208.868 | 1204.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:08;968 | 100.0358 | 269.5821 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 08 | 968 | 58208.968 | 1204.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;068 | 100.0356 | 269.594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 068 | 58209.068 | 1204.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;168 | 100.0345 | 269.6107 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 168 | 58209.168 | 1204.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;268 | 100.0332 | 269.6309 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 268 | 58209.268 | 1204.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;368 | 100.032 | 269.6436 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 368 | 58209.368 | 1204.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;468 | 100.0316 | 269.6551 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 468 | 58209.468 | 1205
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;568 | 100.0302 | 269.6731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 568 | 58209.568 | 1205.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;668 | 100.0301 | 269.6863 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 668 | 58209.668 | 1205.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;768 | 100.03 | 269.6906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 768 | 58209.768 | 1205.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;868 | 100.0292 | 269.7008 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 868 | 58209.868 | 1205.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:09;968 | 100.0297 | 269.7159 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 09 | 968 | 58209.968 | 1205.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;068 | 100.0303 | 269.7245 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 068 | 58210.068 | 1205.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;168 | 100.0298 | 269.733 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 168 | 58210.168 | 1205.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;268 | 100.03 | 269.7477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 268 | 58210.268 | 1205.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;368 | 100.0315 | 269.7565 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 368 | 58210.368 | 1205.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;468 | 100.0323 | 269.7556 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 468 | 58210.468 | 1206
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;568 | 100.0325 | 269.7532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 568 | 58210.568 | 1206.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;668 | 100.0328 | 269.7488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 668 | 58210.668 | 1206.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;768 | 100.0317 | 269.7389 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 768 | 58210.768 | 1206.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;868 | 100.0314 | 269.733 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 868 | 58210.868 | 1206.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:10;968 | 100.0316 | 269.7368 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 10 | 968 | 58210.968 | 1206.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;068 | 100.0324 | 269.7379 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 068 | 58211.068 | 1206.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;168 | 100.0332 | 269.735 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 168 | 58211.168 | 1206.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;268 | 100.0343 | 269.742 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 268 | 58211.268 | 1206.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;368 | 100.0331 | 269.7529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 368 | 58211.368 | 1206.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;468 | 100.0318 | 269.755 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 468 | 58211.468 | 1207
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;568 | 100.0306 | 269.7595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 568 | 58211.568 | 1207.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;668 | 100.0299 | 269.7739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 668 | 58211.668 | 1207.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;768 | 100.028 | 269.7915 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 768 | 58211.768 | 1207.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;868 | 100.0268 | 269.8109 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 868 | 58211.868 | 1207.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:11;968 | 100.0261 | 269.8335 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 11 | 968 | 58211.968 | 1207.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;068 | 100.0256 | 269.8555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 068 | 58212.068 | 1207.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;168 | 100.0242 | 269.8727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 168 | 58212.168 | 1207.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;268 | 100.0235 | 269.8874 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 268 | 58212.268 | 1207.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;368 | 100.0235 | 269.8998 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 368 | 58212.368 | 1207.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;468 | 100.0222 | 269.9077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 468 | 58212.468 | 1208
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;568 | 100.0212 | 269.9131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 568 | 58212.568 | 1208.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;668 | 100.02 | 269.9214 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 668 | 58212.668 | 1208.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;768 | 100.0209 | 269.9323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 768 | 58212.768 | 1208.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;868 | 100.0191 | 269.9429 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 868 | 58212.868 | 1208.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:12;968 | 100.0191 | 269.9534 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 12 | 968 | 58212.968 | 1208.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;068 | 100.0186 | 269.9619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 068 | 58213.068 | 1208.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;168 | 100.0192 | 269.9639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 168 | 58213.168 | 1208.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;268 | 100.0191 | 269.9615 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 268 | 58213.268 | 1208.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;368 | 100.0185 | 269.9595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 368 | 58213.368 | 1208.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;468 | 100.0197 | 269.9523 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 468 | 58213.468 | 1209
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;568 | 100.0196 | 269.9375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 568 | 58213.568 | 1209.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;668 | 100.0195 | 269.927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 668 | 58213.668 | 1209.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;768 | 100.0185 | 269.9242 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 768 | 58213.768 | 1209.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;868 | 100.0175 | 269.9219 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 868 | 58213.868 | 1209.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:13;968 | 100.0172 | 269.923 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 13 | 968 | 58213.968 | 1209.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;068 | 100.0178 | 269.9323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 068 | 58214.068 | 1209.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;168 | 100.0163 | 269.9411 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 168 | 58214.168 | 1209.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;268 | 100.0168 | 269.9449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 268 | 58214.268 | 1209.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;368 | 100.0158 | 269.9502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 368 | 58214.368 | 1209.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;468 | 100.0135 | 269.956 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 468 | 58214.468 | 1210
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;568 | 100.0129 | 269.9561 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 568 | 58214.568 | 1210.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;668 | 100.0122 | 269.9584 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 668 | 58214.668 | 1210.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;768 | 100.0127 | 269.9706 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 768 | 58214.768 | 1210.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;868 | 100.0117 | 269.9841 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 868 | 58214.868 | 1210.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:14;968 | 100.011 | 269.994 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 14 | 968 | 58214.968 | 1210.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;068 | 100.0105 | 270.0045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 068 | 58215.068 | 1210.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;168 | 100.0091 | 270.012 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 168 | 58215.168 | 1210.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;268 | 100.0088 | 270.0112 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 268 | 58215.268 | 1210.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;368 | 100.0073 | 270.0094 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 368 | 58215.368 | 1210.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;468 | 100.0077 | 270.0123 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 468 | 58215.468 | 1211
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;568 | 100.0073 | 270.0126 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 568 | 58215.568 | 1211.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;668 | 100.0077 | 270.0089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 668 | 58215.668 | 1211.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;768 | 100.0081 | 270.0097 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 768 | 58215.768 | 1211.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;868 | 100.0089 | 270.0118 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 868 | 58215.868 | 1211.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:15;968 | 100.0086 | 270.0089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 15 | 968 | 58215.968 | 1211.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;068 | 100.0087 | 270.0043 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 068 | 58216.068 | 1211.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;168 | 100.0092 | 270.001 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 168 | 58216.168 | 1211.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;268 | 100.0089 | 269.9967 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 268 | 58216.268 | 1211.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;368 | 100.0089 | 269.9913 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 368 | 58216.368 | 1211.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;468 | 100.0094 | 269.9875 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 468 | 58216.468 | 1212
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;568 | 100.0093 | 269.9843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 568 | 58216.568 | 1212.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;668 | 100.0091 | 269.9795 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 668 | 58216.668 | 1212.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;768 | 100.0077 | 269.9756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 768 | 58216.768 | 1212.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;868 | 100.0081 | 269.9733 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 868 | 58216.868 | 1212.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:16;968 | 100.0089 | 269.9697 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 16 | 968 | 58216.968 | 1212.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;068 | 100.009 | 269.9663 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 068 | 58217.068 | 1212.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;168 | 100.0077 | 269.967 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 168 | 58217.168 | 1212.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;268 | 100.0061 | 269.968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 268 | 58217.268 | 1212.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;368 | 100.0054 | 269.9654 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 368 | 58217.368 | 1212.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;468 | 100.0076 | 269.9658 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 468 | 58217.468 | 1213
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;568 | 100.0065 | 269.9709 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 568 | 58217.568 | 1213.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;668 | 100.0041 | 269.972 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 668 | 58217.668 | 1213.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;768 | 100.006 | 269.9682 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 768 | 58217.768 | 1213.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;868 | 100.0061 | 269.963 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 868 | 58217.868 | 1213.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:17;968 | 100.0041 | 269.9578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 17 | 968 | 58217.968 | 1213.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;068 | 100.004 | 269.9532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 068 | 58218.068 | 1213.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;168 | 100.0037 | 269.9538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 168 | 58218.168 | 1213.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;268 | 100.0031 | 269.9602 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 268 | 58218.268 | 1213.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;368 | 100.0041 | 269.9666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 368 | 58218.368 | 1213.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;468 | 100.0028 | 269.9705 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 468 | 58218.468 | 1214
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;568 | 100.0038 | 269.9713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 568 | 58218.568 | 1214.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;668 | 100.0025 | 269.9707 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 668 | 58218.668 | 1214.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;768 | 100.0019 | 269.9655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 768 | 58218.768 | 1214.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;868 | 100.0002 | 269.9547 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 868 | 58218.868 | 1214.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:18;968 | 100.0004 | 269.9509 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 18 | 968 | 58218.968 | 1214.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;068 | 100.0002 | 269.9574 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 068 | 58219.068 | 1214.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;168 | 99.9995 | 269.9665 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 168 | 58219.168 | 1214.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;268 | 99.9984 | 269.9758 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 268 | 58219.268 | 1214.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;368 | 99.9992 | 269.985 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 368 | 58219.368 | 1214.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;468 | 99.999 | 269.9938 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 468 | 58219.468 | 1215
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;568 | 99.9986 | 270.0022 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 568 | 58219.568 | 1215.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;668 | 99.9984 | 270.0101 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 668 | 58219.668 | 1215.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;768 | 99.9991 | 270.0148 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 768 | 58219.768 | 1215.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;868 | 99.9981 | 270.0128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 868 | 58219.868 | 1215.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:19;968 | 99.9982 | 270.0102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 19 | 968 | 58219.968 | 1215.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;068 | 99.9989 | 270.0131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 068 | 58220.068 | 1215.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;168 | 99.9979 | 270.0158 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 168 | 58220.168 | 1215.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;268 | 99.998 | 270.0159 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 268 | 58220.268 | 1215.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;368 | 99.997 | 270.0207 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 368 | 58220.368 | 1215.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;468 | 99.9975 | 270.0288 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 468 | 58220.468 | 1216
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;568 | 99.9985 | 270.0333 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 568 | 58220.568 | 1216.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;668 | 99.9977 | 270.0365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 668 | 58220.668 | 1216.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;768 | 99.997 | 270.0406 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 768 | 58220.768 | 1216.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;868 | 99.9957 | 270.0403 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 868 | 58220.868 | 1216.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:20;968 | 99.9958 | 270.0355 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 20 | 968 | 58220.968 | 1216.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;068 | 99.997 | 270.0354 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 068 | 58221.068 | 1216.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;168 | 99.9965 | 270.0403 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 168 | 58221.168 | 1216.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;268 | 99.9961 | 270.0456 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 268 | 58221.268 | 1216.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;368 | 99.9962 | 270.0511 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 368 | 58221.368 | 1216.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;468 | 99.9957 | 270.0556 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 468 | 58221.468 | 1217
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;568 | 99.9947 | 270.0541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 568 | 58221.568 | 1217.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;668 | 99.9942 | 270.0487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 668 | 58221.668 | 1217.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;768 | 99.994 | 270.0483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 768 | 58221.768 | 1217.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;868 | 99.993 | 270.05 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 868 | 58221.868 | 1217.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:21;968 | 99.9916 | 270.0485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 21 | 968 | 58221.968 | 1217.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;068 | 99.9915 | 270.0549 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 068 | 58222.068 | 1217.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;168 | 99.9904 | 270.0725 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 168 | 58222.168 | 1217.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;268 | 99.9903 | 270.086 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 268 | 58222.268 | 1217.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;368 | 99.988 | 270.0928 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 368 | 58222.368 | 1217.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;468 | 99.9872 | 270.0995 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 468 | 58222.468 | 1218
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;568 | 99.9871 | 270.1057 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 568 | 58222.568 | 1218.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;668 | 99.9855 | 270.1093 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 668 | 58222.668 | 1218.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;768 | 99.9825 | 270.1153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 768 | 58222.768 | 1218.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;868 | 99.9806 | 270.1242 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 868 | 58222.868 | 1218.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:22;968 | 99.9817 | 270.1302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 22 | 968 | 58222.968 | 1218.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;068 | 99.9797 | 270.1348 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 068 | 58223.068 | 1218.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;168 | 99.9803 | 270.1424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 168 | 58223.168 | 1218.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;268 | 99.9803 | 270.1492 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 268 | 58223.268 | 1218.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;368 | 99.9795 | 270.1522 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 368 | 58223.368 | 1218.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;468 | 99.9811 | 270.1532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 468 | 58223.468 | 1219
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;568 | 99.9801 | 270.1501 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 568 | 58223.568 | 1219.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;668 | 99.9786 | 270.1368 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 668 | 58223.668 | 1219.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;768 | 99.9798 | 270.1209 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 768 | 58223.768 | 1219.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;868 | 99.9777 | 270.1144 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 868 | 58223.868 | 1219.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:23;968 | 99.9782 | 270.1148 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 23 | 968 | 58223.968 | 1219.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;068 | 99.978 | 270.1169 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 068 | 58224.068 | 1219.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;168 | 99.9782 | 270.1228 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 168 | 58224.168 | 1219.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;268 | 99.977 | 270.131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 268 | 58224.268 | 1219.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;368 | 99.9753 | 270.1356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 368 | 58224.368 | 1219.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;468 | 99.9761 | 270.1374 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 468 | 58224.468 | 1220
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;568 | 99.9758 | 270.1384 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 568 | 58224.568 | 1220.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;668 | 99.9738 | 270.1375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 668 | 58224.668 | 1220.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;768 | 99.9722 | 270.1357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 768 | 58224.768 | 1220.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;868 | 99.9725 | 270.1371 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 868 | 58224.868 | 1220.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:24;968 | 99.9719 | 270.1421 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 24 | 968 | 58224.968 | 1220.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;068 | 99.9719 | 270.1479 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 068 | 58225.068 | 1220.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;168 | 99.9704 | 270.1538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 168 | 58225.168 | 1220.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;268 | 99.9708 | 270.159 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 268 | 58225.268 | 1220.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;368 | 99.9686 | 270.1604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 368 | 58225.368 | 1220.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;468 | 99.968 | 270.1581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 468 | 58225.468 | 1221
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;568 | 99.9683 | 270.1567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 568 | 58225.568 | 1221.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;668 | 99.9662 | 270.1556 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 668 | 58225.668 | 1221.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;768 | 99.9662 | 270.1532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 768 | 58225.768 | 1221.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;868 | 99.9675 | 270.1542 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 868 | 58225.868 | 1221.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:25;968 | 99.9672 | 270.1601 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 25 | 968 | 58225.968 | 1221.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;068 | 99.9662 | 270.1593 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 068 | 58226.068 | 1221.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;168 | 99.9679 | 270.1491 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 168 | 58226.168 | 1221.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;268 | 99.9672 | 270.1387 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 268 | 58226.268 | 1221.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;368 | 99.9662 | 270.1278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 368 | 58226.368 | 1221.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;468 | 99.967 | 270.1134 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 468 | 58226.468 | 1222
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;568 | 99.9674 | 270.1051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 568 | 58226.568 | 1222.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;668 | 99.9667 | 270.1066 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 668 | 58226.668 | 1222.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;768 | 99.9668 | 270.1062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 768 | 58226.768 | 1222.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;868 | 99.9668 | 270.1023 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 868 | 58226.868 | 1222.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:26;968 | 99.9665 | 270.1014 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 26 | 968 | 58226.968 | 1222.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;068 | 99.9657 | 270.1024 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 068 | 58227.068 | 1222.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;168 | 99.9658 | 270.1018 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 168 | 58227.168 | 1222.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;268 | 99.9659 | 270.102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 268 | 58227.268 | 1222.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;368 | 99.9667 | 270.1026 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 368 | 58227.368 | 1222.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;468 | 99.9656 | 270.0959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 468 | 58227.468 | 1223
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;568 | 99.9654 | 270.0864 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 568 | 58227.568 | 1223.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;668 | 99.9662 | 270.0859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 668 | 58227.668 | 1223.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;768 | 99.9678 | 270.0869 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 768 | 58227.768 | 1223.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;868 | 99.9666 | 270.081 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 868 | 58227.868 | 1223.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:27;968 | 99.9668 | 270.0786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 27 | 968 | 58227.968 | 1223.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;068 | 99.967 | 270.0832 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 068 | 58228.068 | 1223.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;168 | 99.9666 | 270.0861 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 168 | 58228.168 | 1223.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;268 | 99.9654 | 270.0896 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 268 | 58228.268 | 1223.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;368 | 99.9654 | 270.1005 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 368 | 58228.368 | 1223.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;468 | 99.9658 | 270.1069 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 468 | 58228.468 | 1224
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;568 | 99.9655 | 270.1015 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 568 | 58228.568 | 1224.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;668 | 99.9662 | 270.0971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 668 | 58228.668 | 1224.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;768 | 99.9662 | 270.095 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 768 | 58228.768 | 1224.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;868 | 99.9664 | 270.0912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 868 | 58228.868 | 1224.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:28;968 | 99.9653 | 270.0826 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 28 | 968 | 58228.968 | 1224.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;068 | 99.9648 | 270.0747 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 068 | 58229.068 | 1224.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;168 | 99.9653 | 270.0788 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 168 | 58229.168 | 1224.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;268 | 99.965 | 270.0837 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 268 | 58229.268 | 1224.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;368 | 99.9648 | 270.0827 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 368 | 58229.368 | 1224.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;468 | 99.9653 | 270.0882 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 468 | 58229.468 | 1225
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;568 | 99.9661 | 270.0959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 568 | 58229.568 | 1225.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;668 | 99.9667 | 270.0892 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 668 | 58229.668 | 1225.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;768 | 99.966 | 270.076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 768 | 58229.768 | 1225.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;868 | 99.9654 | 270.0692 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 868 | 58229.868 | 1225.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:29;968 | 99.9657 | 270.0602 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 29 | 968 | 58229.968 | 1225.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;068 | 99.9649 | 270.0455 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 068 | 58230.068 | 1225.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;168 | 99.965 | 270.0402 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 168 | 58230.168 | 1225.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;268 | 99.9645 | 270.0449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 268 | 58230.268 | 1225.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;368 | 99.9655 | 270.0482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 368 | 58230.368 | 1225.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;468 | 99.9659 | 270.0521 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 468 | 58230.468 | 1226
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;568 | 99.9659 | 270.0594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 568 | 58230.568 | 1226.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;668 | 99.9655 | 270.061 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 668 | 58230.668 | 1226.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;768 | 99.9646 | 270.056 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 768 | 58230.768 | 1226.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;868 | 99.9636 | 270.0566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 868 | 58230.868 | 1226.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:30;968 | 99.9639 | 270.0562 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 30 | 968 | 58230.968 | 1226.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;068 | 99.965 | 270.0424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 068 | 58231.068 | 1226.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;168 | 99.9645 | 270.0322 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 168 | 58231.168 | 1226.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;268 | 99.964 | 270.0368 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 268 | 58231.268 | 1226.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;368 | 99.9631 | 270.0395 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 368 | 58231.368 | 1226.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;468 | 99.9631 | 270.0377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 468 | 58231.468 | 1227
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;568 | 99.9632 | 270.0497 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 568 | 58231.568 | 1227.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;668 | 99.9623 | 270.0669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 668 | 58231.668 | 1227.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;768 | 99.9621 | 270.0713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 768 | 58231.768 | 1227.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;868 | 99.9621 | 270.0756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 868 | 58231.868 | 1227.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:31;968 | 99.9622 | 270.0875 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 31 | 968 | 58231.968 | 1227.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;068 | 99.9626 | 270.0934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 068 | 58232.068 | 1227.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;168 | 99.9622 | 270.0944 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 168 | 58232.168 | 1227.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;268 | 99.9632 | 270.1051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 268 | 58232.268 | 1227.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;368 | 99.9629 | 270.1163 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 368 | 58232.368 | 1227.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;468 | 99.963 | 270.1162 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 468 | 58232.468 | 1228
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;568 | 99.9627 | 270.1164 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 568 | 58232.568 | 1228.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;668 | 99.9633 | 270.1217 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 668 | 58232.668 | 1228.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;768 | 99.9636 | 270.1199 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 768 | 58232.768 | 1228.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;868 | 99.9629 | 270.116 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 868 | 58232.868 | 1228.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:32;968 | 99.9614 | 270.1266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 32 | 968 | 58232.968 | 1228.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;068 | 99.9605 | 270.1418 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 068 | 58233.068 | 1228.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;168 | 99.9597 | 270.1487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 168 | 58233.168 | 1228.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;268 | 99.9607 | 270.1647 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 268 | 58233.268 | 1228.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;368 | 99.9605 | 270.1921 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 368 | 58233.368 | 1228.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;468 | 99.9607 | 270.2077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 468 | 58233.468 | 1229
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;568 | 99.9608 | 270.2125 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 568 | 58233.568 | 1229.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;668 | 99.9607 | 270.2199 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 668 | 58233.668 | 1229.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;768 | 99.9613 | 270.2194 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 768 | 58233.768 | 1229.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;868 | 99.9615 | 270.2052 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 868 | 58233.868 | 1229.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:33;968 | 99.9616 | 270.2015 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 33 | 968 | 58233.968 | 1229.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;068 | 99.9613 | 270.2109 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 068 | 58234.068 | 1229.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;168 | 99.9615 | 270.2115 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 168 | 58234.168 | 1229.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;268 | 99.9628 | 270.2108 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 268 | 58234.268 | 1229.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;368 | 99.9632 | 270.2244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 368 | 58234.368 | 1229.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;468 | 99.9643 | 270.2312 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 468 | 58234.468 | 1230
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;568 | 99.9658 | 270.2187 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 568 | 58234.568 | 1230.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;668 | 99.9654 | 270.2063 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 668 | 58234.668 | 1230.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;768 | 99.9657 | 270.1996 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 768 | 58234.768 | 1230.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;868 | 99.9652 | 270.1915 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 868 | 58234.868 | 1230.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:34;968 | 99.9664 | 270.1913 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 34 | 968 | 58234.968 | 1230.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;068 | 99.9669 | 270.2073 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 068 | 58235.068 | 1230.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;168 | 99.9677 | 270.2211 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 168 | 58235.168 | 1230.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;268 | 99.9675 | 270.2238 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 268 | 58235.268 | 1230.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;368 | 99.968 | 270.2281 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 368 | 58235.368 | 1230.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;468 | 99.9684 | 270.2283 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 468 | 58235.468 | 1231
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;568 | 99.9683 | 270.2108 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 568 | 58235.568 | 1231.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;668 | 99.9687 | 270.1927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 668 | 58235.668 | 1231.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;768 | 99.9667 | 270.19 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 768 | 58235.768 | 1231.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;868 | 99.9652 | 270.1902 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 868 | 58235.868 | 1231.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:35;968 | 99.9659 | 270.1908 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 35 | 968 | 58235.968 | 1231.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;068 | 99.9657 | 270.2115 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 068 | 58236.068 | 1231.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;168 | 99.9658 | 270.241 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 168 | 58236.168 | 1231.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;268 | 99.9668 | 270.2528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 268 | 58236.268 | 1231.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;368 | 99.9683 | 270.255 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 368 | 58236.368 | 1231.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;468 | 99.9682 | 270.2564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 468 | 58236.468 | 1232
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;568 | 99.9676 | 270.2422 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 568 | 58236.568 | 1232.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;668 | 99.9677 | 270.2162 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 668 | 58236.668 | 1232.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;768 | 99.9668 | 270.2079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 768 | 58236.768 | 1232.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;868 | 99.9662 | 270.2127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 868 | 58236.868 | 1232.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:36;968 | 99.9669 | 270.2111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 36 | 968 | 58236.968 | 1232.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;068 | 99.9675 | 270.2171 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 068 | 58237.068 | 1232.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;168 | 99.9677 | 270.2359 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 168 | 58237.168 | 1232.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;268 | 99.9696 | 270.2382 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 268 | 58237.268 | 1232.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;368 | 99.9699 | 270.2206 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 368 | 58237.368 | 1232.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;468 | 99.9709 | 270.2056 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 468 | 58237.468 | 1233
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;568 | 99.9711 | 270.1903 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 568 | 58237.568 | 1233.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;668 | 99.9725 | 270.1664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 668 | 58237.668 | 1233.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;768 | 99.9723 | 270.1556 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 768 | 58237.768 | 1233.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;868 | 99.9725 | 270.1654 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 868 | 58237.868 | 1233.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:37;968 | 99.9732 | 270.1701 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 37 | 968 | 58237.968 | 1233.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;068 | 99.9729 | 270.167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 068 | 58238.068 | 1233.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;168 | 99.9732 | 270.1716 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 168 | 58238.168 | 1233.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;268 | 99.9746 | 270.1673 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 268 | 58238.268 | 1233.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;368 | 99.9757 | 270.1409 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 368 | 58238.368 | 1233.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;468 | 99.9751 | 270.119 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 468 | 58238.468 | 1234
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;568 | 99.9752 | 270.1119 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 568 | 58238.568 | 1234.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;668 | 99.9758 | 270.1048 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 668 | 58238.668 | 1234.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;768 | 99.9753 | 270.1049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 768 | 58238.768 | 1234.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;868 | 99.9736 | 270.1269 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 868 | 58238.868 | 1234.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:38;968 | 99.973 | 270.1598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 38 | 968 | 58238.968 | 1234.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;068 | 99.9735 | 270.1805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 068 | 58239.068 | 1234.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;168 | 99.9725 | 270.1852 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 168 | 58239.168 | 1234.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;268 | 99.9725 | 270.1932 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 268 | 58239.268 | 1234.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;368 | 99.9734 | 270.2059 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 368 | 58239.368 | 1234.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;468 | 99.9738 | 270.2047 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 468 | 58239.468 | 1235
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;568 | 99.9739 | 270.2006 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 568 | 58239.568 | 1235.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;668 | 99.9741 | 270.2122 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 668 | 58239.668 | 1235.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;768 | 99.9731 | 270.2164 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 768 | 58239.768 | 1235.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;868 | 99.9743 | 270.201 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 868 | 58239.868 | 1235.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:39;968 | 99.9745 | 270.1953 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 39 | 968 | 58239.968 | 1235.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;068 | 99.9749 | 270.1989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 068 | 58240.068 | 1235.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;168 | 99.9781 | 270.1861 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 168 | 58240.168 | 1235.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;268 | 99.9777 | 270.1678 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 268 | 58240.268 | 1235.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;368 | 99.9791 | 270.1616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 368 | 58240.368 | 1235.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;468 | 99.9784 | 270.1513 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 468 | 58240.468 | 1236
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;568 | 99.9799 | 270.1318 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 568 | 58240.568 | 1236.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;668 | 99.9791 | 270.1277 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 668 | 58240.668 | 1236.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;768 | 99.9803 | 270.1364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 768 | 58240.768 | 1236.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;868 | 99.9811 | 270.1371 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 868 | 58240.868 | 1236.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:40;968 | 99.9805 | 270.1396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 40 | 968 | 58240.968 | 1236.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;068 | 99.9818 | 270.1538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 068 | 58241.068 | 1236.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;168 | 99.9811 | 270.1583 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 168 | 58241.168 | 1236.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;268 | 99.9807 | 270.1482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 268 | 58241.268 | 1236.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;368 | 99.9824 | 270.149 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 368 | 58241.368 | 1236.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;468 | 99.9827 | 270.1567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 468 | 58241.468 | 1237
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;568 | 99.9817 | 270.1528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 568 | 58241.568 | 1237.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;668 | 99.9814 | 270.1556 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 668 | 58241.668 | 1237.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;768 | 99.9801 | 270.1769 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 768 | 58241.768 | 1237.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;868 | 99.9797 | 270.1901 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 868 | 58241.868 | 1237.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:41;968 | 99.9797 | 270.191 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 41 | 968 | 58241.968 | 1237.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;068 | 99.9801 | 270.2052 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 068 | 58242.068 | 1237.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;168 | 99.9808 | 270.2224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 168 | 58242.168 | 1237.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;268 | 99.9804 | 270.2225 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 268 | 58242.268 | 1237.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;368 | 99.9806 | 270.2233 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 368 | 58242.368 | 1237.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;468 | 99.9833 | 270.2323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 468 | 58242.468 | 1238
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;568 | 99.9845 | 270.2218 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 568 | 58242.568 | 1238.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;668 | 99.9846 | 270.1946 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 668 | 58242.668 | 1238.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;768 | 99.9852 | 270.1827 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 768 | 58242.768 | 1238.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;868 | 99.9869 | 270.1739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 868 | 58242.868 | 1238.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:42;968 | 99.9899 | 270.1494 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 42 | 968 | 58242.968 | 1238.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;068 | 99.9907 | 270.1315 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 068 | 58243.068 | 1238.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;168 | 99.992 | 270.127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 168 | 58243.168 | 1238.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;268 | 99.994 | 270.113 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 268 | 58243.268 | 1238.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;368 | 99.9955 | 270.0943 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 368 | 58243.368 | 1238.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;468 | 99.9959 | 270.0917 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 468 | 58243.468 | 1239
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;568 | 99.9974 | 270.088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 568 | 58243.568 | 1239.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;668 | 99.9979 | 270.0684 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 668 | 58243.668 | 1239.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;768 | 99.9993 | 270.062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 768 | 58243.768 | 1239.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;868 | 99.9989 | 270.0749 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 868 | 58243.868 | 1239.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:43;968 | 99.9983 | 270.0779 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 43 | 968 | 58243.968 | 1239.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;068 | 100.0002 | 270.0764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 068 | 58244.068 | 1239.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;168 | 100.0012 | 270.0923 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 168 | 58244.168 | 1239.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;268 | 100.0003 | 270.1052 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 268 | 58244.268 | 1239.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;368 | 100.001 | 270.0995 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 368 | 58244.368 | 1239.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;468 | 100.0012 | 270.0991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 468 | 58244.468 | 1240
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;568 | 100.0028 | 270.1041 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 568 | 58244.568 | 1240.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;668 | 100.002 | 270.0905 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 668 | 58244.668 | 1240.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;768 | 100.0055 | 270.0732 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 768 | 58244.768 | 1240.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;868 | 100.0064 | 270.0759 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 868 | 58244.868 | 1240.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:44;968 | 100.0061 | 270.0749 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 44 | 968 | 58244.968 | 1240.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;068 | 100.0064 | 270.0566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 068 | 58245.068 | 1240.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;168 | 100.0074 | 270.0482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 168 | 58245.168 | 1240.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;268 | 100.0092 | 270.0492 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 268 | 58245.268 | 1240.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;368 | 100.0104 | 270.0365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 368 | 58245.368 | 1240.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;468 | 100.0129 | 270.0208 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 468 | 58245.468 | 1241
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;568 | 100.0159 | 270.0171 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 568 | 58245.568 | 1241.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;668 | 100.0169 | 270.0074 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 668 | 58245.668 | 1241.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;768 | 100.0193 | 269.9856 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 768 | 58245.768 | 1241.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;868 | 100.0202 | 269.9749 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 868 | 58245.868 | 1241.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:45;968 | 100.022 | 269.9716 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 45 | 968 | 58245.968 | 1241.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;068 | 100.0235 | 269.9554 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 068 | 58246.068 | 1241.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;168 | 100.0252 | 269.9426 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 168 | 58246.168 | 1241.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;268 | 100.026 | 269.947 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 268 | 58246.268 | 1241.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;368 | 100.0282 | 269.9454 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 368 | 58246.368 | 1241.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;468 | 100.0296 | 269.9342 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 468 | 58246.468 | 1242
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;568 | 100.0299 | 269.9408 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 568 | 58246.568 | 1242.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;668 | 100.0301 | 269.9532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 668 | 58246.668 | 1242.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;768 | 100.032 | 269.9455 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 768 | 58246.768 | 1242.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;868 | 100.033 | 269.9375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 868 | 58246.868 | 1242.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:46;968 | 100.0335 | 269.9429 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 46 | 968 | 58246.968 | 1242.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;068 | 100.0349 | 269.9419 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 068 | 58247.068 | 1242.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;168 | 100.0357 | 269.9337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 168 | 58247.168 | 1242.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;268 | 100.0358 | 269.9403 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 268 | 58247.268 | 1242.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;368 | 100.0355 | 269.9516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 368 | 58247.368 | 1242.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;468 | 100.0351 | 269.9491 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 468 | 58247.468 | 1243
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;568 | 100.0361 | 269.9524 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 568 | 58247.568 | 1243.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;668 | 100.0375 | 269.9704 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 668 | 58247.668 | 1243.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;768 | 100.0387 | 269.9759 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 768 | 58247.768 | 1243.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;868 | 100.0393 | 269.9686 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 868 | 58247.868 | 1243.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:47;968 | 100.0377 | 269.971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 47 | 968 | 58247.968 | 1243.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;068 | 100.0386 | 269.9704 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 068 | 58248.068 | 1243.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;168 | 100.0403 | 269.9532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 168 | 58248.168 | 1243.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;268 | 100.0395 | 269.9492 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 268 | 58248.268 | 1243.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;368 | 100.041 | 269.9648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 368 | 58248.368 | 1243.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;468 | 100.0424 | 269.9695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 468 | 58248.468 | 1244
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;568 | 100.0428 | 269.9639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 568 | 58248.568 | 1244.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;668 | 100.045 | 269.9655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 668 | 58248.668 | 1244.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;768 | 100.0463 | 269.9586 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 768 | 58248.768 | 1244.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;868 | 100.0463 | 269.932 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 868 | 58248.868 | 1244.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:48;968 | 100.0475 | 269.9113 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 48 | 968 | 58248.968 | 1244.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;068 | 100.0482 | 269.9029 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 068 | 58249.068 | 1244.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;168 | 100.0493 | 269.8948 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 168 | 58249.168 | 1244.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;268 | 100.0505 | 269.8781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 268 | 58249.268 | 1244.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;368 | 100.0504 | 269.8629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 368 | 58249.368 | 1244.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;468 | 100.0512 | 269.8694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 468 | 58249.468 | 1245
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;568 | 100.0513 | 269.8752 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 568 | 58249.568 | 1245.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;668 | 100.0506 | 269.8659 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 668 | 58249.668 | 1245.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;768 | 100.0521 | 269.8672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 768 | 58249.768 | 1245.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;868 | 100.0513 | 269.8799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 868 | 58249.868 | 1245.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:49;968 | 100.0526 | 269.8824 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 49 | 968 | 58249.968 | 1245.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;068 | 100.0509 | 269.8817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 068 | 58250.068 | 1245.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;168 | 100.0514 | 269.8913 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 168 | 58250.168 | 1245.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;268 | 100.0518 | 269.8971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 268 | 58250.268 | 1245.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;368 | 100.051 | 269.8936 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 368 | 58250.368 | 1245.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;468 | 100.0502 | 269.9033 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 468 | 58250.468 | 1246
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;568 | 100.0516 | 269.9214 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 568 | 58250.568 | 1246.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;668 | 100.0508 | 269.9261 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 668 | 58250.668 | 1246.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;768 | 100.0509 | 269.9313 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 768 | 58250.768 | 1246.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;868 | 100.0504 | 269.9506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 868 | 58250.868 | 1246.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:50;968 | 100.0514 | 269.9618 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 50 | 968 | 58250.968 | 1246.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;068 | 100.0523 | 269.9584 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 068 | 58251.068 | 1246.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;168 | 100.0516 | 269.9649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 168 | 58251.168 | 1246.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;268 | 100.0529 | 269.974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 268 | 58251.268 | 1246.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;368 | 100.0527 | 269.9646 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 368 | 58251.368 | 1246.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;468 | 100.0531 | 269.9556 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 468 | 58251.468 | 1247
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;568 | 100.054 | 269.9626 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 568 | 58251.568 | 1247.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;668 | 100.0529 | 269.9668 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 668 | 58251.668 | 1247.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;768 | 100.0526 | 269.9635 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 768 | 58251.768 | 1247.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;868 | 100.0528 | 269.9694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 868 | 58251.868 | 1247.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:51;968 | 100.0519 | 269.9829 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 51 | 968 | 58251.968 | 1247.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;068 | 100.0522 | 269.994 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 068 | 58252.068 | 1247.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;168 | 100.051 | 270.0088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 168 | 58252.168 | 1247.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;268 | 100.0508 | 270.0301 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 268 | 58252.268 | 1247.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;368 | 100.0507 | 270.0446 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 368 | 58252.368 | 1247.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;468 | 100.0495 | 270.0541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 468 | 58252.468 | 1248
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;568 | 100.0491 | 270.075 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 568 | 58252.568 | 1248.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;668 | 100.0469 | 270.0967 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 668 | 58252.668 | 1248.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;768 | 100.0463 | 270.1047 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 768 | 58252.768 | 1248.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;868 | 100.0468 | 270.1167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 868 | 58252.868 | 1248.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:52;968 | 100.0466 | 270.1392 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 52 | 968 | 58252.968 | 1248.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;068 | 100.0458 | 270.1541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 068 | 58253.068 | 1248.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;168 | 100.0453 | 270.1604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 168 | 58253.168 | 1248.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;268 | 100.0456 | 270.1696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 268 | 58253.268 | 1248.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;368 | 100.0449 | 270.1781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 368 | 58253.368 | 1248.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;468 | 100.0467 | 270.1807 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 468 | 58253.468 | 1249
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;568 | 100.0466 | 270.1875 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 568 | 58253.568 | 1249.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;668 | 100.046 | 270.1969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 668 | 58253.668 | 1249.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;768 | 100.0446 | 270.1925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 768 | 58253.768 | 1249.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;868 | 100.0459 | 270.1814 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 868 | 58253.868 | 1249.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:53;968 | 100.0461 | 270.1803 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 53 | 968 | 58253.968 | 1249.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;068 | 100.0458 | 270.1821 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 068 | 58254.068 | 1249.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;168 | 100.046 | 270.1798 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 168 | 58254.168 | 1249.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;268 | 100.045 | 270.1827 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 268 | 58254.268 | 1249.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;368 | 100.044 | 270.1902 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 368 | 58254.368 | 1249.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;468 | 100.0445 | 270.1915 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 468 | 58254.468 | 1250
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;568 | 100.0437 | 270.1942 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 568 | 58254.568 | 1250.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;668 | 100.0439 | 270.2079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 668 | 58254.668 | 1250.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;768 | 100.0414 | 270.2195 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 768 | 58254.768 | 1250.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;868 | 100.0424 | 270.2226 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 868 | 58254.868 | 1250.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:54;968 | 100.0405 | 270.2331 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 54 | 968 | 58254.968 | 1250.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;068 | 100.0411 | 270.2499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 068 | 58255.068 | 1250.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;168 | 100.0396 | 270.2588 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 168 | 58255.168 | 1250.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;268 | 100.0393 | 270.2672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 268 | 58255.268 | 1250.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;368 | 100.0406 | 270.2838 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 368 | 58255.368 | 1250.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;468 | 100.0394 | 270.2964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 468 | 58255.468 | 1251
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;568 | 100.0377 | 270.3011 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 568 | 58255.568 | 1251.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;668 | 100.0364 | 270.3139 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 668 | 58255.668 | 1251.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;768 | 100.0365 | 270.3319 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 768 | 58255.768 | 1251.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;868 | 100.0363 | 270.341 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 868 | 58255.868 | 1251.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:55;968 | 100.0376 | 270.3508 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 55 | 968 | 58255.968 | 1251.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;068 | 100.0372 | 270.3688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 068 | 58256.068 | 1251.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;168 | 100.037 | 270.3794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 168 | 58256.168 | 1251.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;268 | 100.0376 | 270.3783 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 268 | 58256.268 | 1251.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;368 | 100.0356 | 270.3758 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 368 | 58256.368 | 1251.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;468 | 100.0349 | 270.372 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 468 | 58256.468 | 1252
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;568 | 100.0346 | 270.3644 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 568 | 58256.568 | 1252.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;668 | 100.0345 | 270.3608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 668 | 58256.668 | 1252.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;768 | 100.0341 | 270.365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 768 | 58256.768 | 1252.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;868 | 100.0332 | 270.3671 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 868 | 58256.868 | 1252.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:56;968 | 100.0315 | 270.3677 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 56 | 968 | 58256.968 | 1252.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;068 | 100.0314 | 270.3791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 068 | 58257.068 | 1252.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;168 | 100.0324 | 270.3954 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 168 | 58257.168 | 1252.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;268 | 100.0319 | 270.4043 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 268 | 58257.268 | 1252.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;368 | 100.0322 | 270.4085 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 368 | 58257.368 | 1252.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;468 | 100.0308 | 270.4096 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 468 | 58257.468 | 1253
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;568 | 100.031 | 270.4023 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 568 | 58257.568 | 1253.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;668 | 100.0309 | 270.3911 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 668 | 58257.668 | 1253.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;768 | 100.0303 | 270.387 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 768 | 58257.768 | 1253.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;868 | 100.0289 | 270.3844 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 868 | 58257.868 | 1253.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:57;968 | 100.0293 | 270.377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 57 | 968 | 58257.968 | 1253.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;068 | 100.0303 | 270.3724 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 068 | 58258.068 | 1253.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;168 | 100.0302 | 270.372 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 168 | 58258.168 | 1253.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;268 | 100.0293 | 270.3677 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 268 | 58258.268 | 1253.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;368 | 100.0292 | 270.3618 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 368 | 58258.368 | 1253.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;468 | 100.0279 | 270.3611 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 468 | 58258.468 | 1254
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;568 | 100.0285 | 270.3617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 568 | 58258.568 | 1254.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;668 | 100.028 | 270.3589 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 668 | 58258.668 | 1254.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;768 | 100.0281 | 270.36 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 768 | 58258.768 | 1254.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;868 | 100.0286 | 270.3645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 868 | 58258.868 | 1254.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:58;968 | 100.0283 | 270.3623 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 58 | 968 | 58258.968 | 1254.5
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;068 | 100.0291 | 270.356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 068 | 58259.068 | 1254.6
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;168 | 100.0296 | 270.3528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 168 | 58259.168 | 1254.7
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;268 | 100.0293 | 270.3516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 268 | 58259.268 | 1254.8
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;368 | 100.0289 | 270.3479 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 368 | 58259.368 | 1254.9
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;468 | 100.0296 | 270.3415 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 468 | 58259.468 | 1255
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;568 | 100.0309 | 270.343 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 568 | 58259.568 | 1255.1
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;668 | 100.0304 | 270.3523 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 668 | 58259.668 | 1255.2
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;768 | 100.0313 | 270.358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 768 | 58259.768 | 1255.3
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;868 | 100.0313 | 270.3572 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 868 | 58259.868 | 1255.4
Data | 10/24/2023 | 16:10:59;968 | 100.0322 | 270.3507 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 10 | 59 | 968 | 58259.968 | 1255.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;068 | 100.0329 | 270.3363 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 068 | 58260.068 | 1255.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;168 | 100.0327 | 270.3168 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 168 | 58260.168 | 1255.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;268 | 100.0313 | 270.3036 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 268 | 58260.268 | 1255.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;368 | 100.0308 | 270.2979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 368 | 58260.368 | 1255.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;468 | 100.0307 | 270.2929 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 468 | 58260.468 | 1256
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;568 | 100.0297 | 270.2939 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 568 | 58260.568 | 1256.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;668 | 100.03 | 270.3049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 668 | 58260.668 | 1256.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;768 | 100.0305 | 270.3136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 768 | 58260.768 | 1256.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;868 | 100.0304 | 270.3146 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 868 | 58260.868 | 1256.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:00;968 | 100.0307 | 270.3131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 00 | 968 | 58260.968 | 1256.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;068 | 100.0305 | 270.3098 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 068 | 58261.068 | 1256.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;168 | 100.0304 | 270.3045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 168 | 58261.168 | 1256.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;268 | 100.0316 | 270.3021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 268 | 58261.268 | 1256.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;368 | 100.0333 | 270.3058 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 368 | 58261.368 | 1256.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;468 | 100.0342 | 270.3109 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 468 | 58261.468 | 1257
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;568 | 100.0348 | 270.3157 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 568 | 58261.568 | 1257.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;668 | 100.0362 | 270.326 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 668 | 58261.668 | 1257.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;768 | 100.037 | 270.3365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 768 | 58261.768 | 1257.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;868 | 100.037 | 270.339 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 868 | 58261.868 | 1257.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:01;968 | 100.0363 | 270.3384 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 01 | 968 | 58261.968 | 1257.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;068 | 100.0356 | 270.3393 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 068 | 58262.068 | 1257.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;168 | 100.0345 | 270.3427 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 168 | 58262.168 | 1257.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;268 | 100.0346 | 270.3488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 268 | 58262.268 | 1257.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;368 | 100.0355 | 270.3571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 368 | 58262.368 | 1257.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;468 | 100.0372 | 270.3669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 468 | 58262.468 | 1258
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;568 | 100.0377 | 270.3765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 568 | 58262.568 | 1258.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;668 | 100.0372 | 270.3889 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 668 | 58262.668 | 1258.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;768 | 100.0363 | 270.4035 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 768 | 58262.768 | 1258.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;868 | 100.0358 | 270.4132 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 868 | 58262.868 | 1258.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:02;968 | 100.0355 | 270.4198 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 02 | 968 | 58262.968 | 1258.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;068 | 100.0359 | 270.4312 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 068 | 58263.068 | 1258.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;168 | 100.0351 | 270.4448 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 168 | 58263.168 | 1258.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;268 | 100.0356 | 270.4564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 268 | 58263.268 | 1258.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;368 | 100.0354 | 270.467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 368 | 58263.368 | 1258.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;468 | 100.0351 | 270.4768 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 468 | 58263.468 | 1259
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;568 | 100.0349 | 270.4839 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 568 | 58263.568 | 1259.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;668 | 100.0345 | 270.4886 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 668 | 58263.668 | 1259.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;768 | 100.0351 | 270.4922 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 768 | 58263.768 | 1259.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;868 | 100.0355 | 270.4943 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 868 | 58263.868 | 1259.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:03;968 | 100.0368 | 270.4934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 03 | 968 | 58263.968 | 1259.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;068 | 100.0373 | 270.4864 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 068 | 58264.068 | 1259.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;168 | 100.0368 | 270.4754 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 168 | 58264.168 | 1259.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;268 | 100.0384 | 270.4689 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 268 | 58264.268 | 1259.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;368 | 100.0375 | 270.4696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 368 | 58264.368 | 1259.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;468 | 100.0366 | 270.4756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 468 | 58264.468 | 1260
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;568 | 100.0368 | 270.481 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 568 | 58264.568 | 1260.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;668 | 100.0387 | 270.4825 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 668 | 58264.668 | 1260.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;768 | 100.0386 | 270.4843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 768 | 58264.768 | 1260.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;868 | 100.0376 | 270.4871 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 868 | 58264.868 | 1260.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:04;968 | 100.0371 | 270.4883 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 04 | 968 | 58264.968 | 1260.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;068 | 100.038 | 270.4884 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 068 | 58265.068 | 1260.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;168 | 100.0387 | 270.4885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 168 | 58265.168 | 1260.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;268 | 100.0384 | 270.4919 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 268 | 58265.268 | 1260.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;368 | 100.0373 | 270.4993 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 368 | 58265.368 | 1260.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;468 | 100.0385 | 270.5079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 468 | 58265.468 | 1261
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;568 | 100.0408 | 270.5121 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 568 | 58265.568 | 1261.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;668 | 100.0398 | 270.5074 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 668 | 58265.668 | 1261.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;768 | 100.0403 | 270.495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 768 | 58265.768 | 1261.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;868 | 100.0408 | 270.4778 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 868 | 58265.868 | 1261.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:05;968 | 100.04 | 270.4608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 05 | 968 | 58265.968 | 1261.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;068 | 100.0415 | 270.4474 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 068 | 58266.068 | 1261.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;168 | 100.0406 | 270.4412 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 168 | 58266.168 | 1261.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;268 | 100.0426 | 270.4425 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 268 | 58266.268 | 1261.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;368 | 100.0419 | 270.4473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 368 | 58266.368 | 1261.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;468 | 100.0427 | 270.4473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 468 | 58266.468 | 1262
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;568 | 100.0443 | 270.4386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 568 | 58266.568 | 1262.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;668 | 100.0447 | 270.4267 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 668 | 58266.668 | 1262.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;768 | 100.0455 | 270.4132 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 768 | 58266.768 | 1262.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;868 | 100.0456 | 270.3961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 868 | 58266.868 | 1262.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:06;968 | 100.0465 | 270.3802 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 06 | 968 | 58266.968 | 1262.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;068 | 100.047 | 270.3708 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 068 | 58267.068 | 1262.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;168 | 100.0472 | 270.3669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 168 | 58267.168 | 1262.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;268 | 100.0473 | 270.3667 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 268 | 58267.268 | 1262.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;368 | 100.0489 | 270.3695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 368 | 58267.368 | 1262.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;468 | 100.0488 | 270.3725 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 468 | 58267.468 | 1263
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;568 | 100.0488 | 270.3713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 568 | 58267.568 | 1263.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;668 | 100.0491 | 270.3656 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 668 | 58267.668 | 1263.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;768 | 100.0488 | 270.3573 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 768 | 58267.768 | 1263.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;868 | 100.0482 | 270.3483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 868 | 58267.868 | 1263.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:07;968 | 100.0468 | 270.3419 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 07 | 968 | 58267.968 | 1263.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;068 | 100.0462 | 270.344 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 068 | 58268.068 | 1263.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;168 | 100.047 | 270.3522 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 168 | 58268.168 | 1263.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;268 | 100.0459 | 270.3597 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 268 | 58268.268 | 1263.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;368 | 100.0454 | 270.3689 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 368 | 58268.368 | 1263.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;468 | 100.0458 | 270.3813 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 468 | 58268.468 | 1264
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;568 | 100.0469 | 270.3859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 568 | 58268.568 | 1264.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;668 | 100.0463 | 270.3809 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 668 | 58268.668 | 1264.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;768 | 100.0466 | 270.3769 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 768 | 58268.768 | 1264.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;868 | 100.046 | 270.3737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 868 | 58268.868 | 1264.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:08;968 | 100.047 | 270.3675 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 08 | 968 | 58268.968 | 1264.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;068 | 100.0464 | 270.3655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 068 | 58269.068 | 1264.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;168 | 100.0451 | 270.3712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 168 | 58269.168 | 1264.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;268 | 100.0459 | 270.3741 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 268 | 58269.268 | 1264.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;368 | 100.0462 | 270.373 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 368 | 58269.368 | 1264.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;468 | 100.045 | 270.3722 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 468 | 58269.468 | 1265
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;568 | 100.0448 | 270.3736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 568 | 58269.568 | 1265.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;668 | 100.0448 | 270.3739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 668 | 58269.668 | 1265.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;768 | 100.043 | 270.3684 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 768 | 58269.768 | 1265.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;868 | 100.044 | 270.3668 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 868 | 58269.868 | 1265.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:09;968 | 100.0422 | 270.3728 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 09 | 968 | 58269.968 | 1265.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;068 | 100.0427 | 270.3774 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 068 | 58270.068 | 1265.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;168 | 100.0404 | 270.3833 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 168 | 58270.168 | 1265.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;268 | 100.0401 | 270.3986 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 268 | 58270.268 | 1265.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;368 | 100.04 | 270.4124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 368 | 58270.368 | 1265.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;468 | 100.038 | 270.4147 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 468 | 58270.468 | 1266
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;568 | 100.0361 | 270.4195 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 568 | 58270.568 | 1266.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;668 | 100.036 | 270.4323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 668 | 58270.668 | 1266.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;768 | 100.0361 | 270.4416 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 768 | 58270.768 | 1266.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;868 | 100.0351 | 270.4497 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 868 | 58270.868 | 1266.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:10;968 | 100.0338 | 270.4646 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 10 | 968 | 58270.968 | 1266.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;068 | 100.0319 | 270.4763 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 068 | 58271.068 | 1266.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;168 | 100.0307 | 270.4781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 168 | 58271.168 | 1266.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;268 | 100.03 | 270.4805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 268 | 58271.268 | 1266.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;368 | 100.029 | 270.4864 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 368 | 58271.368 | 1266.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;468 | 100.0276 | 270.4876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 468 | 58271.468 | 1267
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;568 | 100.0267 | 270.4888 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 568 | 58271.568 | 1267.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;668 | 100.0263 | 270.4975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 668 | 58271.668 | 1267.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;768 | 100.0249 | 270.5025 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 768 | 58271.768 | 1267.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;868 | 100.0241 | 270.4976 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 868 | 58271.868 | 1267.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:11;968 | 100.0242 | 270.4925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 11 | 968 | 58271.968 | 1267.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;068 | 100.0227 | 270.4895 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 068 | 58272.068 | 1267.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;168 | 100.0217 | 270.4834 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 168 | 58272.168 | 1267.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;268 | 100.0206 | 270.483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 268 | 58272.268 | 1267.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;368 | 100.0207 | 270.4949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 368 | 58272.368 | 1267.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;468 | 100.0199 | 270.499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 468 | 58272.468 | 1268
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;568 | 100.0202 | 270.4884 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 568 | 58272.568 | 1268.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;668 | 100.019 | 270.4802 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 668 | 58272.668 | 1268.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;768 | 100.0193 | 270.4756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 768 | 58272.768 | 1268.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;868 | 100.0171 | 270.4662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 868 | 58272.868 | 1268.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:12;968 | 100.016 | 270.4591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 12 | 968 | 58272.968 | 1268.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;068 | 100.0156 | 270.4599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 068 | 58273.068 | 1268.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;168 | 100.0133 | 270.4571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 168 | 58273.168 | 1268.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;268 | 100.0126 | 270.4504 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 268 | 58273.268 | 1268.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;368 | 100.0134 | 270.4538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 368 | 58273.368 | 1268.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;468 | 100.0133 | 270.4616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 468 | 58273.468 | 1269
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;568 | 100.0125 | 270.4609 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 568 | 58273.568 | 1269.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;668 | 100.0114 | 270.4601 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 668 | 58273.668 | 1269.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;768 | 100.0105 | 270.4666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 768 | 58273.768 | 1269.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;868 | 100.0064 | 270.4689 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 868 | 58273.868 | 1269.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:13;968 | 100.0049 | 270.4695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 13 | 968 | 58273.968 | 1269.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;068 | 100.0052 | 270.4842 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 068 | 58274.068 | 1269.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;168 | 100.003 | 270.5022 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 168 | 58274.168 | 1269.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;268 | 100.0041 | 270.507 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 268 | 58274.268 | 1269.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;368 | 100.0043 | 270.508 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 368 | 58274.368 | 1269.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;468 | 100.0027 | 270.5125 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 468 | 58274.468 | 1270
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;568 | 100.0028 | 270.5096 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 568 | 58274.568 | 1270.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;668 | 100.0017 | 270.4986 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 668 | 58274.668 | 1270.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;768 | 100.0009 | 270.4892 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 768 | 58274.768 | 1270.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;868 | 100.0004 | 270.4799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 868 | 58274.868 | 1270.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:14;968 | 99.9994 | 270.4678 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 14 | 968 | 58274.968 | 1270.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;068 | 100.0003 | 270.4649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 068 | 58275.068 | 1270.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;168 | 99.999 | 270.473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 168 | 58275.168 | 1270.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;268 | 99.9983 | 270.4731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 268 | 58275.268 | 1270.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;368 | 99.9993 | 270.4685 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 368 | 58275.368 | 1270.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;468 | 99.998 | 270.4739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 468 | 58275.468 | 1271
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;568 | 99.9963 | 270.4862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 568 | 58275.568 | 1271.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;668 | 99.9962 | 270.5004 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 668 | 58275.668 | 1271.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;768 | 99.9957 | 270.5183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 768 | 58275.768 | 1271.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;868 | 99.9942 | 270.5367 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 868 | 58275.868 | 1271.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:15;968 | 99.9932 | 270.5438 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 15 | 968 | 58275.968 | 1271.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;068 | 99.9931 | 270.5455 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 068 | 58276.068 | 1271.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;168 | 99.9928 | 270.555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 168 | 58276.168 | 1271.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;268 | 99.9932 | 270.5648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 268 | 58276.268 | 1271.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;368 | 99.9934 | 270.5702 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 368 | 58276.368 | 1271.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;468 | 99.9924 | 270.5825 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 468 | 58276.468 | 1272
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;568 | 99.993 | 270.6006 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 568 | 58276.568 | 1272.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;668 | 99.9933 | 270.6089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 668 | 58276.668 | 1272.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;768 | 99.9936 | 270.6136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 768 | 58276.768 | 1272.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;868 | 99.994 | 270.6263 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 868 | 58276.868 | 1272.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:16;968 | 99.9944 | 270.6351 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 16 | 968 | 58276.968 | 1272.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;068 | 99.9936 | 270.6349 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 068 | 58277.068 | 1272.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;168 | 99.9935 | 270.6365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 168 | 58277.168 | 1272.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;268 | 99.9922 | 270.6412 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 268 | 58277.268 | 1272.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;368 | 99.9923 | 270.6429 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 368 | 58277.368 | 1272.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;468 | 99.9932 | 270.6498 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 468 | 58277.468 | 1273
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;568 | 99.9926 | 270.6687 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 568 | 58277.568 | 1273.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;668 | 99.9909 | 270.6841 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 668 | 58277.668 | 1273.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;768 | 99.9903 | 270.6926 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 768 | 58277.768 | 1273.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;868 | 99.9892 | 270.7112 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 868 | 58277.868 | 1273.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:17;968 | 99.9879 | 270.7375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 17 | 968 | 58277.968 | 1273.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;068 | 99.9869 | 270.7571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 068 | 58278.068 | 1273.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;168 | 99.9862 | 270.7765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 168 | 58278.168 | 1273.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;268 | 99.9848 | 270.8021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 268 | 58278.268 | 1273.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;368 | 99.9838 | 270.8196 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 368 | 58278.368 | 1273.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;468 | 99.9828 | 270.827 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 468 | 58278.468 | 1274
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;568 | 99.9824 | 270.8379 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 568 | 58278.568 | 1274.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;668 | 99.9848 | 270.8494 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 668 | 58278.668 | 1274.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;768 | 99.9856 | 270.8531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 768 | 58278.768 | 1274.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;868 | 99.9855 | 270.8548 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 868 | 58278.868 | 1274.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:18;968 | 99.9855 | 270.8586 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 18 | 968 | 58278.968 | 1274.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;068 | 99.9854 | 270.8529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 068 | 58279.068 | 1274.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;168 | 99.9856 | 270.8381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 168 | 58279.168 | 1274.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;268 | 99.9847 | 270.8286 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 268 | 58279.268 | 1274.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;368 | 99.9856 | 270.8204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 368 | 58279.368 | 1274.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;468 | 99.9875 | 270.8054 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 468 | 58279.468 | 1275
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;568 | 99.9892 | 270.7878 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 568 | 58279.568 | 1275.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;668 | 99.9886 | 270.7765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 668 | 58279.668 | 1275.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;768 | 99.988 | 270.7726 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 768 | 58279.768 | 1275.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;868 | 99.9885 | 270.7661 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 868 | 58279.868 | 1275.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:19;968 | 99.9887 | 270.7594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 19 | 968 | 58279.968 | 1275.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;068 | 99.9877 | 270.7625 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 068 | 58280.068 | 1275.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;168 | 99.9891 | 270.7654 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 168 | 58280.168 | 1275.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;268 | 99.9891 | 270.7592 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 268 | 58280.268 | 1275.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;368 | 99.9874 | 270.7569 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 368 | 58280.368 | 1275.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;468 | 99.9859 | 270.7637 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 468 | 58280.468 | 1276
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;568 | 99.9852 | 270.7694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 568 | 58280.568 | 1276.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;668 | 99.9856 | 270.7771 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 668 | 58280.668 | 1276.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;768 | 99.9839 | 270.794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 768 | 58280.768 | 1276.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;868 | 99.9831 | 270.8094 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 868 | 58280.868 | 1276.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:20;968 | 99.9839 | 270.8155 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 20 | 968 | 58280.968 | 1276.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;068 | 99.9835 | 270.8241 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 068 | 58281.068 | 1276.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;168 | 99.9822 | 270.8384 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 168 | 58281.168 | 1276.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;268 | 99.9804 | 270.8484 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 268 | 58281.268 | 1276.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;368 | 99.9809 | 270.859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 368 | 58281.368 | 1276.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;468 | 99.9814 | 270.8784 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 468 | 58281.468 | 1277
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;568 | 99.9795 | 270.8919 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 568 | 58281.568 | 1277.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;668 | 99.9813 | 270.8907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 668 | 58281.668 | 1277.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;768 | 99.9822 | 270.887 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 768 | 58281.768 | 1277.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;868 | 99.9802 | 270.8856 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 868 | 58281.868 | 1277.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:21;968 | 99.9796 | 270.8832 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 21 | 968 | 58281.968 | 1277.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;068 | 99.9819 | 270.8824 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 068 | 58282.068 | 1277.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;168 | 99.9833 | 270.8852 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 168 | 58282.168 | 1277.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;268 | 99.9828 | 270.88 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 268 | 58282.268 | 1277.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;368 | 99.9838 | 270.8631 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 368 | 58282.368 | 1277.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;468 | 99.9834 | 270.8464 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 468 | 58282.468 | 1278
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;568 | 99.9843 | 270.8301 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 568 | 58282.568 | 1278.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;668 | 99.9838 | 270.807 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 668 | 58282.668 | 1278.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;768 | 99.9837 | 270.789 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 768 | 58282.768 | 1278.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;868 | 99.983 | 270.786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 868 | 58282.868 | 1278.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:22;968 | 99.983 | 270.7863 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 22 | 968 | 58282.968 | 1278.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;068 | 99.9834 | 270.7862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 068 | 58283.068 | 1278.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;168 | 99.9829 | 270.7948 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 168 | 58283.168 | 1278.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;268 | 99.9839 | 270.808 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 268 | 58283.268 | 1278.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;368 | 99.9844 | 270.8141 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 368 | 58283.368 | 1278.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;468 | 99.9853 | 270.8178 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 468 | 58283.468 | 1279
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;568 | 99.9853 | 270.8241 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 568 | 58283.568 | 1279.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;668 | 99.9857 | 270.8247 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 668 | 58283.668 | 1279.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;768 | 99.9869 | 270.8185 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 768 | 58283.768 | 1279.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;868 | 99.9865 | 270.8139 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 868 | 58283.868 | 1279.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:23;968 | 99.9848 | 270.8082 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 23 | 968 | 58283.968 | 1279.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;068 | 99.9847 | 270.7952 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 068 | 58284.068 | 1279.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;168 | 99.9859 | 270.7843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 168 | 58284.168 | 1279.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;268 | 99.9883 | 270.7804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 268 | 58284.268 | 1279.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;368 | 99.9893 | 270.7701 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 368 | 58284.368 | 1279.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;468 | 99.99 | 270.7522 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 468 | 58284.468 | 1280
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;568 | 99.9911 | 270.7361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 568 | 58284.568 | 1280.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;668 | 99.9914 | 270.7198 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 668 | 58284.668 | 1280.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;768 | 99.992 | 270.6989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 768 | 58284.768 | 1280.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;868 | 99.9925 | 270.6804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 868 | 58284.868 | 1280.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:24;968 | 99.9941 | 270.6686 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 24 | 968 | 58284.968 | 1280.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;068 | 99.9936 | 270.6591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 068 | 58285.068 | 1280.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;168 | 99.9942 | 270.6541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 168 | 58285.168 | 1280.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;268 | 99.995 | 270.6584 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 268 | 58285.268 | 1280.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;368 | 99.9955 | 270.662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 368 | 58285.368 | 1280.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;468 | 99.9953 | 270.6562 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 468 | 58285.468 | 1281
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;568 | 99.9954 | 270.6488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 568 | 58285.568 | 1281.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;668 | 99.9952 | 270.6439 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 668 | 58285.668 | 1281.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;768 | 99.9947 | 270.6364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 768 | 58285.768 | 1281.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;868 | 99.9941 | 270.6321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 868 | 58285.868 | 1281.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:25;968 | 99.9929 | 270.64 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 25 | 968 | 58285.968 | 1281.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;068 | 99.9924 | 270.6564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 068 | 58286.068 | 1281.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;168 | 99.9917 | 270.6767 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 168 | 58286.168 | 1281.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;268 | 99.9917 | 270.7029 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 268 | 58286.268 | 1281.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;368 | 99.9911 | 270.7296 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 368 | 58286.368 | 1281.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;468 | 99.9894 | 270.741 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 468 | 58286.468 | 1282
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;568 | 99.9902 | 270.7381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 568 | 58286.568 | 1282.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;668 | 99.99 | 270.7317 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 668 | 58286.668 | 1282.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;768 | 99.9898 | 270.725 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 768 | 58286.768 | 1282.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;868 | 99.9895 | 270.7196 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 868 | 58286.868 | 1282.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:26;968 | 99.9885 | 270.7203 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 26 | 968 | 58286.968 | 1282.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;068 | 99.988 | 270.7245 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 068 | 58287.068 | 1282.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;168 | 99.9874 | 270.7239 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 168 | 58287.168 | 1282.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;268 | 99.9881 | 270.7215 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 268 | 58287.268 | 1282.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;368 | 99.9902 | 270.7224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 368 | 58287.368 | 1282.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;468 | 99.9907 | 270.7154 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 468 | 58287.468 | 1283
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;568 | 99.9913 | 270.6958 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 568 | 58287.568 | 1283.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;668 | 99.9924 | 270.6742 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 668 | 58287.668 | 1283.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;768 | 99.9939 | 270.6537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 768 | 58287.768 | 1283.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;868 | 99.9937 | 270.6324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 868 | 58287.868 | 1283.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:27;968 | 99.9935 | 270.6193 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 27 | 968 | 58287.968 | 1283.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;068 | 99.9933 | 270.6195 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 068 | 58288.068 | 1283.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;168 | 99.9938 | 270.6204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 168 | 58288.168 | 1283.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;268 | 99.9939 | 270.6173 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 268 | 58288.268 | 1283.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;368 | 99.9949 | 270.6165 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 368 | 58288.368 | 1283.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;468 | 99.9952 | 270.6143 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 468 | 58288.468 | 1284
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;568 | 99.9956 | 270.6021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 568 | 58288.568 | 1284.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;668 | 99.9954 | 270.5862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 668 | 58288.668 | 1284.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;768 | 99.9957 | 270.5743 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 768 | 58288.768 | 1284.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;868 | 99.9946 | 270.568 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 868 | 58288.868 | 1284.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:28;968 | 99.9948 | 270.5696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 28 | 968 | 58288.968 | 1284.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;068 | 99.9939 | 270.5809 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 068 | 58289.068 | 1284.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;168 | 99.9932 | 270.5909 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 168 | 58289.168 | 1284.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;268 | 99.9929 | 270.587 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 268 | 58289.268 | 1284.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;368 | 99.9937 | 270.5812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 368 | 58289.368 | 1284.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;468 | 99.9932 | 270.5818 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 468 | 58289.468 | 1285
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;568 | 99.9932 | 270.5813 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 568 | 58289.568 | 1285.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;668 | 99.9937 | 270.5786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 668 | 58289.668 | 1285.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;768 | 99.9937 | 270.5764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 768 | 58289.768 | 1285.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;868 | 99.9925 | 270.5751 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 868 | 58289.868 | 1285.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:29;968 | 99.9923 | 270.5724 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 29 | 968 | 58289.968 | 1285.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;068 | 99.9917 | 270.5662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 068 | 58290.068 | 1285.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;168 | 99.9924 | 270.5618 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 168 | 58290.168 | 1285.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;268 | 99.9935 | 270.5612 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 268 | 58290.268 | 1285.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;368 | 99.9941 | 270.5599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 368 | 58290.368 | 1285.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;468 | 99.9954 | 270.5558 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 468 | 58290.468 | 1286
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;568 | 99.9965 | 270.5493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 568 | 58290.568 | 1286.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;668 | 99.9962 | 270.5392 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 668 | 58290.668 | 1286.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;768 | 99.9968 | 270.5249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 768 | 58290.768 | 1286.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;868 | 99.9987 | 270.5088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 868 | 58290.868 | 1286.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:30;968 | 100.0002 | 270.4924 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 30 | 968 | 58290.968 | 1286.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;068 | 99.9998 | 270.475 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 068 | 58291.068 | 1286.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;168 | 99.9992 | 270.4624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 168 | 58291.168 | 1286.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;268 | 100.0001 | 270.4605 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 268 | 58291.268 | 1286.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;368 | 100.0003 | 270.462 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 368 | 58291.368 | 1286.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;468 | 100.0012 | 270.4608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 468 | 58291.468 | 1287
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;568 | 100.0003 | 270.4619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 568 | 58291.568 | 1287.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;668 | 100.0012 | 270.4647 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 668 | 58291.668 | 1287.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;768 | 100.001 | 270.4605 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 768 | 58291.768 | 1287.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;868 | 100.0017 | 270.4523 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 868 | 58291.868 | 1287.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:31;968 | 100.0013 | 270.4469 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 31 | 968 | 58291.968 | 1287.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;068 | 100.0018 | 270.4451 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 068 | 58292.068 | 1287.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;168 | 100.0028 | 270.4458 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 168 | 58292.168 | 1287.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;268 | 100.0035 | 270.4476 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 268 | 58292.268 | 1287.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;368 | 100.0036 | 270.4468 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 368 | 58292.368 | 1287.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;468 | 100.0041 | 270.4377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 468 | 58292.468 | 1288
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;568 | 100.0067 | 270.4237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 568 | 58292.568 | 1288.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;668 | 100.0073 | 270.4111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 668 | 58292.668 | 1288.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;768 | 100.0071 | 270.3984 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 768 | 58292.768 | 1288.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;868 | 100.0067 | 270.3845 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 868 | 58292.868 | 1288.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:32;968 | 100.0075 | 270.3724 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 32 | 968 | 58292.968 | 1288.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;068 | 100.0085 | 270.3619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 068 | 58293.068 | 1288.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;168 | 100.0105 | 270.3505 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 168 | 58293.168 | 1288.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;268 | 100.0138 | 270.3393 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 268 | 58293.268 | 1288.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;368 | 100.015 | 270.3301 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 368 | 58293.368 | 1288.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;468 | 100.0164 | 270.3174 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 468 | 58293.468 | 1289
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;568 | 100.0184 | 270.3002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 568 | 58293.568 | 1289.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;668 | 100.0189 | 270.2875 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 668 | 58293.668 | 1289.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;768 | 100.0198 | 270.2783 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 768 | 58293.768 | 1289.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;868 | 100.0206 | 270.2667 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 868 | 58293.868 | 1289.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:33;968 | 100.0207 | 270.2578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 33 | 968 | 58293.968 | 1289.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;068 | 100.0226 | 270.2554 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 068 | 58294.068 | 1289.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;168 | 100.0226 | 270.256 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 168 | 58294.168 | 1289.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;268 | 100.0224 | 270.2613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 268 | 58294.268 | 1289.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;368 | 100.0231 | 270.2768 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 368 | 58294.368 | 1289.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;468 | 100.0243 | 270.2958 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 468 | 58294.468 | 1290
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;568 | 100.024 | 270.3093 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 568 | 58294.568 | 1290.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;668 | 100.0237 | 270.322 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 668 | 58294.668 | 1290.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;768 | 100.0253 | 270.3367 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 768 | 58294.768 | 1290.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;868 | 100.0255 | 270.3431 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 868 | 58294.868 | 1290.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:34;968 | 100.0251 | 270.3427 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 34 | 968 | 58294.968 | 1290.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;068 | 100.0252 | 270.3477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 068 | 58295.068 | 1290.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;168 | 100.0266 | 270.3565 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 168 | 58295.168 | 1290.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;268 | 100.0282 | 270.3641 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 268 | 58295.268 | 1290.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;368 | 100.0294 | 270.3742 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 368 | 58295.368 | 1290.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;468 | 100.0315 | 270.386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 468 | 58295.468 | 1291
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;568 | 100.0332 | 270.3889 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 568 | 58295.568 | 1291.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;668 | 100.0337 | 270.3845 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 668 | 58295.668 | 1291.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;768 | 100.0343 | 270.3817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 768 | 58295.768 | 1291.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;868 | 100.0356 | 270.3784 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 868 | 58295.868 | 1291.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:35;968 | 100.0382 | 270.3727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 35 | 968 | 58295.968 | 1291.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;068 | 100.0378 | 270.3748 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 068 | 58296.068 | 1291.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;168 | 100.0369 | 270.3858 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 168 | 58296.168 | 1291.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;268 | 100.0398 | 270.3934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 268 | 58296.268 | 1291.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;368 | 100.0405 | 270.4 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 368 | 58296.368 | 1291.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;468 | 100.042 | 270.4134 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 468 | 58296.468 | 1292
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;568 | 100.0426 | 270.425 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 568 | 58296.568 | 1292.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;668 | 100.0434 | 270.4289 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 668 | 58296.668 | 1292.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;768 | 100.044 | 270.4362 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 768 | 58296.768 | 1292.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;868 | 100.0442 | 270.4482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 868 | 58296.868 | 1292.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:36;968 | 100.0444 | 270.4538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 36 | 968 | 58296.968 | 1292.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;068 | 100.0451 | 270.4592 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 068 | 58297.068 | 1292.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;168 | 100.0461 | 270.4736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 168 | 58297.168 | 1292.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;268 | 100.0456 | 270.4849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 268 | 58297.268 | 1292.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;368 | 100.045 | 270.4877 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 368 | 58297.368 | 1292.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;468 | 100.0468 | 270.4961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 468 | 58297.468 | 1293
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;568 | 100.0478 | 270.5091 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 568 | 58297.568 | 1293.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;668 | 100.0473 | 270.5136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 668 | 58297.668 | 1293.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;768 | 100.0483 | 270.5128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 768 | 58297.768 | 1293.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;868 | 100.0492 | 270.5142 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 868 | 58297.868 | 1293.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:37;968 | 100.0488 | 270.5123 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 37 | 968 | 58297.968 | 1293.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;068 | 100.0498 | 270.5062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 068 | 58298.068 | 1293.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;168 | 100.0511 | 270.5057 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 168 | 58298.168 | 1293.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;268 | 100.0526 | 270.5075 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 268 | 58298.268 | 1293.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;368 | 100.0539 | 270.5005 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 368 | 58298.368 | 1293.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;468 | 100.0542 | 270.4928 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 468 | 58298.468 | 1294
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;568 | 100.0556 | 270.4919 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 568 | 58298.568 | 1294.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;668 | 100.0564 | 270.4857 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 668 | 58298.668 | 1294.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;768 | 100.0575 | 270.474 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 768 | 58298.768 | 1294.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;868 | 100.0596 | 270.4723 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 868 | 58298.868 | 1294.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:38;968 | 100.0603 | 270.4746 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 38 | 968 | 58298.968 | 1294.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;068 | 100.0604 | 270.4685 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 068 | 58299.068 | 1294.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;168 | 100.0605 | 270.4681 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 168 | 58299.168 | 1294.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;268 | 100.0606 | 270.481 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 268 | 58299.268 | 1294.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;368 | 100.0606 | 270.4898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 368 | 58299.368 | 1294.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;468 | 100.0602 | 270.493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 468 | 58299.468 | 1295
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;568 | 100.06 | 270.5037 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 568 | 58299.568 | 1295.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;668 | 100.0605 | 270.5124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 668 | 58299.668 | 1295.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;768 | 100.0609 | 270.5077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 768 | 58299.768 | 1295.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;868 | 100.0594 | 270.4975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 868 | 58299.868 | 1295.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:39;968 | 100.0587 | 270.5025 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 39 | 968 | 58299.968 | 1295.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;068 | 100.0592 | 270.525 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 068 | 58300.068 | 1295.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;168 | 100.0586 | 270.538 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 168 | 58300.168 | 1295.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;268 | 100.0593 | 270.5407 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 268 | 58300.268 | 1295.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;368 | 100.0597 | 270.5498 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 368 | 58300.368 | 1295.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;468 | 100.0599 | 270.5555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 468 | 58300.468 | 1296
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;568 | 100.0601 | 270.548 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 568 | 58300.568 | 1296.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;668 | 100.0614 | 270.5423 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 668 | 58300.668 | 1296.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;768 | 100.0632 | 270.543 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 768 | 58300.768 | 1296.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;868 | 100.063 | 270.5314 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 868 | 58300.868 | 1296.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:40;968 | 100.0635 | 270.5136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 40 | 968 | 58300.968 | 1296.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;068 | 100.0656 | 270.5077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 068 | 58301.068 | 1296.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;168 | 100.0668 | 270.4982 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 168 | 58301.168 | 1296.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;268 | 100.0679 | 270.4744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 268 | 58301.268 | 1296.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;368 | 100.0685 | 270.4572 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 368 | 58301.368 | 1296.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;468 | 100.0705 | 270.4505 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 468 | 58301.468 | 1297
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;568 | 100.0732 | 270.4359 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 568 | 58301.568 | 1297.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;668 | 100.0739 | 270.4219 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 668 | 58301.668 | 1297.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;768 | 100.0769 | 270.4235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 768 | 58301.768 | 1297.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;868 | 100.0771 | 270.4195 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 868 | 58301.868 | 1297.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:41;968 | 100.0785 | 270.3999 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 41 | 968 | 58301.968 | 1297.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;068 | 100.0798 | 270.3856 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 068 | 58302.068 | 1297.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;168 | 100.081 | 270.3773 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 168 | 58302.168 | 1297.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;268 | 100.0833 | 270.358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 268 | 58302.268 | 1297.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;368 | 100.0855 | 270.3424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 368 | 58302.368 | 1297.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;468 | 100.0869 | 270.3471 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 468 | 58302.468 | 1298
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;568 | 100.09 | 270.3483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 568 | 58302.568 | 1298.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;668 | 100.0913 | 270.3372 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 668 | 58302.668 | 1298.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;768 | 100.0927 | 270.3325 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 768 | 58302.768 | 1298.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;868 | 100.095 | 270.3304 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 868 | 58302.868 | 1298.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:42;968 | 100.0971 | 270.3145 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 42 | 968 | 58302.968 | 1298.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;068 | 100.0984 | 270.2993 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 068 | 58303.068 | 1298.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;168 | 100.0998 | 270.2985 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 168 | 58303.168 | 1298.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;268 | 100.0993 | 270.2873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 268 | 58303.268 | 1298.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;368 | 100.101 | 270.264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 368 | 58303.368 | 1298.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;468 | 100.1001 | 270.2596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 468 | 58303.468 | 1299
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;568 | 100.1002 | 270.2697 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 568 | 58303.568 | 1299.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;668 | 100.103 | 270.274 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 668 | 58303.668 | 1299.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;768 | 100.1035 | 270.2849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 768 | 58303.768 | 1299.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;868 | 100.1017 | 270.309 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 868 | 58303.868 | 1299.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:43;968 | 100.1013 | 270.3181 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 43 | 968 | 58303.968 | 1299.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;068 | 100.1031 | 270.3154 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 068 | 58304.068 | 1299.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;168 | 100.1024 | 270.3315 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 168 | 58304.168 | 1299.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;268 | 100.1014 | 270.3536 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 268 | 58304.268 | 1299.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;368 | 100.1017 | 270.3603 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 368 | 58304.368 | 1299.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;468 | 100.1029 | 270.3716 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 468 | 58304.468 | 1300
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;568 | 100.1046 | 270.3969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 568 | 58304.568 | 1300.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;668 | 100.1042 | 270.4083 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 668 | 58304.668 | 1300.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;768 | 100.1028 | 270.4083 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 768 | 58304.768 | 1300.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;868 | 100.1022 | 270.4216 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 868 | 58304.868 | 1300.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:44;968 | 100.1038 | 270.4343 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 44 | 968 | 58304.968 | 1300.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;068 | 100.1045 | 270.4305 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 068 | 58305.068 | 1300.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;168 | 100.1054 | 270.4367 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 168 | 58305.168 | 1300.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;268 | 100.1061 | 270.4591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 268 | 58305.268 | 1300.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;368 | 100.1051 | 270.4639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 368 | 58305.368 | 1300.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;468 | 100.1022 | 270.4615 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 468 | 58305.468 | 1301
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;568 | 100.1026 | 270.482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 568 | 58305.568 | 1301.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;668 | 100.1031 | 270.5008 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 668 | 58305.668 | 1301.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;768 | 100.1021 | 270.5006 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 768 | 58305.768 | 1301.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;868 | 100.1008 | 270.513 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 868 | 58305.868 | 1301.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:45;968 | 100.101 | 270.541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 45 | 968 | 58305.968 | 1301.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;068 | 100.0993 | 270.5504 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 068 | 58306.068 | 1301.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;168 | 100.0992 | 270.5522 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 168 | 58306.168 | 1301.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;268 | 100.0977 | 270.5704 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 268 | 58306.268 | 1301.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;368 | 100.0973 | 270.5823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 368 | 58306.368 | 1301.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;468 | 100.0956 | 270.5775 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 468 | 58306.468 | 1302
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;568 | 100.0943 | 270.5851 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 568 | 58306.568 | 1302.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;668 | 100.0943 | 270.6046 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 668 | 58306.668 | 1302.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;768 | 100.0933 | 270.6062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 768 | 58306.768 | 1302.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;868 | 100.092 | 270.6042 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 868 | 58306.868 | 1302.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:46;968 | 100.0919 | 270.6198 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 46 | 968 | 58306.968 | 1302.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;068 | 100.0905 | 270.6283 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 068 | 58307.068 | 1302.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;168 | 100.0904 | 270.6212 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 168 | 58307.168 | 1302.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;268 | 100.0906 | 270.6266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 268 | 58307.268 | 1302.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;368 | 100.0905 | 270.6365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 368 | 58307.368 | 1302.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;468 | 100.0901 | 270.6229 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 468 | 58307.468 | 1303
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;568 | 100.0909 | 270.6056 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 568 | 58307.568 | 1303.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;668 | 100.0905 | 270.6043 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 668 | 58307.668 | 1303.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;768 | 100.0912 | 270.5916 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 768 | 58307.768 | 1303.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;868 | 100.0908 | 270.5643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 868 | 58307.868 | 1303.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:47;968 | 100.0903 | 270.5531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 47 | 968 | 58307.968 | 1303.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;068 | 100.0903 | 270.5482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 068 | 58308.068 | 1303.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;168 | 100.0902 | 270.5249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 168 | 58308.168 | 1303.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;268 | 100.0904 | 270.5084 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 268 | 58308.268 | 1303.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;368 | 100.0908 | 270.5162 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 368 | 58308.368 | 1303.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;468 | 100.0901 | 270.5142 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 468 | 58308.468 | 1304
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;568 | 100.0907 | 270.4975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 568 | 58308.568 | 1304.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;668 | 100.0913 | 270.4921 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 668 | 58308.668 | 1304.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;768 | 100.0914 | 270.4837 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 768 | 58308.768 | 1304.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;868 | 100.0913 | 270.453 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 868 | 58308.868 | 1304.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:48;968 | 100.0917 | 270.4322 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 48 | 968 | 58308.968 | 1304.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;068 | 100.0921 | 270.4346 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 068 | 58309.068 | 1304.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;168 | 100.0931 | 270.4218 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 168 | 58309.168 | 1304.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;268 | 100.0934 | 270.3964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 268 | 58309.268 | 1304.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;368 | 100.0937 | 270.3901 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 368 | 58309.368 | 1304.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;468 | 100.0951 | 270.3853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 468 | 58309.468 | 1305
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;568 | 100.095 | 270.3623 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 568 | 58309.568 | 1305.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;668 | 100.0943 | 270.3506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 668 | 58309.668 | 1305.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;768 | 100.0936 | 270.3595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 768 | 58309.768 | 1305.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;868 | 100.0943 | 270.3597 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 868 | 58309.868 | 1305.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:49;968 | 100.0943 | 270.3575 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 49 | 968 | 58309.968 | 1305.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;068 | 100.0941 | 270.3639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 068 | 58310.068 | 1305.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;168 | 100.0938 | 270.3812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 168 | 58310.168 | 1305.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;268 | 100.0935 | 270.3934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 268 | 58310.268 | 1305.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;368 | 100.0935 | 270.3815 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 368 | 58310.368 | 1305.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;468 | 100.0923 | 270.3742 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 468 | 58310.468 | 1306
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;568 | 100.0918 | 270.3773 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 568 | 58310.568 | 1306.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;668 | 100.0913 | 270.3652 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 668 | 58310.668 | 1306.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;768 | 100.0909 | 270.3515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 768 | 58310.768 | 1306.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;868 | 100.0905 | 270.3604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 868 | 58310.868 | 1306.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:50;968 | 100.0912 | 270.366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 50 | 968 | 58310.968 | 1306.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;068 | 100.0909 | 270.3534 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 068 | 58311.068 | 1306.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;168 | 100.0906 | 270.3507 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 168 | 58311.168 | 1306.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;268 | 100.0909 | 270.3586 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 268 | 58311.268 | 1306.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;368 | 100.0901 | 270.3488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 368 | 58311.368 | 1306.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;468 | 100.0876 | 270.3398 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 468 | 58311.468 | 1307
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;568 | 100.088 | 270.3554 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 568 | 58311.568 | 1307.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;668 | 100.0877 | 270.3649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 668 | 58311.668 | 1307.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;768 | 100.0866 | 270.3566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 768 | 58311.768 | 1307.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;868 | 100.0863 | 270.3617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 868 | 58311.868 | 1307.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:51;968 | 100.085 | 270.3762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 51 | 968 | 58311.968 | 1307.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;068 | 100.0849 | 270.372 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 068 | 58312.068 | 1307.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;168 | 100.0836 | 270.3699 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 168 | 58312.168 | 1307.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;268 | 100.0806 | 270.3898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 268 | 58312.268 | 1307.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;368 | 100.0781 | 270.4022 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 368 | 58312.368 | 1307.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;468 | 100.0777 | 270.4004 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 468 | 58312.468 | 1308
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;568 | 100.0781 | 270.4102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 568 | 58312.568 | 1308.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;668 | 100.074 | 270.4252 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 668 | 58312.668 | 1308.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;768 | 100.0744 | 270.4244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 768 | 58312.768 | 1308.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;868 | 100.0728 | 270.4273 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 868 | 58312.868 | 1308.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:52;968 | 100.0697 | 270.4484 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 52 | 968 | 58312.968 | 1308.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;068 | 100.0691 | 270.4605 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 068 | 58313.068 | 1308.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;168 | 100.0692 | 270.4626 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 168 | 58313.168 | 1308.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;268 | 100.0676 | 270.4798 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 268 | 58313.268 | 1308.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;368 | 100.0671 | 270.498 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 368 | 58313.368 | 1308.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;468 | 100.0663 | 270.4951 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 468 | 58313.468 | 1309
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;568 | 100.0665 | 270.4905 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 568 | 58313.568 | 1309.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;668 | 100.0632 | 270.4959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 668 | 58313.668 | 1309.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;768 | 100.0637 | 270.487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 768 | 58313.768 | 1309.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;868 | 100.0636 | 270.4695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 868 | 58313.868 | 1309.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:53;968 | 100.0625 | 270.4726 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 53 | 968 | 58313.968 | 1309.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;068 | 100.0608 | 270.4796 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 068 | 58314.068 | 1309.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;168 | 100.0614 | 270.4689 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 168 | 58314.168 | 1309.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;268 | 100.0601 | 270.4624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 268 | 58314.268 | 1309.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;368 | 100.059 | 270.4695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 368 | 58314.368 | 1309.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;468 | 100.0574 | 270.4698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 468 | 58314.468 | 1310
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;568 | 100.0567 | 270.47 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 568 | 58314.568 | 1310.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;668 | 100.056 | 270.489 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 668 | 58314.668 | 1310.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;768 | 100.0559 | 270.5017 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 768 | 58314.768 | 1310.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;868 | 100.0544 | 270.4903 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 868 | 58314.868 | 1310.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:54;968 | 100.0535 | 270.4835 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 54 | 968 | 58314.968 | 1310.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;068 | 100.0522 | 270.4885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 068 | 58315.068 | 1310.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;168 | 100.0504 | 270.4821 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 168 | 58315.168 | 1310.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;268 | 100.0512 | 270.4738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 268 | 58315.268 | 1310.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;368 | 100.0501 | 270.4839 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 368 | 58315.368 | 1310.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;468 | 100.05 | 270.4867 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 468 | 58315.468 | 1311
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;568 | 100.0496 | 270.4682 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 568 | 58315.568 | 1311.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;668 | 100.049 | 270.4591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 668 | 58315.668 | 1311.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;768 | 100.048 | 270.4617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 768 | 58315.768 | 1311.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;868 | 100.0483 | 270.4509 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 868 | 58315.868 | 1311.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:55;968 | 100.0496 | 270.4377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 55 | 968 | 58315.968 | 1311.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;068 | 100.049 | 270.4391 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 068 | 58316.068 | 1311.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;168 | 100.05 | 270.4308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 168 | 58316.168 | 1311.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;268 | 100.0495 | 270.4045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 268 | 58316.268 | 1311.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;368 | 100.0509 | 270.3904 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 368 | 58316.368 | 1311.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;468 | 100.0525 | 270.3859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 468 | 58316.468 | 1312
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;568 | 100.0529 | 270.365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 568 | 58316.568 | 1312.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;668 | 100.0539 | 270.3412 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 668 | 58316.668 | 1312.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;768 | 100.0551 | 270.3319 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 768 | 58316.768 | 1312.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;868 | 100.0564 | 270.3133 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 868 | 58316.868 | 1312.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:56;968 | 100.0576 | 270.2805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 56 | 968 | 58316.968 | 1312.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;068 | 100.0571 | 270.262 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 068 | 58317.068 | 1312.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;168 | 100.0584 | 270.2529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 168 | 58317.168 | 1312.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;268 | 100.0599 | 270.2317 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 268 | 58317.268 | 1312.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;368 | 100.0608 | 270.2155 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 368 | 58317.368 | 1312.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;468 | 100.0613 | 270.2166 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 468 | 58317.468 | 1313
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;568 | 100.0632 | 270.2087 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 568 | 58317.568 | 1313.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;668 | 100.0641 | 270.1882 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 668 | 58317.668 | 1313.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;768 | 100.0632 | 270.1756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 768 | 58317.768 | 1313.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;868 | 100.0665 | 270.1632 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 868 | 58317.868 | 1313.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:57;968 | 100.0669 | 270.137 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 57 | 968 | 58317.968 | 1313.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;068 | 100.0676 | 270.1157 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 068 | 58318.068 | 1313.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;168 | 100.0683 | 270.1095 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 168 | 58318.168 | 1313.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;268 | 100.0702 | 270.0978 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 268 | 58318.268 | 1313.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;368 | 100.0709 | 270.0813 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 368 | 58318.368 | 1313.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;468 | 100.0713 | 270.0771 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 468 | 58318.468 | 1314
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;568 | 100.0744 | 270.0721 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 568 | 58318.568 | 1314.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;668 | 100.0752 | 270.0507 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 668 | 58318.668 | 1314.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;768 | 100.0757 | 270.034 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 768 | 58318.768 | 1314.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;868 | 100.0782 | 270.0303 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 868 | 58318.868 | 1314.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:58;968 | 100.08 | 270.0167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 58 | 968 | 58318.968 | 1314.5
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;068 | 100.0801 | 269.9962 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 068 | 58319.068 | 1314.6
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;168 | 100.0804 | 269.9879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 168 | 58319.168 | 1314.7
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;268 | 100.0809 | 269.9811 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 268 | 58319.268 | 1314.8
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;368 | 100.0836 | 269.9649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 368 | 58319.368 | 1314.9
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;468 | 100.0853 | 269.9559 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 468 | 58319.468 | 1315
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;568 | 100.0865 | 269.9582 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 568 | 58319.568 | 1315.1
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;668 | 100.0881 | 269.9529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 668 | 58319.668 | 1315.2
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;768 | 100.0883 | 269.9431 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 768 | 58319.768 | 1315.3
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;868 | 100.0895 | 269.9416 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 868 | 58319.868 | 1315.4
Data | 10/24/2023 | 16:11:59;968 | 100.0903 | 269.9342 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 11 | 59 | 968 | 58319.968 | 1315.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;068 | 100.0904 | 269.9131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 068 | 58320.068 | 1315.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;168 | 100.0902 | 269.8893 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 168 | 58320.168 | 1315.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;268 | 100.0897 | 269.8812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 268 | 58320.268 | 1315.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;368 | 100.0903 | 269.8911 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 368 | 58320.368 | 1315.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;468 | 100.0906 | 269.902 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 468 | 58320.468 | 1316
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;568 | 100.0904 | 269.9152 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 568 | 58320.568 | 1316.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;668 | 100.0908 | 269.9357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 668 | 58320.668 | 1316.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;768 | 100.0902 | 269.9483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 768 | 58320.768 | 1316.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;868 | 100.0907 | 269.9485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 868 | 58320.868 | 1316.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:00;968 | 100.0906 | 269.9569 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 00 | 968 | 58320.968 | 1316.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;068 | 100.0916 | 269.9739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 068 | 58321.068 | 1316.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;168 | 100.0918 | 269.9829 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 168 | 58321.168 | 1316.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;268 | 100.0902 | 269.9864 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 268 | 58321.268 | 1316.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;368 | 100.0915 | 269.9919 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 368 | 58321.368 | 1316.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;468 | 100.0919 | 269.9924 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 468 | 58321.468 | 1317
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;568 | 100.0921 | 269.9875 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 568 | 58321.568 | 1317.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;668 | 100.0923 | 269.9897 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 668 | 58321.668 | 1317.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;768 | 100.092 | 269.9965 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 768 | 58321.768 | 1317.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;868 | 100.093 | 269.9968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 868 | 58321.868 | 1317.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:01;968 | 100.0939 | 269.9975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 01 | 968 | 58321.968 | 1317.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;068 | 100.0926 | 270.0049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 068 | 58322.068 | 1317.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;168 | 100.093 | 270.0049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 168 | 58322.168 | 1317.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;268 | 100.0924 | 269.9968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 268 | 58322.268 | 1317.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;368 | 100.0922 | 269.9996 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 368 | 58322.368 | 1317.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;468 | 100.0922 | 270.0102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 468 | 58322.468 | 1318
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;568 | 100.0913 | 270.0167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 568 | 58322.568 | 1318.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;668 | 100.0901 | 270.0229 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 668 | 58322.668 | 1318.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;768 | 100.0893 | 270.0316 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 768 | 58322.768 | 1318.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;868 | 100.0888 | 270.0356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 868 | 58322.868 | 1318.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:02;968 | 100.0869 | 270.0362 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 02 | 968 | 58322.968 | 1318.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;068 | 100.0871 | 270.0414 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 068 | 58323.068 | 1318.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;168 | 100.0862 | 270.0478 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 168 | 58323.168 | 1318.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;268 | 100.0853 | 270.0506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 268 | 58323.268 | 1318.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;368 | 100.0851 | 270.0548 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 368 | 58323.368 | 1318.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;468 | 100.0845 | 270.062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 468 | 58323.468 | 1319
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;568 | 100.0854 | 270.0663 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 568 | 58323.568 | 1319.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;668 | 100.0854 | 270.0668 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 668 | 58323.668 | 1319.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;768 | 100.0849 | 270.0666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 768 | 58323.768 | 1319.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;868 | 100.0847 | 270.0659 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 868 | 58323.868 | 1319.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:03;968 | 100.0838 | 270.065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 03 | 968 | 58323.968 | 1319.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;068 | 100.0835 | 270.0624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 068 | 58324.068 | 1319.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;168 | 100.0843 | 270.0562 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 168 | 58324.168 | 1319.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;268 | 100.0852 | 270.0439 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 268 | 58324.268 | 1319.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;368 | 100.0865 | 270.0318 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 368 | 58324.368 | 1319.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;468 | 100.0857 | 270.0297 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 468 | 58324.468 | 1320
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;568 | 100.0847 | 270.0323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 568 | 58324.568 | 1320.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;668 | 100.0836 | 270.0338 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 668 | 58324.668 | 1320.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;768 | 100.0837 | 270.0327 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 768 | 58324.768 | 1320.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;868 | 100.0827 | 270.0291 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 868 | 58324.868 | 1320.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:04;968 | 100.0828 | 270.0249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 04 | 968 | 58324.968 | 1320.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;068 | 100.0829 | 270.0238 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 068 | 58325.068 | 1320.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;168 | 100.0829 | 270.0275 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 168 | 58325.168 | 1320.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;268 | 100.0828 | 270.0331 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 268 | 58325.268 | 1320.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;368 | 100.083 | 270.0392 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 368 | 58325.368 | 1320.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;468 | 100.0824 | 270.0453 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 468 | 58325.468 | 1321
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;568 | 100.0817 | 270.0512 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 568 | 58325.568 | 1321.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;668 | 100.0821 | 270.0567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 668 | 58325.668 | 1321.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;768 | 100.0833 | 270.0606 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 768 | 58325.768 | 1321.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;868 | 100.0826 | 270.0621 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 868 | 58325.868 | 1321.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:05;968 | 100.0822 | 270.0642 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 05 | 968 | 58325.968 | 1321.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;068 | 100.0829 | 270.0674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 068 | 58326.068 | 1321.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;168 | 100.0832 | 270.0689 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 168 | 58326.168 | 1321.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;268 | 100.084 | 270.07 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 268 | 58326.268 | 1321.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;368 | 100.0847 | 270.0728 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 368 | 58326.368 | 1321.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;468 | 100.0859 | 270.0737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 468 | 58326.468 | 1322
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;568 | 100.084 | 270.0706 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 568 | 58326.568 | 1322.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;668 | 100.0841 | 270.0698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 668 | 58326.668 | 1322.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;768 | 100.0852 | 270.0727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 768 | 58326.768 | 1322.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;868 | 100.0861 | 270.0747 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 868 | 58326.868 | 1322.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:06;968 | 100.0863 | 270.0762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 06 | 968 | 58326.968 | 1322.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;068 | 100.0866 | 270.0791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 068 | 58327.068 | 1322.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;168 | 100.0865 | 270.0811 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 168 | 58327.168 | 1322.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;268 | 100.0868 | 270.0816 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 268 | 58327.268 | 1322.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;368 | 100.0872 | 270.0868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 368 | 58327.368 | 1322.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;468 | 100.0863 | 270.0971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 468 | 58327.468 | 1323
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;568 | 100.0866 | 270.1069 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 568 | 58327.568 | 1323.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;668 | 100.0866 | 270.1152 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 668 | 58327.668 | 1323.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;768 | 100.0865 | 270.1227 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 768 | 58327.768 | 1323.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;868 | 100.0876 | 270.1266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 868 | 58327.868 | 1323.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:07;968 | 100.0875 | 270.1266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 07 | 968 | 58327.968 | 1323.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;068 | 100.087 | 270.1306 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 068 | 58328.068 | 1323.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;168 | 100.0858 | 270.1377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 168 | 58328.168 | 1323.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;268 | 100.0844 | 270.1416 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 268 | 58328.268 | 1323.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;368 | 100.0841 | 270.1496 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 368 | 58328.368 | 1323.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;468 | 100.0829 | 270.1673 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 468 | 58328.468 | 1324
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;568 | 100.0836 | 270.1827 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 568 | 58328.568 | 1324.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;668 | 100.0816 | 270.1905 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 668 | 58328.668 | 1324.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;768 | 100.0809 | 270.1975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 768 | 58328.768 | 1324.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;868 | 100.0794 | 270.2032 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 868 | 58328.868 | 1324.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:08;968 | 100.078 | 270.2046 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 08 | 968 | 58328.968 | 1324.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;068 | 100.0792 | 270.2124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 068 | 58329.068 | 1324.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;168 | 100.0792 | 270.2313 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 168 | 58329.168 | 1324.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;268 | 100.0781 | 270.244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 268 | 58329.268 | 1324.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;368 | 100.0772 | 270.2484 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 368 | 58329.368 | 1324.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;468 | 100.0771 | 270.2617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 468 | 58329.468 | 1325
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;568 | 100.0739 | 270.276 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 568 | 58329.568 | 1325.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;668 | 100.0751 | 270.2789 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 668 | 58329.668 | 1325.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;768 | 100.0738 | 270.2831 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 768 | 58329.768 | 1325.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;868 | 100.072 | 270.2946 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 868 | 58329.868 | 1325.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:09;968 | 100.0722 | 270.3002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 09 | 968 | 58329.968 | 1325.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;068 | 100.0713 | 270.3001 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 068 | 58330.068 | 1325.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;168 | 100.0708 | 270.3079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 168 | 58330.168 | 1325.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;268 | 100.0677 | 270.3175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 268 | 58330.268 | 1325.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;368 | 100.0696 | 270.3224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 368 | 58330.368 | 1325.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;468 | 100.0671 | 270.3244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 468 | 58330.468 | 1326
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;568 | 100.066 | 270.331 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 568 | 58330.568 | 1326.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;668 | 100.064 | 270.3449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 668 | 58330.668 | 1326.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;768 | 100.0649 | 270.3502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 768 | 58330.768 | 1326.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;868 | 100.0642 | 270.3502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 868 | 58330.868 | 1326.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:10;968 | 100.0616 | 270.3599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 10 | 968 | 58330.968 | 1326.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;068 | 100.0605 | 270.3669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 068 | 58331.068 | 1326.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;168 | 100.0593 | 270.361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 168 | 58331.168 | 1326.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;268 | 100.059 | 270.3616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 268 | 58331.268 | 1326.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;368 | 100.0584 | 270.3733 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 368 | 58331.368 | 1326.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;468 | 100.0577 | 270.3808 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 468 | 58331.468 | 1327
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;568 | 100.0577 | 270.389 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 568 | 58331.568 | 1327.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;668 | 100.056 | 270.4098 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 668 | 58331.668 | 1327.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;768 | 100.0567 | 270.4241 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 768 | 58331.768 | 1327.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;868 | 100.0552 | 270.4209 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 868 | 58331.868 | 1327.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:11;968 | 100.0544 | 270.4235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 11 | 968 | 58331.968 | 1327.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;068 | 100.0549 | 270.4343 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 068 | 58332.068 | 1327.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;168 | 100.0543 | 270.4345 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 168 | 58332.168 | 1327.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;268 | 100.0533 | 270.434 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 268 | 58332.268 | 1327.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;368 | 100.0541 | 270.4478 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 368 | 58332.368 | 1327.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;468 | 100.0518 | 270.4568 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 468 | 58332.468 | 1328
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;568 | 100.0523 | 270.4523 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 568 | 58332.568 | 1328.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;668 | 100.0519 | 270.4592 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 668 | 58332.668 | 1328.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;768 | 100.0503 | 270.474 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 768 | 58332.768 | 1328.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;868 | 100.0511 | 270.4741 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 868 | 58332.868 | 1328.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:12;968 | 100.0497 | 270.4709 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 12 | 968 | 58332.968 | 1328.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;068 | 100.0474 | 270.479 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 068 | 58333.068 | 1328.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;168 | 100.0485 | 270.4821 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 168 | 58333.168 | 1328.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;268 | 100.0479 | 270.4753 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 268 | 58333.268 | 1328.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;368 | 100.0471 | 270.4836 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 368 | 58333.368 | 1328.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;468 | 100.0461 | 270.499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 468 | 58333.468 | 1329
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;568 | 100.0463 | 270.4971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 568 | 58333.568 | 1329.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;668 | 100.0454 | 270.4939 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 668 | 58333.668 | 1329.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;768 | 100.0459 | 270.5023 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 768 | 58333.768 | 1329.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;868 | 100.0448 | 270.5021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 868 | 58333.868 | 1329.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:13;968 | 100.0451 | 270.4914 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 13 | 968 | 58333.968 | 1329.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;068 | 100.0447 | 270.4949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 068 | 58334.068 | 1329.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;168 | 100.0429 | 270.5041 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 168 | 58334.168 | 1329.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;268 | 100.0439 | 270.4991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 268 | 58334.268 | 1329.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;368 | 100.0446 | 270.5001 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 368 | 58334.368 | 1329.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;468 | 100.0446 | 270.5183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 468 | 58334.468 | 1330
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;568 | 100.045 | 270.5259 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 568 | 58334.568 | 1330.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;668 | 100.0456 | 270.5173 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 668 | 58334.668 | 1330.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;768 | 100.047 | 270.512 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 768 | 58334.768 | 1330.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;868 | 100.0471 | 270.5002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 868 | 58334.868 | 1330.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:14;968 | 100.0461 | 270.4705 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 14 | 968 | 58334.968 | 1330.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;068 | 100.0463 | 270.4509 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 068 | 58335.068 | 1330.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;168 | 100.0464 | 270.4525 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 168 | 58335.168 | 1330.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;268 | 100.0454 | 270.4511 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 268 | 58335.268 | 1330.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;368 | 100.0455 | 270.4465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 368 | 58335.368 | 1330.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;468 | 100.0468 | 270.4561 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 468 | 58335.468 | 1331
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;568 | 100.0479 | 270.465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 568 | 58335.568 | 1331.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;668 | 100.0458 | 270.4569 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 668 | 58335.668 | 1331.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;768 | 100.0476 | 270.4542 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 768 | 58335.768 | 1331.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;868 | 100.048 | 270.462 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 868 | 58335.868 | 1331.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:15;968 | 100.0474 | 270.4551 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 15 | 968 | 58335.968 | 1331.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;068 | 100.0477 | 270.4442 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 068 | 58336.068 | 1331.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;168 | 100.0477 | 270.4551 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 168 | 58336.168 | 1331.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;268 | 100.0483 | 270.468 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 268 | 58336.268 | 1331.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;368 | 100.0483 | 270.4665 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 368 | 58336.368 | 1331.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;468 | 100.0483 | 270.4698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 468 | 58336.468 | 1332
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;568 | 100.0487 | 270.4759 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 568 | 58336.568 | 1332.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;668 | 100.0498 | 270.4625 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 668 | 58336.668 | 1332.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;768 | 100.0497 | 270.4462 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 768 | 58336.768 | 1332.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;868 | 100.05 | 270.4519 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 868 | 58336.868 | 1332.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:16;968 | 100.0508 | 270.4577 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 16 | 968 | 58336.968 | 1332.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;068 | 100.0509 | 270.4496 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 068 | 58337.068 | 1332.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;168 | 100.0528 | 270.4558 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 168 | 58337.168 | 1332.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;268 | 100.0525 | 270.473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 268 | 58337.268 | 1332.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;368 | 100.0534 | 270.4702 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 368 | 58337.368 | 1332.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;468 | 100.0557 | 270.4608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 468 | 58337.468 | 1333
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;568 | 100.0554 | 270.4643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 568 | 58337.568 | 1333.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;668 | 100.0557 | 270.4587 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 668 | 58337.668 | 1333.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;768 | 100.0568 | 270.4365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 768 | 58337.768 | 1333.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;868 | 100.0577 | 270.4294 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 868 | 58337.868 | 1333.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:17;968 | 100.0576 | 270.4337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 17 | 968 | 58337.968 | 1333.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;068 | 100.0585 | 270.4242 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 068 | 58338.068 | 1333.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;168 | 100.06 | 270.4152 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 168 | 58338.168 | 1333.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;268 | 100.0609 | 270.4203 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 268 | 58338.268 | 1333.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;368 | 100.0616 | 270.4172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 368 | 58338.368 | 1333.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;468 | 100.0615 | 270.4006 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 468 | 58338.468 | 1334
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;568 | 100.0626 | 270.3952 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 568 | 58338.568 | 1334.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;668 | 100.0632 | 270.3937 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 668 | 58338.668 | 1334.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;768 | 100.0628 | 270.3765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 768 | 58338.768 | 1334.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;868 | 100.0634 | 270.369 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 868 | 58338.868 | 1334.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:18;968 | 100.0631 | 270.3861 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 18 | 968 | 58338.968 | 1334.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;068 | 100.0635 | 270.3969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 068 | 58339.068 | 1334.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;168 | 100.0644 | 270.3975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 168 | 58339.168 | 1334.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;268 | 100.0666 | 270.4117 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 268 | 58339.268 | 1334.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;368 | 100.0653 | 270.4224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 368 | 58339.368 | 1334.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;468 | 100.0654 | 270.4077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 468 | 58339.468 | 1335
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;568 | 100.0658 | 270.3973 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 568 | 58339.568 | 1335.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;668 | 100.067 | 270.4051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 668 | 58339.668 | 1335.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;768 | 100.0664 | 270.4039 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 768 | 58339.768 | 1335.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;868 | 100.0663 | 270.3955 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 868 | 58339.868 | 1335.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:19;968 | 100.0681 | 270.4059 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 19 | 968 | 58339.968 | 1335.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;068 | 100.0676 | 270.4197 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 068 | 58340.068 | 1335.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;168 | 100.0695 | 270.4177 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 168 | 58340.168 | 1335.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;268 | 100.0719 | 270.4267 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 268 | 58340.268 | 1335.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;368 | 100.0719 | 270.4499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 368 | 58340.368 | 1335.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;468 | 100.0733 | 270.4706 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 468 | 58340.468 | 1336
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;568 | 100.0742 | 270.4701 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 568 | 58340.568 | 1336.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;668 | 100.0767 | 270.4555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 668 | 58340.668 | 1336.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;768 | 100.0749 | 270.4605 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 768 | 58340.768 | 1336.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;868 | 100.0768 | 270.4688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 868 | 58340.868 | 1336.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:20;968 | 100.0769 | 270.4633 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 20 | 968 | 58340.968 | 1336.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;068 | 100.0763 | 270.4689 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 068 | 58341.068 | 1336.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;168 | 100.0786 | 270.4887 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 168 | 58341.168 | 1336.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;268 | 100.079 | 270.496 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 268 | 58341.268 | 1336.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;368 | 100.0784 | 270.5007 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 368 | 58341.368 | 1336.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;468 | 100.0776 | 270.5247 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 468 | 58341.468 | 1337
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;568 | 100.0786 | 270.5421 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 568 | 58341.568 | 1337.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;668 | 100.0799 | 270.5378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 668 | 58341.668 | 1337.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;768 | 100.0781 | 270.5466 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 768 | 58341.768 | 1337.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;868 | 100.0766 | 270.5712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 868 | 58341.868 | 1337.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:21;968 | 100.0778 | 270.5831 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 21 | 968 | 58341.968 | 1337.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;068 | 100.0798 | 270.594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 068 | 58342.068 | 1337.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;168 | 100.0796 | 270.6221 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 168 | 58342.168 | 1337.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;268 | 100.0786 | 270.6394 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 268 | 58342.268 | 1337.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;368 | 100.0782 | 270.6357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 368 | 58342.368 | 1337.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;468 | 100.0797 | 270.6433 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 468 | 58342.468 | 1338
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;568 | 100.0817 | 270.6578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 568 | 58342.568 | 1338.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;668 | 100.082 | 270.6532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 668 | 58342.668 | 1338.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;768 | 100.0852 | 270.6474 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 768 | 58342.768 | 1338.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;868 | 100.0878 | 270.6584 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 868 | 58342.868 | 1338.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:22;968 | 100.0882 | 270.6578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 22 | 968 | 58342.968 | 1338.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;068 | 100.0896 | 270.6381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 068 | 58343.068 | 1338.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;168 | 100.0914 | 270.6334 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 168 | 58343.168 | 1338.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;268 | 100.0912 | 270.6368 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 268 | 58343.268 | 1338.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;368 | 100.0919 | 270.6239 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 368 | 58343.368 | 1338.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;468 | 100.0922 | 270.6192 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 468 | 58343.468 | 1339
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;568 | 100.0926 | 270.6384 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 568 | 58343.568 | 1339.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;668 | 100.0922 | 270.6488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 668 | 58343.668 | 1339.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;768 | 100.092 | 270.645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 768 | 58343.768 | 1339.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;868 | 100.0921 | 270.6576 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 868 | 58343.868 | 1339.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:23;968 | 100.0898 | 270.6743 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 23 | 968 | 58343.968 | 1339.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;068 | 100.0873 | 270.6711 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 068 | 58344.068 | 1339.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;168 | 100.0872 | 270.6781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 168 | 58344.168 | 1339.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;268 | 100.0869 | 270.7103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 268 | 58344.268 | 1339.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;368 | 100.0855 | 270.737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 368 | 58344.368 | 1339.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;468 | 100.0852 | 270.7563 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 468 | 58344.468 | 1340
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;568 | 100.0838 | 270.7912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 568 | 58344.568 | 1340.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;668 | 100.0828 | 270.8204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 668 | 58344.668 | 1340.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;768 | 100.0805 | 270.8216 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 768 | 58344.768 | 1340.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;868 | 100.0786 | 270.8288 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 868 | 58344.868 | 1340.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:24;968 | 100.0787 | 270.8512 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 24 | 968 | 58344.968 | 1340.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;068 | 100.0802 | 270.8534 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 068 | 58345.068 | 1340.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;168 | 100.0804 | 270.8432 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 168 | 58345.168 | 1340.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;268 | 100.0784 | 270.853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 268 | 58345.268 | 1340.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;368 | 100.0775 | 270.8626 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 368 | 58345.368 | 1340.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;468 | 100.0788 | 270.8528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 468 | 58345.468 | 1341
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;568 | 100.0768 | 270.8549 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 568 | 58345.568 | 1341.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;668 | 100.0762 | 270.8731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 668 | 58345.668 | 1341.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;768 | 100.0765 | 270.872 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 768 | 58345.768 | 1341.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;868 | 100.0753 | 270.8617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 868 | 58345.868 | 1341.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:25;968 | 100.0754 | 270.8698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 25 | 968 | 58345.968 | 1341.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;068 | 100.0731 | 270.8765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 068 | 58346.068 | 1341.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;168 | 100.0709 | 270.8695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 168 | 58346.168 | 1341.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;268 | 100.0695 | 270.8838 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 268 | 58346.268 | 1341.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;368 | 100.0679 | 270.9179 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 368 | 58346.368 | 1341.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;468 | 100.0665 | 270.9362 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 468 | 58346.468 | 1342
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;568 | 100.0649 | 270.9516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 568 | 58346.568 | 1342.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;668 | 100.0629 | 270.9849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 668 | 58346.668 | 1342.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;768 | 100.062 | 271.0068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 768 | 58346.768 | 1342.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;868 | 100.0606 | 271.005 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 868 | 58346.868 | 1342.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:26;968 | 100.058 | 271.0137 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 26 | 968 | 58346.968 | 1342.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;068 | 100.0555 | 271.0321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 068 | 58347.068 | 1342.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;168 | 100.0544 | 271.0359 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 168 | 58347.168 | 1342.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;268 | 100.053 | 271.0475 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 268 | 58347.268 | 1342.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;368 | 100.0512 | 271.0869 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 368 | 58347.368 | 1342.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;468 | 100.0526 | 271.1157 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 468 | 58347.468 | 1343
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;568 | 100.0505 | 271.1198 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 568 | 58347.568 | 1343.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;668 | 100.0509 | 271.1305 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 668 | 58347.668 | 1343.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;768 | 100.05 | 271.1406 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 768 | 58347.768 | 1343.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;868 | 100.0508 | 271.128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 868 | 58347.868 | 1343.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:27;968 | 100.0503 | 271.1137 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 27 | 968 | 58347.968 | 1343.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;068 | 100.0496 | 271.1143 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 068 | 58348.068 | 1343.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;168 | 100.0494 | 271.1061 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 168 | 58348.168 | 1343.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;268 | 100.0488 | 271.0876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 268 | 58348.268 | 1343.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;368 | 100.0479 | 271.089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 368 | 58348.368 | 1343.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;468 | 100.0478 | 271.0976 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 468 | 58348.468 | 1344
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;568 | 100.049 | 271.0853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 568 | 58348.568 | 1344.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;668 | 100.0482 | 271.0739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 668 | 58348.668 | 1344.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;768 | 100.0465 | 271.0764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 768 | 58348.768 | 1344.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;868 | 100.0462 | 271.0632 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 868 | 58348.868 | 1344.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:28;968 | 100.0445 | 271.0385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 28 | 968 | 58348.968 | 1344.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;068 | 100.044 | 271.0373 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 068 | 58349.068 | 1344.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;168 | 100.0424 | 271.0451 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 168 | 58349.168 | 1344.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;268 | 100.0423 | 271.0389 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 268 | 58349.268 | 1344.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;368 | 100.039 | 271.0431 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 368 | 58349.368 | 1344.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;468 | 100.0371 | 271.0655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 468 | 58349.468 | 1345
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;568 | 100.0367 | 271.0791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 568 | 58349.568 | 1345.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;668 | 100.0369 | 271.0868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 668 | 58349.668 | 1345.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;768 | 100.0362 | 271.1091 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 768 | 58349.768 | 1345.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;868 | 100.0348 | 271.1254 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 868 | 58349.868 | 1345.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:29;968 | 100.0341 | 271.1182 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 29 | 968 | 58349.968 | 1345.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;068 | 100.0339 | 271.1149 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 068 | 58350.068 | 1345.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;168 | 100.0333 | 271.1204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 168 | 58350.168 | 1345.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;268 | 100.033 | 271.1087 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 268 | 58350.268 | 1345.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;368 | 100.0328 | 271.0894 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 368 | 58350.368 | 1345.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;468 | 100.0325 | 271.0875 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 468 | 58350.468 | 1346
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;568 | 100.0329 | 271.0824 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 568 | 58350.568 | 1346.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;668 | 100.0344 | 271.0643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 668 | 58350.668 | 1346.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;768 | 100.0362 | 271.0424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 768 | 58350.768 | 1346.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;868 | 100.0373 | 271.0302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 868 | 58350.868 | 1346.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:30;968 | 100.0376 | 271.028 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 30 | 968 | 58350.968 | 1346.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;068 | 100.037 | 271.0082 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 068 | 58351.068 | 1346.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;168 | 100.0359 | 270.9858 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 168 | 58351.168 | 1346.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;268 | 100.0347 | 270.9857 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 268 | 58351.268 | 1346.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;368 | 100.0341 | 270.9853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 368 | 58351.368 | 1346.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;468 | 100.0339 | 270.9713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 468 | 58351.468 | 1347
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;568 | 100.0333 | 270.9737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 568 | 58351.568 | 1347.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;668 | 100.0328 | 270.989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 668 | 58351.668 | 1347.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;768 | 100.0329 | 270.9873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 768 | 58351.768 | 1347.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;868 | 100.0333 | 270.9818 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 868 | 58351.868 | 1347.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:31;968 | 100.0331 | 270.9898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 31 | 968 | 58351.968 | 1347.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;068 | 100.0318 | 270.9903 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 068 | 58352.068 | 1347.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;168 | 100.0298 | 270.9771 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 168 | 58352.168 | 1347.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;268 | 100.0295 | 270.9799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 268 | 58352.268 | 1347.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;368 | 100.0303 | 270.9928 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 368 | 58352.368 | 1347.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;468 | 100.0303 | 270.9891 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 468 | 58352.468 | 1348
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;568 | 100.03 | 270.9849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 568 | 58352.568 | 1348.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;668 | 100.0296 | 270.9957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 668 | 58352.668 | 1348.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;768 | 100.0294 | 270.9969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 768 | 58352.768 | 1348.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;868 | 100.0287 | 270.983 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 868 | 58352.868 | 1348.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:32;968 | 100.0281 | 270.9817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 32 | 968 | 58352.968 | 1348.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;068 | 100.0287 | 270.9879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 068 | 58353.068 | 1348.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;168 | 100.0281 | 270.9827 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 168 | 58353.168 | 1348.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;268 | 100.028 | 270.9835 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 268 | 58353.268 | 1348.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;368 | 100.0283 | 271.0001 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 368 | 58353.368 | 1348.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;468 | 100.0279 | 271.0037 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 468 | 58353.468 | 1349
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;568 | 100.0271 | 270.9919 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 568 | 58353.568 | 1349.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;668 | 100.0265 | 270.993 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 668 | 58353.668 | 1349.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;768 | 100.026 | 270.9955 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 768 | 58353.768 | 1349.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;868 | 100.0273 | 270.9798 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 868 | 58353.868 | 1349.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:33;968 | 100.0267 | 270.9703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 33 | 968 | 58353.968 | 1349.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;068 | 100.0258 | 270.9775 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 068 | 58354.068 | 1349.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;168 | 100.0266 | 270.9746 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 168 | 58354.168 | 1349.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;268 | 100.0271 | 270.9621 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 268 | 58354.268 | 1349.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;368 | 100.0274 | 270.9625 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 368 | 58354.368 | 1349.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;468 | 100.0268 | 270.9636 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 468 | 58354.468 | 1350
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;568 | 100.0267 | 270.9506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 568 | 58354.568 | 1350.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;668 | 100.0272 | 270.9461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 668 | 58354.668 | 1350.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;768 | 100.0269 | 270.9545 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 768 | 58354.768 | 1350.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;868 | 100.0267 | 270.9473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 868 | 58354.868 | 1350.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:34;968 | 100.0275 | 270.9307 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 34 | 968 | 58354.968 | 1350.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;068 | 100.0287 | 270.9308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 068 | 58355.068 | 1350.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;168 | 100.0291 | 270.931 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 168 | 58355.168 | 1350.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;268 | 100.0293 | 270.9152 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 268 | 58355.268 | 1350.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;368 | 100.0305 | 270.9103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 368 | 58355.368 | 1350.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;468 | 100.0318 | 270.9186 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 468 | 58355.468 | 1351
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;568 | 100.0338 | 270.9103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 568 | 58355.568 | 1351.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;668 | 100.0349 | 270.8916 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 668 | 58355.668 | 1351.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;768 | 100.0359 | 270.8821 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 768 | 58355.768 | 1351.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;868 | 100.0373 | 270.8651 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 868 | 58355.868 | 1351.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:35;968 | 100.0373 | 270.8324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 35 | 968 | 58355.968 | 1351.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;068 | 100.0376 | 270.8125 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 068 | 58356.068 | 1351.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;168 | 100.036 | 270.8079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 168 | 58356.168 | 1351.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;268 | 100.0371 | 270.7949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 268 | 58356.268 | 1351.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;368 | 100.0393 | 270.7829 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 368 | 58356.368 | 1351.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;468 | 100.0393 | 270.7881 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 468 | 58356.468 | 1352
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;568 | 100.0396 | 270.7904 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 568 | 58356.568 | 1352.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;668 | 100.0403 | 270.7794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 668 | 58356.668 | 1352.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;768 | 100.0385 | 270.7746 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 768 | 58356.768 | 1352.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;868 | 100.0403 | 270.7755 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 868 | 58356.868 | 1352.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:36;968 | 100.0401 | 270.7666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 36 | 968 | 58356.968 | 1352.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;068 | 100.0389 | 270.7664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 068 | 58357.068 | 1352.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;168 | 100.0396 | 270.7896 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 168 | 58357.168 | 1352.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;268 | 100.0403 | 270.8081 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 268 | 58357.268 | 1352.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;368 | 100.039 | 270.811 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 368 | 58357.368 | 1352.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;468 | 100.0401 | 270.818 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 468 | 58357.468 | 1353
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;568 | 100.0382 | 270.8239 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 568 | 58357.568 | 1353.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;668 | 100.0398 | 270.8145 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 668 | 58357.668 | 1353.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;768 | 100.0396 | 270.8088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 768 | 58357.768 | 1353.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;868 | 100.0402 | 270.8188 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 868 | 58357.868 | 1353.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:37;968 | 100.0412 | 270.8218 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 37 | 968 | 58357.968 | 1353.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;068 | 100.0427 | 270.8143 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 38 | 068 | 58358.068 | 1353.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;168 | 100.042 | 270.8168 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 38 | 168 | 58358.168 | 1353.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;268 | 100.0428 | 270.8196 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 38 | 268 | 58358.268 | 1353.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;368 | 100.0434 | 270.8057 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 38 | 368 | 58358.368 | 1353.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;468 | 100.045 | 270.7964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 12 | 38 | 468 | 58358.468 | 1354
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;568 | 100.0453 | 270.8027 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 38 | 568 | 58358.568 | 1354.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;668 | 100.0457 | 270.8011 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 38 | 668 | 58358.668 | 1354.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;768 | 100.0461 | 270.7921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 38 | 768 | 58358.768 | 1354.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;868 | 100.0464 | 270.7997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 38 | 868 | 58358.868 | 1354.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:38;968 | 100.0459 | 270.8123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 38 | 968 | 58358.968 | 1354.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;068 | 100.046 | 270.8113 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 068 | 58359.068 | 1354.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;168 | 100.0481 | 270.8158 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 168 | 58359.168 | 1354.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;268 | 100.0474 | 270.8323 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 268 | 58359.268 | 1354.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;368 | 100.0462 | 270.8405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 368 | 58359.368 | 1354.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;468 | 100.0463 | 270.8432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 468 | 58359.468 | 1355
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;568 | 100.047 | 270.8594 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 568 | 58359.568 | 1355.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;668 | 100.0454 | 270.8767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 668 | 58359.668 | 1355.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;768 | 100.0446 | 270.8809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 768 | 58359.768 | 1355.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;868 | 100.0442 | 270.8888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 868 | 58359.868 | 1355.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:39;968 | 100.042 | 270.9032 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 39 | 968 | 58359.968 | 1355.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;068 | 100.042 | 270.905 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 068 | 58360.068 | 1355.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;168 | 100.0406 | 270.9021 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 168 | 58360.168 | 1355.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;268 | 100.0411 | 270.9129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 268 | 58360.268 | 1355.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;368 | 100.041 | 270.925 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 368 | 58360.368 | 1355.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;468 | 100.0396 | 270.9276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 468 | 58360.468 | 1356
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;568 | 100.0409 | 270.9264 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 568 | 58360.568 | 1356.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;668 | 100.0407 | 270.9123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 668 | 58360.668 | 1356.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;768 | 100.0399 | 270.8867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 768 | 58360.768 | 1356.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;868 | 100.04 | 270.8432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 868 | 58360.868 | 1356.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:40;968 | 100.0391 | 270.7791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 40 | 968 | 58360.968 | 1356.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;068 | 100.0383 | 270.7143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 068 | 58361.068 | 1356.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;168 | 100.0393 | 270.6439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 168 | 58361.168 | 1356.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;268 | 100.0388 | 270.5694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 268 | 58361.268 | 1356.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;368 | 100.0374 | 270.5227 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 368 | 58361.368 | 1356.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;468 | 100.0366 | 270.5096 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 468 | 58361.468 | 1357
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;568 | 100.0353 | 270.5079 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 568 | 58361.568 | 1357.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;668 | 100.0361 | 270.5239 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 668 | 58361.668 | 1357.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;768 | 100.0357 | 270.564 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 768 | 58361.768 | 1357.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;868 | 100.0357 | 270.6097 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 868 | 58361.868 | 1357.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:41;968 | 100.0336 | 270.6525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 41 | 968 | 58361.968 | 1357.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;068 | 100.0321 | 270.7091 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 068 | 58362.068 | 1357.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;168 | 100.0309 | 270.7765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 168 | 58362.168 | 1357.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;268 | 100.0297 | 270.8367 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 268 | 58362.268 | 1357.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;368 | 100.029 | 270.8965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 368 | 58362.368 | 1357.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;468 | 100.0288 | 270.9624 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 468 | 58362.468 | 1358
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;568 | 100.0294 | 271.0193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 568 | 58362.568 | 1358.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;668 | 100.0294 | 271.0626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 668 | 58362.668 | 1358.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;768 | 100.0287 | 271.1041 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 768 | 58362.768 | 1358.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;868 | 100.0286 | 271.1379 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 868 | 58362.868 | 1358.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:42;968 | 100.0282 | 271.1535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 42 | 968 | 58362.968 | 1358.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;068 | 100.028 | 271.173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 068 | 58363.068 | 1358.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;168 | 100.0285 | 271.2113 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 168 | 58363.168 | 1358.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;268 | 100.0285 | 271.2546 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 268 | 58363.268 | 1358.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;368 | 100.0272 | 271.3034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 368 | 58363.368 | 1358.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;468 | 100.0264 | 271.3725 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 468 | 58363.468 | 1359
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;568 | 100.0253 | 271.4554 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 568 | 58363.568 | 1359.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;668 | 100.0261 | 271.5369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 668 | 58363.668 | 1359.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;768 | 100.0254 | 271.627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 768 | 58363.768 | 1359.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;868 | 100.0256 | 271.7285 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 868 | 58363.868 | 1359.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:43;968 | 100.0264 | 271.8222 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 43 | 968 | 58363.968 | 1359.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;068 | 100.0257 | 271.907 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 068 | 58364.068 | 1359.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;168 | 100.0237 | 271.996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 168 | 58364.168 | 1359.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;268 | 100.0235 | 272.0842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 268 | 58364.268 | 1359.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;368 | 100.024 | 272.1638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 368 | 58364.368 | 1359.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;468 | 100.0243 | 272.2434 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 468 | 58364.468 | 1360
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;568 | 100.0234 | 272.325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 568 | 58364.568 | 1360.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;668 | 100.023 | 272.3957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 668 | 58364.668 | 1360.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;768 | 100.0221 | 272.4572 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 768 | 58364.768 | 1360.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;868 | 100.0227 | 272.5197 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 868 | 58364.868 | 1360.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:44;968 | 100.0221 | 272.5765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 44 | 968 | 58364.968 | 1360.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;068 | 100.0208 | 272.6245 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 068 | 58365.068 | 1360.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;168 | 100.0213 | 272.6864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 168 | 58365.168 | 1360.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;268 | 100.0222 | 272.7665 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 268 | 58365.268 | 1360.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;368 | 100.0208 | 272.8459 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 368 | 58365.368 | 1360.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;468 | 100.0209 | 272.9276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 468 | 58365.468 | 1361
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;568 | 100.0201 | 273.0197 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 568 | 58365.568 | 1361.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;668 | 100.0202 | 273.1083 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 668 | 58365.668 | 1361.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;768 | 100.0194 | 273.1848 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 768 | 58365.768 | 1361.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;868 | 100.0193 | 273.2668 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 868 | 58365.868 | 1361.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:45;968 | 100.0188 | 273.3575 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 45 | 968 | 58365.968 | 1361.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;068 | 100.0176 | 273.4437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 068 | 58366.068 | 1361.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;168 | 100.019 | 273.5322 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 168 | 58366.168 | 1361.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;268 | 100.0201 | 273.6305 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 268 | 58366.268 | 1361.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;368 | 100.0206 | 273.7203 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 368 | 58366.368 | 1361.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;468 | 100.0201 | 273.7921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 468 | 58366.468 | 1362
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;568 | 100.0205 | 273.8557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 568 | 58366.568 | 1362.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;668 | 100.0201 | 273.9129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 668 | 58366.668 | 1362.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;768 | 100.02 | 273.9627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 768 | 58366.768 | 1362.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;868 | 100.0186 | 274.015 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 868 | 58366.868 | 1362.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:46;968 | 100.0188 | 274.0771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 46 | 968 | 58366.968 | 1362.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;068 | 100.0195 | 274.1372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 068 | 58367.068 | 1362.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;168 | 100.0201 | 274.1919 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 168 | 58367.168 | 1362.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;268 | 100.0195 | 274.2543 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 268 | 58367.268 | 1362.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;368 | 100.0187 | 274.3202 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 368 | 58367.368 | 1362.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;468 | 100.0191 | 274.3771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 468 | 58367.468 | 1363
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;568 | 100.0188 | 274.4428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 568 | 58367.568 | 1363.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;668 | 100.0177 | 274.5283 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 668 | 58367.668 | 1363.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;768 | 100.0177 | 274.6169 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 768 | 58367.768 | 1363.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;868 | 100.0159 | 274.7039 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 868 | 58367.868 | 1363.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:47;968 | 100.0169 | 274.8001 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 47 | 968 | 58367.968 | 1363.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;068 | 100.0161 | 274.8999 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 068 | 58368.068 | 1363.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;168 | 100.0145 | 274.9915 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 168 | 58368.168 | 1363.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;268 | 100.0143 | 275.0848 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 268 | 58368.268 | 1363.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;368 | 100.0151 | 275.1844 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 368 | 58368.368 | 1363.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;468 | 100.0135 | 275.2751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 468 | 58368.468 | 1364
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;568 | 100.0125 | 275.3567 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 568 | 58368.568 | 1364.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;668 | 100.012 | 275.4441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 668 | 58368.668 | 1364.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;768 | 100.0132 | 275.5283 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 768 | 58368.768 | 1364.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;868 | 100.0137 | 275.5975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 868 | 58368.868 | 1364.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:48;968 | 100.0127 | 275.6613 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 48 | 968 | 58368.968 | 1364.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;068 | 100.0124 | 275.7226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 068 | 58369.068 | 1364.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;168 | 100.0109 | 275.7727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 168 | 58369.168 | 1364.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;268 | 100.0099 | 275.8138 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 268 | 58369.268 | 1364.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;368 | 100.0087 | 275.8569 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 368 | 58369.368 | 1364.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;468 | 100.0087 | 275.9019 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 468 | 58369.468 | 1365
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;568 | 100.007 | 275.946 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 568 | 58369.568 | 1365.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;668 | 100.0073 | 276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 668 | 58369.668 | 1365.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;768 | 100.006 | 276.0657 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 768 | 58369.768 | 1365.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;868 | 100.0065 | 276.1296 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 868 | 58369.868 | 1365.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:49;968 | 100.0055 | 276.1947 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 49 | 968 | 58369.968 | 1365.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;068 | 100.0072 | 276.2708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 068 | 58370.068 | 1365.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;168 | 100.0074 | 276.3485 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 168 | 58370.168 | 1365.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;268 | 100.0057 | 276.4188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 268 | 58370.268 | 1365.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;368 | 100.0044 | 276.4925 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 368 | 58370.368 | 1365.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;468 | 100.0048 | 276.5709 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 468 | 58370.468 | 1366
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;568 | 100.0034 | 276.6426 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 568 | 58370.568 | 1366.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;668 | 100.0038 | 276.7137 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 668 | 58370.668 | 1366.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;768 | 100.0049 | 276.7932 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 768 | 58370.768 | 1366.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;868 | 100.003 | 276.8663 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 868 | 58370.868 | 1366.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:50;968 | 100.0041 | 276.9275 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 50 | 968 | 58370.968 | 1366.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;068 | 100.0026 | 276.9836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 068 | 58371.068 | 1366.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;168 | 100.0026 | 277.042 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 168 | 58371.168 | 1366.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;268 | 100.0009 | 277.0997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 268 | 58371.268 | 1366.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;368 | 100.0013 | 277.1406 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 368 | 58371.368 | 1366.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;468 | 100.0003 | 277.173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 468 | 58371.468 | 1367
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;568 | 100.001 | 277.2095 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 568 | 58371.568 | 1367.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;668 | 99.9998 | 277.2468 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 668 | 58371.668 | 1367.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;768 | 99.9992 | 277.2827 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 768 | 58371.768 | 1367.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;868 | 99.9986 | 277.3254 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 868 | 58371.868 | 1367.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:51;968 | 99.9969 | 277.374 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 51 | 968 | 58371.968 | 1367.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;068 | 99.9976 | 277.4187 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 068 | 58372.068 | 1367.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;168 | 99.9965 | 277.4674 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 168 | 58372.168 | 1367.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;268 | 99.9956 | 277.5264 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 268 | 58372.268 | 1367.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;368 | 99.9957 | 277.5853 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 368 | 58372.368 | 1367.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;468 | 99.994 | 277.6417 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 468 | 58372.468 | 1368
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;568 | 99.993 | 277.7062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 568 | 58372.568 | 1368.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;668 | 99.9934 | 277.775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 668 | 58372.668 | 1368.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;768 | 99.9921 | 277.8369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 768 | 58372.768 | 1368.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;868 | 99.9905 | 277.8997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 868 | 58372.868 | 1368.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:52;968 | 99.9913 | 277.9689 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 52 | 968 | 58372.968 | 1368.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;068 | 99.9909 | 278.0336 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 068 | 58373.068 | 1368.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;168 | 99.9902 | 278.0926 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 168 | 58373.168 | 1368.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;268 | 99.9887 | 278.156 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 268 | 58373.268 | 1368.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;368 | 99.9884 | 278.2159 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 368 | 58373.368 | 1368.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;468 | 99.9875 | 278.2613 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 468 | 58373.468 | 1369
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;568 | 99.9867 | 278.3053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 568 | 58373.568 | 1369.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;668 | 99.9866 | 278.355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 668 | 58373.668 | 1369.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;768 | 99.9867 | 278.3987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 768 | 58373.768 | 1369.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;868 | 99.9865 | 278.4341 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 868 | 58373.868 | 1369.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:53;968 | 99.9857 | 278.4682 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 53 | 968 | 58373.968 | 1369.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;068 | 99.9846 | 278.4978 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 068 | 58374.068 | 1369.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;168 | 99.9832 | 278.5197 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 168 | 58374.168 | 1369.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;268 | 99.9827 | 278.5504 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 268 | 58374.268 | 1369.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;368 | 99.9805 | 278.5943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 368 | 58374.368 | 1369.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;468 | 99.9817 | 278.6342 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 468 | 58374.468 | 1370
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;568 | 99.982 | 278.6715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 568 | 58374.568 | 1370.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;668 | 99.9818 | 278.7181 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 668 | 58374.668 | 1370.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;768 | 99.9797 | 278.7668 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 768 | 58374.768 | 1370.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;868 | 99.9809 | 278.8088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 868 | 58374.868 | 1370.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:54;968 | 99.9813 | 278.8552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 54 | 968 | 58374.968 | 1370.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;068 | 99.9806 | 278.9076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 068 | 58375.068 | 1370.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;168 | 99.9807 | 278.9528 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 168 | 58375.168 | 1370.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;268 | 99.9812 | 278.9958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 268 | 58375.268 | 1370.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;368 | 99.9796 | 279.0479 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 368 | 58375.368 | 1370.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;468 | 99.9795 | 279.0988 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 468 | 58375.468 | 1371
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;568 | 99.9817 | 279.1404 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 568 | 58375.568 | 1371.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;668 | 99.9805 | 279.1825 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 668 | 58375.668 | 1371.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;768 | 99.9787 | 279.2261 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 768 | 58375.768 | 1371.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;868 | 99.9799 | 279.263 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 868 | 58375.868 | 1371.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:55;968 | 99.9808 | 279.2948 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 55 | 968 | 58375.968 | 1371.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;068 | 99.9797 | 279.3261 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 068 | 58376.068 | 1371.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;168 | 99.9819 | 279.3535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 168 | 58376.168 | 1371.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;268 | 99.9818 | 279.3762 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 268 | 58376.268 | 1371.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;368 | 99.9793 | 279.4039 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 368 | 58376.368 | 1371.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;468 | 99.9805 | 279.4349 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 468 | 58376.468 | 1372
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;568 | 99.983 | 279.4584 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 568 | 58376.568 | 1372.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;668 | 99.9828 | 279.4803 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 668 | 58376.668 | 1372.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;768 | 99.9801 | 279.5091 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 768 | 58376.768 | 1372.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;868 | 99.9812 | 279.5404 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 868 | 58376.868 | 1372.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:56;968 | 99.9825 | 279.5727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 56 | 968 | 58376.968 | 1372.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;068 | 99.9831 | 279.6153 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 068 | 58377.068 | 1372.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;168 | 99.9809 | 279.662 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 168 | 58377.168 | 1372.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;268 | 99.9807 | 279.6966 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 268 | 58377.268 | 1372.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;368 | 99.9832 | 279.7328 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 368 | 58377.368 | 1372.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;468 | 99.9843 | 279.7828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 468 | 58377.468 | 1373
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;568 | 99.9818 | 279.8331 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 568 | 58377.568 | 1373.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;668 | 99.9811 | 279.8792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 668 | 58377.668 | 1373.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;768 | 99.9821 | 279.9332 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 768 | 58377.768 | 1373.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;868 | 99.9829 | 279.9899 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 868 | 58377.868 | 1373.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:57;968 | 99.9837 | 280.036 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 57 | 968 | 58377.968 | 1373.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;068 | 99.9852 | 280.0787 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 068 | 58378.068 | 1373.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;168 | 99.986 | 280.124 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 168 | 58378.168 | 1373.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;268 | 99.9862 | 280.1638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 268 | 58378.268 | 1373.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;368 | 99.9868 | 280.1996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 368 | 58378.368 | 1373.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;468 | 99.9865 | 280.2422 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 468 | 58378.468 | 1374
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;568 | 99.9876 | 280.2831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 568 | 58378.568 | 1374.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;668 | 99.9885 | 280.3109 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 668 | 58378.668 | 1374.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;768 | 99.9892 | 280.3373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 768 | 58378.768 | 1374.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;868 | 99.9891 | 280.3678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 868 | 58378.868 | 1374.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:58;968 | 99.9896 | 280.39 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 58 | 968 | 58378.968 | 1374.5
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;068 | 99.9902 | 280.4057 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 068 | 58379.068 | 1374.6
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;168 | 99.9914 | 280.429 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 168 | 58379.168 | 1374.7
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;268 | 99.9915 | 280.4561 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 268 | 58379.268 | 1374.8
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;368 | 99.9942 | 280.4797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 368 | 58379.368 | 1374.9
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;468 | 99.996 | 280.5109 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 468 | 58379.468 | 1375
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;568 | 99.9957 | 280.5513 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 568 | 58379.568 | 1375.1
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;668 | 99.9964 | 280.5861 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 668 | 58379.668 | 1375.2
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;768 | 99.9966 | 280.6207 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 768 | 58379.768 | 1375.3
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;868 | 99.9984 | 280.6687 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 868 | 58379.868 | 1375.4
Data | 10/24/2023 | 16:12:59;968 | 99.9984 | 280.7195 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 12 | 59 | 968 | 58379.968 | 1375.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;068 | 100.0004 | 280.7619 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 068 | 58380.068 | 1375.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;168 | 100.001 | 280.8077 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 168 | 58380.168 | 1375.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;268 | 100.0014 | 280.8596 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 268 | 58380.268 | 1375.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;368 | 100.0019 | 280.9064 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 368 | 58380.368 | 1375.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;468 | 100.0042 | 280.9521 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 468 | 58380.468 | 1376
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;568 | 100.0026 | 281.0048 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 568 | 58380.568 | 1376.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;668 | 100.0031 | 281.0535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 668 | 58380.668 | 1376.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;768 | 100.0039 | 281.0912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 768 | 58380.768 | 1376.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;868 | 100.0035 | 281.1325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 868 | 58380.868 | 1376.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:00;968 | 100.0052 | 281.1768 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 00 | 968 | 58380.968 | 1376.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;068 | 100.0068 | 281.2165 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 068 | 58381.068 | 1376.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;168 | 100.0076 | 281.247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 168 | 58381.168 | 1376.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;268 | 100.0065 | 281.2745 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 268 | 58381.268 | 1376.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;368 | 100.0074 | 281.3112 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 368 | 58381.368 | 1376.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;468 | 100.0075 | 281.3425 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 468 | 58381.468 | 1377
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;568 | 100.0076 | 281.3621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 568 | 58381.568 | 1377.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;668 | 100.0078 | 281.3876 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 668 | 58381.668 | 1377.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;768 | 100.0086 | 281.4184 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 768 | 58381.768 | 1377.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;868 | 100.0094 | 281.4405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 868 | 58381.868 | 1377.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:01;968 | 100.0107 | 281.4655 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 01 | 968 | 58381.968 | 1377.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;068 | 100.0124 | 281.5047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 068 | 58382.068 | 1377.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;168 | 100.0141 | 281.5456 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 168 | 58382.168 | 1377.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;268 | 100.0144 | 281.5831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 268 | 58382.268 | 1377.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;368 | 100.0134 | 281.6306 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 368 | 58382.368 | 1377.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;468 | 100.0139 | 281.6826 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 468 | 58382.468 | 1378
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;568 | 100.0145 | 281.7228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 568 | 58382.568 | 1378.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;668 | 100.0143 | 281.7639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 668 | 58382.668 | 1378.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;768 | 100.0159 | 281.8159 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 768 | 58382.768 | 1378.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;868 | 100.016 | 281.8629 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 868 | 58382.868 | 1378.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:02;968 | 100.0139 | 281.9021 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 02 | 968 | 58382.968 | 1378.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;068 | 100.0135 | 281.9525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 068 | 58383.068 | 1378.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;168 | 100.0149 | 282.0126 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 168 | 58383.168 | 1378.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;268 | 100.0146 | 282.0694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 268 | 58383.268 | 1378.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;368 | 100.0161 | 282.1263 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 368 | 58383.368 | 1378.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;468 | 100.0163 | 282.1837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 468 | 58383.468 | 1379
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;568 | 100.0173 | 282.2257 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 568 | 58383.568 | 1379.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;668 | 100.0186 | 282.2538 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 668 | 58383.668 | 1379.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;768 | 100.0194 | 282.2866 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 768 | 58383.768 | 1379.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;868 | 100.02 | 282.3178 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 868 | 58383.868 | 1379.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:03;968 | 100.0215 | 282.3363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 03 | 968 | 58383.968 | 1379.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;068 | 100.024 | 282.3572 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 068 | 58384.068 | 1379.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;168 | 100.0243 | 282.3871 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 168 | 58384.168 | 1379.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;268 | 100.0252 | 282.4106 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 268 | 58384.268 | 1379.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;368 | 100.0258 | 282.4293 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 368 | 58384.368 | 1379.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;468 | 100.0273 | 282.4593 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 468 | 58384.468 | 1380
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;568 | 100.0281 | 282.4946 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 568 | 58384.568 | 1380.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;668 | 100.03 | 282.5247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 668 | 58384.668 | 1380.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;768 | 100.0331 | 282.5591 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 768 | 58384.768 | 1380.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;868 | 100.0365 | 282.6004 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 868 | 58384.868 | 1380.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:04;968 | 100.0362 | 282.6375 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 04 | 968 | 58384.968 | 1380.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;068 | 100.0351 | 282.6703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 068 | 58385.068 | 1380.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;168 | 100.0384 | 282.7048 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 168 | 58385.168 | 1380.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;268 | 100.04 | 282.7372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 268 | 58385.268 | 1380.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;368 | 100.0401 | 282.7651 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 368 | 58385.368 | 1380.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;468 | 100.0427 | 282.804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 468 | 58385.468 | 1381
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;568 | 100.0429 | 282.8553 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 568 | 58385.568 | 1381.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;668 | 100.0441 | 282.9012 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 668 | 58385.668 | 1381.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;768 | 100.0443 | 282.945 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 768 | 58385.768 | 1381.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;868 | 100.0446 | 282.9959 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 868 | 58385.868 | 1381.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:05;968 | 100.0453 | 283.0436 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 05 | 968 | 58385.968 | 1381.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;068 | 100.0476 | 283.0826 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 068 | 58386.068 | 1381.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;168 | 100.0482 | 283.1243 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 168 | 58386.168 | 1381.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;268 | 100.0491 | 283.1661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 268 | 58386.268 | 1381.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;368 | 100.0505 | 283.1954 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 368 | 58386.368 | 1381.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;468 | 100.0526 | 283.2187 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 468 | 58386.468 | 1382
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;568 | 100.0521 | 283.2454 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 568 | 58386.568 | 1382.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;668 | 100.0541 | 283.2706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 668 | 58386.668 | 1382.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;768 | 100.0559 | 283.2916 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 768 | 58386.768 | 1382.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;868 | 100.0567 | 283.3159 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 868 | 58386.868 | 1382.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:06;968 | 100.0582 | 283.3448 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 06 | 968 | 58386.968 | 1382.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;068 | 100.0608 | 283.3737 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 068 | 58387.068 | 1382.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;168 | 100.0628 | 283.407 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 168 | 58387.168 | 1382.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;268 | 100.0621 | 283.4473 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 268 | 58387.268 | 1382.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;368 | 100.0644 | 283.4809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 368 | 58387.368 | 1382.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;468 | 100.0662 | 283.5053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 468 | 58387.468 | 1383
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;568 | 100.0649 | 283.5354 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 568 | 58387.568 | 1383.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;668 | 100.0661 | 283.5763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 668 | 58387.668 | 1383.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;768 | 100.0661 | 283.6242 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 768 | 58387.768 | 1383.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;868 | 100.0661 | 283.6769 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 868 | 58387.868 | 1383.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:07;968 | 100.0646 | 283.7317 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 07 | 968 | 58387.968 | 1383.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;068 | 100.0663 | 283.7821 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 068 | 58388.068 | 1383.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;168 | 100.0647 | 283.8286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 168 | 58388.168 | 1383.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;268 | 100.0638 | 283.8799 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 268 | 58388.268 | 1383.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;368 | 100.0628 | 283.9335 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 368 | 58388.368 | 1383.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;468 | 100.0616 | 283.982 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 468 | 58388.468 | 1384
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;568 | 100.0612 | 284.037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 568 | 58388.568 | 1384.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;668 | 100.0618 | 284.1035 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 668 | 58388.668 | 1384.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;768 | 100.0617 | 284.1649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 768 | 58388.768 | 1384.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;868 | 100.0611 | 284.215 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 868 | 58388.868 | 1384.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:08;968 | 100.0614 | 284.2569 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 08 | 968 | 58388.968 | 1384.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;068 | 100.0631 | 284.2917 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 068 | 58389.068 | 1384.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;168 | 100.0625 | 284.3217 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 168 | 58389.168 | 1384.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;268 | 100.0617 | 284.3454 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 268 | 58389.268 | 1384.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;368 | 100.0611 | 284.364 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 368 | 58389.368 | 1384.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;468 | 100.0617 | 284.3821 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 468 | 58389.468 | 1385
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;568 | 100.0615 | 284.4029 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 568 | 58389.568 | 1385.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;668 | 100.0617 | 284.4295 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 668 | 58389.668 | 1385.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;768 | 100.0601 | 284.4598 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 768 | 58389.768 | 1385.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;868 | 100.0603 | 284.4898 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 868 | 58389.868 | 1385.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:09;968 | 100.0624 | 284.5169 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 09 | 968 | 58389.968 | 1385.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;068 | 100.0609 | 284.5419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 068 | 58390.068 | 1385.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;168 | 100.0598 | 284.5689 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 168 | 58390.168 | 1385.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;268 | 100.0585 | 284.603 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 268 | 58390.268 | 1385.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;368 | 100.0561 | 284.6468 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 368 | 58390.368 | 1385.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;468 | 100.0553 | 284.6972 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 468 | 58390.468 | 1386
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;568 | 100.0547 | 284.7491 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 568 | 58390.568 | 1386.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;668 | 100.0539 | 284.7999 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 668 | 58390.668 | 1386.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;768 | 100.0511 | 284.8492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 768 | 58390.768 | 1386.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;868 | 100.0509 | 284.8984 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 868 | 58390.868 | 1386.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:10;968 | 100.0494 | 284.9469 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 10 | 968 | 58390.968 | 1386.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;068 | 100.0486 | 284.9938 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 068 | 58391.068 | 1386.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;168 | 100.0475 | 285.0434 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 168 | 58391.168 | 1386.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;268 | 100.0451 | 285.0953 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 268 | 58391.268 | 1386.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;368 | 100.0439 | 285.1465 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 368 | 58391.368 | 1386.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;468 | 100.0416 | 285.1956 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 468 | 58391.468 | 1387
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;568 | 100.0428 | 285.2415 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 568 | 58391.568 | 1387.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;668 | 100.0407 | 285.287 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 668 | 58391.668 | 1387.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;768 | 100.0416 | 285.3263 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 768 | 58391.768 | 1387.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;868 | 100.0399 | 285.355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 868 | 58391.868 | 1387.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:11;968 | 100.0375 | 285.3795 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 11 | 968 | 58391.968 | 1387.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;068 | 100.0382 | 285.4038 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 068 | 58392.068 | 1387.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;168 | 100.0396 | 285.4277 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 168 | 58392.168 | 1387.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;268 | 100.0375 | 285.4487 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 268 | 58392.268 | 1387.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;368 | 100.0353 | 285.4642 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 368 | 58392.368 | 1387.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;468 | 100.0365 | 285.4733 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 468 | 58392.468 | 1388
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;568 | 100.0384 | 285.4776 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 568 | 58392.568 | 1388.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;668 | 100.0384 | 285.4849 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 668 | 58392.668 | 1388.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;768 | 100.0356 | 285.4965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 768 | 58392.768 | 1388.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;868 | 100.034 | 285.5054 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 868 | 58392.868 | 1388.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:12;968 | 100.0317 | 285.5157 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 12 | 968 | 58392.968 | 1388.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;068 | 100.0317 | 285.5338 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 068 | 58393.068 | 1388.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;168 | 100.0308 | 285.5552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 168 | 58393.168 | 1388.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;268 | 100.0302 | 285.5775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 268 | 58393.268 | 1388.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;368 | 100.03 | 285.6044 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 368 | 58393.368 | 1388.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;468 | 100.0291 | 285.6354 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 468 | 58393.468 | 1389
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;568 | 100.0282 | 285.6646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 568 | 58393.568 | 1389.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;668 | 100.0291 | 285.6923 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 668 | 58393.668 | 1389.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;768 | 100.0281 | 285.7204 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 768 | 58393.768 | 1389.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;868 | 100.0269 | 285.7465 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 868 | 58393.868 | 1389.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:13;968 | 100.0241 | 285.7695 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 13 | 968 | 58393.968 | 1389.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;068 | 100.0249 | 285.791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 068 | 58394.068 | 1389.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;168 | 100.024 | 285.8112 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 168 | 58394.168 | 1389.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;268 | 100.0238 | 285.8299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 268 | 58394.268 | 1389.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;368 | 100.0237 | 285.8524 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 368 | 58394.368 | 1389.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;468 | 100.024 | 285.8807 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 468 | 58394.468 | 1390
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;568 | 100.0235 | 285.9069 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 568 | 58394.568 | 1390.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;668 | 100.0224 | 285.9299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 668 | 58394.668 | 1390.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;768 | 100.0214 | 285.9588 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 768 | 58394.768 | 1390.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;868 | 100.0194 | 285.9891 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 868 | 58394.868 | 1390.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:14;968 | 100.0186 | 286.011 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 14 | 968 | 58394.968 | 1390.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;068 | 100.0184 | 286.0316 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 068 | 58395.068 | 1390.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;168 | 100.0184 | 286.0565 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 168 | 58395.168 | 1390.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;268 | 100.0178 | 286.0792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 268 | 58395.268 | 1390.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;368 | 100.0163 | 286.0978 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 368 | 58395.368 | 1390.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;468 | 100.0168 | 286.1163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 468 | 58395.468 | 1391
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;568 | 100.0162 | 286.1313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 568 | 58395.568 | 1391.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;668 | 100.0153 | 286.1399 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 668 | 58395.668 | 1391.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;768 | 100.0156 | 286.1509 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 768 | 58395.768 | 1391.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;868 | 100.0142 | 286.1685 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 868 | 58395.868 | 1391.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:15;968 | 100.013 | 286.1846 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 15 | 968 | 58395.968 | 1391.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;068 | 100.0135 | 286.1996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 068 | 58396.068 | 1391.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;168 | 100.0134 | 286.2192 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 168 | 58396.168 | 1391.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;268 | 100.0123 | 286.2418 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 268 | 58396.268 | 1391.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;368 | 100.0103 | 286.2644 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 368 | 58396.368 | 1391.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;468 | 100.0086 | 286.2895 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 468 | 58396.468 | 1392
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;568 | 100.0066 | 286.317 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 568 | 58396.568 | 1392.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;668 | 100.0066 | 286.3392 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 668 | 58396.668 | 1392.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;768 | 100.0079 | 286.3596 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 768 | 58396.768 | 1392.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;868 | 100.0074 | 286.3879 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 868 | 58396.868 | 1392.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:16;968 | 100.0052 | 286.4203 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 16 | 968 | 58396.968 | 1392.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;068 | 100.0027 | 286.4508 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 068 | 58397.068 | 1392.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;168 | 100.0041 | 286.4808 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 168 | 58397.168 | 1392.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;268 | 100.0018 | 286.5109 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 268 | 58397.268 | 1392.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;368 | 100.002 | 286.5362 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 368 | 58397.368 | 1392.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;468 | 100.0009 | 286.5588 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 468 | 58397.468 | 1393
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;568 | 100.0005 | 286.5836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 568 | 58397.568 | 1393.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;668 | 99.9991 | 286.6061 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 668 | 58397.668 | 1393.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;768 | 99.9968 | 286.6243 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 768 | 58397.768 | 1393.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;868 | 99.9962 | 286.6451 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 868 | 58397.868 | 1393.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:17;968 | 99.996 | 286.6697 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 17 | 968 | 58397.968 | 1393.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;068 | 99.9949 | 286.6909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 068 | 58398.068 | 1393.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;168 | 99.993 | 286.7128 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 168 | 58398.168 | 1393.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;268 | 99.9922 | 286.7416 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 268 | 58398.268 | 1393.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;368 | 99.9915 | 286.7686 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 368 | 58398.368 | 1393.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;468 | 99.99 | 286.7886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 468 | 58398.468 | 1394
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;568 | 99.9891 | 286.805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 568 | 58398.568 | 1394.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;668 | 99.99 | 286.816 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 668 | 58398.668 | 1394.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;768 | 99.9883 | 286.8142 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 768 | 58398.768 | 1394.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;868 | 99.9855 | 286.8107 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 868 | 58398.868 | 1394.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:18;968 | 99.9839 | 286.8181 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 18 | 968 | 58398.968 | 1394.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;068 | 99.9845 | 286.8289 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 068 | 58399.068 | 1394.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;168 | 99.9847 | 286.8397 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 168 | 58399.168 | 1394.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;268 | 99.9841 | 286.8558 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 268 | 58399.268 | 1394.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;368 | 99.9818 | 286.8748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 368 | 58399.368 | 1394.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;468 | 99.9798 | 286.8899 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 468 | 58399.468 | 1395
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;568 | 99.9793 | 286.9061 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 568 | 58399.568 | 1395.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;668 | 99.9771 | 286.9276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 668 | 58399.668 | 1395.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;768 | 99.9746 | 286.9506 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 768 | 58399.768 | 1395.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;868 | 99.9741 | 286.9757 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 868 | 58399.868 | 1395.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:19;968 | 99.9733 | 287.0083 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 19 | 968 | 58399.968 | 1395.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;068 | 99.9724 | 287.0424 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 068 | 58400.068 | 1395.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;168 | 99.9712 | 287.0681 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 168 | 58400.168 | 1395.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;268 | 99.9712 | 287.0918 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 268 | 58400.268 | 1395.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;368 | 99.97 | 287.1194 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 368 | 58400.368 | 1395.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;468 | 99.9703 | 287.141 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 468 | 58400.468 | 1396
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;568 | 99.9678 | 287.1575 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 568 | 58400.568 | 1396.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;668 | 99.968 | 287.1812 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 668 | 58400.668 | 1396.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;768 | 99.9665 | 287.2094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 768 | 58400.768 | 1396.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;868 | 99.9654 | 287.2359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 868 | 58400.868 | 1396.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:20;968 | 99.9653 | 287.2637 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 20 | 968 | 58400.968 | 1396.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;068 | 99.9652 | 287.293 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 068 | 58401.068 | 1396.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;168 | 99.9638 | 287.3147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 168 | 58401.168 | 1396.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;268 | 99.9625 | 287.3311 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 268 | 58401.268 | 1396.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;368 | 99.9609 | 287.3531 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 368 | 58401.368 | 1396.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;468 | 99.9599 | 287.3787 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 468 | 58401.468 | 1397
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;568 | 99.9584 | 287.4053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 568 | 58401.568 | 1397.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;668 | 99.9574 | 287.4341 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 668 | 58401.668 | 1397.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;768 | 99.9555 | 287.463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 768 | 58401.768 | 1397.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;868 | 99.9547 | 287.4898 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 868 | 58401.868 | 1397.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:21;968 | 99.952 | 287.5099 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 21 | 968 | 58401.968 | 1397.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;068 | 99.9532 | 287.5228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 068 | 58402.068 | 1397.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;168 | 99.9518 | 287.5337 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 168 | 58402.168 | 1397.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;268 | 99.9511 | 287.5437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 268 | 58402.268 | 1397.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;368 | 99.9514 | 287.5529 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 368 | 58402.368 | 1397.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;468 | 99.9481 | 287.5616 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 468 | 58402.468 | 1398
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;568 | 99.9468 | 287.5709 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 568 | 58402.568 | 1398.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;668 | 99.946 | 287.5837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 668 | 58402.668 | 1398.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;768 | 99.9454 | 287.6006 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 768 | 58402.768 | 1398.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;868 | 99.9455 | 287.6196 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 868 | 58402.868 | 1398.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:22;968 | 99.9438 | 287.6348 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 22 | 968 | 58402.968 | 1398.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;068 | 99.9429 | 287.6438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 068 | 58403.068 | 1398.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;168 | 99.9438 | 287.6552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 168 | 58403.168 | 1398.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;268 | 99.9423 | 287.6704 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 268 | 58403.268 | 1398.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;368 | 99.9428 | 287.6824 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 368 | 58403.368 | 1398.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;468 | 99.9426 | 287.6956 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 468 | 58403.468 | 1399
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;568 | 99.9401 | 287.716 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 568 | 58403.568 | 1399.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;668 | 99.94 | 287.7398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 668 | 58403.668 | 1399.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;768 | 99.9403 | 287.7632 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 768 | 58403.768 | 1399.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;868 | 99.9399 | 287.7836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 868 | 58403.868 | 1399.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:23;968 | 99.939 | 287.8019 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 23 | 968 | 58403.968 | 1399.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;068 | 99.9379 | 287.8211 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 068 | 58404.068 | 1399.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;168 | 99.9378 | 287.8423 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 168 | 58404.168 | 1399.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;268 | 99.9359 | 287.8653 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 268 | 58404.268 | 1399.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;368 | 99.9342 | 287.8929 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 368 | 58404.368 | 1399.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;468 | 99.9323 | 287.9239 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 468 | 58404.468 | 1400
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;568 | 99.9317 | 287.948 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 568 | 58404.568 | 1400.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;668 | 99.9314 | 287.9651 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 668 | 58404.668 | 1400.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;768 | 99.9304 | 287.9821 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 768 | 58404.768 | 1400.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;868 | 99.9304 | 288.0023 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 868 | 58404.868 | 1400.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:24;968 | 99.929 | 288.0258 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 24 | 968 | 58404.968 | 1400.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;068 | 99.9285 | 288.0467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 068 | 58405.068 | 1400.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;168 | 99.9266 | 288.0633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 168 | 58405.168 | 1400.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;268 | 99.9261 | 288.0799 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 268 | 58405.268 | 1400.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;368 | 99.9254 | 288.0967 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 368 | 58405.368 | 1400.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;468 | 99.925 | 288.1131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 468 | 58405.468 | 1401
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;568 | 99.9241 | 288.1225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 568 | 58405.568 | 1401.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;668 | 99.9239 | 288.1221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 668 | 58405.668 | 1401.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;768 | 99.9241 | 288.1185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 768 | 58405.768 | 1401.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;868 | 99.9233 | 288.1129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 868 | 58405.868 | 1401.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:25;968 | 99.9241 | 288.1033 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 25 | 968 | 58405.968 | 1401.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;068 | 99.9232 | 288.0974 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 068 | 58406.068 | 1401.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;168 | 99.922 | 288.104 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 168 | 58406.168 | 1401.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;268 | 99.9224 | 288.115 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 268 | 58406.268 | 1401.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;368 | 99.9209 | 288.1236 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 368 | 58406.368 | 1401.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;468 | 99.9212 | 288.1379 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 468 | 58406.468 | 1402
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;568 | 99.919 | 288.1559 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 568 | 58406.568 | 1402.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;668 | 99.9199 | 288.1668 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 668 | 58406.668 | 1402.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;768 | 99.9195 | 288.1776 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 768 | 58406.768 | 1402.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;868 | 99.9178 | 288.1969 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 868 | 58406.868 | 1402.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:26;968 | 99.917 | 288.2159 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 26 | 968 | 58406.968 | 1402.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;068 | 99.9179 | 288.2301 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 068 | 58407.068 | 1402.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;168 | 99.9176 | 288.2493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 168 | 58407.168 | 1402.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;268 | 99.916 | 288.2712 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 268 | 58407.268 | 1402.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;368 | 99.9143 | 288.2859 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 368 | 58407.368 | 1402.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;468 | 99.9139 | 288.3031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 468 | 58407.468 | 1403
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;568 | 99.9129 | 288.3299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 568 | 58407.568 | 1403.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;668 | 99.9124 | 288.3475 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 668 | 58407.668 | 1403.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;768 | 99.9122 | 288.3495 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 768 | 58407.768 | 1403.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;868 | 99.913 | 288.3503 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 868 | 58407.868 | 1403.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:27;968 | 99.9143 | 288.3513 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 27 | 968 | 58407.968 | 1403.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;068 | 99.9155 | 288.3488 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 068 | 58408.068 | 1403.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;168 | 99.917 | 288.3514 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 168 | 58408.168 | 1403.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;268 | 99.9165 | 288.3629 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 268 | 58408.268 | 1403.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;368 | 99.9156 | 288.3692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 368 | 58408.368 | 1403.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;468 | 99.9187 | 288.3676 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 468 | 58408.468 | 1404
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;568 | 99.919 | 288.3693 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 568 | 58408.568 | 1404.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;668 | 99.9209 | 288.3723 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 668 | 58408.668 | 1404.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;768 | 99.9219 | 288.3699 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 768 | 58408.768 | 1404.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;868 | 99.9235 | 288.3657 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 868 | 58408.868 | 1404.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:28;968 | 99.924 | 288.3621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 28 | 968 | 58408.968 | 1404.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;068 | 99.924 | 288.3536 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 068 | 58409.068 | 1404.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;168 | 99.9249 | 288.3438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 168 | 58409.168 | 1404.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;268 | 99.9262 | 288.343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 268 | 58409.268 | 1404.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;368 | 99.9265 | 288.3445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 368 | 58409.368 | 1404.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;468 | 99.9272 | 288.339 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 468 | 58409.468 | 1405
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;568 | 99.9283 | 288.3414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 568 | 58409.568 | 1405.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;668 | 99.9286 | 288.3556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 668 | 58409.668 | 1405.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;768 | 99.9278 | 288.3625 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 768 | 58409.768 | 1405.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;868 | 99.9288 | 288.3663 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 868 | 58409.868 | 1405.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:29;968 | 99.9284 | 288.3861 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 29 | 968 | 58409.968 | 1405.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;068 | 99.9284 | 288.4088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 068 | 58410.068 | 1405.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;168 | 99.9297 | 288.419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 168 | 58410.168 | 1405.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;268 | 99.9307 | 288.4344 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 268 | 58410.268 | 1405.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;368 | 99.9304 | 288.4581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 368 | 58410.368 | 1405.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;468 | 99.9314 | 288.4673 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 468 | 58410.468 | 1406
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;568 | 99.932 | 288.4677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 568 | 58410.568 | 1406.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;668 | 99.9324 | 288.4793 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 668 | 58410.668 | 1406.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;768 | 99.9333 | 288.49 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 768 | 58410.768 | 1406.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;868 | 99.9345 | 288.4897 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 868 | 58410.868 | 1406.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:30;968 | 99.935 | 288.502 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 30 | 968 | 58410.968 | 1406.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;068 | 99.9354 | 288.5284 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 068 | 58411.068 | 1406.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;168 | 99.9356 | 288.5439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 168 | 58411.168 | 1406.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;268 | 99.9353 | 288.5557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 268 | 58411.268 | 1406.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;368 | 99.9364 | 288.581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 368 | 58411.368 | 1406.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;468 | 99.9375 | 288.6008 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 468 | 58411.468 | 1407
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;568 | 99.9403 | 288.6073 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 568 | 58411.568 | 1407.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;668 | 99.9411 | 288.61 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 668 | 58411.668 | 1407.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;768 | 99.9411 | 288.6204 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 768 | 58411.768 | 1407.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;868 | 99.9406 | 288.6389 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 868 | 58411.868 | 1407.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:31;968 | 99.9429 | 288.6443 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 31 | 968 | 58411.968 | 1407.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;068 | 99.9435 | 288.6483 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 068 | 58412.068 | 1407.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;168 | 99.9423 | 288.6684 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 168 | 58412.168 | 1407.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;268 | 99.944 | 288.6843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 268 | 58412.268 | 1407.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;368 | 99.9434 | 288.6864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 368 | 58412.368 | 1407.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;468 | 99.9454 | 288.7017 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 468 | 58412.468 | 1408
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;568 | 99.9451 | 288.7224 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 568 | 58412.568 | 1408.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;668 | 99.9459 | 288.7201 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 668 | 58412.668 | 1408.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;768 | 99.9474 | 288.7147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 768 | 58412.768 | 1408.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;868 | 99.9474 | 288.7265 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 868 | 58412.868 | 1408.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:32;968 | 99.9476 | 288.7355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 32 | 968 | 58412.968 | 1408.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;068 | 99.9478 | 288.7355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 068 | 58413.068 | 1408.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;168 | 99.9485 | 288.7488 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 168 | 58413.168 | 1408.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;268 | 99.9485 | 288.7668 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 268 | 58413.268 | 1408.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;368 | 99.9482 | 288.7671 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 368 | 58413.368 | 1408.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;468 | 99.9491 | 288.7698 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 468 | 58413.468 | 1409
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;568 | 99.9505 | 288.7897 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 568 | 58413.568 | 1409.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;668 | 99.9498 | 288.8007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 668 | 58413.668 | 1409.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;768 | 99.9486 | 288.7989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 768 | 58413.768 | 1409.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;868 | 99.9492 | 288.8102 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 868 | 58413.868 | 1409.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:33;968 | 99.9498 | 288.8278 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 33 | 968 | 58413.968 | 1409.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;068 | 99.9498 | 288.8334 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 068 | 58414.068 | 1409.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;168 | 99.95 | 288.848 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 168 | 58414.168 | 1409.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;268 | 99.9494 | 288.8821 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 268 | 58414.268 | 1409.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;368 | 99.9493 | 288.9052 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 368 | 58414.368 | 1409.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;468 | 99.9483 | 288.9152 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 468 | 58414.468 | 1410
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;568 | 99.9464 | 288.9381 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 568 | 58414.568 | 1410.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;668 | 99.9469 | 288.9685 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 668 | 58414.668 | 1410.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;768 | 99.9463 | 288.9928 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 768 | 58414.768 | 1410.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;868 | 99.9468 | 289.0237 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 868 | 58414.868 | 1410.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:34;968 | 99.9474 | 289.0633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 34 | 968 | 58414.968 | 1410.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;068 | 99.9474 | 289.0847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 068 | 58415.068 | 1410.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;168 | 99.949 | 289.0914 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 168 | 58415.168 | 1410.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;268 | 99.9497 | 289.1093 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 268 | 58415.268 | 1410.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;368 | 99.9506 | 289.1267 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 368 | 58415.368 | 1410.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;468 | 99.9523 | 289.1288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 468 | 58415.468 | 1411
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;568 | 99.9516 | 289.1384 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 568 | 58415.568 | 1411.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;668 | 99.953 | 289.1598 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 668 | 58415.668 | 1411.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;768 | 99.9523 | 289.1628 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 768 | 58415.768 | 1411.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;868 | 99.9534 | 289.1606 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 868 | 58415.868 | 1411.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:35;968 | 99.9532 | 289.187 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 35 | 968 | 58415.968 | 1411.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;068 | 99.9527 | 289.2107 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 068 | 58416.068 | 1411.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;168 | 99.9532 | 289.2061 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 168 | 58416.168 | 1411.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;268 | 99.952 | 289.2116 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 268 | 58416.268 | 1411.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;368 | 99.9511 | 289.2373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 368 | 58416.368 | 1411.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;468 | 99.9512 | 289.2563 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 468 | 58416.468 | 1412
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;568 | 99.951 | 289.273 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 568 | 58416.568 | 1412.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;668 | 99.9505 | 289.3026 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 668 | 58416.668 | 1412.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;768 | 99.9499 | 289.3163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 768 | 58416.768 | 1412.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;868 | 99.9486 | 289.3013 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 868 | 58416.868 | 1412.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:36;968 | 99.9475 | 289.3032 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 36 | 968 | 58416.968 | 1412.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;068 | 99.9466 | 289.3262 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 068 | 58417.068 | 1412.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;168 | 99.9446 | 289.3359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 168 | 58417.168 | 1412.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;268 | 99.9454 | 289.34 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 268 | 58417.268 | 1412.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;368 | 99.9456 | 289.3555 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 368 | 58417.368 | 1412.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;468 | 99.9464 | 289.3641 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 468 | 58417.468 | 1413
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;568 | 99.9453 | 289.359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 568 | 58417.568 | 1413.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;668 | 99.9453 | 289.3652 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 668 | 58417.668 | 1413.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;768 | 99.9462 | 289.3791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 768 | 58417.768 | 1413.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;868 | 99.9463 | 289.3783 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 868 | 58417.868 | 1413.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:37;968 | 99.9472 | 289.3789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 37 | 968 | 58417.968 | 1413.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;068 | 99.9476 | 289.3965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 068 | 58418.068 | 1413.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;168 | 99.9484 | 289.4005 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 168 | 58418.168 | 1413.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;268 | 99.9495 | 289.3839 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 268 | 58418.268 | 1413.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;368 | 99.9497 | 289.3835 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 368 | 58418.368 | 1413.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;468 | 99.9504 | 289.3929 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 468 | 58418.468 | 1414
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;568 | 99.9512 | 289.3842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 568 | 58418.568 | 1414.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;668 | 99.9503 | 289.3828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 668 | 58418.668 | 1414.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;768 | 99.9511 | 289.4077 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 768 | 58418.768 | 1414.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;868 | 99.951 | 289.4282 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 868 | 58418.868 | 1414.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:38;968 | 99.9496 | 289.4358 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 38 | 968 | 58418.968 | 1414.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;068 | 99.9503 | 289.4559 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 068 | 58419.068 | 1414.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;168 | 99.9479 | 289.4809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 168 | 58419.168 | 1414.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;268 | 99.947 | 289.4913 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 268 | 58419.268 | 1414.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;368 | 99.9467 | 289.5135 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 368 | 58419.368 | 1414.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;468 | 99.9455 | 289.5608 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 468 | 58419.468 | 1415
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;568 | 99.9454 | 289.5983 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 568 | 58419.568 | 1415.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;668 | 99.9431 | 289.6202 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 668 | 58419.668 | 1415.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;768 | 99.943 | 289.6537 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 768 | 58419.768 | 1415.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;868 | 99.9426 | 289.6842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 868 | 58419.868 | 1415.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:39;968 | 99.9407 | 289.6908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 39 | 968 | 58419.968 | 1415.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;068 | 99.9413 | 289.7039 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 068 | 58420.068 | 1415.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;168 | 99.9413 | 289.7347 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 168 | 58420.168 | 1415.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;268 | 99.9408 | 289.7475 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 268 | 58420.268 | 1415.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;368 | 99.939 | 289.7456 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 368 | 58420.368 | 1415.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;468 | 99.9394 | 289.7626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 468 | 58420.468 | 1416
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;568 | 99.9412 | 289.7765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 568 | 58420.568 | 1416.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;668 | 99.942 | 289.7635 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 668 | 58420.668 | 1416.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;768 | 99.9414 | 289.7533 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 768 | 58420.768 | 1416.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;868 | 99.9406 | 289.7551 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 868 | 58420.868 | 1416.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:40;968 | 99.9421 | 289.7413 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 40 | 968 | 58420.968 | 1416.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;068 | 99.9421 | 289.7232 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 068 | 58421.068 | 1416.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;168 | 99.9427 | 289.7329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 168 | 58421.168 | 1416.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;268 | 99.9434 | 289.7422 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 268 | 58421.268 | 1416.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;368 | 99.9425 | 289.7265 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 368 | 58421.368 | 1416.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;468 | 99.9438 | 289.7235 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 468 | 58421.468 | 1417
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;568 | 99.944 | 289.7368 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 568 | 58421.568 | 1417.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;668 | 99.9432 | 289.7304 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 668 | 58421.668 | 1417.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;768 | 99.9442 | 289.7085 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 768 | 58421.768 | 1417.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;868 | 99.9432 | 289.696 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 868 | 58421.868 | 1417.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:41;968 | 99.9448 | 289.7038 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 41 | 968 | 58421.968 | 1417.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;068 | 99.9437 | 289.7069 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 068 | 58422.068 | 1417.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;168 | 99.9434 | 289.6894 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 168 | 58422.168 | 1417.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;268 | 99.943 | 289.6911 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 268 | 58422.268 | 1417.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;368 | 99.9408 | 289.7146 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 368 | 58422.368 | 1417.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;468 | 99.9405 | 289.7234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 468 | 58422.468 | 1418
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;568 | 99.9418 | 289.7313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 568 | 58422.568 | 1418.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;668 | 99.9417 | 289.7626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 668 | 58422.668 | 1418.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;768 | 99.94 | 289.7856 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 768 | 58422.768 | 1418.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;868 | 99.9381 | 289.7854 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 868 | 58422.868 | 1418.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:42;968 | 99.938 | 289.7972 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 42 | 968 | 58422.968 | 1418.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;068 | 99.9392 | 289.8181 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 068 | 58423.068 | 1418.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;168 | 99.9406 | 289.8203 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 168 | 58423.168 | 1418.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;268 | 99.9406 | 289.8228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 268 | 58423.268 | 1418.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;368 | 99.9402 | 289.8457 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 368 | 58423.368 | 1418.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;468 | 99.9389 | 289.8556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 468 | 58423.468 | 1419
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;568 | 99.9393 | 289.843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 568 | 58423.568 | 1419.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;668 | 99.9414 | 289.8491 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 668 | 58423.668 | 1419.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;768 | 99.9409 | 289.8639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 768 | 58423.768 | 1419.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;868 | 99.9394 | 289.8509 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 868 | 58423.868 | 1419.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:43;968 | 99.9406 | 289.8382 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 43 | 968 | 58423.968 | 1419.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;068 | 99.9422 | 289.851 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 068 | 58424.068 | 1419.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;168 | 99.9413 | 289.8603 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 168 | 58424.168 | 1419.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;268 | 99.9392 | 289.8572 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 268 | 58424.268 | 1419.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;368 | 99.9411 | 289.8665 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 368 | 58424.368 | 1419.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;468 | 99.9411 | 289.879 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 468 | 58424.468 | 1420
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;568 | 99.9394 | 289.8733 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 568 | 58424.568 | 1420.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;668 | 99.9374 | 289.8739 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 668 | 58424.668 | 1420.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;768 | 99.9386 | 289.8939 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 768 | 58424.768 | 1420.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;868 | 99.9407 | 289.8975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 868 | 58424.868 | 1420.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:44;968 | 99.9405 | 289.8832 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 44 | 968 | 58424.968 | 1420.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;068 | 99.9392 | 289.8888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 068 | 58425.068 | 1420.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;168 | 99.9382 | 289.9037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 168 | 58425.168 | 1420.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;268 | 99.9376 | 289.904 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 268 | 58425.268 | 1420.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;368 | 99.936 | 289.916 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 368 | 58425.368 | 1420.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;468 | 99.9336 | 289.9492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 468 | 58425.468 | 1421
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;568 | 99.9323 | 289.9641 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 568 | 58425.568 | 1421.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;668 | 99.931 | 289.9639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 668 | 58425.668 | 1421.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;768 | 99.9301 | 289.9878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 768 | 58425.768 | 1421.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;868 | 99.9294 | 290.0127 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 868 | 58425.868 | 1421.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:45;968 | 99.928 | 290.0094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 45 | 968 | 58425.968 | 1421.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;068 | 99.9281 | 290.016 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 068 | 58426.068 | 1421.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;168 | 99.9265 | 290.0442 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 168 | 58426.168 | 1421.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;268 | 99.9266 | 290.056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 268 | 58426.268 | 1421.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;368 | 99.9276 | 290.0574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 368 | 58426.368 | 1421.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;468 | 99.9287 | 290.0822 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 468 | 58426.468 | 1422
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;568 | 99.9291 | 290.1021 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 568 | 58426.568 | 1422.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;668 | 99.9303 | 290.0909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 668 | 58426.668 | 1422.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;768 | 99.931 | 290.0812 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 768 | 58426.768 | 1422.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;868 | 99.9332 | 290.0829 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 868 | 58426.868 | 1422.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:46;968 | 99.9322 | 290.0718 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 46 | 968 | 58426.968 | 1422.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;068 | 99.9324 | 290.0595 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 068 | 58427.068 | 1422.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;168 | 99.9328 | 290.0716 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 168 | 58427.168 | 1422.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;268 | 99.9329 | 290.082 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 268 | 58427.268 | 1422.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;368 | 99.9318 | 290.0717 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 368 | 58427.368 | 1422.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;468 | 99.9313 | 290.081 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 468 | 58427.468 | 1423
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;568 | 99.9317 | 290.1118 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 568 | 58427.568 | 1423.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;668 | 99.931 | 290.1224 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 668 | 58427.668 | 1423.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;768 | 99.9295 | 290.1257 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 768 | 58427.768 | 1423.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;868 | 99.9278 | 290.1493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 868 | 58427.868 | 1423.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:47;968 | 99.9261 | 290.1728 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 47 | 968 | 58427.968 | 1423.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;068 | 99.9256 | 290.1848 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 068 | 58428.068 | 1423.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;168 | 99.9243 | 290.2148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 168 | 58428.168 | 1423.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;268 | 99.9233 | 290.2571 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 268 | 58428.268 | 1423.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;368 | 99.9216 | 290.2772 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 368 | 58428.368 | 1423.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;468 | 99.9207 | 290.2916 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 468 | 58428.468 | 1424
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;568 | 99.9182 | 290.3233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 568 | 58428.568 | 1424.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;668 | 99.9157 | 290.3445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 668 | 58428.668 | 1424.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;768 | 99.9145 | 290.3452 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 768 | 58428.768 | 1424.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;868 | 99.9149 | 290.361 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 868 | 58428.868 | 1424.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:48;968 | 99.9147 | 290.3882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 48 | 968 | 58428.968 | 1424.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;068 | 99.9154 | 290.4012 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 068 | 58429.068 | 1424.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;168 | 99.9164 | 290.4131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 168 | 58429.168 | 1424.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;268 | 99.9173 | 290.4353 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 268 | 58429.268 | 1424.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;368 | 99.9179 | 290.4362 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 368 | 58429.368 | 1424.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;468 | 99.9201 | 290.4098 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 468 | 58429.468 | 1425
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;568 | 99.9215 | 290.3893 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 568 | 58429.568 | 1425.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;668 | 99.9236 | 290.3665 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 668 | 58429.668 | 1425.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;768 | 99.9265 | 290.3214 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 768 | 58429.768 | 1425.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;868 | 99.9293 | 290.2797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 868 | 58429.868 | 1425.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:49;968 | 99.9307 | 290.2583 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 49 | 968 | 58429.968 | 1425.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;068 | 99.9321 | 290.2315 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 068 | 58430.068 | 1425.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;168 | 99.9326 | 290.1974 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 168 | 58430.168 | 1425.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;268 | 99.9326 | 290.1865 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 268 | 58430.268 | 1425.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;368 | 99.9326 | 290.1873 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 368 | 58430.368 | 1425.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;468 | 99.9338 | 290.1744 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 468 | 58430.468 | 1426
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;568 | 99.9341 | 290.1705 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 568 | 58430.568 | 1426.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;668 | 99.9335 | 290.1861 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 668 | 58430.668 | 1426.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;768 | 99.9318 | 290.1945 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 768 | 58430.768 | 1426.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;868 | 99.9294 | 290.1968 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 868 | 58430.868 | 1426.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:50;968 | 99.9276 | 290.2194 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 50 | 968 | 58430.968 | 1426.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;068 | 99.9255 | 290.2493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 068 | 58431.068 | 1426.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;168 | 99.9234 | 290.2654 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 168 | 58431.168 | 1426.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;268 | 99.9202 | 290.2948 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 268 | 58431.268 | 1426.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;368 | 99.9191 | 290.3447 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 368 | 58431.368 | 1426.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;468 | 99.9184 | 290.3825 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 468 | 58431.468 | 1427
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;568 | 99.916 | 290.4112 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 568 | 58431.568 | 1427.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;668 | 99.9148 | 290.4554 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 668 | 58431.668 | 1427.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;768 | 99.9142 | 290.49 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 768 | 58431.768 | 1427.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;868 | 99.9161 | 290.5037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 868 | 58431.868 | 1427.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:51;968 | 99.9179 | 290.5063 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 51 | 968 | 58431.968 | 1427.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;068 | 99.9184 | 290.507 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 068 | 58432.068 | 1427.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;168 | 99.9216 | 290.5127 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 168 | 58432.168 | 1427.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;268 | 99.9251 | 290.4984 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 268 | 58432.268 | 1427.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;368 | 99.9274 | 290.4706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 368 | 58432.368 | 1427.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;468 | 99.9307 | 290.4518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 468 | 58432.468 | 1428
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;568 | 99.9333 | 290.4221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 568 | 58432.568 | 1428.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;668 | 99.9359 | 290.3697 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 668 | 58432.668 | 1428.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;768 | 99.9408 | 290.3241 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 768 | 58432.768 | 1428.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;868 | 99.9418 | 290.2916 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 868 | 58432.868 | 1428.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:52;968 | 99.9446 | 290.2531 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 52 | 968 | 58432.968 | 1428.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;068 | 99.9451 | 290.2175 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 068 | 58433.068 | 1428.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;168 | 99.9471 | 290.2007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 168 | 58433.168 | 1428.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;268 | 99.9483 | 290.1878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 268 | 58433.268 | 1428.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;368 | 99.9481 | 290.1695 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 368 | 58433.368 | 1428.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;468 | 99.9468 | 290.1654 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 468 | 58433.468 | 1429
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;568 | 99.9464 | 290.1777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 568 | 58433.568 | 1429.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;668 | 99.9438 | 290.1901 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 668 | 58433.668 | 1429.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;768 | 99.9419 | 290.207 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 768 | 58433.768 | 1429.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;868 | 99.9407 | 290.2349 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 868 | 58433.868 | 1429.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:53;968 | 99.9395 | 290.2636 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 53 | 968 | 58433.968 | 1429.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;068 | 99.9367 | 290.2895 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 068 | 58434.068 | 1429.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;168 | 99.9347 | 290.3332 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 168 | 58434.168 | 1429.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;268 | 99.9328 | 290.386 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 268 | 58434.268 | 1429.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;368 | 99.9328 | 290.4206 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 368 | 58434.368 | 1429.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;468 | 99.9325 | 290.4475 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 468 | 58434.468 | 1430
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;568 | 99.9317 | 290.4777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 568 | 58434.568 | 1430.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;668 | 99.9326 | 290.4938 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 668 | 58434.668 | 1430.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;768 | 99.9348 | 290.4926 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 768 | 58434.768 | 1430.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;868 | 99.9377 | 290.4955 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 868 | 58434.868 | 1430.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:54;968 | 99.9384 | 290.4963 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 54 | 968 | 58434.968 | 1430.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;068 | 99.9395 | 290.4799 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 068 | 58435.068 | 1430.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;168 | 99.9445 | 290.4646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 168 | 58435.168 | 1430.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;268 | 99.947 | 290.4623 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 268 | 58435.268 | 1430.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;368 | 99.95 | 290.4467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 368 | 58435.368 | 1430.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;468 | 99.9515 | 290.4151 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 468 | 58435.468 | 1431
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;568 | 99.9541 | 290.395 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 568 | 58435.568 | 1431.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;668 | 99.9556 | 290.3821 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 668 | 58435.668 | 1431.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;768 | 99.9576 | 290.36 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 768 | 58435.768 | 1431.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;868 | 99.9589 | 290.3495 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 868 | 58435.868 | 1431.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:55;968 | 99.959 | 290.3615 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 55 | 968 | 58435.968 | 1431.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;068 | 99.961 | 290.3729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 068 | 58436.068 | 1431.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;168 | 99.9614 | 290.3808 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 168 | 58436.168 | 1431.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;268 | 99.9613 | 290.4006 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 268 | 58436.268 | 1431.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;368 | 99.9605 | 290.4223 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 368 | 58436.368 | 1431.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;468 | 99.9593 | 290.4329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 468 | 58436.468 | 1432
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;568 | 99.9583 | 290.453 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 568 | 58436.568 | 1432.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;668 | 99.9565 | 290.4923 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 668 | 58436.668 | 1432.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;768 | 99.9564 | 290.534 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 768 | 58436.768 | 1432.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;868 | 99.9526 | 290.5751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 868 | 58436.868 | 1432.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:56;968 | 99.9501 | 290.6218 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 56 | 968 | 58436.968 | 1432.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;068 | 99.9483 | 290.668 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 068 | 58437.068 | 1432.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;168 | 99.9455 | 290.7073 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 168 | 58437.168 | 1432.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;268 | 99.9452 | 290.7522 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 268 | 58437.268 | 1432.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;368 | 99.9433 | 290.8043 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 368 | 58437.368 | 1432.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;468 | 99.9432 | 290.8459 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 468 | 58437.468 | 1433
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;568 | 99.9436 | 290.8798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 568 | 58437.568 | 1433.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;668 | 99.9439 | 290.9177 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 668 | 58437.668 | 1433.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;768 | 99.9475 | 290.943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 768 | 58437.768 | 1433.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;868 | 99.9499 | 290.9462 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 868 | 58437.868 | 1433.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:57;968 | 99.9501 | 290.9445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 57 | 968 | 58437.968 | 1433.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;068 | 99.9526 | 290.9382 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 068 | 58438.068 | 1433.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;168 | 99.9559 | 290.9143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 168 | 58438.168 | 1433.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;268 | 99.9603 | 290.8836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 268 | 58438.268 | 1433.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;368 | 99.9622 | 290.8637 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 368 | 58438.368 | 1433.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;468 | 99.9649 | 290.8427 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 468 | 58438.468 | 1434
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;568 | 99.9689 | 290.8126 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 568 | 58438.568 | 1434.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;668 | 99.9725 | 290.7904 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 668 | 58438.668 | 1434.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;768 | 99.9729 | 290.7769 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 768 | 58438.768 | 1434.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;868 | 99.9721 | 290.7572 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 868 | 58438.868 | 1434.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:58;968 | 99.9729 | 290.7438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 58 | 968 | 58438.968 | 1434.5
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;068 | 99.9733 | 290.7509 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 068 | 58439.068 | 1434.6
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;168 | 99.9704 | 290.7653 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 168 | 58439.168 | 1434.7
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;268 | 99.9679 | 290.7797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 268 | 58439.268 | 1434.8
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;368 | 99.9645 | 290.8077 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 368 | 58439.368 | 1434.9
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;468 | 99.9604 | 290.8495 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 468 | 58439.468 | 1435
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;568 | 99.9556 | 290.8915 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 568 | 58439.568 | 1435.1
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;668 | 99.9528 | 290.9414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 668 | 58439.668 | 1435.2
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;768 | 99.9495 | 291.0063 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 768 | 58439.768 | 1435.3
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;868 | 99.9474 | 291.0715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 868 | 58439.868 | 1435.4
Data | 10/24/2023 | 16:13:59;968 | 99.9443 | 291.1293 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 13 | 59 | 968 | 58439.968 | 1435.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;068 | 99.9395 | 291.1828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 068 | 58440.068 | 1435.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;168 | 99.9367 | 291.2279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 168 | 58440.168 | 1435.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;268 | 99.9356 | 291.26 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 268 | 58440.268 | 1435.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;368 | 99.9359 | 291.2855 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 368 | 58440.368 | 1435.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;468 | 99.9355 | 291.3084 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 468 | 58440.468 | 1436
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;568 | 99.9361 | 291.3157 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 568 | 58440.568 | 1436.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;668 | 99.937 | 291.3071 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 668 | 58440.668 | 1436.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;768 | 99.9378 | 291.2983 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 768 | 58440.768 | 1436.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;868 | 99.9437 | 291.286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 868 | 58440.868 | 1436.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:00;968 | 99.9458 | 291.2638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 00 | 968 | 58440.968 | 1436.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;068 | 99.9486 | 291.234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 068 | 58441.068 | 1436.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;168 | 99.9514 | 291.1996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 168 | 58441.168 | 1436.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;268 | 99.9542 | 291.1629 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 268 | 58441.268 | 1436.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;368 | 99.9566 | 291.129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 368 | 58441.368 | 1436.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;468 | 99.9587 | 291.1065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 468 | 58441.468 | 1437
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;568 | 99.9596 | 291.0905 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 568 | 58441.568 | 1437.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;668 | 99.9605 | 291.0732 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 668 | 58441.668 | 1437.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;768 | 99.9604 | 291.0628 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 768 | 58441.768 | 1437.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;868 | 99.9594 | 291.0641 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 868 | 58441.868 | 1437.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:01;968 | 99.9574 | 291.0718 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 01 | 968 | 58441.968 | 1437.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;068 | 99.9548 | 291.0816 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 068 | 58442.068 | 1437.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;168 | 99.9525 | 291.0989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 168 | 58442.168 | 1437.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;268 | 99.9488 | 291.1366 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 268 | 58442.268 | 1437.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;368 | 99.9464 | 291.1847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 368 | 58442.368 | 1437.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;468 | 99.9412 | 291.2279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 468 | 58442.468 | 1438
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;568 | 99.938 | 291.2751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 568 | 58442.568 | 1438.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;668 | 99.9341 | 291.3298 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 668 | 58442.668 | 1438.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;768 | 99.9323 | 291.3818 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 768 | 58442.768 | 1438.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;868 | 99.9315 | 291.4294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 868 | 58442.868 | 1438.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:02;968 | 99.9294 | 291.4758 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 02 | 968 | 58442.968 | 1438.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;068 | 99.9292 | 291.5149 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 068 | 58443.068 | 1438.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;168 | 99.9293 | 291.5439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 168 | 58443.168 | 1438.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;268 | 99.9298 | 291.5681 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 268 | 58443.268 | 1438.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;368 | 99.931 | 291.5858 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 368 | 58443.368 | 1438.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;468 | 99.9325 | 291.59 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 468 | 58443.468 | 1439
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;568 | 99.9348 | 291.58 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 568 | 58443.568 | 1439.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;668 | 99.9379 | 291.5589 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 668 | 58443.668 | 1439.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;768 | 99.9427 | 291.5295 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 768 | 58443.768 | 1439.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;868 | 99.9446 | 291.4958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 868 | 58443.868 | 1439.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:03;968 | 99.9481 | 291.4597 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 03 | 968 | 58443.968 | 1439.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;068 | 99.9508 | 291.4229 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 068 | 58444.068 | 1439.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;168 | 99.9533 | 291.3872 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 168 | 58444.168 | 1439.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;268 | 99.9527 | 291.3529 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 268 | 58444.268 | 1439.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;368 | 99.955 | 291.3206 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 368 | 58444.368 | 1439.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;468 | 99.9544 | 291.2967 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 468 | 58444.468 | 1440
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;568 | 99.9544 | 291.2841 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 568 | 58444.568 | 1440.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;668 | 99.9522 | 291.2807 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 668 | 58444.668 | 1440.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;768 | 99.9509 | 291.2868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 768 | 58444.768 | 1440.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;868 | 99.9478 | 291.3009 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 868 | 58444.868 | 1440.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:04;968 | 99.9446 | 291.3244 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 04 | 968 | 58444.968 | 1440.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;068 | 99.9432 | 291.3569 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 068 | 58445.068 | 1440.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;168 | 99.94 | 291.396 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 168 | 58445.168 | 1440.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;268 | 99.9358 | 291.4398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 268 | 58445.268 | 1440.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;368 | 99.9333 | 291.4868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 368 | 58445.368 | 1440.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;468 | 99.9301 | 291.5325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 468 | 58445.468 | 1441
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;568 | 99.9292 | 291.5706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 568 | 58445.568 | 1441.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;668 | 99.9276 | 291.6001 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 668 | 58445.668 | 1441.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;768 | 99.9277 | 291.6223 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 768 | 58445.768 | 1441.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;868 | 99.9276 | 291.6377 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 868 | 58445.868 | 1441.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:05;968 | 99.9289 | 291.6451 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 05 | 968 | 58445.968 | 1441.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;068 | 99.9312 | 291.6411 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 068 | 58446.068 | 1441.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;168 | 99.9344 | 291.6224 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 168 | 58446.168 | 1441.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;268 | 99.9373 | 291.5932 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 268 | 58446.268 | 1441.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;368 | 99.9412 | 291.557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 368 | 58446.368 | 1441.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;468 | 99.9431 | 291.5169 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 468 | 58446.468 | 1442
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;568 | 99.9473 | 291.4766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 568 | 58446.568 | 1442.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;668 | 99.949 | 291.4365 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 668 | 58446.668 | 1442.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;768 | 99.9497 | 291.3943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 768 | 58446.768 | 1442.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;868 | 99.9504 | 291.3589 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 868 | 58446.868 | 1442.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:06;968 | 99.9519 | 291.3374 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 06 | 968 | 58446.968 | 1442.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;068 | 99.9511 | 291.3268 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 068 | 58447.068 | 1442.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;168 | 99.9515 | 291.3245 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 168 | 58447.168 | 1442.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;268 | 99.9493 | 291.3321 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 268 | 58447.268 | 1442.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;368 | 99.9465 | 291.3477 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 368 | 58447.368 | 1442.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;468 | 99.9443 | 291.3646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 468 | 58447.468 | 1443
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;568 | 99.9408 | 291.3943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 568 | 58447.568 | 1443.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;668 | 99.9372 | 291.4428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 668 | 58447.668 | 1443.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;768 | 99.9349 | 291.4943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 768 | 58447.768 | 1443.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;868 | 99.9318 | 291.5404 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 868 | 58447.868 | 1443.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:07;968 | 99.93 | 291.5811 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 07 | 968 | 58447.968 | 1443.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;068 | 99.929 | 291.6147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 068 | 58448.068 | 1443.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;168 | 99.9276 | 291.6398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 168 | 58448.168 | 1443.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;268 | 99.9271 | 291.6609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 268 | 58448.268 | 1443.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;368 | 99.928 | 291.6812 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 368 | 58448.368 | 1443.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;468 | 99.9301 | 291.6887 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 468 | 58448.468 | 1444
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;568 | 99.9313 | 291.6815 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 568 | 58448.568 | 1444.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;668 | 99.9343 | 291.6724 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 668 | 58448.668 | 1444.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;768 | 99.9385 | 291.6605 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 768 | 58448.768 | 1444.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;868 | 99.9422 | 291.6405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 868 | 58448.868 | 1444.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:08;968 | 99.9439 | 291.614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 08 | 968 | 58448.968 | 1444.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;068 | 99.9471 | 291.5837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 068 | 58449.068 | 1444.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;168 | 99.9509 | 291.5412 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 168 | 58449.168 | 1444.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;268 | 99.953 | 291.49 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 268 | 58449.268 | 1444.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;368 | 99.9543 | 291.4492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 368 | 58449.368 | 1444.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;468 | 99.9565 | 291.4194 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 468 | 58449.468 | 1445
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;568 | 99.9581 | 291.3936 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 568 | 58449.568 | 1445.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;668 | 99.9589 | 291.3794 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 668 | 58449.668 | 1445.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;768 | 99.9578 | 291.3789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 768 | 58449.768 | 1445.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;868 | 99.9561 | 291.3796 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 868 | 58449.868 | 1445.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:09;968 | 99.9545 | 291.3867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 09 | 968 | 58449.968 | 1445.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;068 | 99.9541 | 291.4136 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 068 | 58450.068 | 1445.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;168 | 99.9505 | 291.4496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 168 | 58450.168 | 1445.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;268 | 99.9478 | 291.4825 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 268 | 58450.268 | 1445.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;368 | 99.9464 | 291.5288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 368 | 58450.368 | 1445.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;468 | 99.9438 | 291.5905 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 468 | 58450.468 | 1446
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;568 | 99.9403 | 291.6402 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 568 | 58450.568 | 1446.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;668 | 99.9401 | 291.6767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 668 | 58450.668 | 1446.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;768 | 99.9419 | 291.7143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 768 | 58450.768 | 1446.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;868 | 99.9406 | 291.7392 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 868 | 58450.868 | 1446.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:10;968 | 99.9388 | 291.7421 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 10 | 968 | 58450.968 | 1446.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;068 | 99.9364 | 291.7419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 068 | 58451.068 | 1446.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;168 | 99.9365 | 291.7457 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 168 | 58451.168 | 1446.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;268 | 99.9407 | 291.7432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 268 | 58451.268 | 1446.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;368 | 99.9438 | 291.7401 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 368 | 58451.368 | 1446.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;468 | 99.9453 | 291.7462 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 468 | 58451.468 | 1447
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;568 | 99.9483 | 291.7383 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 568 | 58451.568 | 1447.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;668 | 99.9504 | 291.7037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 668 | 58451.668 | 1447.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;768 | 99.9541 | 291.6647 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 768 | 58451.768 | 1447.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;868 | 99.9552 | 291.6294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 868 | 58451.868 | 1447.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:11;968 | 99.9559 | 291.5908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 11 | 968 | 58451.968 | 1447.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;068 | 99.9592 | 291.5616 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 068 | 58452.068 | 1447.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;168 | 99.9613 | 291.5454 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 168 | 58452.168 | 1447.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;268 | 99.9614 | 291.539 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 268 | 58452.268 | 1447.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;368 | 99.9611 | 291.5347 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 368 | 58452.368 | 1447.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;468 | 99.9607 | 291.5234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 468 | 58452.468 | 1448
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;568 | 99.9596 | 291.5275 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 568 | 58452.568 | 1448.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;668 | 99.9584 | 291.5464 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 668 | 58452.668 | 1448.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;768 | 99.9584 | 291.5608 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 768 | 58452.768 | 1448.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;868 | 99.9572 | 291.5767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 868 | 58452.868 | 1448.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:12;968 | 99.9549 | 291.6015 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 12 | 968 | 58452.968 | 1448.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;068 | 99.9541 | 291.6233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 068 | 58453.068 | 1448.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;168 | 99.9518 | 291.6419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 168 | 58453.168 | 1448.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;268 | 99.9511 | 291.6751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 268 | 58453.268 | 1448.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;368 | 99.9499 | 291.7149 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 368 | 58453.368 | 1448.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;468 | 99.9492 | 291.7398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 468 | 58453.468 | 1449
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;568 | 99.9502 | 291.7657 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 568 | 58453.568 | 1449.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;668 | 99.9506 | 291.8062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 668 | 58453.668 | 1449.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;768 | 99.9528 | 291.8277 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 768 | 58453.768 | 1449.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;868 | 99.9526 | 291.8219 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 868 | 58453.868 | 1449.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:13;968 | 99.9549 | 291.8154 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 13 | 968 | 58453.968 | 1449.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;068 | 99.9566 | 291.8066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 068 | 58454.068 | 1449.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;168 | 99.9574 | 291.7849 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 168 | 58454.168 | 1449.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;268 | 99.9593 | 291.7646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 268 | 58454.268 | 1449.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;368 | 99.9613 | 291.7558 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 368 | 58454.368 | 1449.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;468 | 99.9627 | 291.7412 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 468 | 58454.468 | 1450
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;568 | 99.9648 | 291.7213 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 568 | 58454.568 | 1450.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;668 | 99.9662 | 291.7132 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 668 | 58454.668 | 1450.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;768 | 99.9669 | 291.7072 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 768 | 58454.768 | 1450.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;868 | 99.9683 | 291.6893 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 868 | 58454.868 | 1450.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:14;968 | 99.9687 | 291.6787 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 14 | 968 | 58454.968 | 1450.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;068 | 99.9699 | 291.6849 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 068 | 58455.068 | 1450.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;168 | 99.9675 | 291.6861 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 168 | 58455.168 | 1450.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;268 | 99.9669 | 291.6883 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 268 | 58455.268 | 1450.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;368 | 99.966 | 291.7145 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 368 | 58455.368 | 1450.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;468 | 99.9644 | 291.7506 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 468 | 58455.468 | 1451
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;568 | 99.9635 | 291.7778 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 568 | 58455.568 | 1451.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;668 | 99.9625 | 291.8151 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 668 | 58455.668 | 1451.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;768 | 99.9622 | 291.8665 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 768 | 58455.768 | 1451.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;868 | 99.9609 | 291.8952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 868 | 58455.868 | 1451.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:15;968 | 99.961 | 291.907 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 15 | 968 | 58455.968 | 1451.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;068 | 99.9608 | 291.9326 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 068 | 58456.068 | 1451.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;168 | 99.9617 | 291.9559 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 168 | 58456.168 | 1451.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;268 | 99.9619 | 291.9619 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 268 | 58456.268 | 1451.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;368 | 99.9631 | 291.9694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 368 | 58456.368 | 1451.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;468 | 99.9641 | 291.984 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 468 | 58456.468 | 1452
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;568 | 99.9653 | 291.9894 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 568 | 58456.568 | 1452.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;668 | 99.968 | 291.9865 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 668 | 58456.668 | 1452.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;768 | 99.9696 | 291.9852 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 768 | 58456.768 | 1452.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;868 | 99.9713 | 291.9718 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 868 | 58456.868 | 1452.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:16;968 | 99.974 | 291.9416 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 16 | 968 | 58456.968 | 1452.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;068 | 99.9745 | 291.9184 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 068 | 58457.068 | 1452.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;168 | 99.9784 | 291.9053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 168 | 58457.168 | 1452.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;268 | 99.9798 | 291.8863 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 268 | 58457.268 | 1452.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;368 | 99.9793 | 291.8716 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 368 | 58457.368 | 1452.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;468 | 99.981 | 291.8748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 468 | 58457.468 | 1453
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;568 | 99.9819 | 291.8768 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 568 | 58457.568 | 1453.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;668 | 99.9801 | 291.8697 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 668 | 58457.668 | 1453.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;768 | 99.9802 | 291.8809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 768 | 58457.768 | 1453.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;868 | 99.9805 | 291.9063 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 868 | 58457.868 | 1453.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:17;968 | 99.9776 | 291.9158 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 17 | 968 | 58457.968 | 1453.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;068 | 99.9776 | 291.9284 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 068 | 58458.068 | 1453.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;168 | 99.9758 | 291.9649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 168 | 58458.168 | 1453.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;268 | 99.9744 | 291.9934 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 268 | 58458.268 | 1453.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;368 | 99.9741 | 292.0066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 368 | 58458.368 | 1453.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;468 | 99.9729 | 292.0378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 468 | 58458.468 | 1454
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;568 | 99.9716 | 292.0794 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 568 | 58458.568 | 1454.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;668 | 99.9712 | 292.1013 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 668 | 58458.668 | 1454.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;768 | 99.9728 | 292.1142 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 768 | 58458.768 | 1454.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;868 | 99.9731 | 292.1333 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 868 | 58458.868 | 1454.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:18;968 | 99.9727 | 292.1432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 18 | 968 | 58458.968 | 1454.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;068 | 99.9742 | 292.1415 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 068 | 58459.068 | 1454.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;168 | 99.9753 | 292.1452 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 168 | 58459.168 | 1454.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;268 | 99.9779 | 292.1466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 268 | 58459.268 | 1454.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;368 | 99.9769 | 292.1307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 368 | 58459.368 | 1454.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;468 | 99.9803 | 292.1195 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 468 | 58459.468 | 1455
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;568 | 99.9823 | 292.1265 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 568 | 58459.568 | 1455.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;668 | 99.9839 | 292.1227 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 668 | 58459.668 | 1455.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;768 | 99.9846 | 292.1058 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 768 | 58459.768 | 1455.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;868 | 99.9867 | 292.0987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 868 | 58459.868 | 1455.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:19;968 | 99.9876 | 292.0944 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 19 | 968 | 58459.968 | 1455.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;068 | 99.9885 | 292.081 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 068 | 58460.068 | 1455.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;168 | 99.9893 | 292.0801 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 168 | 58460.168 | 1455.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;268 | 99.9888 | 292.0991 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 268 | 58460.268 | 1455.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;368 | 99.9885 | 292.106 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 368 | 58460.368 | 1455.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;468 | 99.9897 | 292.1047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 468 | 58460.468 | 1456
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;568 | 99.9891 | 292.1236 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 568 | 58460.568 | 1456.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;668 | 99.9884 | 292.1462 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 668 | 58460.668 | 1456.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;768 | 99.9889 | 292.1526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 768 | 58460.768 | 1456.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;868 | 99.9901 | 292.1619 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 868 | 58460.868 | 1456.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:20;968 | 99.9884 | 292.179 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 20 | 968 | 58460.968 | 1456.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;068 | 99.9875 | 292.1781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 068 | 58461.068 | 1456.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;168 | 99.9876 | 292.1736 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 168 | 58461.168 | 1456.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;268 | 99.9887 | 292.1966 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 268 | 58461.268 | 1456.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;368 | 99.9883 | 292.2236 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 368 | 58461.368 | 1456.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;468 | 99.9881 | 292.2327 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 468 | 58461.468 | 1457
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;568 | 99.9898 | 292.2428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 568 | 58461.568 | 1457.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;668 | 99.9913 | 292.2578 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 668 | 58461.668 | 1457.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;768 | 99.9927 | 292.2556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 768 | 58461.768 | 1457.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;868 | 99.9935 | 292.2437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 868 | 58461.868 | 1457.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:21;968 | 99.9962 | 292.2428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 21 | 968 | 58461.968 | 1457.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;068 | 99.998 | 292.2329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 068 | 58462.068 | 1457.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;168 | 99.9992 | 292.2034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 168 | 58462.168 | 1457.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;268 | 99.9999 | 292.1844 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 268 | 58462.268 | 1457.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;368 | 100.0003 | 292.1802 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 368 | 58462.368 | 1457.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;468 | 100.0026 | 292.1763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 468 | 58462.468 | 1458
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;568 | 100.0049 | 292.1636 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 568 | 58462.568 | 1458.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;668 | 100.0075 | 292.1522 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 668 | 58462.668 | 1458.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;768 | 100.0081 | 292.158 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 768 | 58462.768 | 1458.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;868 | 100.0065 | 292.1555 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 868 | 58462.868 | 1458.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:22;968 | 100.0064 | 292.137 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 22 | 968 | 58462.968 | 1458.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;068 | 100.0062 | 292.1355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 068 | 58463.068 | 1458.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;168 | 100.0064 | 292.1496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 168 | 58463.168 | 1458.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;268 | 100.0055 | 292.1505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 268 | 58463.268 | 1458.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;368 | 100.0059 | 292.1519 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 368 | 58463.368 | 1458.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;468 | 100.006 | 292.1718 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 468 | 58463.468 | 1459
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;568 | 100.0062 | 292.1866 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 568 | 58463.568 | 1459.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;668 | 100.0055 | 292.19 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 668 | 58463.668 | 1459.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;768 | 100.0058 | 292.2058 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 768 | 58463.768 | 1459.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;868 | 100.0084 | 292.2262 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 868 | 58463.868 | 1459.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:23;968 | 100.0097 | 292.2283 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 23 | 968 | 58463.968 | 1459.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;068 | 100.0102 | 292.2357 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 068 | 58464.068 | 1459.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;168 | 100.0114 | 292.2644 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 168 | 58464.168 | 1459.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;268 | 100.0123 | 292.2798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 268 | 58464.268 | 1459.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;368 | 100.0122 | 292.2768 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 368 | 58464.368 | 1459.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;468 | 100.0121 | 292.2833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 468 | 58464.468 | 1460
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;568 | 100.0146 | 292.2881 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 568 | 58464.568 | 1460.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;668 | 100.0153 | 292.2699 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 668 | 58464.668 | 1460.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;768 | 100.0173 | 292.2501 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 768 | 58464.768 | 1460.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;868 | 100.0195 | 292.2442 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 868 | 58464.868 | 1460.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:24;968 | 100.0204 | 292.2336 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 24 | 968 | 58464.968 | 1460.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;068 | 100.0223 | 292.2185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 068 | 58465.068 | 1460.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;168 | 100.0223 | 292.2174 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 168 | 58465.168 | 1460.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;268 | 100.024 | 292.221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 268 | 58465.268 | 1460.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;368 | 100.0263 | 292.2148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 368 | 58465.368 | 1460.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;468 | 100.0265 | 292.2124 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 468 | 58465.468 | 1461
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;568 | 100.0264 | 292.2192 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 568 | 58465.568 | 1461.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;668 | 100.027 | 292.2166 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 668 | 58465.668 | 1461.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;768 | 100.0266 | 292.2135 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 768 | 58465.768 | 1461.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;868 | 100.0253 | 292.2328 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 868 | 58465.868 | 1461.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:25;968 | 100.0253 | 292.2541 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 25 | 968 | 58465.968 | 1461.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;068 | 100.025 | 292.2574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 068 | 58466.068 | 1461.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;168 | 100.0254 | 292.2731 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 168 | 58466.168 | 1461.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;268 | 100.0243 | 292.3104 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 268 | 58466.268 | 1461.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;368 | 100.0248 | 292.3369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 368 | 58466.368 | 1461.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;468 | 100.0261 | 292.352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 468 | 58466.468 | 1462
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;568 | 100.028 | 292.3728 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 568 | 58466.568 | 1462.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;668 | 100.0273 | 292.3836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 668 | 58466.668 | 1462.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;768 | 100.0286 | 292.3756 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 768 | 58466.768 | 1462.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;868 | 100.0298 | 292.3805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 868 | 58466.868 | 1462.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:26;968 | 100.0302 | 292.4029 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 26 | 968 | 58466.968 | 1462.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;068 | 100.0302 | 292.4129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 068 | 58467.068 | 1462.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;168 | 100.031 | 292.4182 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 168 | 58467.168 | 1462.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;268 | 100.0306 | 292.4369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 268 | 58467.268 | 1462.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;368 | 100.0319 | 292.4514 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 368 | 58467.368 | 1462.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;468 | 100.0344 | 292.4527 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 468 | 58467.468 | 1463
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;568 | 100.0383 | 292.4625 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 568 | 58467.568 | 1463.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;668 | 100.0374 | 292.4768 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 668 | 58467.668 | 1463.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;768 | 100.0374 | 292.466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 768 | 58467.768 | 1463.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;868 | 100.0395 | 292.4525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 868 | 58467.868 | 1463.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:27;968 | 100.039 | 292.4649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 27 | 968 | 58467.968 | 1463.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;068 | 100.0416 | 292.4827 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 068 | 58468.068 | 1463.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;168 | 100.0414 | 292.4965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 168 | 58468.168 | 1463.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;268 | 100.0432 | 292.5185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 268 | 58468.268 | 1463.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;368 | 100.0437 | 292.5377 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 368 | 58468.368 | 1463.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;468 | 100.0448 | 292.5297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 468 | 58468.468 | 1464
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;568 | 100.0465 | 292.5206 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 568 | 58468.568 | 1464.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;668 | 100.0469 | 292.5354 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 668 | 58468.668 | 1464.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;768 | 100.0496 | 292.5408 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 768 | 58468.768 | 1464.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;868 | 100.0495 | 292.5276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 868 | 58468.868 | 1464.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:28;968 | 100.0499 | 292.5247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 28 | 968 | 58468.968 | 1464.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;068 | 100.0527 | 292.53 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 068 | 58469.068 | 1464.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;168 | 100.0535 | 292.5259 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 168 | 58469.168 | 1464.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;268 | 100.0545 | 292.5286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 268 | 58469.268 | 1464.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;368 | 100.0576 | 292.5476 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 368 | 58469.368 | 1464.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;468 | 100.0592 | 292.5514 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 468 | 58469.468 | 1465
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;568 | 100.0601 | 292.5341 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 568 | 58469.568 | 1465.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;668 | 100.0604 | 292.5204 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 668 | 58469.668 | 1465.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;768 | 100.0625 | 292.5107 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 768 | 58469.768 | 1465.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;868 | 100.0644 | 292.4972 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 868 | 58469.868 | 1465.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:29;968 | 100.0668 | 292.4926 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 29 | 968 | 58469.968 | 1465.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;068 | 100.0683 | 292.5008 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 068 | 58470.068 | 1465.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;168 | 100.0686 | 292.5007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 168 | 58470.168 | 1465.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;268 | 100.0689 | 292.4941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 268 | 58470.268 | 1465.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;368 | 100.0696 | 292.499 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 368 | 58470.368 | 1465.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;468 | 100.0718 | 292.5019 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 468 | 58470.468 | 1466
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;568 | 100.0718 | 292.4877 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 568 | 58470.568 | 1466.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;668 | 100.0732 | 292.4763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 668 | 58470.668 | 1466.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;768 | 100.0728 | 292.4767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 768 | 58470.768 | 1466.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;868 | 100.075 | 292.4699 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 868 | 58470.868 | 1466.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:30;968 | 100.0741 | 292.4637 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 30 | 968 | 58470.968 | 1466.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;068 | 100.0755 | 292.4766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 068 | 58471.068 | 1466.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;168 | 100.0779 | 292.4856 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 168 | 58471.168 | 1466.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;268 | 100.078 | 292.4737 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 268 | 58471.268 | 1466.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;368 | 100.0792 | 292.4641 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 368 | 58471.368 | 1466.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;468 | 100.0797 | 292.464 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 468 | 58471.468 | 1467
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;568 | 100.0797 | 292.4556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 568 | 58471.568 | 1467.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;668 | 100.0818 | 292.4469 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 668 | 58471.668 | 1467.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;768 | 100.0846 | 292.4534 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 768 | 58471.768 | 1467.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;868 | 100.0862 | 292.4553 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 868 | 58471.868 | 1467.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:31;968 | 100.0875 | 292.4408 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 31 | 968 | 58471.968 | 1467.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;068 | 100.088 | 292.4307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 068 | 58472.068 | 1467.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;168 | 100.0882 | 292.4308 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 168 | 58472.168 | 1467.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;268 | 100.0884 | 292.4319 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 268 | 58472.268 | 1467.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;368 | 100.0886 | 292.4416 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 368 | 58472.368 | 1467.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;468 | 100.0888 | 292.4603 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 468 | 58472.468 | 1468
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;568 | 100.0875 | 292.4838 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 568 | 58472.568 | 1468.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;668 | 100.087 | 292.5054 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 668 | 58472.668 | 1468.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;768 | 100.0873 | 292.5188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 768 | 58472.768 | 1468.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;868 | 100.0869 | 292.5394 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 868 | 58472.868 | 1468.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:32;968 | 100.0856 | 292.5677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 32 | 968 | 58472.968 | 1468.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;068 | 100.0856 | 292.5913 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 068 | 58473.068 | 1468.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;168 | 100.0852 | 292.6095 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 168 | 58473.168 | 1468.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;268 | 100.0853 | 292.6254 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 268 | 58473.268 | 1468.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;368 | 100.0847 | 292.6386 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 368 | 58473.368 | 1468.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;468 | 100.0838 | 292.6505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 468 | 58473.468 | 1469
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;568 | 100.0834 | 292.6669 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 568 | 58473.568 | 1469.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;668 | 100.0831 | 292.6846 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 668 | 58473.668 | 1469.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;768 | 100.0833 | 292.6964 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 768 | 58473.768 | 1469.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;868 | 100.0832 | 292.7009 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 868 | 58473.868 | 1469.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:33;968 | 100.0829 | 292.6993 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 33 | 968 | 58473.968 | 1469.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;068 | 100.0838 | 292.6909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 068 | 58474.068 | 1469.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;168 | 100.0843 | 292.6837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 168 | 58474.168 | 1469.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;268 | 100.0842 | 292.6952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 268 | 58474.268 | 1469.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;368 | 100.0842 | 292.7152 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 368 | 58474.368 | 1469.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;468 | 100.0839 | 292.7248 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 468 | 58474.468 | 1470
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;568 | 100.0841 | 292.7317 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 568 | 58474.568 | 1470.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;668 | 100.0827 | 292.7431 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 668 | 58474.668 | 1470.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;768 | 100.0797 | 292.7506 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 768 | 58474.768 | 1470.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;868 | 100.0778 | 292.7552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 868 | 58474.868 | 1470.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:34;968 | 100.0768 | 292.7661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 34 | 968 | 58474.968 | 1470.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;068 | 100.0728 | 292.7823 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 068 | 58475.068 | 1470.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;168 | 100.071 | 292.7997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 168 | 58475.168 | 1470.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;268 | 100.0692 | 292.8254 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 268 | 58475.268 | 1470.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;368 | 100.0676 | 292.8609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 368 | 58475.368 | 1470.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;468 | 100.0665 | 292.8987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 468 | 58475.468 | 1471
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;568 | 100.0659 | 292.9311 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 568 | 58475.568 | 1471.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;668 | 100.0642 | 292.9532 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 668 | 58475.668 | 1471.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;768 | 100.0635 | 292.9677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 768 | 58475.768 | 1471.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;868 | 100.061 | 292.9784 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 868 | 58475.868 | 1471.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:35;968 | 100.061 | 292.987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 35 | 968 | 58475.968 | 1471.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;068 | 100.061 | 292.9949 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 068 | 58476.068 | 1471.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;168 | 100.0603 | 293.0024 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 168 | 58476.168 | 1471.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;268 | 100.0603 | 293.007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 268 | 58476.268 | 1471.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;368 | 100.0592 | 293.007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 368 | 58476.368 | 1471.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;468 | 100.0593 | 293.0074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 468 | 58476.468 | 1472
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;568 | 100.0589 | 293.0114 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 568 | 58476.568 | 1472.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;668 | 100.0578 | 293.0152 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 668 | 58476.668 | 1472.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;768 | 100.0576 | 293.0145 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 768 | 58476.768 | 1472.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;868 | 100.0567 | 293.0052 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 868 | 58476.868 | 1472.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:36;968 | 100.0561 | 292.9956 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 36 | 968 | 58476.968 | 1472.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;068 | 100.0543 | 292.9958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 068 | 58477.068 | 1472.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;168 | 100.0524 | 293.0015 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 168 | 58477.168 | 1472.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;268 | 100.0515 | 293.0093 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 268 | 58477.268 | 1472.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;368 | 100.0496 | 293.0229 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 368 | 58477.368 | 1472.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;468 | 100.0469 | 293.0413 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 468 | 58477.468 | 1473
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;568 | 100.0442 | 293.0584 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 568 | 58477.568 | 1473.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;668 | 100.042 | 293.0761 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 668 | 58477.668 | 1473.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;768 | 100.0415 | 293.0969 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 768 | 58477.768 | 1473.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;868 | 100.0369 | 293.1171 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 868 | 58477.868 | 1473.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:37;968 | 100.0333 | 293.1352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 37 | 968 | 58477.968 | 1473.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;068 | 100.0316 | 293.1534 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 068 | 58478.068 | 1473.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;168 | 100.0314 | 293.1734 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 168 | 58478.168 | 1473.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;268 | 100.0286 | 293.1948 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 268 | 58478.268 | 1473.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;368 | 100.0277 | 293.212 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 368 | 58478.368 | 1473.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;468 | 100.0259 | 293.2215 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 468 | 58478.468 | 1474
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;568 | 100.0257 | 293.2244 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 568 | 58478.568 | 1474.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;668 | 100.0263 | 293.221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 668 | 58478.668 | 1474.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;768 | 100.026 | 293.2121 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 768 | 58478.768 | 1474.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;868 | 100.0267 | 293.2018 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 868 | 58478.868 | 1474.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:38;968 | 100.0264 | 293.1952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 38 | 968 | 58478.968 | 1474.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;068 | 100.0264 | 293.18 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 068 | 58479.068 | 1474.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;168 | 100.0278 | 293.1507 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 168 | 58479.168 | 1474.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;268 | 100.0288 | 293.121 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 268 | 58479.268 | 1474.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;368 | 100.0303 | 293.095 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 368 | 58479.368 | 1474.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;468 | 100.0302 | 293.0692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 468 | 58479.468 | 1475
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;568 | 100.0318 | 293.0467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 568 | 58479.568 | 1475.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;668 | 100.0332 | 293.0312 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 668 | 58479.668 | 1475.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;768 | 100.0346 | 293.0163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 768 | 58479.768 | 1475.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;868 | 100.033 | 292.9997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 868 | 58479.868 | 1475.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:39;968 | 100.031 | 292.9868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 39 | 968 | 58479.968 | 1475.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;068 | 100.03 | 292.9799 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 068 | 58480.068 | 1475.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;168 | 100.0298 | 292.9784 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 168 | 58480.168 | 1475.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;268 | 100.0292 | 292.9842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 268 | 58480.268 | 1475.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;368 | 100.0279 | 292.9965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 368 | 58480.368 | 1475.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;468 | 100.0272 | 293.0046 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 468 | 58480.468 | 1476
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;568 | 100.0246 | 293.0062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 568 | 58480.568 | 1476.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;668 | 100.0229 | 293.0132 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 668 | 58480.668 | 1476.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;768 | 100.022 | 293.0273 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 768 | 58480.768 | 1476.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;868 | 100.0217 | 293.0426 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 868 | 58480.868 | 1476.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:40;968 | 100.0206 | 293.056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 40 | 968 | 58480.968 | 1476.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;068 | 100.019 | 293.0666 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 068 | 58481.068 | 1476.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;168 | 100.018 | 293.0739 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 168 | 58481.168 | 1476.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;268 | 100.0177 | 293.0811 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 268 | 58481.268 | 1476.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;368 | 100.0182 | 293.0974 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 368 | 58481.368 | 1476.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;468 | 100.0193 | 293.1129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 468 | 58481.468 | 1477
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;568 | 100.0216 | 293.1142 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 568 | 58481.568 | 1477.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;668 | 100.0233 | 293.1029 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 668 | 58481.668 | 1477.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;768 | 100.0242 | 293.0818 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 768 | 58481.768 | 1477.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;868 | 100.0265 | 293.0494 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 868 | 58481.868 | 1477.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:41;968 | 100.0287 | 293.0124 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 41 | 968 | 58481.968 | 1477.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;068 | 100.0305 | 292.9884 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 068 | 58482.068 | 1477.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;168 | 100.0321 | 292.9674 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 168 | 58482.168 | 1477.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;268 | 100.0331 | 292.9352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 268 | 58482.268 | 1477.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;368 | 100.036 | 292.9092 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 368 | 58482.368 | 1477.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;468 | 100.0385 | 292.8986 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 468 | 58482.468 | 1478
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;568 | 100.0384 | 292.8938 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 568 | 58482.568 | 1478.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;668 | 100.0387 | 292.8904 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 668 | 58482.668 | 1478.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;768 | 100.0405 | 292.8882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 768 | 58482.768 | 1478.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;868 | 100.0382 | 292.8886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 868 | 58482.868 | 1478.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:42;968 | 100.0377 | 292.888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 42 | 968 | 58482.968 | 1478.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;068 | 100.0385 | 292.8841 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 068 | 58483.068 | 1478.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;168 | 100.0383 | 292.8938 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 168 | 58483.168 | 1478.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;268 | 100.0355 | 292.9199 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 268 | 58483.268 | 1478.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;368 | 100.0332 | 292.9429 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 368 | 58483.368 | 1478.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;468 | 100.032 | 292.9626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 468 | 58483.468 | 1479
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;568 | 100.0306 | 292.9868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 568 | 58483.568 | 1479.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;668 | 100.029 | 293.0134 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 668 | 58483.668 | 1479.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;768 | 100.0277 | 293.0398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 768 | 58483.768 | 1479.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;868 | 100.0266 | 293.0703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 868 | 58483.868 | 1479.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:43;968 | 100.0251 | 293.1018 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 43 | 968 | 58483.968 | 1479.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;068 | 100.0243 | 293.1213 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 068 | 58484.068 | 1479.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;168 | 100.0244 | 293.136 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 168 | 58484.168 | 1479.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;268 | 100.0253 | 293.1582 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 268 | 58484.268 | 1479.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;368 | 100.0269 | 293.1753 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 368 | 58484.368 | 1479.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;468 | 100.0275 | 293.1798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 468 | 58484.468 | 1480
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;568 | 100.0284 | 293.1775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 568 | 58484.568 | 1480.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;668 | 100.0296 | 293.1649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 668 | 58484.668 | 1480.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;768 | 100.0322 | 293.1357 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 768 | 58484.768 | 1480.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;868 | 100.0334 | 293.1035 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 868 | 58484.868 | 1480.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:44;968 | 100.0356 | 293.0827 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 44 | 968 | 58484.968 | 1480.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;068 | 100.0387 | 293.0617 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 068 | 58485.068 | 1480.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;168 | 100.0401 | 293.0364 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 168 | 58485.168 | 1480.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;268 | 100.0429 | 293.0196 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 268 | 58485.268 | 1480.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;368 | 100.0443 | 293.0071 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 368 | 58485.368 | 1480.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;468 | 100.0448 | 292.987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 468 | 58485.468 | 1481
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;568 | 100.0452 | 292.9715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 568 | 58485.568 | 1481.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;668 | 100.047 | 292.97 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 668 | 58485.668 | 1481.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;768 | 100.0465 | 292.9683 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 768 | 58485.768 | 1481.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;868 | 100.0441 | 292.9637 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 868 | 58485.868 | 1481.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:45;968 | 100.0434 | 292.9734 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 45 | 968 | 58485.968 | 1481.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;068 | 100.0413 | 292.9949 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 068 | 58486.068 | 1481.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;168 | 100.0393 | 293.0146 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 168 | 58486.168 | 1481.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;268 | 100.038 | 293.0439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 268 | 58486.268 | 1481.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;368 | 100.0366 | 293.0882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 368 | 58486.368 | 1481.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;468 | 100.0353 | 293.13 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 468 | 58486.468 | 1482
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;568 | 100.0317 | 293.1644 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 568 | 58486.568 | 1482.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;668 | 100.0288 | 293.1992 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 668 | 58486.668 | 1482.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;768 | 100.0271 | 293.2302 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 768 | 58486.768 | 1482.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;868 | 100.0263 | 293.2518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 868 | 58486.868 | 1482.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:46;968 | 100.0256 | 293.2792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 46 | 968 | 58486.968 | 1482.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;068 | 100.025 | 293.3146 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 068 | 58487.068 | 1482.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;168 | 100.0254 | 293.3324 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 168 | 58487.168 | 1482.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;268 | 100.0256 | 293.3331 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 268 | 58487.268 | 1482.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;368 | 100.0276 | 293.3371 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 368 | 58487.368 | 1482.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;468 | 100.0297 | 293.3322 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 468 | 58487.468 | 1483
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;568 | 100.03 | 293.307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 568 | 58487.568 | 1483.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;668 | 100.0314 | 293.2834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 668 | 58487.668 | 1483.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;768 | 100.0346 | 293.2678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 768 | 58487.768 | 1483.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;868 | 100.0381 | 293.2407 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 868 | 58487.868 | 1483.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:47;968 | 100.0387 | 293.2052 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 47 | 968 | 58487.968 | 1483.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;068 | 100.0394 | 293.1765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 068 | 58488.068 | 1483.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;168 | 100.0406 | 293.1478 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 168 | 58488.168 | 1483.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;268 | 100.0386 | 293.1143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 268 | 58488.268 | 1483.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;368 | 100.0397 | 293.1019 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 368 | 58488.368 | 1483.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;468 | 100.0401 | 293.1146 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 468 | 58488.468 | 1484
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;568 | 100.0371 | 293.1271 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 568 | 58488.568 | 1484.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;668 | 100.0345 | 293.1414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 668 | 58488.668 | 1484.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;768 | 100.0323 | 293.1684 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 768 | 58488.768 | 1484.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;868 | 100.0306 | 293.1937 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 868 | 58488.868 | 1484.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:48;968 | 100.0287 | 293.2084 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 48 | 968 | 58488.968 | 1484.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;068 | 100.0275 | 293.2325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 068 | 58489.068 | 1484.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;168 | 100.026 | 293.2687 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 168 | 58489.168 | 1484.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;268 | 100.0248 | 293.3017 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 268 | 58489.268 | 1484.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;368 | 100.0233 | 293.3346 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 368 | 58489.368 | 1484.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;468 | 100.0224 | 293.373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 468 | 58489.468 | 1485
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;568 | 100.0231 | 293.4005 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 568 | 58489.568 | 1485.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;668 | 100.0251 | 293.4109 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 668 | 58489.668 | 1485.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;768 | 100.0266 | 293.4186 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 768 | 58489.768 | 1485.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;868 | 100.0283 | 293.4177 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 868 | 58489.868 | 1485.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:49;968 | 100.0314 | 293.3944 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 49 | 968 | 58489.968 | 1485.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;068 | 100.0331 | 293.3648 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 068 | 58490.068 | 1485.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;168 | 100.0362 | 293.3445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 168 | 58490.168 | 1485.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;268 | 100.0407 | 293.3165 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 268 | 58490.268 | 1485.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;368 | 100.0427 | 293.2781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 368 | 58490.368 | 1485.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;468 | 100.0447 | 293.2545 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 468 | 58490.468 | 1486
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;568 | 100.0459 | 293.2399 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 568 | 58490.568 | 1486.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;668 | 100.0477 | 293.2131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 668 | 58490.668 | 1486.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;768 | 100.0475 | 293.1912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 768 | 58490.768 | 1486.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;868 | 100.0472 | 293.1884 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 868 | 58490.868 | 1486.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:50;968 | 100.046 | 293.1922 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 50 | 968 | 58490.968 | 1486.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;068 | 100.045 | 293.202 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 068 | 58491.068 | 1486.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;168 | 100.0423 | 293.231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 168 | 58491.168 | 1486.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;268 | 100.0412 | 293.272 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 268 | 58491.268 | 1486.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;368 | 100.0381 | 293.3088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 368 | 58491.368 | 1486.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;468 | 100.035 | 293.355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 468 | 58491.468 | 1487
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;568 | 100.0324 | 293.4155 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 568 | 58491.568 | 1487.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;668 | 100.0302 | 293.4659 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 668 | 58491.668 | 1487.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;768 | 100.0275 | 293.5019 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 768 | 58491.768 | 1487.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;868 | 100.0261 | 293.5383 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 868 | 58491.868 | 1487.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:51;968 | 100.0252 | 293.5664 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 51 | 968 | 58491.968 | 1487.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;068 | 100.0257 | 293.577 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 068 | 58492.068 | 1487.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;168 | 100.0264 | 293.5903 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 168 | 58492.168 | 1487.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;268 | 100.0274 | 293.6109 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 268 | 58492.268 | 1487.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;368 | 100.0308 | 293.6081 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 368 | 58492.368 | 1487.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;468 | 100.0328 | 293.5843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 468 | 58492.468 | 1488
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;568 | 100.0364 | 293.5655 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 568 | 58492.568 | 1488.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;668 | 100.0393 | 293.5386 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 668 | 58492.668 | 1488.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;768 | 100.0411 | 293.4994 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 768 | 58492.768 | 1488.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;868 | 100.0446 | 293.4553 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 868 | 58492.868 | 1488.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:52;968 | 100.047 | 293.4191 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 52 | 968 | 58492.968 | 1488.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;068 | 100.0501 | 293.3954 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 068 | 58493.068 | 1488.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;168 | 100.0529 | 293.3571 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 168 | 58493.168 | 1488.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;268 | 100.0545 | 293.3119 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 268 | 58493.268 | 1488.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;368 | 100.0561 | 293.2834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 368 | 58493.368 | 1488.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;468 | 100.0558 | 293.2563 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 468 | 58493.468 | 1489
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;568 | 100.0544 | 293.2197 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 568 | 58493.568 | 1489.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;668 | 100.0539 | 293.205 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 668 | 58493.668 | 1489.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;768 | 100.0516 | 293.2188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 768 | 58493.768 | 1489.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;868 | 100.0483 | 293.2366 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 868 | 58493.868 | 1489.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:53;968 | 100.0456 | 293.2687 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 53 | 968 | 58493.968 | 1489.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;068 | 100.0416 | 293.3291 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 068 | 58494.068 | 1489.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;168 | 100.0378 | 293.3909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 168 | 58494.168 | 1489.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;268 | 100.0351 | 293.4377 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 268 | 58494.268 | 1489.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;368 | 100.0303 | 293.4898 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 368 | 58494.368 | 1489.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;468 | 100.027 | 293.5459 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 468 | 58494.468 | 1490
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;568 | 100.024 | 293.5881 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 568 | 58494.568 | 1490.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;668 | 100.0217 | 293.63 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 668 | 58494.668 | 1490.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;768 | 100.0212 | 293.6857 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 768 | 58494.768 | 1490.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;868 | 100.0198 | 293.7294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 868 | 58494.868 | 1490.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:54;968 | 100.021 | 293.7503 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 54 | 968 | 58494.968 | 1490.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;068 | 100.0229 | 293.7692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 068 | 58495.068 | 1490.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;168 | 100.0256 | 293.7735 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 168 | 58495.168 | 1490.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;268 | 100.028 | 293.7441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 268 | 58495.268 | 1490.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;368 | 100.0307 | 293.7057 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 368 | 58495.368 | 1490.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;468 | 100.0333 | 293.6777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 468 | 58495.468 | 1491
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;568 | 100.0386 | 293.6375 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 568 | 58495.568 | 1491.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;668 | 100.0395 | 293.5816 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 668 | 58495.668 | 1491.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;768 | 100.0425 | 293.5378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 768 | 58495.768 | 1491.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;868 | 100.0442 | 293.5022 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 868 | 58495.868 | 1491.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:55;968 | 100.0462 | 293.4586 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 55 | 968 | 58495.968 | 1491.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;068 | 100.0465 | 293.428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 068 | 58496.068 | 1491.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;168 | 100.0464 | 293.4219 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 168 | 58496.168 | 1491.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;268 | 100.0465 | 293.4143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 268 | 58496.268 | 1491.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;368 | 100.0457 | 293.4032 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 368 | 58496.368 | 1491.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;468 | 100.0419 | 293.4152 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 468 | 58496.468 | 1492
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;568 | 100.0391 | 293.4422 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 568 | 58496.568 | 1492.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;668 | 100.0377 | 293.4627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 668 | 58496.668 | 1492.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;768 | 100.0353 | 293.496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 768 | 58496.768 | 1492.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;868 | 100.0312 | 293.5478 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 868 | 58496.868 | 1492.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:56;968 | 100.0265 | 293.5888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 56 | 968 | 58496.968 | 1492.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;068 | 100.0234 | 293.621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 068 | 58497.068 | 1492.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;168 | 100.0191 | 293.6703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 168 | 58497.168 | 1492.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;268 | 100.0167 | 293.7226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 268 | 58497.268 | 1492.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;368 | 100.014 | 293.7591 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 368 | 58497.368 | 1492.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;468 | 100.0112 | 293.7977 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 468 | 58497.468 | 1493
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;568 | 100.0086 | 293.8398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 568 | 58497.568 | 1493.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;668 | 100.0077 | 293.8551 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 668 | 58497.668 | 1493.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;768 | 100.0072 | 293.8523 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 768 | 58497.768 | 1493.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;868 | 100.0092 | 293.864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 868 | 58497.868 | 1493.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:57;968 | 100.012 | 293.8684 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 57 | 968 | 58497.968 | 1493.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;068 | 100.015 | 293.8466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 068 | 58498.068 | 1493.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;168 | 100.0164 | 293.8172 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 168 | 58498.168 | 1493.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;268 | 100.0191 | 293.7852 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 268 | 58498.268 | 1493.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;368 | 100.0212 | 293.7426 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 368 | 58498.368 | 1493.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;468 | 100.0234 | 293.6982 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 468 | 58498.468 | 1494
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;568 | 100.0262 | 293.6659 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 568 | 58498.568 | 1494.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;668 | 100.0285 | 293.6266 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 668 | 58498.668 | 1494.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;768 | 100.029 | 293.5716 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 768 | 58498.768 | 1494.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;868 | 100.029 | 293.5333 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 868 | 58498.868 | 1494.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:58;968 | 100.0305 | 293.5152 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 58 | 968 | 58498.968 | 1494.5
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;068 | 100.032 | 293.4923 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 068 | 58499.068 | 1494.6
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;168 | 100.0301 | 293.4755 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 168 | 58499.168 | 1494.7
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;268 | 100.0275 | 293.479 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 268 | 58499.268 | 1494.8
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;368 | 100.0262 | 293.4809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 368 | 58499.368 | 1494.9
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;468 | 100.0233 | 293.4751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 468 | 58499.468 | 1495
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;568 | 100.0212 | 293.4973 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 568 | 58499.568 | 1495.1
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;668 | 100.0193 | 293.5419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 668 | 58499.668 | 1495.2
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;768 | 100.0142 | 293.5706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 768 | 58499.768 | 1495.3
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;868 | 100.0087 | 293.5982 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 868 | 58499.868 | 1495.4
Data | 10/24/2023 | 16:14:59;968 | 100.006 | 293.6447 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 14 | 59 | 968 | 58499.968 | 1495.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;068 | 100.005 | 293.69 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 068 | 58500.068 | 1495.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;168 | 100.0022 | 293.7262 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 168 | 58500.168 | 1495.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;268 | 100.0015 | 293.7729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 268 | 58500.268 | 1495.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;368 | 99.9993 | 293.813 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 368 | 58500.368 | 1495.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;468 | 99.9992 | 293.8184 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 468 | 58500.468 | 1496
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;568 | 99.9991 | 293.8156 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 568 | 58500.568 | 1496.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;668 | 99.9986 | 293.8248 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 668 | 58500.668 | 1496.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;768 | 100.0017 | 293.8185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 768 | 58500.768 | 1496.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;868 | 100.0018 | 293.7933 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 868 | 58500.868 | 1496.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:00;968 | 100.0043 | 293.7788 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 00 | 968 | 58500.968 | 1496.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;068 | 100.0076 | 293.7649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 068 | 58501.068 | 1496.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;168 | 100.0111 | 293.7309 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 168 | 58501.168 | 1496.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;268 | 100.0156 | 293.6931 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 268 | 58501.268 | 1496.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;368 | 100.0172 | 293.6611 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 368 | 58501.368 | 1496.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;468 | 100.0205 | 293.6101 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 468 | 58501.468 | 1497
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;568 | 100.0221 | 293.5494 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 568 | 58501.568 | 1497.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;668 | 100.0231 | 293.5216 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 668 | 58501.668 | 1497.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;768 | 100.0244 | 293.5113 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 768 | 58501.768 | 1497.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;868 | 100.0242 | 293.4892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 868 | 58501.868 | 1497.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:01;968 | 100.023 | 293.4834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 01 | 968 | 58501.968 | 1497.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;068 | 100.0213 | 293.5031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 068 | 58502.068 | 1497.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;168 | 100.0202 | 293.5146 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 168 | 58502.168 | 1497.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;268 | 100.019 | 293.5223 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 268 | 58502.268 | 1497.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;368 | 100.0181 | 293.5544 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 368 | 58502.368 | 1497.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;468 | 100.0172 | 293.5879 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 468 | 58502.468 | 1498
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;568 | 100.0147 | 293.5989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 568 | 58502.568 | 1498.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;668 | 100.0118 | 293.618 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 668 | 58502.668 | 1498.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;768 | 100.0106 | 293.6512 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 768 | 58502.768 | 1498.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;868 | 100.0103 | 293.6703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 868 | 58502.868 | 1498.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:02;968 | 100.0107 | 293.6765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 02 | 968 | 58502.968 | 1498.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;068 | 100.0124 | 293.6864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 068 | 58503.068 | 1498.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;168 | 100.0134 | 293.7066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 168 | 58503.168 | 1498.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;268 | 100.0127 | 293.7157 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 268 | 58503.268 | 1498.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;368 | 100.0151 | 293.7003 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 368 | 58503.368 | 1498.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;468 | 100.0159 | 293.6831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 468 | 58503.468 | 1499
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;568 | 100.0182 | 293.6685 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 568 | 58503.568 | 1499.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;668 | 100.0193 | 293.6442 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 668 | 58503.668 | 1499.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;768 | 100.0204 | 293.6214 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 768 | 58503.768 | 1499.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;868 | 100.0221 | 293.6163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 868 | 58503.868 | 1499.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:03;968 | 100.0249 | 293.6047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 03 | 968 | 58503.968 | 1499.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;068 | 100.027 | 293.5741 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 068 | 58504.068 | 1499.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;168 | 100.0281 | 293.5591 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 168 | 58504.168 | 1499.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;268 | 100.0284 | 293.556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 268 | 58504.268 | 1499.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;368 | 100.0287 | 293.5325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 368 | 58504.368 | 1499.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;468 | 100.0285 | 293.509 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 468 | 58504.468 | 1500
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;568 | 100.0275 | 293.5105 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 568 | 58504.568 | 1500.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;668 | 100.0267 | 293.513 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 668 | 58504.668 | 1500.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;768 | 100.0255 | 293.506 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 768 | 58504.768 | 1500.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;868 | 100.0245 | 293.5192 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 868 | 58504.868 | 1500.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:04;968 | 100.0245 | 293.5489 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 04 | 968 | 58504.968 | 1500.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;068 | 100.0239 | 293.569 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 068 | 58505.068 | 1500.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;168 | 100.0236 | 293.5906 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 168 | 58505.168 | 1500.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;268 | 100.023 | 293.6241 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 268 | 58505.268 | 1500.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;368 | 100.0226 | 293.6387 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 368 | 58505.368 | 1500.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;468 | 100.0229 | 293.6292 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 468 | 58505.468 | 1501
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;568 | 100.023 | 293.6331 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 568 | 58505.568 | 1501.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;668 | 100.0236 | 293.6429 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 668 | 58505.668 | 1501.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;768 | 100.0243 | 293.6335 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 768 | 58505.768 | 1501.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;868 | 100.0251 | 293.6271 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 868 | 58505.868 | 1501.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:05;968 | 100.0252 | 293.6376 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 05 | 968 | 58505.968 | 1501.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;068 | 100.0258 | 293.6343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 068 | 58506.068 | 1501.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;168 | 100.0277 | 293.6145 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 168 | 58506.168 | 1501.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;268 | 100.0294 | 293.6094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 268 | 58506.268 | 1501.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;368 | 100.0313 | 293.6042 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 368 | 58506.368 | 1501.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;468 | 100.0326 | 293.5751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 468 | 58506.468 | 1502
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;568 | 100.0334 | 293.5511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 568 | 58506.568 | 1502.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;668 | 100.0339 | 293.5462 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 668 | 58506.668 | 1502.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;768 | 100.0366 | 293.5326 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 768 | 58506.768 | 1502.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;868 | 100.0396 | 293.5131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 868 | 58506.868 | 1502.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:06;968 | 100.0389 | 293.5133 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 06 | 968 | 58506.968 | 1502.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;068 | 100.0391 | 293.5121 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 068 | 58507.068 | 1502.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;168 | 100.0401 | 293.4886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 168 | 58507.168 | 1502.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;268 | 100.0389 | 293.4788 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 268 | 58507.268 | 1502.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;368 | 100.0401 | 293.4944 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 368 | 58507.368 | 1502.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;468 | 100.041 | 293.5038 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 468 | 58507.468 | 1503
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;568 | 100.0389 | 293.5063 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 568 | 58507.568 | 1503.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;668 | 100.0395 | 293.5198 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 668 | 58507.668 | 1503.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;768 | 100.039 | 293.5247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 768 | 58507.768 | 1503.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;868 | 100.0371 | 293.507 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 868 | 58507.868 | 1503.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:07;968 | 100.0354 | 293.5111 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 07 | 968 | 58507.968 | 1503.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;068 | 100.0351 | 293.5446 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 068 | 58508.068 | 1503.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;168 | 100.036 | 293.5659 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 168 | 58508.168 | 1503.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;268 | 100.0361 | 293.5804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 268 | 58508.268 | 1503.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;368 | 100.0362 | 293.609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 368 | 58508.368 | 1503.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;468 | 100.0357 | 293.6273 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 468 | 58508.468 | 1504
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;568 | 100.0356 | 293.6226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 568 | 58508.568 | 1504.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;668 | 100.0358 | 293.6322 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 668 | 58508.668 | 1504.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;768 | 100.034 | 293.6536 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 768 | 58508.768 | 1504.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;868 | 100.0335 | 293.6506 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 868 | 58508.868 | 1504.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:08;968 | 100.0352 | 293.6412 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 08 | 968 | 58508.968 | 1504.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;068 | 100.0385 | 293.6528 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 068 | 58509.068 | 1504.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;168 | 100.0393 | 293.661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 168 | 58509.168 | 1504.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;268 | 100.0395 | 293.6518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 268 | 58509.268 | 1504.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;368 | 100.0413 | 293.6492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 368 | 58509.368 | 1504.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;468 | 100.0414 | 293.65 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 468 | 58509.468 | 1505
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;568 | 100.0423 | 293.6331 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 568 | 58509.568 | 1505.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;668 | 100.0429 | 293.622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 668 | 58509.668 | 1505.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;768 | 100.0449 | 293.6378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 768 | 58509.768 | 1505.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;868 | 100.0466 | 293.646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 868 | 58509.868 | 1505.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:09;968 | 100.0461 | 293.6339 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 09 | 968 | 58509.968 | 1505.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;068 | 100.0462 | 293.6307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 068 | 58510.068 | 1505.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;168 | 100.0459 | 293.6328 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 168 | 58510.168 | 1505.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;268 | 100.0447 | 293.621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 268 | 58510.268 | 1505.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;368 | 100.044 | 293.6199 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 368 | 58510.368 | 1505.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;468 | 100.0431 | 293.6437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 468 | 58510.468 | 1506
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;568 | 100.0405 | 293.6541 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 568 | 58510.568 | 1506.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;668 | 100.0366 | 293.6496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 668 | 58510.668 | 1506.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;768 | 100.0346 | 293.6781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 768 | 58510.768 | 1506.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;868 | 100.0327 | 293.7268 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 868 | 58510.868 | 1506.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:10;968 | 100.0295 | 293.758 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 10 | 968 | 58510.968 | 1506.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;068 | 100.0282 | 293.784 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 068 | 58511.068 | 1506.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;168 | 100.0271 | 293.8139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 168 | 58511.168 | 1506.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;268 | 100.0246 | 293.825 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 268 | 58511.268 | 1506.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;368 | 100.0224 | 293.8254 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 368 | 58511.368 | 1506.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;468 | 100.021 | 293.8511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 468 | 58511.468 | 1507
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;568 | 100.0202 | 293.8795 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 568 | 58511.568 | 1507.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;668 | 100.0201 | 293.8813 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 668 | 58511.668 | 1507.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;768 | 100.0197 | 293.8808 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 768 | 58511.768 | 1507.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;868 | 100.0213 | 293.8875 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 868 | 58511.868 | 1507.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:11;968 | 100.0237 | 293.8788 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 11 | 968 | 58511.968 | 1507.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;068 | 100.0258 | 293.8601 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 068 | 58512.068 | 1507.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;168 | 100.027 | 293.8545 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 168 | 58512.168 | 1507.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;268 | 100.0285 | 293.8391 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 268 | 58512.268 | 1507.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;368 | 100.0309 | 293.7953 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 368 | 58512.368 | 1507.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;468 | 100.0324 | 293.7634 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 468 | 58512.468 | 1508
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;568 | 100.0338 | 293.7539 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 568 | 58512.568 | 1508.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;668 | 100.0366 | 293.732 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 668 | 58512.668 | 1508.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;768 | 100.0381 | 293.706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 768 | 58512.768 | 1508.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;868 | 100.0369 | 293.7026 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 868 | 58512.868 | 1508.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:12;968 | 100.0358 | 293.6989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 12 | 968 | 58512.968 | 1508.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;068 | 100.0367 | 293.6829 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 068 | 58513.068 | 1508.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;168 | 100.0361 | 293.6633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 168 | 58513.168 | 1508.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;268 | 100.0347 | 293.6616 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 268 | 58513.268 | 1508.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;368 | 100.0314 | 293.6815 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 368 | 58513.368 | 1508.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;468 | 100.028 | 293.6912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 468 | 58513.468 | 1509
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;568 | 100.025 | 293.7065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 568 | 58513.568 | 1509.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;668 | 100.0216 | 293.7534 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 668 | 58513.668 | 1509.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;768 | 100.0181 | 293.7996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 768 | 58513.768 | 1509.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;868 | 100.0138 | 293.8254 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 868 | 58513.868 | 1509.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:13;968 | 100.0112 | 293.8684 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 13 | 968 | 58513.968 | 1509.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;068 | 100.0095 | 293.9229 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 068 | 58514.068 | 1509.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;168 | 100.0071 | 293.9489 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 168 | 58514.168 | 1509.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;268 | 100.0057 | 293.9663 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 268 | 58514.268 | 1509.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;368 | 100.0055 | 294.0031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 368 | 58514.368 | 1509.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;468 | 100.0072 | 294.0316 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 468 | 58514.468 | 1510
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;568 | 100.0083 | 294.0396 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 568 | 58514.568 | 1510.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;668 | 100.0098 | 294.0552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 668 | 58514.668 | 1510.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;768 | 100.012 | 294.0678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 768 | 58514.768 | 1510.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;868 | 100.0126 | 294.0493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 868 | 58514.868 | 1510.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:14;968 | 100.0138 | 294.0215 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 14 | 968 | 58514.968 | 1510.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;068 | 100.0172 | 294.0056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 068 | 58515.068 | 1510.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;168 | 100.0184 | 293.9756 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 168 | 58515.168 | 1510.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;268 | 100.0202 | 293.9295 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 268 | 58515.268 | 1510.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;368 | 100.0223 | 293.9043 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 368 | 58515.368 | 1510.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;468 | 100.0232 | 293.8933 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 468 | 58515.468 | 1511
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;568 | 100.0236 | 293.8696 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 568 | 58515.568 | 1511.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;668 | 100.0245 | 293.856 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 668 | 58515.668 | 1511.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;768 | 100.0256 | 293.8662 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 768 | 58515.768 | 1511.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;868 | 100.0248 | 293.8596 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 868 | 58515.868 | 1511.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:15;968 | 100.0229 | 293.8346 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 15 | 968 | 58515.968 | 1511.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;068 | 100.0214 | 293.8313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 068 | 58516.068 | 1511.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;168 | 100.0197 | 293.8409 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 168 | 58516.168 | 1511.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;268 | 100.0172 | 293.8402 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 268 | 58516.268 | 1511.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;368 | 100.016 | 293.8579 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 368 | 58516.368 | 1511.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;468 | 100.0143 | 293.905 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 468 | 58516.468 | 1512
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;568 | 100.0124 | 293.9441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 568 | 58516.568 | 1512.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;668 | 100.0102 | 293.9715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 668 | 58516.668 | 1512.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;768 | 100.0097 | 294.0117 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 768 | 58516.768 | 1512.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;868 | 100.0094 | 294.0419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 868 | 58516.868 | 1512.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:16;968 | 100.006 | 294.0397 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 16 | 968 | 58516.968 | 1512.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;068 | 100.0047 | 294.0434 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 068 | 58517.068 | 1512.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;168 | 100.0063 | 294.0653 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 168 | 58517.168 | 1512.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;268 | 100.0083 | 294.0677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 268 | 58517.268 | 1512.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;368 | 100.0111 | 294.0531 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 368 | 58517.368 | 1512.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;468 | 100.012 | 294.0497 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 468 | 58517.468 | 1513
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;568 | 100.0129 | 294.037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 568 | 58517.568 | 1513.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;668 | 100.0132 | 293.999 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 668 | 58517.668 | 1513.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;768 | 100.0151 | 293.9719 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 768 | 58517.768 | 1513.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;868 | 100.0163 | 293.9598 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 868 | 58517.868 | 1513.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:17;968 | 100.0181 | 293.926 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 17 | 968 | 58517.968 | 1513.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;068 | 100.0206 | 293.8823 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 068 | 58518.068 | 1513.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;168 | 100.0205 | 293.8602 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 168 | 58518.168 | 1513.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;268 | 100.0208 | 293.8413 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 268 | 58518.268 | 1513.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;368 | 100.0218 | 293.8118 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 368 | 58518.368 | 1513.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;468 | 100.0226 | 293.8039 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 468 | 58518.468 | 1514
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;568 | 100.0211 | 293.8147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 568 | 58518.568 | 1514.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;668 | 100.0202 | 293.8067 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 668 | 58518.668 | 1514.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;768 | 100.0193 | 293.802 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 768 | 58518.768 | 1514.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;868 | 100.0191 | 293.8313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 868 | 58518.868 | 1514.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:18;968 | 100.016 | 293.8581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 18 | 968 | 58518.968 | 1514.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;068 | 100.0151 | 293.8627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 068 | 58519.068 | 1514.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;168 | 100.0142 | 293.8844 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 168 | 58519.168 | 1514.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;268 | 100.0126 | 293.9244 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 268 | 58519.268 | 1514.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;368 | 100.0105 | 293.9532 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 368 | 58519.368 | 1514.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;468 | 100.0098 | 293.9834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 468 | 58519.468 | 1515
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;568 | 100.0092 | 294.0287 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 568 | 58519.568 | 1515.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;668 | 100.0086 | 294.0528 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 668 | 58519.668 | 1515.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;768 | 100.0066 | 294.0457 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 768 | 58519.768 | 1515.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;868 | 100.0057 | 294.0476 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 868 | 58519.868 | 1515.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:19;968 | 100.0063 | 294.0563 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 19 | 968 | 58519.968 | 1515.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;068 | 100.0075 | 294.0484 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 068 | 58520.068 | 1515.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;168 | 100.0084 | 294.0398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 168 | 58520.168 | 1515.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;268 | 100.0089 | 294.0438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 268 | 58520.268 | 1515.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;368 | 100.0099 | 294.0329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 368 | 58520.368 | 1515.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;468 | 100.0098 | 294.0074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 468 | 58520.468 | 1516
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;568 | 100.0108 | 294.0065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 568 | 58520.568 | 1516.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;668 | 100.0109 | 294.0114 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 668 | 58520.668 | 1516.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;768 | 100.0136 | 293.9873 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 768 | 58520.768 | 1516.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;868 | 100.0139 | 293.9644 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 868 | 58520.868 | 1516.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:20;968 | 100.012 | 293.9617 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 20 | 968 | 58520.968 | 1516.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;068 | 100.0105 | 293.9504 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 068 | 58521.068 | 1516.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;168 | 100.0091 | 293.9333 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 168 | 58521.168 | 1516.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;268 | 100.0084 | 293.9465 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 268 | 58521.268 | 1516.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;368 | 100.0067 | 293.9706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 368 | 58521.368 | 1516.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;468 | 100.0056 | 293.9726 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 468 | 58521.468 | 1517
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;568 | 100.0051 | 293.9842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 568 | 58521.568 | 1517.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;668 | 100.004 | 294.0179 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 668 | 58521.668 | 1517.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;768 | 100.0013 | 294.0338 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 768 | 58521.768 | 1517.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;868 | 99.9993 | 294.0371 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 868 | 58521.868 | 1517.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:21;968 | 99.9989 | 294.065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 21 | 968 | 58521.968 | 1517.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;068 | 99.9977 | 294.093 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 068 | 58522.068 | 1517.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;168 | 99.9953 | 294.0941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 168 | 58522.168 | 1517.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;268 | 99.9943 | 294.0991 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 268 | 58522.268 | 1517.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;368 | 99.9946 | 294.1168 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 368 | 58522.368 | 1517.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;468 | 99.9939 | 294.1203 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 468 | 58522.468 | 1518
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;568 | 99.9933 | 294.1125 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 568 | 58522.568 | 1518.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;668 | 99.9937 | 294.1116 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 668 | 58522.668 | 1518.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;768 | 99.9948 | 294.0992 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 768 | 58522.768 | 1518.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;868 | 99.9948 | 294.0639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 868 | 58522.868 | 1518.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:22;968 | 99.9956 | 294.0441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 22 | 968 | 58522.968 | 1518.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;068 | 99.997 | 294.0432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 068 | 58523.068 | 1518.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;168 | 99.9987 | 294.0212 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 168 | 58523.168 | 1518.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;268 | 99.9997 | 293.9815 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 268 | 58523.268 | 1518.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;368 | 100.0001 | 293.9523 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 368 | 58523.368 | 1518.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;468 | 100.0001 | 293.9441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 468 | 58523.468 | 1519
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;568 | 100.0008 | 293.929 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 568 | 58523.568 | 1519.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;668 | 100.0008 | 293.8935 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 668 | 58523.668 | 1519.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;768 | 100.0014 | 293.8816 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 768 | 58523.768 | 1519.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;868 | 100 | 293.8908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 868 | 58523.868 | 1519.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:23;968 | 100 | 293.8795 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 23 | 968 | 58523.968 | 1519.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;068 | 99.9993 | 293.8694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 068 | 58524.068 | 1519.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;168 | 99.9982 | 293.8875 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 168 | 58524.168 | 1519.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;268 | 99.9978 | 293.9 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 268 | 58524.268 | 1519.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;368 | 99.9973 | 293.8928 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 368 | 58524.368 | 1519.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;468 | 99.9964 | 293.9004 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 468 | 58524.468 | 1520
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;568 | 99.9949 | 293.9206 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 568 | 58524.568 | 1520.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;668 | 99.9941 | 293.925 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 668 | 58524.668 | 1520.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;768 | 99.9928 | 293.93 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 768 | 58524.768 | 1520.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;868 | 99.9917 | 293.9527 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 868 | 58524.868 | 1520.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:24;968 | 99.9917 | 293.97 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 24 | 968 | 58524.968 | 1520.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;068 | 99.9932 | 293.9756 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 068 | 58525.068 | 1520.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;168 | 99.9921 | 293.9939 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 168 | 58525.168 | 1520.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;268 | 99.9926 | 294.0088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 268 | 58525.268 | 1520.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;368 | 99.9946 | 293.9921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 368 | 58525.368 | 1520.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;468 | 99.9956 | 293.9793 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 468 | 58525.468 | 1521
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;568 | 99.9971 | 293.9939 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 568 | 58525.568 | 1521.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;668 | 99.9991 | 293.9926 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 668 | 58525.668 | 1521.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;768 | 100.0009 | 293.9665 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 768 | 58525.768 | 1521.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;868 | 100.0016 | 293.9493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 868 | 58525.868 | 1521.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:25;968 | 100.0013 | 293.9333 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 25 | 968 | 58525.968 | 1521.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;068 | 100.0026 | 293.8996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 068 | 58526.068 | 1521.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;168 | 100.0022 | 293.8766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 168 | 58526.168 | 1521.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;268 | 100.0033 | 293.8782 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 268 | 58526.268 | 1521.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;368 | 100.0033 | 293.8714 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 368 | 58526.368 | 1521.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;468 | 100.0023 | 293.8588 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 468 | 58526.468 | 1522
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;568 | 100.0023 | 293.8727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 568 | 58526.568 | 1522.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;668 | 100.0012 | 293.8896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 668 | 58526.668 | 1522.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;768 | 100.0006 | 293.8805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 768 | 58526.768 | 1522.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;868 | 99.9989 | 293.8779 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 868 | 58526.868 | 1522.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:26;968 | 99.9962 | 293.8941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 26 | 968 | 58526.968 | 1522.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;068 | 99.995 | 293.8988 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 068 | 58527.068 | 1522.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;168 | 99.9922 | 293.9 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 168 | 58527.168 | 1522.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;268 | 99.9909 | 293.9303 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 268 | 58527.268 | 1522.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;368 | 99.9905 | 293.9674 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 368 | 58527.368 | 1522.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;468 | 99.9888 | 293.9847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 468 | 58527.468 | 1523
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;568 | 99.9886 | 294.0055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 568 | 58527.568 | 1523.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;668 | 99.9892 | 294.031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 668 | 58527.668 | 1523.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;768 | 99.9904 | 294.0265 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 768 | 58527.768 | 1523.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;868 | 99.9894 | 294.0041 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 868 | 58527.868 | 1523.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:27;968 | 99.9898 | 293.9987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 27 | 968 | 58527.968 | 1523.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;068 | 99.9913 | 293.9897 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 068 | 58528.068 | 1523.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;168 | 99.9928 | 293.9608 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 168 | 58528.168 | 1523.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;268 | 99.9944 | 293.9439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 268 | 58528.268 | 1523.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;368 | 99.9959 | 293.9411 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 368 | 58528.368 | 1523.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;468 | 99.9973 | 293.9229 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 468 | 58528.468 | 1524
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;568 | 99.9989 | 293.8995 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 568 | 58528.568 | 1524.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;668 | 100.0002 | 293.8921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 668 | 58528.668 | 1524.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;768 | 100 | 293.8766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 768 | 58528.768 | 1524.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;868 | 100.0018 | 293.8415 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 868 | 58528.868 | 1524.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:28;968 | 100.0042 | 293.8264 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 28 | 968 | 58528.968 | 1524.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;068 | 100.0038 | 293.8311 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 068 | 58529.068 | 1524.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;168 | 100.0038 | 293.819 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 168 | 58529.168 | 1524.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;268 | 100.0066 | 293.8065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 268 | 58529.268 | 1524.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;368 | 100.0089 | 293.8158 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 368 | 58529.368 | 1524.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;468 | 100.0095 | 293.8131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 468 | 58529.468 | 1525
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;568 | 100.0097 | 293.7864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 568 | 58529.568 | 1525.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;668 | 100.009 | 293.7765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 668 | 58529.668 | 1525.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;768 | 100.0095 | 293.7798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 768 | 58529.768 | 1525.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;868 | 100.0109 | 293.7659 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 868 | 58529.868 | 1525.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:29;968 | 100.0132 | 293.7527 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 29 | 968 | 58529.968 | 1525.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;068 | 100.0135 | 293.7578 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 068 | 58530.068 | 1525.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;168 | 100.0132 | 293.7554 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 168 | 58530.168 | 1525.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;268 | 100.0119 | 293.7398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 268 | 58530.268 | 1525.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;368 | 100.0134 | 293.7444 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 368 | 58530.368 | 1525.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;468 | 100.0155 | 293.7557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 468 | 58530.468 | 1526
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;568 | 100.0171 | 293.7401 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 568 | 58530.568 | 1526.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;668 | 100.0186 | 293.7202 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 668 | 58530.668 | 1526.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;768 | 100.0182 | 293.715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 768 | 58530.768 | 1526.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;868 | 100.0187 | 293.7007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 868 | 58530.868 | 1526.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:30;968 | 100.0193 | 293.6795 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 30 | 968 | 58530.968 | 1526.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;068 | 100.0209 | 293.6831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 068 | 58531.068 | 1526.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;168 | 100.0227 | 293.6923 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 168 | 58531.168 | 1526.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;268 | 100.0224 | 293.6779 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 268 | 58531.268 | 1526.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;368 | 100.0221 | 293.6679 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 368 | 58531.368 | 1526.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;468 | 100.0229 | 293.6761 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 468 | 58531.468 | 1527
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;568 | 100.0236 | 293.6733 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 568 | 58531.568 | 1527.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;668 | 100.0237 | 293.6607 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 668 | 58531.668 | 1527.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;768 | 100.0237 | 293.6649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 768 | 58531.768 | 1527.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;868 | 100.0233 | 293.6692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 868 | 58531.868 | 1527.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:31;968 | 100.0225 | 293.6535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 31 | 968 | 58531.968 | 1527.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;068 | 100.0216 | 293.6562 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 068 | 58532.068 | 1527.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;168 | 100.0211 | 293.6879 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 168 | 58532.168 | 1527.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;268 | 100.0205 | 293.7052 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 268 | 58532.268 | 1527.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;368 | 100.0208 | 293.7115 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 368 | 58532.368 | 1527.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;468 | 100.0195 | 293.7373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 468 | 58532.468 | 1528
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;568 | 100.0186 | 293.7582 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 568 | 58532.568 | 1528.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;668 | 100.0179 | 293.7541 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 668 | 58532.668 | 1528.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;768 | 100.0181 | 293.7648 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 768 | 58532.768 | 1528.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;868 | 100.0184 | 293.7938 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 868 | 58532.868 | 1528.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:32;968 | 100.0174 | 293.7969 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 32 | 968 | 58532.968 | 1528.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;068 | 100.0178 | 293.7886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 068 | 58533.068 | 1528.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;168 | 100.0187 | 293.806 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 168 | 58533.168 | 1528.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;268 | 100.0193 | 293.8218 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 268 | 58533.268 | 1528.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;368 | 100.0205 | 293.8206 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 368 | 58533.368 | 1528.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;468 | 100.0211 | 293.8127 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 468 | 58533.468 | 1529
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;568 | 100.0223 | 293.8112 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 568 | 58533.568 | 1529.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;668 | 100.0238 | 293.817 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 668 | 58533.668 | 1529.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;768 | 100.0247 | 293.801 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 768 | 58533.768 | 1529.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;868 | 100.0268 | 293.7818 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 868 | 58533.868 | 1529.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:33;968 | 100.03 | 293.7861 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 33 | 968 | 58533.968 | 1529.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;068 | 100.0318 | 293.7827 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 068 | 58534.068 | 1529.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;168 | 100.0333 | 293.7561 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 168 | 58534.168 | 1529.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;268 | 100.0338 | 293.7401 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 268 | 58534.268 | 1529.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;368 | 100.0349 | 293.7361 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 368 | 58534.368 | 1529.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;468 | 100.0348 | 293.7207 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 468 | 58534.468 | 1530
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;568 | 100.0338 | 293.7133 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 568 | 58534.568 | 1530.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;668 | 100.0318 | 293.7329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 668 | 58534.668 | 1530.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;768 | 100.0294 | 293.7476 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 768 | 58534.768 | 1530.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;868 | 100.0281 | 293.7468 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 868 | 58534.868 | 1530.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:34;968 | 100.0267 | 293.7669 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 34 | 968 | 58534.968 | 1530.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;068 | 100.025 | 293.7983 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 068 | 58535.068 | 1530.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;168 | 100.0232 | 293.8069 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 168 | 58535.168 | 1530.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;268 | 100.0225 | 293.8248 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 268 | 58535.268 | 1530.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;368 | 100.02 | 293.8757 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 368 | 58535.368 | 1530.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;468 | 100.0196 | 293.9141 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 468 | 58535.468 | 1531
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;568 | 100.0205 | 293.9278 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 568 | 58535.568 | 1531.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;668 | 100.0217 | 293.9561 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 668 | 58535.668 | 1531.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;768 | 100.0208 | 293.9843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 768 | 58535.768 | 1531.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;868 | 100.0205 | 293.9817 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 868 | 58535.868 | 1531.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:35;968 | 100.0224 | 293.9775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 35 | 968 | 58535.968 | 1531.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;068 | 100.0236 | 293.9899 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 068 | 58536.068 | 1531.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;168 | 100.0253 | 293.9921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 168 | 58536.168 | 1531.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;268 | 100.0272 | 293.9804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 268 | 58536.268 | 1531.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;368 | 100.0298 | 293.9766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 368 | 58536.368 | 1531.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;468 | 100.0315 | 293.9675 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 468 | 58536.468 | 1532
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;568 | 100.0332 | 293.9376 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 568 | 58536.568 | 1532.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;668 | 100.0345 | 293.9171 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 668 | 58536.668 | 1532.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;768 | 100.036 | 293.9166 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 768 | 58536.768 | 1532.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;868 | 100.0367 | 293.9022 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 868 | 58536.868 | 1532.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:36;968 | 100.0367 | 293.878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 36 | 968 | 58536.968 | 1532.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;068 | 100.0359 | 293.8745 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 068 | 58537.068 | 1532.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;168 | 100.0348 | 293.8775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 168 | 58537.168 | 1532.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;268 | 100.0346 | 293.8697 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 268 | 58537.268 | 1532.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;368 | 100.0364 | 293.8781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 368 | 58537.368 | 1532.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;468 | 100.0365 | 293.9037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 468 | 58537.468 | 1533
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;568 | 100.035 | 293.9053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 568 | 58537.568 | 1533.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;668 | 100.0341 | 293.8947 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 668 | 58537.668 | 1533.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;768 | 100.0317 | 293.9094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 768 | 58537.768 | 1533.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;868 | 100.0301 | 293.9299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 868 | 58537.868 | 1533.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:37;968 | 100.0282 | 293.936 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 37 | 968 | 58537.968 | 1533.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;068 | 100.0288 | 293.9588 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 068 | 58538.068 | 1533.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;168 | 100.0286 | 293.9953 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 168 | 58538.168 | 1533.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;268 | 100.0281 | 294.0033 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 268 | 58538.268 | 1533.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;368 | 100.0284 | 293.9958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 368 | 58538.368 | 1533.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;468 | 100.028 | 294.0034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 468 | 58538.468 | 1534
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;568 | 100.0277 | 294.0056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 568 | 58538.568 | 1534.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;668 | 100.0284 | 293.9908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 668 | 58538.668 | 1534.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;768 | 100.0289 | 293.99 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 768 | 58538.768 | 1534.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;868 | 100.0292 | 293.9997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 868 | 58538.868 | 1534.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:38;968 | 100.0302 | 293.9895 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 38 | 968 | 58538.968 | 1534.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;068 | 100.0305 | 293.974 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 068 | 58539.068 | 1534.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;168 | 100.0315 | 293.9733 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 168 | 58539.168 | 1534.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;268 | 100.0324 | 293.9597 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 268 | 58539.268 | 1534.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;368 | 100.0354 | 293.9244 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 368 | 58539.368 | 1534.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;468 | 100.0375 | 293.9071 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 468 | 58539.468 | 1535
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;568 | 100.0363 | 293.9046 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 568 | 58539.568 | 1535.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;668 | 100.0362 | 293.8861 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 668 | 58539.668 | 1535.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;768 | 100.0361 | 293.876 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 768 | 58539.768 | 1535.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;868 | 100.0354 | 293.8967 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 868 | 58539.868 | 1535.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:39;968 | 100.0343 | 293.9131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 39 | 968 | 58539.968 | 1535.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;068 | 100.0337 | 293.9147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 068 | 58540.068 | 1535.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;168 | 100.0311 | 293.9335 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 168 | 58540.168 | 1535.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;268 | 100.0284 | 293.9597 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 268 | 58540.268 | 1535.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;368 | 100.0272 | 293.9662 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 368 | 58540.368 | 1535.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;468 | 100.0261 | 293.9799 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 468 | 58540.468 | 1536
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;568 | 100.0266 | 294.0175 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 568 | 58540.568 | 1536.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;668 | 100.0268 | 294.0403 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 668 | 58540.668 | 1536.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;768 | 100.0262 | 294.04 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 768 | 58540.768 | 1536.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;868 | 100.0255 | 294.0462 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 868 | 58540.868 | 1536.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:40;968 | 100.0259 | 294.051 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 40 | 968 | 58540.968 | 1536.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;068 | 100.0266 | 294.0368 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 068 | 58541.068 | 1536.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;168 | 100.0269 | 294.0259 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 168 | 58541.168 | 1536.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;268 | 100.0278 | 294.0299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 268 | 58541.268 | 1536.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;368 | 100.0295 | 294.0218 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 368 | 58541.368 | 1536.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;468 | 100.0296 | 294.0055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 468 | 58541.468 | 1537
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;568 | 100.0303 | 294.0119 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 568 | 58541.568 | 1537.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;668 | 100.0305 | 294.0173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 668 | 58541.668 | 1537.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;768 | 100.0317 | 293.9947 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 768 | 58541.768 | 1537.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;868 | 100.0326 | 293.9754 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 868 | 58541.868 | 1537.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:41;968 | 100.0325 | 293.9703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 41 | 968 | 58541.968 | 1537.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;068 | 100.032 | 293.9525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 068 | 58542.068 | 1537.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;168 | 100.031 | 293.936 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 168 | 58542.168 | 1537.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;268 | 100.0299 | 293.9573 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 268 | 58542.268 | 1537.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;368 | 100.0297 | 293.9845 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 368 | 58542.368 | 1537.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;468 | 100.0295 | 293.9847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 468 | 58542.468 | 1538
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;568 | 100.0276 | 293.9904 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 568 | 58542.568 | 1538.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;668 | 100.0266 | 294.0102 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 668 | 58542.668 | 1538.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;768 | 100.025 | 294.0192 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 768 | 58542.768 | 1538.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;868 | 100.0241 | 294.0297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 868 | 58542.868 | 1538.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:42;968 | 100.0241 | 294.0659 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 42 | 968 | 58542.968 | 1538.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;068 | 100.0244 | 294.0892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 068 | 58543.068 | 1538.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;168 | 100.0227 | 294.0757 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 168 | 58543.168 | 1538.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;268 | 100.022 | 294.0689 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 268 | 58543.268 | 1538.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;368 | 100.0223 | 294.0787 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 368 | 58543.368 | 1538.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;468 | 100.0231 | 294.0802 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 468 | 58543.468 | 1539
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;568 | 100.0246 | 294.0736 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 568 | 58543.568 | 1539.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;668 | 100.0254 | 294.0691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 668 | 58543.668 | 1539.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;768 | 100.026 | 294.0681 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 768 | 58543.768 | 1539.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;868 | 100.0276 | 294.0535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 868 | 58543.868 | 1539.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:43;968 | 100.0299 | 294.0219 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 43 | 968 | 58543.968 | 1539.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;068 | 100.0313 | 294.0106 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 068 | 58544.068 | 1539.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;168 | 100.0333 | 294.0132 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 168 | 58544.168 | 1539.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;268 | 100.0345 | 293.9937 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 268 | 58544.268 | 1539.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;368 | 100.0367 | 293.9654 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 368 | 58544.368 | 1539.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;468 | 100.0376 | 293.9464 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 468 | 58544.468 | 1540
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;568 | 100.0375 | 293.9201 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 568 | 58544.568 | 1540.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;668 | 100.036 | 293.8871 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 668 | 58544.668 | 1540.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;768 | 100.0344 | 293.8878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 768 | 58544.768 | 1540.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;868 | 100.0328 | 293.9111 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 868 | 58544.868 | 1540.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:44;968 | 100.0324 | 293.9168 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 44 | 968 | 58544.968 | 1540.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;068 | 100.031 | 293.9258 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 068 | 58545.068 | 1540.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;168 | 100.0299 | 293.958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 168 | 58545.168 | 1540.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;268 | 100.0286 | 293.9873 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 268 | 58545.268 | 1540.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;368 | 100.0278 | 294.0065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 368 | 58545.368 | 1540.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;468 | 100.0282 | 294.0424 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 468 | 58545.468 | 1541
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;568 | 100.0253 | 294.0748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 568 | 58545.568 | 1541.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;668 | 100.0231 | 294.0732 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 668 | 58545.668 | 1541.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;768 | 100.0233 | 294.0727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 768 | 58545.768 | 1541.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;868 | 100.0233 | 294.0949 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 868 | 58545.868 | 1541.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:45;968 | 100.0241 | 294.1122 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 45 | 968 | 58545.968 | 1541.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;068 | 100.0247 | 294.1166 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 068 | 58546.068 | 1541.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;168 | 100.0253 | 294.123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 168 | 58546.168 | 1541.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;268 | 100.0261 | 294.1216 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 268 | 58546.268 | 1541.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;368 | 100.0262 | 294.1021 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 368 | 58546.368 | 1541.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;468 | 100.028 | 294.0952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 468 | 58546.468 | 1542
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;568 | 100.0285 | 294.1084 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 568 | 58546.568 | 1542.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;668 | 100.0288 | 294.1016 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 668 | 58546.668 | 1542.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;768 | 100.0294 | 294.0734 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 768 | 58546.768 | 1542.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;868 | 100.0297 | 294.0521 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 868 | 58546.868 | 1542.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:46;968 | 100.0313 | 294.04 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 46 | 968 | 58546.968 | 1542.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;068 | 100.0316 | 294.0314 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 068 | 58547.068 | 1542.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;168 | 100.0319 | 294.042 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 168 | 58547.168 | 1542.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;268 | 100.0322 | 294.0679 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 268 | 58547.268 | 1542.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;368 | 100.0322 | 294.0691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 368 | 58547.368 | 1542.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;468 | 100.0313 | 294.0533 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 468 | 58547.468 | 1543
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;568 | 100.0303 | 294.0546 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 568 | 58547.568 | 1543.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;668 | 100.0308 | 294.0597 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 668 | 58547.668 | 1543.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;768 | 100.0312 | 294.0544 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 768 | 58547.768 | 1543.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;868 | 100.031 | 294.0653 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 868 | 58547.868 | 1543.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:47;968 | 100.0283 | 294.0919 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 47 | 968 | 58547.968 | 1543.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;068 | 100.0272 | 294.1002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 068 | 58548.068 | 1543.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;168 | 100.0258 | 294.1074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 168 | 58548.168 | 1543.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;268 | 100.0249 | 294.142 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 268 | 58548.268 | 1543.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;368 | 100.0253 | 294.176 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 368 | 58548.368 | 1543.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;468 | 100.0244 | 294.1907 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 468 | 58548.468 | 1544
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;568 | 100.0238 | 294.2029 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 568 | 58548.568 | 1544.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;668 | 100.0229 | 294.2119 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 668 | 58548.668 | 1544.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;768 | 100.0222 | 294.2036 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 768 | 58548.768 | 1544.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;868 | 100.0229 | 294.1975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 868 | 58548.868 | 1544.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:48;968 | 100.0226 | 294.2158 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 48 | 968 | 58548.968 | 1544.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;068 | 100.024 | 294.226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 068 | 58549.068 | 1544.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;168 | 100.0239 | 294.2123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 168 | 58549.168 | 1544.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;268 | 100.0244 | 294.2036 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 268 | 58549.268 | 1544.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;368 | 100.0246 | 294.2032 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 368 | 58549.368 | 1544.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;468 | 100.0254 | 294.1978 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 468 | 58549.468 | 1545
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;568 | 100.0259 | 294.1949 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 568 | 58549.568 | 1545.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;668 | 100.0249 | 294.2003 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 668 | 58549.668 | 1545.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;768 | 100.0239 | 294.1929 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 768 | 58549.768 | 1545.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;868 | 100.0234 | 294.1711 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 868 | 58549.868 | 1545.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:49;968 | 100.024 | 294.1691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 49 | 968 | 58549.968 | 1545.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;068 | 100.024 | 294.1791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 068 | 58550.068 | 1545.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;168 | 100.0235 | 294.1753 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 168 | 58550.168 | 1545.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;268 | 100.0236 | 294.173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 268 | 58550.268 | 1545.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;368 | 100.0236 | 294.1807 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 368 | 58550.368 | 1545.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;468 | 100.0241 | 294.1732 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 468 | 58550.468 | 1546
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;568 | 100.0235 | 294.152 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 568 | 58550.568 | 1546.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;668 | 100.0221 | 294.1484 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 668 | 58550.668 | 1546.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;768 | 100.021 | 294.1543 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 768 | 58550.768 | 1546.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;868 | 100.0197 | 294.1495 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 868 | 58550.868 | 1546.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:50;968 | 100.0198 | 294.1522 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 50 | 968 | 58550.968 | 1546.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;068 | 100.0192 | 294.1691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 068 | 58551.068 | 1546.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;168 | 100.0198 | 294.1715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 168 | 58551.168 | 1546.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;268 | 100.0208 | 294.1601 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 268 | 58551.268 | 1546.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;368 | 100.0204 | 294.1622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 368 | 58551.368 | 1546.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;468 | 100.0189 | 294.1613 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 468 | 58551.468 | 1547
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;568 | 100.0187 | 294.1378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 568 | 58551.568 | 1547.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;668 | 100.0169 | 294.1263 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 668 | 58551.668 | 1547.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;768 | 100.017 | 294.1409 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 768 | 58551.768 | 1547.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;868 | 100.0173 | 294.1558 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 868 | 58551.868 | 1547.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:51;968 | 100.0176 | 294.1697 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 51 | 968 | 58551.968 | 1547.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;068 | 100.0166 | 294.1958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 068 | 58552.068 | 1547.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;168 | 100.0172 | 294.2117 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 168 | 58552.168 | 1547.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;268 | 100.0159 | 294.2012 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 268 | 58552.268 | 1547.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;368 | 100.0167 | 294.1971 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 368 | 58552.368 | 1547.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;468 | 100.0162 | 294.2078 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 468 | 58552.468 | 1548
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;568 | 100.0167 | 294.2101 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 568 | 58552.568 | 1548.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;668 | 100.0171 | 294.2073 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 668 | 58552.668 | 1548.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;768 | 100.0167 | 294.2147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 768 | 58552.768 | 1548.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;868 | 100.0166 | 294.217 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 868 | 58552.868 | 1548.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:52;968 | 100.0148 | 294.2045 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 52 | 968 | 58552.968 | 1548.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;068 | 100.0148 | 294.2056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 068 | 58553.068 | 1548.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;168 | 100.0156 | 294.2206 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 168 | 58553.168 | 1548.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;268 | 100.0146 | 294.2212 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 268 | 58553.268 | 1548.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;368 | 100.0159 | 294.215 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 368 | 58553.368 | 1548.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;468 | 100.0165 | 294.2184 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 468 | 58553.468 | 1549
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;568 | 100.0158 | 294.2133 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 568 | 58553.568 | 1549.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;668 | 100.0171 | 294.1952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 668 | 58553.668 | 1549.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;768 | 100.0164 | 294.1758 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 768 | 58553.768 | 1549.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;868 | 100.0171 | 294.1714 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 868 | 58553.868 | 1549.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:53;968 | 100.0164 | 294.1809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 53 | 968 | 58553.968 | 1549.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;068 | 100.0167 | 294.1791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 068 | 58554.068 | 1549.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;168 | 100.016 | 294.1781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 168 | 58554.168 | 1549.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;268 | 100.0161 | 294.1938 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 268 | 58554.268 | 1549.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;368 | 100.0168 | 294.2101 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 368 | 58554.368 | 1549.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;468 | 100.016 | 294.2195 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 468 | 58554.468 | 1550
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;568 | 100.0156 | 294.2386 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 568 | 58554.568 | 1550.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;668 | 100.016 | 294.2534 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 668 | 58554.668 | 1550.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;768 | 100.0169 | 294.2391 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 768 | 58554.768 | 1550.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;868 | 100.0165 | 294.2284 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 868 | 58554.868 | 1550.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:54;968 | 100.0172 | 294.2469 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 54 | 968 | 58554.968 | 1550.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;068 | 100.0172 | 294.2574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 068 | 58555.068 | 1550.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;168 | 100.0176 | 294.2476 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 168 | 58555.168 | 1550.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;268 | 100.0164 | 294.2466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 268 | 58555.268 | 1550.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;368 | 100.0173 | 294.2502 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 368 | 58555.368 | 1550.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;468 | 100.0155 | 294.2419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 468 | 58555.468 | 1551
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;568 | 100.017 | 294.2411 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 568 | 58555.568 | 1551.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;668 | 100.0157 | 294.258 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 668 | 58555.668 | 1551.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;768 | 100.0167 | 294.2618 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 768 | 58555.768 | 1551.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;868 | 100.0151 | 294.2493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 868 | 58555.868 | 1551.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:55;968 | 100.0149 | 294.2478 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 55 | 968 | 58555.968 | 1551.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;068 | 100.0159 | 294.25 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 068 | 58556.068 | 1551.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;168 | 100.0149 | 294.2398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 168 | 58556.168 | 1551.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;268 | 100.0151 | 294.2344 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 268 | 58556.268 | 1551.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;368 | 100.0149 | 294.2405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 368 | 58556.368 | 1551.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;468 | 100.0129 | 294.2344 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 468 | 58556.468 | 1552
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;568 | 100.0135 | 294.2189 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 568 | 58556.568 | 1552.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;668 | 100.0151 | 294.2185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 668 | 58556.668 | 1552.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;768 | 100.0132 | 294.2221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 768 | 58556.768 | 1552.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;868 | 100.0122 | 294.214 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 868 | 58556.868 | 1552.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:56;968 | 100.0141 | 294.2117 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 56 | 968 | 58556.968 | 1552.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;068 | 100.0142 | 294.2185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 068 | 58557.068 | 1552.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;168 | 100.012 | 294.2116 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 168 | 58557.168 | 1552.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;268 | 100.0133 | 294.1979 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 268 | 58557.268 | 1552.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;368 | 100.0151 | 294.1982 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 368 | 58557.368 | 1552.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;468 | 100.013 | 294.1978 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 468 | 58557.468 | 1553
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;568 | 100.0141 | 294.1851 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 568 | 58557.568 | 1553.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;668 | 100.0159 | 294.1831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 668 | 58557.668 | 1553.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;768 | 100.0151 | 294.1921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 768 | 58557.768 | 1553.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;868 | 100.015 | 294.1858 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 868 | 58557.868 | 1553.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:57;968 | 100.0144 | 294.173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 57 | 968 | 58557.968 | 1553.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;068 | 100.014 | 294.1741 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 068 | 58558.068 | 1553.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;168 | 100.0148 | 294.1788 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 168 | 58558.168 | 1553.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;268 | 100.0145 | 294.1789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 268 | 58558.268 | 1553.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;368 | 100.014 | 294.1949 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 368 | 58558.368 | 1553.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;468 | 100.0151 | 294.2227 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 468 | 58558.468 | 1554
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;568 | 100.0138 | 294.2343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 568 | 58558.568 | 1554.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;668 | 100.0121 | 294.2437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 668 | 58558.668 | 1554.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;768 | 100.0125 | 294.2701 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 768 | 58558.768 | 1554.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;868 | 100.0124 | 294.2892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 868 | 58558.868 | 1554.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:58;968 | 100.0132 | 294.2905 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 58 | 968 | 58558.968 | 1554.5
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;068 | 100.0128 | 294.3014 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 068 | 58559.068 | 1554.6
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;168 | 100.0121 | 294.3211 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 168 | 58559.168 | 1554.7
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;268 | 100.0121 | 294.3298 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 268 | 58559.268 | 1554.8
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;368 | 100.0115 | 294.3398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 368 | 58559.368 | 1554.9
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;468 | 100.0114 | 294.3638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 468 | 58559.468 | 1555
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;568 | 100.0116 | 294.3779 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 568 | 58559.568 | 1555.1
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;668 | 100.0123 | 294.3734 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 668 | 58559.668 | 1555.2
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;768 | 100.0121 | 294.3705 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 768 | 58559.768 | 1555.3
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;868 | 100.0126 | 294.3674 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 868 | 58559.868 | 1555.4
Data | 10/24/2023 | 16:15:59;968 | 100.0113 | 294.3529 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 15 | 59 | 968 | 58559.968 | 1555.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;068 | 100.0115 | 294.3417 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 068 | 58560.068 | 1555.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;168 | 100.0101 | 294.3436 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 168 | 58560.168 | 1555.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;268 | 100.0099 | 294.3411 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 268 | 58560.268 | 1555.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;368 | 100.0119 | 294.3308 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 368 | 58560.368 | 1555.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;468 | 100.0142 | 294.3296 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 468 | 58560.468 | 1556
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;568 | 100.0137 | 294.3303 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 568 | 58560.568 | 1556.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;668 | 100.0124 | 294.3183 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 668 | 58560.668 | 1556.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;768 | 100.0099 | 294.3113 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 768 | 58560.768 | 1556.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;868 | 100.0108 | 294.318 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 868 | 58560.868 | 1556.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:00;968 | 100.0123 | 294.3174 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 00 | 968 | 58560.968 | 1556.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;068 | 100.0155 | 294.3108 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 068 | 58561.068 | 1556.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;168 | 100.0126 | 294.3196 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 168 | 58561.168 | 1556.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;268 | 100.0114 | 294.3251 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 268 | 58561.268 | 1556.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;368 | 100.0115 | 294.3062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 368 | 58561.368 | 1556.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;468 | 100.0077 | 294.298 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 468 | 58561.468 | 1557
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;568 | 100.0067 | 294.3143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 568 | 58561.568 | 1557.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;668 | 100.004 | 294.3226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 668 | 58561.668 | 1557.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;768 | 100.0046 | 294.3279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 768 | 58561.768 | 1557.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;868 | 100.0059 | 294.3622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 868 | 58561.868 | 1557.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:01;968 | 100.0042 | 294.3916 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 01 | 968 | 58561.968 | 1557.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;068 | 100.0044 | 294.3831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 068 | 58562.068 | 1557.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;168 | 100.0067 | 294.3729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 168 | 58562.168 | 1557.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;268 | 100.008 | 294.3744 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 268 | 58562.268 | 1557.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;368 | 100.0087 | 294.3657 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 368 | 58562.368 | 1557.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;468 | 100.0086 | 294.3488 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 468 | 58562.468 | 1558
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;568 | 100.01 | 294.3381 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 568 | 58562.568 | 1558.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;668 | 100.0106 | 294.3222 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 668 | 58562.668 | 1558.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;768 | 100.0118 | 294.2941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 768 | 58562.768 | 1558.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;868 | 100.0124 | 294.2788 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 868 | 58562.868 | 1558.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:02;968 | 100.0143 | 294.2788 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 02 | 968 | 58562.968 | 1558.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;068 | 100.0142 | 294.269 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 068 | 58563.068 | 1558.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;168 | 100.0173 | 294.2536 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 168 | 58563.168 | 1558.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;268 | 100.0184 | 294.2461 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 268 | 58563.268 | 1558.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;368 | 100.019 | 294.2296 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 368 | 58563.368 | 1558.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;468 | 100.0194 | 294.1967 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 468 | 58563.468 | 1559
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;568 | 100.0176 | 294.1714 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 568 | 58563.568 | 1559.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;668 | 100.0175 | 294.1615 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 668 | 58563.668 | 1559.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;768 | 100.016 | 294.1581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 768 | 58563.768 | 1559.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;868 | 100.015 | 294.1571 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 868 | 58563.868 | 1559.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:03;968 | 100.016 | 294.1723 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 03 | 968 | 58563.968 | 1559.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;068 | 100.0146 | 294.2146 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 068 | 58564.068 | 1559.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;168 | 100.0169 | 294.2482 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 168 | 58564.168 | 1559.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;268 | 100.0164 | 294.2558 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 268 | 58564.268 | 1559.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;368 | 100.017 | 294.2583 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 368 | 58564.368 | 1559.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;468 | 100.016 | 294.256 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 468 | 58564.468 | 1560
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;568 | 100.0161 | 294.2394 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 568 | 58564.568 | 1560.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;668 | 100.0171 | 294.2233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 668 | 58564.668 | 1560.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;768 | 100.0155 | 294.2209 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 768 | 58564.768 | 1560.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;868 | 100.0157 | 294.2236 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 868 | 58564.868 | 1560.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:04;968 | 100.015 | 294.2281 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 04 | 968 | 58564.968 | 1560.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;068 | 100.0166 | 294.2438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 068 | 58565.068 | 1560.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;168 | 100.0174 | 294.2599 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 168 | 58565.168 | 1560.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;268 | 100.019 | 294.2585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 268 | 58565.268 | 1560.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;368 | 100.0198 | 294.2526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 368 | 58565.368 | 1560.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;468 | 100.0201 | 294.251 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 468 | 58565.468 | 1561
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;568 | 100.0204 | 294.2325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 568 | 58565.568 | 1561.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;668 | 100.0203 | 294.2001 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 668 | 58565.668 | 1561.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;768 | 100.0215 | 294.1891 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 768 | 58565.768 | 1561.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;868 | 100.0215 | 294.1952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 868 | 58565.868 | 1561.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:05;968 | 100.0215 | 294.1978 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 05 | 968 | 58565.968 | 1561.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;068 | 100.0208 | 294.2049 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 068 | 58566.068 | 1561.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;168 | 100.0193 | 294.2203 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 168 | 58566.168 | 1561.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;268 | 100.019 | 294.2292 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 268 | 58566.268 | 1561.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;368 | 100.0178 | 294.2348 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 368 | 58566.368 | 1561.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;468 | 100.0187 | 294.2563 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 468 | 58566.468 | 1562
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;568 | 100.0175 | 294.2804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 568 | 58566.568 | 1562.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;668 | 100.0174 | 294.2892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 668 | 58566.668 | 1562.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;768 | 100.0153 | 294.297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 768 | 58566.768 | 1562.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;868 | 100.0165 | 294.3094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 868 | 58566.868 | 1562.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:06;968 | 100.0151 | 294.3157 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 06 | 968 | 58566.968 | 1562.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;068 | 100.015 | 294.3193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 068 | 58567.068 | 1562.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;168 | 100.0149 | 294.3313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 168 | 58567.168 | 1562.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;268 | 100.0137 | 294.3398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 268 | 58567.268 | 1562.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;368 | 100.0148 | 294.3353 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 368 | 58567.368 | 1562.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;468 | 100.0146 | 294.3386 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 468 | 58567.468 | 1563
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;568 | 100.0119 | 294.3554 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 568 | 58567.568 | 1563.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;668 | 100.0124 | 294.3689 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 668 | 58567.668 | 1563.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;768 | 100.0145 | 294.38 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 768 | 58567.768 | 1563.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;868 | 100.0152 | 294.3969 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 868 | 58567.868 | 1563.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:07;968 | 100.0124 | 294.4023 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 07 | 968 | 58567.968 | 1563.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;068 | 100.0137 | 294.3879 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 068 | 58568.068 | 1563.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;168 | 100.0144 | 294.3836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 168 | 58568.168 | 1563.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;268 | 100.0138 | 294.3939 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 268 | 58568.268 | 1563.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;368 | 100.0154 | 294.3976 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 368 | 58568.368 | 1563.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;468 | 100.0149 | 294.3957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 468 | 58568.468 | 1564
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;568 | 100.0133 | 294.3961 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 568 | 58568.568 | 1564.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;668 | 100.0152 | 294.3917 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 668 | 58568.668 | 1564.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;768 | 100.0133 | 294.3825 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 768 | 58568.768 | 1564.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;868 | 100.0131 | 294.3936 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 868 | 58568.868 | 1564.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:08;968 | 100.0134 | 294.4193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 08 | 968 | 58568.968 | 1564.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;068 | 100.0141 | 294.4293 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 068 | 58569.068 | 1564.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;168 | 100.0114 | 294.4359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 168 | 58569.168 | 1564.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;268 | 100.0104 | 294.4563 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 268 | 58569.268 | 1564.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;368 | 100.0089 | 294.4767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 368 | 58569.368 | 1564.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;468 | 100.0085 | 294.4912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 468 | 58569.468 | 1565
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;568 | 100.0075 | 294.5139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 568 | 58569.568 | 1565.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;668 | 100.0051 | 294.538 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 668 | 58569.668 | 1565.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;768 | 100.0042 | 294.5468 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 768 | 58569.768 | 1565.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;868 | 100.0034 | 294.5553 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 868 | 58569.868 | 1565.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:09;968 | 100.001 | 294.5753 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 09 | 968 | 58569.968 | 1565.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;068 | 100.0024 | 294.5867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 068 | 58570.068 | 1565.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;168 | 100.0004 | 294.5849 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 168 | 58570.168 | 1565.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;268 | 100.0008 | 294.5901 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 268 | 58570.268 | 1565.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;368 | 100.0007 | 294.5957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 368 | 58570.368 | 1565.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;468 | 100.002 | 294.5867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 468 | 58570.468 | 1566
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;568 | 100.0013 | 294.581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 568 | 58570.568 | 1566.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;668 | 100.0026 | 294.5889 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 668 | 58570.668 | 1566.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;768 | 100.0021 | 294.5877 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 768 | 58570.768 | 1566.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;868 | 100.0041 | 294.574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 868 | 58570.868 | 1566.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:10;968 | 100.0021 | 294.5631 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 10 | 968 | 58570.968 | 1566.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;068 | 100.0024 | 294.5514 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 068 | 58571.068 | 1566.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;168 | 100.0057 | 294.5326 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 168 | 58571.168 | 1566.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;268 | 100.0063 | 294.5223 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 268 | 58571.268 | 1566.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;368 | 100.0049 | 294.5244 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 368 | 58571.368 | 1566.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;468 | 100.0041 | 294.5167 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 468 | 58571.468 | 1567
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;568 | 100.0062 | 294.501 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 568 | 58571.568 | 1567.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;668 | 100.0085 | 294.4987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 668 | 58571.668 | 1567.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;768 | 100.0083 | 294.5016 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 768 | 58571.768 | 1567.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;868 | 100.0067 | 294.4965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 868 | 58571.868 | 1567.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:11;968 | 100.0046 | 294.4973 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 11 | 968 | 58571.968 | 1567.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;068 | 100.0053 | 294.5067 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 068 | 58572.068 | 1567.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;168 | 100.0057 | 294.506 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 168 | 58572.168 | 1567.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;268 | 100.0048 | 294.5006 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 268 | 58572.268 | 1567.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;368 | 100.0039 | 294.5074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 368 | 58572.368 | 1567.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;468 | 100.0036 | 294.5149 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 468 | 58572.468 | 1568
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;568 | 100.0021 | 294.5137 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 568 | 58572.568 | 1568.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;668 | 100.0017 | 294.5245 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 668 | 58572.668 | 1568.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;768 | 100.0028 | 294.5463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 768 | 58572.768 | 1568.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;868 | 100.0036 | 294.5526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 868 | 58572.868 | 1568.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:12;968 | 100.0037 | 294.5446 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 12 | 968 | 58572.968 | 1568.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;068 | 100.0023 | 294.5352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 068 | 58573.068 | 1568.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;168 | 100.0037 | 294.5204 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 168 | 58573.168 | 1568.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;268 | 100.0056 | 294.4985 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 268 | 58573.268 | 1568.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;368 | 100.0042 | 294.4798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 368 | 58573.368 | 1568.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;468 | 100.0039 | 294.4656 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 468 | 58573.468 | 1569
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;568 | 100.0064 | 294.45 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 568 | 58573.568 | 1569.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;668 | 100.0081 | 294.4387 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 668 | 58573.668 | 1569.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;768 | 100.0078 | 294.4369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 768 | 58573.768 | 1569.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;868 | 100.0072 | 294.4255 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 868 | 58573.868 | 1569.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:13;968 | 100.0074 | 294.4014 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 13 | 968 | 58573.968 | 1569.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;068 | 100.0076 | 294.3759 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 068 | 58574.068 | 1569.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;168 | 100.007 | 294.3621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 168 | 58574.168 | 1569.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;268 | 100.0068 | 294.3609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 268 | 58574.268 | 1569.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;368 | 100.008 | 294.3539 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 368 | 58574.368 | 1569.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;468 | 100.0099 | 294.3495 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 468 | 58574.468 | 1570
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;568 | 100.0099 | 294.3561 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 568 | 58574.568 | 1570.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;668 | 100.0119 | 294.3595 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 668 | 58574.668 | 1570.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;768 | 100.0139 | 294.3548 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 768 | 58574.768 | 1570.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;868 | 100.0136 | 294.3517 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 868 | 58574.868 | 1570.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:14;968 | 100.0122 | 294.3477 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 14 | 968 | 58574.968 | 1570.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;068 | 100.0138 | 294.336 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 068 | 58575.068 | 1570.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;168 | 100.0153 | 294.3253 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 168 | 58575.168 | 1570.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;268 | 100.0153 | 294.3215 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 268 | 58575.268 | 1570.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;368 | 100.0173 | 294.3125 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 368 | 58575.368 | 1570.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;468 | 100.0179 | 294.296 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 468 | 58575.468 | 1571
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;568 | 100.019 | 294.2836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 568 | 58575.568 | 1571.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;668 | 100.0201 | 294.2703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 668 | 58575.668 | 1571.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;768 | 100.0196 | 294.248 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 768 | 58575.768 | 1571.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;868 | 100.0195 | 294.2318 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 868 | 58575.868 | 1571.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:15;968 | 100.0202 | 294.23 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 15 | 968 | 58575.968 | 1571.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;068 | 100.0201 | 294.2306 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 068 | 58576.068 | 1571.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;168 | 100.0206 | 294.23 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 168 | 58576.168 | 1571.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;268 | 100.0212 | 294.233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 268 | 58576.268 | 1571.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;368 | 100.0208 | 294.2298 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 368 | 58576.368 | 1571.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;468 | 100.0198 | 294.2127 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 468 | 58576.468 | 1572
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;568 | 100.0197 | 294.2086 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 568 | 58576.568 | 1572.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;668 | 100.0204 | 294.2267 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 668 | 58576.668 | 1572.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;768 | 100.0212 | 294.2393 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 768 | 58576.768 | 1572.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;868 | 100.0203 | 294.2415 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 868 | 58576.868 | 1572.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:16;968 | 100.02 | 294.2447 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 16 | 968 | 58576.968 | 1572.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;068 | 100.0205 | 294.2503 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 068 | 58577.068 | 1572.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;168 | 100.0219 | 294.2566 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 168 | 58577.168 | 1572.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;268 | 100.023 | 294.2695 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 268 | 58577.268 | 1572.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;368 | 100.0227 | 294.2815 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 368 | 58577.368 | 1572.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;468 | 100.023 | 294.2672 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 468 | 58577.468 | 1573
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;568 | 100.023 | 294.24 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 568 | 58577.568 | 1573.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;668 | 100.0233 | 294.2296 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 668 | 58577.668 | 1573.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;768 | 100.0233 | 294.2308 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 768 | 58577.768 | 1573.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;868 | 100.0243 | 294.2327 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 868 | 58577.868 | 1573.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:17;968 | 100.0243 | 294.2345 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 17 | 968 | 58577.968 | 1573.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;068 | 100.0241 | 294.2356 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 068 | 58578.068 | 1573.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;168 | 100.0227 | 294.2344 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 168 | 58578.168 | 1573.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;268 | 100.0222 | 294.2372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 268 | 58578.268 | 1573.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;368 | 100.0227 | 294.25 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 368 | 58578.368 | 1573.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;468 | 100.022 | 294.2567 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 468 | 58578.468 | 1574
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;568 | 100.021 | 294.2498 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 568 | 58578.568 | 1574.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;668 | 100.0207 | 294.2472 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 668 | 58578.668 | 1574.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;768 | 100.0209 | 294.2523 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 768 | 58578.768 | 1574.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;868 | 100.0209 | 294.2556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 868 | 58578.868 | 1574.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:18;968 | 100.021 | 294.2628 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 18 | 968 | 58578.968 | 1574.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;068 | 100.0217 | 294.2794 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 068 | 58579.068 | 1574.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;168 | 100.0216 | 294.2822 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 168 | 58579.168 | 1574.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;268 | 100.0209 | 294.2639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 268 | 58579.268 | 1574.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;368 | 100.0211 | 294.2523 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 368 | 58579.368 | 1574.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;468 | 100.021 | 294.2529 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 468 | 58579.468 | 1575
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;568 | 100.0208 | 294.2544 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 568 | 58579.568 | 1575.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;668 | 100.02 | 294.2592 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 668 | 58579.668 | 1575.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;768 | 100.0205 | 294.269 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 768 | 58579.768 | 1575.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;868 | 100.0199 | 294.2709 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 868 | 58579.868 | 1575.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:19;968 | 100.0181 | 294.2633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 19 | 968 | 58579.968 | 1575.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;068 | 100.0187 | 294.2622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 068 | 58580.068 | 1575.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;168 | 100.0189 | 294.2658 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 168 | 58580.168 | 1575.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;268 | 100.018 | 294.265 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 268 | 58580.268 | 1575.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;368 | 100.017 | 294.2638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 368 | 58580.368 | 1575.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;468 | 100.0155 | 294.2666 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 468 | 58580.468 | 1576
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;568 | 100.0134 | 294.2729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 568 | 58580.568 | 1576.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;668 | 100.013 | 294.2828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 668 | 58580.668 | 1576.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;768 | 100.013 | 294.2991 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 768 | 58580.768 | 1576.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;868 | 100.0128 | 294.3107 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 868 | 58580.868 | 1576.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:20;968 | 100.0123 | 294.3055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 20 | 968 | 58580.968 | 1576.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;068 | 100.0094 | 294.299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 068 | 58581.068 | 1576.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;168 | 100.0087 | 294.3012 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 168 | 58581.168 | 1576.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;268 | 100.0076 | 294.3033 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 268 | 58581.268 | 1576.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;368 | 100.0045 | 294.3056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 368 | 58581.368 | 1576.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;468 | 100.0021 | 294.3154 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 468 | 58581.468 | 1577
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;568 | 100.0015 | 294.324 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 568 | 58581.568 | 1577.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;668 | 100.0005 | 294.3228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 668 | 58581.668 | 1577.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;768 | 99.9987 | 294.33 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 768 | 58581.768 | 1577.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;868 | 99.9986 | 294.3508 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 868 | 58581.868 | 1577.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:21;968 | 99.9974 | 294.3667 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 21 | 968 | 58581.968 | 1577.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;068 | 99.9977 | 294.3742 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 068 | 58582.068 | 1577.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;168 | 99.9989 | 294.3792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 168 | 58582.168 | 1577.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;268 | 99.9967 | 294.3804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 268 | 58582.268 | 1577.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;368 | 99.9969 | 294.3775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 368 | 58582.368 | 1577.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;468 | 99.9977 | 294.378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 468 | 58582.468 | 1578
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;568 | 99.998 | 294.3814 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 568 | 58582.568 | 1578.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;668 | 99.9977 | 294.3763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 668 | 58582.668 | 1578.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;768 | 99.9979 | 294.3676 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 768 | 58582.768 | 1578.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;868 | 99.999 | 294.3661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 868 | 58582.868 | 1578.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:22;968 | 99.9989 | 294.3661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 22 | 968 | 58582.968 | 1578.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;068 | 100.0011 | 294.3625 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 068 | 58583.068 | 1578.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;168 | 100.001 | 294.3579 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 168 | 58583.168 | 1578.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;268 | 100.002 | 294.3493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 268 | 58583.268 | 1578.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;368 | 100.0028 | 294.3307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 368 | 58583.368 | 1578.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;468 | 100.002 | 294.313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 468 | 58583.468 | 1579
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;568 | 100.0051 | 294.3091 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 568 | 58583.568 | 1579.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;668 | 100.0046 | 294.3108 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 668 | 58583.668 | 1579.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;768 | 100.004 | 294.3099 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 768 | 58583.768 | 1579.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;868 | 100.0042 | 294.3076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 868 | 58583.868 | 1579.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:23;968 | 100.0061 | 294.3026 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 23 | 968 | 58583.968 | 1579.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;068 | 100.006 | 294.2916 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 068 | 58584.068 | 1579.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;168 | 100.0042 | 294.2776 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 168 | 58584.168 | 1579.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;268 | 100.0045 | 294.2809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 268 | 58584.268 | 1579.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;368 | 100.0063 | 294.3102 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 368 | 58584.368 | 1579.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;468 | 100.0038 | 294.3346 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 468 | 58584.468 | 1580
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;568 | 100.0029 | 294.3394 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 568 | 58584.568 | 1580.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;668 | 100.0055 | 294.3378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 668 | 58584.668 | 1580.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;768 | 100.0054 | 294.3348 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 768 | 58584.768 | 1580.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;868 | 100.0043 | 294.3316 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 868 | 58584.868 | 1580.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:24;968 | 100.0036 | 294.3297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 24 | 968 | 58584.968 | 1580.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;068 | 100.0063 | 294.3286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 068 | 58585.068 | 1580.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;168 | 100.0078 | 294.3192 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 168 | 58585.168 | 1580.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;268 | 100.0095 | 294.3028 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 268 | 58585.268 | 1580.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;368 | 100.0119 | 294.2943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 368 | 58585.368 | 1580.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;468 | 100.0129 | 294.2903 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 468 | 58585.468 | 1581
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;568 | 100.014 | 294.2799 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 568 | 58585.568 | 1581.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;668 | 100.0162 | 294.2654 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 668 | 58585.668 | 1581.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;768 | 100.0162 | 294.2487 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 768 | 58585.768 | 1581.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;868 | 100.0175 | 294.2231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 868 | 58585.868 | 1581.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:25;968 | 100.0189 | 294.1927 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 25 | 968 | 58585.968 | 1581.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;068 | 100.0207 | 294.1712 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 068 | 58586.068 | 1581.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;168 | 100.0211 | 294.1512 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 168 | 58586.168 | 1581.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;268 | 100.0227 | 294.1231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 268 | 58586.268 | 1581.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;368 | 100.0236 | 294.1062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 368 | 58586.368 | 1581.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;468 | 100.0224 | 294.1074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 468 | 58586.468 | 1582
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;568 | 100.0215 | 294.1078 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 568 | 58586.568 | 1582.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;668 | 100.0223 | 294.106 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 668 | 58586.668 | 1582.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;768 | 100.024 | 294.1129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 768 | 58586.768 | 1582.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;868 | 100.0232 | 294.1216 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 868 | 58586.868 | 1582.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:26;968 | 100.0217 | 294.1231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 26 | 968 | 58586.968 | 1582.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;068 | 100.0208 | 294.1242 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 068 | 58587.068 | 1582.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;168 | 100.0215 | 294.1295 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 168 | 58587.168 | 1582.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;268 | 100.0227 | 294.1382 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 268 | 58587.268 | 1582.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;368 | 100.0229 | 294.1493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 368 | 58587.368 | 1582.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;468 | 100.0233 | 294.1624 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 468 | 58587.468 | 1583
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;568 | 100.0252 | 294.1687 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 568 | 58587.568 | 1583.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;668 | 100.0271 | 294.1643 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 668 | 58587.668 | 1583.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;768 | 100.0288 | 294.1612 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 768 | 58587.768 | 1583.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;868 | 100.0312 | 294.1622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 868 | 58587.868 | 1583.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:27;968 | 100.0346 | 294.161 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 27 | 968 | 58587.968 | 1583.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;068 | 100.0377 | 294.1548 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 068 | 58588.068 | 1583.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;168 | 100.0376 | 294.1435 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 168 | 58588.168 | 1583.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;268 | 100.039 | 294.1234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 268 | 58588.268 | 1583.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;368 | 100.0406 | 294.096 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 368 | 58588.368 | 1583.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;468 | 100.0435 | 294.0775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 468 | 58588.468 | 1584
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;568 | 100.0453 | 294.0692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 568 | 58588.568 | 1584.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;668 | 100.0469 | 294.0585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 668 | 58588.668 | 1584.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;768 | 100.0489 | 294.0483 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 768 | 58588.768 | 1584.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;868 | 100.0479 | 294.044 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 868 | 58588.868 | 1584.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:28;968 | 100.0485 | 294.0396 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 28 | 968 | 58588.968 | 1584.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;068 | 100.0487 | 294.0343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 068 | 58589.068 | 1584.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;168 | 100.0491 | 294.0433 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 168 | 58589.168 | 1584.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;268 | 100.0484 | 294.0637 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 268 | 58589.268 | 1584.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;368 | 100.0479 | 294.0792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 368 | 58589.368 | 1584.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;468 | 100.0481 | 294.091 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 468 | 58589.468 | 1585
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;568 | 100.0464 | 294.103 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 568 | 58589.568 | 1585.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;668 | 100.0483 | 294.1133 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 668 | 58589.668 | 1585.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;768 | 100.0478 | 294.1227 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 768 | 58589.768 | 1585.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;868 | 100.0471 | 294.1371 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 868 | 58589.868 | 1585.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:29;968 | 100.0462 | 294.153 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 29 | 968 | 58589.968 | 1585.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;068 | 100.0456 | 294.163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 068 | 58590.068 | 1585.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;168 | 100.0453 | 294.1707 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 168 | 58590.168 | 1585.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;268 | 100.0456 | 294.1795 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 268 | 58590.268 | 1585.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;368 | 100.0453 | 294.1868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 368 | 58590.368 | 1585.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;468 | 100.0452 | 294.1924 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 468 | 58590.468 | 1586
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;568 | 100.0452 | 294.199 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 568 | 58590.568 | 1586.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;668 | 100.0445 | 294.2032 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 668 | 58590.668 | 1586.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;768 | 100.0455 | 294.2011 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 768 | 58590.768 | 1586.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;868 | 100.0461 | 294.1987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 868 | 58590.868 | 1586.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:30;968 | 100.0459 | 294.1997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 30 | 968 | 58590.968 | 1586.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;068 | 100.0454 | 294.2002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 068 | 58591.068 | 1586.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;168 | 100.0463 | 294.1997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 168 | 58591.168 | 1586.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;268 | 100.0458 | 294.2006 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 268 | 58591.268 | 1586.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;368 | 100.0459 | 294.2015 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 368 | 58591.368 | 1586.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;468 | 100.0467 | 294.2009 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 468 | 58591.468 | 1587
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;568 | 100.0476 | 294.201 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 568 | 58591.568 | 1587.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;668 | 100.0482 | 294.2018 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 668 | 58591.668 | 1587.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;768 | 100.048 | 294.1994 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 768 | 58591.768 | 1587.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;868 | 100.0478 | 294.1957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 868 | 58591.868 | 1587.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:31;968 | 100.049 | 294.1957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 31 | 968 | 58591.968 | 1587.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;068 | 100.0485 | 294.1983 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 068 | 58592.068 | 1587.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;168 | 100.0489 | 294.2014 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 168 | 58592.168 | 1587.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;268 | 100.0483 | 294.2047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 268 | 58592.268 | 1587.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;368 | 100.0493 | 294.2086 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 368 | 58592.368 | 1587.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;468 | 100.0492 | 294.2145 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 468 | 58592.468 | 1588
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;568 | 100.0484 | 294.2208 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 568 | 58592.568 | 1588.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;668 | 100.0478 | 294.225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 668 | 58592.668 | 1588.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;768 | 100.0475 | 294.2276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 768 | 58592.768 | 1588.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;868 | 100.0487 | 294.2293 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 868 | 58592.868 | 1588.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:32;968 | 100.0482 | 294.2292 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 32 | 968 | 58592.968 | 1588.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;068 | 100.0498 | 294.2261 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 068 | 58593.068 | 1588.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;168 | 100.0511 | 294.2203 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 168 | 58593.168 | 1588.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;268 | 100.0499 | 294.2109 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 268 | 58593.268 | 1588.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;368 | 100.0514 | 294.1975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 368 | 58593.368 | 1588.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;468 | 100.0512 | 294.1888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 468 | 58593.468 | 1589
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;568 | 100.0514 | 294.1885 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 568 | 58593.568 | 1589.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;668 | 100.0506 | 294.1892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 668 | 58593.668 | 1589.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;768 | 100.0507 | 294.1921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 768 | 58593.768 | 1589.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;868 | 100.0506 | 294.2028 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 868 | 58593.868 | 1589.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:33;968 | 100.0489 | 294.2161 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 33 | 968 | 58593.968 | 1589.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;068 | 100.0487 | 294.226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 068 | 58594.068 | 1589.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;168 | 100.0484 | 294.2332 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 168 | 58594.168 | 1589.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;268 | 100.049 | 294.2393 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 268 | 58594.268 | 1589.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;368 | 100.0495 | 294.244 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 368 | 58594.368 | 1589.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;468 | 100.0491 | 294.2428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 468 | 58594.468 | 1590
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;568 | 100.0488 | 294.2358 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 568 | 58594.568 | 1590.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;668 | 100.0494 | 294.2281 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 668 | 58594.668 | 1590.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;768 | 100.0506 | 294.2219 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 768 | 58594.768 | 1590.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;868 | 100.052 | 294.2178 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 868 | 58594.868 | 1590.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:34;968 | 100.0528 | 294.2167 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 34 | 968 | 58594.968 | 1590.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;068 | 100.0538 | 294.2168 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 068 | 58595.068 | 1590.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;168 | 100.0551 | 294.2115 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 168 | 58595.168 | 1590.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;268 | 100.0564 | 294.1996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 268 | 58595.268 | 1590.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;368 | 100.0589 | 294.1847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 368 | 58595.368 | 1590.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;468 | 100.0601 | 294.1644 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 468 | 58595.468 | 1591
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;568 | 100.0596 | 294.1396 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 568 | 58595.568 | 1591.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;668 | 100.0596 | 294.1248 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 668 | 58595.668 | 1591.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;768 | 100.0594 | 294.1214 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 768 | 58595.768 | 1591.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;868 | 100.0593 | 294.1193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 868 | 58595.868 | 1591.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:35;968 | 100.059 | 294.1234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 35 | 968 | 58595.968 | 1591.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;068 | 100.0592 | 294.1385 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 068 | 58596.068 | 1591.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;168 | 100.0588 | 294.1518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 168 | 58596.168 | 1591.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;268 | 100.0579 | 294.1579 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 268 | 58596.268 | 1591.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;368 | 100.0585 | 294.1666 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 368 | 58596.368 | 1591.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;468 | 100.0581 | 294.1756 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 468 | 58596.468 | 1592
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;568 | 100.0557 | 294.1748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 568 | 58596.568 | 1592.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;668 | 100.0551 | 294.1708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 668 | 58596.668 | 1592.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;768 | 100.054 | 294.1721 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 768 | 58596.768 | 1592.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;868 | 100.0542 | 294.1776 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 868 | 58596.868 | 1592.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:36;968 | 100.0538 | 294.1868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 36 | 968 | 58596.968 | 1592.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;068 | 100.0538 | 294.2002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 068 | 58597.068 | 1592.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;168 | 100.0519 | 294.2148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 168 | 58597.168 | 1592.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;268 | 100.0521 | 294.2254 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 268 | 58597.268 | 1592.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;368 | 100.0531 | 294.2329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 368 | 58597.368 | 1592.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;468 | 100.0525 | 294.2394 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 468 | 58597.468 | 1593
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;568 | 100.0524 | 294.242 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 568 | 58597.568 | 1593.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;668 | 100.0533 | 294.2409 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 668 | 58597.668 | 1593.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;768 | 100.0537 | 294.2405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 768 | 58597.768 | 1593.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;868 | 100.0528 | 294.2369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 868 | 58597.868 | 1593.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:37;968 | 100.0518 | 294.2252 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 37 | 968 | 58597.968 | 1593.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;068 | 100.053 | 294.2188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 068 | 58598.068 | 1593.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;168 | 100.0528 | 294.2238 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 168 | 58598.168 | 1593.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;268 | 100.0523 | 294.2257 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 268 | 58598.268 | 1593.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;368 | 100.0528 | 294.2246 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 368 | 58598.368 | 1593.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;468 | 100.0526 | 294.2319 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 468 | 58598.468 | 1594
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;568 | 100.0503 | 294.2385 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 568 | 58598.568 | 1594.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;668 | 100.052 | 294.2335 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 668 | 58598.668 | 1594.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;768 | 100.0496 | 294.2292 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 768 | 58598.768 | 1594.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;868 | 100.0492 | 294.2323 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 868 | 58598.868 | 1594.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:38;968 | 100.0486 | 294.2359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 38 | 968 | 58598.968 | 1594.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;068 | 100.0481 | 294.2444 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 068 | 58599.068 | 1594.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;168 | 100.0469 | 294.2648 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 168 | 58599.168 | 1594.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;268 | 100.0449 | 294.2827 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 268 | 58599.268 | 1594.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;368 | 100.0425 | 294.2875 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 368 | 58599.368 | 1594.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;468 | 100.0412 | 294.2942 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 468 | 58599.468 | 1595
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;568 | 100.0396 | 294.3085 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 568 | 58599.568 | 1595.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;668 | 100.0369 | 294.3207 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 668 | 58599.668 | 1595.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;768 | 100.0366 | 294.3315 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 768 | 58599.768 | 1595.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;868 | 100.0368 | 294.3455 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 868 | 58599.868 | 1595.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:39;968 | 100.0361 | 294.3547 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 39 | 968 | 58599.968 | 1595.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;068 | 100.0356 | 294.356 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 068 | 58600.068 | 1595.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;168 | 100.0353 | 294.3593 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 168 | 58600.168 | 1595.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;268 | 100.0355 | 294.3636 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 268 | 58600.268 | 1595.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;368 | 100.0356 | 294.3551 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 368 | 58600.368 | 1595.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;468 | 100.0356 | 294.3427 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 468 | 58600.468 | 1596
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;568 | 100.0348 | 294.341 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 568 | 58600.568 | 1596.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;668 | 100.0337 | 294.3408 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 668 | 58600.668 | 1596.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;768 | 100.0338 | 294.3362 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 768 | 58600.768 | 1596.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;868 | 100.0334 | 294.3334 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 868 | 58600.868 | 1596.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:40;968 | 100.033 | 294.3292 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 40 | 968 | 58600.968 | 1596.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;068 | 100.0322 | 294.3137 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 068 | 58601.068 | 1596.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;168 | 100.0313 | 294.3033 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 168 | 58601.168 | 1596.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;268 | 100.0311 | 294.3128 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 268 | 58601.268 | 1596.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;368 | 100.0316 | 294.3219 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 368 | 58601.368 | 1596.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;468 | 100.0313 | 294.3223 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 468 | 58601.468 | 1597
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;568 | 100.0302 | 294.3284 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 568 | 58601.568 | 1597.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;668 | 100.0296 | 294.3385 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 668 | 58601.668 | 1597.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;768 | 100.0277 | 294.342 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 768 | 58601.768 | 1597.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;868 | 100.0274 | 294.3522 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 868 | 58601.868 | 1597.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:41;968 | 100.0253 | 294.3777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 41 | 968 | 58601.968 | 1597.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;068 | 100.0232 | 294.3937 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 068 | 58602.068 | 1597.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;168 | 100.0209 | 294.3992 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 168 | 58602.168 | 1597.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;268 | 100.0208 | 294.4232 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 268 | 58602.268 | 1597.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;368 | 100.0217 | 294.4535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 368 | 58602.368 | 1597.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;468 | 100.021 | 294.4633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 468 | 58602.468 | 1598
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;568 | 100.0209 | 294.4585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 568 | 58602.568 | 1598.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;668 | 100.0215 | 294.4497 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 668 | 58602.668 | 1598.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;768 | 100.021 | 294.4294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 768 | 58602.768 | 1598.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;868 | 100.0213 | 294.4051 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 868 | 58602.868 | 1598.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:42;968 | 100.0219 | 294.3989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 42 | 968 | 58602.968 | 1598.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;068 | 100.0238 | 294.398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 068 | 58603.068 | 1598.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;168 | 100.0237 | 294.3835 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 168 | 58603.168 | 1598.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;268 | 100.0238 | 294.3689 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 268 | 58603.268 | 1598.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;368 | 100.0242 | 294.363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 368 | 58603.368 | 1598.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;468 | 100.0253 | 294.3552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 468 | 58603.468 | 1599
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;568 | 100.0253 | 294.3435 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 568 | 58603.568 | 1599.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;668 | 100.0253 | 294.3331 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 668 | 58603.668 | 1599.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;768 | 100.0247 | 294.3196 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 768 | 58603.768 | 1599.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;868 | 100.0237 | 294.3006 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 868 | 58603.868 | 1599.4
Data | 10/24/2023 | 16:16:43;968 | 100.0232 | 294.3013 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 43 | 968 | 58603.968 | 1599.5
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;068 | 100.022 | 294.3253 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 068 | 58604.068 | 1599.6
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;168 | 100.0192 | 294.3392 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 168 | 58604.168 | 1599.7
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;268 | 100.0192 | 294.3452 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 268 | 58604.268 | 1599.8
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;368 | 100.0194 | 294.3639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 368 | 58604.368 | 1599.9
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;468 | 100.0181 | 294.3896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 468 | 58604.468 | 1600
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;568 | 100.0163 | 294.4057 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 568 | 58604.568 | 1600.1
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;668 | 100.0173 | 294.4088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 668 | 58604.668 | 1600.2
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;768 | 100.0166 | 294.4161 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 768 | 58604.768 | 1600.3
Data | 10/24/2023 | 16:16:44;868 | 100.0176 | 294.4288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 16 | 44 | 868 | 58604.868 | 1600.4

## Escalon_asc
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Control_SP | MW_Setpoint | SP_TEST_ERROR_SP | Hora | minuto | sec | msec |  | Tiempo (segs)
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;138 | 100.024 | 277.0737 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 138 | 64821.138 | 0
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;238 | 100.0244 | 277.0859 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 238 | 64821.238 | 0.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;338 | 100.0237 | 277.0828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 338 | 64821.338 | 0.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;438 | 100.0225 | 277.0909 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 438 | 64821.438 | 0.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;538 | 100.0222 | 277.116 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 538 | 64821.538 | 0.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;638 | 100.0225 | 277.1233 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 638 | 64821.638 | 0.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;738 | 100.0229 | 277.1187 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 738 | 64821.738 | 0.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;838 | 100.0234 | 277.1313 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 838 | 64821.838 | 0.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:21;938 | 100.0241 | 277.1382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 21 | 938 | 64821.938 | 0.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;038 | 100.0235 | 277.121 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 038 | 64822.038 | 0.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;138 | 100.0232 | 277.1154 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 138 | 64822.138 | 1
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;238 | 100.0225 | 277.1267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 238 | 64822.238 | 1.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;338 | 100.0242 | 277.1227 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 338 | 64822.338 | 1.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;438 | 100.024 | 277.1149 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 438 | 64822.438 | 1.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;538 | 100.0254 | 277.1287 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 538 | 64822.538 | 1.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;638 | 100.0259 | 277.1358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 638 | 64822.638 | 1.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;738 | 100.0274 | 277.1187 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 738 | 64822.738 | 1.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;838 | 100.0272 | 277.1122 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 838 | 64822.838 | 1.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:22;938 | 100.0277 | 277.1146 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 22 | 938 | 64822.938 | 1.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;038 | 100.0288 | 277.0924 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 038 | 64823.038 | 1.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;138 | 100.0308 | 277.0645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 138 | 64823.138 | 2
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;238 | 100.0316 | 277.0599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 238 | 64823.238 | 2.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;338 | 100.0333 | 277.0569 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 338 | 64823.338 | 2.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;438 | 100.0324 | 277.0433 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 438 | 64823.438 | 2.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;538 | 100.0317 | 277.048 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 538 | 64823.538 | 2.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;638 | 100.0326 | 277.0659 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 638 | 64823.638 | 2.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;738 | 100.0323 | 277.0662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 738 | 64823.738 | 2.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;838 | 100.0319 | 277.0666 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 838 | 64823.838 | 2.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:23;938 | 100.0323 | 277.0864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 23 | 938 | 64823.938 | 2.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;038 | 100.03 | 277.0973 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 038 | 64824.038 | 2.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;138 | 100.0282 | 277.0911 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 138 | 64824.138 | 3
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;238 | 100.0282 | 277.105 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 238 | 64824.238 | 3.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;338 | 100.0274 | 277.1348 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 338 | 64824.338 | 3.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;438 | 100.0259 | 277.1509 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 438 | 64824.438 | 3.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;538 | 100.026 | 277.1709 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 538 | 64824.538 | 3.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;638 | 100.0247 | 277.2086 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 638 | 64824.638 | 3.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;738 | 100.0247 | 277.2315 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 738 | 64824.738 | 3.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;838 | 100.0244 | 277.2343 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 838 | 64824.838 | 3.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:24;938 | 100.0255 | 277.2516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 24 | 938 | 64824.938 | 3.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;038 | 100.0255 | 277.2681 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 038 | 64825.038 | 3.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;138 | 100.0256 | 277.254 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 138 | 64825.138 | 4
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;238 | 100.0254 | 277.2405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 238 | 64825.238 | 4.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;338 | 100.0258 | 277.2475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 338 | 64825.338 | 4.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;438 | 100.0261 | 277.2451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 438 | 64825.438 | 4.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;538 | 100.0263 | 277.2335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 538 | 64825.538 | 4.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;638 | 100.0272 | 277.2419 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 638 | 64825.638 | 4.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;738 | 100.0272 | 277.251 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 738 | 64825.738 | 4.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;838 | 100.028 | 277.2362 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 838 | 64825.838 | 4.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:25;938 | 100.0279 | 277.2275 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 25 | 938 | 64825.938 | 4.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;038 | 100.0272 | 277.2351 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 038 | 64826.038 | 4.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;138 | 100.0271 | 277.2283 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 138 | 64826.138 | 5
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;238 | 100.028 | 277.2121 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 238 | 64826.238 | 5.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;338 | 100.0286 | 277.2147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 338 | 64826.338 | 5.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;438 | 100.0269 | 277.2194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 438 | 64826.438 | 5.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;538 | 100.0281 | 277.2065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 538 | 64826.538 | 5.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;638 | 100.0271 | 277.2072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 638 | 64826.638 | 5.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;738 | 100.0252 | 277.2287 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 738 | 64826.738 | 5.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;838 | 100.0241 | 277.2363 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 838 | 64826.838 | 5.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:26;938 | 100.025 | 277.2363 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 26 | 938 | 64826.938 | 5.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;038 | 100.024 | 277.255 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 038 | 64827.038 | 5.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;138 | 100.0237 | 277.2717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 138 | 64827.138 | 6
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;238 | 100.0226 | 277.27 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 238 | 64827.238 | 6.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;338 | 100.0221 | 277.2766 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 338 | 64827.338 | 6.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;438 | 100.0217 | 277.2923 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 438 | 64827.438 | 6.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;538 | 100.021 | 277.2895 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 538 | 64827.538 | 6.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;638 | 100.0226 | 277.2833 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 638 | 64827.638 | 6.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;738 | 100.0222 | 277.2983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 738 | 64827.738 | 6.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;838 | 100.0214 | 277.3057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 838 | 64827.838 | 6.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:27;938 | 100.0216 | 277.29 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 27 | 938 | 64827.938 | 6.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;038 | 100.0218 | 277.286 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 038 | 64828.038 | 6.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;138 | 100.0212 | 277.2921 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 138 | 64828.138 | 7
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;238 | 100.0236 | 277.2923 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 238 | 64828.238 | 7.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;338 | 100.0266 | 277.2773 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 338 | 64828.338 | 7.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;438 | 100.0255 | 277.2579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 438 | 64828.438 | 7.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;538 | 100.0258 | 277.2583 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 538 | 64828.538 | 7.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;638 | 100.0268 | 277.25 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 638 | 64828.638 | 7.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;738 | 100.0262 | 277.2231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 738 | 64828.738 | 7.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;838 | 100.0255 | 277.2125 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 838 | 64828.838 | 7.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:28;938 | 100.0283 | 277.2151 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 28 | 938 | 64828.938 | 7.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;038 | 100.0271 | 277.2043 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 038 | 64829.038 | 7.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;138 | 100.0255 | 277.2 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 138 | 64829.138 | 8
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;238 | 100.0266 | 277.2198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 238 | 64829.238 | 8.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;338 | 100.0267 | 277.2321 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 338 | 64829.338 | 8.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;438 | 100.0271 | 277.2283 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 438 | 64829.438 | 8.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;538 | 100.0272 | 277.2398 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 538 | 64829.538 | 8.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;638 | 100.0273 | 277.2523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 638 | 64829.638 | 8.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;738 | 100.0283 | 277.2367 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 738 | 64829.738 | 8.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;838 | 100.0263 | 277.2226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 838 | 64829.838 | 8.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:29;938 | 100.0266 | 277.229 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 29 | 938 | 64829.938 | 8.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;038 | 100.0274 | 277.2254 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 038 | 64830.038 | 8.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;138 | 100.0274 | 277.2093 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 138 | 64830.138 | 9
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;238 | 100.0268 | 277.2128 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 238 | 64830.238 | 9.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;338 | 100.0279 | 277.2218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 338 | 64830.338 | 9.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;438 | 100.0294 | 277.2113 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 438 | 64830.438 | 9.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;538 | 100.0293 | 277.2064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 538 | 64830.538 | 9.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;638 | 100.0294 | 277.2183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 638 | 64830.638 | 9.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;738 | 100.0291 | 277.2137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 738 | 64830.738 | 9.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;838 | 100.0299 | 277.1936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 838 | 64830.838 | 9.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:30;938 | 100.0307 | 277.1906 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 30 | 938 | 64830.938 | 9.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;038 | 100.0312 | 277.1892 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 038 | 64831.038 | 9.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;138 | 100.0325 | 277.1684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 138 | 64831.138 | 10
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;238 | 100.0315 | 277.1616 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 238 | 64831.238 | 10.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;338 | 100.0327 | 277.1775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 338 | 64831.338 | 10.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;438 | 100.0327 | 277.1775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 438 | 64831.438 | 10.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;538 | 100.0346 | 277.1666 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 538 | 64831.538 | 10.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;638 | 100.0357 | 277.1758 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 638 | 64831.638 | 10.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;738 | 100.0358 | 277.183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 738 | 64831.738 | 10.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;838 | 100.0353 | 277.169 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 838 | 64831.838 | 10.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:31;938 | 100.0352 | 277.1665 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 31 | 938 | 64831.938 | 10.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;038 | 100.035 | 277.1803 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 038 | 64832.038 | 10.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;138 | 100.0348 | 277.1787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 138 | 64832.138 | 11
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;238 | 100.036 | 277.1732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 238 | 64832.238 | 11.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;338 | 100.0367 | 277.191 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 338 | 64832.338 | 11.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;438 | 100.0348 | 277.2087 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 438 | 64832.438 | 11.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;538 | 100.0341 | 277.209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 538 | 64832.538 | 11.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;638 | 100.0329 | 277.2203 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 638 | 64832.638 | 11.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;738 | 100.0321 | 277.2416 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 738 | 64832.738 | 11.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;838 | 100.0314 | 277.2413 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 838 | 64832.838 | 11.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:32;938 | 100.0322 | 277.2353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 32 | 938 | 64832.938 | 11.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;038 | 100.0328 | 277.2501 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 038 | 64833.038 | 11.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;138 | 100.0338 | 277.2595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 138 | 64833.138 | 12
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;238 | 100.0347 | 277.2497 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 238 | 64833.238 | 12.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;338 | 100.0347 | 277.2494 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 338 | 64833.338 | 12.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;438 | 100.035 | 277.2545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 438 | 64833.438 | 12.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;538 | 100.0362 | 277.2388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 538 | 64833.538 | 12.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;638 | 100.0349 | 277.221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 638 | 64833.638 | 12.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;738 | 100.0354 | 277.2224 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 738 | 64833.738 | 12.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;838 | 100.0374 | 277.2162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 838 | 64833.838 | 12.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:33;938 | 100.0362 | 277.1938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 33 | 938 | 64833.938 | 12.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;038 | 100.0357 | 277.1887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 038 | 64834.038 | 12.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;138 | 100.0388 | 277.1946 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 138 | 64834.138 | 13
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;238 | 100.039 | 277.1847 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 238 | 64834.238 | 13.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;338 | 100.0399 | 277.1779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 338 | 64834.338 | 13.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;438 | 100.0391 | 277.189 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 438 | 64834.438 | 13.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;538 | 100.0391 | 277.1913 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 538 | 64834.538 | 13.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;638 | 100.0395 | 277.1815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 638 | 64834.638 | 13.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;738 | 100.0372 | 277.1925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 738 | 64834.738 | 13.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;838 | 100.0389 | 277.2119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 838 | 64834.838 | 13.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:34;938 | 100.0388 | 277.2123 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 34 | 938 | 64834.938 | 13.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;038 | 100.0359 | 277.221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 038 | 64835.038 | 13.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;138 | 100.0347 | 277.2524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 138 | 64835.138 | 14
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;238 | 100.0348 | 277.2739 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 238 | 64835.238 | 14.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;338 | 100.0357 | 277.2829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 338 | 64835.338 | 14.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;438 | 100.0359 | 277.3051 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 438 | 64835.438 | 14.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;538 | 100.0353 | 277.3211 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 538 | 64835.538 | 14.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;638 | 100.0336 | 277.3094 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 638 | 64835.638 | 14.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;738 | 100.0318 | 277.3004 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 738 | 64835.738 | 14.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;838 | 100.0306 | 277.3077 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 838 | 64835.838 | 14.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:35;938 | 100.0304 | 277.3067 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 35 | 938 | 64835.938 | 14.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;038 | 100.0309 | 277.3018 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 038 | 64836.038 | 14.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;138 | 100.0307 | 277.3188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 138 | 64836.138 | 15
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;238 | 100.0309 | 277.336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 238 | 64836.238 | 15.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;338 | 100.0316 | 277.3307 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 338 | 64836.338 | 15.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;438 | 100.0319 | 277.3315 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 438 | 64836.438 | 15.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;538 | 100.0313 | 277.3452 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 538 | 64836.538 | 15.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;638 | 100.0319 | 277.3427 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 638 | 64836.638 | 15.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;738 | 100.0322 | 277.3361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 738 | 64836.738 | 15.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;838 | 100.0331 | 277.3528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 838 | 64836.838 | 15.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:36;938 | 100.0335 | 277.3694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 36 | 938 | 64836.938 | 15.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;038 | 100.0325 | 277.3679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 038 | 64837.038 | 15.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;138 | 100.0327 | 277.3748 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 138 | 64837.138 | 16
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;238 | 100.0339 | 277.3914 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 238 | 64837.238 | 16.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;338 | 100.0345 | 277.3925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 338 | 64837.338 | 16.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;438 | 100.0327 | 277.391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 438 | 64837.438 | 16.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;538 | 100.0333 | 277.4089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 538 | 64837.538 | 16.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;638 | 100.0327 | 277.4185 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 638 | 64837.638 | 16.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;738 | 100.0311 | 277.4053 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 738 | 64837.738 | 16.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;838 | 100.0295 | 277.4107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 838 | 64837.838 | 16.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:37;938 | 100.0278 | 277.4375 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 37 | 938 | 64837.938 | 16.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;038 | 100.0297 | 277.4525 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 038 | 64838.038 | 16.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;138 | 100.0278 | 277.4675 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 138 | 64838.138 | 17
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;238 | 100.0273 | 277.4994 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 238 | 64838.238 | 17.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;338 | 100.0284 | 277.5179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 338 | 64838.338 | 17.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;438 | 100.0263 | 277.5164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 438 | 64838.438 | 17.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;538 | 100.0264 | 277.511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 538 | 64838.538 | 17.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;638 | 100.0262 | 277.5163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 638 | 64838.638 | 17.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;738 | 100.0261 | 277.5292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 738 | 64838.738 | 17.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;838 | 100.0247 | 277.525 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 838 | 64838.838 | 17.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:38;938 | 100.0248 | 277.5217 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 38 | 938 | 64838.938 | 17.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;038 | 100.0252 | 277.5358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 038 | 64839.038 | 17.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;138 | 100.0252 | 277.5414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 138 | 64839.138 | 18
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;238 | 100.0267 | 277.5326 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 238 | 64839.238 | 18.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;338 | 100.0272 | 277.5382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 338 | 64839.338 | 18.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;438 | 100.0261 | 277.5462 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 438 | 64839.438 | 18.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;538 | 100.0252 | 277.5303 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 538 | 64839.538 | 18.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;638 | 100.0258 | 277.5163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 638 | 64839.638 | 18.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;738 | 100.0261 | 277.5221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 738 | 64839.738 | 18.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;838 | 100.0262 | 277.5222 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 838 | 64839.838 | 18.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:39;938 | 100.0256 | 277.5125 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 39 | 938 | 64839.938 | 18.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;038 | 100.0239 | 277.5174 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 038 | 64840.038 | 18.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;138 | 100.0243 | 277.5256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 138 | 64840.138 | 19
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;238 | 100.0245 | 277.5172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 238 | 64840.238 | 19.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;338 | 100.0252 | 277.5154 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 338 | 64840.338 | 19.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;438 | 100.024 | 277.528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 438 | 64840.438 | 19.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;538 | 100.0233 | 277.5231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 538 | 64840.538 | 19.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;638 | 100.0215 | 277.5066 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 638 | 64840.638 | 19.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;738 | 100.0194 | 277.5157 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 738 | 64840.738 | 19.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;838 | 100.0178 | 277.5352 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 838 | 64840.838 | 19.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:40;938 | 100.0182 | 277.54 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 40 | 938 | 64840.938 | 19.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;038 | 100.0168 | 277.5533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 038 | 64841.038 | 19.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;138 | 100.0156 | 277.5795 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 138 | 64841.138 | 20
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;238 | 100.0161 | 277.5844 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 238 | 64841.238 | 20.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;338 | 100.0174 | 277.5724 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 338 | 64841.338 | 20.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;438 | 100.0153 | 277.5754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 438 | 64841.438 | 20.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;538 | 100.0158 | 277.5761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 538 | 64841.538 | 20.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;638 | 100.0141 | 277.5563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 638 | 64841.638 | 20.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;738 | 100.0128 | 277.5464 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 738 | 64841.738 | 20.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;838 | 100.0141 | 277.5521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 838 | 64841.838 | 20.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:41;938 | 100.0141 | 277.545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 41 | 938 | 64841.938 | 20.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;038 | 100.0142 | 277.5302 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 038 | 64842.038 | 20.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;138 | 100.0148 | 277.5274 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 138 | 64842.138 | 21
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;238 | 100.0128 | 277.5182 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 238 | 64842.238 | 21.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;338 | 100.0154 | 277.4915 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 338 | 64842.338 | 21.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;438 | 100.0147 | 277.4812 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 438 | 64842.438 | 21.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;538 | 100.0128 | 277.4883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 538 | 64842.538 | 21.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;638 | 100.0145 | 277.4781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 638 | 64842.638 | 21.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;738 | 100.0133 | 277.4652 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 738 | 64842.738 | 21.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;838 | 100.0103 | 277.4745 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 838 | 64842.838 | 21.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:42;938 | 100.0107 | 277.4816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 42 | 938 | 64842.938 | 21.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;038 | 100.012 | 277.4736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 038 | 64843.038 | 21.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;138 | 100.0123 | 277.4785 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 138 | 64843.138 | 22
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;238 | 100.0101 | 277.493 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 238 | 64843.238 | 22.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;338 | 100.0099 | 277.4908 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 338 | 64843.338 | 22.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;438 | 100.0075 | 277.491 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 438 | 64843.438 | 22.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;538 | 100.0074 | 277.5131 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 538 | 64843.538 | 22.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;638 | 100.0078 | 277.5266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 638 | 64843.638 | 22.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;738 | 100.0061 | 277.52 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 738 | 64843.738 | 22.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;838 | 100.0029 | 277.5252 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 838 | 64843.838 | 22.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:43;938 | 100.0038 | 277.541 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 43 | 938 | 64843.938 | 22.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;038 | 100.0029 | 277.5459 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 038 | 64844.038 | 22.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;138 | 100.0014 | 277.5521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 138 | 64844.138 | 23
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;238 | 100.0006 | 277.5694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 238 | 64844.238 | 23.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;338 | 100.0012 | 277.5722 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 338 | 64844.338 | 23.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;438 | 100.0015 | 277.5576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 438 | 64844.438 | 23.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;538 | 100.0015 | 277.557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 538 | 64844.538 | 23.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;638 | 100.0029 | 277.5576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 638 | 64844.638 | 23.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;738 | 100.0029 | 277.534 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 738 | 64844.738 | 23.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;838 | 100.002 | 277.5137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 838 | 64844.838 | 23.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:44;938 | 100.0024 | 277.5142 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 44 | 938 | 64844.938 | 23.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;038 | 100.0015 | 277.511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 038 | 64845.038 | 23.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;138 | 99.9994 | 277.5026 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 138 | 64845.138 | 24
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;238 | 99.9974 | 277.5137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 238 | 64845.238 | 24.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;338 | 99.9968 | 277.5322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 338 | 64845.338 | 24.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;438 | 99.9943 | 277.5369 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 438 | 64845.438 | 24.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;538 | 99.9932 | 277.5528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 538 | 64845.538 | 24.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;638 | 99.9927 | 277.5881 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 638 | 64845.638 | 24.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;738 | 99.9925 | 277.6076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 738 | 64845.738 | 24.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;838 | 99.9898 | 277.6111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 838 | 64845.838 | 24.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:45;938 | 99.9893 | 277.6234 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 45 | 938 | 64845.938 | 24.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;038 | 99.989 | 277.6315 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 038 | 64846.038 | 24.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;138 | 99.9873 | 277.6219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 138 | 64846.138 | 25
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;238 | 99.9847 | 277.6244 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 238 | 64846.238 | 25.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;338 | 99.9841 | 277.6454 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 338 | 64846.338 | 25.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;438 | 99.9841 | 277.6538 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 438 | 64846.438 | 25.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;538 | 99.9825 | 277.6554 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 538 | 64846.538 | 25.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;638 | 99.9807 | 277.6738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 638 | 64846.638 | 25.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;738 | 99.9795 | 277.6856 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 738 | 64846.738 | 25.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;838 | 99.9808 | 277.673 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 838 | 64846.838 | 25.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:46;938 | 99.9815 | 277.6711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 46 | 938 | 64846.938 | 25.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;038 | 99.9799 | 277.6855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 038 | 64847.038 | 25.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;138 | 99.9781 | 277.6845 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 138 | 64847.138 | 26
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;238 | 99.9758 | 277.6784 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 238 | 64847.238 | 26.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;338 | 99.9759 | 277.6936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 338 | 64847.338 | 26.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;438 | 99.9752 | 277.7091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 438 | 64847.438 | 26.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;538 | 99.9753 | 277.7087 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 538 | 64847.538 | 26.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;638 | 99.9749 | 277.7144 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 638 | 64847.638 | 26.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;738 | 99.9748 | 277.7256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 738 | 64847.738 | 26.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;838 | 99.9734 | 277.7219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 838 | 64847.838 | 26.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:47;938 | 99.9707 | 277.7162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 47 | 938 | 64847.938 | 26.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;038 | 99.97 | 277.7266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 038 | 64848.038 | 26.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;138 | 99.9669 | 277.7336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 138 | 64848.138 | 27
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;238 | 99.967 | 277.7291 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 238 | 64848.238 | 27.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;338 | 99.9657 | 277.744 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 338 | 64848.338 | 27.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;438 | 99.964 | 277.7728 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 438 | 64848.438 | 27.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;538 | 99.9626 | 277.7837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 538 | 64848.538 | 27.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;638 | 99.9613 | 277.7822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 638 | 64848.638 | 27.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;738 | 99.9599 | 277.788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 738 | 64848.738 | 27.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;838 | 99.9594 | 277.8061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 838 | 64848.838 | 27.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:48;938 | 99.9584 | 277.8125 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 48 | 938 | 64848.938 | 27.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;038 | 99.9567 | 277.8006 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 038 | 64849.038 | 27.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;138 | 99.9558 | 277.8033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 138 | 64849.138 | 28
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;238 | 99.9553 | 277.8159 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 238 | 64849.238 | 28.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;338 | 99.9556 | 277.8139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 338 | 64849.338 | 28.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;438 | 99.9535 | 277.817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 438 | 64849.438 | 28.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;538 | 99.9537 | 277.8398 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 538 | 64849.538 | 28.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;638 | 99.9534 | 277.8506 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 638 | 64849.638 | 28.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;738 | 99.954 | 277.8437 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 738 | 64849.738 | 28.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;838 | 99.9513 | 277.8501 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 838 | 64849.838 | 28.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:49;938 | 99.9495 | 277.8568 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 49 | 938 | 64849.938 | 28.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;038 | 99.9486 | 277.8391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 038 | 64850.038 | 28.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;138 | 99.9465 | 277.8306 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 138 | 64850.138 | 29
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;238 | 99.9449 | 277.8488 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 238 | 64850.238 | 29.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;338 | 99.9451 | 277.856 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 338 | 64850.338 | 29.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;438 | 99.9413 | 277.8495 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 438 | 64850.438 | 29.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;538 | 99.94 | 277.8616 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 538 | 64850.538 | 29.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;638 | 99.9414 | 277.8761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 638 | 64850.638 | 29.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;738 | 99.9403 | 277.8683 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 738 | 64850.738 | 29.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;838 | 99.9377 | 277.8684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 838 | 64850.838 | 29.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:50;938 | 99.9365 | 277.8883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 50 | 938 | 64850.938 | 29.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;038 | 99.9334 | 277.8936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 038 | 64851.038 | 29.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;138 | 99.9312 | 277.886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 138 | 64851.138 | 30
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;238 | 99.9318 | 277.8957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 238 | 64851.238 | 30.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;338 | 99.9326 | 277.9052 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 338 | 64851.338 | 30.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;438 | 99.93 | 277.8949 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 438 | 64851.438 | 30.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;538 | 99.929 | 277.8905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 538 | 64851.538 | 30.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;638 | 99.9284 | 277.896 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 638 | 64851.638 | 30.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;738 | 99.9257 | 277.8811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 738 | 64851.738 | 30.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;838 | 99.9248 | 277.8564 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 838 | 64851.838 | 30.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:51;938 | 99.9253 | 277.8542 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 51 | 938 | 64851.938 | 30.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;038 | 99.9247 | 277.8565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 038 | 64852.038 | 30.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;138 | 99.9258 | 277.8442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 138 | 64852.138 | 31
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;238 | 99.9242 | 277.8434 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 238 | 64852.238 | 31.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;338 | 99.9255 | 277.8544 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 338 | 64852.338 | 31.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;438 | 99.9228 | 277.8451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 438 | 64852.438 | 31.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;538 | 99.9235 | 277.8276 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 538 | 64852.538 | 31.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;638 | 99.9232 | 277.829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 638 | 64852.638 | 31.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;738 | 99.9206 | 277.8242 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 738 | 64852.738 | 31.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;838 | 99.9188 | 277.798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 838 | 64852.838 | 31.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:52;938 | 99.9176 | 277.7853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 52 | 938 | 64852.938 | 31.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;038 | 99.9164 | 277.7884 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 038 | 64853.038 | 31.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;138 | 99.9155 | 277.778 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 138 | 64853.138 | 32
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;238 | 99.9164 | 277.7692 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 238 | 64853.238 | 32.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;338 | 99.9161 | 277.7843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 338 | 64853.338 | 32.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;438 | 99.9127 | 277.7935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 438 | 64853.438 | 32.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;538 | 99.9099 | 277.7818 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 538 | 64853.538 | 32.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;638 | 99.9099 | 277.7783 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 638 | 64853.638 | 32.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;738 | 99.9088 | 277.7781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 738 | 64853.738 | 32.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;838 | 99.9092 | 277.7545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 838 | 64853.838 | 32.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:53;938 | 99.9101 | 277.7307 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 53 | 938 | 64853.938 | 32.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;038 | 99.91 | 277.7306 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 038 | 64854.038 | 32.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;138 | 99.9089 | 277.7227 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 138 | 64854.138 | 33
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;238 | 99.9099 | 277.6953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 238 | 64854.238 | 33.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;338 | 99.9107 | 277.6808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 338 | 64854.338 | 33.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;438 | 99.9106 | 277.67 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 438 | 64854.438 | 33.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;538 | 99.912 | 277.6344 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 538 | 64854.538 | 33.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;638 | 99.9145 | 277.6012 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 638 | 64854.638 | 33.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;738 | 99.9154 | 277.5927 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 738 | 64854.738 | 33.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;838 | 99.9143 | 277.5811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 838 | 64854.838 | 33.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:54;938 | 99.9142 | 277.5585 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 54 | 938 | 64854.938 | 33.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;038 | 99.913 | 277.55 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 038 | 64855.038 | 33.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;138 | 99.9126 | 277.5433 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 138 | 64855.138 | 34
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;238 | 99.9139 | 277.515 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 238 | 64855.238 | 34.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;338 | 99.9163 | 277.4952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 338 | 64855.338 | 34.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;438 | 99.9149 | 277.5016 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 438 | 64855.438 | 34.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;538 | 99.9155 | 277.5009 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 538 | 64855.538 | 34.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;638 | 99.9172 | 277.4869 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 638 | 64855.638 | 34.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;738 | 99.9163 | 277.4829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 738 | 64855.738 | 34.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;838 | 99.9173 | 277.4741 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 838 | 64855.838 | 34.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:55;938 | 99.9192 | 277.442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 55 | 938 | 64855.938 | 34.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;038 | 99.9184 | 277.4178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 038 | 64856.038 | 34.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;138 | 99.9191 | 277.4154 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 138 | 64856.138 | 35
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;238 | 99.9208 | 277.4023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 238 | 64856.238 | 35.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;338 | 99.9219 | 277.3787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 338 | 64856.338 | 35.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;438 | 99.9203 | 277.3736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 438 | 64856.438 | 35.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;538 | 99.9215 | 277.3687 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 538 | 64856.538 | 35.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;638 | 99.9226 | 277.3424 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 638 | 64856.638 | 35.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;738 | 99.9237 | 277.326 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 738 | 64856.738 | 35.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;838 | 99.9249 | 277.3277 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 838 | 64856.838 | 35.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:56;938 | 99.9264 | 277.3139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 56 | 938 | 64856.938 | 35.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;038 | 99.928 | 277.2881 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 038 | 64857.038 | 35.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;138 | 99.9279 | 277.2769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 138 | 64857.138 | 36
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;238 | 99.9291 | 277.2602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 238 | 64857.238 | 36.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;338 | 99.9291 | 277.2194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 338 | 64857.338 | 36.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;438 | 99.9296 | 277.1925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 438 | 64857.438 | 36.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;538 | 99.9311 | 277.1899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 538 | 64857.538 | 36.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;638 | 99.9336 | 277.1788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 638 | 64857.638 | 36.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;738 | 99.9338 | 277.1651 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 738 | 64857.738 | 36.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;838 | 99.9322 | 277.1696 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 838 | 64857.838 | 36.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:57;938 | 99.9329 | 277.166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 57 | 938 | 64857.938 | 36.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;038 | 99.9329 | 277.1384 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 038 | 64858.038 | 36.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;138 | 99.933 | 277.1266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 138 | 64858.138 | 37
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;238 | 99.9337 | 277.1345 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 238 | 64858.238 | 37.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;338 | 99.9343 | 277.1279 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 338 | 64858.338 | 37.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;438 | 99.9349 | 277.1173 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 438 | 64858.438 | 37.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;538 | 99.9351 | 277.1241 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 538 | 64858.538 | 37.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;638 | 99.9361 | 277.126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 638 | 64858.638 | 37.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;738 | 99.9354 | 277.1141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 738 | 64858.738 | 37.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;838 | 99.9347 | 277.0999 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 838 | 64858.838 | 37.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:58;938 | 99.9347 | 277.1 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 58 | 938 | 64858.938 | 37.8
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;038 | 99.9372 | 277.1117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 038 | 64859.038 | 37.9
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;138 | 99.9389 | 277.1059 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 138 | 64859.138 | 38
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;238 | 99.9401 | 277.0967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 238 | 64859.238 | 38.1
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;338 | 99.9391 | 277.1031 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 338 | 64859.338 | 38.2
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;438 | 99.9411 | 277.1049 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 438 | 64859.438 | 38.3
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;538 | 99.9416 | 277.0941 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 538 | 64859.538 | 38.4
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;638 | 99.9442 | 277.0956 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 638 | 64859.638 | 38.5
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;738 | 99.9447 | 277.0992 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 738 | 64859.738 | 38.6
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;838 | 99.9466 | 277.0774 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 838 | 64859.838 | 38.7
Data | 10/24/2023 | 18:00:59;938 | 99.9488 | 277.0563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 00 | 59 | 938 | 64859.938 | 38.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;038 | 99.9489 | 277.0597 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 038 | 64860.038 | 38.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;138 | 99.948 | 277.06 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 138 | 64860.138 | 39
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;238 | 99.9503 | 277.0473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 238 | 64860.238 | 39.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;338 | 99.9506 | 277.0461 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 338 | 64860.338 | 39.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;438 | 99.9507 | 277.051 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 438 | 64860.438 | 39.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;538 | 99.9523 | 277.0439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 538 | 64860.538 | 39.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;638 | 99.9527 | 277.0413 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 638 | 64860.638 | 39.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;738 | 99.9535 | 277.0537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 738 | 64860.738 | 39.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;838 | 99.9535 | 277.0482 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 838 | 64860.838 | 39.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:00;938 | 99.9535 | 277.0238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 00 | 938 | 64860.938 | 39.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;038 | 99.9542 | 277.0212 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 038 | 64861.038 | 39.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;138 | 99.9541 | 277.0277 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 138 | 64861.138 | 40
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;238 | 99.9538 | 277.0156 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 238 | 64861.238 | 40.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;338 | 99.9542 | 277.0087 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 338 | 64861.338 | 40.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;438 | 99.9536 | 277.0194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 438 | 64861.438 | 40.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;538 | 99.9554 | 277.0228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 538 | 64861.538 | 40.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;638 | 99.9568 | 277.0188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 638 | 64861.638 | 40.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;738 | 99.9573 | 277.0294 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 738 | 64861.738 | 40.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;838 | 99.957 | 277.0384 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 838 | 64861.838 | 40.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:01;938 | 99.9567 | 277.0267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 01 | 938 | 64861.938 | 40.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;038 | 99.9588 | 277.0182 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 038 | 64862.038 | 40.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;138 | 99.9607 | 277.0202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 138 | 64862.138 | 41
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;238 | 99.9617 | 277.0073 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 238 | 64862.238 | 41.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;338 | 99.9633 | 276.9861 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 338 | 64862.338 | 41.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;438 | 99.9631 | 276.9824 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 438 | 64862.438 | 41.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;538 | 99.9622 | 276.9782 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 538 | 64862.538 | 41.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;638 | 99.9647 | 276.9558 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 638 | 64862.638 | 41.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;738 | 99.9659 | 276.9432 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 738 | 64862.738 | 41.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;838 | 99.966 | 276.947 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 838 | 64862.838 | 41.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:02;938 | 99.9688 | 276.9413 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 02 | 938 | 64862.938 | 41.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;038 | 99.9676 | 276.9279 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 038 | 64863.038 | 41.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;138 | 99.9667 | 276.9228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 138 | 64863.138 | 42
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;238 | 99.9672 | 276.9118 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 238 | 64863.238 | 42.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;338 | 99.9696 | 276.8873 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 338 | 64863.338 | 42.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;438 | 99.969 | 276.8791 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 438 | 64863.438 | 42.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;538 | 99.9688 | 276.8893 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 538 | 64863.538 | 42.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;638 | 99.9703 | 276.89 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 638 | 64863.638 | 42.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;738 | 99.9716 | 276.8882 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 738 | 64863.738 | 42.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;838 | 99.9701 | 276.9001 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 838 | 64863.838 | 42.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:03;938 | 99.9691 | 276.906 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 03 | 938 | 64863.938 | 42.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;038 | 99.9687 | 276.8961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 038 | 64864.038 | 42.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;138 | 99.9678 | 276.899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 138 | 64864.138 | 43
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;238 | 99.9684 | 276.9129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 238 | 64864.238 | 43.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;338 | 99.9672 | 276.9107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 338 | 64864.338 | 43.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;438 | 99.9673 | 276.9082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 438 | 64864.438 | 43.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;538 | 99.966 | 276.926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 538 | 64864.538 | 43.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;638 | 99.9673 | 276.9379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 638 | 64864.638 | 43.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;738 | 99.9681 | 276.9337 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 738 | 64864.738 | 43.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;838 | 99.967 | 276.9427 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 838 | 64864.838 | 43.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:04;938 | 99.969 | 276.9559 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 04 | 938 | 64864.938 | 43.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;038 | 99.9677 | 276.9454 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 038 | 64865.038 | 43.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;138 | 99.9683 | 276.9308 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 138 | 64865.138 | 44
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;238 | 99.9671 | 276.9309 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 238 | 64865.238 | 44.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;338 | 99.9668 | 276.9253 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 338 | 64865.338 | 44.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;438 | 99.9658 | 276.9095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 438 | 64865.438 | 44.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;538 | 99.9648 | 276.9095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 538 | 64865.538 | 44.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;638 | 99.9651 | 276.9164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 638 | 64865.638 | 44.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;738 | 99.9649 | 276.9061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 738 | 64865.738 | 44.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;838 | 99.9662 | 276.8977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 838 | 64865.838 | 44.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:05;938 | 99.9671 | 276.9048 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 05 | 938 | 64865.938 | 44.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;038 | 99.9658 | 276.903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 038 | 64866.038 | 44.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;138 | 99.9654 | 276.8901 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 138 | 64866.138 | 45
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;238 | 99.9653 | 276.8911 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 238 | 64866.238 | 45.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;338 | 99.9653 | 276.8964 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 338 | 64866.338 | 45.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;438 | 99.9631 | 276.8874 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 438 | 64866.438 | 45.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;538 | 99.9621 | 276.8828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 538 | 64866.538 | 45.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;638 | 99.9627 | 276.8921 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 638 | 64866.638 | 45.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;738 | 99.9628 | 276.8963 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 738 | 64866.738 | 45.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;838 | 99.9623 | 276.8952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 838 | 64866.838 | 45.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:06;938 | 99.9616 | 276.9057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 06 | 938 | 64866.938 | 45.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;038 | 99.963 | 276.916 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 038 | 64867.038 | 45.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;138 | 99.9625 | 276.9111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 138 | 64867.138 | 46
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;238 | 99.9613 | 276.905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 238 | 64867.238 | 46.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;338 | 99.961 | 276.9039 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 338 | 64867.338 | 46.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;438 | 99.9591 | 276.8956 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 438 | 64867.438 | 46.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;538 | 99.9578 | 276.887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 538 | 64867.538 | 46.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;638 | 99.9574 | 276.8957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 638 | 64867.638 | 46.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;738 | 99.9579 | 276.9036 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 738 | 64867.738 | 46.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;838 | 99.9576 | 276.8947 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 838 | 64867.838 | 46.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:07;938 | 99.958 | 276.8918 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 07 | 938 | 64867.938 | 46.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;038 | 99.9556 | 276.8989 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 038 | 64868.038 | 46.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;138 | 99.9544 | 276.8926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 138 | 64868.138 | 47
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;238 | 99.9565 | 276.8813 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 238 | 64868.238 | 47.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;338 | 99.957 | 276.886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 338 | 64868.338 | 47.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;438 | 99.9563 | 276.889 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 438 | 64868.438 | 47.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;538 | 99.9567 | 276.8757 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 538 | 64868.538 | 47.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;638 | 99.9576 | 276.8662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 638 | 64868.638 | 47.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;738 | 99.9579 | 276.8627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 738 | 64868.738 | 47.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;838 | 99.9566 | 276.8463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 838 | 64868.838 | 47.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:08;938 | 99.9556 | 276.8206 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 08 | 938 | 64868.938 | 47.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;038 | 99.9556 | 276.8056 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 038 | 64869.038 | 47.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;138 | 99.9547 | 276.8097 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 138 | 64869.138 | 48
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;238 | 99.9539 | 276.8135 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 238 | 64869.238 | 48.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;338 | 99.9553 | 276.8061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 338 | 64869.338 | 48.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;438 | 99.9541 | 276.8073 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 438 | 64869.438 | 48.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;538 | 99.9525 | 276.8163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 538 | 64869.538 | 48.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;638 | 99.9542 | 276.8162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 638 | 64869.638 | 48.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;738 | 99.9547 | 276.8183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 738 | 64869.738 | 48.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;838 | 99.9531 | 276.8351 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 838 | 64869.838 | 48.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:09;938 | 99.9529 | 276.8428 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 09 | 938 | 64869.938 | 48.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;038 | 99.9518 | 276.8321 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 038 | 64870.038 | 48.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;138 | 99.951 | 276.8266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 138 | 64870.138 | 49
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;238 | 99.9515 | 276.8275 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 238 | 64870.238 | 49.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;338 | 99.9523 | 276.8225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 338 | 64870.338 | 49.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;438 | 99.9503 | 276.8211 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 438 | 64870.438 | 49.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;538 | 99.9485 | 276.8305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 538 | 64870.538 | 49.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;638 | 99.9485 | 276.833 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 638 | 64870.638 | 49.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;738 | 99.949 | 276.8249 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 738 | 64870.738 | 49.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;838 | 99.9494 | 276.8266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 838 | 64870.838 | 49.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:10;938 | 99.9498 | 276.8322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 10 | 938 | 64870.938 | 49.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;038 | 99.9487 | 276.8256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 038 | 64871.038 | 49.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;138 | 99.9475 | 276.8171 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 138 | 64871.138 | 50
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;238 | 99.947 | 276.8149 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 238 | 64871.238 | 50.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;338 | 99.9472 | 276.8073 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 338 | 64871.338 | 50.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;438 | 99.946 | 276.7965 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 438 | 64871.438 | 50.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;538 | 99.9456 | 276.8036 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 538 | 64871.538 | 50.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;638 | 99.9465 | 276.82 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 638 | 64871.638 | 50.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;738 | 99.9459 | 276.8266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 738 | 64871.738 | 50.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;838 | 99.9461 | 276.8325 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 838 | 64871.838 | 50.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:11;938 | 99.9451 | 276.8424 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 11 | 938 | 64871.938 | 50.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;038 | 99.9456 | 276.84 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 038 | 64872.038 | 50.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;138 | 99.9447 | 276.8294 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 138 | 64872.138 | 51
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;238 | 99.9431 | 276.8356 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 238 | 64872.238 | 51.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;338 | 99.9444 | 276.8508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 338 | 64872.338 | 51.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;438 | 99.944 | 276.8584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 438 | 64872.438 | 51.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;538 | 99.9441 | 276.8696 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 538 | 64872.538 | 51.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;638 | 99.9451 | 276.886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 638 | 64872.638 | 51.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;738 | 99.9443 | 276.8858 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 738 | 64872.738 | 51.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;838 | 99.943 | 276.8719 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 838 | 64872.838 | 51.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:12;938 | 99.9445 | 276.8645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 12 | 938 | 64872.938 | 51.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;038 | 99.9426 | 276.8625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 038 | 64873.038 | 51.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;138 | 99.9433 | 276.8605 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 138 | 64873.138 | 52
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;238 | 99.9409 | 276.868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 238 | 64873.238 | 52.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;338 | 99.9415 | 276.8831 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 338 | 64873.338 | 52.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;438 | 99.942 | 276.8859 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 438 | 64873.438 | 52.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;538 | 99.9429 | 276.8784 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 538 | 64873.538 | 52.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;638 | 99.9429 | 276.8743 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 638 | 64873.638 | 52.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;738 | 99.9444 | 276.8646 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 738 | 64873.738 | 52.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;838 | 99.9434 | 276.8438 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 838 | 64873.838 | 52.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:13;938 | 99.9447 | 276.8298 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 13 | 938 | 64873.938 | 52.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;038 | 99.9447 | 276.8273 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 038 | 64874.038 | 52.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;138 | 99.9457 | 276.8267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 138 | 64874.138 | 53
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;238 | 99.9465 | 276.8265 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 238 | 64874.238 | 53.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;338 | 99.9467 | 276.8278 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 338 | 64874.338 | 53.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;438 | 99.9466 | 276.8221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 438 | 64874.438 | 53.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;538 | 99.9496 | 276.8066 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 538 | 64874.538 | 53.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;638 | 99.9517 | 276.7916 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 638 | 64874.638 | 53.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;738 | 99.9509 | 276.7776 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 738 | 64874.738 | 53.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;838 | 99.9503 | 276.7589 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 838 | 64874.838 | 53.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:14;938 | 99.9507 | 276.7404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 14 | 938 | 64874.938 | 53.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;038 | 99.9531 | 276.7286 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 038 | 64875.038 | 53.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;138 | 99.9537 | 276.7209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 138 | 64875.138 | 54
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;238 | 99.9534 | 276.7147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 238 | 64875.238 | 54.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;338 | 99.9539 | 276.7106 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 338 | 64875.338 | 54.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;438 | 99.955 | 276.706 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 438 | 64875.438 | 54.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;538 | 99.9537 | 276.6959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 538 | 64875.538 | 54.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;638 | 99.9537 | 276.6902 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 638 | 64875.638 | 54.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;738 | 99.9548 | 276.697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 738 | 64875.738 | 54.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;838 | 99.9536 | 276.7078 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 838 | 64875.838 | 54.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:15;938 | 99.9549 | 276.7174 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 15 | 938 | 64875.938 | 54.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;038 | 99.9565 | 276.7261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 038 | 64876.038 | 54.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;138 | 99.9571 | 276.7344 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 138 | 64876.138 | 55
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;238 | 99.958 | 276.7423 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 238 | 64876.238 | 55.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;338 | 99.9575 | 276.7527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 338 | 64876.338 | 55.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;438 | 99.9563 | 276.7658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 438 | 64876.438 | 55.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;538 | 99.9572 | 276.7711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 538 | 64876.538 | 55.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;638 | 99.9581 | 276.7678 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 638 | 64876.638 | 55.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;738 | 99.9579 | 276.7676 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 738 | 64876.738 | 55.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;838 | 99.959 | 276.7696 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 838 | 64876.838 | 55.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:16;938 | 99.9604 | 276.7686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 16 | 938 | 64876.938 | 55.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;038 | 99.963 | 276.7658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 038 | 64877.038 | 55.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;138 | 99.9643 | 276.7614 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 138 | 64877.138 | 56
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;238 | 99.9635 | 276.7492 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 238 | 64877.238 | 56.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;338 | 99.965 | 276.733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 338 | 64877.338 | 56.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;438 | 99.9652 | 276.7258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 438 | 64877.438 | 56.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;538 | 99.9646 | 276.724 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 538 | 64877.538 | 56.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;638 | 99.9657 | 276.7195 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 638 | 64877.638 | 56.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;738 | 99.9669 | 276.7137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 738 | 64877.738 | 56.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;838 | 99.9688 | 276.7089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 838 | 64877.838 | 56.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:17;938 | 99.9689 | 276.7083 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 17 | 938 | 64877.938 | 56.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;038 | 99.9687 | 276.7128 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 038 | 64878.038 | 56.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;138 | 99.9688 | 276.7204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 138 | 64878.138 | 57
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;238 | 99.9667 | 276.7261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 238 | 64878.238 | 57.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;338 | 99.9685 | 276.7275 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 338 | 64878.338 | 57.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;438 | 99.9678 | 276.7322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 438 | 64878.438 | 57.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;538 | 99.9674 | 276.742 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 538 | 64878.538 | 57.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;638 | 99.968 | 276.7513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 638 | 64878.638 | 57.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;738 | 99.9675 | 276.7588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 738 | 64878.738 | 57.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;838 | 99.9681 | 276.7655 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 838 | 64878.838 | 57.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:18;938 | 99.9695 | 276.7686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 18 | 938 | 64878.938 | 57.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;038 | 99.9686 | 276.7684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 038 | 64879.038 | 57.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;138 | 99.9683 | 276.7671 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 138 | 64879.138 | 58
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;238 | 99.9674 | 276.7662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 238 | 64879.238 | 58.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;338 | 99.968 | 276.7686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 338 | 64879.338 | 58.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;438 | 99.9669 | 276.7755 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 438 | 64879.438 | 58.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;538 | 99.9676 | 276.7832 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 538 | 64879.538 | 58.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;638 | 99.9674 | 276.7865 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 638 | 64879.638 | 58.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;738 | 99.9679 | 276.7825 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 738 | 64879.738 | 58.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;838 | 99.9685 | 276.7722 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 838 | 64879.838 | 58.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:19;938 | 99.9677 | 276.7654 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 19 | 938 | 64879.938 | 58.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;038 | 99.9679 | 276.7646 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 038 | 64880.038 | 58.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;138 | 99.9664 | 276.7656 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 138 | 64880.138 | 59
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;238 | 99.9647 | 276.7669 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 238 | 64880.238 | 59.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;338 | 99.9656 | 276.7682 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 338 | 64880.338 | 59.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;438 | 99.9645 | 276.7694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 438 | 64880.438 | 59.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;538 | 99.964 | 276.7702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 538 | 64880.538 | 59.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;638 | 99.9629 | 276.7692 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 638 | 64880.638 | 59.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;738 | 99.9635 | 276.7682 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 738 | 64880.738 | 59.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;838 | 99.9619 | 276.7708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 838 | 64880.838 | 59.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:20;938 | 99.9615 | 276.7788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 20 | 938 | 64880.938 | 59.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;038 | 99.9613 | 276.7914 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 038 | 64881.038 | 59.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;138 | 99.96 | 276.8055 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 138 | 64881.138 | 60
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;238 | 99.9598 | 276.8178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 238 | 64881.238 | 60.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;338 | 99.9601 | 276.8238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 338 | 64881.338 | 60.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;438 | 99.9589 | 276.8209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 438 | 64881.438 | 60.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;538 | 99.9601 | 276.8102 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 538 | 64881.538 | 60.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;638 | 99.9596 | 276.7956 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 638 | 64881.638 | 60.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;738 | 99.9605 | 276.7822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 738 | 64881.738 | 60.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;838 | 99.9591 | 276.7784 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 838 | 64881.838 | 60.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:21;938 | 99.9581 | 276.7838 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 21 | 938 | 64881.938 | 60.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;038 | 99.962 | 276.7878 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 038 | 64882.038 | 60.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;138 | 99.9599 | 276.7878 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 138 | 64882.138 | 61
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;238 | 99.9622 | 276.7848 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 238 | 64882.238 | 61.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;338 | 99.9628 | 276.7805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 338 | 64882.338 | 61.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;438 | 99.9627 | 276.7757 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 438 | 64882.438 | 61.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;538 | 99.9617 | 276.7693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 538 | 64882.538 | 61.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;638 | 99.9615 | 276.759 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 638 | 64882.638 | 61.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;738 | 99.9628 | 276.7423 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 738 | 64882.738 | 61.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;838 | 99.9628 | 276.7282 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 838 | 64882.838 | 61.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:22;938 | 99.9621 | 276.7245 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 22 | 938 | 64882.938 | 61.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;038 | 99.9624 | 276.7213 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 038 | 64883.038 | 61.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;138 | 99.9601 | 276.7159 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 138 | 64883.138 | 62
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;238 | 99.961 | 276.72 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 238 | 64883.238 | 62.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;338 | 99.9607 | 276.7329 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 338 | 64883.338 | 62.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;438 | 99.9603 | 276.7441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 438 | 64883.438 | 62.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;538 | 99.9595 | 276.7537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 538 | 64883.538 | 62.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;638 | 99.9606 | 276.7639 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 638 | 64883.638 | 62.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;738 | 99.961 | 276.7697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 738 | 64883.738 | 62.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;838 | 99.9609 | 276.7693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 838 | 64883.838 | 62.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:23;938 | 99.9592 | 276.769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 23 | 938 | 64883.938 | 62.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;038 | 99.9592 | 276.7702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 038 | 64884.038 | 62.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;138 | 99.9592 | 276.7714 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 138 | 64884.138 | 63
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;238 | 99.9588 | 276.7742 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 238 | 64884.238 | 63.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;338 | 99.9588 | 276.7791 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 338 | 64884.338 | 63.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;438 | 99.9568 | 276.7827 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 438 | 64884.438 | 63.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;538 | 99.9572 | 276.7864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 538 | 64884.538 | 63.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;638 | 99.9574 | 276.7957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 638 | 64884.638 | 63.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;738 | 99.9556 | 276.8061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 738 | 64884.738 | 63.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;838 | 99.9556 | 276.8105 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 838 | 64884.838 | 63.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:24;938 | 99.9565 | 276.8143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 24 | 938 | 64884.938 | 63.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;038 | 99.9571 | 276.8205 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 038 | 64885.038 | 63.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;138 | 99.9555 | 276.8184 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 138 | 64885.138 | 64
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;238 | 99.9552 | 276.8096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 238 | 64885.238 | 64.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;338 | 99.9565 | 276.8066 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 338 | 64885.338 | 64.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;438 | 99.9556 | 276.8056 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 438 | 64885.438 | 64.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;538 | 99.9547 | 276.7996 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 538 | 64885.538 | 64.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;638 | 99.9542 | 276.7957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 638 | 64885.638 | 64.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;738 | 99.9548 | 276.7967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 738 | 64885.738 | 64.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;838 | 99.9518 | 276.7918 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 838 | 64885.838 | 64.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:25;938 | 99.9522 | 276.7836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 25 | 938 | 64885.938 | 64.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;038 | 99.9523 | 276.7822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 038 | 64886.038 | 64.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;138 | 99.9521 | 276.7835 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 138 | 64886.138 | 65
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;238 | 99.9508 | 276.7822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 238 | 64886.238 | 65.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;338 | 99.9513 | 276.786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 338 | 64886.338 | 65.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;438 | 99.9502 | 276.7953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 438 | 64886.438 | 65.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;538 | 99.9492 | 276.7952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 538 | 64886.538 | 65.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;638 | 99.9506 | 276.7876 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 638 | 64886.638 | 65.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;738 | 99.9507 | 276.7839 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 738 | 64886.738 | 65.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;838 | 99.9491 | 276.7732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 838 | 64886.838 | 65.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:26;938 | 99.948 | 276.75 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 26 | 938 | 64886.938 | 65.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;038 | 99.9505 | 276.7362 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 038 | 64887.038 | 65.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;138 | 99.9481 | 276.7379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 138 | 64887.138 | 66
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;238 | 99.9477 | 276.742 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 238 | 64887.238 | 66.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;338 | 99.9483 | 276.7474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 338 | 64887.338 | 66.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;438 | 99.946 | 276.7565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 438 | 64887.438 | 66.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;538 | 99.9459 | 276.7601 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 538 | 64887.538 | 66.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;638 | 99.9463 | 276.7534 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 638 | 64887.638 | 66.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;738 | 99.9442 | 276.7445 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 738 | 64887.738 | 66.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;838 | 99.9445 | 276.7346 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 838 | 64887.838 | 66.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:27;938 | 99.9434 | 276.7191 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 27 | 938 | 64887.938 | 66.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;038 | 99.9443 | 276.7101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 038 | 64888.038 | 66.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;138 | 99.9441 | 276.7174 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 138 | 64888.138 | 67
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;238 | 99.9463 | 276.7146 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 238 | 64888.238 | 67.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;338 | 99.9453 | 276.6925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 338 | 64888.338 | 67.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;438 | 99.9441 | 276.6751 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 438 | 64888.438 | 67.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;538 | 99.9467 | 276.6647 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 538 | 64888.538 | 67.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;638 | 99.9461 | 276.6494 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 638 | 64888.638 | 67.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;738 | 99.9452 | 276.6351 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 738 | 64888.738 | 67.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;838 | 99.9435 | 276.6288 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 838 | 64888.838 | 67.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:28;938 | 99.943 | 276.6245 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 28 | 938 | 64888.938 | 67.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;038 | 99.942 | 276.6241 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 038 | 64889.038 | 67.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;138 | 99.9428 | 276.641 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 138 | 64889.138 | 68
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;238 | 99.9418 | 276.67 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 238 | 64889.238 | 68.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;338 | 99.9436 | 276.6893 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 338 | 64889.338 | 68.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;438 | 99.942 | 276.6864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 438 | 64889.438 | 68.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;538 | 99.9428 | 276.6769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 538 | 64889.538 | 68.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;638 | 99.9431 | 276.6768 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 638 | 64889.638 | 68.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;738 | 99.9413 | 276.6738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 738 | 64889.738 | 68.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;838 | 99.9419 | 276.6706 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 838 | 64889.838 | 68.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:29;938 | 99.9396 | 276.6859 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 29 | 938 | 64889.938 | 68.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;038 | 99.939 | 276.7124 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 038 | 64890.038 | 68.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;138 | 99.9391 | 276.7329 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 138 | 64890.138 | 69
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;238 | 99.941 | 276.7545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 238 | 64890.238 | 69.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;338 | 99.9404 | 276.7809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 338 | 64890.338 | 69.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;438 | 99.9419 | 276.7887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 438 | 64890.438 | 69.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;538 | 99.9423 | 276.7806 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 538 | 64890.538 | 69.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;638 | 99.9413 | 276.7849 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 638 | 64890.638 | 69.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;738 | 99.9426 | 276.7928 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 738 | 64890.738 | 69.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;838 | 99.9412 | 276.7885 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 838 | 64890.838 | 69.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:30;938 | 99.942 | 276.7837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 30 | 938 | 64890.938 | 69.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;038 | 99.942 | 276.7848 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 038 | 64891.038 | 69.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;138 | 99.9414 | 276.7776 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 138 | 64891.138 | 70
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;238 | 99.9414 | 276.769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 238 | 64891.238 | 70.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;338 | 99.9399 | 276.7785 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 338 | 64891.338 | 70.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;438 | 99.9394 | 276.7918 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 438 | 64891.438 | 70.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;538 | 99.9417 | 276.7937 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 538 | 64891.538 | 70.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;638 | 99.9407 | 276.8005 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 638 | 64891.638 | 70.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;738 | 99.9394 | 276.8163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 738 | 64891.738 | 70.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;838 | 99.94 | 276.8181 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 838 | 64891.838 | 70.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:31;938 | 99.9391 | 276.814 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 31 | 938 | 64891.938 | 70.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;038 | 99.937 | 276.8274 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 038 | 64892.038 | 70.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;138 | 99.9381 | 276.8408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 138 | 64892.138 | 71
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;238 | 99.9404 | 276.8399 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 238 | 64892.238 | 71.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;338 | 99.94 | 276.8448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 338 | 64892.338 | 71.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;438 | 99.9393 | 276.8578 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 438 | 64892.438 | 71.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;538 | 99.9369 | 276.8539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 538 | 64892.538 | 71.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;638 | 99.9363 | 276.8448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 638 | 64892.638 | 71.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;738 | 99.9391 | 276.8538 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 738 | 64892.738 | 71.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;838 | 99.9384 | 276.8613 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 838 | 64892.838 | 71.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:32;938 | 99.9391 | 276.8558 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 32 | 938 | 64892.938 | 71.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;038 | 99.9384 | 276.8571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 038 | 64893.038 | 71.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;138 | 99.9405 | 276.8644 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 138 | 64893.138 | 72
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;238 | 99.9408 | 276.8562 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 238 | 64893.238 | 72.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;338 | 99.9403 | 276.8448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 338 | 64893.338 | 72.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;438 | 99.9436 | 276.8495 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 438 | 64893.438 | 72.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;538 | 99.9425 | 276.8504 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 538 | 64893.538 | 72.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;638 | 99.9429 | 276.8386 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 638 | 64893.638 | 72.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;738 | 99.9432 | 276.8353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 738 | 64893.738 | 72.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;838 | 99.9435 | 276.8361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 838 | 64893.838 | 72.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:33;938 | 99.9432 | 276.8232 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 33 | 938 | 64893.938 | 72.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;038 | 99.9449 | 276.8152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 038 | 64894.038 | 72.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;138 | 99.9437 | 276.8268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 138 | 64894.138 | 73
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;238 | 99.9446 | 276.8352 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 238 | 64894.238 | 73.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;338 | 99.9437 | 276.8335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 338 | 64894.338 | 73.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;438 | 99.9445 | 276.8409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 438 | 64894.438 | 73.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;538 | 99.9432 | 276.8522 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 538 | 64894.538 | 73.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;638 | 99.945 | 276.849 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 638 | 64894.638 | 73.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;738 | 99.9448 | 276.8495 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 738 | 64894.738 | 73.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;838 | 99.9467 | 276.8684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 838 | 64894.838 | 73.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:34;938 | 99.9462 | 276.8759 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 34 | 938 | 64894.938 | 73.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;038 | 99.9477 | 276.8664 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 038 | 64895.038 | 73.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;138 | 99.9465 | 276.8668 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 138 | 64895.138 | 74
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;238 | 99.948 | 276.8668 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 238 | 64895.238 | 74.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;338 | 99.9482 | 276.8448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 338 | 64895.338 | 74.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;438 | 99.9495 | 276.8264 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 438 | 64895.438 | 74.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;538 | 99.9515 | 276.8277 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 538 | 64895.538 | 74.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;638 | 99.9547 | 276.8185 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 638 | 64895.638 | 74.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;738 | 99.9549 | 276.7985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 738 | 64895.738 | 74.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;838 | 99.9553 | 276.7925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 838 | 64895.838 | 74.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:35;938 | 99.9595 | 276.7867 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 35 | 938 | 64895.938 | 74.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;038 | 99.9617 | 276.7633 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 038 | 64896.038 | 74.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;138 | 99.9614 | 276.7449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 138 | 64896.138 | 75
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;238 | 99.9622 | 276.7412 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 238 | 64896.238 | 75.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;338 | 99.9639 | 276.7224 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 338 | 64896.338 | 75.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;438 | 99.9647 | 276.6974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 438 | 64896.438 | 75.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;538 | 99.9652 | 276.6977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 538 | 64896.538 | 75.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;638 | 99.9669 | 276.7042 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 638 | 64896.638 | 75.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;738 | 99.9687 | 276.6945 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 738 | 64896.738 | 75.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;838 | 99.9697 | 276.6924 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 838 | 64896.838 | 75.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:36;938 | 99.9709 | 276.7056 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 36 | 938 | 64896.938 | 75.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;038 | 99.9696 | 276.703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 038 | 64897.038 | 75.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;138 | 99.9699 | 276.6915 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 138 | 64897.138 | 76
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;238 | 99.9699 | 276.6968 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 238 | 64897.238 | 76.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;338 | 99.9696 | 276.7019 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 338 | 64897.338 | 76.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;438 | 99.9703 | 276.6944 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 438 | 64897.438 | 76.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;538 | 99.9724 | 276.7036 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 538 | 64897.538 | 76.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;638 | 99.9739 | 276.7295 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 638 | 64897.638 | 76.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;738 | 99.9725 | 276.7319 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 738 | 64897.738 | 76.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;838 | 99.9749 | 276.7172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 838 | 64897.838 | 76.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:37;938 | 99.9749 | 276.7119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 37 | 938 | 64897.938 | 76.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;038 | 99.9768 | 276.7022 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 038 | 64898.038 | 76.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;138 | 99.9766 | 276.6815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 138 | 64898.138 | 77
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;238 | 99.9776 | 276.679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 238 | 64898.238 | 77.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;338 | 99.9807 | 276.6932 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 338 | 64898.338 | 77.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;438 | 99.9819 | 276.6891 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 438 | 64898.438 | 77.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;538 | 99.9837 | 276.6772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 538 | 64898.538 | 77.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;638 | 99.9853 | 276.6804 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 638 | 64898.638 | 77.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;738 | 99.9865 | 276.6732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 738 | 64898.738 | 77.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;838 | 99.9861 | 276.646 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 838 | 64898.838 | 77.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:38;938 | 99.9865 | 276.6319 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 38 | 938 | 64898.938 | 77.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;038 | 99.9862 | 276.6329 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 038 | 64899.038 | 77.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;138 | 99.9864 | 276.6263 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 138 | 64899.138 | 78
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;238 | 99.9875 | 276.6279 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 238 | 64899.238 | 78.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;338 | 99.9862 | 276.6439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 338 | 64899.338 | 78.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;438 | 99.986 | 276.6663 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 438 | 64899.438 | 78.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;538 | 99.9872 | 276.6772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 538 | 64899.538 | 78.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;638 | 99.9866 | 276.672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 638 | 64899.638 | 78.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;738 | 99.984 | 276.6877 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 738 | 64899.738 | 78.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;838 | 99.9826 | 276.7133 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 838 | 64899.838 | 78.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:39;938 | 99.9804 | 276.7158 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 39 | 938 | 64899.938 | 78.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;038 | 99.9799 | 276.7181 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 038 | 64900.038 | 78.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;138 | 99.9806 | 276.7422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 138 | 64900.138 | 79
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;238 | 99.9819 | 276.7635 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 238 | 64900.238 | 79.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;338 | 99.9817 | 276.775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 338 | 64900.338 | 79.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;438 | 99.9809 | 276.7957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 438 | 64900.438 | 79.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;538 | 99.9813 | 276.8125 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 538 | 64900.538 | 79.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;638 | 99.9818 | 276.8036 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 638 | 64900.638 | 79.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;738 | 99.9813 | 276.7915 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 738 | 64900.738 | 79.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;838 | 99.9823 | 276.7916 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 838 | 64900.838 | 79.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:40;938 | 99.9808 | 276.7823 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 40 | 938 | 64900.938 | 79.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;038 | 99.9802 | 276.7713 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 038 | 64901.038 | 79.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;138 | 99.9807 | 276.7882 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 138 | 64901.138 | 80
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;238 | 99.984 | 276.8112 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 238 | 64901.238 | 80.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;338 | 99.9862 | 276.8103 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 338 | 64901.338 | 80.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;438 | 99.9855 | 276.808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 438 | 64901.438 | 80.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;538 | 99.9867 | 276.817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 538 | 64901.538 | 80.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;638 | 99.9869 | 276.8082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 638 | 64901.638 | 80.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;738 | 99.9876 | 276.7855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 738 | 64901.738 | 80.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;838 | 99.9886 | 276.7783 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 838 | 64901.838 | 80.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:41;938 | 99.989 | 276.774 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 41 | 938 | 64901.938 | 80.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;038 | 99.9898 | 276.7573 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 038 | 64902.038 | 80.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;138 | 99.9891 | 276.7561 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 138 | 64902.138 | 81
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;238 | 99.9886 | 276.7763 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 238 | 64902.238 | 81.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;338 | 99.9895 | 276.7825 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 338 | 64902.338 | 81.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;438 | 99.9905 | 276.7819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 438 | 64902.438 | 81.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;538 | 99.9888 | 276.8001 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 538 | 64902.538 | 81.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;638 | 99.9886 | 276.8134 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 638 | 64902.638 | 81.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;738 | 99.9895 | 276.8063 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 738 | 64902.738 | 81.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;838 | 99.9881 | 276.8125 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 838 | 64902.838 | 81.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:42;938 | 99.9867 | 276.8375 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 42 | 938 | 64902.938 | 81.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;038 | 99.9876 | 276.8486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 038 | 64903.038 | 81.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;138 | 99.9861 | 276.8567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 138 | 64903.138 | 82
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;238 | 99.9858 | 276.886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 238 | 64903.238 | 82.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;338 | 99.9875 | 276.906 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 338 | 64903.338 | 82.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;438 | 99.9893 | 276.8994 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 438 | 64903.438 | 82.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;538 | 99.9891 | 276.8967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 538 | 64903.538 | 82.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;638 | 99.9902 | 276.8996 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 638 | 64903.638 | 82.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;738 | 99.9913 | 276.8836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 738 | 64903.738 | 82.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;838 | 99.9925 | 276.8659 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 838 | 64903.838 | 82.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:43;938 | 99.9936 | 276.8684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 43 | 938 | 64903.938 | 82.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;038 | 99.9951 | 276.864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 038 | 64904.038 | 82.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;138 | 99.9945 | 276.8426 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 138 | 64904.138 | 83
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;238 | 99.9956 | 276.833 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 238 | 64904.238 | 83.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;338 | 99.9982 | 276.8325 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 338 | 64904.338 | 83.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;438 | 99.9992 | 276.8158 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 438 | 64904.438 | 83.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;538 | 99.9992 | 276.8021 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 538 | 64904.538 | 83.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;638 | 99.9991 | 276.811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 638 | 64904.638 | 83.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;738 | 99.9994 | 276.8119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 738 | 64904.738 | 83.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;838 | 99.9998 | 276.7977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 838 | 64904.838 | 83.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:44;938 | 99.9995 | 276.8007 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 44 | 938 | 64904.938 | 83.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;038 | 99.9995 | 276.8126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 038 | 64905.038 | 83.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;138 | 99.9981 | 276.8058 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 138 | 64905.138 | 84
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;238 | 99.9968 | 276.8027 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 238 | 64905.238 | 84.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;338 | 99.9962 | 276.8195 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 338 | 64905.338 | 84.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;438 | 99.9965 | 276.8251 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 438 | 64905.438 | 84.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;538 | 99.9955 | 276.8177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 538 | 64905.538 | 84.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;638 | 99.9943 | 276.8284 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 638 | 64905.638 | 84.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;738 | 99.9941 | 276.8447 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 738 | 64905.738 | 84.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;838 | 99.9931 | 276.8415 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 838 | 64905.838 | 84.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:45;938 | 99.9924 | 276.8438 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 45 | 938 | 64905.938 | 84.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;038 | 99.993 | 276.8672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 038 | 64906.038 | 84.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;138 | 99.9916 | 276.8784 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 138 | 64906.138 | 85
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;238 | 99.9926 | 276.8746 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 238 | 64906.238 | 85.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;338 | 99.9946 | 276.8817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 338 | 64906.338 | 85.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;438 | 99.9956 | 276.8843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 438 | 64906.438 | 85.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;538 | 99.9956 | 276.8636 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 538 | 64906.538 | 85.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;638 | 99.9971 | 276.8512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 638 | 64906.638 | 85.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;738 | 99.9982 | 276.8584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 738 | 64906.738 | 85.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;838 | 99.9984 | 276.8524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 838 | 64906.838 | 85.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:46;938 | 99.9993 | 276.8354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 46 | 938 | 64906.938 | 85.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;038 | 100.0007 | 276.8312 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 038 | 64907.038 | 85.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;138 | 100.0025 | 276.825 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 138 | 64907.138 | 86
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;238 | 100.0015 | 276.8033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 238 | 64907.238 | 86.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;338 | 100.004 | 276.7959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 338 | 64907.338 | 86.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;438 | 100.003 | 276.8098 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 438 | 64907.438 | 86.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;538 | 100.0015 | 276.8083 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 538 | 64907.538 | 86.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;638 | 100.0037 | 276.7989 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 638 | 64907.638 | 86.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;738 | 100.0026 | 276.8101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 738 | 64907.738 | 86.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;838 | 100.0022 | 276.819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 838 | 64907.838 | 86.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:47;938 | 100.0029 | 276.8091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 47 | 938 | 64907.938 | 86.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;038 | 100.0022 | 276.8105 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 038 | 64908.038 | 86.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;138 | 100.0002 | 276.8251 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 138 | 64908.138 | 87
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;238 | 100.0002 | 276.8228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 238 | 64908.238 | 87.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;338 | 100.001 | 276.8199 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 338 | 64908.338 | 87.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;438 | 100 | 276.8409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 438 | 64908.438 | 87.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;538 | 99.9998 | 276.8562 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 538 | 64908.538 | 87.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;638 | 99.9995 | 276.8503 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 638 | 64908.638 | 87.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;738 | 99.9983 | 276.8532 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 738 | 64908.738 | 87.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;838 | 99.9976 | 276.8654 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 838 | 64908.838 | 87.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:48;938 | 99.9969 | 276.8575 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 48 | 938 | 64908.938 | 87.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;038 | 99.9982 | 276.8457 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 038 | 64909.038 | 87.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;138 | 99.9979 | 276.8536 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 138 | 64909.138 | 88
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;238 | 99.9977 | 276.8543 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 238 | 64909.238 | 88.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;338 | 99.9993 | 276.8372 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 338 | 64909.338 | 88.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;438 | 99.9981 | 276.8308 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 438 | 64909.438 | 88.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;538 | 99.9993 | 276.8368 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 538 | 64909.538 | 88.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;638 | 99.9997 | 276.8365 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 638 | 64909.638 | 88.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;738 | 99.9994 | 276.8189 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 738 | 64909.738 | 88.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;838 | 99.9989 | 276.8047 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 838 | 64909.838 | 88.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:49;938 | 100.0013 | 276.8116 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 49 | 938 | 64909.938 | 88.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;038 | 100.0005 | 276.8075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 038 | 64910.038 | 88.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;138 | 100.001 | 276.7873 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 138 | 64910.138 | 89
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;238 | 100.0003 | 276.7843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 238 | 64910.238 | 89.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;338 | 99.9998 | 276.7902 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 338 | 64910.338 | 89.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;438 | 99.9992 | 276.7791 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 438 | 64910.438 | 89.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;538 | 99.998 | 276.7755 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 538 | 64910.538 | 89.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;638 | 99.9979 | 276.7965 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 638 | 64910.638 | 89.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;738 | 99.9962 | 276.8111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 738 | 64910.738 | 89.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;838 | 99.9937 | 276.8152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 838 | 64910.838 | 89.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:50;938 | 99.9923 | 276.8347 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 50 | 938 | 64910.938 | 89.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;038 | 99.9924 | 276.8582 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 038 | 64911.038 | 89.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;138 | 99.9917 | 276.8651 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 138 | 64911.138 | 90
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;238 | 99.9902 | 276.8763 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 238 | 64911.238 | 90.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;338 | 99.9894 | 276.9014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 338 | 64911.338 | 90.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;438 | 99.9891 | 276.9077 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 438 | 64911.438 | 90.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;538 | 99.9873 | 276.9003 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 538 | 64911.538 | 90.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;638 | 99.9854 | 276.9134 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 638 | 64911.638 | 90.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;738 | 99.9856 | 276.9259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 738 | 64911.738 | 90.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;838 | 99.9867 | 276.9122 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 838 | 64911.838 | 90.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:51;938 | 99.9841 | 276.9042 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 51 | 938 | 64911.938 | 90.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;038 | 99.9836 | 276.9165 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 038 | 64912.038 | 90.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;138 | 99.9838 | 276.9205 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 138 | 64912.138 | 91
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;238 | 99.9842 | 276.9183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 238 | 64912.238 | 91.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;338 | 99.9839 | 276.9291 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 338 | 64912.338 | 91.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;438 | 99.9838 | 276.9329 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 438 | 64912.438 | 91.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;538 | 99.9842 | 276.9138 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 538 | 64912.538 | 91.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;638 | 99.9851 | 276.8986 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 638 | 64912.638 | 91.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;738 | 99.9845 | 276.8941 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 738 | 64912.738 | 91.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;838 | 99.9834 | 276.8766 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 838 | 64912.838 | 91.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:52;938 | 99.9814 | 276.86 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 52 | 938 | 64912.938 | 91.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;038 | 99.9802 | 276.8682 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 038 | 64913.038 | 91.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;138 | 99.9783 | 276.876 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 138 | 64913.138 | 92
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;238 | 99.9795 | 276.868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 238 | 64913.238 | 92.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;338 | 99.9798 | 276.8755 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 338 | 64913.338 | 92.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;438 | 99.9772 | 276.8996 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 438 | 64913.438 | 92.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;538 | 99.9763 | 276.9034 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 538 | 64913.538 | 92.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;638 | 99.9746 | 276.9023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 638 | 64913.638 | 92.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;738 | 99.9732 | 276.9243 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 738 | 64913.738 | 92.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;838 | 99.9724 | 276.9431 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 838 | 64913.838 | 92.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:53;938 | 99.9697 | 276.9463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 53 | 938 | 64913.938 | 92.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;038 | 99.9693 | 276.9629 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 038 | 64914.038 | 92.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;138 | 99.9664 | 276.9899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 138 | 64914.138 | 93
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;238 | 99.9657 | 276.9965 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 238 | 64914.238 | 93.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;338 | 99.965 | 276.9959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 338 | 64914.338 | 93.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;438 | 99.9634 | 277.008 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 438 | 64914.438 | 93.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;538 | 99.9619 | 277.0098 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 538 | 64914.538 | 93.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;638 | 99.9613 | 276.9956 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 638 | 64914.638 | 93.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;738 | 99.9605 | 276.994 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 738 | 64914.738 | 93.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;838 | 99.9603 | 276.9997 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 838 | 64914.838 | 93.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:54;938 | 99.9598 | 276.9863 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 54 | 938 | 64914.938 | 93.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;038 | 99.9599 | 276.974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 038 | 64915.038 | 93.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;138 | 99.9597 | 276.9814 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 138 | 64915.138 | 94
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;238 | 99.9578 | 276.9754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 238 | 64915.238 | 94.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;338 | 99.9569 | 276.9518 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 338 | 64915.338 | 94.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;438 | 99.9569 | 276.9451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 438 | 64915.438 | 94.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;538 | 99.9572 | 276.9485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 538 | 64915.538 | 94.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;638 | 99.9572 | 276.9377 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 638 | 64915.638 | 94.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;738 | 99.9547 | 276.9317 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 738 | 64915.738 | 94.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;838 | 99.9532 | 276.9444 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 838 | 64915.838 | 94.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:55;938 | 99.954 | 276.9463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 55 | 938 | 64915.938 | 94.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;038 | 99.9526 | 276.9367 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 038 | 64916.038 | 94.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;138 | 99.9511 | 276.9463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 138 | 64916.138 | 95
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;238 | 99.9505 | 276.9604 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 238 | 64916.238 | 95.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;338 | 99.9489 | 276.9529 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 338 | 64916.338 | 95.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;438 | 99.9462 | 276.9513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 438 | 64916.438 | 95.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;538 | 99.9444 | 276.9706 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 538 | 64916.538 | 95.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;638 | 99.942 | 276.9806 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 638 | 64916.638 | 95.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;738 | 99.943 | 276.9837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 738 | 64916.738 | 95.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;838 | 99.9416 | 277.0054 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 838 | 64916.838 | 95.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:56;938 | 99.9385 | 277.0238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 56 | 938 | 64916.938 | 95.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;038 | 99.9393 | 277.0154 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 038 | 64917.038 | 95.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;138 | 99.9395 | 277.0075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 138 | 64917.138 | 96
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;238 | 99.9386 | 277.0132 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 238 | 64917.238 | 96.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;338 | 99.9384 | 277.0086 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 338 | 64917.338 | 96.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;438 | 99.9378 | 277.0002 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 438 | 64917.438 | 96.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;538 | 99.9362 | 277.0117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 538 | 64917.538 | 96.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;638 | 99.9355 | 277.0176 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 638 | 64917.638 | 96.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;738 | 99.9345 | 276.9977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 738 | 64917.738 | 96.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;838 | 99.9346 | 276.9884 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 838 | 64917.838 | 96.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:57;938 | 99.9346 | 276.9987 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 57 | 938 | 64917.938 | 96.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;038 | 99.9356 | 276.9944 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 038 | 64918.038 | 96.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;138 | 99.9338 | 276.9835 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 138 | 64918.138 | 97
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;238 | 99.9327 | 276.9901 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 238 | 64918.238 | 97.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;338 | 99.9334 | 276.9948 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 338 | 64918.338 | 97.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;438 | 99.931 | 276.9861 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 438 | 64918.438 | 97.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;538 | 99.9289 | 276.9943 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 538 | 64918.538 | 97.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;638 | 99.9272 | 277.0209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 638 | 64918.638 | 97.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;738 | 99.9254 | 277.0328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 738 | 64918.738 | 97.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;838 | 99.9237 | 277.0406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 838 | 64918.838 | 97.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:58;938 | 99.9223 | 277.0656 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 58 | 938 | 64918.938 | 97.8
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;038 | 99.9214 | 277.0811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 038 | 64919.038 | 97.9
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;138 | 99.9181 | 277.075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 138 | 64919.138 | 98
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;238 | 99.9174 | 277.0803 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 238 | 64919.238 | 98.1
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;338 | 99.9174 | 277.0969 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 338 | 64919.338 | 98.2
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;438 | 99.9153 | 277.0936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 438 | 64919.438 | 98.3
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;538 | 99.9131 | 277.0912 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 538 | 64919.538 | 98.4
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;638 | 99.9141 | 277.1048 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 638 | 64919.638 | 98.5
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;738 | 99.9162 | 277.1277 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 738 | 64919.738 | 98.6
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;838 | 99.9155 | 277.1416 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 838 | 64919.838 | 98.7
Data | 10/24/2023 | 18:01:59;938 | 99.914 | 277.134 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 01 | 59 | 938 | 64919.938 | 98.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;038 | 99.9148 | 277.135 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 038 | 64920.038 | 98.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;138 | 99.9163 | 277.1388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 138 | 64920.138 | 99
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;238 | 99.9157 | 277.1187 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 238 | 64920.238 | 99.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;338 | 99.9162 | 277.0974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 338 | 64920.338 | 99.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;438 | 99.9167 | 277.0974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 438 | 64920.438 | 99.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;538 | 99.9166 | 277.0822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 538 | 64920.538 | 99.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;638 | 99.9172 | 277.0464 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 638 | 64920.638 | 99.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;738 | 99.9184 | 277.0326 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 738 | 64920.738 | 99.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;838 | 99.9164 | 277.0321 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 838 | 64920.838 | 99.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:00;938 | 99.917 | 277.0143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 00 | 938 | 64920.938 | 99.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;038 | 99.9173 | 277.0031 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 038 | 64921.038 | 99.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;138 | 99.9165 | 277.0148 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 138 | 64921.138 | 100
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;238 | 99.9172 | 277.0141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 238 | 64921.238 | 100.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;338 | 99.9164 | 276.9968 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 338 | 64921.338 | 100.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;438 | 99.9168 | 276.9952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 438 | 64921.438 | 100.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;538 | 99.9166 | 276.9983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 538 | 64921.538 | 100.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;638 | 99.9166 | 276.9821 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 638 | 64921.638 | 100.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;738 | 99.9142 | 276.9711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 738 | 64921.738 | 100.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;838 | 99.9143 | 276.9804 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 838 | 64921.838 | 100.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:01;938 | 99.9166 | 276.9846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 01 | 938 | 64921.938 | 100.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;038 | 99.9171 | 276.9839 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 038 | 64922.038 | 100.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;138 | 99.9168 | 276.9984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 138 | 64922.138 | 101
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;238 | 99.9183 | 277.0081 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 238 | 64922.238 | 101.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;338 | 99.9189 | 276.9919 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 338 | 64922.338 | 101.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;438 | 99.9207 | 276.9811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 438 | 64922.438 | 101.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;538 | 99.9214 | 276.9899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 538 | 64922.538 | 101.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;638 | 99.9211 | 276.985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 638 | 64922.638 | 101.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;738 | 99.9218 | 276.9724 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 738 | 64922.738 | 101.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;838 | 99.9239 | 276.9806 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 838 | 64922.838 | 101.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:02;938 | 99.9254 | 276.9855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 02 | 938 | 64922.938 | 101.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;038 | 99.927 | 276.9664 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 038 | 64923.038 | 101.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;138 | 99.9287 | 276.9561 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 138 | 64923.138 | 102
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;238 | 99.9307 | 276.9637 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 238 | 64923.238 | 102.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;338 | 99.932 | 276.9546 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 338 | 64923.338 | 102.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;438 | 99.932 | 276.9384 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 438 | 64923.438 | 102.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;538 | 99.9325 | 276.9436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 538 | 64923.538 | 102.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;638 | 99.9335 | 276.95 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 638 | 64923.638 | 102.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;738 | 99.934 | 276.9419 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 738 | 64923.738 | 102.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;838 | 99.9334 | 276.9447 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 838 | 64923.838 | 102.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:03;938 | 99.9339 | 276.9618 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 03 | 938 | 64923.938 | 102.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;038 | 99.9359 | 276.9676 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 038 | 64924.038 | 102.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;138 | 99.9359 | 276.9717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 138 | 64924.138 | 103
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;238 | 99.9368 | 276.9936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 238 | 64924.238 | 103.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;338 | 99.939 | 277.0119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 338 | 64924.338 | 103.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;438 | 99.9378 | 277.0146 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 438 | 64924.438 | 103.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;538 | 99.9378 | 277.0268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 538 | 64924.538 | 103.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;638 | 99.9371 | 277.0485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 638 | 64924.638 | 103.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;738 | 99.9381 | 277.0515 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 738 | 64924.738 | 103.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;838 | 99.9412 | 277.0468 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 838 | 64924.838 | 103.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:04;938 | 99.9417 | 277.0554 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 04 | 938 | 64924.938 | 103.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;038 | 99.9435 | 277.0552 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 038 | 64925.038 | 103.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;138 | 99.9432 | 277.0395 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 138 | 64925.138 | 104
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;238 | 99.9442 | 277.0361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 238 | 64925.238 | 104.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;338 | 99.9465 | 277.0423 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 338 | 64925.338 | 104.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;438 | 99.9473 | 277.0341 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 438 | 64925.438 | 104.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;538 | 99.9464 | 277.0288 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 538 | 64925.538 | 104.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;638 | 99.9474 | 277.0443 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 638 | 64925.638 | 104.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;738 | 99.95 | 277.0508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 738 | 64925.738 | 104.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;838 | 99.9518 | 277.04 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 838 | 64925.838 | 104.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:05;938 | 99.9514 | 277.0402 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 05 | 938 | 64925.938 | 104.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;038 | 99.9525 | 277.0458 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 038 | 64926.038 | 104.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;138 | 99.9522 | 277.0356 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 138 | 64926.138 | 105
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;238 | 99.9526 | 277.0281 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 238 | 64926.238 | 105.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;338 | 99.9511 | 277.0375 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 338 | 64926.338 | 105.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;438 | 99.9524 | 277.0396 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 438 | 64926.438 | 105.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;538 | 99.9509 | 277.0323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 538 | 64926.538 | 105.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;638 | 99.9522 | 277.0404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 638 | 64926.638 | 105.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;738 | 99.9534 | 277.0543 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 738 | 64926.738 | 105.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;838 | 99.9536 | 277.0523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 838 | 64926.838 | 105.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:06;938 | 99.954 | 277.0523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 06 | 938 | 64926.938 | 105.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;038 | 99.9539 | 277.0649 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 038 | 64927.038 | 105.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;138 | 99.9535 | 277.0606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 138 | 64927.138 | 106
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;238 | 99.9552 | 277.0411 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 238 | 64927.238 | 106.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;338 | 99.9561 | 277.0366 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 338 | 64927.338 | 106.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;438 | 99.9563 | 277.0348 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 438 | 64927.438 | 106.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;538 | 99.9565 | 277.0176 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 538 | 64927.538 | 106.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;638 | 99.9577 | 277.0088 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 638 | 64927.638 | 106.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;738 | 99.958 | 277.0177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 738 | 64927.738 | 106.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;838 | 99.9582 | 277.0139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 838 | 64927.838 | 106.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:07;938 | 99.9591 | 276.9977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 07 | 938 | 64927.938 | 106.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;038 | 99.9601 | 276.9921 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 038 | 64928.038 | 106.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;138 | 99.9626 | 276.9852 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 138 | 64928.138 | 107
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;238 | 99.9649 | 276.9643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 238 | 64928.238 | 107.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;338 | 99.9658 | 276.9484 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 338 | 64928.338 | 107.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;438 | 99.9645 | 276.9437 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 438 | 64928.438 | 107.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;538 | 99.9638 | 276.9316 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 538 | 64928.538 | 107.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;638 | 99.966 | 276.9184 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 638 | 64928.638 | 107.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;738 | 99.9661 | 276.9202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 738 | 64928.738 | 107.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;838 | 99.966 | 276.9251 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 838 | 64928.838 | 107.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:08;938 | 99.9659 | 276.9234 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 08 | 938 | 64928.938 | 107.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;038 | 99.9653 | 276.9336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 038 | 64929.038 | 107.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;138 | 99.9656 | 276.9566 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 138 | 64929.138 | 108
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;238 | 99.9648 | 276.9659 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 238 | 64929.238 | 108.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;338 | 99.964 | 276.9683 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 338 | 64929.338 | 108.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;438 | 99.9648 | 276.9817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 438 | 64929.438 | 108.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;538 | 99.9635 | 276.9952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 538 | 64929.538 | 108.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;638 | 99.9628 | 277.003 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 638 | 64929.638 | 108.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;738 | 99.9623 | 277.0204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 738 | 64929.738 | 108.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;838 | 99.9635 | 277.0475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 838 | 64929.838 | 108.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:09;938 | 99.963 | 277.0707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 09 | 938 | 64929.938 | 108.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;038 | 99.9637 | 277.0802 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 038 | 64930.038 | 108.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;138 | 99.9644 | 277.0821 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 138 | 64930.138 | 109
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;238 | 99.9651 | 277.0892 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 238 | 64930.238 | 109.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;338 | 99.9653 | 277.0866 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 338 | 64930.338 | 109.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;438 | 99.9655 | 277.0712 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 438 | 64930.438 | 109.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;538 | 99.9653 | 277.0677 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 538 | 64930.538 | 109.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;638 | 99.9659 | 277.0756 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 638 | 64930.638 | 109.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;738 | 99.9661 | 277.0748 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 738 | 64930.738 | 109.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;838 | 99.9662 | 277.0769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 838 | 64930.838 | 109.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:10;938 | 99.966 | 277.0944 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 10 | 938 | 64930.938 | 109.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;038 | 99.9649 | 277.1096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 038 | 64931.038 | 109.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;138 | 99.9649 | 277.1179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 138 | 64931.138 | 110
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;238 | 99.9645 | 277.1344 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 238 | 64931.238 | 110.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;338 | 99.9641 | 277.1523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 338 | 64931.338 | 110.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;438 | 99.9648 | 277.155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 438 | 64931.438 | 110.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;538 | 99.9639 | 277.1607 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 538 | 64931.538 | 110.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;638 | 99.962 | 277.1838 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 638 | 64931.638 | 110.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;738 | 99.9603 | 277.2065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 738 | 64931.738 | 110.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;838 | 99.958 | 277.226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 838 | 64931.838 | 110.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:11;938 | 99.9577 | 277.2563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 11 | 938 | 64931.938 | 110.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;038 | 99.9569 | 277.2888 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 038 | 64932.038 | 110.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;138 | 99.9544 | 277.3075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 138 | 64932.138 | 111
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;238 | 99.9514 | 277.3275 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 238 | 64932.238 | 111.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;338 | 99.9514 | 277.359 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 338 | 64932.338 | 111.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;438 | 99.9501 | 277.3854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 438 | 64932.438 | 111.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;538 | 99.9485 | 277.404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 538 | 64932.538 | 111.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;638 | 99.949 | 277.4272 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 638 | 64932.638 | 111.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;738 | 99.9471 | 277.4452 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 738 | 64932.738 | 111.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;838 | 99.9475 | 277.4469 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 838 | 64932.838 | 111.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:12;938 | 99.9467 | 277.4477 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 12 | 938 | 64932.938 | 111.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;038 | 99.9469 | 277.455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 038 | 64933.038 | 111.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;138 | 99.9459 | 277.4537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 138 | 64933.138 | 112
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;238 | 99.9469 | 277.4485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 238 | 64933.238 | 112.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;338 | 99.946 | 277.4554 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 338 | 64933.338 | 112.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;438 | 99.9445 | 277.463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 438 | 64933.438 | 112.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;538 | 99.9437 | 277.4598 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 538 | 64933.538 | 112.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;638 | 99.9437 | 277.4594 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 638 | 64933.638 | 112.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;738 | 99.944 | 277.4665 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 738 | 64933.738 | 112.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;838 | 99.9414 | 277.4667 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 838 | 64933.838 | 112.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:13;938 | 99.9405 | 277.4641 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 13 | 938 | 64933.938 | 112.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;038 | 99.9416 | 277.472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 038 | 64934.038 | 112.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;138 | 99.9398 | 277.4828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 138 | 64934.138 | 113
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;238 | 99.9382 | 277.4895 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 238 | 64934.238 | 113.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;338 | 99.9355 | 277.5027 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 338 | 64934.338 | 113.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;438 | 99.9349 | 277.5214 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 438 | 64934.438 | 113.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;538 | 99.9338 | 277.5262 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 538 | 64934.538 | 113.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;638 | 99.9329 | 277.5239 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 638 | 64934.638 | 113.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;738 | 99.9319 | 277.5311 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 738 | 64934.738 | 113.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;838 | 99.9302 | 277.5379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 838 | 64934.838 | 113.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:14;938 | 99.9276 | 277.539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 14 | 938 | 64934.938 | 113.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;038 | 99.9281 | 277.5466 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 038 | 64935.038 | 113.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;138 | 99.9266 | 277.5588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 138 | 64935.138 | 114
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;238 | 99.9257 | 277.5603 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 238 | 64935.238 | 114.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;338 | 99.9245 | 277.5574 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 338 | 64935.338 | 114.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;438 | 99.9248 | 277.5608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 438 | 64935.438 | 114.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;538 | 99.9225 | 277.5547 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 538 | 64935.538 | 114.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;638 | 99.9212 | 277.5345 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 638 | 64935.638 | 114.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;738 | 99.9211 | 277.5206 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 738 | 64935.738 | 114.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;838 | 99.9218 | 277.5168 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 838 | 64935.838 | 114.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:15;938 | 99.9205 | 277.5139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 15 | 938 | 64935.938 | 114.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;038 | 99.9196 | 277.5118 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 038 | 64936.038 | 114.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;138 | 99.9192 | 277.5117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 138 | 64936.138 | 115
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;238 | 99.917 | 277.5025 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 238 | 64936.238 | 115.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;338 | 99.918 | 277.483 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 338 | 64936.338 | 115.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;438 | 99.9179 | 277.4695 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 438 | 64936.438 | 115.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;538 | 99.913 | 277.4632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 538 | 64936.538 | 115.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;638 | 99.9156 | 277.4553 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 638 | 64936.638 | 115.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;738 | 99.916 | 277.45 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 738 | 64936.738 | 115.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;838 | 99.9154 | 277.4507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 838 | 64936.838 | 115.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:16;938 | 99.9136 | 277.4503 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 16 | 938 | 64936.938 | 115.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;038 | 99.9132 | 277.4474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 038 | 64937.038 | 115.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;138 | 99.9126 | 277.4475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 138 | 64937.138 | 116
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;238 | 99.9116 | 277.4487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 238 | 64937.238 | 116.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;338 | 99.9112 | 277.4466 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 338 | 64937.338 | 116.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;438 | 99.9077 | 277.4486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 438 | 64937.438 | 116.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;538 | 99.907 | 277.4583 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 538 | 64937.538 | 116.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;638 | 99.9061 | 277.4655 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 638 | 64937.638 | 116.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;738 | 99.9039 | 277.4666 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 738 | 64937.738 | 116.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;838 | 99.9033 | 277.4658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 838 | 64937.838 | 116.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:17;938 | 99.9029 | 277.4643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 17 | 938 | 64937.938 | 116.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;038 | 99.9027 | 277.4625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 038 | 64938.038 | 116.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;138 | 99.901 | 277.464 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 138 | 64938.138 | 117
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;238 | 99.9 | 277.4695 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 238 | 64938.238 | 117.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;338 | 99.9006 | 277.4725 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 338 | 64938.338 | 117.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;438 | 99.8999 | 277.4717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 438 | 64938.438 | 117.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;538 | 99.9 | 277.4699 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 538 | 64938.538 | 117.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;638 | 99.8991 | 277.4679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 638 | 64938.638 | 117.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;738 | 99.8998 | 277.4659 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 738 | 64938.738 | 117.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;838 | 99.9014 | 277.464 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 838 | 64938.838 | 117.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:18;938 | 99.9007 | 277.4622 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 18 | 938 | 64938.938 | 117.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;038 | 99.9004 | 277.4605 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 038 | 64939.038 | 117.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;138 | 99.8996 | 277.4579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 138 | 64939.138 | 118
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;238 | 99.8989 | 277.4531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 238 | 64939.238 | 118.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;338 | 99.8994 | 277.4486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 338 | 64939.338 | 118.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;438 | 99.8985 | 277.4465 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 438 | 64939.438 | 118.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;538 | 99.898 | 277.4456 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 538 | 64939.538 | 118.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;638 | 99.8982 | 277.4455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 638 | 64939.638 | 118.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;738 | 99.8978 | 277.4475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 738 | 64939.738 | 118.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;838 | 99.8967 | 277.4498 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 838 | 64939.838 | 118.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:19;938 | 99.8972 | 277.4508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 19 | 938 | 64939.938 | 118.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;038 | 99.8969 | 277.4512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 038 | 64940.038 | 118.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;138 | 99.8961 | 277.4504 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 138 | 64940.138 | 119
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;238 | 99.897 | 277.4485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 238 | 64940.238 | 119.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;338 | 99.8974 | 277.4414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 338 | 64940.338 | 119.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;438 | 99.8971 | 277.4303 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 438 | 64940.438 | 119.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;538 | 99.8972 | 277.4237 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 538 | 64940.538 | 119.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;638 | 99.8967 | 277.4171 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 638 | 64940.638 | 119.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;738 | 99.8975 | 277.4035 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 738 | 64940.738 | 119.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;838 | 99.8983 | 277.391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 838 | 64940.838 | 119.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:20;938 | 99.8993 | 277.3845 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 20 | 938 | 64940.938 | 119.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;038 | 99.9016 | 277.3791 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 038 | 64941.038 | 119.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;138 | 99.9028 | 277.3739 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 138 | 64941.138 | 120
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;238 | 99.9041 | 277.3726 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 238 | 64941.238 | 120.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;338 | 99.9044 | 277.3627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 338 | 64941.338 | 120.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;438 | 99.9055 | 277.336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 438 | 64941.438 | 120.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;538 | 99.9083 | 277.3062 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 538 | 64941.538 | 120.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;638 | 99.9086 | 277.2805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 638 | 64941.638 | 120.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;738 | 99.9073 | 277.2552 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 738 | 64941.738 | 120.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;838 | 99.9073 | 277.2395 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 838 | 64941.838 | 120.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:21;938 | 99.9092 | 277.2473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 21 | 938 | 64941.938 | 120.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;038 | 99.9113 | 277.2618 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 038 | 64942.038 | 120.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;138 | 99.9151 | 277.2656 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 138 | 64942.138 | 121
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;238 | 99.9158 | 277.2577 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 238 | 64942.238 | 121.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;338 | 99.9166 | 277.2375 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 338 | 64942.338 | 121.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;438 | 99.9182 | 277.2068 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 438 | 64942.438 | 121.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;538 | 99.9176 | 277.1805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 538 | 64942.538 | 121.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;638 | 99.9189 | 277.1771 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 638 | 64942.638 | 121.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;738 | 99.9194 | 277.1865 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 738 | 64942.738 | 121.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;838 | 99.9206 | 277.1953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 838 | 64942.838 | 121.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:22;938 | 99.9217 | 277.2117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 22 | 938 | 64942.938 | 121.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;038 | 99.923 | 277.2302 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 038 | 64943.038 | 121.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;138 | 99.9239 | 277.2287 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 138 | 64943.138 | 122
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;238 | 99.9243 | 277.2139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 238 | 64943.238 | 122.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;338 | 99.926 | 277.2038 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 338 | 64943.338 | 122.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;438 | 99.9268 | 277.1902 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 438 | 64943.438 | 122.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;538 | 99.9278 | 277.1691 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 538 | 64943.538 | 122.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;638 | 99.9286 | 277.1615 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 638 | 64943.638 | 122.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;738 | 99.9315 | 277.167 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 738 | 64943.738 | 122.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;838 | 99.9333 | 277.1649 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 838 | 64943.838 | 122.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:23;938 | 99.935 | 277.1591 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 23 | 938 | 64943.938 | 122.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;038 | 99.9375 | 277.1574 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 038 | 64944.038 | 122.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;138 | 99.9386 | 277.1454 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 138 | 64944.138 | 123
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;238 | 99.9392 | 277.1203 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 238 | 64944.238 | 123.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;338 | 99.9401 | 277.1079 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 338 | 64944.338 | 123.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;438 | 99.9426 | 277.107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 438 | 64944.438 | 123.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;538 | 99.9433 | 277.0977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 538 | 64944.538 | 123.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;638 | 99.9452 | 277.0912 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 638 | 64944.638 | 123.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;738 | 99.9463 | 277.0971 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 738 | 64944.738 | 123.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;838 | 99.9461 | 277.0934 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 838 | 64944.838 | 123.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:24;938 | 99.9465 | 277.0759 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 24 | 938 | 64944.938 | 123.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;038 | 99.9474 | 277.0711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 038 | 64945.038 | 123.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;138 | 99.9468 | 277.077 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 138 | 64945.138 | 124
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;238 | 99.9464 | 277.0761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 238 | 64945.238 | 124.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;338 | 99.9466 | 277.0828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 338 | 64945.338 | 124.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;438 | 99.9483 | 277.1072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 438 | 64945.438 | 124.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;538 | 99.9476 | 277.13 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 538 | 64945.538 | 124.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;638 | 99.9478 | 277.1449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 638 | 64945.638 | 124.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;738 | 99.9484 | 277.1627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 738 | 64945.738 | 124.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;838 | 99.9486 | 277.172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 838 | 64945.838 | 124.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:25;938 | 99.9492 | 277.1603 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 25 | 938 | 64945.938 | 124.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;038 | 99.9504 | 277.1532 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 038 | 64946.038 | 124.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;138 | 99.9487 | 277.1637 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 138 | 64946.138 | 125
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;238 | 99.949 | 277.1705 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 238 | 64946.238 | 125.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;338 | 99.949 | 277.173 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 338 | 64946.338 | 125.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;438 | 99.9509 | 277.1905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 438 | 64946.438 | 125.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;538 | 99.9506 | 277.2078 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 538 | 64946.538 | 125.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;638 | 99.9498 | 277.2063 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 638 | 64946.638 | 125.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;738 | 99.95 | 277.2066 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 738 | 64946.738 | 125.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;838 | 99.9492 | 277.2178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 838 | 64946.838 | 125.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:26;938 | 99.9503 | 277.2223 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 26 | 938 | 64946.938 | 125.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;038 | 99.9498 | 277.2229 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 038 | 64947.038 | 125.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;138 | 99.9502 | 277.2372 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 138 | 64947.138 | 126
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;238 | 99.9503 | 277.248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 238 | 64947.238 | 126.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;338 | 99.949 | 277.2391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 338 | 64947.338 | 126.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;438 | 99.9482 | 277.2364 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 438 | 64947.438 | 126.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;538 | 99.949 | 277.2475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 538 | 64947.538 | 126.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;638 | 99.9506 | 277.2509 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 638 | 64947.638 | 126.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;738 | 99.9497 | 277.2516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 738 | 64947.738 | 126.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;838 | 99.9482 | 277.2681 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 838 | 64947.838 | 126.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:27;938 | 99.9479 | 277.282 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 27 | 938 | 64947.938 | 126.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;038 | 99.9487 | 277.2787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 038 | 64948.038 | 126.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;138 | 99.9463 | 277.2773 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 138 | 64948.138 | 127
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;238 | 99.9457 | 277.2789 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 238 | 64948.238 | 127.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;338 | 99.9452 | 277.2653 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 338 | 64948.338 | 127.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;438 | 99.9448 | 277.2513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 438 | 64948.438 | 127.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;538 | 99.9437 | 277.2599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 538 | 64948.538 | 127.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;638 | 99.9426 | 277.2699 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 638 | 64948.638 | 127.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;738 | 99.9444 | 277.2661 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 738 | 64948.738 | 127.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;838 | 99.9419 | 277.2693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 838 | 64948.838 | 127.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:28;938 | 99.943 | 277.2781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 28 | 938 | 64948.938 | 127.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;038 | 99.9421 | 277.2717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 038 | 64949.038 | 127.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;138 | 99.9426 | 277.261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 138 | 64949.138 | 128
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;238 | 99.9426 | 277.2615 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 238 | 64949.238 | 128.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;338 | 99.9435 | 277.2545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 338 | 64949.338 | 128.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;438 | 99.9446 | 277.2335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 438 | 64949.438 | 128.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;538 | 99.9447 | 277.2285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 538 | 64949.538 | 128.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;638 | 99.9447 | 277.2336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 638 | 64949.638 | 128.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;738 | 99.946 | 277.2189 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 738 | 64949.738 | 128.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;838 | 99.9453 | 277.2024 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 838 | 64949.838 | 128.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:29;938 | 99.9453 | 277.2037 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 29 | 938 | 64949.938 | 128.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;038 | 99.9459 | 277.1974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 038 | 64950.038 | 128.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;138 | 99.9459 | 277.1769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 138 | 64950.138 | 129
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;238 | 99.9461 | 277.1571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 238 | 64950.238 | 129.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;338 | 99.9464 | 277.1516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 338 | 64950.338 | 129.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;438 | 99.9471 | 277.1514 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 438 | 64950.438 | 129.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;538 | 99.9495 | 277.1321 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 538 | 64950.538 | 129.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;638 | 99.9496 | 277.1177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 638 | 64950.638 | 129.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;738 | 99.9501 | 277.1259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 738 | 64950.738 | 129.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;838 | 99.9487 | 277.1252 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 838 | 64950.838 | 129.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:30;938 | 99.948 | 277.1093 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 30 | 938 | 64950.938 | 129.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;038 | 99.9492 | 277.1101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 038 | 64951.038 | 129.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;138 | 99.9504 | 277.1177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 138 | 64951.138 | 130
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;238 | 99.9493 | 277.1079 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 238 | 64951.238 | 130.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;338 | 99.9499 | 277.0998 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 338 | 64951.338 | 130.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;438 | 99.9496 | 277.1043 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 438 | 64951.438 | 130.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;538 | 99.9505 | 277.0963 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 538 | 64951.538 | 130.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;638 | 99.95 | 277.0761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 638 | 64951.638 | 130.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;738 | 99.9517 | 277.0717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 738 | 64951.738 | 130.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;838 | 99.953 | 277.0714 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 838 | 64951.838 | 130.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:31;938 | 99.9533 | 277.0553 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 31 | 938 | 64951.938 | 130.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;038 | 99.9537 | 277.0439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 038 | 64952.038 | 130.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;138 | 99.9557 | 277.0432 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 138 | 64952.138 | 131
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;238 | 99.9565 | 277.0252 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 238 | 64952.238 | 131.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;338 | 99.9575 | 276.9951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 338 | 64952.338 | 131.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;438 | 99.9574 | 276.982 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 438 | 64952.438 | 131.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;538 | 99.9588 | 276.9699 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 538 | 64952.538 | 131.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;638 | 99.9591 | 276.9408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 638 | 64952.638 | 131.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;738 | 99.9593 | 276.926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 738 | 64952.738 | 131.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;838 | 99.9599 | 276.9318 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 838 | 64952.838 | 131.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:32;938 | 99.9613 | 276.9225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 32 | 938 | 64952.938 | 131.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;038 | 99.9631 | 276.9032 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 038 | 64953.038 | 131.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;138 | 99.9642 | 276.9007 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 138 | 64953.138 | 132
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;238 | 99.9639 | 276.89 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 238 | 64953.238 | 132.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;338 | 99.9662 | 276.8532 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 338 | 64953.338 | 132.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;438 | 99.9656 | 276.833 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 438 | 64953.438 | 132.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;538 | 99.9673 | 276.8361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 538 | 64953.538 | 132.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;638 | 99.9677 | 276.8279 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 638 | 64953.638 | 132.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;738 | 99.971 | 276.8197 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 738 | 64953.738 | 132.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;838 | 99.9713 | 276.8343 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 838 | 64953.838 | 132.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:33;938 | 99.9702 | 276.8438 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 33 | 938 | 64953.938 | 132.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;038 | 99.9715 | 276.8323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 038 | 64954.038 | 132.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;138 | 99.9717 | 276.8325 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 138 | 64954.138 | 133
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;238 | 99.9715 | 276.8446 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 238 | 64954.238 | 133.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;338 | 99.9714 | 276.8396 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 338 | 64954.338 | 133.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;438 | 99.974 | 276.8316 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 438 | 64954.438 | 133.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;538 | 99.9748 | 276.8427 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 538 | 64954.538 | 133.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;638 | 99.9763 | 276.8489 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 638 | 64954.638 | 133.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;738 | 99.9756 | 276.8382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 738 | 64954.738 | 133.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;838 | 99.9777 | 276.8385 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 838 | 64954.838 | 133.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:34;938 | 99.9798 | 276.8435 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 34 | 938 | 64954.938 | 133.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;038 | 99.9796 | 276.8274 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 038 | 64955.038 | 133.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;138 | 99.9792 | 276.8138 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 138 | 64955.138 | 134
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;238 | 99.979 | 276.8243 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 238 | 64955.238 | 134.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;338 | 99.9818 | 276.8267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 338 | 64955.338 | 134.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;438 | 99.9837 | 276.8107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 438 | 64955.438 | 134.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;538 | 99.9853 | 276.8076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 538 | 64955.538 | 134.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;638 | 99.987 | 276.8102 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 638 | 64955.638 | 134.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;738 | 99.9891 | 276.7935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 738 | 64955.738 | 134.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;838 | 99.9901 | 276.778 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 838 | 64955.838 | 134.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:35;938 | 99.9917 | 276.7794 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 35 | 938 | 64955.938 | 134.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;038 | 99.9927 | 276.77 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 038 | 64956.038 | 134.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;138 | 99.9931 | 276.748 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 138 | 64956.138 | 135
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;238 | 99.9936 | 276.7491 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 238 | 64956.238 | 135.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;338 | 99.9959 | 276.7588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 338 | 64956.338 | 135.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;438 | 99.9962 | 276.7479 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 438 | 64956.438 | 135.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;538 | 99.9963 | 276.7436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 538 | 64956.538 | 135.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;638 | 99.998 | 276.7597 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 638 | 64956.638 | 135.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;738 | 99.9986 | 276.7624 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 738 | 64956.738 | 135.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;838 | 99.9984 | 276.7516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 838 | 64956.838 | 135.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:36;938 | 99.9972 | 276.7602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 36 | 938 | 64956.938 | 135.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;038 | 99.9969 | 276.7762 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 038 | 64957.038 | 135.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;138 | 99.9974 | 276.7788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 138 | 64957.138 | 136
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;238 | 99.997 | 276.7903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 238 | 64957.238 | 136.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;338 | 99.9972 | 276.8164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 338 | 64957.338 | 136.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;438 | 99.9982 | 276.8268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 438 | 64957.438 | 136.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;538 | 99.9972 | 276.8258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 538 | 64957.538 | 136.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;638 | 99.9975 | 276.8408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 638 | 64957.638 | 136.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;738 | 99.9985 | 276.8532 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 738 | 64957.738 | 136.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;838 | 99.998 | 276.8448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 838 | 64957.838 | 136.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:37;938 | 99.9987 | 276.8459 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 37 | 938 | 64957.938 | 136.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;038 | 99.9998 | 276.8628 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 038 | 64958.038 | 136.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;138 | 99.9992 | 276.8645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 138 | 64958.138 | 137
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;238 | 100.0014 | 276.857 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 238 | 64958.238 | 137.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;338 | 100.0036 | 276.8643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 338 | 64958.338 | 137.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;438 | 100.0015 | 276.8663 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 438 | 64958.438 | 137.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;538 | 100.0029 | 276.8486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 538 | 64958.538 | 137.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;638 | 100.0048 | 276.8441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 638 | 64958.638 | 137.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;738 | 100.0047 | 276.8542 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 738 | 64958.738 | 137.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;838 | 100.0023 | 276.8462 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 838 | 64958.838 | 137.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:38;938 | 100.0037 | 276.8335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 38 | 938 | 64958.938 | 137.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;038 | 100.006 | 276.842 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 038 | 64959.038 | 137.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;138 | 100.0065 | 276.8464 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 138 | 64959.138 | 138
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;238 | 100.0071 | 276.8319 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 238 | 64959.238 | 138.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;338 | 100.0073 | 276.8308 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 338 | 64959.338 | 138.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;438 | 100.0076 | 276.8426 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 438 | 64959.438 | 138.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;538 | 100.0049 | 276.8409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 538 | 64959.538 | 138.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;638 | 100.0041 | 276.8418 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 638 | 64959.638 | 138.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;738 | 100.0044 | 276.8632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 738 | 64959.738 | 138.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;838 | 100.0057 | 276.8748 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 838 | 64959.838 | 138.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:39;938 | 100.007 | 276.8658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 39 | 938 | 64959.938 | 138.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;038 | 100.0073 | 276.8684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 038 | 64960.038 | 138.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;138 | 100.0046 | 276.8788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 138 | 64960.138 | 139
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;238 | 100.0034 | 276.8825 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 238 | 64960.238 | 139.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;338 | 100.0038 | 276.8759 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 338 | 64960.338 | 139.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;438 | 100.0044 | 276.8716 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 438 | 64960.438 | 139.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;538 | 100.0068 | 276.8861 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 538 | 64960.538 | 139.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;638 | 100.0069 | 276.8891 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 638 | 64960.638 | 139.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;738 | 100.0071 | 276.8736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 738 | 64960.738 | 139.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;838 | 100.0053 | 276.8737 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 838 | 64960.838 | 139.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:40;938 | 100.0063 | 276.8776 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 40 | 938 | 64960.938 | 139.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;038 | 100.0063 | 276.8584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 038 | 64961.038 | 139.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;138 | 100.0075 | 276.8415 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 138 | 64961.138 | 140
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;238 | 100.0092 | 276.8442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 238 | 64961.238 | 140.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;338 | 100.0132 | 276.8381 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 338 | 64961.338 | 140.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;438 | 100.0121 | 276.8186 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 438 | 64961.438 | 140.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;538 | 100.0133 | 276.8109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 538 | 64961.538 | 140.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;638 | 100.0153 | 276.8024 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 638 | 64961.638 | 140.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;738 | 100.0182 | 276.7735 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 738 | 64961.738 | 140.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;838 | 100.0198 | 276.7507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 838 | 64961.838 | 140.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:41;938 | 100.0214 | 276.7463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 41 | 938 | 64961.938 | 140.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;038 | 100.0236 | 276.7284 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 038 | 64962.038 | 140.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;138 | 100.0254 | 276.6984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 138 | 64962.138 | 141
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;238 | 100.0267 | 276.6887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 238 | 64962.238 | 141.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;338 | 100.0293 | 276.684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 338 | 64962.338 | 141.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;438 | 100.031 | 276.6624 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 438 | 64962.438 | 141.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;538 | 100.0345 | 276.6493 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 538 | 64962.538 | 141.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;638 | 100.0378 | 276.6519 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 638 | 64962.638 | 141.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;738 | 100.0394 | 276.6401 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 738 | 64962.738 | 141.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;838 | 100.0426 | 276.6188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 838 | 64962.838 | 141.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:42;938 | 100.0467 | 276.6147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 42 | 938 | 64962.938 | 141.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;038 | 100.0494 | 276.6043 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 038 | 64963.038 | 141.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;138 | 100.0517 | 276.5674 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 138 | 64963.138 | 142
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;238 | 100.0549 | 276.5381 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 238 | 64963.238 | 142.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;338 | 100.0578 | 276.5264 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 338 | 64963.338 | 142.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;438 | 100.061 | 276.5066 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 438 | 64963.438 | 142.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;538 | 100.0633 | 276.4889 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 538 | 64963.538 | 142.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;638 | 100.0663 | 276.4966 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 638 | 64963.638 | 142.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;738 | 100.0703 | 276.5034 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 738 | 64963.738 | 142.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;838 | 100.0701 | 276.4906 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 838 | 64963.838 | 142.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:43;938 | 100.0753 | 276.4844 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 43 | 938 | 64963.938 | 142.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;038 | 100.0774 | 276.4872 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 038 | 64964.038 | 142.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;138 | 100.0787 | 276.4762 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 138 | 64964.138 | 143
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;238 | 100.0789 | 276.465 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 238 | 64964.238 | 143.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;338 | 100.0827 | 276.4742 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 338 | 64964.338 | 143.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;438 | 100.0852 | 276.4793 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 438 | 64964.438 | 143.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;538 | 100.0865 | 276.4679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 538 | 64964.538 | 143.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;638 | 100.0881 | 276.469 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 638 | 64964.638 | 143.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;738 | 100.0908 | 276.4816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 738 | 64964.738 | 143.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;838 | 100.0902 | 276.4816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 838 | 64964.838 | 143.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:44;938 | 100.0925 | 276.486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 44 | 938 | 64964.938 | 143.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;038 | 100.0948 | 276.5107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 038 | 64965.038 | 143.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;138 | 100.0965 | 276.5241 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 138 | 64965.138 | 144
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;238 | 100.0969 | 276.5164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 238 | 64965.238 | 144.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;338 | 100.1007 | 276.5169 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 338 | 64965.338 | 144.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;438 | 100.1027 | 276.5221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 438 | 64965.438 | 144.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;538 | 100.1046 | 276.5134 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 538 | 64965.538 | 144.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;638 | 100.1048 | 276.5111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 638 | 64965.638 | 144.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;738 | 100.1057 | 276.5292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 738 | 64965.738 | 144.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;838 | 100.1064 | 276.5388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 838 | 64965.838 | 144.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:45;938 | 100.1075 | 276.5354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 45 | 938 | 64965.938 | 144.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;038 | 100.108 | 276.5483 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 038 | 64966.038 | 144.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;138 | 100.1073 | 276.5685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 138 | 64966.138 | 145
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;238 | 100.1068 | 276.5733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 238 | 64966.238 | 145.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;338 | 100.1079 | 276.5819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 338 | 64966.338 | 145.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;438 | 100.1096 | 276.6059 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 438 | 64966.438 | 145.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;538 | 100.1081 | 276.6248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 538 | 64966.538 | 145.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;638 | 100.1059 | 276.6391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 638 | 64966.638 | 145.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;738 | 100.105 | 276.6685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 738 | 64966.738 | 145.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;838 | 100.1036 | 276.7009 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 838 | 64966.838 | 145.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:46;938 | 100.1021 | 276.7198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 46 | 938 | 64966.938 | 145.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;038 | 100.1019 | 276.7471 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 038 | 64967.038 | 145.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;138 | 100.1016 | 276.7893 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 138 | 64967.138 | 146
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;238 | 100.1018 | 276.8198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 238 | 64967.238 | 146.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;338 | 100.0988 | 276.843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 338 | 64967.338 | 146.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;438 | 100.0979 | 276.8838 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 438 | 64967.438 | 146.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;538 | 100.0952 | 276.9247 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 538 | 64967.538 | 146.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;638 | 100.0941 | 276.9463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 638 | 64967.638 | 146.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;738 | 100.0925 | 276.9698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 738 | 64967.738 | 146.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;838 | 100.09 | 277.0023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 838 | 64967.838 | 146.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:47;938 | 100.0875 | 277.0259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 47 | 938 | 64967.938 | 146.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;038 | 100.0864 | 277.0455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 038 | 64968.038 | 146.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;138 | 100.0839 | 277.0764 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 138 | 64968.138 | 147
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;238 | 100.0821 | 277.1054 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 238 | 64968.238 | 147.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;338 | 100.0788 | 277.1233 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 338 | 64968.338 | 147.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;438 | 100.0765 | 277.1486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 438 | 64968.438 | 147.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;538 | 100.0766 | 277.1817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 538 | 64968.538 | 147.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;638 | 100.077 | 277.2049 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 638 | 64968.638 | 147.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;738 | 100.0726 | 277.2226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 738 | 64968.738 | 147.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;838 | 100.0701 | 277.2456 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 838 | 64968.838 | 147.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:48;938 | 100.0688 | 277.2653 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 48 | 938 | 64968.938 | 147.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;038 | 100.0688 | 277.2779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 038 | 64969.038 | 147.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;138 | 100.0664 | 277.3021 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 138 | 64969.138 | 148
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;238 | 100.0643 | 277.3331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 238 | 64969.238 | 148.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;338 | 100.0616 | 277.3499 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 338 | 64969.338 | 148.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;438 | 100.0595 | 277.3649 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 438 | 64969.438 | 148.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;538 | 100.0581 | 277.3914 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 538 | 64969.538 | 148.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;638 | 100.0561 | 277.4155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 638 | 64969.638 | 148.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;738 | 100.0532 | 277.4326 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 738 | 64969.738 | 148.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;838 | 100.0484 | 277.4612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 838 | 64969.838 | 148.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:49;938 | 100.0472 | 277.4955 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 49 | 938 | 64969.938 | 148.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;038 | 100.046 | 277.5171 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 038 | 64970.038 | 148.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;138 | 100.0444 | 277.5358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 138 | 64970.138 | 149
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;238 | 100.0406 | 277.5615 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 238 | 64970.238 | 149.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;338 | 100.0368 | 277.5802 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 338 | 64970.338 | 149.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;438 | 100.0347 | 277.5893 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 438 | 64970.438 | 149.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;538 | 100.0316 | 277.598 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 538 | 64970.538 | 149.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;638 | 100.0295 | 277.6145 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 638 | 64970.638 | 149.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;738 | 100.0274 | 277.6331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 738 | 64970.738 | 149.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;838 | 100.026 | 277.6404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 838 | 64970.838 | 149.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:50;938 | 100.024 | 277.6469 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 50 | 938 | 64970.938 | 149.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;038 | 100.0222 | 277.6589 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 038 | 64971.038 | 149.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;138 | 100.0208 | 277.6628 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 138 | 64971.138 | 150
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;238 | 100.0182 | 277.6578 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 238 | 64971.238 | 150.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;338 | 100.018 | 277.6581 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 338 | 64971.338 | 150.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;438 | 100.0164 | 277.6595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 438 | 64971.438 | 150.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;538 | 100.0161 | 277.6535 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 538 | 64971.538 | 150.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;638 | 100.0145 | 277.6519 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 638 | 64971.638 | 150.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;738 | 100.0119 | 277.6579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 738 | 64971.738 | 150.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;838 | 100.0118 | 277.6553 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 838 | 64971.838 | 150.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:51;938 | 100.0126 | 277.6453 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 51 | 938 | 64971.938 | 150.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;038 | 100.0115 | 277.6415 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 038 | 64972.038 | 150.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;138 | 100.0094 | 277.6362 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 138 | 64972.138 | 151
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;238 | 100.0096 | 277.6217 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 238 | 64972.238 | 151.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;338 | 100.0082 | 277.6119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 338 | 64972.338 | 151.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;438 | 100.0063 | 277.6108 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 438 | 64972.438 | 151.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;538 | 100.0028 | 277.6076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 538 | 64972.538 | 151.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;638 | 100.0021 | 277.6017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 638 | 64972.638 | 151.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;738 | 100.0015 | 277.599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 738 | 64972.738 | 151.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;838 | 99.9996 | 277.596 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 838 | 64972.838 | 151.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:52;938 | 99.9991 | 277.59 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 52 | 938 | 64972.938 | 151.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;038 | 100 | 277.5878 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 038 | 64973.038 | 151.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;138 | 99.9983 | 277.5869 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 138 | 64973.138 | 152
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;238 | 99.9979 | 277.5737 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 238 | 64973.238 | 152.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;338 | 99.9975 | 277.554 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 338 | 64973.338 | 152.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;438 | 99.9966 | 277.5406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 438 | 64973.438 | 152.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;538 | 99.9962 | 277.5261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 538 | 64973.538 | 152.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;638 | 99.9964 | 277.5054 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 638 | 64973.638 | 152.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;738 | 99.9957 | 277.4901 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 738 | 64973.738 | 152.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;838 | 99.9953 | 277.4809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 838 | 64973.838 | 152.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:53;938 | 99.9956 | 277.4686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 53 | 938 | 64973.938 | 152.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;038 | 99.997 | 277.4565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 038 | 64974.038 | 152.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;138 | 99.9971 | 277.4505 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 138 | 64974.138 | 153
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;238 | 99.9959 | 277.4378 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 238 | 64974.238 | 153.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;338 | 99.9961 | 277.4143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 338 | 64974.338 | 153.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;438 | 99.9965 | 277.3951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 438 | 64974.438 | 153.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;538 | 99.9961 | 277.3812 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 538 | 64974.538 | 153.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;638 | 99.9956 | 277.3637 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 638 | 64974.638 | 153.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;738 | 99.995 | 277.3488 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 738 | 64974.738 | 153.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;838 | 99.995 | 277.3426 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 838 | 64974.838 | 153.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:54;938 | 99.9946 | 277.3366 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 54 | 938 | 64974.938 | 153.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;038 | 99.9943 | 277.3288 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 038 | 64975.038 | 153.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;138 | 99.9945 | 277.3264 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 138 | 64975.138 | 154
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;238 | 99.9944 | 277.3253 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 238 | 64975.238 | 154.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;338 | 99.9947 | 277.317 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 338 | 64975.338 | 154.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;438 | 99.9958 | 277.3069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 438 | 64975.438 | 154.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;538 | 99.9953 | 277.2991 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 538 | 64975.538 | 154.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;638 | 99.9949 | 277.2805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 638 | 64975.638 | 154.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;738 | 99.995 | 277.2524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 738 | 64975.738 | 154.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;838 | 99.9955 | 277.2357 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 838 | 64975.838 | 154.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:55;938 | 99.9959 | 277.2289 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 55 | 938 | 64975.938 | 154.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;038 | 99.9962 | 277.2209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 038 | 64976.038 | 154.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;138 | 99.9956 | 277.2181 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 138 | 64976.138 | 155
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;238 | 99.996 | 277.2215 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 238 | 64976.238 | 155.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;338 | 99.9956 | 277.2164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 338 | 64976.338 | 155.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;438 | 99.9955 | 277.2047 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 438 | 64976.438 | 155.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;538 | 99.9961 | 277.203 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 538 | 64976.538 | 155.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;638 | 99.9967 | 277.205 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 638 | 64976.638 | 155.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;738 | 99.9971 | 277.2003 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 738 | 64976.738 | 155.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;838 | 99.9963 | 277.1974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 838 | 64976.838 | 155.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:56;938 | 99.9977 | 277.1985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 56 | 938 | 64976.938 | 155.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;038 | 99.9989 | 277.1942 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 038 | 64977.038 | 155.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;138 | 99.9976 | 277.1876 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 138 | 64977.138 | 156
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;238 | 99.9958 | 277.19 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 238 | 64977.238 | 156.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;338 | 99.996 | 277.1951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 338 | 64977.338 | 156.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;438 | 99.9955 | 277.1953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 438 | 64977.438 | 156.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;538 | 99.995 | 277.1998 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 538 | 64977.538 | 156.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;638 | 99.9945 | 277.2091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 638 | 64977.638 | 156.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;738 | 99.9949 | 277.2104 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 738 | 64977.738 | 156.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;838 | 99.9948 | 277.2084 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 838 | 64977.838 | 156.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:57;938 | 99.9941 | 277.2148 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 57 | 938 | 64977.938 | 156.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;038 | 99.9933 | 277.2194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 038 | 64978.038 | 156.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;138 | 99.9932 | 277.2152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 138 | 64978.138 | 157
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;238 | 99.9933 | 277.218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 238 | 64978.238 | 157.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;338 | 99.9931 | 277.2304 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 338 | 64978.338 | 157.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;438 | 99.9922 | 277.2379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 438 | 64978.438 | 157.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;538 | 99.9926 | 277.2414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 538 | 64978.538 | 157.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;638 | 99.9922 | 277.2472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 638 | 64978.638 | 157.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;738 | 99.9932 | 277.2467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 738 | 64978.738 | 157.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;838 | 99.9927 | 277.2372 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 838 | 64978.838 | 157.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:58;938 | 99.9929 | 277.2331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 58 | 938 | 64978.938 | 157.8
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;038 | 99.9932 | 277.234 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 038 | 64979.038 | 157.9
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;138 | 99.9929 | 277.2272 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 138 | 64979.138 | 158
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;238 | 99.9922 | 277.2201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 238 | 64979.238 | 158.1
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;338 | 99.9938 | 277.2219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 338 | 64979.338 | 158.2
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;438 | 99.9948 | 277.2241 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 438 | 64979.438 | 158.3
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;538 | 99.9938 | 277.2217 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 538 | 64979.538 | 158.4
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;638 | 99.9934 | 277.2235 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 638 | 64979.638 | 158.5
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;738 | 99.9941 | 277.2263 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 738 | 64979.738 | 158.6
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;838 | 99.9929 | 277.2195 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 838 | 64979.838 | 158.7
Data | 10/24/2023 | 18:02:59;938 | 99.9928 | 277.2156 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 02 | 59 | 938 | 64979.938 | 158.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;038 | 99.9928 | 277.226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 038 | 64980.038 | 158.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;138 | 99.9924 | 277.2394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 138 | 64980.138 | 159
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;238 | 99.9916 | 277.2515 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 238 | 64980.238 | 159.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;338 | 99.9918 | 277.2698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 338 | 64980.338 | 159.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;438 | 99.9918 | 277.2876 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 438 | 64980.438 | 159.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;538 | 99.9905 | 277.2995 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 538 | 64980.538 | 159.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;638 | 99.9903 | 277.3051 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 638 | 64980.638 | 159.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;738 | 99.9898 | 277.3074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 738 | 64980.738 | 159.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;838 | 99.9893 | 277.314 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 838 | 64980.838 | 159.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:00;938 | 99.9905 | 277.3192 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 00 | 938 | 64980.938 | 159.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;038 | 99.9912 | 277.3224 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 038 | 64981.038 | 159.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;138 | 99.9906 | 277.3304 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 138 | 64981.138 | 160
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;238 | 99.9897 | 277.3384 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 238 | 64981.238 | 160.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;338 | 99.9913 | 277.3388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 338 | 64981.338 | 160.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;438 | 99.9914 | 277.3381 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 438 | 64981.438 | 160.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;538 | 99.9919 | 277.3396 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 538 | 64981.538 | 160.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;638 | 99.9925 | 277.3367 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 638 | 64981.638 | 160.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;738 | 99.9935 | 277.3307 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 738 | 64981.738 | 160.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;838 | 99.9938 | 277.3297 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 838 | 64981.838 | 160.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:01;938 | 99.9943 | 277.3265 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 01 | 938 | 64981.938 | 160.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;038 | 99.9954 | 277.3141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 038 | 64982.038 | 160.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;138 | 99.9955 | 277.3056 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 138 | 64982.138 | 161
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;238 | 99.995 | 277.3044 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 238 | 64982.238 | 161.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;338 | 99.9958 | 277.2964 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 338 | 64982.338 | 161.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;438 | 99.9952 | 277.2844 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 438 | 64982.438 | 161.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;538 | 99.9955 | 277.281 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 538 | 64982.538 | 161.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;638 | 99.9959 | 277.2759 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 638 | 64982.638 | 161.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;738 | 99.9956 | 277.2602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 738 | 64982.738 | 161.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;838 | 99.9951 | 277.2536 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 838 | 64982.838 | 161.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:02;938 | 99.9961 | 277.261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 02 | 938 | 64982.938 | 161.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;038 | 99.9973 | 277.2638 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 038 | 64983.038 | 161.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;138 | 99.9959 | 277.2628 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 138 | 64983.138 | 162
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;238 | 99.9949 | 277.2683 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 238 | 64983.238 | 162.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;338 | 99.9963 | 277.2725 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 338 | 64983.338 | 162.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;438 | 99.9967 | 277.2692 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 438 | 64983.438 | 162.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;538 | 99.9964 | 277.2679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 538 | 64983.538 | 162.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;638 | 99.9977 | 277.2685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 638 | 64983.638 | 162.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;738 | 99.9984 | 277.2608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 738 | 64983.738 | 162.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;838 | 99.9985 | 277.2524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 838 | 64983.838 | 162.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:03;938 | 99.9991 | 277.2552 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 03 | 938 | 64983.938 | 162.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;038 | 100.0003 | 277.2535 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 038 | 64984.038 | 162.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;138 | 100.0026 | 277.2393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 138 | 64984.138 | 163
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;238 | 100.0019 | 277.2305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 238 | 64984.238 | 163.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;338 | 100.0037 | 277.2261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 338 | 64984.338 | 163.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;438 | 100.0058 | 277.2115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 438 | 64984.438 | 163.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;538 | 100.0069 | 277.1964 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 538 | 64984.538 | 163.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;638 | 100.0077 | 277.1926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 638 | 64984.638 | 163.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;738 | 100.0065 | 277.1846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 738 | 64984.738 | 163.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;838 | 100.0058 | 277.1684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 838 | 64984.838 | 163.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:04;938 | 100.0057 | 277.1627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 04 | 938 | 64984.938 | 163.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;038 | 100.0059 | 277.1655 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 038 | 64985.038 | 163.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;138 | 100.0063 | 277.1632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 138 | 64985.138 | 164
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;238 | 100.0067 | 277.1621 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 238 | 64985.238 | 164.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;338 | 100.0076 | 277.1682 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 338 | 64985.338 | 164.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;438 | 100.0078 | 277.1708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 438 | 64985.438 | 164.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;538 | 100.0091 | 277.1674 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 538 | 64985.538 | 164.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;638 | 100.0103 | 277.1697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 638 | 64985.638 | 164.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;738 | 100.0118 | 277.1708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 738 | 64985.738 | 164.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;838 | 100.0113 | 277.1584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 838 | 64985.838 | 164.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:05;938 | 100.0105 | 277.1489 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 05 | 938 | 64985.938 | 164.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;038 | 100.0106 | 277.1531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 038 | 64986.038 | 164.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;138 | 100.0113 | 277.1579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 138 | 64986.138 | 165
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;238 | 100.012 | 277.1595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 238 | 64986.238 | 165.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;338 | 100.013 | 277.1658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 338 | 64986.338 | 165.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;438 | 100.0117 | 277.1713 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 438 | 64986.438 | 165.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;538 | 100.0117 | 277.1687 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 538 | 64986.538 | 165.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;638 | 100.0137 | 277.1681 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 638 | 64986.638 | 165.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;738 | 100.0128 | 277.1725 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 738 | 64986.738 | 165.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;838 | 100.0112 | 277.1666 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 838 | 64986.838 | 165.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:06;938 | 100.0135 | 277.1537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 06 | 938 | 64986.938 | 165.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;038 | 100.0145 | 277.1527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 038 | 64987.038 | 165.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;138 | 100.0138 | 277.1578 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 138 | 64987.138 | 166
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;238 | 100.016 | 277.1588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 238 | 64987.238 | 166.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;338 | 100.0161 | 277.1625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 338 | 64987.338 | 166.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;438 | 100.0162 | 277.1704 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 438 | 64987.438 | 166.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;538 | 100.0151 | 277.1722 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 538 | 64987.538 | 166.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;638 | 100.0163 | 277.1717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 638 | 64987.638 | 166.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;738 | 100.0147 | 277.1799 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 738 | 64987.738 | 166.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;838 | 100.0144 | 277.1866 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 838 | 64987.838 | 166.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:07;938 | 100.0138 | 277.1839 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 07 | 938 | 64987.938 | 166.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;038 | 100.0129 | 277.1875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 038 | 64988.038 | 166.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;138 | 100.0134 | 277.201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 138 | 64988.138 | 167
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;238 | 100.0138 | 277.2117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 238 | 64988.238 | 167.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;338 | 100.0127 | 277.219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 338 | 64988.338 | 167.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;438 | 100.0134 | 277.2267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 438 | 64988.438 | 167.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;538 | 100.013 | 277.2268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 538 | 64988.538 | 167.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;638 | 100.0117 | 277.2175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 638 | 64988.638 | 167.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;738 | 100.011 | 277.2173 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 738 | 64988.738 | 167.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;838 | 100.0121 | 277.2287 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 838 | 64988.838 | 167.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:08;938 | 100.0128 | 277.2377 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 08 | 938 | 64988.938 | 167.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;038 | 100.0121 | 277.2437 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 038 | 64989.038 | 167.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;138 | 100.0102 | 277.2505 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 138 | 64989.138 | 168
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;238 | 100.0091 | 277.2549 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 238 | 64989.238 | 168.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;338 | 100.0099 | 277.2554 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 338 | 64989.338 | 168.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;438 | 100.0104 | 277.258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 438 | 64989.438 | 168.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;538 | 100.0132 | 277.2602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 538 | 64989.538 | 168.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;638 | 100.0135 | 277.2547 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 638 | 64989.638 | 168.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;738 | 100.0123 | 277.248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 738 | 64989.738 | 168.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;838 | 100.0097 | 277.2459 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 838 | 64989.838 | 168.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:09;938 | 100.0121 | 277.2364 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 09 | 938 | 64989.938 | 168.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;038 | 100.0135 | 277.2177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 038 | 64990.038 | 168.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;138 | 100.0123 | 277.2096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 138 | 64990.138 | 169
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;238 | 100.01 | 277.2087 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 238 | 64990.238 | 169.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;338 | 100.0098 | 277.1985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 338 | 64990.338 | 169.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;438 | 100.0108 | 277.1898 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 438 | 64990.438 | 169.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;538 | 100.0118 | 277.1924 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 538 | 64990.538 | 169.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;638 | 100.0124 | 277.1935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 638 | 64990.638 | 169.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;738 | 100.0113 | 277.1891 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 738 | 64990.738 | 169.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;838 | 100.0097 | 277.1841 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 838 | 64990.838 | 169.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:10;938 | 100.0101 | 277.1809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 10 | 938 | 64990.938 | 169.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;038 | 100.0116 | 277.1771 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 038 | 64991.038 | 169.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;138 | 100.0126 | 277.1681 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 138 | 64991.138 | 170
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;238 | 100.0117 | 277.1606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 238 | 64991.238 | 170.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;338 | 100.0107 | 277.1585 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 338 | 64991.338 | 170.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;438 | 100.0113 | 277.1554 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 438 | 64991.438 | 170.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;538 | 100.0115 | 277.1511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 538 | 64991.538 | 170.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;638 | 100.0135 | 277.1519 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 638 | 64991.638 | 170.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;738 | 100.0132 | 277.1507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 738 | 64991.738 | 170.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;838 | 100.0125 | 277.1397 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 838 | 64991.838 | 170.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:11;938 | 100.0139 | 277.1311 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 11 | 938 | 64991.938 | 170.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;038 | 100.0152 | 277.129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 038 | 64992.038 | 170.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;138 | 100.0131 | 277.1223 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 138 | 64992.138 | 171
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;238 | 100.0142 | 277.1135 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 238 | 64992.238 | 171.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;338 | 100.0153 | 277.1137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 338 | 64992.338 | 171.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;438 | 100.0155 | 277.1153 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 438 | 64992.438 | 171.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;538 | 100.0166 | 277.1097 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 538 | 64992.538 | 171.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;638 | 100.0185 | 277.109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 638 | 64992.638 | 171.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;738 | 100.0186 | 277.1152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 738 | 64992.738 | 171.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;838 | 100.0187 | 277.1124 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 838 | 64992.838 | 171.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:12;938 | 100.0196 | 277.1026 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 12 | 938 | 64992.938 | 171.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;038 | 100.0215 | 277.0972 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 038 | 64993.038 | 171.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;138 | 100.0198 | 277.0913 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 138 | 64993.138 | 172
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;238 | 100.0196 | 277.0811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 238 | 64993.238 | 172.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;338 | 100.0193 | 277.0815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 338 | 64993.338 | 172.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;438 | 100.0187 | 277.0951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 438 | 64993.438 | 172.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;538 | 100.0194 | 277.1088 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 538 | 64993.538 | 172.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;638 | 100.0193 | 277.1226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 638 | 64993.638 | 172.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;738 | 100.0195 | 277.1414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 738 | 64993.738 | 172.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;838 | 100.0201 | 277.1565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 838 | 64993.838 | 172.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:13;938 | 100.0205 | 277.1628 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 13 | 938 | 64993.938 | 172.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;038 | 100.0198 | 277.1678 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 038 | 64994.038 | 172.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;138 | 100.0205 | 277.1719 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 138 | 64994.138 | 173
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;238 | 100.0212 | 277.1721 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 238 | 64994.238 | 173.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;338 | 100.022 | 277.1731 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 338 | 64994.338 | 173.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;438 | 100.0229 | 277.179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 438 | 64994.438 | 173.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;538 | 100.0236 | 277.1814 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 538 | 64994.538 | 173.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;638 | 100.0238 | 277.1772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 638 | 64994.638 | 173.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;738 | 100.0239 | 277.1779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 738 | 64994.738 | 173.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;838 | 100.024 | 277.1833 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 838 | 64994.838 | 173.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:14;938 | 100.0258 | 277.184 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 14 | 938 | 64994.938 | 173.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;038 | 100.0289 | 277.1822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 038 | 64995.038 | 173.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;138 | 100.0282 | 277.1816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 138 | 64995.138 | 174
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;238 | 100.0278 | 277.1749 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 238 | 64995.238 | 174.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;338 | 100.0293 | 277.162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 338 | 64995.338 | 174.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;438 | 100.0299 | 277.1551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 438 | 64995.438 | 174.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;538 | 100.0311 | 277.1544 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 538 | 64995.538 | 174.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;638 | 100.0326 | 277.1533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 638 | 64995.638 | 174.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;738 | 100.0334 | 277.1526 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 738 | 64995.738 | 174.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;838 | 100.0342 | 277.1527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 838 | 64995.838 | 174.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:15;938 | 100.0358 | 277.1467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 15 | 938 | 64995.938 | 174.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;038 | 100.0367 | 277.1352 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 038 | 64996.038 | 174.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;138 | 100.0368 | 277.1296 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 138 | 64996.138 | 175
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;238 | 100.0355 | 277.1258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 238 | 64996.238 | 175.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;338 | 100.0376 | 277.115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 338 | 64996.338 | 175.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;438 | 100.039 | 277.1054 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 438 | 64996.438 | 175.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;538 | 100.0399 | 277.1017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 538 | 64996.538 | 175.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;638 | 100.0409 | 277.0985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 638 | 64996.638 | 175.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;738 | 100.0432 | 277.0933 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 738 | 64996.738 | 175.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;838 | 100.0437 | 277.0858 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 838 | 64996.838 | 175.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:16;938 | 100.0445 | 277.0741 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 16 | 938 | 64996.938 | 175.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;038 | 100.0467 | 277.0582 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 038 | 64997.038 | 175.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;138 | 100.0476 | 277.0463 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 138 | 64997.138 | 176
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;238 | 100.0485 | 277.0394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 238 | 64997.238 | 176.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;338 | 100.0511 | 277.0266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 338 | 64997.338 | 176.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;438 | 100.0516 | 277.0117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 438 | 64997.438 | 176.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;538 | 100.0536 | 277.006 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 538 | 64997.538 | 176.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;638 | 100.0553 | 277.0018 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 638 | 64997.638 | 176.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;738 | 100.0572 | 276.9905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 738 | 64997.738 | 176.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;838 | 100.058 | 276.9784 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 838 | 64997.838 | 176.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:17;938 | 100.0602 | 276.9672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 17 | 938 | 64997.938 | 176.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;038 | 100.0611 | 276.9533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 038 | 64998.038 | 176.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;138 | 100.0611 | 276.9408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 138 | 64998.138 | 177
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;238 | 100.0638 | 276.9364 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 238 | 64998.238 | 177.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;338 | 100.064 | 276.9359 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 338 | 64998.338 | 177.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;438 | 100.0647 | 276.9347 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 438 | 64998.438 | 177.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;538 | 100.0651 | 276.935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 538 | 64998.538 | 177.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;638 | 100.066 | 276.9353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 638 | 64998.638 | 177.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;738 | 100.0669 | 276.9319 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 738 | 64998.738 | 177.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;838 | 100.0663 | 276.9298 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 838 | 64998.838 | 177.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:18;938 | 100.0675 | 276.9336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 18 | 938 | 64998.938 | 177.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;038 | 100.0679 | 276.9405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 038 | 64999.038 | 177.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;138 | 100.0669 | 276.9477 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 138 | 64999.138 | 178
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;238 | 100.0673 | 276.9549 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 238 | 64999.238 | 178.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;338 | 100.0681 | 276.9621 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 338 | 64999.338 | 178.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;438 | 100.0672 | 276.969 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 438 | 64999.438 | 178.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;538 | 100.0677 | 276.9741 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 538 | 64999.538 | 178.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;638 | 100.0682 | 276.9764 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 638 | 64999.638 | 178.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;738 | 100.0699 | 276.9757 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 738 | 64999.738 | 178.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;838 | 100.0693 | 276.9726 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 838 | 64999.838 | 178.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:19;938 | 100.069 | 276.967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 19 | 938 | 64999.938 | 178.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;038 | 100.0705 | 276.9604 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 038 | 65000.038 | 178.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;138 | 100.0711 | 276.9554 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 138 | 65000.138 | 179
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;238 | 100.0723 | 276.9533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 238 | 65000.238 | 179.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;338 | 100.072 | 276.9541 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 338 | 65000.338 | 179.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;438 | 100.0726 | 276.9581 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 438 | 65000.438 | 179.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;538 | 100.0718 | 276.9645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 538 | 65000.538 | 179.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;638 | 100.0712 | 276.9712 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 638 | 65000.638 | 179.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;738 | 100.0712 | 276.9791 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 738 | 65000.738 | 179.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;838 | 100.0696 | 276.988 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 838 | 65000.838 | 179.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:20;938 | 100.0687 | 276.9976 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 20 | 938 | 65000.938 | 179.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;038 | 100.0686 | 277.0092 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 038 | 65001.038 | 179.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;138 | 100.0659 | 277.0239 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 138 | 65001.138 | 180
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;238 | 100.0658 | 277.0447 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 238 | 65001.238 | 180.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;338 | 100.0636 | 277.0699 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 338 | 65001.338 | 180.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;438 | 100.0612 | 277.0934 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 438 | 65001.438 | 180.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;538 | 100.0605 | 277.1173 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 538 | 65001.538 | 180.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;638 | 100.0593 | 277.144 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 638 | 65001.638 | 180.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;738 | 100.0582 | 277.1665 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 738 | 65001.738 | 180.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;838 | 100.0555 | 277.1814 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 838 | 65001.838 | 180.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:21;938 | 100.0545 | 277.1931 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 21 | 938 | 65001.938 | 180.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;038 | 100.0547 | 277.2016 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 038 | 65002.038 | 180.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;138 | 100.0531 | 277.2054 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 138 | 65002.138 | 181
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;238 | 100.0511 | 277.2091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 238 | 65002.238 | 181.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;338 | 100.0501 | 277.2161 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 338 | 65002.338 | 181.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;438 | 100.0481 | 277.2264 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 438 | 65002.438 | 181.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;538 | 100.047 | 277.2413 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 538 | 65002.538 | 181.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;638 | 100.0461 | 277.2627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 638 | 65002.638 | 181.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;738 | 100.0454 | 277.2815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 738 | 65002.738 | 181.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;838 | 100.0442 | 277.2858 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 838 | 65002.838 | 181.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:22;938 | 100.0427 | 277.2816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 22 | 938 | 65002.938 | 181.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;038 | 100.0429 | 277.2775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 038 | 65003.038 | 181.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;138 | 100.0389 | 277.274 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 138 | 65003.138 | 182
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;238 | 100.0364 | 277.2754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 238 | 65003.238 | 182.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;338 | 100.0349 | 277.289 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 338 | 65003.338 | 182.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;438 | 100.0331 | 277.3101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 438 | 65003.438 | 182.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;538 | 100.0305 | 277.3306 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 538 | 65003.538 | 182.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;638 | 100.0267 | 277.3527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 638 | 65003.638 | 182.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;738 | 100.0255 | 277.3772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 738 | 65003.738 | 182.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;838 | 100.0233 | 277.3952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 838 | 65003.838 | 182.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:23;938 | 100.0207 | 277.4076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 23 | 938 | 65003.938 | 182.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;038 | 100.0199 | 277.4251 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 038 | 65004.038 | 182.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;138 | 100.0157 | 277.4411 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 138 | 65004.138 | 183
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;238 | 100.014 | 277.4473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 238 | 65004.238 | 183.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;338 | 100.0135 | 277.4564 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 338 | 65004.338 | 183.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;438 | 100.0122 | 277.4738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 438 | 65004.438 | 183.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;538 | 100.0104 | 277.4874 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 538 | 65004.538 | 183.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;638 | 100.0093 | 277.4988 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 638 | 65004.638 | 183.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;738 | 100.0073 | 277.517 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 738 | 65004.738 | 183.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;838 | 100.0026 | 277.531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 838 | 65004.838 | 183.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:24;938 | 100.0027 | 277.5324 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 24 | 938 | 65004.938 | 183.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;038 | 100.0023 | 277.5302 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 038 | 65005.038 | 183.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;138 | 100.0002 | 277.5285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 138 | 65005.138 | 184
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;238 | 99.9991 | 277.525 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 238 | 65005.238 | 184.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;338 | 99.9975 | 277.5257 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 338 | 65005.338 | 184.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;438 | 99.9967 | 277.5367 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 438 | 65005.438 | 184.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;538 | 99.9945 | 277.5462 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 538 | 65005.538 | 184.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;638 | 99.9922 | 277.5476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 638 | 65005.638 | 184.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;738 | 99.9899 | 277.5576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 738 | 65005.738 | 184.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;838 | 99.9874 | 277.579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 838 | 65005.838 | 184.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:25;938 | 99.9844 | 277.599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 25 | 938 | 65005.938 | 184.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;038 | 99.9819 | 277.6201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 038 | 65006.038 | 184.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;138 | 99.9767 | 277.6482 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 138 | 65006.138 | 185
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;238 | 99.9728 | 277.6749 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 238 | 65006.238 | 185.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;338 | 99.969 | 277.6967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 338 | 65006.338 | 185.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;438 | 99.9649 | 277.7247 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 438 | 65006.438 | 185.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;538 | 99.962 | 277.7588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 538 | 65006.538 | 185.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;638 | 99.9597 | 277.7894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 638 | 65006.638 | 185.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;738 | 99.9564 | 277.8175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 738 | 65006.738 | 185.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;838 | 99.9522 | 277.8453 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 838 | 65006.838 | 185.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:26;938 | 99.9498 | 277.8609 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 26 | 938 | 65006.938 | 185.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;038 | 99.9495 | 277.8617 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 038 | 65007.038 | 185.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;138 | 99.9457 | 277.8611 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 138 | 65007.138 | 186
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;238 | 99.9446 | 277.8619 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 238 | 65007.238 | 186.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;338 | 99.9415 | 277.8612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 338 | 65007.338 | 186.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;438 | 99.9388 | 277.8639 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 438 | 65007.438 | 186.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;538 | 99.9388 | 277.8721 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 538 | 65007.538 | 186.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;638 | 99.9396 | 277.8756 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 638 | 65007.638 | 186.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;738 | 99.939 | 277.8703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 738 | 65007.738 | 186.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;838 | 99.9371 | 277.8603 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 838 | 65007.838 | 186.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:27;938 | 99.9361 | 277.846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 27 | 938 | 65007.938 | 186.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;038 | 99.935 | 277.8278 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 038 | 65008.038 | 186.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;138 | 99.9325 | 277.814 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 138 | 65008.138 | 187
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;238 | 99.9328 | 277.8085 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 238 | 65008.238 | 187.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;338 | 99.9321 | 277.7975 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 338 | 65008.338 | 187.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;438 | 99.9301 | 277.7802 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 438 | 65008.438 | 187.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;538 | 99.9282 | 277.7691 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 538 | 65008.538 | 187.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;638 | 99.9274 | 277.7611 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 638 | 65008.638 | 187.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;738 | 99.926 | 277.7484 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 738 | 65008.738 | 187.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;838 | 99.9231 | 277.7393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 838 | 65008.838 | 187.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:28;938 | 99.9201 | 277.7385 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 28 | 938 | 65008.938 | 187.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;038 | 99.9164 | 277.7388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 038 | 65009.038 | 187.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;138 | 99.9159 | 277.7405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 138 | 65009.138 | 188
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;238 | 99.9149 | 277.748 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 238 | 65009.238 | 188.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;338 | 99.9136 | 277.7579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 338 | 65009.338 | 188.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;438 | 99.9116 | 277.7663 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 438 | 65009.438 | 188.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;538 | 99.9079 | 277.7768 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 538 | 65009.538 | 188.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;638 | 99.9067 | 277.7889 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 638 | 65009.638 | 188.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;738 | 99.9053 | 277.7886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 738 | 65009.738 | 188.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;838 | 99.9033 | 277.7743 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 838 | 65009.838 | 188.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:29;938 | 99.9023 | 277.7567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 29 | 938 | 65009.938 | 188.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;038 | 99.9032 | 277.7388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 038 | 65010.038 | 188.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;138 | 99.9021 | 277.7218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 138 | 65010.138 | 189
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;238 | 99.9029 | 277.7074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 238 | 65010.238 | 189.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;338 | 99.903 | 277.6938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 338 | 65010.338 | 189.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;438 | 99.9032 | 277.6736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 438 | 65010.438 | 189.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;538 | 99.9048 | 277.6472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 538 | 65010.538 | 189.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;638 | 99.9048 | 277.6202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 638 | 65010.638 | 189.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;738 | 99.9063 | 277.5928 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 738 | 65010.738 | 189.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;838 | 99.9084 | 277.565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 838 | 65010.838 | 189.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:30;938 | 99.907 | 277.5396 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 30 | 938 | 65010.938 | 189.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;038 | 99.906 | 277.5168 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 038 | 65011.038 | 189.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;138 | 99.9075 | 277.4973 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 138 | 65011.138 | 190
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;238 | 99.9078 | 277.4853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 238 | 65011.238 | 190.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;338 | 99.9061 | 277.4782 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 338 | 65011.338 | 190.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;438 | 99.9066 | 277.4707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 438 | 65011.438 | 190.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;538 | 99.906 | 277.4643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 538 | 65011.538 | 190.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;638 | 99.9041 | 277.46 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 638 | 65011.638 | 190.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;738 | 99.9045 | 277.4548 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 738 | 65011.738 | 190.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;838 | 99.9027 | 277.4495 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 838 | 65011.838 | 190.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:31;938 | 99.901 | 277.4481 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 31 | 938 | 65011.938 | 190.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;038 | 99.9003 | 277.4485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 038 | 65012.038 | 190.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;138 | 99.8986 | 277.4479 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 138 | 65012.138 | 191
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;238 | 99.8986 | 277.4512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 238 | 65012.238 | 191.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;338 | 99.8976 | 277.4598 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 338 | 65012.338 | 191.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;438 | 99.8968 | 277.4665 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 438 | 65012.438 | 191.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;538 | 99.8962 | 277.4707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 538 | 65012.538 | 191.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;638 | 99.8961 | 277.4758 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 638 | 65012.638 | 191.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;738 | 99.8977 | 277.4702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 738 | 65012.738 | 191.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;838 | 99.8995 | 277.4477 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 838 | 65012.838 | 191.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:32;938 | 99.9003 | 277.4204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 32 | 938 | 65012.938 | 191.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;038 | 99.9004 | 277.393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 038 | 65013.038 | 191.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;138 | 99.9024 | 277.3612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 138 | 65013.138 | 192
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;238 | 99.9031 | 277.3321 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 238 | 65013.238 | 192.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;338 | 99.9067 | 277.3155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 338 | 65013.338 | 192.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;438 | 99.9096 | 277.2983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 438 | 65013.438 | 192.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;538 | 99.9119 | 277.2711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 538 | 65013.538 | 192.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;638 | 99.9142 | 277.2474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 638 | 65013.638 | 192.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;738 | 99.9161 | 277.2285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 738 | 65013.738 | 192.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;838 | 99.9163 | 277.2026 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 838 | 65013.838 | 192.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:33;938 | 99.9168 | 277.1768 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 33 | 938 | 65013.938 | 192.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;038 | 99.9189 | 277.1635 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 038 | 65014.038 | 192.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;138 | 99.9176 | 277.1552 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 138 | 65014.138 | 193
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;238 | 99.9173 | 277.1461 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 238 | 65014.238 | 193.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;338 | 99.9186 | 277.1509 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 338 | 65014.338 | 193.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;438 | 99.9184 | 277.1676 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 438 | 65014.438 | 193.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;538 | 99.9198 | 277.1778 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 538 | 65014.538 | 193.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;638 | 99.9188 | 277.1867 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 638 | 65014.638 | 193.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;738 | 99.9195 | 277.2036 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 738 | 65014.738 | 193.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;838 | 99.9197 | 277.2112 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 838 | 65014.838 | 193.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:34;938 | 99.9213 | 277.2031 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 34 | 938 | 65014.938 | 193.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;038 | 99.921 | 277.1957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 038 | 65015.038 | 193.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;138 | 99.9216 | 277.1905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 138 | 65015.138 | 194
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;238 | 99.9223 | 277.1805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 238 | 65015.238 | 194.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;338 | 99.9245 | 277.1767 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 338 | 65015.338 | 194.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;438 | 99.9264 | 277.1864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 438 | 65015.438 | 194.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;538 | 99.927 | 277.1855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 538 | 65015.538 | 194.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;638 | 99.9281 | 277.1667 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 638 | 65015.638 | 194.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;738 | 99.9303 | 277.1521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 738 | 65015.738 | 194.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;838 | 99.9323 | 277.1386 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 838 | 65015.838 | 194.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:35;938 | 99.9346 | 277.1127 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 35 | 938 | 65015.938 | 194.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;038 | 99.9357 | 277.0906 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 038 | 65016.038 | 194.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;138 | 99.9364 | 277.0833 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 138 | 65016.138 | 195
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;238 | 99.9364 | 277.0692 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 238 | 65016.238 | 195.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;338 | 99.9373 | 277.0467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 338 | 65016.338 | 195.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;438 | 99.9378 | 277.0433 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 438 | 65016.438 | 195.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;538 | 99.9404 | 277.0524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 538 | 65016.538 | 195.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;638 | 99.9418 | 277.053 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 638 | 65016.638 | 195.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;738 | 99.9405 | 277.0537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 738 | 65016.738 | 195.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;838 | 99.9415 | 277.0597 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 838 | 65016.838 | 195.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:36;938 | 99.9414 | 277.0571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 36 | 938 | 65016.938 | 195.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;038 | 99.941 | 277.0511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 038 | 65017.038 | 195.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;138 | 99.9422 | 277.0652 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 138 | 65017.138 | 196
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;238 | 99.9417 | 277.0854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 238 | 65017.238 | 196.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;338 | 99.9401 | 277.0912 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 338 | 65017.338 | 196.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;438 | 99.9403 | 277.1005 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 438 | 65017.438 | 196.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;538 | 99.9411 | 277.1193 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 538 | 65017.538 | 196.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;638 | 99.9406 | 277.1272 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 638 | 65017.638 | 196.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;738 | 99.9414 | 277.1256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 738 | 65017.738 | 196.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;838 | 99.9431 | 277.1331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 838 | 65017.838 | 196.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:37;938 | 99.9423 | 277.1364 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 37 | 938 | 65017.938 | 196.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;038 | 99.9436 | 277.1218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 038 | 65018.038 | 196.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;138 | 99.9428 | 277.1093 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 138 | 65018.138 | 197
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;238 | 99.9452 | 277.1065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 238 | 65018.238 | 197.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;338 | 99.9467 | 277.0999 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 338 | 65018.338 | 197.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;438 | 99.9474 | 277.0964 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 438 | 65018.438 | 197.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;538 | 99.9483 | 277.1108 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 538 | 65018.538 | 197.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;638 | 99.9493 | 277.1194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 638 | 65018.638 | 197.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;738 | 99.953 | 277.1064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 738 | 65018.738 | 197.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;838 | 99.9544 | 277.099 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 838 | 65018.838 | 197.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:38;938 | 99.9557 | 277.0992 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 38 | 938 | 65018.938 | 197.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;038 | 99.9564 | 277.0817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 038 | 65019.038 | 197.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;138 | 99.9557 | 277.0601 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 138 | 65019.138 | 198
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;238 | 99.9556 | 277.0585 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 238 | 65019.238 | 198.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;338 | 99.9564 | 277.0629 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 338 | 65019.338 | 198.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;438 | 99.9565 | 277.0616 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 438 | 65019.438 | 198.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;538 | 99.9559 | 277.0769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 538 | 65019.538 | 198.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;638 | 99.9559 | 277.1052 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 638 | 65019.638 | 198.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;738 | 99.9561 | 277.1162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 738 | 65019.738 | 198.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;838 | 99.9557 | 277.1181 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 838 | 65019.838 | 198.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:39;938 | 99.9545 | 277.1286 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 39 | 938 | 65019.938 | 198.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;038 | 99.954 | 277.1331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 038 | 65020.038 | 198.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;138 | 99.9522 | 277.1266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 138 | 65020.138 | 199
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;238 | 99.9513 | 277.138 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 238 | 65020.238 | 199.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;338 | 99.9509 | 277.1633 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 338 | 65020.338 | 199.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;438 | 99.951 | 277.1748 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 438 | 65020.438 | 199.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;538 | 99.9499 | 277.1828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 538 | 65020.538 | 199.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;638 | 99.9501 | 277.2001 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 638 | 65020.638 | 199.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;738 | 99.9505 | 277.2069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 738 | 65020.738 | 199.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;838 | 99.9504 | 277.1979 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 838 | 65020.838 | 199.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:40;938 | 99.9508 | 277.1968 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 40 | 938 | 65020.938 | 199.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;038 | 99.9495 | 277.1984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 038 | 65021.038 | 199.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;138 | 99.9498 | 277.193 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 138 | 65021.138 | 200
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;238 | 99.9505 | 277.1786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 238 | 65021.238 | 200.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;338 | 99.9504 | 277.1698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 338 | 65021.338 | 200.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;438 | 99.9501 | 277.1835 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 438 | 65021.438 | 200.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;538 | 99.9498 | 277.19 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 538 | 65021.538 | 200.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;638 | 99.9506 | 277.1807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 638 | 65021.638 | 200.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;738 | 99.9499 | 277.1784 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 738 | 65021.738 | 200.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;838 | 99.9489 | 277.1772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 838 | 65021.838 | 200.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:41;938 | 99.9492 | 277.1635 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 41 | 938 | 65021.938 | 200.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;038 | 99.9497 | 277.1595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 038 | 65022.038 | 200.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;138 | 99.95 | 277.1751 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 138 | 65022.138 | 201
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;238 | 99.9498 | 277.1773 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 238 | 65022.238 | 201.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;338 | 99.95 | 277.1625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 338 | 65022.338 | 201.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;438 | 99.9496 | 277.1586 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 438 | 65022.438 | 201.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;538 | 99.9489 | 277.1566 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 538 | 65022.538 | 201.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;638 | 99.9483 | 277.1403 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 638 | 65022.638 | 201.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;738 | 99.9479 | 277.132 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 738 | 65022.738 | 201.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;838 | 99.9468 | 277.1403 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 838 | 65022.838 | 201.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:42;938 | 99.9468 | 277.1388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 42 | 938 | 65022.938 | 201.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;038 | 99.947 | 277.1288 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 038 | 65023.038 | 201.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;138 | 99.9453 | 277.1337 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 138 | 65023.138 | 202
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;238 | 99.9462 | 277.1347 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 238 | 65023.238 | 202.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;338 | 99.9463 | 277.113 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 338 | 65023.338 | 202.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;438 | 99.9463 | 277.0985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 438 | 65023.438 | 202.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;538 | 99.9454 | 277.0998 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 538 | 65023.538 | 202.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;638 | 99.9452 | 277.0902 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 638 | 65023.638 | 202.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;738 | 99.9469 | 277.075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 738 | 65023.738 | 202.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;838 | 99.9462 | 277.0757 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 838 | 65023.838 | 202.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:43;938 | 99.9464 | 277.073 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 43 | 938 | 65023.938 | 202.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;038 | 99.946 | 277.0525 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 038 | 65024.038 | 202.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;138 | 99.9455 | 277.0406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 138 | 65024.138 | 203
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;238 | 99.9452 | 277.0393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 238 | 65024.238 | 203.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;338 | 99.945 | 277.0226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 338 | 65024.338 | 203.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;438 | 99.945 | 277.0027 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 438 | 65024.438 | 203.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;538 | 99.9458 | 277.0037 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 538 | 65024.538 | 203.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;638 | 99.9456 | 277.0045 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 638 | 65024.638 | 203.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;738 | 99.945 | 276.9906 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 738 | 65024.738 | 203.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;838 | 99.9444 | 276.9903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 838 | 65024.838 | 203.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:44;938 | 99.9448 | 277.0038 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 44 | 938 | 65024.938 | 203.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;038 | 99.9443 | 277.0003 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 038 | 65025.038 | 203.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;138 | 99.9455 | 276.9902 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 138 | 65025.138 | 204
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;238 | 99.9444 | 276.9935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 238 | 65025.238 | 204.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;338 | 99.9453 | 276.9902 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 338 | 65025.338 | 204.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;438 | 99.9428 | 276.9723 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 438 | 65025.438 | 204.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;538 | 99.9432 | 276.9729 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 538 | 65025.538 | 204.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;638 | 99.9426 | 276.9865 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 638 | 65025.638 | 204.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;738 | 99.9416 | 276.9792 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 738 | 65025.738 | 204.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;838 | 99.9423 | 276.9705 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 838 | 65025.838 | 204.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:45;938 | 99.9421 | 276.9823 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 45 | 938 | 65025.938 | 204.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;038 | 99.9438 | 276.9832 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 038 | 65026.038 | 204.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;138 | 99.9419 | 276.9627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 138 | 65026.138 | 205
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;238 | 99.9421 | 276.953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 238 | 65026.238 | 205.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;338 | 99.9427 | 276.9467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 338 | 65026.338 | 205.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;438 | 99.9434 | 276.9194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 438 | 65026.438 | 205.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;538 | 99.9427 | 276.8984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 538 | 65026.538 | 205.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;638 | 99.9443 | 276.9037 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 638 | 65026.638 | 205.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;738 | 99.9459 | 276.9001 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 738 | 65026.738 | 205.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;838 | 99.9457 | 276.8798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 838 | 65026.838 | 205.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:46;938 | 99.9467 | 276.8774 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 46 | 938 | 65026.938 | 205.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;038 | 99.9461 | 276.8801 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 038 | 65027.038 | 205.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;138 | 99.9463 | 276.8597 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 138 | 65027.138 | 206
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;238 | 99.9464 | 276.8481 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 238 | 65027.238 | 206.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;338 | 99.9467 | 276.8638 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 338 | 65027.338 | 206.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;438 | 99.9466 | 276.8733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 438 | 65027.438 | 206.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;538 | 99.9483 | 276.8723 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 538 | 65027.538 | 206.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;638 | 99.9491 | 276.8871 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 638 | 65027.638 | 206.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;738 | 99.9481 | 276.9009 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 738 | 65027.738 | 206.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;838 | 99.949 | 276.8899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 838 | 65027.838 | 206.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:47;938 | 99.9497 | 276.883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 47 | 938 | 65027.938 | 206.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;038 | 99.9516 | 276.8923 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 038 | 65028.038 | 206.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;138 | 99.9508 | 276.8842 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 138 | 65028.138 | 207
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;238 | 99.9514 | 276.8621 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 238 | 65028.238 | 207.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;338 | 99.9532 | 276.8598 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 338 | 65028.338 | 207.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;438 | 99.9567 | 276.8598 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 438 | 65028.438 | 207.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;538 | 99.9579 | 276.84 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 538 | 65028.538 | 207.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;638 | 99.9606 | 276.828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 638 | 65028.638 | 207.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;738 | 99.9632 | 276.8299 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 738 | 65028.738 | 207.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;838 | 99.9672 | 276.8115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 838 | 65028.838 | 207.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:48;938 | 99.9684 | 276.7775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 48 | 938 | 65028.938 | 207.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;038 | 99.9726 | 276.7574 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 038 | 65029.038 | 207.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;138 | 99.9754 | 276.7324 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 138 | 65029.138 | 208
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;238 | 99.9795 | 276.6864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 238 | 65029.238 | 208.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;338 | 99.9833 | 276.6516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 338 | 65029.338 | 208.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;438 | 99.9859 | 276.633 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 438 | 65029.438 | 208.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;538 | 99.991 | 276.5994 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 538 | 65029.538 | 208.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;638 | 99.9935 | 276.562 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 638 | 65029.638 | 208.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;738 | 99.9952 | 276.5474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 738 | 65029.738 | 208.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;838 | 99.9975 | 276.5345 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 838 | 65029.838 | 208.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:49;938 | 99.9999 | 276.5082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 49 | 938 | 65029.938 | 208.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;038 | 100.0029 | 276.4969 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 038 | 65030.038 | 208.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;138 | 100.0055 | 276.4998 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 138 | 65030.138 | 209
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;238 | 100.0072 | 276.4868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 238 | 65030.238 | 209.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;338 | 100.009 | 276.4747 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 338 | 65030.338 | 209.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;438 | 100.0112 | 276.4892 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 438 | 65030.438 | 209.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;538 | 100.0123 | 276.5011 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 538 | 65030.538 | 209.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;638 | 100.0127 | 276.4948 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 638 | 65030.638 | 209.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;738 | 100.0106 | 276.5 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 738 | 65030.738 | 209.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;838 | 100.0121 | 276.5121 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 838 | 65030.838 | 209.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:50;938 | 100.0152 | 276.5035 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 50 | 938 | 65030.938 | 209.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;038 | 100.0151 | 276.4942 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 038 | 65031.038 | 209.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;138 | 100.0181 | 276.5041 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 138 | 65031.138 | 210
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;238 | 100.0198 | 276.5027 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 238 | 65031.238 | 210.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;338 | 100.0214 | 276.4838 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 338 | 65031.338 | 210.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;438 | 100.023 | 276.4643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 438 | 65031.438 | 210.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;538 | 100.0262 | 276.4598 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 538 | 65031.538 | 210.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;638 | 100.0282 | 276.462 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 638 | 65031.638 | 210.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;738 | 100.0306 | 276.4414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 738 | 65031.738 | 210.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;838 | 100.0327 | 276.4218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 838 | 65031.838 | 210.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:51;938 | 100.0389 | 276.4234 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 51 | 938 | 65031.938 | 210.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;038 | 100.0405 | 276.409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 038 | 65032.038 | 210.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;138 | 100.0434 | 276.3712 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 138 | 65032.138 | 211
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;238 | 100.0449 | 276.3464 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 238 | 65032.238 | 211.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;338 | 100.0479 | 276.3282 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 338 | 65032.338 | 211.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;438 | 100.05 | 276.2954 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 438 | 65032.438 | 211.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;538 | 100.0522 | 276.2744 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 538 | 65032.538 | 211.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;638 | 100.0547 | 276.277 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 638 | 65032.638 | 211.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;738 | 100.0569 | 276.2672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 738 | 65032.738 | 211.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;838 | 100.0584 | 276.2446 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 838 | 65032.838 | 211.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:52;938 | 100.0607 | 276.2436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 52 | 938 | 65032.938 | 211.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;038 | 100.0623 | 276.2503 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 038 | 65033.038 | 211.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;138 | 100.0612 | 276.2404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 138 | 65033.138 | 212
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;238 | 100.0627 | 276.2422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 238 | 65033.238 | 212.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;338 | 100.0646 | 276.2651 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 338 | 65033.338 | 212.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;438 | 100.0658 | 276.2779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 438 | 65033.438 | 212.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;538 | 100.0653 | 276.285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 538 | 65033.538 | 212.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;638 | 100.0666 | 276.3145 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 638 | 65033.638 | 212.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;738 | 100.069 | 276.3389 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 738 | 65033.738 | 212.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;838 | 100.0698 | 276.3326 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 838 | 65033.838 | 212.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:53;938 | 100.0704 | 276.3342 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 53 | 938 | 65033.938 | 212.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;038 | 100.0716 | 276.3544 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 038 | 65034.038 | 212.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;138 | 100.0725 | 276.3603 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 138 | 65034.138 | 213
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;238 | 100.0748 | 276.3584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 238 | 65034.238 | 213.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;338 | 100.0746 | 276.3749 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 338 | 65034.338 | 213.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;438 | 100.0755 | 276.3888 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 438 | 65034.438 | 213.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;538 | 100.0782 | 276.3826 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 538 | 65034.538 | 213.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;638 | 100.0811 | 276.3857 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 638 | 65034.638 | 213.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;738 | 100.0846 | 276.3973 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 738 | 65034.738 | 213.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;838 | 100.086 | 276.3853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 838 | 65034.838 | 213.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:54;938 | 100.0878 | 276.3648 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 54 | 938 | 65034.938 | 213.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;038 | 100.0897 | 276.3638 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 038 | 65035.038 | 213.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;138 | 100.0919 | 276.3599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 138 | 65035.138 | 214
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;238 | 100.0938 | 276.3396 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 238 | 65035.238 | 214.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;338 | 100.0953 | 276.3351 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 338 | 65035.338 | 214.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;438 | 100.0963 | 276.3452 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 438 | 65035.438 | 214.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;538 | 100.0989 | 276.3403 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 538 | 65035.538 | 214.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;638 | 100.098 | 276.3379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 638 | 65035.638 | 214.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;738 | 100.0998 | 276.358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 738 | 65035.738 | 214.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;838 | 100.1016 | 276.3741 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 838 | 65035.838 | 214.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:55;938 | 100.1004 | 276.3762 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 55 | 938 | 65035.938 | 214.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;038 | 100.0996 | 276.3933 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 038 | 65036.038 | 214.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;138 | 100.1008 | 276.4207 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 138 | 65036.138 | 215
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;238 | 100.1011 | 276.4331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 238 | 65036.238 | 215.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;338 | 100.1002 | 276.4474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 338 | 65036.338 | 215.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;438 | 100.0998 | 276.4787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 438 | 65036.438 | 215.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;538 | 100.0997 | 276.5023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 538 | 65036.538 | 215.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;638 | 100.0985 | 276.514 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 638 | 65036.638 | 215.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;738 | 100.098 | 276.5438 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 738 | 65036.738 | 215.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;838 | 100.0966 | 276.5819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 838 | 65036.838 | 215.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:56;938 | 100.0983 | 276.6019 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 56 | 938 | 65036.938 | 215.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;038 | 100.0983 | 276.6235 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 038 | 65037.038 | 215.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;138 | 100.0982 | 276.6588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 138 | 65037.138 | 216
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;238 | 100.0974 | 276.6794 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 238 | 65037.238 | 216.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;338 | 100.098 | 276.6842 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 338 | 65037.338 | 216.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;438 | 100.0974 | 276.7014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 438 | 65037.438 | 216.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;538 | 100.0963 | 276.721 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 538 | 65037.538 | 216.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;638 | 100.096 | 276.7256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 638 | 65037.638 | 216.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;738 | 100.0947 | 276.7408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 738 | 65037.738 | 216.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;838 | 100.0941 | 276.7761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 838 | 65037.838 | 216.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:57;938 | 100.0947 | 276.8021 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 57 | 938 | 65037.938 | 216.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;038 | 100.095 | 276.8175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 038 | 65038.038 | 216.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;138 | 100.093 | 276.8426 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 138 | 65038.138 | 217
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;238 | 100.0915 | 276.8665 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 238 | 65038.238 | 217.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;338 | 100.0916 | 276.8766 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 338 | 65038.338 | 217.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;438 | 100.0906 | 276.8952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 438 | 65038.438 | 217.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;538 | 100.0887 | 276.9265 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 538 | 65038.538 | 217.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;638 | 100.0867 | 276.9449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 638 | 65038.638 | 217.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;738 | 100.0866 | 276.9573 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 738 | 65038.738 | 217.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;838 | 100.085 | 276.9868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 838 | 65038.838 | 217.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:58;938 | 100.0822 | 277.0205 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 58 | 938 | 65038.938 | 217.8
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;038 | 100.0783 | 277.0462 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 038 | 65039.038 | 217.9
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;138 | 100.0756 | 277.0828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 138 | 65039.138 | 218
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;238 | 100.0738 | 277.1288 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 238 | 65039.238 | 218.1
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;338 | 100.0716 | 277.1578 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 338 | 65039.338 | 218.2
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;438 | 100.0705 | 277.1807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 438 | 65039.438 | 218.3
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;538 | 100.0668 | 277.2179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 538 | 65039.538 | 218.4
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;638 | 100.0646 | 277.2487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 638 | 65039.638 | 218.5
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;738 | 100.0632 | 277.2617 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 738 | 65039.738 | 218.6
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;838 | 100.0618 | 277.2806 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 838 | 65039.838 | 218.7
Data | 10/24/2023 | 18:03:59;938 | 100.0605 | 277.3062 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 03 | 59 | 938 | 65039.938 | 218.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;038 | 100.0595 | 277.3218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 038 | 65040.038 | 218.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;138 | 100.0579 | 277.3313 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 138 | 65040.138 | 219
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;238 | 100.0563 | 277.3422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 238 | 65040.238 | 219.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;338 | 100.0567 | 277.3442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 338 | 65040.338 | 219.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;438 | 100.0552 | 277.3356 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 438 | 65040.438 | 219.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;538 | 100.054 | 277.3365 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 538 | 65040.538 | 219.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;638 | 100.0543 | 277.3435 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 638 | 65040.638 | 219.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;738 | 100.0532 | 277.3389 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 738 | 65040.738 | 219.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;838 | 100.0525 | 277.3354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 838 | 65040.838 | 219.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:00;938 | 100.0502 | 277.3445 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 00 | 938 | 65040.938 | 219.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;038 | 100.048 | 277.3511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 038 | 65041.038 | 219.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;138 | 100.047 | 277.3524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 138 | 65041.138 | 220
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;238 | 100.0467 | 277.3683 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 238 | 65041.238 | 220.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;338 | 100.0459 | 277.3907 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 338 | 65041.338 | 220.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;438 | 100.0423 | 277.399 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 438 | 65041.438 | 220.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;538 | 100.0413 | 277.3997 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 538 | 65041.538 | 220.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;638 | 100.0395 | 277.409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 638 | 65041.638 | 220.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;738 | 100.0373 | 277.4304 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 738 | 65041.738 | 220.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;838 | 100.035 | 277.4494 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 838 | 65041.838 | 220.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:01;938 | 100.0337 | 277.4638 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 01 | 938 | 65041.938 | 220.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;038 | 100.0331 | 277.4858 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 038 | 65042.038 | 220.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;138 | 100.029 | 277.5064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 138 | 65042.138 | 221
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;238 | 100.0272 | 277.5126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 238 | 65042.238 | 221.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;338 | 100.0257 | 277.5168 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 338 | 65042.338 | 221.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;438 | 100.0248 | 277.5261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 438 | 65042.438 | 221.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;538 | 100.0245 | 277.5285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 538 | 65042.538 | 221.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;638 | 100.0234 | 277.5258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 638 | 65042.638 | 221.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;738 | 100.0238 | 277.5311 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 738 | 65042.738 | 221.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;838 | 100.0235 | 277.5347 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 838 | 65042.838 | 221.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:02;938 | 100.0236 | 277.5266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 02 | 938 | 65042.938 | 221.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;038 | 100.0241 | 277.5185 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 038 | 65043.038 | 221.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;138 | 100.023 | 277.513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 138 | 65043.138 | 222
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;238 | 100.0227 | 277.4977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 238 | 65043.238 | 222.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;338 | 100.0233 | 277.4781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 338 | 65043.338 | 222.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;438 | 100.0225 | 277.4691 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 438 | 65043.438 | 222.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;538 | 100.0226 | 277.4595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 538 | 65043.538 | 222.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;638 | 100.0232 | 277.4396 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 638 | 65043.638 | 222.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;738 | 100.0229 | 277.4265 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 738 | 65043.738 | 222.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;838 | 100.0221 | 277.4229 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 838 | 65043.838 | 222.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:03;938 | 100.0223 | 277.4134 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 03 | 938 | 65043.938 | 222.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;038 | 100.0205 | 277.4033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 038 | 65044.038 | 222.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;138 | 100.0192 | 277.4045 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 138 | 65044.138 | 223
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;238 | 100.0182 | 277.4067 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 238 | 65044.238 | 223.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;338 | 100.0188 | 277.4027 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 338 | 65044.338 | 223.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;438 | 100.018 | 277.405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 438 | 65044.438 | 223.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;538 | 100.0161 | 277.4137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 538 | 65044.538 | 223.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;638 | 100.0162 | 277.4165 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 638 | 65044.638 | 223.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;738 | 100.0153 | 277.4196 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 738 | 65044.738 | 223.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;838 | 100.0145 | 277.4312 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 838 | 65044.838 | 223.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:04;938 | 100.0143 | 277.436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 04 | 938 | 65044.938 | 223.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;038 | 100.0137 | 277.4273 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 038 | 65045.038 | 223.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;138 | 100.0151 | 277.4183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 138 | 65045.138 | 224
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;238 | 100.0146 | 277.4091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 238 | 65045.238 | 224.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;338 | 100.0155 | 277.3927 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 338 | 65045.338 | 224.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;438 | 100.0159 | 277.3782 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 438 | 65045.438 | 224.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;538 | 100.0169 | 277.3727 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 538 | 65045.538 | 224.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;638 | 100.0175 | 277.3567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 638 | 65045.638 | 224.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;738 | 100.0189 | 277.3249 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 738 | 65045.738 | 224.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;838 | 100.0207 | 277.2982 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 838 | 65045.838 | 224.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:05;938 | 100.0225 | 277.2746 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 05 | 938 | 65045.938 | 224.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;038 | 100.0237 | 277.2418 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 038 | 65046.038 | 224.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;138 | 100.0241 | 277.2087 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 138 | 65046.138 | 225
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;238 | 100.0258 | 277.1834 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 238 | 65046.238 | 225.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;338 | 100.0275 | 277.1557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 338 | 65046.338 | 225.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;438 | 100.0276 | 277.1261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 438 | 65046.438 | 225.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;538 | 100.0283 | 277.112 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 538 | 65046.538 | 225.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;638 | 100.0294 | 277.1033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 638 | 65046.638 | 225.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;738 | 100.0297 | 277.0809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 738 | 65046.738 | 225.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;838 | 100.031 | 277.0582 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 838 | 65046.838 | 225.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:06;938 | 100.0328 | 277.0453 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 06 | 938 | 65046.938 | 225.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;038 | 100.0351 | 277.0333 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 038 | 65047.038 | 225.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;138 | 100.0363 | 277.0216 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 138 | 65047.138 | 226
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;238 | 100.0363 | 277.0195 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 238 | 65047.238 | 226.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;338 | 100.0364 | 277.0153 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 338 | 65047.338 | 226.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;438 | 100.0357 | 276.9958 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 438 | 65047.438 | 226.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;538 | 100.0379 | 276.9758 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 538 | 65047.538 | 226.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;638 | 100.0388 | 276.9625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 638 | 65047.638 | 226.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;738 | 100.0407 | 276.9467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 738 | 65047.738 | 226.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;838 | 100.04 | 276.9323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 838 | 65047.838 | 226.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:07;938 | 100.0411 | 276.932 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 07 | 938 | 65047.938 | 226.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;038 | 100.0429 | 276.9343 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 038 | 65048.038 | 226.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;138 | 100.0452 | 276.9259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 138 | 65048.138 | 227
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;238 | 100.047 | 276.9173 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 238 | 65048.238 | 227.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;338 | 100.0506 | 276.9105 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 338 | 65048.338 | 227.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;438 | 100.0508 | 276.8918 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 438 | 65048.438 | 227.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;538 | 100.0524 | 276.8647 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 538 | 65048.538 | 227.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;638 | 100.0546 | 276.8421 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 638 | 65048.638 | 227.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;738 | 100.0571 | 276.821 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 738 | 65048.738 | 227.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;838 | 100.0585 | 276.798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 838 | 65048.838 | 227.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:08;938 | 100.0586 | 276.7816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 08 | 938 | 65048.938 | 227.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;038 | 100.0596 | 276.7721 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 038 | 65049.038 | 227.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;138 | 100.0592 | 276.7594 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 138 | 65049.138 | 228
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;238 | 100.0613 | 276.7484 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 238 | 65049.238 | 228.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;338 | 100.0621 | 276.7477 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 338 | 65049.338 | 228.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;438 | 100.0621 | 276.7467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 438 | 65049.438 | 228.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;538 | 100.0639 | 276.7382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 538 | 65049.538 | 228.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;638 | 100.0654 | 276.7275 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 638 | 65049.638 | 228.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;738 | 100.0669 | 276.7141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 738 | 65049.738 | 228.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;838 | 100.0678 | 276.6949 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 838 | 65049.838 | 228.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:09;938 | 100.0694 | 276.6745 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 09 | 938 | 65049.938 | 228.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;038 | 100.0692 | 276.6583 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 038 | 65050.038 | 228.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;138 | 100.0701 | 276.6451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 138 | 65050.138 | 229
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;238 | 100.0716 | 276.6354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 238 | 65050.238 | 229.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;338 | 100.0726 | 276.6377 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 338 | 65050.338 | 229.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;438 | 100.0738 | 276.6496 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 438 | 65050.438 | 229.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;538 | 100.0719 | 276.6599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 538 | 65050.538 | 229.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;638 | 100.0726 | 276.6689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 638 | 65050.638 | 229.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;738 | 100.0719 | 276.6789 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 738 | 65050.738 | 229.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;838 | 100.07 | 276.6855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 838 | 65050.838 | 229.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:10;938 | 100.0693 | 276.6908 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 10 | 938 | 65050.938 | 229.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;038 | 100.0691 | 276.7084 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 038 | 65051.038 | 229.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;138 | 100.0705 | 276.7388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 138 | 65051.138 | 230
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;238 | 100.0732 | 276.7713 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 238 | 65051.238 | 230.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;338 | 100.0767 | 276.7868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 338 | 65051.338 | 230.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;438 | 100.0779 | 276.7752 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 438 | 65051.438 | 230.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;538 | 100.0786 | 276.7404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 538 | 65051.538 | 230.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;638 | 100.0795 | 276.694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 638 | 65051.638 | 230.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;738 | 100.0807 | 276.6502 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 738 | 65051.738 | 230.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;838 | 100.0821 | 276.6165 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 838 | 65051.838 | 230.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:11;938 | 100.0842 | 276.6014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 11 | 938 | 65051.938 | 230.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;038 | 100.0855 | 276.6024 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 038 | 65052.038 | 230.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;138 | 100.0866 | 276.6172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 138 | 65052.138 | 231
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;238 | 100.0876 | 276.6398 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 238 | 65052.238 | 231.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;338 | 100.0888 | 276.6555 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 338 | 65052.338 | 231.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;438 | 100.09 | 276.6576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 438 | 65052.438 | 231.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;538 | 100.0894 | 276.6447 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 538 | 65052.538 | 231.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;638 | 100.0885 | 276.6249 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 638 | 65052.638 | 231.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;738 | 100.0892 | 276.6086 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 738 | 65052.738 | 231.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;838 | 100.0896 | 276.6061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 838 | 65052.838 | 231.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:12;938 | 100.0899 | 276.6221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 12 | 938 | 65052.938 | 231.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;038 | 100.0902 | 276.6506 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 038 | 65053.038 | 231.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;138 | 100.0914 | 276.6824 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 138 | 65053.138 | 232
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;238 | 100.093 | 276.7061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 238 | 65053.238 | 232.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;338 | 100.0945 | 276.7143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 338 | 65053.338 | 232.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;438 | 100.0954 | 276.707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 438 | 65053.438 | 232.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;538 | 100.0962 | 276.6852 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 538 | 65053.538 | 232.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;638 | 100.0972 | 276.657 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 638 | 65053.638 | 232.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;738 | 100.0992 | 276.641 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 738 | 65053.738 | 232.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;838 | 100.1009 | 276.6358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 838 | 65053.838 | 232.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:13;938 | 100.1042 | 276.6312 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 13 | 938 | 65053.938 | 232.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;038 | 100.1056 | 276.6261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 038 | 65054.038 | 232.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;138 | 100.1076 | 276.6202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 138 | 65054.138 | 233
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;238 | 100.1082 | 276.6074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 238 | 65054.238 | 233.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;338 | 100.1095 | 276.5887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 338 | 65054.338 | 233.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;438 | 100.1089 | 276.5728 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 438 | 65054.438 | 233.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;538 | 100.1113 | 276.5587 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 538 | 65054.538 | 233.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;638 | 100.1123 | 276.5438 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 638 | 65054.638 | 233.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;738 | 100.1136 | 276.5354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 738 | 65054.738 | 233.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;838 | 100.1135 | 276.5354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 838 | 65054.838 | 233.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:14;938 | 100.1152 | 276.5343 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 14 | 938 | 65054.938 | 233.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;038 | 100.1165 | 276.5336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 038 | 65055.038 | 233.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;138 | 100.1159 | 276.5405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 138 | 65055.138 | 234
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;238 | 100.1163 | 276.5441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 238 | 65055.238 | 234.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;338 | 100.1163 | 276.5372 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 338 | 65055.338 | 234.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;438 | 100.1151 | 276.5392 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 438 | 65055.438 | 234.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;538 | 100.1148 | 276.5559 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 538 | 65055.538 | 234.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;638 | 100.1151 | 276.5729 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 638 | 65055.638 | 234.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;738 | 100.1141 | 276.5933 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 738 | 65055.738 | 234.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;838 | 100.1138 | 276.6247 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 838 | 65055.838 | 234.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:15;938 | 100.1139 | 276.6487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 15 | 938 | 65055.938 | 234.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;038 | 100.1146 | 276.6543 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 038 | 65056.038 | 234.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;138 | 100.113 | 276.6571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 138 | 65056.138 | 235
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;238 | 100.113 | 276.6609 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 238 | 65056.238 | 235.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;338 | 100.1131 | 276.6555 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 338 | 65056.338 | 235.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;438 | 100.1139 | 276.651 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 438 | 65056.438 | 235.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;538 | 100.1122 | 276.6601 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 538 | 65056.538 | 235.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;638 | 100.1132 | 276.6662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 638 | 65056.638 | 235.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;738 | 100.1117 | 276.6627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 738 | 65056.738 | 235.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;838 | 100.1122 | 276.6679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 838 | 65056.838 | 235.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:16;938 | 100.111 | 276.6823 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 16 | 938 | 65056.938 | 235.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;038 | 100.1097 | 276.6909 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 038 | 65057.038 | 235.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;138 | 100.1095 | 276.7021 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 138 | 65057.138 | 236
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;238 | 100.1106 | 276.7242 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 238 | 65057.238 | 236.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;338 | 100.1102 | 276.734 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 338 | 65057.338 | 236.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;438 | 100.1089 | 276.7279 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 438 | 65057.438 | 236.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;538 | 100.1074 | 276.7347 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 538 | 65057.538 | 236.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;638 | 100.1064 | 276.7523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 638 | 65057.638 | 236.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;738 | 100.1043 | 276.7611 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 738 | 65057.738 | 236.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;838 | 100.0995 | 276.772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 838 | 65057.838 | 236.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:17;938 | 100.0988 | 276.7953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 17 | 938 | 65057.938 | 236.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;038 | 100.0967 | 276.8133 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 038 | 65058.038 | 236.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;138 | 100.0946 | 276.8238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 138 | 65058.138 | 237
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;238 | 100.0934 | 276.8442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 238 | 65058.238 | 237.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;338 | 100.0929 | 276.8626 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 338 | 65058.338 | 237.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;438 | 100.0907 | 276.8596 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 438 | 65058.438 | 237.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;538 | 100.0884 | 276.8567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 538 | 65058.538 | 237.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;638 | 100.0873 | 276.869 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 638 | 65058.638 | 237.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;738 | 100.087 | 276.8747 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 738 | 65058.738 | 237.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;838 | 100.0844 | 276.8732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 838 | 65058.838 | 237.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:18;938 | 100.0831 | 276.8848 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 18 | 938 | 65058.938 | 237.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;038 | 100.0828 | 276.894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 038 | 65059.038 | 237.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;138 | 100.0814 | 276.8819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 138 | 65059.138 | 238
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;238 | 100.0807 | 276.8732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 238 | 65059.238 | 238.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;338 | 100.0809 | 276.8783 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 338 | 65059.338 | 238.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;438 | 100.0814 | 276.8698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 438 | 65059.438 | 238.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;538 | 100.0805 | 276.8528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 538 | 65059.538 | 238.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;638 | 100.0812 | 276.8513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 638 | 65059.638 | 238.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;738 | 100.0824 | 276.8506 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 738 | 65059.738 | 238.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;838 | 100.0817 | 276.8363 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 838 | 65059.838 | 238.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:19;938 | 100.0813 | 276.8291 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 19 | 938 | 65059.938 | 238.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;038 | 100.0804 | 276.8349 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 038 | 65060.038 | 238.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;138 | 100.0798 | 276.8332 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 138 | 65060.138 | 239
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;238 | 100.078 | 276.8312 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 238 | 65060.238 | 239.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;338 | 100.0778 | 276.8459 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 338 | 65060.338 | 239.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;438 | 100.0772 | 276.8549 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 438 | 65060.438 | 239.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;538 | 100.0787 | 276.8439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 538 | 65060.538 | 239.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;638 | 100.0801 | 276.8418 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 638 | 65060.638 | 239.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;738 | 100.079 | 276.8509 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 738 | 65060.738 | 239.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;838 | 100.0768 | 276.8427 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 838 | 65060.838 | 239.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:20;938 | 100.0764 | 276.8313 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 20 | 938 | 65060.938 | 239.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;038 | 100.0766 | 276.8399 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 038 | 65061.038 | 239.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;138 | 100.0766 | 276.848 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 138 | 65061.138 | 240
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;238 | 100.0757 | 276.846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 238 | 65061.238 | 240.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;338 | 100.0765 | 276.8546 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 338 | 65061.338 | 240.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;438 | 100.0773 | 276.8667 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 438 | 65061.438 | 240.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;538 | 100.079 | 276.8531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 538 | 65061.538 | 240.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;638 | 100.08 | 276.831 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 638 | 65061.638 | 240.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;738 | 100.0812 | 276.8263 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 738 | 65061.738 | 240.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;838 | 100.0823 | 276.829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 838 | 65061.838 | 240.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:21;938 | 100.0823 | 276.8175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 21 | 938 | 65061.938 | 240.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;038 | 100.0832 | 276.7918 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 038 | 65062.038 | 240.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;138 | 100.0837 | 276.78 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 138 | 65062.138 | 241
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;238 | 100.0849 | 276.7763 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 238 | 65062.238 | 241.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;338 | 100.0861 | 276.7558 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 338 | 65062.338 | 241.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;438 | 100.086 | 276.7361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 438 | 65062.438 | 241.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;538 | 100.0881 | 276.7331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 538 | 65062.538 | 241.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;638 | 100.0891 | 276.7201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 638 | 65062.638 | 241.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;738 | 100.0904 | 276.6952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 738 | 65062.738 | 241.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;838 | 100.0902 | 276.6881 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 838 | 65062.838 | 241.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:22;938 | 100.091 | 276.6875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 22 | 938 | 65062.938 | 241.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;038 | 100.0924 | 276.6681 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 038 | 65063.038 | 241.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;138 | 100.0941 | 276.6551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 138 | 65063.138 | 242
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;238 | 100.0934 | 276.6644 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 238 | 65063.238 | 242.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;338 | 100.0943 | 276.6606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 338 | 65063.338 | 242.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;438 | 100.0947 | 276.644 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 438 | 65063.438 | 242.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;538 | 100.0935 | 276.6462 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 538 | 65063.538 | 242.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;638 | 100.0943 | 276.6526 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 638 | 65063.638 | 242.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;738 | 100.0955 | 276.6415 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 738 | 65063.738 | 242.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;838 | 100.095 | 276.6363 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 838 | 65063.838 | 242.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:23;938 | 100.0959 | 276.6472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 23 | 938 | 65063.938 | 242.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;038 | 100.097 | 276.6435 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 038 | 65064.038 | 242.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;138 | 100.0969 | 276.6295 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 138 | 65064.138 | 243
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;238 | 100.0976 | 276.6318 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 238 | 65064.238 | 243.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;338 | 100.0985 | 276.6288 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 338 | 65064.338 | 243.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;438 | 100.099 | 276.6023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 438 | 65064.438 | 243.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;538 | 100.1006 | 276.5853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 538 | 65064.538 | 243.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;638 | 100.1016 | 276.5882 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 638 | 65064.638 | 243.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;738 | 100.1013 | 276.5788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 738 | 65064.738 | 243.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;838 | 100.1022 | 276.5644 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 838 | 65064.838 | 243.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:24;938 | 100.1027 | 276.5701 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 24 | 938 | 65064.938 | 243.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;038 | 100.1037 | 276.5702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 038 | 65065.038 | 243.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;138 | 100.1036 | 276.5476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 138 | 65065.138 | 244
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;238 | 100.1047 | 276.5358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 238 | 65065.238 | 244.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;338 | 100.1067 | 276.5397 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 338 | 65065.338 | 244.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;438 | 100.1088 | 276.5258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 438 | 65065.438 | 244.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;538 | 100.1096 | 276.5107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 538 | 65065.538 | 244.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;638 | 100.109 | 276.5238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 638 | 65065.638 | 244.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;738 | 100.1081 | 276.5323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 738 | 65065.738 | 244.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;838 | 100.1106 | 276.5194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 838 | 65065.838 | 244.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:25;938 | 100.1117 | 276.5198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 25 | 938 | 65065.938 | 244.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;038 | 100.1101 | 276.5313 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 038 | 65066.038 | 244.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;138 | 100.1104 | 276.5211 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 138 | 65066.138 | 245
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;238 | 100.1114 | 276.5084 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 238 | 65066.238 | 245.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;338 | 100.1104 | 276.5183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 338 | 65066.338 | 245.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;438 | 100.1105 | 276.5231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 438 | 65066.438 | 245.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;538 | 100.1125 | 276.5128 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 538 | 65066.538 | 245.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;638 | 100.1114 | 276.5154 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 638 | 65066.638 | 245.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;738 | 100.1128 | 276.5238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 738 | 65066.738 | 245.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;838 | 100.1123 | 276.5092 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 838 | 65066.838 | 245.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:26;938 | 100.1125 | 276.4961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 26 | 938 | 65066.938 | 245.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;038 | 100.1132 | 276.507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 038 | 65067.038 | 245.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;138 | 100.113 | 276.5069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 138 | 65067.138 | 246
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;238 | 100.1133 | 276.4888 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 238 | 65067.238 | 246.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;338 | 100.114 | 276.4839 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 338 | 65067.338 | 246.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;438 | 100.1144 | 276.482 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 438 | 65067.438 | 246.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;538 | 100.1147 | 276.459 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 538 | 65067.538 | 246.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;638 | 100.1132 | 276.4444 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 638 | 65067.638 | 246.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;738 | 100.1136 | 276.456 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 738 | 65067.738 | 246.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;838 | 100.112 | 276.4595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 838 | 65067.838 | 246.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:27;938 | 100.1125 | 276.452 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 27 | 938 | 65067.938 | 246.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;038 | 100.1112 | 276.46 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 038 | 65068.038 | 246.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;138 | 100.1097 | 276.4719 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 138 | 65068.138 | 247
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;238 | 100.1106 | 276.4685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 238 | 65068.238 | 247.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;338 | 100.1095 | 276.4735 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 338 | 65068.338 | 247.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;438 | 100.1077 | 276.4978 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 438 | 65068.438 | 247.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;538 | 100.1067 | 276.5096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 538 | 65068.538 | 247.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;638 | 100.1073 | 276.513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 638 | 65068.638 | 247.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;738 | 100.1053 | 276.5342 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 738 | 65068.738 | 247.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;838 | 100.1024 | 276.5515 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 838 | 65068.838 | 247.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:28;938 | 100.1001 | 276.5438 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 28 | 938 | 65068.938 | 247.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;038 | 100.1009 | 276.5419 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 038 | 65069.038 | 247.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;138 | 100.0995 | 276.5571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 138 | 65069.138 | 248
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;238 | 100.0986 | 276.5607 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 238 | 65069.238 | 248.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;338 | 100.0994 | 276.5551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 338 | 65069.338 | 248.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;438 | 100.0982 | 276.5584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 438 | 65069.438 | 248.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;538 | 100.0979 | 276.5594 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 538 | 65069.538 | 248.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;638 | 100.0969 | 276.5506 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 638 | 65069.638 | 248.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;738 | 100.0978 | 276.5538 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 738 | 65069.738 | 248.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;838 | 100.097 | 276.5687 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 838 | 65069.838 | 248.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:29;938 | 100.0985 | 276.566 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 29 | 938 | 65069.938 | 248.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;038 | 100.0974 | 276.5547 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 038 | 65070.038 | 248.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;138 | 100.0975 | 276.557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 138 | 65070.138 | 249
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;238 | 100.096 | 276.5552 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 238 | 65070.238 | 249.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;338 | 100.0961 | 276.5412 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 338 | 65070.338 | 249.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;438 | 100.0947 | 276.5402 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 438 | 65070.438 | 249.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;538 | 100.0938 | 276.5529 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 538 | 65070.538 | 249.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;638 | 100.0941 | 276.5574 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 638 | 65070.638 | 249.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;738 | 100.0936 | 276.5595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 738 | 65070.738 | 249.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;838 | 100.0919 | 276.5702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 838 | 65070.838 | 249.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:30;938 | 100.0921 | 276.5721 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 30 | 938 | 65070.938 | 249.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;038 | 100.0919 | 276.5606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 038 | 65071.038 | 249.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;138 | 100.0908 | 276.559 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 138 | 65071.138 | 250
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;238 | 100.0892 | 276.5639 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 238 | 65071.238 | 250.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;338 | 100.0897 | 276.5556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 338 | 65071.338 | 250.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;438 | 100.0887 | 276.5485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 438 | 65071.438 | 250.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;538 | 100.0883 | 276.5557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 538 | 65071.538 | 250.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;638 | 100.0877 | 276.5572 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 638 | 65071.638 | 250.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;738 | 100.0878 | 276.5504 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 738 | 65071.738 | 250.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;838 | 100.0874 | 276.5557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 838 | 65071.838 | 250.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:31;938 | 100.0878 | 276.5709 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 31 | 938 | 65071.938 | 250.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;038 | 100.089 | 276.5771 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 038 | 65072.038 | 250.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;138 | 100.0892 | 276.5631 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 138 | 65072.138 | 251
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;238 | 100.0886 | 276.5466 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 238 | 65072.238 | 251.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;338 | 100.0897 | 276.5421 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 338 | 65072.338 | 251.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;438 | 100.0892 | 276.5298 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 438 | 65072.438 | 251.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;538 | 100.0908 | 276.5077 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 538 | 65072.538 | 251.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;638 | 100.0911 | 276.4929 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 638 | 65072.638 | 251.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;738 | 100.0928 | 276.479 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 738 | 65072.738 | 251.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;838 | 100.0924 | 276.4547 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 838 | 65072.838 | 251.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:32;938 | 100.0925 | 276.4327 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 32 | 938 | 65072.938 | 251.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;038 | 100.0918 | 276.4204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 038 | 65073.038 | 251.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;138 | 100.0924 | 276.4047 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 138 | 65073.138 | 252
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;238 | 100.0919 | 276.388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 238 | 65073.238 | 252.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;338 | 100.0917 | 276.3829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 338 | 65073.338 | 252.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;438 | 100.091 | 276.3809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 438 | 65073.438 | 252.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;538 | 100.092 | 276.3726 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 538 | 65073.538 | 252.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;638 | 100.0915 | 276.3697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 638 | 65073.638 | 252.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;738 | 100.0911 | 276.3748 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 738 | 65073.738 | 252.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;838 | 100.09 | 276.3733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 838 | 65073.838 | 252.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:33;938 | 100.0903 | 276.3686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 33 | 938 | 65073.938 | 252.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;038 | 100.0916 | 276.3723 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 038 | 65074.038 | 252.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;138 | 100.0906 | 276.3763 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 138 | 65074.138 | 253
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;238 | 100.0903 | 276.3736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 238 | 65074.238 | 253.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;338 | 100.092 | 276.3761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 338 | 65074.338 | 253.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;438 | 100.0913 | 276.3853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 438 | 65074.438 | 253.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;538 | 100.0925 | 276.3868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 538 | 65074.538 | 253.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;638 | 100.0939 | 276.3835 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 638 | 65074.638 | 253.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;738 | 100.0943 | 276.3852 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 738 | 65074.738 | 253.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;838 | 100.0965 | 276.382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 838 | 65074.838 | 253.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:34;938 | 100.0973 | 276.3693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 34 | 938 | 65074.938 | 253.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;038 | 100.0993 | 276.3586 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 038 | 65075.038 | 253.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;138 | 100.0995 | 276.3521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 138 | 65075.138 | 254
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;238 | 100.0993 | 276.3434 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 238 | 65075.238 | 254.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;338 | 100.0999 | 276.3365 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 338 | 65075.338 | 254.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;438 | 100.1017 | 276.3357 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 438 | 65075.438 | 254.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;538 | 100.103 | 276.3328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 538 | 65075.538 | 254.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;638 | 100.105 | 276.3243 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 638 | 65075.638 | 254.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;738 | 100.1043 | 276.3162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 738 | 65075.738 | 254.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;838 | 100.1034 | 276.3092 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 838 | 65075.838 | 254.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:35;938 | 100.103 | 276.3008 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 35 | 938 | 65075.938 | 254.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;038 | 100.1036 | 276.3003 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 038 | 65076.038 | 254.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;138 | 100.1033 | 276.3128 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 138 | 65076.138 | 255
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;238 | 100.1037 | 276.3301 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 238 | 65076.238 | 255.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;338 | 100.1043 | 276.348 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 338 | 65076.338 | 255.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;438 | 100.1036 | 276.3654 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 438 | 65076.438 | 255.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;538 | 100.1025 | 276.3798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 538 | 65076.538 | 255.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;638 | 100.1006 | 276.3895 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 638 | 65076.638 | 255.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;738 | 100.1005 | 276.4023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 738 | 65076.738 | 255.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;838 | 100.0984 | 276.4225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 838 | 65076.838 | 255.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:36;938 | 100.098 | 276.4413 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 36 | 938 | 65076.938 | 255.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;038 | 100.0998 | 276.4545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 038 | 65077.038 | 255.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;138 | 100.0986 | 276.4638 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 138 | 65077.138 | 256
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;238 | 100.0988 | 276.4702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 238 | 65077.238 | 256.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;338 | 100.1009 | 276.4737 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 338 | 65077.338 | 256.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;438 | 100.0991 | 276.472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 438 | 65077.438 | 256.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;538 | 100.0991 | 276.4657 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 538 | 65077.538 | 256.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;638 | 100.1021 | 276.4601 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 638 | 65077.638 | 256.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;738 | 100.1035 | 276.4543 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 738 | 65077.738 | 256.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;838 | 100.1018 | 276.4449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 838 | 65077.838 | 256.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:37;938 | 100.1011 | 276.4335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 37 | 938 | 65077.938 | 256.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;038 | 100.1006 | 276.4222 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 038 | 65078.038 | 256.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;138 | 100.1012 | 276.4147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 138 | 65078.138 | 257
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;238 | 100.1028 | 276.4127 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 238 | 65078.238 | 257.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;338 | 100.1035 | 276.4143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 338 | 65078.338 | 257.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;438 | 100.1007 | 276.418 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 438 | 65078.438 | 257.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;538 | 100.0994 | 276.4219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 538 | 65078.538 | 257.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;638 | 100.1002 | 276.4285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 638 | 65078.638 | 257.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;738 | 100.097 | 276.4387 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 738 | 65078.738 | 257.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;838 | 100.0971 | 276.4467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 838 | 65078.838 | 257.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:38;938 | 100.0948 | 276.4528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 38 | 938 | 65078.938 | 257.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;038 | 100.0953 | 276.4654 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 038 | 65079.038 | 257.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;138 | 100.095 | 276.4817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 138 | 65079.138 | 258
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;238 | 100.094 | 276.4948 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 238 | 65079.238 | 258.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;338 | 100.0946 | 276.5068 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 338 | 65079.338 | 258.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;438 | 100.0927 | 276.5186 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 438 | 65079.438 | 258.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;538 | 100.0913 | 276.523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 538 | 65079.538 | 258.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;638 | 100.0909 | 276.5221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 638 | 65079.638 | 258.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;738 | 100.0894 | 276.527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 738 | 65079.738 | 258.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;838 | 100.0895 | 276.5339 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 838 | 65079.838 | 258.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:39;938 | 100.0889 | 276.5354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 39 | 938 | 65079.938 | 258.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;038 | 100.0889 | 276.5339 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 038 | 65080.038 | 258.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;138 | 100.0887 | 276.53 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 138 | 65080.138 | 259
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;238 | 100.0885 | 276.5165 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 238 | 65080.238 | 259.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;338 | 100.0891 | 276.498 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 338 | 65080.338 | 259.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;438 | 100.0896 | 276.4882 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 438 | 65080.438 | 259.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;538 | 100.0896 | 276.479 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 538 | 65080.538 | 259.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;638 | 100.0902 | 276.4608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 638 | 65080.638 | 259.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;738 | 100.0891 | 276.4428 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 738 | 65080.738 | 259.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;838 | 100.0894 | 276.4278 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 838 | 65080.838 | 259.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:40;938 | 100.089 | 276.4107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 40 | 938 | 65080.938 | 259.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;038 | 100.0887 | 276.398 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 038 | 65081.038 | 259.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;138 | 100.0872 | 276.4 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 138 | 65081.138 | 260
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;238 | 100.0873 | 276.4041 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 238 | 65081.238 | 260.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;338 | 100.0866 | 276.4004 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 338 | 65081.338 | 260.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;438 | 100.0846 | 276.4037 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 438 | 65081.438 | 260.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;538 | 100.0833 | 276.4155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 538 | 65081.538 | 260.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;638 | 100.0824 | 276.422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 638 | 65081.638 | 260.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;738 | 100.0798 | 276.4286 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 738 | 65081.738 | 260.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;838 | 100.0782 | 276.4442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 838 | 65081.838 | 260.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:41;938 | 100.0768 | 276.4547 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 41 | 938 | 65081.938 | 260.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;038 | 100.0759 | 276.455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 038 | 65082.038 | 260.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;138 | 100.0722 | 276.4543 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 138 | 65082.138 | 261
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;238 | 100.0731 | 276.4636 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 238 | 65082.238 | 261.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;338 | 100.0711 | 276.4797 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 338 | 65082.338 | 261.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;438 | 100.0703 | 276.4856 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 438 | 65082.438 | 261.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;538 | 100.0705 | 276.4883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 538 | 65082.538 | 261.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;638 | 100.0703 | 276.4967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 638 | 65082.638 | 261.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;738 | 100.0701 | 276.4946 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 738 | 65082.738 | 261.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;838 | 100.0698 | 276.4782 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 838 | 65082.838 | 261.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:42;938 | 100.0693 | 276.4669 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 42 | 938 | 65082.938 | 261.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;038 | 100.0694 | 276.4583 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 038 | 65083.038 | 261.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;138 | 100.0706 | 276.4397 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 138 | 65083.138 | 262
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;238 | 100.0703 | 276.4227 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 238 | 65083.238 | 262.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;338 | 100.0722 | 276.4167 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 338 | 65083.338 | 262.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;438 | 100.0706 | 276.4041 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 438 | 65083.438 | 262.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;538 | 100.0722 | 276.382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 538 | 65083.538 | 262.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;638 | 100.072 | 276.3689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 638 | 65083.638 | 262.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;738 | 100.0726 | 276.3615 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 738 | 65083.738 | 262.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;838 | 100.0719 | 276.3487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 838 | 65083.838 | 262.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:43;938 | 100.0697 | 276.3466 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 43 | 938 | 65083.938 | 262.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;038 | 100.0682 | 276.3612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 038 | 65084.038 | 262.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;138 | 100.0679 | 276.3693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 138 | 65084.138 | 263
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;238 | 100.0672 | 276.3702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 238 | 65084.238 | 263.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;338 | 100.0662 | 276.3836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 338 | 65084.338 | 263.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;438 | 100.0656 | 276.3982 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 438 | 65084.438 | 263.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;538 | 100.064 | 276.398 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 538 | 65084.538 | 263.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;638 | 100.0629 | 276.4014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 638 | 65084.638 | 263.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;738 | 100.0613 | 276.4158 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 738 | 65084.738 | 263.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;838 | 100.0612 | 276.4216 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 838 | 65084.838 | 263.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:44;938 | 100.0596 | 276.4207 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 44 | 938 | 65084.938 | 263.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;038 | 100.0583 | 276.4309 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 038 | 65085.038 | 263.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;138 | 100.058 | 276.4392 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 138 | 65085.138 | 264
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;238 | 100.0593 | 276.4323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 238 | 65085.238 | 264.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;338 | 100.0598 | 276.4305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 338 | 65085.338 | 264.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;438 | 100.0586 | 276.4366 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 438 | 65085.438 | 264.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;538 | 100.0595 | 276.4267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 538 | 65085.538 | 264.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;638 | 100.0596 | 276.4085 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 638 | 65085.638 | 264.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;738 | 100.0601 | 276.406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 738 | 65085.738 | 264.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;838 | 100.0603 | 276.4015 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 838 | 65085.838 | 264.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:45;938 | 100.0617 | 276.381 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 45 | 938 | 65085.938 | 264.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;038 | 100.0623 | 276.3672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 038 | 65086.038 | 264.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;138 | 100.0622 | 276.361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 138 | 65086.138 | 265
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;238 | 100.0626 | 276.3428 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 238 | 65086.238 | 265.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;338 | 100.0642 | 276.3273 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 338 | 65086.338 | 265.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;438 | 100.0637 | 276.3353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 438 | 65086.438 | 265.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;538 | 100.0637 | 276.3414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 538 | 65086.538 | 265.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;638 | 100.0654 | 276.33 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 638 | 65086.638 | 265.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;738 | 100.0654 | 276.3252 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 738 | 65086.738 | 265.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;838 | 100.0643 | 276.3268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 838 | 65086.838 | 265.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:46;938 | 100.0635 | 276.3153 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 46 | 938 | 65086.938 | 265.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;038 | 100.064 | 276.3062 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 038 | 65087.038 | 265.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;138 | 100.0642 | 276.3163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 138 | 65087.138 | 266
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;238 | 100.0625 | 276.3259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 238 | 65087.238 | 266.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;338 | 100.0631 | 276.3274 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 338 | 65087.338 | 266.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;438 | 100.0609 | 276.3444 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 438 | 65087.438 | 266.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;538 | 100.0604 | 276.3681 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 538 | 65087.538 | 266.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;638 | 100.0598 | 276.3723 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 638 | 65087.638 | 266.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;738 | 100.0597 | 276.3733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 738 | 65087.738 | 266.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;838 | 100.06 | 276.3866 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 838 | 65087.838 | 266.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:47;938 | 100.0599 | 276.3888 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 47 | 938 | 65087.938 | 266.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;038 | 100.0602 | 276.375 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 038 | 65088.038 | 266.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;138 | 100.0595 | 276.3702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 138 | 65088.138 | 267
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;238 | 100.0603 | 276.366 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 238 | 65088.238 | 267.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;338 | 100.0613 | 276.3432 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 338 | 65088.338 | 267.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;438 | 100.0612 | 276.3245 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 438 | 65088.438 | 267.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;538 | 100.0614 | 276.3242 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 538 | 65088.538 | 267.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;638 | 100.062 | 276.318 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 638 | 65088.638 | 267.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;738 | 100.0616 | 276.3037 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 738 | 65088.738 | 267.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;838 | 100.0619 | 276.3045 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 838 | 65088.838 | 267.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:48;938 | 100.0621 | 276.3064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 48 | 938 | 65088.938 | 267.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;038 | 100.0637 | 276.2898 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 038 | 65089.038 | 267.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;138 | 100.0638 | 276.2798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 138 | 65089.138 | 268
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;238 | 100.0641 | 276.2861 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 238 | 65089.238 | 268.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;338 | 100.0643 | 276.2823 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 338 | 65089.338 | 268.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;438 | 100.063 | 276.2705 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 438 | 65089.438 | 268.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;538 | 100.0623 | 276.2741 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 538 | 65089.538 | 268.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;638 | 100.0616 | 276.2817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 638 | 65089.638 | 268.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;738 | 100.0602 | 276.2779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 738 | 65089.738 | 268.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;838 | 100.0602 | 276.2875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 838 | 65089.838 | 268.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:49;938 | 100.0604 | 276.3155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 49 | 938 | 65089.938 | 268.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;038 | 100.0588 | 276.329 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 038 | 65090.038 | 268.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;138 | 100.0572 | 276.3347 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 138 | 65090.138 | 269
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;238 | 100.0562 | 276.3586 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 238 | 65090.238 | 269.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;338 | 100.0556 | 276.3808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 338 | 65090.338 | 269.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;438 | 100.0529 | 276.3844 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 438 | 65090.438 | 269.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;538 | 100.0522 | 276.3982 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 538 | 65090.538 | 269.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;638 | 100.0529 | 276.425 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 638 | 65090.638 | 269.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;738 | 100.0514 | 276.4336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 738 | 65090.738 | 269.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;838 | 100.0505 | 276.4339 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 838 | 65090.838 | 269.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:50;938 | 100.051 | 276.4503 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 50 | 938 | 65090.938 | 269.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;038 | 100.0512 | 276.4605 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 038 | 65091.038 | 269.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;138 | 100.0512 | 276.4508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 138 | 65091.138 | 270
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;238 | 100.0508 | 276.4502 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 238 | 65091.238 | 270.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;338 | 100.0512 | 276.4579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 338 | 65091.338 | 270.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;438 | 100.0508 | 276.4473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 438 | 65091.438 | 270.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;538 | 100.052 | 276.4379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 538 | 65091.538 | 270.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;638 | 100.0518 | 276.4548 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 638 | 65091.638 | 270.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;738 | 100.0518 | 276.4666 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 738 | 65091.738 | 270.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;838 | 100.0525 | 276.4592 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 838 | 65091.838 | 270.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:51;938 | 100.051 | 276.465 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 51 | 938 | 65091.938 | 270.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;038 | 100.0499 | 276.4814 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 038 | 65092.038 | 270.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;138 | 100.0497 | 276.4832 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 138 | 65092.138 | 271
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;238 | 100.0494 | 276.476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 238 | 65092.238 | 271.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;338 | 100.0496 | 276.4825 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 338 | 65092.338 | 271.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;438 | 100.0471 | 276.5085 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 438 | 65092.438 | 271.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;538 | 100.0471 | 276.5238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 538 | 65092.538 | 271.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;638 | 100.0471 | 276.5211 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 638 | 65092.638 | 271.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;738 | 100.045 | 276.5297 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 738 | 65092.738 | 271.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;838 | 100.0437 | 276.5428 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 838 | 65092.838 | 271.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:52;938 | 100.0433 | 276.5381 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 52 | 938 | 65092.938 | 271.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;038 | 100.0414 | 276.5405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 038 | 65093.038 | 271.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;138 | 100.0409 | 276.5668 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 138 | 65093.138 | 272
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;238 | 100.0398 | 276.5836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 238 | 65093.238 | 272.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;338 | 100.0412 | 276.5855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 338 | 65093.338 | 272.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;438 | 100.0388 | 276.6036 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 438 | 65093.438 | 272.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;538 | 100.0377 | 276.6189 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 538 | 65093.538 | 272.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;638 | 100.0398 | 276.6029 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 638 | 65093.638 | 272.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;738 | 100.0376 | 276.5917 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 738 | 65093.738 | 272.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;838 | 100.038 | 276.6033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 838 | 65093.838 | 272.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:53;938 | 100.0394 | 276.6003 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 53 | 938 | 65093.938 | 272.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;038 | 100.038 | 276.5827 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 038 | 65094.038 | 272.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;138 | 100.0377 | 276.5843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 138 | 65094.138 | 273
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;238 | 100.0382 | 276.5905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 238 | 65094.238 | 273.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;338 | 100.0377 | 276.5788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 338 | 65094.338 | 273.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;438 | 100.0391 | 276.5716 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 438 | 65094.438 | 273.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;538 | 100.0382 | 276.5749 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 538 | 65094.538 | 273.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;638 | 100.039 | 276.5581 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 638 | 65094.638 | 273.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;738 | 100.04 | 276.5311 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 738 | 65094.738 | 273.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;838 | 100.0389 | 276.5287 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 838 | 65094.838 | 273.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:54;938 | 100.0395 | 276.529 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 54 | 938 | 65094.938 | 273.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;038 | 100.0382 | 276.5091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 038 | 65095.038 | 273.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;138 | 100.0393 | 276.5057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 138 | 65095.138 | 274
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;238 | 100.0379 | 276.5265 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 238 | 65095.238 | 274.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;338 | 100.0365 | 276.536 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 338 | 65095.338 | 274.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;438 | 100.0379 | 276.5391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 438 | 65095.438 | 274.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;538 | 100.0367 | 276.5591 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 538 | 65095.538 | 274.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;638 | 100.0369 | 276.5705 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 638 | 65095.638 | 274.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;738 | 100.0368 | 276.5576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 738 | 65095.738 | 274.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;838 | 100.0367 | 276.5604 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 838 | 65095.838 | 274.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:55;938 | 100.0364 | 276.58 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 55 | 938 | 65095.938 | 274.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;038 | 100.0338 | 276.5803 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 038 | 65096.038 | 274.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;138 | 100.0332 | 276.5788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 138 | 65096.138 | 275
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;238 | 100.0348 | 276.6026 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 238 | 65096.238 | 275.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;338 | 100.036 | 276.6219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 338 | 65096.338 | 275.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;438 | 100.0359 | 276.6202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 438 | 65096.438 | 275.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;538 | 100.0356 | 276.629 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 538 | 65096.538 | 275.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;638 | 100.0348 | 276.6446 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 638 | 65096.638 | 275.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;738 | 100.0337 | 276.6371 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 738 | 65096.738 | 275.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;838 | 100.0319 | 276.6303 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 838 | 65096.838 | 275.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:56;938 | 100.0314 | 276.6487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 56 | 938 | 65096.938 | 275.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;038 | 100.0335 | 276.6557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 038 | 65097.038 | 275.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;138 | 100.0361 | 276.6401 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 138 | 65097.138 | 276
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;238 | 100.0377 | 276.6433 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 238 | 65097.238 | 276.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;338 | 100.0373 | 276.6542 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 338 | 65097.338 | 276.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;438 | 100.0373 | 276.6368 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 438 | 65097.438 | 276.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;538 | 100.039 | 276.6174 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 538 | 65097.538 | 276.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;638 | 100.0384 | 276.6188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 638 | 65097.638 | 276.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;738 | 100.0377 | 276.6086 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 738 | 65097.738 | 276.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;838 | 100.0379 | 276.5819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 838 | 65097.838 | 276.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:57;938 | 100.0367 | 276.5785 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 57 | 938 | 65097.938 | 276.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;038 | 100.0387 | 276.5875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 038 | 65098.038 | 276.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;138 | 100.0387 | 276.5788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 138 | 65098.138 | 277
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;238 | 100.0385 | 276.5742 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 238 | 65098.238 | 277.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;338 | 100.0393 | 276.5866 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 338 | 65098.338 | 277.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;438 | 100.037 | 276.588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 438 | 65098.438 | 277.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;538 | 100.0357 | 276.5786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 538 | 65098.538 | 277.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;638 | 100.0374 | 276.5909 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 638 | 65098.638 | 277.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;738 | 100.0373 | 276.6083 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 738 | 65098.738 | 277.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;838 | 100.0356 | 276.604 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 838 | 65098.838 | 277.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:58;938 | 100.0349 | 276.6039 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 58 | 938 | 65098.938 | 277.8
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;038 | 100.0366 | 276.6167 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 038 | 65099.038 | 277.9
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;138 | 100.0375 | 276.6112 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 138 | 65099.138 | 278
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;238 | 100.0369 | 276.5924 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 238 | 65099.238 | 278.1
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;338 | 100.0369 | 276.5914 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 338 | 65099.338 | 278.2
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;438 | 100.0376 | 276.5911 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 438 | 65099.438 | 278.3
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;538 | 100.0365 | 276.5711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 538 | 65099.538 | 278.4
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;638 | 100.0394 | 276.5588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 638 | 65099.638 | 278.5
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;738 | 100.0391 | 276.5605 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 738 | 65099.738 | 278.6
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;838 | 100.0387 | 276.5449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 838 | 65099.838 | 278.7
Data | 10/24/2023 | 18:04:59;938 | 100.0387 | 276.5228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 04 | 59 | 938 | 65099.938 | 278.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;038 | 100.0386 | 276.528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 038 | 65100.038 | 278.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;138 | 100.0398 | 276.5377 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 138 | 65100.138 | 279
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;238 | 100.0381 | 276.5286 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 238 | 65100.238 | 279.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;338 | 100.0392 | 276.5336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 338 | 65100.338 | 279.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;438 | 100.0385 | 276.5563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 438 | 65100.438 | 279.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;538 | 100.0384 | 276.5639 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 538 | 65100.538 | 279.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;638 | 100.0389 | 276.5672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 638 | 65100.638 | 279.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;738 | 100.0367 | 276.5897 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 738 | 65100.738 | 279.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;838 | 100.0366 | 276.6071 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 838 | 65100.838 | 279.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:00;938 | 100.0372 | 276.6058 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 00 | 938 | 65100.938 | 279.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;038 | 100.0374 | 276.6257 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 038 | 65101.038 | 279.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;138 | 100.0355 | 276.6638 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 138 | 65101.138 | 280
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;238 | 100.0354 | 276.6758 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 238 | 65101.238 | 280.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;338 | 100.0377 | 276.678 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 338 | 65101.338 | 280.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;438 | 100.0378 | 276.6973 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 438 | 65101.438 | 280.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;538 | 100.0358 | 276.7062 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 538 | 65101.538 | 280.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;638 | 100.0368 | 276.6961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 638 | 65101.638 | 280.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;738 | 100.0378 | 276.7037 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 738 | 65101.738 | 280.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;838 | 100.0371 | 276.7221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 838 | 65101.838 | 280.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:01;938 | 100.0387 | 276.7202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 01 | 938 | 65101.938 | 280.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;038 | 100.0397 | 276.7194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 038 | 65102.038 | 280.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;138 | 100.0396 | 276.7395 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 138 | 65102.138 | 281
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;238 | 100.0414 | 276.7461 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 238 | 65102.238 | 281.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;338 | 100.0435 | 276.7296 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 338 | 65102.338 | 281.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;438 | 100.0425 | 276.7119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 438 | 65102.438 | 281.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;538 | 100.0425 | 276.7101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 538 | 65102.538 | 281.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;638 | 100.0437 | 276.7177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 638 | 65102.638 | 281.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;738 | 100.044 | 276.7106 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 738 | 65102.738 | 281.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;838 | 100.0432 | 276.7125 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 838 | 65102.838 | 281.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:02;938 | 100.0422 | 276.7376 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 02 | 938 | 65102.938 | 281.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;038 | 100.0433 | 276.7472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 038 | 65103.038 | 281.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;138 | 100.0425 | 276.7386 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 138 | 65103.138 | 282
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;238 | 100.0437 | 276.7514 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 238 | 65103.238 | 282.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;338 | 100.0441 | 276.7707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 338 | 65103.338 | 282.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;438 | 100.0425 | 276.7682 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 438 | 65103.438 | 282.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;538 | 100.0413 | 276.7687 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 538 | 65103.538 | 282.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;638 | 100.0424 | 276.7853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 638 | 65103.638 | 282.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;738 | 100.042 | 276.7936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 738 | 65103.738 | 282.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;838 | 100.0421 | 276.7936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 838 | 65103.838 | 282.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:03;938 | 100.0404 | 276.8065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 03 | 938 | 65103.938 | 282.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;038 | 100.0409 | 276.8167 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 038 | 65104.038 | 282.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;138 | 100.0416 | 276.8058 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 138 | 65104.138 | 283
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;238 | 100.0407 | 276.8045 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 238 | 65104.238 | 283.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;338 | 100.0424 | 276.8219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 338 | 65104.338 | 283.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;438 | 100.041 | 276.8238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 438 | 65104.438 | 283.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;538 | 100.0413 | 276.8143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 538 | 65104.538 | 283.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;638 | 100.0415 | 276.8208 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 638 | 65104.638 | 283.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;738 | 100.0417 | 276.8238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 738 | 65104.738 | 283.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;838 | 100.0428 | 276.8061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 838 | 65104.838 | 283.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:04;938 | 100.0431 | 276.7982 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 04 | 938 | 65104.938 | 283.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;038 | 100.043 | 276.8055 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 038 | 65105.038 | 283.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;138 | 100.0436 | 276.7977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 138 | 65105.138 | 284
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;238 | 100.0441 | 276.786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 238 | 65105.238 | 284.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;338 | 100.0438 | 276.7979 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 338 | 65105.338 | 284.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;438 | 100.0426 | 276.807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 438 | 65105.438 | 284.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;538 | 100.0415 | 276.7951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 538 | 65105.538 | 284.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;638 | 100.0424 | 276.7986 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 638 | 65105.638 | 284.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;738 | 100.0416 | 276.8196 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 738 | 65105.738 | 284.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;838 | 100.0403 | 276.8248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 838 | 65105.838 | 284.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:05;938 | 100.0402 | 276.8265 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 05 | 938 | 65105.938 | 284.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;038 | 100.0403 | 276.8476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 038 | 65106.038 | 284.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;138 | 100.0367 | 276.8622 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 138 | 65106.138 | 285
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;238 | 100.0367 | 276.8581 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 238 | 65106.238 | 285.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;338 | 100.0368 | 276.8672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 338 | 65106.338 | 285.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;438 | 100.0364 | 276.8895 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 438 | 65106.438 | 285.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;538 | 100.0345 | 276.9017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 538 | 65106.538 | 285.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;638 | 100.0339 | 276.9158 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 638 | 65106.638 | 285.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;738 | 100.0324 | 276.9448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 738 | 65106.738 | 285.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;838 | 100.0319 | 276.9608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 838 | 65106.838 | 285.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:06;938 | 100.0316 | 276.9555 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 06 | 938 | 65106.938 | 285.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;038 | 100.0314 | 276.9587 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 038 | 65107.038 | 285.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;138 | 100.0313 | 276.9647 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 138 | 65107.138 | 286
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;238 | 100.0317 | 276.9527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 238 | 65107.238 | 286.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;338 | 100.0321 | 276.9449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 338 | 65107.338 | 286.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;438 | 100.0315 | 276.957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 438 | 65107.438 | 286.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;538 | 100.0324 | 276.9608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 538 | 65107.538 | 286.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;638 | 100.0329 | 276.9516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 638 | 65107.638 | 286.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;738 | 100.033 | 276.9572 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 738 | 65107.738 | 286.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;838 | 100.0332 | 276.9686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 838 | 65107.838 | 286.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:07;938 | 100.0334 | 276.964 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 07 | 938 | 65107.938 | 286.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;038 | 100.0324 | 276.9596 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 038 | 65108.038 | 286.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;138 | 100.0291 | 276.9662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 138 | 65108.138 | 287
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;238 | 100.0289 | 276.9635 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 238 | 65108.238 | 287.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;338 | 100.027 | 276.953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 338 | 65108.338 | 287.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;438 | 100.023 | 276.9611 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 438 | 65108.438 | 287.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;538 | 100.0208 | 276.9828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 538 | 65108.538 | 287.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;638 | 100.0211 | 277.0016 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 638 | 65108.638 | 287.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;738 | 100.0195 | 277.0321 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 738 | 65108.738 | 287.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;838 | 100.0184 | 277.0738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 838 | 65108.838 | 287.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:08;938 | 100.0191 | 277.0874 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 08 | 938 | 65108.938 | 287.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;038 | 100.0192 | 277.0752 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 038 | 65109.038 | 287.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;138 | 100.0176 | 277.0701 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 138 | 65109.138 | 288
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;238 | 100.0163 | 277.0612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 238 | 65109.238 | 288.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;338 | 100.0153 | 277.0363 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 338 | 65109.338 | 288.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;438 | 100.0134 | 277.0316 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 438 | 65109.438 | 288.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;538 | 100.0133 | 277.0556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 538 | 65109.538 | 288.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;638 | 100.0144 | 277.0717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 638 | 65109.638 | 288.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;738 | 100.0121 | 277.0786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 738 | 65109.738 | 288.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;838 | 100.0125 | 277.0942 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 838 | 65109.838 | 288.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:09;938 | 100.0122 | 277.1 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 09 | 938 | 65109.938 | 288.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;038 | 100.0123 | 277.084 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 038 | 65110.038 | 288.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;138 | 100.0109 | 277.0773 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 138 | 65110.138 | 289
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;238 | 100.0113 | 277.0854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 238 | 65110.238 | 289.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;338 | 100.0115 | 277.083 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 338 | 65110.338 | 289.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;438 | 100.01 | 277.0808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 438 | 65110.438 | 289.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;538 | 100.0101 | 277.0988 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 538 | 65110.538 | 289.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;638 | 100.0096 | 277.1101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 638 | 65110.638 | 289.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;738 | 100.0085 | 277.0993 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 738 | 65110.738 | 289.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;838 | 100.007 | 277.0948 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 838 | 65110.838 | 289.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:10;938 | 100.0073 | 277.0956 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 10 | 938 | 65110.938 | 289.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;038 | 100.007 | 277.0776 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 038 | 65111.038 | 289.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;138 | 100.006 | 277.059 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 138 | 65111.138 | 290
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;238 | 100.0052 | 277.063 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 238 | 65111.238 | 290.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;338 | 100.0055 | 277.0703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 338 | 65111.338 | 290.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;438 | 100.0064 | 277.0697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 438 | 65111.438 | 290.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;538 | 100.0065 | 277.0807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 538 | 65111.538 | 290.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;638 | 100.0071 | 277.0955 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 638 | 65111.638 | 290.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;738 | 100.0055 | 277.0883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 738 | 65111.738 | 290.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;838 | 100.0034 | 277.0782 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 838 | 65111.838 | 290.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:11;938 | 100.0028 | 277.0859 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 11 | 938 | 65111.938 | 290.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;038 | 100.0019 | 277.0907 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 038 | 65112.038 | 290.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;138 | 100.0011 | 277.0873 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 138 | 65112.138 | 291
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;238 | 100.0006 | 277.1018 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 238 | 65112.238 | 291.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;338 | 99.9995 | 277.1231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 338 | 65112.338 | 291.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;438 | 99.9984 | 277.1246 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 438 | 65112.438 | 291.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;538 | 99.9975 | 277.1157 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 538 | 65112.538 | 291.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;638 | 99.9967 | 277.1172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 638 | 65112.638 | 291.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;738 | 99.996 | 277.1335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 738 | 65112.738 | 291.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;838 | 99.9958 | 277.1406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 838 | 65112.838 | 291.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:12;938 | 99.9963 | 277.1337 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 12 | 938 | 65112.938 | 291.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;038 | 99.995 | 277.1344 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 038 | 65113.038 | 291.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;138 | 99.9942 | 277.1318 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 138 | 65113.138 | 292
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;238 | 99.9939 | 277.1099 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 238 | 65113.238 | 292.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;338 | 99.9943 | 277.0955 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 338 | 65113.338 | 292.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;438 | 99.9931 | 277.1002 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 438 | 65113.438 | 292.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;538 | 99.9917 | 277.0928 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 538 | 65113.538 | 292.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;638 | 99.9905 | 277.0749 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 638 | 65113.638 | 292.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;738 | 99.9901 | 277.0774 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 738 | 65113.738 | 292.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;838 | 99.99 | 277.0887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 838 | 65113.838 | 292.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:13;938 | 99.9874 | 277.0887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 13 | 938 | 65113.938 | 292.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;038 | 99.9859 | 277.0948 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 038 | 65114.038 | 292.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;138 | 99.987 | 277.1111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 138 | 65114.138 | 293
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;238 | 99.9878 | 277.1092 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 238 | 65114.238 | 293.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;338 | 99.987 | 277.0938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 338 | 65114.338 | 293.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;438 | 99.9864 | 277.0924 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 438 | 65114.438 | 293.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;538 | 99.9868 | 277.0919 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 538 | 65114.538 | 293.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;638 | 99.9869 | 277.0777 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 638 | 65114.638 | 293.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;738 | 99.9852 | 277.0764 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 738 | 65114.738 | 293.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;838 | 99.9835 | 277.0903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 838 | 65114.838 | 293.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:14;938 | 99.9821 | 277.0855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 14 | 938 | 65114.938 | 293.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;038 | 99.9808 | 277.0698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 038 | 65115.038 | 293.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;138 | 99.9787 | 277.0703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 138 | 65115.138 | 294
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;238 | 99.9805 | 277.0694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 238 | 65115.238 | 294.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;338 | 99.9826 | 277.0527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 338 | 65115.338 | 294.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;438 | 99.9802 | 277.045 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 438 | 65115.438 | 294.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;538 | 99.9783 | 277.0471 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 538 | 65115.538 | 294.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;638 | 99.9795 | 277.0322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 638 | 65115.638 | 294.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;738 | 99.9784 | 277.0119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 738 | 65115.738 | 294.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;838 | 99.9774 | 277.0095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 838 | 65115.838 | 294.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:15;938 | 99.9791 | 277.0083 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 15 | 938 | 65115.938 | 294.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;038 | 99.977 | 276.9967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 038 | 65116.038 | 294.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;138 | 99.9776 | 276.9976 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 138 | 65116.138 | 295
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;238 | 99.9766 | 277.0059 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 238 | 65116.238 | 295.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;338 | 99.9768 | 276.9941 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 338 | 65116.338 | 295.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;438 | 99.975 | 276.9796 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 438 | 65116.438 | 295.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;538 | 99.977 | 276.9845 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 538 | 65116.538 | 295.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;638 | 99.9775 | 276.9802 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 638 | 65116.638 | 295.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;738 | 99.977 | 276.9567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 738 | 65116.738 | 295.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;838 | 99.9756 | 276.9476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 838 | 65116.838 | 295.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:16;938 | 99.9759 | 276.9473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 16 | 938 | 65116.938 | 295.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;038 | 99.9754 | 276.929 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 038 | 65117.038 | 295.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;138 | 99.9755 | 276.9141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 138 | 65117.138 | 296
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;238 | 99.975 | 276.9204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 238 | 65117.238 | 296.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;338 | 99.9762 | 276.9167 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 338 | 65117.338 | 296.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;438 | 99.974 | 276.8952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 438 | 65117.438 | 296.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;538 | 99.9743 | 276.8873 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 538 | 65117.538 | 296.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;638 | 99.9744 | 276.886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 638 | 65117.638 | 296.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;738 | 99.9751 | 276.8678 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 738 | 65117.738 | 296.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;838 | 99.9754 | 276.8566 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 838 | 65117.838 | 296.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:17;938 | 99.9749 | 276.8668 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 17 | 938 | 65117.938 | 296.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;038 | 99.9754 | 276.8632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 038 | 65118.038 | 296.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;138 | 99.9735 | 276.8425 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 138 | 65118.138 | 297
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;238 | 99.9748 | 276.8379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 238 | 65118.238 | 297.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;338 | 99.9743 | 276.8354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 338 | 65118.338 | 297.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;438 | 99.973 | 276.811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 438 | 65118.438 | 297.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;538 | 99.9738 | 276.7964 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 538 | 65118.538 | 297.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;638 | 99.9737 | 276.8067 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 638 | 65118.638 | 297.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;738 | 99.9728 | 276.8089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 738 | 65118.738 | 297.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;838 | 99.9715 | 276.8017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 838 | 65118.838 | 297.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:18;938 | 99.9728 | 276.811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 18 | 938 | 65118.938 | 297.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;038 | 99.9735 | 276.8166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 038 | 65119.038 | 297.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;138 | 99.9728 | 276.7953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 138 | 65119.138 | 298
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;238 | 99.9733 | 276.7775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 238 | 65119.238 | 298.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;338 | 99.9734 | 276.775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 338 | 65119.338 | 298.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;438 | 99.973 | 276.76 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 438 | 65119.438 | 298.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;538 | 99.974 | 276.7404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 538 | 65119.538 | 298.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;638 | 99.9734 | 276.7448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 638 | 65119.638 | 298.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;738 | 99.9743 | 276.7507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 738 | 65119.738 | 298.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;838 | 99.9757 | 276.7366 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 838 | 65119.838 | 298.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:19;938 | 99.9747 | 276.7293 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 19 | 938 | 65119.938 | 298.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;038 | 99.975 | 276.732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 038 | 65120.038 | 298.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;138 | 99.9738 | 276.7163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 138 | 65120.138 | 299
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;238 | 99.9742 | 276.6941 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 238 | 65120.238 | 299.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;338 | 99.9755 | 276.6935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 338 | 65120.338 | 299.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;438 | 99.9747 | 276.6951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 438 | 65120.438 | 299.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;538 | 99.975 | 276.6819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 538 | 65120.538 | 299.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;638 | 99.9748 | 276.6783 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 638 | 65120.638 | 299.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;738 | 99.9755 | 276.6858 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 738 | 65120.738 | 299.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;838 | 99.9754 | 276.6798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 838 | 65120.838 | 299.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:20;938 | 99.9737 | 276.6738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 20 | 938 | 65120.938 | 299.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;038 | 99.9738 | 276.6879 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 038 | 65121.038 | 299.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;138 | 99.9733 | 276.6956 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 138 | 65121.138 | 300
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;238 | 99.9724 | 276.6837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 238 | 65121.238 | 300.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;338 | 99.9735 | 276.6851 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 338 | 65121.338 | 300.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;438 | 99.9724 | 276.6983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 438 | 65121.438 | 300.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;538 | 99.9718 | 276.6957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 538 | 65121.538 | 300.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;638 | 99.9729 | 276.6922 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 638 | 65121.638 | 300.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;738 | 99.9737 | 276.7065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 05 | 21 | 738 | 65121.738 | 300.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;838 | 99.9739 | 276.7107 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 21 | 838 | 65121.838 | 300.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:21;938 | 99.9726 | 276.6938 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 21 | 938 | 65121.938 | 300.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;038 | 99.9729 | 276.6854 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 038 | 65122.038 | 300.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;138 | 99.973 | 276.6823 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 138 | 65122.138 | 301
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;238 | 99.9735 | 276.6639 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 238 | 65122.238 | 301.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;338 | 99.9756 | 276.653 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 338 | 65122.338 | 301.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;438 | 99.9747 | 276.6663 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 438 | 65122.438 | 301.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;538 | 99.9756 | 276.6681 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 538 | 65122.538 | 301.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;638 | 99.976 | 276.6501 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 638 | 65122.638 | 301.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;738 | 99.9747 | 276.6319 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 738 | 65122.738 | 301.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;838 | 99.9756 | 276.6314 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 838 | 65122.838 | 301.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:22;938 | 99.9757 | 276.6393 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 22 | 938 | 65122.938 | 301.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;038 | 99.9764 | 276.6285 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 038 | 65123.038 | 301.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;138 | 99.9733 | 276.625 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 138 | 65123.138 | 302
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;238 | 99.974 | 276.6447 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 238 | 65123.238 | 302.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;338 | 99.9748 | 276.6512 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 338 | 65123.338 | 302.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;438 | 99.9744 | 276.6412 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 438 | 65123.438 | 302.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;538 | 99.9756 | 276.6511 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 538 | 65123.538 | 302.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;638 | 99.9747 | 276.6667 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 638 | 65123.638 | 302.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;738 | 99.9732 | 276.661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 738 | 65123.738 | 302.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;838 | 99.9726 | 276.6624 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 838 | 65123.838 | 302.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:23;938 | 99.9724 | 276.6831 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 23 | 938 | 65123.938 | 302.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;038 | 99.9713 | 276.6892 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 038 | 65124.038 | 302.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;138 | 99.9695 | 276.6791 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 138 | 65124.138 | 303
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;238 | 99.9715 | 276.68 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 238 | 65124.238 | 303.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;338 | 99.9737 | 276.6657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 338 | 65124.338 | 303.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;438 | 99.9725 | 276.6129 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 438 | 65124.438 | 303.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;538 | 99.9716 | 276.5575 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 538 | 65124.538 | 303.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;638 | 99.9723 | 276.5143 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 638 | 65124.638 | 303.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;738 | 99.972 | 276.4587 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 738 | 65124.738 | 303.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;838 | 99.9702 | 276.403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 838 | 65124.838 | 303.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:24;938 | 99.9707 | 276.381 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 24 | 938 | 65124.938 | 303.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;038 | 99.9711 | 276.3755 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 038 | 65125.038 | 303.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;138 | 99.9705 | 276.365 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 138 | 65125.138 | 304
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;238 | 99.9706 | 276.3805 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 238 | 65125.238 | 304.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;338 | 99.9713 | 276.4251 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 338 | 65125.338 | 304.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;438 | 99.9703 | 276.4589 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 438 | 65125.438 | 304.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;538 | 99.9711 | 276.4882 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 538 | 65125.538 | 304.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;638 | 99.9707 | 276.5373 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 638 | 65125.638 | 304.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;738 | 99.9698 | 276.5825 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 738 | 65125.738 | 304.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;838 | 99.9709 | 276.6068 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 838 | 65125.838 | 304.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:25;938 | 99.972 | 276.6429 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 25 | 938 | 65125.938 | 304.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;038 | 99.9712 | 276.6916 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 038 | 65126.038 | 304.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;138 | 99.9711 | 276.7189 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 138 | 65126.138 | 305
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;238 | 99.9699 | 276.7366 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 238 | 65126.238 | 305.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;338 | 99.971 | 276.77 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 338 | 65126.338 | 305.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;438 | 99.969 | 276.7966 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 438 | 65126.438 | 305.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;538 | 99.9684 | 276.8065 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 538 | 65126.538 | 305.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;638 | 99.9678 | 276.8372 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 638 | 65126.638 | 305.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;738 | 99.9681 | 276.8884 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 738 | 65126.738 | 305.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;838 | 99.9658 | 276.928 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 838 | 65126.838 | 305.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:26;938 | 99.9661 | 276.974 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 26 | 938 | 65126.938 | 305.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;038 | 99.9663 | 277.0473 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 038 | 65127.038 | 305.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;138 | 99.9656 | 277.1198 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 138 | 65127.138 | 306
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;238 | 99.9654 | 277.1792 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 238 | 65127.238 | 306.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;338 | 99.9656 | 277.2543 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 338 | 65127.338 | 306.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;438 | 99.9654 | 277.338 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 438 | 65127.438 | 306.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;538 | 99.9668 | 277.4025 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 538 | 65127.538 | 306.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;638 | 99.9661 | 277.4679 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 638 | 65127.638 | 306.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;738 | 99.9656 | 277.5494 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 738 | 65127.738 | 306.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;838 | 99.9657 | 277.6162 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 838 | 65127.838 | 306.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:27;938 | 99.9648 | 277.6639 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 27 | 938 | 65127.938 | 306.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;038 | 99.9661 | 277.7302 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 038 | 65128.038 | 306.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;138 | 99.9653 | 277.8058 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 138 | 65128.138 | 307
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;238 | 99.9675 | 277.8623 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 238 | 65128.238 | 307.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;338 | 99.969 | 277.9138 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 338 | 65128.338 | 307.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;438 | 99.9679 | 277.97 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 438 | 65128.438 | 307.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;538 | 99.9687 | 278.0077 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 538 | 65128.538 | 307.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;638 | 99.968 | 278.032 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 638 | 65128.638 | 307.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;738 | 99.9679 | 278.0835 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 738 | 65128.738 | 307.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;838 | 99.9678 | 278.1491 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 838 | 65128.838 | 307.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:28;938 | 99.9677 | 278.1971 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 28 | 938 | 65128.938 | 307.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;038 | 99.9683 | 278.2578 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 038 | 65129.038 | 307.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;138 | 99.9704 | 278.3466 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 138 | 65129.138 | 308
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;238 | 99.9696 | 278.431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 238 | 65129.238 | 308.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;338 | 99.9698 | 278.5096 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 338 | 65129.338 | 308.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;438 | 99.9703 | 278.604 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 438 | 65129.438 | 308.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;538 | 99.9691 | 278.6925 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 538 | 65129.538 | 308.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;638 | 99.9702 | 278.7525 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 638 | 65129.638 | 308.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;738 | 99.971 | 278.82 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 738 | 65129.738 | 308.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;838 | 99.9716 | 278.9062 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 838 | 65129.838 | 308.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:29;938 | 99.972 | 278.9749 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 29 | 938 | 65129.938 | 308.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;038 | 99.9741 | 279.0309 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 038 | 65130.038 | 308.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;138 | 99.9743 | 279.1042 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 138 | 65130.138 | 309
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;238 | 99.9745 | 279.1683 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 238 | 65130.238 | 309.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;338 | 99.9761 | 279.1986 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 338 | 65130.338 | 309.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;438 | 99.9761 | 279.2317 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 438 | 65130.438 | 309.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;538 | 99.9758 | 279.2791 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 538 | 65130.538 | 309.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;638 | 99.9765 | 279.3148 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 638 | 65130.638 | 309.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;738 | 99.9773 | 279.3509 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 738 | 65130.738 | 309.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;838 | 99.9793 | 279.4119 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 838 | 65130.838 | 309.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:30;938 | 99.9789 | 279.4707 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 30 | 938 | 65130.938 | 309.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;038 | 99.9781 | 279.5092 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 038 | 65131.038 | 309.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;138 | 99.9795 | 279.5633 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 138 | 65131.138 | 310
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;238 | 99.9781 | 279.6398 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 238 | 65131.238 | 310.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;338 | 99.978 | 279.7148 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 338 | 65131.338 | 310.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;438 | 99.9801 | 279.7959 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 438 | 65131.438 | 310.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;538 | 99.9811 | 279.8953 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 538 | 65131.538 | 310.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;638 | 99.9827 | 279.9809 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 638 | 65131.638 | 310.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;738 | 99.9816 | 280.0364 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 738 | 65131.738 | 310.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;838 | 99.9814 | 280.0953 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 838 | 65131.838 | 310.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:31;938 | 99.9813 | 280.1582 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 31 | 938 | 65131.938 | 310.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;038 | 99.9825 | 280.1996 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 038 | 65132.038 | 310.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;138 | 99.9841 | 280.2444 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 138 | 65132.138 | 311
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;238 | 99.984 | 280.3172 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 238 | 65132.238 | 311.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;338 | 99.9838 | 280.3808 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 338 | 65132.338 | 311.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;438 | 99.9842 | 280.4189 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 438 | 65132.438 | 311.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;538 | 99.9869 | 280.4602 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 538 | 65132.538 | 311.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;638 | 99.9881 | 280.5009 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 638 | 65132.638 | 311.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;738 | 99.9875 | 280.5216 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 738 | 65132.738 | 311.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;838 | 99.9883 | 280.5313 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 838 | 65132.838 | 311.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:32;938 | 99.989 | 280.5581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 32 | 938 | 65132.938 | 311.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;038 | 99.9888 | 280.6114 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 038 | 65133.038 | 311.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;138 | 99.9897 | 280.6591 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 138 | 65133.138 | 312
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;238 | 99.9916 | 280.6937 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 238 | 65133.238 | 312.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;338 | 99.9922 | 280.7472 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 338 | 65133.338 | 312.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;438 | 99.9928 | 280.8107 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 438 | 65133.438 | 312.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;538 | 99.9936 | 280.8577 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 538 | 65133.538 | 312.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;638 | 99.9948 | 280.9107 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 638 | 65133.638 | 312.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;738 | 99.9946 | 280.9824 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 738 | 65133.738 | 312.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;838 | 99.9949 | 281.0388 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 838 | 65133.838 | 312.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:33;938 | 99.995 | 281.0786 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 33 | 938 | 65133.938 | 312.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;038 | 99.9967 | 281.1403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 038 | 65134.038 | 312.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;138 | 99.997 | 281.2098 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 138 | 65134.138 | 313
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;238 | 99.9975 | 281.2579 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 238 | 65134.238 | 313.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;338 | 99.9994 | 281.3101 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 338 | 65134.338 | 313.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;438 | 99.9991 | 281.376 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 438 | 65134.438 | 313.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;538 | 99.9979 | 281.4203 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 538 | 65134.538 | 313.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;638 | 99.9996 | 281.447 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 638 | 65134.638 | 313.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;738 | 99.999 | 281.4907 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 738 | 65134.738 | 313.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;838 | 100.0008 | 281.5352 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 838 | 65134.838 | 313.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:34;938 | 100.0005 | 281.5584 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 34 | 938 | 65134.938 | 313.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;038 | 100.001 | 281.5902 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 038 | 65135.038 | 313.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;138 | 100.0018 | 281.6406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 138 | 65135.138 | 314
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;238 | 100.0018 | 281.681 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 238 | 65135.238 | 314.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;338 | 100.0043 | 281.7177 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 338 | 65135.338 | 314.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;438 | 100.0029 | 281.7763 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 438 | 65135.438 | 314.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;538 | 100.0035 | 281.8345 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 538 | 65135.538 | 314.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;638 | 100.0051 | 281.8712 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 638 | 65135.638 | 314.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;738 | 100.0062 | 281.9245 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 738 | 65135.738 | 314.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;838 | 100.0055 | 282.0007 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 838 | 65135.838 | 314.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:35;938 | 100.0052 | 282.0617 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 35 | 938 | 65135.938 | 314.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;038 | 100.0063 | 282.1133 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 038 | 65136.038 | 314.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;138 | 100.0063 | 282.1774 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 138 | 65136.138 | 315
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;238 | 100.008 | 282.2388 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 238 | 65136.238 | 315.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;338 | 100.0091 | 282.286 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 338 | 65136.338 | 315.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;438 | 100.0116 | 282.3407 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 438 | 65136.438 | 315.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;538 | 100.0117 | 282.3998 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 538 | 65136.538 | 315.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;638 | 100.0133 | 282.4381 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 638 | 65136.638 | 315.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;738 | 100.0122 | 282.4778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 738 | 65136.738 | 315.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;838 | 100.0108 | 282.545 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 838 | 65136.838 | 315.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:36;938 | 100.0102 | 282.6036 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 36 | 938 | 65136.938 | 315.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;038 | 100.0129 | 282.6352 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 038 | 65137.038 | 315.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;138 | 100.0125 | 282.6739 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 138 | 65137.138 | 316
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;238 | 100.0126 | 282.7175 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 238 | 65137.238 | 316.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;338 | 100.0134 | 282.7389 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 338 | 65137.338 | 316.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;438 | 100.0142 | 282.7624 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 438 | 65137.438 | 316.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;538 | 100.0129 | 282.8132 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 538 | 65137.538 | 316.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;638 | 100.0136 | 282.8641 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 638 | 65137.638 | 316.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;738 | 100.014 | 282.9039 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 738 | 65137.738 | 316.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;838 | 100.0149 | 282.9601 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 838 | 65137.838 | 316.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:37;938 | 100.0164 | 283.024 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 37 | 938 | 65137.938 | 316.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;038 | 100.0161 | 283.0675 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 038 | 65138.038 | 316.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;138 | 100.0169 | 283.1157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 138 | 65138.138 | 317
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;238 | 100.0165 | 283.1875 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 238 | 65138.238 | 317.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;338 | 100.019 | 283.2507 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 338 | 65138.338 | 317.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;438 | 100.0191 | 283.3008 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 438 | 65138.438 | 317.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;538 | 100.0182 | 283.3689 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 538 | 65138.538 | 317.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;638 | 100.019 | 283.4427 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 638 | 65138.638 | 317.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;738 | 100.0189 | 283.4968 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 738 | 65138.738 | 317.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;838 | 100.0192 | 283.5514 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 838 | 65138.838 | 317.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:38;938 | 100.0199 | 283.6185 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 38 | 938 | 65138.938 | 317.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;038 | 100.0209 | 283.6711 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 038 | 65139.038 | 317.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;138 | 100.0197 | 283.7086 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 138 | 65139.138 | 318
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;238 | 100.0203 | 283.759 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 238 | 65139.238 | 318.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;338 | 100.0205 | 283.8087 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 338 | 65139.338 | 318.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;438 | 100.0207 | 283.8363 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 438 | 65139.438 | 318.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;538 | 100.02 | 283.8686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 538 | 65139.538 | 318.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;638 | 100.0203 | 283.918 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 638 | 65139.638 | 318.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;738 | 100.0205 | 283.9579 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 738 | 65139.738 | 318.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;838 | 100.0207 | 283.9947 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 838 | 65139.838 | 318.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:39;938 | 100.0198 | 284.0556 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 39 | 938 | 65139.938 | 318.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;038 | 100.0185 | 284.1179 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 038 | 65140.038 | 318.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;138 | 100.0177 | 284.1584 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 138 | 65140.138 | 319
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;238 | 100.0186 | 284.211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 238 | 65140.238 | 319.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;338 | 100.0186 | 284.2837 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 338 | 65140.338 | 319.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;438 | 100.0192 | 284.3425 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 438 | 65140.438 | 319.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;538 | 100.0188 | 284.3908 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 538 | 65140.538 | 319.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;638 | 100.0192 | 284.4497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 638 | 65140.638 | 319.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;738 | 100.0181 | 284.4981 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 738 | 65140.738 | 319.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;838 | 100.0178 | 284.523 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 838 | 65140.838 | 319.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:40;938 | 100.019 | 284.5701 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 40 | 938 | 65140.938 | 319.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;038 | 100.0194 | 284.6458 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 038 | 65141.038 | 319.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;138 | 100.0187 | 284.7074 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 138 | 65141.138 | 320
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;238 | 100.0188 | 284.7631 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 238 | 65141.238 | 320.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;338 | 100.0197 | 284.8355 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 338 | 65141.338 | 320.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;438 | 100.0194 | 284.8975 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 438 | 65141.438 | 320.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;538 | 100.0195 | 284.9349 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 538 | 65141.538 | 320.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;638 | 100.0198 | 284.9799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 638 | 65141.638 | 320.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;738 | 100.0192 | 285.0281 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 738 | 65141.738 | 320.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;838 | 100.0185 | 285.0479 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 838 | 65141.838 | 320.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:41;938 | 100.0171 | 285.0687 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 41 | 938 | 65141.938 | 320.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;038 | 100.0174 | 285.1237 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 038 | 65142.038 | 320.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;138 | 100.016 | 285.1821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 138 | 65142.138 | 321
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;238 | 100.0161 | 285.2265 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 238 | 65142.238 | 321.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;338 | 100.0159 | 285.2828 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 338 | 65142.338 | 321.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;438 | 100.0152 | 285.3442 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 438 | 65142.438 | 321.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;538 | 100.0147 | 285.3847 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 538 | 65142.538 | 321.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;638 | 100.0151 | 285.4315 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 638 | 65142.638 | 321.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;738 | 100.0141 | 285.5062 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 738 | 65142.738 | 321.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;838 | 100.0155 | 285.5701 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 838 | 65142.838 | 321.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:42;938 | 100.0149 | 285.6107 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 42 | 938 | 65142.938 | 321.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;038 | 100.0148 | 285.6472 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 038 | 65143.038 | 321.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;138 | 100.0148 | 285.6956 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 138 | 65143.138 | 322
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;238 | 100.0157 | 285.7484 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 238 | 65143.238 | 322.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;338 | 100.0171 | 285.7836 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 338 | 65143.338 | 322.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;438 | 100.0165 | 285.8239 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 438 | 65143.438 | 322.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;538 | 100.017 | 285.8824 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 538 | 65143.538 | 322.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;638 | 100.0163 | 285.9232 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 638 | 65143.638 | 322.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;738 | 100.0171 | 285.9444 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 738 | 65143.738 | 322.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;838 | 100.0162 | 285.9855 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 838 | 65143.838 | 322.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:43;938 | 100.0177 | 286.0332 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 43 | 938 | 65143.938 | 322.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;038 | 100.0174 | 286.0584 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 038 | 65144.038 | 322.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;138 | 100.0159 | 286.0824 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 138 | 65144.138 | 323
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;238 | 100.0174 | 286.1164 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 238 | 65144.238 | 323.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;338 | 100.0175 | 286.1336 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 338 | 65144.338 | 323.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;438 | 100.0178 | 286.1395 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 438 | 65144.438 | 323.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;538 | 100.0167 | 286.1704 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 538 | 65144.538 | 323.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;638 | 100.0176 | 286.2083 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 638 | 65144.638 | 323.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;738 | 100.0167 | 286.2264 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 738 | 65144.738 | 323.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;838 | 100.0188 | 286.2563 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 838 | 65144.838 | 323.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:44;938 | 100.0197 | 286.3073 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 44 | 938 | 65144.938 | 323.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;038 | 100.0196 | 286.3451 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 038 | 65145.038 | 323.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;138 | 100.0188 | 286.3738 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 138 | 65145.138 | 324
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;238 | 100.0183 | 286.4217 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 238 | 65145.238 | 324.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;338 | 100.0196 | 286.4744 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 338 | 65145.338 | 324.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;438 | 100.02 | 286.5144 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 438 | 65145.438 | 324.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;538 | 100.0208 | 286.5677 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 538 | 65145.538 | 324.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;638 | 100.0217 | 286.6363 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 638 | 65145.638 | 324.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;738 | 100.0222 | 286.6857 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 738 | 65145.738 | 324.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;838 | 100.0224 | 286.7252 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 838 | 65145.838 | 324.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:45;938 | 100.0225 | 286.7811 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 45 | 938 | 65145.938 | 324.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;038 | 100.023 | 286.8303 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 038 | 65146.038 | 324.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;138 | 100.0228 | 286.8591 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 138 | 65146.138 | 325
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;238 | 100.0237 | 286.9038 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 238 | 65146.238 | 325.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;338 | 100.0242 | 286.9644 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 338 | 65146.338 | 325.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;438 | 100.024 | 287.0068 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 438 | 65146.438 | 325.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;538 | 100.0252 | 287.0411 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 538 | 65146.538 | 325.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;638 | 100.0254 | 287.0866 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 638 | 65146.638 | 325.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;738 | 100.0261 | 287.1213 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 738 | 65146.738 | 325.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;838 | 100.0273 | 287.1363 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 838 | 65146.838 | 325.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:46;938 | 100.0269 | 287.1703 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 46 | 938 | 65146.938 | 325.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;038 | 100.0269 | 287.2211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 038 | 65147.038 | 325.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;138 | 100.0279 | 287.2524 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 138 | 65147.138 | 326
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;238 | 100.0276 | 287.2844 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 238 | 65147.238 | 326.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;338 | 100.0274 | 287.3408 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 338 | 65147.338 | 326.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;438 | 100.0277 | 287.3933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 438 | 65147.438 | 326.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;538 | 100.0271 | 287.4328 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 538 | 65147.538 | 326.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;638 | 100.0272 | 287.4906 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 638 | 65147.638 | 326.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;738 | 100.0278 | 287.5538 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 738 | 65147.738 | 326.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;838 | 100.0289 | 287.5898 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 838 | 65147.838 | 326.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:47;938 | 100.0288 | 287.6266 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 47 | 938 | 65147.938 | 326.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;038 | 100.0281 | 287.6864 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 038 | 65148.038 | 326.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;138 | 100.0289 | 287.7386 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 138 | 65148.138 | 327
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;238 | 100.029 | 287.7764 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 238 | 65148.238 | 327.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;338 | 100.0285 | 287.8304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 338 | 65148.338 | 327.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;438 | 100.0291 | 287.89 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 438 | 65148.438 | 327.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;538 | 100.0301 | 287.9287 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 538 | 65148.538 | 327.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;638 | 100.0314 | 287.9698 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 638 | 65148.638 | 327.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;738 | 100.0315 | 288.0266 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 738 | 65148.738 | 327.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;838 | 100.0321 | 288.0637 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 838 | 65148.838 | 327.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:48;938 | 100.0325 | 288.0824 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 48 | 938 | 65148.938 | 327.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;038 | 100.0322 | 288.1214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 038 | 65149.038 | 327.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;138 | 100.0321 | 288.1639 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 138 | 65149.138 | 328
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;238 | 100.0339 | 288.1831 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 238 | 65149.238 | 328.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;338 | 100.0338 | 288.2086 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 338 | 65149.338 | 328.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;438 | 100.0339 | 288.2523 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 438 | 65149.438 | 328.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;538 | 100.0345 | 288.2816 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 538 | 65149.538 | 328.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;638 | 100.0337 | 288.2997 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 638 | 65149.638 | 328.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;738 | 100.0332 | 288.3372 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 738 | 65149.738 | 328.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;838 | 100.0339 | 288.3778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 838 | 65149.838 | 328.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:49;938 | 100.034 | 288.4017 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 49 | 938 | 65149.938 | 328.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;038 | 100.0341 | 288.4356 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 038 | 65150.038 | 328.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;138 | 100.0328 | 288.4845 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 138 | 65150.138 | 329
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;238 | 100.0323 | 288.5168 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 238 | 65150.238 | 329.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;338 | 100.0319 | 288.548 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 338 | 65150.338 | 329.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;438 | 100.0324 | 288.609 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 438 | 65150.438 | 329.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;538 | 100.0333 | 288.6684 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 538 | 65150.538 | 329.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;638 | 100.0331 | 288.7026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 638 | 65150.638 | 329.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;738 | 100.0328 | 288.7488 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 738 | 65150.738 | 329.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;838 | 100.0329 | 288.814 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 838 | 65150.838 | 329.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:50;938 | 100.0333 | 288.8649 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 50 | 938 | 65150.938 | 329.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;038 | 100.0339 | 288.9093 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 038 | 65151.038 | 329.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;138 | 100.0335 | 288.9685 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 138 | 65151.138 | 330
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;238 | 100.0339 | 289.0158 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 238 | 65151.238 | 330.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;338 | 100.0352 | 289.0377 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 338 | 65151.338 | 330.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;438 | 100.0349 | 289.073 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 438 | 65151.438 | 330.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;538 | 100.0347 | 289.122 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 538 | 65151.538 | 330.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;638 | 100.0359 | 289.1514 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 638 | 65151.638 | 330.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;738 | 100.0346 | 289.1746 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 738 | 65151.738 | 330.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;838 | 100.0334 | 289.2137 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 838 | 65151.838 | 330.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:51;938 | 100.0327 | 289.2479 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 51 | 938 | 65151.938 | 330.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;038 | 100.0334 | 289.2693 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 038 | 65152.038 | 330.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;138 | 100.035 | 289.3056 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 138 | 65152.138 | 331
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;238 | 100.0366 | 289.3454 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 238 | 65152.238 | 331.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;338 | 100.0365 | 289.3571 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 338 | 65152.338 | 331.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;438 | 100.0361 | 289.3695 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 438 | 65152.438 | 331.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;538 | 100.0353 | 289.4095 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 538 | 65152.538 | 331.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;638 | 100.037 | 289.4425 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 638 | 65152.638 | 331.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;738 | 100.0371 | 289.458 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 738 | 65152.738 | 331.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;838 | 100.0366 | 289.4933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 838 | 65152.838 | 331.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:52;938 | 100.0356 | 289.5431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 52 | 938 | 65152.938 | 331.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;038 | 100.0368 | 289.5778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 038 | 65153.038 | 331.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;138 | 100.0379 | 289.6022 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 138 | 65153.138 | 332
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;238 | 100.0376 | 289.638 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 238 | 65153.238 | 332.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;338 | 100.0387 | 289.689 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 338 | 65153.338 | 332.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;438 | 100.0383 | 289.7224 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 438 | 65153.438 | 332.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;538 | 100.0374 | 289.7383 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 538 | 65153.538 | 332.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;638 | 100.0384 | 289.7769 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 638 | 65153.638 | 332.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;738 | 100.0379 | 289.8261 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 738 | 65153.738 | 332.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;838 | 100.0381 | 289.8578 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 838 | 65153.838 | 332.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:53;938 | 100.0399 | 289.8934 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 53 | 938 | 65153.938 | 332.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;038 | 100.0391 | 289.9431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 038 | 65154.038 | 332.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;138 | 100.0392 | 289.9789 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 138 | 65154.138 | 333
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;238 | 100.04 | 290.0035 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 238 | 65154.238 | 333.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;338 | 100.0406 | 290.0468 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 338 | 65154.338 | 333.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;438 | 100.0401 | 290.0883 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 438 | 65154.438 | 333.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;538 | 100.0405 | 290.1036 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 538 | 65154.538 | 333.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;638 | 100.0413 | 290.1207 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 638 | 65154.638 | 333.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;738 | 100.042 | 290.1492 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 738 | 65154.738 | 333.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;838 | 100.0417 | 290.1616 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 838 | 65154.838 | 333.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:54;938 | 100.043 | 290.1629 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 54 | 938 | 65154.938 | 333.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;038 | 100.0443 | 290.18 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 038 | 65155.038 | 333.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;138 | 100.0449 | 290.2002 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 138 | 65155.138 | 334
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;238 | 100.0454 | 290.2086 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 238 | 65155.238 | 334.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;338 | 100.046 | 290.2282 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 338 | 65155.338 | 334.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;438 | 100.0471 | 290.2609 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 438 | 65155.438 | 334.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;538 | 100.0474 | 290.2782 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 538 | 65155.538 | 334.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;638 | 100.0488 | 290.2868 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 638 | 65155.638 | 334.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;738 | 100.0482 | 290.3076 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 738 | 65155.738 | 334.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;838 | 100.0482 | 290.3249 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 838 | 65155.838 | 334.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:55;938 | 100.0488 | 290.3279 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 55 | 938 | 65155.938 | 334.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;038 | 100.0489 | 290.3463 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 038 | 65156.038 | 334.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;138 | 100.0485 | 290.3833 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 138 | 65156.138 | 335
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;238 | 100.0498 | 290.4116 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 238 | 65156.238 | 335.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;338 | 100.0498 | 290.4425 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 338 | 65156.338 | 335.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;438 | 100.0504 | 290.4949 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 438 | 65156.438 | 335.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;538 | 100.0515 | 290.538 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 538 | 65156.538 | 335.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;638 | 100.0515 | 290.5562 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 638 | 65156.638 | 335.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;738 | 100.0516 | 290.5847 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 738 | 65156.738 | 335.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;838 | 100.0533 | 290.623 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 838 | 65156.838 | 335.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:56;938 | 100.0537 | 290.644 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 56 | 938 | 65156.938 | 335.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;038 | 100.0534 | 290.6613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 038 | 65157.038 | 335.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;138 | 100.0533 | 290.6916 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 138 | 65157.138 | 336
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;238 | 100.0541 | 290.7193 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 238 | 65157.238 | 336.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;338 | 100.0551 | 290.7402 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 338 | 65157.338 | 336.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;438 | 100.0555 | 290.7745 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 438 | 65157.438 | 336.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;538 | 100.0565 | 290.8093 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 538 | 65157.538 | 336.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;638 | 100.0568 | 290.8186 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 638 | 65157.638 | 336.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;738 | 100.0567 | 290.8271 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 738 | 65157.738 | 336.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;838 | 100.0574 | 290.8543 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 838 | 65157.838 | 336.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:57;938 | 100.0578 | 290.8759 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 57 | 938 | 65157.938 | 336.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;038 | 100.0581 | 290.8863 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 038 | 65158.038 | 336.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;138 | 100.0575 | 290.9084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 138 | 65158.138 | 337
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;238 | 100.0576 | 290.9349 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 238 | 65158.238 | 337.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;338 | 100.0587 | 290.9485 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 338 | 65158.338 | 337.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;438 | 100.0583 | 290.9695 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 438 | 65158.438 | 337.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;538 | 100.0579 | 291.0066 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 538 | 65158.538 | 337.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;638 | 100.0581 | 291.0312 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 638 | 65158.638 | 337.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;738 | 100.059 | 291.0416 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 738 | 65158.738 | 337.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;838 | 100.0581 | 291.0648 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 838 | 65158.838 | 337.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:58;938 | 100.0578 | 291.0933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 58 | 938 | 65158.938 | 337.8
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;038 | 100.0573 | 291.1111 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 038 | 65159.038 | 337.9
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;138 | 100.0578 | 291.1385 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 138 | 65159.138 | 338
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;238 | 100.0578 | 291.1815 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 238 | 65159.238 | 338.1
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;338 | 100.0573 | 291.2148 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 338 | 65159.338 | 338.2
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;438 | 100.0566 | 291.2425 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 438 | 65159.438 | 338.3
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;538 | 100.0563 | 291.2883 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 538 | 65159.538 | 338.4
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;638 | 100.0569 | 291.3344 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 638 | 65159.638 | 338.5
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;738 | 100.0565 | 291.3606 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 738 | 65159.738 | 338.6
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;838 | 100.0562 | 291.3898 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 838 | 65159.838 | 338.7
Data | 10/24/2023 | 18:05:59;938 | 100.0549 | 291.4306 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 05 | 59 | 938 | 65159.938 | 338.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;038 | 100.0542 | 291.4647 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 038 | 65160.038 | 338.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;138 | 100.0547 | 291.4975 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 138 | 65160.138 | 339
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;238 | 100.0543 | 291.5439 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 238 | 65160.238 | 339.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;338 | 100.0544 | 291.5829 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 338 | 65160.338 | 339.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;438 | 100.0549 | 291.6006 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 438 | 65160.438 | 339.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;538 | 100.0547 | 291.6178 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 538 | 65160.538 | 339.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;638 | 100.0549 | 291.6406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 638 | 65160.638 | 339.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;738 | 100.0536 | 291.6594 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 738 | 65160.738 | 339.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;838 | 100.0526 | 291.6809 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 838 | 65160.838 | 339.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:00;938 | 100.0533 | 291.7147 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 00 | 938 | 65160.938 | 339.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;038 | 100.0531 | 291.7425 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 038 | 65161.038 | 339.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;138 | 100.053 | 291.7553 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 138 | 65161.138 | 340
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;238 | 100.0527 | 291.7768 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 238 | 65161.238 | 340.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;338 | 100.0525 | 291.8077 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 338 | 65161.338 | 340.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;438 | 100.053 | 291.8292 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 438 | 65161.438 | 340.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;538 | 100.0525 | 291.8478 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 538 | 65161.538 | 340.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;638 | 100.0517 | 291.8745 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 638 | 65161.638 | 340.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;738 | 100.0508 | 291.9003 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 738 | 65161.738 | 340.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;838 | 100.0495 | 291.9219 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 838 | 65161.838 | 340.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:01;938 | 100.049 | 291.9576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 01 | 938 | 65161.938 | 340.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;038 | 100.0494 | 292.001 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 038 | 65162.038 | 340.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;138 | 100.0485 | 292.0296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 138 | 65162.138 | 341
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;238 | 100.049 | 292.055 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 238 | 65162.238 | 341.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;338 | 100.0486 | 292.0889 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 338 | 65162.338 | 341.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;438 | 100.0489 | 292.1179 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 438 | 65162.438 | 341.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;538 | 100.0479 | 292.139 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 538 | 65162.538 | 341.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;638 | 100.0472 | 292.1663 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 638 | 65162.638 | 341.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;738 | 100.0475 | 292.1987 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 738 | 65162.738 | 341.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;838 | 100.0466 | 292.2277 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 838 | 65162.838 | 341.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:02;938 | 100.046 | 292.2622 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 02 | 938 | 65162.938 | 341.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;038 | 100.0447 | 292.3069 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 038 | 65163.038 | 341.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;138 | 100.0437 | 292.3476 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 138 | 65163.138 | 342
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;238 | 100.0436 | 292.3819 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 238 | 65163.238 | 342.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;338 | 100.0427 | 292.4157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 338 | 65163.338 | 342.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;438 | 100.042 | 292.4529 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 438 | 65163.438 | 342.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;538 | 100.0415 | 292.4879 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 538 | 65163.538 | 342.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;638 | 100.0412 | 292.5118 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 638 | 65163.638 | 342.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;738 | 100.0408 | 292.5375 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 738 | 65163.738 | 342.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;838 | 100.0403 | 292.5669 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 838 | 65163.838 | 342.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:03;938 | 100.0387 | 292.5751 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 03 | 938 | 65163.938 | 342.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;038 | 100.0396 | 292.5678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 038 | 65164.038 | 342.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;138 | 100.0381 | 292.576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 138 | 65164.138 | 343
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;238 | 100.0361 | 292.5934 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 238 | 65164.238 | 343.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;338 | 100.0351 | 292.605 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 338 | 65164.338 | 343.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;438 | 100.035 | 292.624 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 438 | 65164.438 | 343.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;538 | 100.0352 | 292.6538 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 538 | 65164.538 | 343.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;638 | 100.0349 | 292.6758 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 638 | 65164.638 | 343.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;738 | 100.0346 | 292.6884 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 738 | 65164.738 | 343.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;838 | 100.034 | 292.7019 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 838 | 65164.838 | 343.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:04;938 | 100.0349 | 292.7157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 04 | 938 | 65164.938 | 343.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;038 | 100.0334 | 292.7278 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 038 | 65165.038 | 343.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;138 | 100.0332 | 292.7419 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 138 | 65165.138 | 344
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;238 | 100.0331 | 292.7581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 238 | 65165.238 | 344.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;338 | 100.0333 | 292.771 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 338 | 65165.338 | 344.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;438 | 100.0327 | 292.784 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 438 | 65165.438 | 344.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;538 | 100.0321 | 292.804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 538 | 65165.538 | 344.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;638 | 100.032 | 292.8251 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 638 | 65165.638 | 344.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;738 | 100.0312 | 292.8427 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 738 | 65165.738 | 344.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;838 | 100.0303 | 292.8669 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 838 | 65165.838 | 344.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:05;938 | 100.0302 | 292.8965 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 05 | 938 | 65165.938 | 344.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;038 | 100.0298 | 292.9174 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 038 | 65166.038 | 344.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;138 | 100.0306 | 292.9337 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 138 | 65166.138 | 345
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;238 | 100.0319 | 292.9539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 238 | 65166.238 | 345.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;338 | 100.0319 | 292.9731 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 338 | 65166.338 | 345.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;438 | 100.0322 | 292.9889 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 438 | 65166.438 | 345.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;538 | 100.0325 | 293.0099 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 538 | 65166.538 | 345.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;638 | 100.0322 | 293.0333 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 638 | 65166.638 | 345.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;738 | 100.0319 | 293.0471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 738 | 65166.738 | 345.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;838 | 100.0318 | 293.0586 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 838 | 65166.838 | 345.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:06;938 | 100.0317 | 293.0763 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 06 | 938 | 65166.938 | 345.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;038 | 100.0319 | 293.0956 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 038 | 65167.038 | 345.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;138 | 100.0323 | 293.1144 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 138 | 65167.138 | 346
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;238 | 100.032 | 293.1394 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 238 | 65167.238 | 346.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;338 | 100.0326 | 293.1607 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 338 | 65167.338 | 346.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;438 | 100.0312 | 293.1637 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 438 | 65167.438 | 346.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;538 | 100.0319 | 293.1601 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 538 | 65167.538 | 346.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;638 | 100.0331 | 293.1609 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 638 | 65167.638 | 346.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;738 | 100.0349 | 293.1661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 738 | 65167.738 | 346.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;838 | 100.0364 | 293.1742 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 838 | 65167.838 | 346.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:07;938 | 100.0363 | 293.1845 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 07 | 938 | 65167.938 | 346.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;038 | 100.0353 | 293.1924 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 038 | 65168.038 | 346.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;138 | 100.0373 | 293.1942 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 138 | 65168.138 | 347
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;238 | 100.0392 | 293.2021 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 238 | 65168.238 | 347.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;338 | 100.0384 | 293.22 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 338 | 65168.338 | 347.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;438 | 100.0405 | 293.2305 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 438 | 65168.438 | 347.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;538 | 100.0397 | 293.2344 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 538 | 65168.538 | 347.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;638 | 100.0415 | 293.2493 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 638 | 65168.638 | 347.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;738 | 100.0418 | 293.2692 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 738 | 65168.738 | 347.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;838 | 100.0435 | 293.282 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 838 | 65168.838 | 347.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:08;938 | 100.0451 | 293.2924 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 08 | 938 | 65168.938 | 347.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;038 | 100.0447 | 293.3045 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 038 | 65169.038 | 347.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;138 | 100.0459 | 293.3203 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 138 | 65169.138 | 348
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;238 | 100.0458 | 293.3425 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 238 | 65169.238 | 348.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;338 | 100.0463 | 293.373 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 338 | 65169.338 | 348.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;438 | 100.0465 | 293.4041 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 438 | 65169.438 | 348.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;538 | 100.0484 | 293.4287 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 538 | 65169.538 | 348.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;638 | 100.0475 | 293.4547 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 638 | 65169.638 | 348.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;738 | 100.0472 | 293.4847 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 738 | 65169.738 | 348.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;838 | 100.0478 | 293.5133 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 838 | 65169.838 | 348.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:09;938 | 100.0479 | 293.5384 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 09 | 938 | 65169.938 | 348.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;038 | 100.0483 | 293.56 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 038 | 65170.038 | 348.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;138 | 100.0475 | 293.5821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 138 | 65170.138 | 349
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;238 | 100.0473 | 293.6074 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 238 | 65170.238 | 349.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;338 | 100.048 | 293.6386 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 338 | 65170.338 | 349.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;438 | 100.0486 | 293.6719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 438 | 65170.438 | 349.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;538 | 100.0484 | 293.6972 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 538 | 65170.538 | 349.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;638 | 100.0498 | 293.7154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 638 | 65170.638 | 349.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;738 | 100.0484 | 293.7313 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 738 | 65170.738 | 349.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;838 | 100.0497 | 293.7429 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 838 | 65170.838 | 349.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:10;938 | 100.0509 | 293.7491 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 10 | 938 | 65170.938 | 349.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;038 | 100.0519 | 293.7533 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 038 | 65171.038 | 349.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;138 | 100.0528 | 293.7533 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 138 | 65171.138 | 350
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;238 | 100.0528 | 293.7451 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 238 | 65171.238 | 350.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;338 | 100.053 | 293.739 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 338 | 65171.338 | 350.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;438 | 100.0536 | 293.7451 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 438 | 65171.438 | 350.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;538 | 100.0545 | 293.7574 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 538 | 65171.538 | 350.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;638 | 100.0551 | 293.7709 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 638 | 65171.638 | 350.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;738 | 100.0553 | 293.7859 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 738 | 65171.738 | 350.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;838 | 100.0551 | 293.8002 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 838 | 65171.838 | 350.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:11;938 | 100.0539 | 293.8102 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 11 | 938 | 65171.938 | 350.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;038 | 100.054 | 293.8211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 038 | 65172.038 | 350.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;138 | 100.0543 | 293.838 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 138 | 65172.138 | 351
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;238 | 100.0538 | 293.8623 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 238 | 65172.238 | 351.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;338 | 100.0532 | 293.8923 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 338 | 65172.338 | 351.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;438 | 100.0526 | 293.9212 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 438 | 65172.438 | 351.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;538 | 100.053 | 293.9494 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 538 | 65172.538 | 351.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;638 | 100.0519 | 293.9801 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 638 | 65172.638 | 351.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;738 | 100.051 | 294.0105 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 738 | 65172.738 | 351.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;838 | 100.0512 | 294.0383 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 838 | 65172.838 | 351.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:12;938 | 100.0493 | 294.0661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 12 | 938 | 65172.938 | 351.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;038 | 100.0496 | 294.0966 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 038 | 65173.038 | 351.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;138 | 100.0474 | 294.1324 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 138 | 65173.138 | 352
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;238 | 100.0477 | 294.177 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 238 | 65173.238 | 352.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;338 | 100.0469 | 294.2291 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 338 | 65173.338 | 352.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;438 | 100.0466 | 294.2822 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 438 | 65173.438 | 352.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;538 | 100.047 | 294.3306 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 538 | 65173.538 | 352.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;638 | 100.0463 | 294.3719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 638 | 65173.638 | 352.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;738 | 100.0451 | 294.4041 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 738 | 65173.738 | 352.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;838 | 100.0446 | 294.431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 838 | 65173.838 | 352.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:13;938 | 100.0445 | 294.4609 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 13 | 938 | 65173.938 | 352.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;038 | 100.044 | 294.4909 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 038 | 65174.038 | 352.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;138 | 100.0428 | 294.5161 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 138 | 65174.138 | 353
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;238 | 100.0426 | 294.5351 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 238 | 65174.238 | 353.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;338 | 100.0406 | 294.5488 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 338 | 65174.338 | 353.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;438 | 100.04 | 294.5622 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 438 | 65174.438 | 353.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;538 | 100.0385 | 294.5804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 538 | 65174.538 | 353.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;638 | 100.0369 | 294.6063 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 638 | 65174.638 | 353.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;738 | 100.0378 | 294.6349 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 738 | 65174.738 | 353.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;838 | 100.0365 | 294.661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 838 | 65174.838 | 353.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:14;938 | 100.0347 | 294.6783 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 14 | 938 | 65174.938 | 353.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;038 | 100.0332 | 294.6905 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 038 | 65175.038 | 353.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;138 | 100.0319 | 294.7118 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 138 | 65175.138 | 354
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;238 | 100.031 | 294.7381 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 238 | 65175.238 | 354.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;338 | 100.0302 | 294.7592 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 338 | 65175.338 | 354.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;438 | 100.0299 | 294.7771 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 438 | 65175.438 | 354.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;538 | 100.0295 | 294.7949 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 538 | 65175.538 | 354.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;638 | 100.0298 | 294.8071 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 638 | 65175.638 | 354.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;738 | 100.0284 | 294.8173 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 738 | 65175.738 | 354.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;838 | 100.0277 | 294.8374 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 838 | 65175.838 | 354.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:15;938 | 100.0273 | 294.863 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 15 | 938 | 65175.938 | 354.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;038 | 100.0271 | 294.8852 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 038 | 65176.038 | 354.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;138 | 100.0267 | 294.9031 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 138 | 65176.138 | 355
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;238 | 100.0264 | 294.9187 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 238 | 65176.238 | 355.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;338 | 100.0262 | 294.9386 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 338 | 65176.338 | 355.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;438 | 100.0259 | 294.9632 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 438 | 65176.438 | 355.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;538 | 100.0261 | 294.9878 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 538 | 65176.538 | 355.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;638 | 100.0265 | 295.0046 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 638 | 65176.638 | 355.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;738 | 100.0245 | 295.0105 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 738 | 65176.738 | 355.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;838 | 100.0237 | 295.0198 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 838 | 65176.838 | 355.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:16;938 | 100.0241 | 295.0394 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 16 | 938 | 65176.938 | 355.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;038 | 100.0237 | 295.0648 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 038 | 65177.038 | 355.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;138 | 100.0241 | 295.0956 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 138 | 65177.138 | 356
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;238 | 100.0236 | 295.1302 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 238 | 65177.238 | 356.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;338 | 100.0228 | 295.1545 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 338 | 65177.338 | 356.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;438 | 100.0221 | 295.1618 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 438 | 65177.438 | 356.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;538 | 100.022 | 295.172 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 538 | 65177.538 | 356.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;638 | 100.0217 | 295.1921 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 638 | 65177.638 | 356.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;738 | 100.0212 | 295.2126 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 738 | 65177.738 | 356.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;838 | 100.0206 | 295.23 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 838 | 65177.838 | 356.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:17;938 | 100.0198 | 295.2441 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 17 | 938 | 65177.938 | 356.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;038 | 100.0192 | 295.256 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 038 | 65178.038 | 356.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;138 | 100.0175 | 295.2698 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 138 | 65178.138 | 357
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;238 | 100.0158 | 295.2966 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 238 | 65178.238 | 357.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;338 | 100.014 | 295.3333 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 338 | 65178.338 | 357.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;438 | 100.0146 | 295.3639 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 438 | 65178.438 | 357.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;538 | 100.012 | 295.3869 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 538 | 65178.538 | 357.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;638 | 100.0107 | 295.407 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 638 | 65178.638 | 357.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;738 | 100.0081 | 295.4206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 738 | 65178.738 | 357.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;838 | 100.0064 | 295.4308 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 838 | 65178.838 | 357.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:18;938 | 100.0059 | 295.4541 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 18 | 938 | 65178.938 | 357.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;038 | 100.0053 | 295.4824 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 038 | 65179.038 | 357.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;138 | 100.0046 | 295.4938 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 138 | 65179.138 | 358
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;238 | 100.0044 | 295.4935 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 238 | 65179.238 | 358.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;338 | 100.0063 | 295.4925 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 338 | 65179.338 | 358.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;438 | 100.0064 | 295.497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 438 | 65179.438 | 358.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;538 | 100.0055 | 295.5081 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 538 | 65179.538 | 358.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;638 | 100.0041 | 295.5208 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 638 | 65179.638 | 358.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;738 | 100.0039 | 295.5296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 738 | 65179.738 | 358.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;838 | 100.0043 | 295.5301 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 838 | 65179.838 | 358.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:19;938 | 100.0041 | 295.5313 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 19 | 938 | 65179.938 | 358.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;038 | 100.0026 | 295.5396 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 038 | 65180.038 | 358.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;138 | 100.0034 | 295.5454 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 138 | 65180.138 | 359
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;238 | 100.0035 | 295.5501 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 238 | 65180.238 | 359.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;338 | 100.0017 | 295.5669 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 338 | 65180.338 | 359.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;438 | 100.002 | 295.5857 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 438 | 65180.438 | 359.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;538 | 99.9999 | 295.5917 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 538 | 65180.538 | 359.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;638 | 99.9988 | 295.6025 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 638 | 65180.638 | 359.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;738 | 99.9979 | 295.6283 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 738 | 65180.738 | 359.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;838 | 99.9972 | 295.6567 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 838 | 65180.838 | 359.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:20;938 | 99.9968 | 295.6841 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 20 | 938 | 65180.938 | 359.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;038 | 99.9963 | 295.712 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 038 | 65181.038 | 359.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;138 | 99.9965 | 295.7339 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 138 | 65181.138 | 360
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;238 | 99.9962 | 295.7449 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 238 | 65181.238 | 360.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;338 | 99.9951 | 295.7601 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 338 | 65181.338 | 360.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;438 | 99.9955 | 295.7843 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 438 | 65181.438 | 360.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;538 | 99.9963 | 295.8015 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 538 | 65181.538 | 360.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;638 | 99.9959 | 295.8111 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 638 | 65181.638 | 360.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;738 | 99.9959 | 295.822 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 738 | 65181.738 | 360.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;838 | 99.9965 | 295.833 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 838 | 65181.838 | 360.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:21;938 | 99.9964 | 295.8414 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 21 | 938 | 65181.938 | 360.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;038 | 99.9977 | 295.8465 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 038 | 65182.038 | 360.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;138 | 99.9984 | 295.8463 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 138 | 65182.138 | 361
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;238 | 99.9997 | 295.8357 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 238 | 65182.238 | 361.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;338 | 100.0006 | 295.8234 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 338 | 65182.338 | 361.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;438 | 100.0021 | 295.8221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 438 | 65182.438 | 361.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;538 | 100.0023 | 295.8192 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 538 | 65182.538 | 361.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;638 | 100.0021 | 295.8066 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 638 | 65182.638 | 361.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;738 | 100.0039 | 295.8008 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 738 | 65182.738 | 361.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;838 | 100.0051 | 295.8042 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 838 | 65182.838 | 361.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:22;938 | 100.0036 | 295.8043 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 22 | 938 | 65182.938 | 361.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;038 | 100.004 | 295.8047 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 038 | 65183.038 | 361.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;138 | 100.0053 | 295.813 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 138 | 65183.138 | 362
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;238 | 100.0048 | 295.8224 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 238 | 65183.238 | 362.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;338 | 100.0032 | 295.8276 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 338 | 65183.338 | 362.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;438 | 100.0037 | 295.8312 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 438 | 65183.438 | 362.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;538 | 100.0058 | 295.8336 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 538 | 65183.538 | 362.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;638 | 100.0062 | 295.8351 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 638 | 65183.638 | 362.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;738 | 100.0045 | 295.8354 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 738 | 65183.738 | 362.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;838 | 100.0039 | 295.847 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 838 | 65183.838 | 362.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:23;938 | 100.0061 | 295.877 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 23 | 938 | 65183.938 | 362.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;038 | 100.0079 | 295.903 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 038 | 65184.038 | 362.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;138 | 100.0089 | 295.9145 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 138 | 65184.138 | 363
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;238 | 100.0093 | 295.9203 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 238 | 65184.238 | 363.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;338 | 100.0116 | 295.9219 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 338 | 65184.338 | 363.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;438 | 100.0123 | 295.9169 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 438 | 65184.438 | 363.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;538 | 100.0119 | 295.9155 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 538 | 65184.538 | 363.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;638 | 100.0124 | 295.9234 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 638 | 65184.638 | 363.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;738 | 100.0151 | 295.9245 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 738 | 65184.738 | 363.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;838 | 100.0154 | 295.9143 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 838 | 65184.838 | 363.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:24;938 | 100.0177 | 295.9047 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 24 | 938 | 65184.938 | 363.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;038 | 100.0192 | 295.8995 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 038 | 65185.038 | 363.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;138 | 100.0226 | 295.8974 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 138 | 65185.138 | 364
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;238 | 100.0243 | 295.8936 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 238 | 65185.238 | 364.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;338 | 100.0249 | 295.8853 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 338 | 65185.338 | 364.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;438 | 100.0263 | 295.8688 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 438 | 65185.438 | 364.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;538 | 100.0274 | 295.8513 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 538 | 65185.538 | 364.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;638 | 100.0278 | 295.8509 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 638 | 65185.638 | 364.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;738 | 100.0285 | 295.8595 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 738 | 65185.738 | 364.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;838 | 100.0286 | 295.863 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 838 | 65185.838 | 364.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:25;938 | 100.0307 | 295.8756 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 25 | 938 | 65185.938 | 364.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;038 | 100.0312 | 295.9014 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 038 | 65186.038 | 364.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;138 | 100.0317 | 295.9108 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 138 | 65186.138 | 365
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;238 | 100.0316 | 295.9053 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 238 | 65186.238 | 365.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;338 | 100.0325 | 295.9108 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 338 | 65186.338 | 365.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;438 | 100.0328 | 295.9201 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 438 | 65186.438 | 365.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;538 | 100.0358 | 295.9206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 538 | 65186.538 | 365.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;638 | 100.0375 | 295.9197 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 638 | 65186.638 | 365.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;738 | 100.0368 | 295.9231 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 738 | 65186.738 | 365.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;838 | 100.0361 | 295.9332 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 838 | 65186.838 | 365.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:26;938 | 100.0388 | 295.95 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 26 | 938 | 65186.938 | 365.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;038 | 100.0396 | 295.9696 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 038 | 65187.038 | 365.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;138 | 100.0418 | 295.9789 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 138 | 65187.138 | 366
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;238 | 100.044 | 295.9708 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 238 | 65187.238 | 366.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;338 | 100.0458 | 295.9588 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 338 | 65187.338 | 366.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;438 | 100.0474 | 295.9477 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 438 | 65187.438 | 366.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;538 | 100.0484 | 295.93 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 538 | 65187.538 | 366.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;638 | 100.0499 | 295.9185 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 638 | 65187.638 | 366.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;738 | 100.0502 | 295.9295 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 738 | 65187.738 | 366.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;838 | 100.0513 | 295.9411 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 838 | 65187.838 | 366.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:27;938 | 100.0522 | 295.9399 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 27 | 938 | 65187.938 | 366.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;038 | 100.0528 | 295.951 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 038 | 65188.038 | 366.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;138 | 100.0549 | 295.9749 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 138 | 65188.138 | 367
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;238 | 100.0554 | 295.9864 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 238 | 65188.238 | 367.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;338 | 100.0559 | 295.9869 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 338 | 65188.338 | 367.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;438 | 100.0566 | 295.9867 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 438 | 65188.438 | 367.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;538 | 100.0568 | 295.9815 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 538 | 65188.538 | 367.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;638 | 100.0569 | 295.9743 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 638 | 65188.638 | 367.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;738 | 100.0574 | 295.9852 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 738 | 65188.738 | 367.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;838 | 100.0581 | 296.0099 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 838 | 65188.838 | 367.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:28;938 | 100.0585 | 296.0276 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 28 | 938 | 65188.938 | 367.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;038 | 100.0587 | 296.0438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 038 | 65189.038 | 367.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;138 | 100.0581 | 296.0664 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 138 | 65189.138 | 368
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;238 | 100.0581 | 296.0828 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 238 | 65189.238 | 368.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;338 | 100.058 | 296.092 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 338 | 65189.338 | 368.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;438 | 100.0574 | 296.1111 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 438 | 65189.438 | 368.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;538 | 100.057 | 296.1351 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 538 | 65189.538 | 368.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;638 | 100.0568 | 296.1482 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 638 | 65189.638 | 368.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;738 | 100.0572 | 296.1638 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 738 | 65189.738 | 368.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;838 | 100.0572 | 296.1914 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 838 | 65189.838 | 368.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:29;938 | 100.058 | 296.2071 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 29 | 938 | 65189.938 | 368.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;038 | 100.0589 | 296.2084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 038 | 65190.038 | 368.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;138 | 100.0608 | 296.2168 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 138 | 65190.138 | 369
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;238 | 100.0617 | 296.2238 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 238 | 65190.238 | 369.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;338 | 100.0612 | 296.2138 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 338 | 65190.338 | 369.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;438 | 100.0609 | 296.2111 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 438 | 65190.438 | 369.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;538 | 100.0615 | 296.2295 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 538 | 65190.538 | 369.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;638 | 100.0626 | 296.2473 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 638 | 65190.638 | 369.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;738 | 100.0622 | 296.2607 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 738 | 65190.738 | 369.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;838 | 100.0632 | 296.2799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 838 | 65190.838 | 369.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:30;938 | 100.0626 | 296.2978 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 30 | 938 | 65190.938 | 369.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;038 | 100.0622 | 296.3058 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 038 | 65191.038 | 369.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;138 | 100.0632 | 296.3199 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 138 | 65191.138 | 370
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;238 | 100.0622 | 296.3441 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 238 | 65191.238 | 370.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;338 | 100.0628 | 296.3546 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 338 | 65191.338 | 370.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;438 | 100.0626 | 296.354 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 438 | 65191.438 | 370.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;538 | 100.0615 | 296.3618 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 538 | 65191.538 | 370.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;638 | 100.0609 | 296.375 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 638 | 65191.638 | 370.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;738 | 100.0618 | 296.3882 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 738 | 65191.738 | 370.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;838 | 100.063 | 296.4095 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 838 | 65191.838 | 370.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:31;938 | 100.0621 | 296.434 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 31 | 938 | 65191.938 | 370.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;038 | 100.0626 | 296.4347 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 038 | 65192.038 | 370.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;138 | 100.0624 | 296.4245 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 138 | 65192.138 | 371
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;238 | 100.0612 | 296.4328 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 238 | 65192.238 | 371.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;338 | 100.0619 | 296.441 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 338 | 65192.338 | 371.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;438 | 100.0641 | 296.4363 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 438 | 65192.438 | 371.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;538 | 100.0632 | 296.4397 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 538 | 65192.538 | 371.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;638 | 100.0636 | 296.4509 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 638 | 65192.638 | 371.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;738 | 100.0637 | 296.4453 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 738 | 65192.738 | 371.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;838 | 100.0635 | 296.4339 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 838 | 65192.838 | 371.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:32;938 | 100.0638 | 296.4363 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 32 | 938 | 65192.938 | 371.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;038 | 100.0623 | 296.4419 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 038 | 65193.038 | 371.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;138 | 100.0636 | 296.4458 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 138 | 65193.138 | 372
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;238 | 100.064 | 296.4649 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 238 | 65193.238 | 372.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;338 | 100.0639 | 296.4947 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 338 | 65193.338 | 372.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;438 | 100.064 | 296.5115 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 438 | 65193.438 | 372.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;538 | 100.0636 | 296.5296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 538 | 65193.538 | 372.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;638 | 100.0648 | 296.5652 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 638 | 65193.638 | 372.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;738 | 100.0634 | 296.6059 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 738 | 65193.738 | 372.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;838 | 100.0632 | 296.6288 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 838 | 65193.838 | 372.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:33;938 | 100.0621 | 296.6343 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 33 | 938 | 65193.938 | 372.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;038 | 100.0608 | 296.6519 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 038 | 65194.038 | 372.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;138 | 100.0597 | 296.6779 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 138 | 65194.138 | 373
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;238 | 100.0587 | 296.6918 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 238 | 65194.238 | 373.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;338 | 100.0591 | 296.7134 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 338 | 65194.338 | 373.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;438 | 100.057 | 296.757 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 438 | 65194.438 | 373.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;538 | 100.0568 | 296.7865 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 538 | 65194.538 | 373.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;638 | 100.0558 | 296.7941 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 638 | 65194.638 | 373.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;738 | 100.0568 | 296.8092 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 738 | 65194.738 | 373.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;838 | 100.055 | 296.8243 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 838 | 65194.838 | 373.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:34;938 | 100.0543 | 296.8207 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 34 | 938 | 65194.938 | 373.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;038 | 100.0547 | 296.8288 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 038 | 65195.038 | 373.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;138 | 100.0543 | 296.8653 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 138 | 65195.138 | 374
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;238 | 100.0538 | 296.8939 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 238 | 65195.238 | 374.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;338 | 100.0533 | 296.9085 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 338 | 65195.338 | 374.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;438 | 100.053 | 296.9314 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 438 | 65195.438 | 374.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;538 | 100.0528 | 296.9485 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 538 | 65195.538 | 374.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;638 | 100.0525 | 296.942 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 638 | 65195.638 | 374.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;738 | 100.0526 | 296.9406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 738 | 65195.738 | 374.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;838 | 100.0516 | 296.9572 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 838 | 65195.838 | 374.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:35;938 | 100.0523 | 296.963 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 35 | 938 | 65195.938 | 374.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;038 | 100.0511 | 296.9623 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 038 | 65196.038 | 374.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;138 | 100.0495 | 296.9803 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 138 | 65196.138 | 375
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;238 | 100.0491 | 296.9972 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 238 | 65196.238 | 375.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;338 | 100.0478 | 296.9942 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 338 | 65196.338 | 375.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;438 | 100.0461 | 297.0035 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 438 | 65196.438 | 375.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;538 | 100.0447 | 297.0344 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 538 | 65196.538 | 375.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;638 | 100.0443 | 297.0525 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 638 | 65196.638 | 375.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;738 | 100.043 | 297.0633 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 738 | 65196.738 | 375.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;838 | 100.0422 | 297.0905 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 838 | 65196.838 | 375.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:36;938 | 100.0403 | 297.111 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 36 | 938 | 65196.938 | 375.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;038 | 100.0408 | 297.1096 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 038 | 65197.038 | 375.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;138 | 100.0384 | 297.1194 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 138 | 65197.138 | 376
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;238 | 100.0373 | 297.1439 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 238 | 65197.238 | 376.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;338 | 100.0385 | 297.1474 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 338 | 65197.338 | 376.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;438 | 100.0375 | 297.1432 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 438 | 65197.438 | 376.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;538 | 100.0357 | 297.1592 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 538 | 65197.538 | 376.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;638 | 100.0355 | 297.1688 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 638 | 65197.638 | 376.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;738 | 100.0362 | 297.1577 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 738 | 65197.738 | 376.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;838 | 100.0367 | 297.1602 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 838 | 65197.838 | 376.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:37;938 | 100.0351 | 297.1762 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 37 | 938 | 65197.938 | 376.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;038 | 100.0342 | 297.1748 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 038 | 65198.038 | 376.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;138 | 100.0334 | 297.1739 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 138 | 65198.138 | 377
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;238 | 100.032 | 297.1946 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 238 | 65198.238 | 377.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;338 | 100.0313 | 297.2057 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 338 | 65198.338 | 377.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;438 | 100.0313 | 297.199 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 438 | 65198.438 | 377.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;538 | 100.0306 | 297.2098 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 538 | 65198.538 | 377.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;638 | 100.0294 | 297.2328 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 638 | 65198.638 | 377.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;738 | 100.0279 | 297.2373 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 738 | 65198.738 | 377.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;838 | 100.0282 | 297.2399 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 838 | 65198.838 | 377.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:38;938 | 100.0264 | 297.2578 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 38 | 938 | 65198.938 | 377.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;038 | 100.0248 | 297.2636 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 038 | 65199.038 | 377.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;138 | 100.0238 | 297.2558 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 138 | 65199.138 | 378
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;238 | 100.0231 | 297.2711 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 238 | 65199.238 | 378.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;338 | 100.0217 | 297.295 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 338 | 65199.338 | 378.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;438 | 100.0203 | 297.2918 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 438 | 65199.438 | 378.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;538 | 100.0196 | 297.2881 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 538 | 65199.538 | 378.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;638 | 100.0194 | 297.3044 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 638 | 65199.638 | 378.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;738 | 100.0178 | 297.3076 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 738 | 65199.738 | 378.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;838 | 100.015 | 297.2969 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 838 | 65199.838 | 378.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:39;938 | 100.0155 | 297.3048 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 39 | 938 | 65199.938 | 378.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;038 | 100.0152 | 297.3177 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 038 | 65200.038 | 378.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;138 | 100.0145 | 297.3109 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 138 | 65200.138 | 379
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;238 | 100.0149 | 297.3066 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 238 | 65200.238 | 379.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;338 | 100.0129 | 297.3169 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 338 | 65200.338 | 379.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;438 | 100.0115 | 297.3137 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 438 | 65200.438 | 379.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;538 | 100.0117 | 297.3035 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 538 | 65200.538 | 379.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;638 | 100.0136 | 297.3176 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 638 | 65200.638 | 379.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;738 | 100.0121 | 297.3327 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 738 | 65200.738 | 379.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;838 | 100.0109 | 297.3223 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 838 | 65200.838 | 379.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:40;938 | 100.0094 | 297.3149 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 40 | 938 | 65200.938 | 379.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;038 | 100.0097 | 297.3223 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 038 | 65201.038 | 379.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;138 | 100.0114 | 297.3163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 138 | 65201.138 | 380
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;238 | 100.0129 | 297.3056 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 238 | 65201.238 | 380.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;338 | 100.0106 | 297.3163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 338 | 65201.338 | 380.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;438 | 100.0082 | 297.3214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 438 | 65201.438 | 380.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;538 | 100.0083 | 297.3011 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 538 | 65201.538 | 380.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;638 | 100.0085 | 297.3012 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 638 | 65201.638 | 380.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;738 | 100.0085 | 297.3305 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 738 | 65201.738 | 380.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;838 | 100.0074 | 297.3379 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 838 | 65201.838 | 380.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:41;938 | 100.0088 | 297.3257 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 41 | 938 | 65201.938 | 380.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;038 | 100.0086 | 297.3221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 038 | 65202.038 | 380.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;138 | 100.0078 | 297.3162 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 138 | 65202.138 | 381
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;238 | 100.0069 | 297.3023 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 238 | 65202.238 | 381.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;338 | 100.006 | 297.3081 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 338 | 65202.338 | 381.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;438 | 100.0054 | 297.3299 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 438 | 65202.438 | 381.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;538 | 100.0053 | 297.3293 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 538 | 65202.538 | 381.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;638 | 100.0063 | 297.3209 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 638 | 65202.638 | 381.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;738 | 100.0054 | 297.3312 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 738 | 65202.738 | 381.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;838 | 100.0044 | 297.3349 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 838 | 65202.838 | 381.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:42;938 | 100.0056 | 297.3222 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 42 | 938 | 65202.938 | 381.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;038 | 100.0062 | 297.3281 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 038 | 65203.038 | 381.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;138 | 100.0074 | 297.3485 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 138 | 65203.138 | 382
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;238 | 100.0079 | 297.3459 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 238 | 65203.238 | 382.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;338 | 100.0081 | 297.3396 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 338 | 65203.338 | 382.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;438 | 100.0085 | 297.3544 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 438 | 65203.438 | 382.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;538 | 100.009 | 297.362 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 538 | 65203.538 | 382.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;638 | 100.0085 | 297.3548 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 638 | 65203.638 | 382.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;738 | 100.0092 | 297.361 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 738 | 65203.738 | 382.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;838 | 100.0092 | 297.3711 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 838 | 65203.838 | 382.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:43;938 | 100.0096 | 297.3718 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 43 | 938 | 65203.938 | 382.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;038 | 100.0083 | 297.358 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 038 | 65204.038 | 382.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;138 | 100.0068 | 297.3496 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 138 | 65204.138 | 383
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;238 | 100.0049 | 297.3701 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 238 | 65204.238 | 383.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;338 | 100.0044 | 297.3856 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 338 | 65204.338 | 383.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;438 | 100.0041 | 297.3891 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 438 | 65204.438 | 383.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;538 | 100.0053 | 297.4084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 538 | 65204.538 | 383.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;638 | 100.006 | 297.431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 638 | 65204.638 | 383.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;738 | 100.0041 | 297.4298 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 738 | 65204.738 | 383.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;838 | 100.0035 | 297.4308 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 838 | 65204.838 | 383.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:44;938 | 100.0051 | 297.452 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 44 | 938 | 65204.938 | 383.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;038 | 100.0059 | 297.4588 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 038 | 65205.038 | 383.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;138 | 100.004 | 297.4476 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 138 | 65205.138 | 384
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;238 | 100.003 | 297.4463 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 238 | 65205.238 | 384.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;338 | 100.0044 | 297.447 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 338 | 65205.338 | 384.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;438 | 100.005 | 297.4342 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 438 | 65205.438 | 384.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;538 | 100.0035 | 297.4379 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 538 | 65205.538 | 384.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;638 | 100.0022 | 297.4674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 638 | 65205.638 | 384.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;738 | 100.0036 | 297.4778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 738 | 65205.738 | 384.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;838 | 100.0035 | 297.4754 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 838 | 65205.838 | 384.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:45;938 | 100.0026 | 297.4998 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 45 | 938 | 65205.938 | 384.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;038 | 100.003 | 297.5251 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 038 | 65206.038 | 384.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;138 | 100.0048 | 297.5229 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 138 | 65206.138 | 385
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;238 | 100.0053 | 297.5263 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 238 | 65206.238 | 385.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;338 | 100.0027 | 297.5464 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 338 | 65206.338 | 385.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;438 | 100.003 | 297.5457 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 438 | 65206.438 | 385.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;538 | 100.0028 | 297.535 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 538 | 65206.538 | 385.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;638 | 100.0019 | 297.55 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 638 | 65206.638 | 385.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;738 | 100.004 | 297.5686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 738 | 65206.738 | 385.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;838 | 100.0034 | 297.5693 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 838 | 65206.838 | 385.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:46;938 | 100.0029 | 297.5733 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 46 | 938 | 65206.938 | 385.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;038 | 100.003 | 297.5829 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 038 | 65207.038 | 385.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;138 | 100.0048 | 297.5721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 138 | 65207.138 | 386
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;238 | 100.0049 | 297.5572 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 238 | 65207.238 | 386.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;338 | 100.0041 | 297.5657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 338 | 65207.338 | 386.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;438 | 100.0042 | 297.563 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 438 | 65207.438 | 386.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;538 | 100.005 | 297.5338 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 538 | 65207.538 | 386.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;638 | 100.0066 | 297.5237 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 638 | 65207.638 | 386.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;738 | 100.0074 | 297.536 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 738 | 65207.738 | 386.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;838 | 100.0081 | 297.5354 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 838 | 65207.838 | 386.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:47;938 | 100.0097 | 297.5317 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 47 | 938 | 65207.938 | 386.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;038 | 100.0104 | 297.5436 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 038 | 65208.038 | 386.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;138 | 100.0109 | 297.5416 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 138 | 65208.138 | 387
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;238 | 100.0098 | 297.5167 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 238 | 65208.238 | 387.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;338 | 100.0112 | 297.5128 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 338 | 65208.338 | 387.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;438 | 100.0123 | 297.5277 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 438 | 65208.438 | 387.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;538 | 100.0114 | 297.5244 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 538 | 65208.538 | 387.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;638 | 100.0106 | 297.5157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 638 | 65208.638 | 387.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;738 | 100.0107 | 297.5205 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 738 | 65208.738 | 387.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;838 | 100.0132 | 297.5146 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 838 | 65208.838 | 387.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:48;938 | 100.0132 | 297.4971 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 48 | 938 | 65208.938 | 387.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;038 | 100.0142 | 297.5024 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 038 | 65209.038 | 387.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;138 | 100.0155 | 297.5165 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 138 | 65209.138 | 388
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;238 | 100.0161 | 297.5043 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 238 | 65209.238 | 388.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;338 | 100.017 | 297.4913 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 338 | 65209.338 | 388.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;438 | 100.0184 | 297.4991 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 438 | 65209.438 | 388.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;538 | 100.0201 | 297.4942 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 538 | 65209.538 | 388.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;638 | 100.0203 | 297.4737 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 638 | 65209.638 | 388.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;738 | 100.022 | 297.4712 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 738 | 65209.738 | 388.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;838 | 100.0228 | 297.4763 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 838 | 65209.838 | 388.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:49;938 | 100.0227 | 297.4651 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 49 | 938 | 65209.938 | 388.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;038 | 100.024 | 297.4604 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 038 | 65210.038 | 388.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;138 | 100.0244 | 297.4751 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 138 | 65210.138 | 389
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;238 | 100.0253 | 297.4786 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 238 | 65210.238 | 389.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;338 | 100.0263 | 297.4719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 338 | 65210.338 | 389.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;438 | 100.0282 | 297.4813 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 438 | 65210.438 | 389.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;538 | 100.0286 | 297.4889 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 538 | 65210.538 | 389.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;638 | 100.0283 | 297.473 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 638 | 65210.638 | 389.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;738 | 100.0287 | 297.4709 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 738 | 65210.738 | 389.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;838 | 100.0295 | 297.4973 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 838 | 65210.838 | 389.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:50;938 | 100.0301 | 297.5137 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 50 | 938 | 65210.938 | 389.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;038 | 100.0303 | 297.5222 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 038 | 65211.038 | 389.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;138 | 100.0301 | 297.5468 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 138 | 65211.138 | 390
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;238 | 100.0297 | 297.563 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 238 | 65211.238 | 390.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;338 | 100.0298 | 297.5529 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 338 | 65211.338 | 390.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;438 | 100.0293 | 297.5576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 438 | 65211.438 | 390.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;538 | 100.0307 | 297.5849 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 538 | 65211.538 | 390.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;638 | 100.0322 | 297.5888 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 638 | 65211.638 | 390.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;738 | 100.0345 | 297.5799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 738 | 65211.738 | 390.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;838 | 100.0363 | 297.5923 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 838 | 65211.838 | 390.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:51;938 | 100.0367 | 297.6031 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 51 | 938 | 65211.938 | 390.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;038 | 100.0367 | 297.5957 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 038 | 65212.038 | 390.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;138 | 100.0372 | 297.603 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 138 | 65212.138 | 391
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;238 | 100.0386 | 297.6262 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 238 | 65212.238 | 391.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;338 | 100.0384 | 297.6249 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 338 | 65212.338 | 391.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;438 | 100.0396 | 297.6164 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 438 | 65212.438 | 391.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;538 | 100.0394 | 297.6328 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 538 | 65212.538 | 391.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;638 | 100.04 | 297.6484 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 638 | 65212.638 | 391.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;738 | 100.0406 | 297.65 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 738 | 65212.738 | 391.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;838 | 100.0417 | 297.6633 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 838 | 65212.838 | 391.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:52;938 | 100.0418 | 297.6818 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 52 | 938 | 65212.938 | 391.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;038 | 100.0422 | 297.6709 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 038 | 65213.038 | 391.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;138 | 100.0429 | 297.6587 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 138 | 65213.138 | 392
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;238 | 100.0425 | 297.6785 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 238 | 65213.238 | 392.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;338 | 100.0434 | 297.6987 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 338 | 65213.338 | 392.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;438 | 100.0428 | 297.7068 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 438 | 65213.438 | 392.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;538 | 100.0426 | 297.7267 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 538 | 65213.538 | 392.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;638 | 100.0435 | 297.7478 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 638 | 65213.638 | 392.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;738 | 100.0436 | 297.7406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 738 | 65213.738 | 392.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;838 | 100.0431 | 297.7358 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 838 | 65213.838 | 392.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:53;938 | 100.0436 | 297.7612 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 53 | 938 | 65213.938 | 392.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;038 | 100.0431 | 297.7954 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 038 | 65214.038 | 392.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;138 | 100.0438 | 297.8142 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 138 | 65214.138 | 393
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;238 | 100.0439 | 297.8177 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 238 | 65214.238 | 393.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;338 | 100.0443 | 297.8305 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 338 | 65214.338 | 393.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;438 | 100.0438 | 297.8418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 438 | 65214.438 | 393.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;538 | 100.0445 | 297.8285 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 538 | 65214.538 | 393.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;638 | 100.0457 | 297.8177 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 638 | 65214.638 | 393.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;738 | 100.0452 | 297.8279 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 738 | 65214.738 | 393.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;838 | 100.0435 | 297.8286 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 838 | 65214.838 | 393.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:54;938 | 100.0443 | 297.8221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 54 | 938 | 65214.938 | 393.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;038 | 100.0455 | 297.8414 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 038 | 65215.038 | 393.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;138 | 100.0456 | 297.8627 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 138 | 65215.138 | 394
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;238 | 100.0465 | 297.8542 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 238 | 65215.238 | 394.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;338 | 100.0469 | 297.8471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 338 | 65215.338 | 394.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;438 | 100.0448 | 297.8584 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 438 | 65215.438 | 394.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;538 | 100.0441 | 297.8598 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 538 | 65215.538 | 394.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;638 | 100.0451 | 297.8604 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 638 | 65215.638 | 394.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;738 | 100.0452 | 297.8901 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 738 | 65215.738 | 394.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;838 | 100.0443 | 297.9227 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 838 | 65215.838 | 394.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:55;938 | 100.0435 | 297.9318 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 55 | 938 | 65215.938 | 394.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;038 | 100.0436 | 297.9497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 038 | 65216.038 | 394.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;138 | 100.0445 | 297.9877 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 138 | 65216.138 | 395
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;238 | 100.044 | 298.0105 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 238 | 65216.238 | 395.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;338 | 100.0446 | 298.02 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 338 | 65216.338 | 395.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;438 | 100.0459 | 298.039 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 438 | 65216.438 | 395.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;538 | 100.0463 | 298.0453 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 538 | 65216.538 | 395.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;638 | 100.0442 | 298.0253 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 638 | 65216.638 | 395.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;738 | 100.0435 | 298.0243 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 738 | 65216.738 | 395.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;838 | 100.045 | 298.0514 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 838 | 65216.838 | 395.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:56;938 | 100.0436 | 298.0671 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 56 | 938 | 65216.938 | 395.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;038 | 100.0426 | 298.0756 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 038 | 65217.038 | 395.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;138 | 100.0439 | 298.0966 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 138 | 65217.138 | 396
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;238 | 100.0441 | 298.1026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 238 | 65217.238 | 396.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;338 | 100.0438 | 298.083 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 338 | 65217.338 | 396.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;438 | 100.0436 | 298.0818 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 438 | 65217.438 | 396.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;538 | 100.0441 | 298.101 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 538 | 65217.538 | 396.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;638 | 100.0445 | 298.1046 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 638 | 65217.638 | 396.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;738 | 100.0445 | 298.1033 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 738 | 65217.738 | 396.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;838 | 100.0437 | 298.1176 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 838 | 65217.838 | 396.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:57;938 | 100.0441 | 298.1251 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 57 | 938 | 65217.938 | 396.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;038 | 100.0435 | 298.1199 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 038 | 65218.038 | 396.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;138 | 100.0447 | 298.1359 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 138 | 65218.138 | 397
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;238 | 100.0448 | 298.1605 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 238 | 65218.238 | 397.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;338 | 100.0439 | 298.1525 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 338 | 65218.338 | 397.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;438 | 100.0424 | 298.1399 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 438 | 65218.438 | 397.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;538 | 100.0434 | 298.1527 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 538 | 65218.538 | 397.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;638 | 100.0442 | 298.1617 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 638 | 65218.638 | 397.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;738 | 100.0437 | 298.1595 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 738 | 65218.738 | 397.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;838 | 100.0435 | 298.1717 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 838 | 65218.838 | 397.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:58;938 | 100.0432 | 298.1859 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 58 | 938 | 65218.938 | 397.8
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;038 | 100.0417 | 298.1742 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 038 | 65219.038 | 397.9
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;138 | 100.0421 | 298.1666 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 138 | 65219.138 | 398
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;238 | 100.0412 | 298.1868 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 238 | 65219.238 | 398.1
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;338 | 100.0411 | 298.2024 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 338 | 65219.338 | 398.2
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;438 | 100.04 | 298.2075 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 438 | 65219.438 | 398.3
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;538 | 100.0406 | 298.2257 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 538 | 65219.538 | 398.4
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;638 | 100.0389 | 298.2423 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 638 | 65219.638 | 398.5
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;738 | 100.0395 | 298.2361 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 738 | 65219.738 | 398.6
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;838 | 100.0382 | 298.2407 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 838 | 65219.838 | 398.7
Data | 10/24/2023 | 18:06:59;938 | 100.0377 | 298.2724 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 06 | 59 | 938 | 65219.938 | 398.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;038 | 100.0397 | 298.2899 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 038 | 65220.038 | 398.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;138 | 100.0392 | 298.2854 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 138 | 65220.138 | 399
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;238 | 100.0385 | 298.2821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 238 | 65220.238 | 399.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;338 | 100.038 | 298.2758 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 338 | 65220.338 | 399.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;438 | 100.0368 | 298.26 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 438 | 65220.438 | 399.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;538 | 100.0357 | 298.2699 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 538 | 65220.538 | 399.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;638 | 100.0349 | 298.3106 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 638 | 65220.638 | 399.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;738 | 100.0373 | 298.3271 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 738 | 65220.738 | 399.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;838 | 100.0367 | 298.3167 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 838 | 65220.838 | 399.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:00;938 | 100.0351 | 298.3127 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 00 | 938 | 65220.938 | 399.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;038 | 100.034 | 298.3149 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 038 | 65221.038 | 399.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;138 | 100.0346 | 298.3182 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 138 | 65221.138 | 400
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;238 | 100.0363 | 298.3385 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 238 | 65221.238 | 400.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;338 | 100.0372 | 298.3716 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 338 | 65221.338 | 400.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;438 | 100.0352 | 298.3727 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 438 | 65221.438 | 400.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;538 | 100.0346 | 298.3573 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 538 | 65221.538 | 400.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;638 | 100.0349 | 298.3678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 638 | 65221.638 | 400.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;738 | 100.0357 | 298.3897 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 738 | 65221.738 | 400.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;838 | 100.0362 | 298.4069 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 838 | 65221.838 | 400.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:01;938 | 100.0355 | 298.4276 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 01 | 938 | 65221.938 | 400.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;038 | 100.034 | 298.4459 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 038 | 65222.038 | 400.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;138 | 100.0327 | 298.4352 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 138 | 65222.138 | 401
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;238 | 100.0308 | 298.4239 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 238 | 65222.238 | 401.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;338 | 100.0306 | 298.4503 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 338 | 65222.338 | 401.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;438 | 100.0302 | 298.4764 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 438 | 65222.438 | 401.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;538 | 100.0308 | 298.4794 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 538 | 65222.538 | 401.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;638 | 100.03 | 298.4839 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 638 | 65222.638 | 401.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;738 | 100.0301 | 298.4908 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 738 | 65222.738 | 401.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;838 | 100.0309 | 298.4815 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 838 | 65222.838 | 401.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:02;938 | 100.0308 | 298.4827 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 02 | 938 | 65222.938 | 401.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;038 | 100.0304 | 298.5167 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 038 | 65223.038 | 401.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;138 | 100.0301 | 298.5363 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 138 | 65223.138 | 402
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;238 | 100.0292 | 298.5258 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 238 | 65223.238 | 402.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;338 | 100.0289 | 298.5206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 338 | 65223.338 | 402.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;438 | 100.0283 | 298.5217 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 438 | 65223.438 | 402.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;538 | 100.0285 | 298.513 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 538 | 65223.538 | 402.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;638 | 100.0275 | 298.5188 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 638 | 65223.638 | 402.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;738 | 100.0277 | 298.5539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 738 | 65223.738 | 402.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;838 | 100.0277 | 298.5714 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 838 | 65223.838 | 402.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:03;938 | 100.0282 | 298.5607 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 03 | 938 | 65223.938 | 402.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;038 | 100.0274 | 298.5616 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 038 | 65224.038 | 402.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;138 | 100.0276 | 298.5687 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 138 | 65224.138 | 403
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;238 | 100.0264 | 298.5678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 238 | 65224.238 | 403.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;338 | 100.0263 | 298.5576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 338 | 65224.338 | 403.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;438 | 100.0251 | 298.558 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 438 | 65224.438 | 403.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;538 | 100.0252 | 298.5847 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 538 | 65224.538 | 403.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;638 | 100.0264 | 298.6028 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 638 | 65224.638 | 403.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;738 | 100.0249 | 298.6075 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 738 | 65224.738 | 403.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;838 | 100.0234 | 298.6209 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 838 | 65224.838 | 403.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:04;938 | 100.0234 | 298.6362 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 04 | 938 | 65224.938 | 403.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;038 | 100.0227 | 298.6414 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 038 | 65225.038 | 403.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;138 | 100.0235 | 298.6586 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 138 | 65225.138 | 404
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;238 | 100.0232 | 298.6926 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 238 | 65225.238 | 404.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;338 | 100.022 | 298.6986 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 338 | 65225.338 | 404.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;438 | 100.022 | 298.6799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 438 | 65225.438 | 404.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;538 | 100.0212 | 298.6772 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 538 | 65225.538 | 404.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;638 | 100.0204 | 298.6847 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 638 | 65225.638 | 404.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;738 | 100.0213 | 298.6879 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 738 | 65225.738 | 404.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;838 | 100.0217 | 298.7032 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 838 | 65225.838 | 404.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:05;938 | 100.021 | 298.7293 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 05 | 938 | 65225.938 | 404.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;038 | 100.02 | 298.7289 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 038 | 65226.038 | 404.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;138 | 100.0205 | 298.7173 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 138 | 65226.138 | 405
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;238 | 100.0199 | 298.7333 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 238 | 65226.238 | 405.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;338 | 100.0213 | 298.7507 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 338 | 65226.338 | 405.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;438 | 100.0206 | 298.746 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 438 | 65226.438 | 405.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;538 | 100.0204 | 298.7397 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 538 | 65226.538 | 405.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;638 | 100.0216 | 298.737 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 638 | 65226.638 | 405.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;738 | 100.0211 | 298.7189 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 738 | 65226.738 | 405.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;838 | 100.0215 | 298.7049 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 838 | 65226.838 | 405.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:06;938 | 100.0224 | 298.7201 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 06 | 938 | 65226.938 | 405.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;038 | 100.0226 | 298.7276 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 038 | 65227.038 | 405.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;138 | 100.0225 | 298.7082 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 138 | 65227.138 | 406
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;238 | 100.0223 | 298.6958 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 238 | 65227.238 | 406.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;338 | 100.0217 | 298.6956 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 338 | 65227.338 | 406.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;438 | 100.0211 | 298.6838 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 438 | 65227.438 | 406.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;538 | 100.0213 | 298.6791 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 538 | 65227.538 | 406.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;638 | 100.0225 | 298.7024 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 638 | 65227.638 | 406.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;738 | 100.0226 | 298.7141 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 738 | 65227.738 | 406.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;838 | 100.0218 | 298.6979 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 838 | 65227.838 | 406.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:07;938 | 100.0213 | 298.6911 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 07 | 938 | 65227.938 | 406.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;038 | 100.0206 | 298.6997 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 038 | 65228.038 | 406.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;138 | 100.0221 | 298.7062 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 138 | 65228.138 | 407
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;238 | 100.0222 | 298.7206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 238 | 65228.238 | 407.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;338 | 100.0219 | 298.7501 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 338 | 65228.338 | 407.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;438 | 100.0227 | 298.7583 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 438 | 65228.438 | 407.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;538 | 100.0227 | 298.7385 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 538 | 65228.538 | 407.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;638 | 100.0229 | 298.7301 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 638 | 65228.638 | 407.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;738 | 100.0223 | 298.7336 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 738 | 65228.738 | 407.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;838 | 100.0218 | 298.729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 838 | 65228.838 | 407.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:08;938 | 100.0235 | 298.7264 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 08 | 938 | 65228.938 | 407.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;038 | 100.0237 | 298.734 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 038 | 65229.038 | 407.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;138 | 100.0226 | 298.7255 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 138 | 65229.138 | 408
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;238 | 100.023 | 298.7036 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 238 | 65229.238 | 408.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;338 | 100.023 | 298.7055 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 338 | 65229.338 | 408.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;438 | 100.0231 | 298.7203 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 438 | 65229.438 | 408.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;538 | 100.0236 | 298.721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 538 | 65229.538 | 408.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;638 | 100.0237 | 298.7192 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 638 | 65229.638 | 408.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;738 | 100.0234 | 298.7247 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 738 | 65229.738 | 408.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;838 | 100.0228 | 298.7206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 838 | 65229.838 | 408.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:09;938 | 100.0223 | 298.7134 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 09 | 938 | 65229.938 | 408.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;038 | 100.0241 | 298.7296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 038 | 65230.038 | 408.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;138 | 100.0237 | 298.7454 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 138 | 65230.138 | 409
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;238 | 100.0239 | 298.7326 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 238 | 65230.238 | 409.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;338 | 100.0234 | 298.7159 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 338 | 65230.338 | 409.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;438 | 100.0225 | 298.7096 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 438 | 65230.438 | 409.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;538 | 100.0219 | 298.7 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 538 | 65230.538 | 409.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;638 | 100.0219 | 298.6963 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 638 | 65230.638 | 409.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;738 | 100.0226 | 298.717 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 738 | 65230.738 | 409.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;838 | 100.0229 | 298.7301 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 838 | 65230.838 | 409.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:10;938 | 100.0224 | 298.7127 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 10 | 938 | 65230.938 | 409.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;038 | 100.0211 | 298.703 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 038 | 65231.038 | 409.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;138 | 100.0216 | 298.7136 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 138 | 65231.138 | 410
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;238 | 100.0218 | 298.7186 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 238 | 65231.238 | 410.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;338 | 100.0219 | 298.722 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 338 | 65231.338 | 410.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;438 | 100.0207 | 298.7399 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 438 | 65231.438 | 410.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;538 | 100.0203 | 298.7494 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 538 | 65231.538 | 410.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;638 | 100.0211 | 298.7368 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 638 | 65231.638 | 410.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;738 | 100.0208 | 298.7397 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 738 | 65231.738 | 410.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;838 | 100.0198 | 298.7636 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 838 | 65231.838 | 410.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:11;938 | 100.0205 | 298.7759 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 11 | 938 | 65231.938 | 410.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;038 | 100.0207 | 298.7811 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 038 | 65232.038 | 410.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;138 | 100.0205 | 298.7955 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 138 | 65232.138 | 411
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;238 | 100.0189 | 298.7994 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 238 | 65232.238 | 411.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;338 | 100.0186 | 298.788 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 338 | 65232.338 | 411.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;438 | 100.0176 | 298.7962 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 438 | 65232.438 | 411.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;538 | 100.0173 | 298.821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 538 | 65232.538 | 411.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;638 | 100.0178 | 298.8269 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 638 | 65232.638 | 411.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;738 | 100.0186 | 298.8213 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 738 | 65232.738 | 411.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;838 | 100.0178 | 298.8221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 838 | 65232.838 | 411.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:12;938 | 100.0167 | 298.8136 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 12 | 938 | 65232.938 | 411.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;038 | 100.0165 | 298.7954 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 038 | 65233.038 | 411.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;138 | 100.016 | 298.7993 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 138 | 65233.138 | 412
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;238 | 100.0161 | 298.8131 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 238 | 65233.238 | 412.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;338 | 100.0162 | 298.7992 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 338 | 65233.338 | 412.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;438 | 100.0166 | 298.7799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 438 | 65233.438 | 412.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;538 | 100.0147 | 298.7803 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 538 | 65233.538 | 412.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;638 | 100.0155 | 298.7831 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 638 | 65233.638 | 412.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;738 | 100.0146 | 298.7833 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 738 | 65233.738 | 412.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;838 | 100.0147 | 298.7932 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 838 | 65233.838 | 412.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:13;938 | 100.0153 | 298.8004 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 13 | 938 | 65233.938 | 412.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;038 | 100.0137 | 298.785 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 038 | 65234.038 | 412.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;138 | 100.0145 | 298.7815 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 138 | 65234.138 | 413
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;238 | 100.0144 | 298.8113 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 238 | 65234.238 | 413.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;338 | 100.0162 | 298.849 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 338 | 65234.338 | 413.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;438 | 100.0152 | 298.8741 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 438 | 65234.438 | 413.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;538 | 100.0158 | 298.8842 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 538 | 65234.538 | 413.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;638 | 100.0161 | 298.8917 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 638 | 65234.638 | 413.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;738 | 100.0166 | 298.8866 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 738 | 65234.738 | 413.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;838 | 100.0159 | 298.8591 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 838 | 65234.838 | 413.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:14;938 | 100.0168 | 298.848 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 14 | 938 | 65234.938 | 413.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;038 | 100.0157 | 298.8688 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 038 | 65235.038 | 413.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;138 | 100.0166 | 298.8799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 138 | 65235.138 | 414
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;238 | 100.0163 | 298.8765 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 238 | 65235.238 | 414.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;338 | 100.0162 | 298.88 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 338 | 65235.338 | 414.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;438 | 100.0144 | 298.882 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 438 | 65235.438 | 414.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;538 | 100.0154 | 298.8726 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 538 | 65235.538 | 414.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;638 | 100.0154 | 298.881 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 638 | 65235.638 | 414.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;738 | 100.0164 | 298.9128 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 738 | 65235.738 | 414.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;838 | 100.0156 | 298.9272 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 838 | 65235.838 | 414.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:15;938 | 100.0159 | 298.924 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 15 | 938 | 65235.938 | 414.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;038 | 100.0153 | 298.9274 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 038 | 65236.038 | 414.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;138 | 100.0157 | 298.927 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 138 | 65236.138 | 415
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;238 | 100.016 | 298.9144 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 238 | 65236.238 | 415.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;338 | 100.0155 | 298.9154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 338 | 65236.338 | 415.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;438 | 100.0166 | 298.9318 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 438 | 65236.438 | 415.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;538 | 100.0174 | 298.9302 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 538 | 65236.538 | 415.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;638 | 100.0173 | 298.9164 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 638 | 65236.638 | 415.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;738 | 100.0183 | 298.9129 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 738 | 65236.738 | 415.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;838 | 100.0174 | 298.9096 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 838 | 65236.838 | 415.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:16;938 | 100.0187 | 298.8993 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 16 | 938 | 65236.938 | 415.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;038 | 100.019 | 298.8985 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 038 | 65237.038 | 415.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;138 | 100.0189 | 298.9057 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 138 | 65237.138 | 416
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;238 | 100.0191 | 298.8977 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 238 | 65237.238 | 416.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;338 | 100.0191 | 298.8898 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 338 | 65237.338 | 416.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;438 | 100.0185 | 298.9028 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 438 | 65237.438 | 416.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;538 | 100.019 | 298.9152 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 538 | 65237.538 | 416.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;638 | 100.0201 | 298.9161 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 638 | 65237.638 | 416.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;738 | 100.0216 | 298.9231 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 738 | 65237.738 | 416.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;838 | 100.0217 | 298.9298 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 838 | 65237.838 | 416.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:17;938 | 100.0215 | 298.912 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 17 | 938 | 65237.938 | 416.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;038 | 100.0203 | 298.8922 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 038 | 65238.038 | 416.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;138 | 100.0205 | 298.895 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 138 | 65238.138 | 417
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;238 | 100.0203 | 298.9052 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 238 | 65238.238 | 417.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;338 | 100.021 | 298.9157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 338 | 65238.338 | 417.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;438 | 100.0213 | 298.9328 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 438 | 65238.438 | 417.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;538 | 100.0211 | 298.9487 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 538 | 65238.538 | 417.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;638 | 100.0219 | 298.9491 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 638 | 65238.638 | 417.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;738 | 100.0219 | 298.9585 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 738 | 65238.738 | 417.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;838 | 100.022 | 298.9919 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 838 | 65238.838 | 417.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:18;938 | 100.023 | 299.005 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 18 | 938 | 65238.938 | 417.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;038 | 100.0224 | 298.9893 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 038 | 65239.038 | 417.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;138 | 100.0228 | 298.9831 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 138 | 65239.138 | 418
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;238 | 100.0238 | 298.9861 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 238 | 65239.238 | 418.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;338 | 100.025 | 298.9822 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 338 | 65239.338 | 418.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;438 | 100.0259 | 298.9838 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 438 | 65239.438 | 418.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;538 | 100.0276 | 298.9969 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 538 | 65239.538 | 418.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;638 | 100.028 | 298.9928 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 638 | 65239.638 | 418.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;738 | 100.0291 | 298.9716 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 738 | 65239.738 | 418.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;838 | 100.0304 | 298.9612 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 838 | 65239.838 | 418.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:19;938 | 100.0317 | 298.9494 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 19 | 938 | 65239.938 | 418.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;038 | 100.033 | 298.9203 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 038 | 65240.038 | 418.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;138 | 100.0325 | 298.9041 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 138 | 65240.138 | 419
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;238 | 100.0343 | 298.9117 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 238 | 65240.238 | 419.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;338 | 100.0379 | 298.9088 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 338 | 65240.338 | 419.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;438 | 100.0382 | 298.8931 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 438 | 65240.438 | 419.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;538 | 100.0391 | 298.8836 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 538 | 65240.538 | 419.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;638 | 100.0406 | 298.875 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 638 | 65240.638 | 419.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;738 | 100.0413 | 298.8606 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 738 | 65240.738 | 419.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;838 | 100.0417 | 298.8588 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 838 | 65240.838 | 419.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:20;938 | 100.0422 | 298.8708 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 20 | 938 | 65240.938 | 419.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;038 | 100.0433 | 298.8663 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 038 | 65241.038 | 419.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;138 | 100.0448 | 298.8513 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 138 | 65241.138 | 420
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;238 | 100.0463 | 298.8492 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 238 | 65241.238 | 420.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;338 | 100.0467 | 298.8462 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 338 | 65241.338 | 420.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;438 | 100.0481 | 298.8314 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 438 | 65241.438 | 420.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;538 | 100.0497 | 298.8242 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 538 | 65241.538 | 420.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;638 | 100.051 | 298.8246 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 638 | 65241.638 | 420.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;738 | 100.0528 | 298.8069 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 738 | 65241.738 | 420.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;838 | 100.0533 | 298.784 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 838 | 65241.838 | 420.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:21;938 | 100.0555 | 298.7791 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 21 | 938 | 65241.938 | 420.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;038 | 100.0567 | 298.7751 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 038 | 65242.038 | 420.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;138 | 100.0588 | 298.7624 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 138 | 65242.138 | 421
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;238 | 100.0601 | 298.7553 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 238 | 65242.238 | 421.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;338 | 100.0637 | 298.75 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 338 | 65242.338 | 421.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;438 | 100.0631 | 298.7266 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 438 | 65242.438 | 421.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;538 | 100.0649 | 298.7047 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 538 | 65242.538 | 421.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;638 | 100.0666 | 298.7066 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 638 | 65242.638 | 421.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;738 | 100.0683 | 298.7102 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 738 | 65242.738 | 421.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;838 | 100.0694 | 298.7042 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 838 | 65242.838 | 421.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:22;938 | 100.0707 | 298.7003 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 22 | 938 | 65242.938 | 421.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;038 | 100.0723 | 298.6966 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 038 | 65243.038 | 421.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;138 | 100.0723 | 298.6841 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 138 | 65243.138 | 422
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;238 | 100.0736 | 298.6801 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 238 | 65243.238 | 422.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;338 | 100.0746 | 298.6965 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 338 | 65243.338 | 422.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;438 | 100.0762 | 298.7125 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 438 | 65243.438 | 422.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;538 | 100.0783 | 298.7204 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 538 | 65243.538 | 422.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;638 | 100.0782 | 298.7309 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 638 | 65243.638 | 422.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;738 | 100.0778 | 298.7404 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 738 | 65243.738 | 422.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;838 | 100.0772 | 298.7406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 838 | 65243.838 | 422.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:23;938 | 100.0774 | 298.7468 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 23 | 938 | 65243.938 | 422.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;038 | 100.0784 | 298.7678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 038 | 65244.038 | 422.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;138 | 100.0788 | 298.785 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 138 | 65244.138 | 423
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;238 | 100.0785 | 298.7944 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 238 | 65244.238 | 423.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;338 | 100.0792 | 298.8067 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 338 | 65244.338 | 423.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;438 | 100.0803 | 298.8136 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 438 | 65244.438 | 423.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;538 | 100.0808 | 298.8123 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 538 | 65244.538 | 423.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;638 | 100.0814 | 298.8054 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 638 | 65244.638 | 423.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;738 | 100.0828 | 298.8091 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 738 | 65244.738 | 423.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;838 | 100.0833 | 298.8336 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 838 | 65244.838 | 423.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:24;938 | 100.0847 | 298.8537 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 24 | 938 | 65244.938 | 423.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;038 | 100.0836 | 298.8645 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 038 | 65245.038 | 423.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;138 | 100.0834 | 298.8758 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 138 | 65245.138 | 424
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;238 | 100.0829 | 298.8888 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 238 | 65245.238 | 424.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;338 | 100.0834 | 298.9022 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 338 | 65245.338 | 424.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;438 | 100.0834 | 298.9203 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 438 | 65245.438 | 424.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;538 | 100.0852 | 298.9423 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 538 | 65245.538 | 424.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;638 | 100.0844 | 298.9552 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 638 | 65245.638 | 424.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;738 | 100.0835 | 298.9614 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 738 | 65245.738 | 424.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;838 | 100.0843 | 298.9713 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 838 | 65245.838 | 424.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:25;938 | 100.0851 | 298.9796 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 25 | 938 | 65245.938 | 424.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;038 | 100.0841 | 298.9824 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 038 | 65246.038 | 424.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;138 | 100.0831 | 298.988 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 138 | 65246.138 | 425
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;238 | 100.0826 | 298.9977 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 238 | 65246.238 | 425.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;338 | 100.0817 | 299.0043 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 338 | 65246.338 | 425.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;438 | 100.0792 | 299.0085 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 438 | 65246.438 | 425.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;538 | 100.0788 | 299.0139 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 538 | 65246.538 | 425.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;638 | 100.0789 | 299.0233 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 638 | 65246.638 | 425.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;738 | 100.0787 | 299.0366 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 738 | 65246.738 | 425.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;838 | 100.0792 | 299.0493 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 838 | 65246.838 | 425.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:26;938 | 100.0779 | 299.0585 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 26 | 938 | 65246.938 | 425.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;038 | 100.0754 | 299.0629 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 038 | 65247.038 | 425.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;138 | 100.0752 | 299.0692 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 138 | 65247.138 | 426
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;238 | 100.0739 | 299.0828 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 238 | 65247.238 | 426.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;338 | 100.073 | 299.0947 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 338 | 65247.338 | 426.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;438 | 100.0712 | 299.102 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 438 | 65247.438 | 426.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;538 | 100.0714 | 299.1143 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 538 | 65247.538 | 426.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;638 | 100.07 | 299.1315 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 638 | 65247.638 | 426.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;738 | 100.0686 | 299.146 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 738 | 65247.738 | 426.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;838 | 100.0668 | 299.1587 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 838 | 65247.838 | 426.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:27;938 | 100.066 | 299.1719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 27 | 938 | 65247.938 | 426.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;038 | 100.0655 | 299.1819 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 038 | 65248.038 | 426.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;138 | 100.0638 | 299.1882 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 138 | 65248.138 | 427
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;238 | 100.0615 | 299.1949 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 238 | 65248.238 | 427.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;338 | 100.0601 | 299.2093 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 338 | 65248.338 | 427.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;438 | 100.0601 | 299.2362 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 438 | 65248.438 | 427.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;538 | 100.0592 | 299.2683 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 538 | 65248.538 | 427.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;638 | 100.0581 | 299.2985 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 638 | 65248.638 | 427.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;738 | 100.0561 | 299.325 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 738 | 65248.738 | 427.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;838 | 100.0549 | 299.3463 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 838 | 65248.838 | 427.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:28;938 | 100.0534 | 299.3618 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 28 | 938 | 65248.938 | 427.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;038 | 100.0528 | 299.3723 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 038 | 65249.038 | 427.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;138 | 100.052 | 299.379 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 138 | 65249.138 | 428
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;238 | 100.0493 | 299.3807 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 238 | 65249.238 | 428.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;338 | 100.0487 | 299.3799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 338 | 65249.338 | 428.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;438 | 100.0468 | 299.3905 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 438 | 65249.438 | 428.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;538 | 100.0453 | 299.4165 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 538 | 65249.538 | 428.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;638 | 100.0436 | 299.4496 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 638 | 65249.638 | 428.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;738 | 100.0414 | 299.4821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 738 | 65249.738 | 428.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;838 | 100.0412 | 299.509 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 838 | 65249.838 | 428.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:29;938 | 100.0395 | 299.5292 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 29 | 938 | 65249.938 | 428.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;038 | 100.0374 | 299.5445 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 038 | 65250.038 | 428.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;138 | 100.038 | 299.5612 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 138 | 65250.138 | 429
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;238 | 100.0371 | 299.576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 238 | 65250.238 | 429.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;338 | 100.0355 | 299.5826 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 338 | 65250.338 | 429.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;438 | 100.0332 | 299.5866 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 438 | 65250.438 | 429.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;538 | 100.0326 | 299.5937 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 538 | 65250.538 | 429.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;638 | 100.032 | 299.6004 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 638 | 65250.638 | 429.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;738 | 100.0314 | 299.6061 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 738 | 65250.738 | 429.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;838 | 100.0312 | 299.6151 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 838 | 65250.838 | 429.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:30;938 | 100.0318 | 299.6248 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 30 | 938 | 65250.938 | 429.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;038 | 100.0327 | 299.6304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 038 | 65251.038 | 429.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;138 | 100.0319 | 299.6321 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 138 | 65251.138 | 430
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;238 | 100.0304 | 299.6301 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 238 | 65251.238 | 430.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;338 | 100.0293 | 299.6214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 338 | 65251.338 | 430.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;438 | 100.0295 | 299.6113 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 438 | 65251.438 | 430.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;538 | 100.0303 | 299.6125 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 538 | 65251.538 | 430.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;638 | 100.031 | 299.6122 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 638 | 65251.638 | 430.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;738 | 100.0302 | 299.5964 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 738 | 65251.738 | 430.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;838 | 100.0292 | 299.581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 838 | 65251.838 | 430.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:31;938 | 100.0286 | 299.575 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 31 | 938 | 65251.938 | 430.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;038 | 100.0282 | 299.5694 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 038 | 65252.038 | 430.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;138 | 100.0287 | 299.5625 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 138 | 65252.138 | 431
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;238 | 100.0279 | 299.5592 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 238 | 65252.238 | 431.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;338 | 100.0279 | 299.5565 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 338 | 65252.338 | 431.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;438 | 100.0275 | 299.5506 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 438 | 65252.438 | 431.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;538 | 100.0272 | 299.5429 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 538 | 65252.538 | 431.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;638 | 100.0274 | 299.5348 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 638 | 65252.638 | 431.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;738 | 100.0268 | 299.5272 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 738 | 65252.738 | 431.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;838 | 100.0258 | 299.5231 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 838 | 65252.838 | 431.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:32;938 | 100.0266 | 299.5254 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 32 | 938 | 65252.938 | 431.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;038 | 100.0265 | 299.5221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 038 | 65253.038 | 431.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;138 | 100.0274 | 299.5064 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 138 | 65253.138 | 432
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;238 | 100.0276 | 299.4846 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 238 | 65253.238 | 432.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;338 | 100.0269 | 299.4621 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 338 | 65253.338 | 432.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;438 | 100.0264 | 299.444 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 438 | 65253.438 | 432.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;538 | 100.0274 | 299.435 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 538 | 65253.538 | 432.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;638 | 100.028 | 299.4376 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 638 | 65253.638 | 432.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;738 | 100.0288 | 299.4386 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 738 | 65253.738 | 432.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;838 | 100.0295 | 299.4295 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 838 | 65253.838 | 432.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:33;938 | 100.029 | 299.4154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 33 | 938 | 65253.938 | 432.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;038 | 100.029 | 299.4002 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 038 | 65254.038 | 432.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;138 | 100.0297 | 299.3872 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 138 | 65254.138 | 433
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;238 | 100.0297 | 299.3824 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 238 | 65254.238 | 433.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;338 | 100.0302 | 299.389 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 338 | 65254.338 | 433.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;438 | 100.0295 | 299.3946 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 438 | 65254.438 | 433.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;538 | 100.029 | 299.3938 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 538 | 65254.538 | 433.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;638 | 100.0287 | 299.3998 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 638 | 65254.638 | 433.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;738 | 100.0287 | 299.4131 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 738 | 65254.738 | 433.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;838 | 100.0298 | 299.4236 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 838 | 65254.838 | 433.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:34;938 | 100.0301 | 299.4278 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 34 | 938 | 65254.938 | 433.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;038 | 100.0293 | 299.4337 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 038 | 65255.038 | 433.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;138 | 100.0305 | 299.4475 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 138 | 65255.138 | 434
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;238 | 100.0306 | 299.4516 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 238 | 65255.238 | 434.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;338 | 100.0299 | 299.4437 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 338 | 65255.338 | 434.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;438 | 100.0292 | 299.4487 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 438 | 65255.438 | 434.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;538 | 100.0289 | 299.464 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 538 | 65255.538 | 434.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;638 | 100.0296 | 299.472 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 638 | 65255.638 | 434.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;738 | 100.0301 | 299.4785 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 738 | 65255.738 | 434.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;838 | 100.0305 | 299.4891 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 838 | 65255.838 | 434.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:35;938 | 100.0299 | 299.4927 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 35 | 938 | 65255.938 | 434.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;038 | 100.0292 | 299.4881 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 038 | 65256.038 | 434.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;138 | 100.0292 | 299.4888 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 138 | 65256.138 | 435
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;238 | 100.0293 | 299.4899 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 238 | 65256.238 | 435.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;338 | 100.0313 | 299.4815 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 338 | 65256.338 | 435.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;438 | 100.0311 | 299.4714 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 438 | 65256.438 | 435.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;538 | 100.0301 | 299.4639 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 538 | 65256.538 | 435.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;638 | 100.0298 | 299.4525 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 638 | 65256.638 | 435.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;738 | 100.0296 | 299.4416 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 738 | 65256.738 | 435.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;838 | 100.0296 | 299.4461 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 838 | 65256.838 | 435.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:36;938 | 100.0301 | 299.4582 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 36 | 938 | 65256.938 | 435.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;038 | 100.0313 | 299.4643 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 038 | 65257.038 | 435.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;138 | 100.0313 | 299.4698 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 138 | 65257.138 | 436
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;238 | 100.0299 | 299.4765 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 238 | 65257.238 | 436.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;338 | 100.029 | 299.4745 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 338 | 65257.338 | 436.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;438 | 100.0295 | 299.4727 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 438 | 65257.438 | 436.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;538 | 100.0301 | 299.4896 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 538 | 65257.538 | 436.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;638 | 100.0293 | 299.5112 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 638 | 65257.638 | 436.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;738 | 100.0278 | 299.5219 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 738 | 65257.738 | 436.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;838 | 100.028 | 299.5303 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 838 | 65257.838 | 436.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:37;938 | 100.0286 | 299.5413 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 37 | 938 | 65257.938 | 436.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;038 | 100.0284 | 299.5531 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 038 | 65258.038 | 436.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;138 | 100.0281 | 299.5686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 138 | 65258.138 | 437
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;238 | 100.0288 | 299.5917 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 238 | 65258.238 | 437.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;338 | 100.0285 | 299.6115 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 338 | 65258.338 | 437.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;438 | 100.0275 | 299.621 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 438 | 65258.438 | 437.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;538 | 100.0288 | 299.6296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 538 | 65258.538 | 437.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;638 | 100.0298 | 299.6375 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 638 | 65258.638 | 437.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;738 | 100.0299 | 299.6356 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 738 | 65258.738 | 437.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;838 | 100.0286 | 299.6363 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 838 | 65258.838 | 437.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:38;938 | 100.0296 | 299.6539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 38 | 938 | 65258.938 | 437.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;038 | 100.0306 | 299.6649 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 038 | 65259.038 | 437.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;138 | 100.0313 | 299.6574 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 138 | 65259.138 | 438
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;238 | 100.0317 | 299.6524 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 238 | 65259.238 | 438.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;338 | 100.0328 | 299.653 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 338 | 65259.338 | 438.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;438 | 100.0327 | 299.6497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 438 | 65259.438 | 438.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;538 | 100.0319 | 299.6479 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 538 | 65259.538 | 438.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;638 | 100.0325 | 299.6534 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 638 | 65259.638 | 438.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;738 | 100.0317 | 299.6576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 738 | 65259.738 | 438.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;838 | 100.0319 | 299.6576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 838 | 65259.838 | 438.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:39;938 | 100.031 | 299.6637 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 39 | 938 | 65259.938 | 438.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;038 | 100.03 | 299.6721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 038 | 65260.038 | 438.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;138 | 100.0305 | 299.6714 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 138 | 65260.138 | 439
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;238 | 100.03 | 299.6754 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 238 | 65260.238 | 439.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;338 | 100.0297 | 299.6937 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 338 | 65260.338 | 439.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;438 | 100.0293 | 299.7009 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 438 | 65260.438 | 439.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;538 | 100.0285 | 299.6938 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 538 | 65260.538 | 439.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;638 | 100.0269 | 299.701 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 638 | 65260.638 | 439.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;738 | 100.0271 | 299.7187 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 738 | 65260.738 | 439.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;838 | 100.0269 | 299.7291 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 838 | 65260.838 | 439.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:40;938 | 100.0273 | 299.7411 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 40 | 938 | 65260.938 | 439.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;038 | 100.0273 | 299.7587 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 038 | 65261.038 | 439.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;138 | 100.0271 | 299.7588 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 138 | 65261.138 | 440
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;238 | 100.0279 | 299.7406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 238 | 65261.238 | 440.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;338 | 100.0283 | 299.7275 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 338 | 65261.338 | 440.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;438 | 100.0271 | 299.7231 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 438 | 65261.438 | 440.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;538 | 100.028 | 299.721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 538 | 65261.538 | 440.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;638 | 100.0286 | 299.724 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 638 | 65261.638 | 440.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;738 | 100.028 | 299.7316 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 738 | 65261.738 | 440.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;838 | 100.0281 | 299.732 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 838 | 65261.838 | 440.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:41;938 | 100.0285 | 299.7309 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 41 | 938 | 65261.938 | 440.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;038 | 100.0283 | 299.746 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 038 | 65262.038 | 440.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;138 | 100.0286 | 299.7626 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 138 | 65262.138 | 441
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;238 | 100.0297 | 299.764 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 238 | 65262.238 | 441.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;338 | 100.0305 | 299.7628 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 338 | 65262.338 | 441.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;438 | 100.0293 | 299.7642 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 438 | 65262.438 | 441.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;538 | 100.0282 | 299.7597 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 538 | 65262.538 | 441.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;638 | 100.0274 | 299.7609 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 638 | 65262.638 | 441.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;738 | 100.0263 | 299.7872 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 738 | 65262.738 | 441.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;838 | 100.0259 | 299.8183 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 838 | 65262.838 | 441.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:42;938 | 100.0261 | 299.8346 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 42 | 938 | 65262.938 | 441.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;038 | 100.0256 | 299.8458 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 038 | 65263.038 | 441.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;138 | 100.0261 | 299.8521 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 138 | 65263.138 | 442
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;238 | 100.0245 | 299.8426 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 238 | 65263.238 | 442.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;338 | 100.0245 | 299.8307 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 338 | 65263.338 | 442.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;438 | 100.0248 | 299.8371 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 438 | 65263.438 | 442.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;538 | 100.0251 | 299.8413 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 538 | 65263.538 | 442.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;638 | 100.0252 | 299.8305 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 638 | 65263.638 | 442.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;738 | 100.0248 | 299.83 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 738 | 65263.738 | 442.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;838 | 100.0255 | 299.8408 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 838 | 65263.838 | 442.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:43;938 | 100.0259 | 299.8412 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 43 | 938 | 65263.938 | 442.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;038 | 100.0254 | 299.8376 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 038 | 65264.038 | 442.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;138 | 100.0253 | 299.8422 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 138 | 65264.138 | 443
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;238 | 100.0259 | 299.84 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 238 | 65264.238 | 443.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;338 | 100.0255 | 299.8261 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 338 | 65264.338 | 443.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;438 | 100.0254 | 299.8229 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 438 | 65264.438 | 443.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;538 | 100.0253 | 299.8307 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 538 | 65264.538 | 443.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;638 | 100.0253 | 299.832 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 638 | 65264.638 | 443.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;738 | 100.0255 | 299.8376 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 738 | 65264.738 | 443.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;838 | 100.0252 | 299.8526 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 838 | 65264.838 | 443.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:44;938 | 100.0243 | 299.8719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 44 | 938 | 65264.938 | 443.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;038 | 100.0256 | 299.8773 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 038 | 65265.038 | 443.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;138 | 100.0241 | 299.863 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 138 | 65265.138 | 444
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;238 | 100.0219 | 299.8613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 238 | 65265.238 | 444.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;338 | 100.0209 | 299.869 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 338 | 65265.338 | 444.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;438 | 100.0203 | 299.8659 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 438 | 65265.438 | 444.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;538 | 100.0195 | 299.8712 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 538 | 65265.538 | 444.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;638 | 100.0185 | 299.8961 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 638 | 65265.638 | 444.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;738 | 100.0183 | 299.9093 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 738 | 65265.738 | 444.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;838 | 100.0165 | 299.9079 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 838 | 65265.838 | 444.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:45;938 | 100.0166 | 299.9245 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 45 | 938 | 65265.938 | 444.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;038 | 100.0158 | 299.9532 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 038 | 65266.038 | 444.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;138 | 100.0169 | 299.9727 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 138 | 65266.138 | 445
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;238 | 100.0161 | 299.9843 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 238 | 65266.238 | 445.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;338 | 100.0154 | 299.9886 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 338 | 65266.338 | 445.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;438 | 100.0163 | 299.9721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 438 | 65266.438 | 445.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;538 | 100.0145 | 299.9467 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 538 | 65266.538 | 445.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;638 | 100.0166 | 299.9477 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 638 | 65266.638 | 445.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;738 | 100.016 | 299.9573 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 738 | 65266.738 | 445.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;838 | 100.0176 | 299.9481 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 838 | 65266.838 | 445.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:46;938 | 100.0165 | 299.9372 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 46 | 938 | 65266.938 | 445.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;038 | 100.0178 | 299.9329 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 038 | 65267.038 | 445.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;138 | 100.018 | 299.922 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 138 | 65267.138 | 446
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;238 | 100.0179 | 299.9106 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 238 | 65267.238 | 446.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;338 | 100.0186 | 299.9163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 338 | 65267.338 | 446.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;438 | 100.017 | 299.9188 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 438 | 65267.438 | 446.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;538 | 100.0176 | 299.9003 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 538 | 65267.538 | 446.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;638 | 100.0171 | 299.8885 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 638 | 65267.638 | 446.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;738 | 100.0171 | 299.8912 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 738 | 65267.738 | 446.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;838 | 100.0185 | 299.886 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 838 | 65267.838 | 446.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:47;938 | 100.0176 | 299.8777 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 47 | 938 | 65267.938 | 446.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;038 | 100.0187 | 299.8839 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 038 | 65268.038 | 446.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;138 | 100.0178 | 299.8819 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 138 | 65268.138 | 447
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;238 | 100.0182 | 299.8573 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 238 | 65268.238 | 447.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;338 | 100.0184 | 299.8418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 338 | 65268.338 | 447.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;438 | 100.017 | 299.8418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 438 | 65268.438 | 447.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;538 | 100.0184 | 299.8354 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 538 | 65268.538 | 447.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;638 | 100.0176 | 299.8293 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 638 | 65268.638 | 447.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;738 | 100.0186 | 299.8375 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 738 | 65268.738 | 447.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;838 | 100.017 | 299.837 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 838 | 65268.838 | 447.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:48;938 | 100.0184 | 299.8164 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 48 | 938 | 65268.938 | 447.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;038 | 100.0176 | 299.8036 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 038 | 65269.038 | 447.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;138 | 100.0175 | 299.8008 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 138 | 65269.138 | 448
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;238 | 100.0191 | 299.7902 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 238 | 65269.238 | 448.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;338 | 100.0191 | 299.7841 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 338 | 65269.338 | 448.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;438 | 100.0196 | 299.7949 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 438 | 65269.438 | 448.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;538 | 100.0199 | 299.7943 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 538 | 65269.538 | 448.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;638 | 100.02 | 299.774 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 638 | 65269.638 | 448.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;738 | 100.02 | 299.768 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 738 | 65269.738 | 448.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;838 | 100.0206 | 299.7738 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 838 | 65269.838 | 448.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:49;938 | 100.0205 | 299.7674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 49 | 938 | 65269.938 | 448.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;038 | 100.0215 | 299.7607 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 038 | 65270.038 | 448.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;138 | 100.0226 | 299.765 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 138 | 65270.138 | 449
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;238 | 100.0219 | 299.7544 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 238 | 65270.238 | 449.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;338 | 100.0237 | 299.7263 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 338 | 65270.338 | 449.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;438 | 100.0242 | 299.7197 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 438 | 65270.438 | 449.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;538 | 100.0249 | 299.7239 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 538 | 65270.538 | 449.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;638 | 100.0252 | 299.7084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 638 | 65270.638 | 449.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;738 | 100.0263 | 299.6941 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 738 | 65270.738 | 449.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;838 | 100.0247 | 299.6955 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 838 | 65270.838 | 449.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:50;938 | 100.0254 | 299.6919 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 50 | 938 | 65270.938 | 449.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;038 | 100.0255 | 299.6823 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 038 | 65271.038 | 449.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;138 | 100.0261 | 299.6901 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 138 | 65271.138 | 450
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;238 | 100.0266 | 299.7026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 238 | 65271.238 | 450.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;338 | 100.0281 | 299.6989 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 338 | 65271.338 | 450.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;438 | 100.0277 | 299.6944 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 438 | 65271.438 | 450.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;538 | 100.0298 | 299.6959 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 538 | 65271.538 | 450.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;638 | 100.0313 | 299.685 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 638 | 65271.638 | 450.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;738 | 100.0306 | 299.6686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 738 | 65271.738 | 450.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;838 | 100.0317 | 299.6742 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 838 | 65271.838 | 450.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:51;938 | 100.0334 | 299.6813 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 51 | 938 | 65271.938 | 450.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;038 | 100.0346 | 299.6661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 038 | 65272.038 | 450.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;138 | 100.035 | 299.6539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 138 | 65272.138 | 451
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;238 | 100.0376 | 299.6537 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 238 | 65272.238 | 451.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;338 | 100.0374 | 299.6438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 338 | 65272.338 | 451.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;438 | 100.0374 | 299.629 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 438 | 65272.438 | 451.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;538 | 100.039 | 299.6301 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 538 | 65272.538 | 451.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;638 | 100.0389 | 299.6282 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 638 | 65272.638 | 451.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;738 | 100.0401 | 299.6084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 738 | 65272.738 | 451.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;838 | 100.0401 | 299.6003 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 838 | 65272.838 | 451.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:52;938 | 100.0416 | 299.61 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 52 | 938 | 65272.938 | 451.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;038 | 100.042 | 299.6119 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 038 | 65273.038 | 451.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;138 | 100.043 | 299.6135 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 138 | 65273.138 | 452
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;238 | 100.0436 | 299.6315 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 238 | 65273.238 | 452.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;338 | 100.0435 | 299.6403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 338 | 65273.338 | 452.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;438 | 100.0442 | 299.6268 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 438 | 65273.438 | 452.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;538 | 100.0441 | 299.6283 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 538 | 65273.538 | 452.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;638 | 100.0447 | 299.6445 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 638 | 65273.638 | 452.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;738 | 100.0452 | 299.6423 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 738 | 65273.738 | 452.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;838 | 100.0462 | 299.6369 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 838 | 65273.838 | 452.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:53;938 | 100.0465 | 299.6509 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 53 | 938 | 65273.938 | 452.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;038 | 100.0469 | 299.6584 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 038 | 65274.038 | 452.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;138 | 100.0474 | 299.648 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 138 | 65274.138 | 453
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;238 | 100.0475 | 299.6532 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 238 | 65274.238 | 453.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;338 | 100.0488 | 299.6696 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 338 | 65274.338 | 453.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;438 | 100.0488 | 299.6661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 438 | 65274.438 | 453.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;538 | 100.0499 | 299.6614 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 538 | 65274.538 | 453.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;638 | 100.0488 | 299.676 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 638 | 65274.638 | 453.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;738 | 100.0505 | 299.6831 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 738 | 65274.738 | 453.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;838 | 100.0504 | 299.6747 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 838 | 65274.838 | 453.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:54;938 | 100.0514 | 299.68 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 54 | 938 | 65274.938 | 453.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;038 | 100.0518 | 299.6991 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 038 | 65275.038 | 453.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;138 | 100.0516 | 299.7075 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 138 | 65275.138 | 454
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;238 | 100.0529 | 299.6946 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 238 | 65275.238 | 454.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;338 | 100.0538 | 299.6867 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 338 | 65275.338 | 454.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;438 | 100.0546 | 299.7026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 438 | 65275.438 | 454.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;538 | 100.055 | 299.7134 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 538 | 65275.538 | 454.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;638 | 100.0545 | 299.7121 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 638 | 65275.638 | 454.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;738 | 100.0542 | 299.7221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 738 | 65275.738 | 454.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;838 | 100.0542 | 299.7319 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 838 | 65275.838 | 454.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:55;938 | 100.0544 | 299.7211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 55 | 938 | 65275.938 | 454.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;038 | 100.0543 | 299.7231 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 038 | 65276.038 | 454.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;138 | 100.053 | 299.753 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 138 | 65276.138 | 455
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;238 | 100.0522 | 299.7664 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 238 | 65276.238 | 455.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;338 | 100.0516 | 299.765 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 338 | 65276.338 | 455.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;438 | 100.0525 | 299.7912 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 438 | 65276.438 | 455.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;538 | 100.0514 | 299.8254 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 538 | 65276.538 | 455.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;638 | 100.0509 | 299.8377 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 638 | 65276.638 | 455.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;738 | 100.0505 | 299.8495 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 738 | 65276.738 | 455.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;838 | 100.0488 | 299.8679 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 838 | 65276.838 | 455.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:56;938 | 100.0485 | 299.8688 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 56 | 938 | 65276.938 | 455.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;038 | 100.0468 | 299.8665 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 038 | 65277.038 | 455.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;138 | 100.0468 | 299.8991 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 138 | 65277.138 | 456
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;238 | 100.0468 | 299.9374 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 238 | 65277.238 | 456.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;338 | 100.046 | 299.9475 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 338 | 65277.338 | 456.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;438 | 100.0448 | 299.9525 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 438 | 65277.438 | 456.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;538 | 100.0443 | 299.9619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 538 | 65277.538 | 456.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;638 | 100.0434 | 299.964 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 638 | 65277.638 | 456.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;738 | 100.0431 | 299.9699 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 738 | 65277.738 | 456.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;838 | 100.0444 | 299.9969 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 838 | 65277.838 | 456.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:57;938 | 100.0437 | 300.0081 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 57 | 938 | 65277.938 | 456.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;038 | 100.0432 | 299.9834 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 038 | 65278.038 | 456.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;138 | 100.0426 | 299.9718 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 138 | 65278.138 | 457
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;238 | 100.0425 | 299.9828 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 238 | 65278.238 | 457.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;338 | 100.0406 | 299.9839 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 338 | 65278.338 | 457.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;438 | 100.0401 | 299.9838 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 438 | 65278.438 | 457.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;538 | 100.0391 | 300.0014 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 538 | 65278.538 | 457.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;638 | 100.0403 | 300.0067 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 638 | 65278.638 | 457.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;738 | 100.0392 | 299.9868 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 738 | 65278.738 | 457.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;838 | 100.0363 | 299.9826 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 838 | 65278.838 | 457.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:58;938 | 100.0364 | 299.9974 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 58 | 938 | 65278.938 | 457.8
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;038 | 100.0368 | 300.0038 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 038 | 65279.038 | 457.9
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;138 | 100.0359 | 300.014 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 138 | 65279.138 | 458
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;238 | 100.0342 | 300.042 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 238 | 65279.238 | 458.1
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;338 | 100.0333 | 300.0571 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 338 | 65279.338 | 458.2
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;438 | 100.0327 | 300.051 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 438 | 65279.438 | 458.3
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;538 | 100.0305 | 300.0613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 538 | 65279.538 | 458.4
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;638 | 100.0285 | 300.0838 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 638 | 65279.638 | 458.5
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;738 | 100.028 | 300.09 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 738 | 65279.738 | 458.6
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;838 | 100.0279 | 300.0974 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 838 | 65279.838 | 458.7
Data | 10/24/2023 | 18:07:59;938 | 100.0268 | 300.1198 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 07 | 59 | 938 | 65279.938 | 458.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;038 | 100.0255 | 300.1196 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 038 | 65280.038 | 458.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;138 | 100.025 | 300.0949 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 138 | 65280.138 | 459
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;238 | 100.0242 | 300.1013 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 238 | 65280.238 | 459.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;338 | 100.0239 | 300.1283 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 338 | 65280.338 | 459.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;438 | 100.0228 | 300.1349 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 438 | 65280.438 | 459.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;538 | 100.0229 | 300.1358 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 538 | 65280.538 | 459.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;638 | 100.0219 | 300.1445 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 638 | 65280.638 | 459.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;738 | 100.0211 | 300.1409 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 738 | 65280.738 | 459.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;838 | 100.0218 | 300.1275 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 838 | 65280.838 | 459.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:00;938 | 100.0221 | 300.1323 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 00 | 938 | 65280.938 | 459.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;038 | 100.021 | 300.1412 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 038 | 65281.038 | 459.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;138 | 100.0199 | 300.132 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 138 | 65281.138 | 460
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;238 | 100.0191 | 300.1334 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 238 | 65281.238 | 460.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;338 | 100.0173 | 300.1548 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 338 | 65281.338 | 460.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;438 | 100.016 | 300.1569 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 438 | 65281.438 | 460.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;538 | 100.0136 | 300.1437 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 538 | 65281.538 | 460.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;638 | 100.0144 | 300.1553 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 638 | 65281.638 | 460.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;738 | 100.0125 | 300.1764 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 738 | 65281.738 | 460.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;838 | 100.0112 | 300.1821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 838 | 65281.838 | 460.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:01;938 | 100.0109 | 300.1885 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 01 | 938 | 65281.938 | 460.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;038 | 100.0123 | 300.1979 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 038 | 65282.038 | 460.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;138 | 100.0121 | 300.1863 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 138 | 65282.138 | 461
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;238 | 100.0094 | 300.1714 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 238 | 65282.238 | 461.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;338 | 100.0069 | 300.1895 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 338 | 65282.338 | 461.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;438 | 100.0041 | 300.2129 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 438 | 65282.438 | 461.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;538 | 100.0034 | 300.2154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 538 | 65282.538 | 461.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;638 | 100.0034 | 300.2206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 638 | 65282.638 | 461.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;738 | 100.0013 | 300.2306 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 738 | 65282.738 | 461.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;838 | 100.0013 | 300.2217 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 838 | 65282.838 | 461.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:02;938 | 100.0008 | 300.2126 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 02 | 938 | 65282.938 | 461.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;038 | 100.0001 | 300.2327 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 038 | 65283.038 | 461.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;138 | 100.0007 | 300.2442 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 138 | 65283.138 | 462
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;238 | 99.9993 | 300.225 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 238 | 65283.238 | 462.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;338 | 99.9982 | 300.22 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 338 | 65283.338 | 462.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;438 | 99.9973 | 300.2329 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 438 | 65283.438 | 462.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;538 | 99.9958 | 300.2286 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 538 | 65283.538 | 462.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;638 | 99.9959 | 300.2253 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 638 | 65283.638 | 462.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;738 | 99.9945 | 300.2495 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 738 | 65283.738 | 462.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;838 | 99.9935 | 300.2645 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 838 | 65283.838 | 462.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:03;938 | 99.9931 | 300.2544 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 03 | 938 | 65283.938 | 462.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;038 | 99.9915 | 300.2609 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 038 | 65284.038 | 462.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;138 | 99.9902 | 300.2819 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 138 | 65284.138 | 463
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;238 | 99.9887 | 300.2856 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 238 | 65284.238 | 463.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;338 | 99.9878 | 300.2921 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 338 | 65284.338 | 463.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;438 | 99.9878 | 300.321 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 438 | 65284.438 | 463.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;538 | 99.9868 | 300.3351 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 538 | 65284.538 | 463.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;638 | 99.9848 | 300.3261 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 638 | 65284.638 | 463.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;738 | 99.983 | 300.3418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 738 | 65284.738 | 463.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;838 | 99.9808 | 300.3707 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 838 | 65284.838 | 463.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:04;938 | 99.979 | 300.3723 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 04 | 938 | 65284.938 | 463.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;038 | 99.9772 | 300.3716 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 038 | 65285.038 | 463.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;138 | 99.9747 | 300.3844 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 138 | 65285.138 | 464
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;238 | 99.975 | 300.4026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 238 | 65285.238 | 464.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;338 | 99.9748 | 300.4073 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 338 | 65285.338 | 464.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;438 | 99.9743 | 300.3952 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 438 | 65285.438 | 464.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;538 | 99.9715 | 300.4046 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 538 | 65285.538 | 464.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;638 | 99.9712 | 300.4207 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 638 | 65285.638 | 464.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;738 | 99.9699 | 300.4134 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 738 | 65285.738 | 464.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;838 | 99.9682 | 300.4061 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 838 | 65285.838 | 464.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:05;938 | 99.9682 | 300.4124 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 05 | 938 | 65285.938 | 464.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;038 | 99.9674 | 300.4084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 038 | 65286.038 | 464.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;138 | 99.9674 | 300.3945 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 138 | 65286.138 | 465
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;238 | 99.9655 | 300.3953 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 238 | 65286.238 | 465.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;338 | 99.9653 | 300.3978 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 338 | 65286.338 | 465.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;438 | 99.965 | 300.3841 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 438 | 65286.438 | 465.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;538 | 99.9633 | 300.3771 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 538 | 65286.538 | 465.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;638 | 99.963 | 300.383 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 638 | 65286.638 | 465.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;738 | 99.9636 | 300.3686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 738 | 65286.738 | 465.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;838 | 99.9638 | 300.3425 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 838 | 65286.838 | 465.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:06;938 | 99.9631 | 300.3426 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 06 | 938 | 65286.938 | 465.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;038 | 99.962 | 300.3477 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 038 | 65287.038 | 465.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;138 | 99.9614 | 300.3335 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 138 | 65287.138 | 466
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;238 | 99.9606 | 300.3254 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 238 | 65287.238 | 466.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;338 | 99.9595 | 300.3278 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 338 | 65287.338 | 466.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;438 | 99.9577 | 300.3102 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 438 | 65287.438 | 466.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;538 | 99.9569 | 300.2867 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 538 | 65287.538 | 466.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;638 | 99.9571 | 300.2924 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 638 | 65287.638 | 466.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;738 | 99.957 | 300.3065 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 738 | 65287.738 | 466.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;838 | 99.9549 | 300.3058 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 838 | 65287.838 | 466.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:07;938 | 99.9532 | 300.3069 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 07 | 938 | 65287.938 | 466.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;038 | 99.9533 | 300.312 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 038 | 65288.038 | 466.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;138 | 99.9514 | 300.3035 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 138 | 65288.138 | 467
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;238 | 99.9526 | 300.3004 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 238 | 65288.238 | 467.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;338 | 99.9508 | 300.3282 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 338 | 65288.338 | 467.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;438 | 99.9514 | 300.3434 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 438 | 65288.438 | 467.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;538 | 99.9522 | 300.3218 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 538 | 65288.538 | 467.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;638 | 99.9519 | 300.3067 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 638 | 65288.638 | 467.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;738 | 99.9518 | 300.3064 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 738 | 65288.738 | 467.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;838 | 99.9513 | 300.2978 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 838 | 65288.838 | 467.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:08;938 | 99.9518 | 300.2921 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 08 | 938 | 65288.938 | 467.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;038 | 99.9513 | 300.3051 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 038 | 65289.038 | 467.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;138 | 99.9519 | 300.3042 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 138 | 65289.138 | 468
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;238 | 99.9518 | 300.2766 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 238 | 65289.238 | 468.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;338 | 99.9504 | 300.2644 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 338 | 65289.338 | 468.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;438 | 99.9497 | 300.2694 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 438 | 65289.438 | 468.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;538 | 99.9487 | 300.2637 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 538 | 65289.538 | 468.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;638 | 99.9492 | 300.259 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 638 | 65289.638 | 468.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;738 | 99.95 | 300.2678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 738 | 65289.738 | 468.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;838 | 99.9503 | 300.2593 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 838 | 65289.838 | 468.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:09;938 | 99.9498 | 300.2278 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 09 | 938 | 65289.938 | 468.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;038 | 99.9487 | 300.2158 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 038 | 65290.038 | 468.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;138 | 99.9492 | 300.2163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 138 | 65290.138 | 469
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;238 | 99.9494 | 300.1977 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 238 | 65290.238 | 469.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;338 | 99.9479 | 300.1804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 338 | 65290.338 | 469.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;438 | 99.9472 | 300.1812 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 438 | 65290.438 | 469.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;538 | 99.9469 | 300.1769 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 538 | 65290.538 | 469.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;638 | 99.9478 | 300.1671 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 638 | 65290.638 | 469.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;738 | 99.9479 | 300.1854 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 738 | 65290.738 | 469.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;838 | 99.9485 | 300.2097 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 838 | 65290.838 | 469.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:10;938 | 99.9482 | 300.2012 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 10 | 938 | 65290.938 | 469.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;038 | 99.9474 | 300.1866 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 038 | 65291.038 | 469.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;138 | 99.947 | 300.1849 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 138 | 65291.138 | 470
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;238 | 99.9477 | 300.1729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 238 | 65291.238 | 470.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;338 | 99.9482 | 300.1514 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 338 | 65291.338 | 470.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;438 | 99.9477 | 300.1467 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 438 | 65291.438 | 470.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;538 | 99.9485 | 300.1488 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 538 | 65291.538 | 470.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;638 | 99.9484 | 300.1396 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 638 | 65291.638 | 470.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;738 | 99.948 | 300.1374 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 738 | 65291.738 | 470.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;838 | 99.9484 | 300.1478 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 838 | 65291.838 | 470.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:11;938 | 99.9483 | 300.1466 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 11 | 938 | 65291.938 | 470.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;038 | 99.9477 | 300.1383 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 038 | 65292.038 | 470.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;138 | 99.9472 | 300.1487 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 138 | 65292.138 | 471
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;238 | 99.9473 | 300.155 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 238 | 65292.238 | 471.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;338 | 99.9478 | 300.135 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 338 | 65292.338 | 471.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;438 | 99.9477 | 300.1255 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 438 | 65292.438 | 471.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;538 | 99.9465 | 300.1376 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 538 | 65292.538 | 471.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;638 | 99.9459 | 300.1415 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 638 | 65292.638 | 471.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;738 | 99.9439 | 300.1407 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 738 | 65292.738 | 471.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;838 | 99.9436 | 300.1553 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 838 | 65292.838 | 471.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:12;938 | 99.9421 | 300.1634 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 12 | 938 | 65292.938 | 471.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;038 | 99.9427 | 300.1485 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 038 | 65293.038 | 471.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;138 | 99.9412 | 300.1418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 138 | 65293.138 | 472
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;238 | 99.9403 | 300.1521 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 238 | 65293.238 | 472.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;338 | 99.9414 | 300.1582 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 338 | 65293.338 | 472.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;438 | 99.9407 | 300.159 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 438 | 65293.438 | 472.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;538 | 99.94 | 300.1619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 538 | 65293.538 | 472.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;638 | 99.9405 | 300.1543 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 638 | 65293.638 | 472.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;738 | 99.9399 | 300.1322 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 738 | 65293.738 | 472.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;838 | 99.939 | 300.13 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 838 | 65293.838 | 472.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:13;938 | 99.9383 | 300.1469 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 13 | 938 | 65293.938 | 472.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;038 | 99.9372 | 300.1486 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 038 | 65294.038 | 472.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;138 | 99.9384 | 300.1423 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 138 | 65294.138 | 473
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;238 | 99.9399 | 300.1446 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 238 | 65294.238 | 473.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;338 | 99.9394 | 300.1378 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 338 | 65294.338 | 473.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;438 | 99.9371 | 300.118 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 438 | 65294.438 | 473.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;538 | 99.9364 | 300.1236 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 538 | 65294.538 | 473.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;638 | 99.9358 | 300.1491 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 638 | 65294.638 | 473.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;738 | 99.937 | 300.1565 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 738 | 65294.738 | 473.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;838 | 99.939 | 300.1531 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 838 | 65294.838 | 473.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:14;938 | 99.9387 | 300.1545 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 14 | 938 | 65294.938 | 473.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;038 | 99.9382 | 300.1526 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 038 | 65295.038 | 473.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;138 | 99.9362 | 300.149 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 138 | 65295.138 | 474
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;238 | 99.936 | 300.1686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 238 | 65295.238 | 474.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;338 | 99.9362 | 300.2063 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 338 | 65295.338 | 474.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;438 | 99.9349 | 300.2329 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 438 | 65295.438 | 474.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;538 | 99.9339 | 300.2362 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 538 | 65295.538 | 474.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;638 | 99.9319 | 300.2335 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 638 | 65295.638 | 474.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;738 | 99.9314 | 300.2418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 738 | 65295.738 | 474.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;838 | 99.9298 | 300.2432 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 838 | 65295.838 | 474.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:15;938 | 99.9287 | 300.2381 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 15 | 938 | 65295.938 | 474.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;038 | 99.9285 | 300.2569 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 038 | 65296.038 | 474.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;138 | 99.9287 | 300.2839 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 138 | 65296.138 | 475
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;238 | 99.9281 | 300.2857 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 238 | 65296.238 | 475.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;338 | 99.9268 | 300.2774 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 338 | 65296.338 | 475.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;438 | 99.928 | 300.2735 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 438 | 65296.438 | 475.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;538 | 99.9272 | 300.2647 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 538 | 65296.538 | 475.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;638 | 99.9262 | 300.2553 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 638 | 65296.638 | 475.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;738 | 99.9254 | 300.2665 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 738 | 65296.738 | 475.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;838 | 99.9263 | 300.2789 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 838 | 65296.838 | 475.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:16;938 | 99.9264 | 300.267 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 16 | 938 | 65296.938 | 475.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;038 | 99.9269 | 300.252 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 038 | 65297.038 | 475.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;138 | 99.9267 | 300.2465 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 138 | 65297.138 | 476
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;238 | 99.927 | 300.2361 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 238 | 65297.238 | 476.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;338 | 99.9276 | 300.2212 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 338 | 65297.338 | 476.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;438 | 99.9284 | 300.2146 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 438 | 65297.438 | 476.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;538 | 99.9286 | 300.2033 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 538 | 65297.538 | 476.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;638 | 99.9279 | 300.1756 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 638 | 65297.638 | 476.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;738 | 99.9262 | 300.1626 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 738 | 65297.738 | 476.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;838 | 99.9262 | 300.1751 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 838 | 65297.838 | 476.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:17;938 | 99.9263 | 300.188 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 17 | 938 | 65297.938 | 476.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;038 | 99.9247 | 300.1949 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 038 | 65298.038 | 476.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;138 | 99.9248 | 300.2 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 138 | 65298.138 | 477
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;238 | 99.9251 | 300.192 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 238 | 65298.238 | 477.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;338 | 99.9241 | 300.1673 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 338 | 65298.338 | 477.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;438 | 99.9231 | 300.1576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 438 | 65298.438 | 477.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;538 | 99.9224 | 300.1696 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 538 | 65298.538 | 477.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;638 | 99.924 | 300.1774 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 638 | 65298.638 | 477.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;738 | 99.9242 | 300.1751 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 738 | 65298.738 | 477.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;838 | 99.9232 | 300.1686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 838 | 65298.838 | 477.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:18;938 | 99.9234 | 300.1573 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 18 | 938 | 65298.938 | 477.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;038 | 99.9245 | 300.1427 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 038 | 65299.038 | 477.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;138 | 99.9243 | 300.1392 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 138 | 65299.138 | 478
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;238 | 99.9254 | 300.1449 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 238 | 65299.238 | 478.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;338 | 99.9261 | 300.1406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 338 | 65299.338 | 478.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;438 | 99.9269 | 300.1307 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 438 | 65299.438 | 478.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;538 | 99.9284 | 300.1271 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 538 | 65299.538 | 478.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;638 | 99.9296 | 300.1233 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 638 | 65299.638 | 478.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;738 | 99.9313 | 300.115 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 738 | 65299.738 | 478.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;838 | 99.9314 | 300.1125 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 838 | 65299.838 | 478.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:19;938 | 99.9321 | 300.1108 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 19 | 938 | 65299.938 | 478.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;038 | 99.9328 | 300.0949 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 038 | 65300.038 | 478.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;138 | 99.9326 | 300.0721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 138 | 65300.138 | 479
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;238 | 99.9332 | 300.0544 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 238 | 65300.238 | 479.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;338 | 99.9347 | 300.0437 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 338 | 65300.338 | 479.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;438 | 99.9368 | 300.0397 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 438 | 65300.438 | 479.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;538 | 99.9388 | 300.043 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 538 | 65300.538 | 479.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;638 | 99.9402 | 300.0426 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 638 | 65300.638 | 479.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;738 | 99.9396 | 300.0245 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 738 | 65300.738 | 479.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;838 | 99.9417 | 300.0052 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 838 | 65300.838 | 479.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:20;938 | 99.9421 | 299.9991 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 20 | 938 | 65300.938 | 479.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;038 | 99.942 | 299.9929 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 038 | 65301.038 | 479.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;138 | 99.9434 | 299.9823 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 138 | 65301.138 | 480
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;238 | 99.9435 | 299.9801 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 238 | 65301.238 | 480.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;338 | 99.9448 | 299.986 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 338 | 65301.338 | 480.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;438 | 99.9455 | 299.9916 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 438 | 65301.438 | 480.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;538 | 99.9464 | 299.9933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 538 | 65301.538 | 480.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;638 | 99.9479 | 299.9903 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 638 | 65301.638 | 480.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;738 | 99.95 | 299.9852 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 738 | 65301.738 | 480.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;838 | 99.9511 | 299.9786 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 838 | 65301.838 | 480.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:21;938 | 99.9517 | 299.9684 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 21 | 938 | 65301.938 | 480.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;038 | 99.9528 | 299.95 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 038 | 65302.038 | 480.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;138 | 99.9542 | 299.9231 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 138 | 65302.138 | 481
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;238 | 99.9537 | 299.9088 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 238 | 65302.238 | 481.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;338 | 99.9547 | 299.9163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 338 | 65302.338 | 481.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;438 | 99.9563 | 299.9304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 438 | 65302.438 | 481.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;538 | 99.9578 | 299.9419 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 538 | 65302.538 | 481.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;638 | 99.9585 | 299.9486 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 638 | 65302.638 | 481.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;738 | 99.9599 | 299.9438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 738 | 65302.738 | 481.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;838 | 99.9603 | 299.9251 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 838 | 65302.838 | 481.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:22;938 | 99.9619 | 299.9056 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 22 | 938 | 65302.938 | 481.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;038 | 99.9635 | 299.8929 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 038 | 65303.038 | 481.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;138 | 99.9635 | 299.8846 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 138 | 65303.138 | 482
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;238 | 99.9631 | 299.8833 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 238 | 65303.238 | 482.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;338 | 99.9632 | 299.8932 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 338 | 65303.338 | 482.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;438 | 99.9637 | 299.9091 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 438 | 65303.438 | 482.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;538 | 99.9637 | 299.9238 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 538 | 65303.538 | 482.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;638 | 99.9627 | 299.9357 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 638 | 65303.638 | 482.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;738 | 99.9637 | 299.9431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 738 | 65303.738 | 482.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;838 | 99.9643 | 299.945 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 838 | 65303.838 | 482.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:23;938 | 99.9646 | 299.9432 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 23 | 938 | 65303.938 | 482.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;038 | 99.9647 | 299.9405 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 038 | 65304.038 | 482.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;138 | 99.9654 | 299.9393 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 138 | 65304.138 | 483
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;238 | 99.9651 | 299.9414 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 238 | 65304.238 | 483.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;338 | 99.9655 | 299.9499 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 338 | 65304.338 | 483.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;438 | 99.9661 | 299.9605 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 438 | 65304.438 | 483.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;538 | 99.9659 | 299.9619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 538 | 65304.538 | 483.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;638 | 99.9665 | 299.9557 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 638 | 65304.638 | 483.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;738 | 99.9661 | 299.948 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 738 | 65304.738 | 483.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;838 | 99.9665 | 299.9404 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 838 | 65304.838 | 483.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:24;938 | 99.9665 | 299.9331 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 24 | 938 | 65304.938 | 483.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;038 | 99.9669 | 299.9261 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 038 | 65305.038 | 483.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;138 | 99.9667 | 299.9214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 138 | 65305.138 | 484
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;238 | 99.9676 | 299.9211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 238 | 65305.238 | 484.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;338 | 99.9682 | 299.9187 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 338 | 65305.338 | 484.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;438 | 99.9685 | 299.9117 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 438 | 65305.438 | 484.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;538 | 99.9678 | 299.9015 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 538 | 65305.538 | 484.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;638 | 99.9691 | 299.8907 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 638 | 65305.638 | 484.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;738 | 99.97 | 299.8862 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 738 | 65305.738 | 484.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;838 | 99.9699 | 299.8931 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 838 | 65305.838 | 484.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:25;938 | 99.9698 | 299.9043 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 25 | 938 | 65305.938 | 484.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;038 | 99.9684 | 299.9067 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 038 | 65306.038 | 484.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;138 | 99.9687 | 299.9079 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 138 | 65306.138 | 485
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;238 | 99.9677 | 299.9166 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 238 | 65306.238 | 485.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;338 | 99.9678 | 299.9291 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 338 | 65306.338 | 485.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;438 | 99.967 | 299.94 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 438 | 65306.438 | 485.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;538 | 99.9681 | 299.9428 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 538 | 65306.538 | 485.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;638 | 99.9662 | 299.943 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 638 | 65306.638 | 485.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;738 | 99.966 | 299.95 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 738 | 65306.738 | 485.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;838 | 99.965 | 299.9623 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 838 | 65306.838 | 485.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:26;938 | 99.9634 | 299.9788 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 26 | 938 | 65306.938 | 485.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;038 | 99.964 | 300.0049 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 038 | 65307.038 | 485.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;138 | 99.9639 | 300.0352 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 138 | 65307.138 | 486
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;238 | 99.9621 | 300.051 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 238 | 65307.238 | 486.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;338 | 99.9613 | 300.0538 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 338 | 65307.338 | 486.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;438 | 99.9615 | 300.0554 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 438 | 65307.438 | 486.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;538 | 99.9615 | 300.0605 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 538 | 65307.538 | 486.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;638 | 99.9607 | 300.0696 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 638 | 65307.638 | 486.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;738 | 99.9603 | 300.0801 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 738 | 65307.738 | 486.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;838 | 99.96 | 300.0898 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 838 | 65307.838 | 486.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:27;938 | 99.9603 | 300.0968 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 27 | 938 | 65307.938 | 486.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;038 | 99.9601 | 300.1017 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 038 | 65308.038 | 486.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;138 | 99.9596 | 300.106 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 138 | 65308.138 | 487
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;238 | 99.9594 | 300.11 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 238 | 65308.238 | 487.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;338 | 99.9583 | 300.1157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 338 | 65308.338 | 487.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;438 | 99.9584 | 300.129 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 438 | 65308.438 | 487.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;538 | 99.9582 | 300.1438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 538 | 65308.538 | 487.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;638 | 99.9585 | 300.1471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 638 | 65308.638 | 487.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;738 | 99.9577 | 300.1434 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 738 | 65308.738 | 487.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;838 | 99.9577 | 300.1403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 838 | 65308.838 | 487.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:28;938 | 99.9573 | 300.1377 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 28 | 938 | 65308.938 | 487.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;038 | 99.9566 | 300.1391 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 038 | 65309.038 | 487.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;138 | 99.9558 | 300.1527 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 138 | 65309.138 | 488
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;238 | 99.9553 | 300.1704 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 238 | 65309.238 | 488.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;338 | 99.9562 | 300.1771 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 338 | 65309.338 | 488.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;438 | 99.954 | 300.1788 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 438 | 65309.438 | 488.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;538 | 99.9533 | 300.1829 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 538 | 65309.538 | 488.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;638 | 99.9528 | 300.1879 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 638 | 65309.638 | 488.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;738 | 99.9515 | 300.1959 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 738 | 65309.738 | 488.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;838 | 99.9519 | 300.2118 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 838 | 65309.838 | 488.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:29;938 | 99.9513 | 300.2243 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 29 | 938 | 65309.938 | 488.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;038 | 99.9515 | 300.2208 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 038 | 65310.038 | 488.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;138 | 99.9505 | 300.2114 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 138 | 65310.138 | 489
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;238 | 99.9501 | 300.2049 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 238 | 65310.238 | 489.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;338 | 99.9511 | 300.2016 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 338 | 65310.338 | 489.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;438 | 99.9501 | 300.1989 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 438 | 65310.438 | 489.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;538 | 99.9497 | 300.1926 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 538 | 65310.538 | 489.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;638 | 99.9492 | 300.1827 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 638 | 65310.638 | 489.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;738 | 99.9481 | 300.1708 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 738 | 65310.738 | 489.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;838 | 99.9472 | 300.1671 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 838 | 65310.838 | 489.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:30;938 | 99.9468 | 300.1718 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 30 | 938 | 65310.938 | 489.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;038 | 99.9459 | 300.1661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 038 | 65311.038 | 489.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;138 | 99.9455 | 300.1535 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 138 | 65311.138 | 490
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;238 | 99.9456 | 300.1506 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 238 | 65311.238 | 490.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;338 | 99.9452 | 300.1471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 338 | 65311.338 | 490.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;438 | 99.9433 | 300.1333 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 438 | 65311.438 | 490.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;538 | 99.9416 | 300.1252 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 538 | 65311.538 | 490.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;638 | 99.942 | 300.1266 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 638 | 65311.638 | 490.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;738 | 99.9386 | 300.1196 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 738 | 65311.738 | 490.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;838 | 99.937 | 300.1078 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 838 | 65311.838 | 490.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:31;938 | 99.9379 | 300.105 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 31 | 938 | 65311.938 | 490.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;038 | 99.9384 | 300.1095 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 038 | 65312.038 | 490.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;138 | 99.9379 | 300.117 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 138 | 65312.138 | 491
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;238 | 99.9372 | 300.1234 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 238 | 65312.238 | 491.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;338 | 99.937 | 300.1248 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 338 | 65312.338 | 491.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;438 | 99.9361 | 300.1157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 438 | 65312.438 | 491.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;538 | 99.9346 | 300.1053 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 538 | 65312.538 | 491.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;638 | 99.9326 | 300.1062 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 638 | 65312.638 | 491.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;738 | 99.9311 | 300.1091 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 738 | 65312.738 | 491.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;838 | 99.9318 | 300.1094 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 838 | 65312.838 | 491.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:32;938 | 99.9316 | 300.1209 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 32 | 938 | 65312.938 | 491.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;038 | 99.9303 | 300.139 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 038 | 65313.038 | 491.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;138 | 99.9301 | 300.1411 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 138 | 65313.138 | 492
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;238 | 99.9295 | 300.1356 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 238 | 65313.238 | 492.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;338 | 99.9284 | 300.1378 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 338 | 65313.338 | 492.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;438 | 99.9281 | 300.1393 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 438 | 65313.438 | 492.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;538 | 99.9271 | 300.1381 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 538 | 65313.538 | 492.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;638 | 99.9259 | 300.1489 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 638 | 65313.638 | 492.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;738 | 99.9257 | 300.1671 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 738 | 65313.738 | 492.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;838 | 99.9254 | 300.175 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 838 | 65313.838 | 492.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:33;938 | 99.9258 | 300.1811 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 33 | 938 | 65313.938 | 492.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;038 | 99.9254 | 300.1955 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 038 | 65314.038 | 492.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;138 | 99.9253 | 300.2067 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 138 | 65314.138 | 493
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;238 | 99.9248 | 300.2116 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 238 | 65314.238 | 493.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;338 | 99.9243 | 300.2199 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 338 | 65314.338 | 493.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;438 | 99.9238 | 300.2256 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 438 | 65314.438 | 493.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;538 | 99.9234 | 300.2177 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 538 | 65314.538 | 493.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;638 | 99.9238 | 300.2117 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 638 | 65314.638 | 493.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;738 | 99.9243 | 300.2185 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 738 | 65314.738 | 493.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;838 | 99.9234 | 300.2214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 838 | 65314.838 | 493.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:34;938 | 99.9241 | 300.2191 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 34 | 938 | 65314.938 | 493.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;038 | 99.9238 | 300.2281 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 038 | 65315.038 | 493.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;138 | 99.9252 | 300.233 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 138 | 65315.138 | 494
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;238 | 99.9249 | 300.2125 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 238 | 65315.238 | 494.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;338 | 99.9236 | 300.1934 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 338 | 65315.338 | 494.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;438 | 99.9232 | 300.1936 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 438 | 65315.438 | 494.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;538 | 99.9228 | 300.197 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 538 | 65315.538 | 494.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;638 | 99.9225 | 300.198 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 638 | 65315.638 | 494.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;738 | 99.9227 | 300.2041 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 738 | 65315.738 | 494.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;838 | 99.9229 | 300.2221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 838 | 65315.838 | 494.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:35;938 | 99.9234 | 300.2338 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 35 | 938 | 65315.938 | 494.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;038 | 99.9227 | 300.2219 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 038 | 65316.038 | 494.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;138 | 99.9225 | 300.212 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 138 | 65316.138 | 495
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;238 | 99.9222 | 300.217 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 238 | 65316.238 | 495.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;338 | 99.9227 | 300.2157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 338 | 65316.338 | 495.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;438 | 99.9226 | 300.2104 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 438 | 65316.438 | 495.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;538 | 99.9227 | 300.2177 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 538 | 65316.538 | 495.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;638 | 99.9222 | 300.2188 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 638 | 65316.638 | 495.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;738 | 99.9214 | 300.1993 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 738 | 65316.738 | 495.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;838 | 99.9215 | 300.1909 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 838 | 65316.838 | 495.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:36;938 | 99.9225 | 300.2027 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 36 | 938 | 65316.938 | 495.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;038 | 99.9234 | 300.2039 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 038 | 65317.038 | 495.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;138 | 99.9236 | 300.1945 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 138 | 65317.138 | 496
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;238 | 99.9244 | 300.1921 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 238 | 65317.238 | 496.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;338 | 99.9248 | 300.1812 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 338 | 65317.338 | 496.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;438 | 99.9248 | 300.1535 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 438 | 65317.438 | 496.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;538 | 99.9252 | 300.1401 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 538 | 65317.538 | 496.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;638 | 99.9254 | 300.144 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 638 | 65317.638 | 496.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;738 | 99.9271 | 300.1336 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 738 | 65317.738 | 496.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;838 | 99.9277 | 300.1154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 838 | 65317.838 | 496.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:37;938 | 99.9279 | 300.1089 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 37 | 938 | 65317.938 | 496.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;038 | 99.9275 | 300.0945 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 038 | 65318.038 | 496.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;138 | 99.9283 | 300.0659 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 138 | 65318.138 | 497
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;238 | 99.9281 | 300.0633 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 238 | 65318.238 | 497.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;338 | 99.9285 | 300.0832 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 338 | 65318.338 | 497.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;438 | 99.9288 | 300.08 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 438 | 65318.438 | 497.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;538 | 99.9289 | 300.0656 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 538 | 65318.538 | 497.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;638 | 99.9282 | 300.0659 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 638 | 65318.638 | 497.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;738 | 99.9279 | 300.0661 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 738 | 65318.738 | 497.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;838 | 99.9289 | 300.061 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 838 | 65318.838 | 497.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:38;938 | 99.9304 | 300.0719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 38 | 938 | 65318.938 | 497.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;038 | 99.9307 | 300.087 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 038 | 65319.038 | 497.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;138 | 99.9309 | 300.0708 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 138 | 65319.138 | 498
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;238 | 99.9299 | 300.0424 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 238 | 65319.238 | 498.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;338 | 99.9313 | 300.029 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 338 | 65319.338 | 498.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;438 | 99.9318 | 300.0206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 438 | 65319.438 | 498.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;538 | 99.9318 | 300.0163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 538 | 65319.538 | 498.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;638 | 99.9326 | 300.0316 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 638 | 65319.638 | 498.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;738 | 99.9335 | 300.0479 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 738 | 65319.738 | 498.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;838 | 99.9343 | 300.0321 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 838 | 65319.838 | 498.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:39;938 | 99.9345 | 300.0102 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 39 | 938 | 65319.938 | 498.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;038 | 99.9354 | 300.0074 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 038 | 65320.038 | 498.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;138 | 99.936 | 300.0023 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 138 | 65320.138 | 499
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;238 | 99.9391 | 299.9916 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 238 | 65320.238 | 499.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;338 | 99.9406 | 299.994 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 338 | 65320.338 | 499.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;438 | 99.9388 | 299.9924 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 438 | 65320.438 | 499.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;538 | 99.9396 | 299.9624 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 538 | 65320.538 | 499.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;638 | 99.9416 | 299.9472 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 638 | 65320.638 | 499.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;738 | 99.942 | 299.9705 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 738 | 65320.738 | 499.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;838 | 99.9434 | 299.988 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 838 | 65320.838 | 499.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:40;938 | 99.9438 | 299.9863 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 40 | 938 | 65320.938 | 499.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;038 | 99.9448 | 299.9814 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 038 | 65321.038 | 499.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;138 | 99.9434 | 299.9678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 138 | 65321.138 | 500
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;238 | 99.9445 | 299.9387 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 238 | 65321.238 | 500.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;338 | 99.9441 | 299.9358 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 338 | 65321.338 | 500.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;438 | 99.945 | 299.973 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 438 | 65321.438 | 500.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;538 | 99.9469 | 299.994 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 538 | 65321.538 | 500.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;638 | 99.9474 | 299.9891 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 638 | 65321.638 | 500.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;738 | 99.9474 | 299.987 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 738 | 65321.738 | 500.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;838 | 99.9481 | 299.9785 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 838 | 65321.838 | 500.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:41;938 | 99.9484 | 299.9539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 41 | 938 | 65321.938 | 500.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;038 | 99.9479 | 299.9492 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 038 | 65322.038 | 500.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;138 | 99.949 | 299.9699 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 138 | 65322.138 | 501
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;238 | 99.949 | 299.9705 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 238 | 65322.238 | 501.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;338 | 99.9489 | 299.9563 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 338 | 65322.338 | 501.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;438 | 99.95 | 299.9576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 438 | 65322.438 | 501.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;538 | 99.9489 | 299.966 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 538 | 65322.538 | 501.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;638 | 99.9499 | 299.9726 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 638 | 65322.638 | 501.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;738 | 99.9504 | 299.9936 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 738 | 65322.738 | 501.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;838 | 99.9521 | 300.0201 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 838 | 65322.838 | 501.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:42;938 | 99.9522 | 300.0064 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 42 | 938 | 65322.938 | 501.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;038 | 99.953 | 299.9728 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 038 | 65323.038 | 501.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;138 | 99.9523 | 299.9654 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 138 | 65323.138 | 502
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;238 | 99.9538 | 299.9695 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 238 | 65323.238 | 502.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;338 | 99.9541 | 299.9712 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 338 | 65323.338 | 502.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;438 | 99.9551 | 299.9854 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 438 | 65323.438 | 502.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;538 | 99.9569 | 300.0026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 538 | 65323.538 | 502.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;638 | 99.9578 | 299.9829 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 638 | 65323.638 | 502.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;738 | 99.9585 | 299.9541 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 738 | 65323.738 | 502.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;838 | 99.9589 | 299.9576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 838 | 65323.838 | 502.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:43;938 | 99.9592 | 299.9675 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 43 | 938 | 65323.938 | 502.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;038 | 99.9595 | 299.969 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 038 | 65324.038 | 502.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;138 | 99.9604 | 299.979 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 138 | 65324.138 | 503
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;238 | 99.9608 | 299.99 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 238 | 65324.238 | 503.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;338 | 99.9604 | 299.9763 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 338 | 65324.338 | 503.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;438 | 99.96 | 299.9673 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 438 | 65324.438 | 503.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;538 | 99.96 | 299.9911 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 538 | 65324.538 | 503.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;638 | 99.9607 | 300.0112 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 638 | 65324.638 | 503.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;738 | 99.9615 | 300.013 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 738 | 65324.738 | 503.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;838 | 99.9618 | 300.0216 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 838 | 65324.838 | 503.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:44;938 | 99.9612 | 300.0352 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 44 | 938 | 65324.938 | 503.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;038 | 99.9602 | 300.0366 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 038 | 65325.038 | 503.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;138 | 99.9605 | 300.0513 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 138 | 65325.138 | 504
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;238 | 99.9606 | 300.0947 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 238 | 65325.238 | 504.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;338 | 99.9605 | 300.1209 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 338 | 65325.338 | 504.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;438 | 99.9599 | 300.1225 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 438 | 65325.438 | 504.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;538 | 99.9598 | 300.138 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 538 | 65325.538 | 504.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;638 | 99.9601 | 300.1592 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 638 | 65325.638 | 504.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;738 | 99.9595 | 300.1722 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 738 | 65325.738 | 504.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;838 | 99.9593 | 300.1748 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 838 | 65325.838 | 504.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:45;938 | 99.9606 | 300.1852 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 45 | 938 | 65325.938 | 504.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;038 | 99.9608 | 300.2179 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 038 | 65326.038 | 504.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;138 | 99.9625 | 300.2316 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 138 | 65326.138 | 505
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;238 | 99.9626 | 300.2216 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 238 | 65326.238 | 505.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;338 | 99.9631 | 300.2183 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 338 | 65326.338 | 505.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;438 | 99.9628 | 300.2161 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 438 | 65326.438 | 505.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;538 | 99.9632 | 300.2044 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 538 | 65326.538 | 505.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;638 | 99.9643 | 300.2076 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 638 | 65326.638 | 505.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;738 | 99.9635 | 300.2308 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 738 | 65326.738 | 505.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;838 | 99.9625 | 300.2292 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 838 | 65326.838 | 505.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:46;938 | 99.9621 | 300.2078 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 46 | 938 | 65326.938 | 505.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;038 | 99.9623 | 300.2098 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 038 | 65327.038 | 505.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;138 | 99.9613 | 300.2218 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 138 | 65327.138 | 506
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;238 | 99.9615 | 300.2216 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 238 | 65327.238 | 506.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;338 | 99.962 | 300.2348 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 338 | 65327.338 | 506.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;438 | 99.9605 | 300.2639 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 438 | 65327.438 | 506.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;538 | 99.9599 | 300.2625 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 538 | 65327.538 | 506.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;638 | 99.9596 | 300.2455 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 638 | 65327.638 | 506.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;738 | 99.9598 | 300.259 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 738 | 65327.738 | 506.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;838 | 99.9592 | 300.2787 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 838 | 65327.838 | 506.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:47;938 | 99.9583 | 300.2804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 47 | 938 | 65327.938 | 506.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;038 | 99.9575 | 300.2882 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 038 | 65328.038 | 506.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;138 | 99.9582 | 300.3072 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 138 | 65328.138 | 507
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;238 | 99.9584 | 300.3104 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 238 | 65328.238 | 507.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;338 | 99.9584 | 300.3114 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 338 | 65328.338 | 507.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;438 | 99.9579 | 300.3342 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 438 | 65328.438 | 507.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;538 | 99.9584 | 300.3477 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 538 | 65328.538 | 507.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;638 | 99.9584 | 300.3356 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 638 | 65328.638 | 507.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;738 | 99.958 | 300.3343 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 738 | 65328.738 | 507.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;838 | 99.9574 | 300.3452 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 838 | 65328.838 | 507.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:48;938 | 99.958 | 300.3351 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 48 | 938 | 65328.938 | 507.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;038 | 99.9577 | 300.3276 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 038 | 65329.038 | 507.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;138 | 99.9579 | 300.3525 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 138 | 65329.138 | 508
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;238 | 99.9578 | 300.3748 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 238 | 65329.238 | 508.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;338 | 99.9583 | 300.378 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 338 | 65329.338 | 508.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;438 | 99.9587 | 300.3915 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 438 | 65329.438 | 508.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;538 | 99.9579 | 300.4083 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 538 | 65329.538 | 508.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;638 | 99.9564 | 300.394 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 638 | 65329.638 | 508.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;738 | 99.9551 | 300.3851 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 738 | 65329.738 | 508.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;838 | 99.9555 | 300.4162 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 838 | 65329.838 | 508.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:49;938 | 99.9556 | 300.444 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 49 | 938 | 65329.938 | 508.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;038 | 99.954 | 300.4536 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 038 | 65330.038 | 508.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;138 | 99.9541 | 300.4745 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 138 | 65330.138 | 509
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;238 | 99.9544 | 300.498 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 238 | 65330.238 | 509.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;338 | 99.953 | 300.4974 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 338 | 65330.338 | 509.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;438 | 99.953 | 300.5051 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 438 | 65330.438 | 509.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;538 | 99.9524 | 300.5447 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 538 | 65330.538 | 509.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;638 | 99.9522 | 300.5728 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 638 | 65330.638 | 509.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;738 | 99.9518 | 300.5804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 738 | 65330.738 | 509.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;838 | 99.9519 | 300.6031 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 838 | 65330.838 | 509.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:50;938 | 99.9509 | 300.6304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 50 | 938 | 65330.938 | 509.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;038 | 99.9502 | 300.6355 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 038 | 65331.038 | 509.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;138 | 99.9496 | 300.6422 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 138 | 65331.138 | 510
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;238 | 99.9483 | 300.6669 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 238 | 65331.238 | 510.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;338 | 99.9481 | 300.6753 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 338 | 65331.338 | 510.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;438 | 99.9483 | 300.6674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 438 | 65331.438 | 510.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;538 | 99.9483 | 300.679 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 538 | 65331.538 | 510.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;638 | 99.9466 | 300.6958 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 638 | 65331.638 | 510.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;738 | 99.9466 | 300.6931 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 738 | 65331.738 | 510.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;838 | 99.9472 | 300.6988 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 838 | 65331.838 | 510.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:51;938 | 99.9471 | 300.7236 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 51 | 938 | 65331.938 | 510.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;038 | 99.9454 | 300.7216 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 038 | 65332.038 | 510.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;138 | 99.9449 | 300.7018 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 138 | 65332.138 | 511
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;238 | 99.9431 | 300.7114 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 238 | 65332.238 | 511.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;338 | 99.9438 | 300.728 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 338 | 65332.338 | 511.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;438 | 99.9424 | 300.7241 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 438 | 65332.438 | 511.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;538 | 99.9429 | 300.7239 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 538 | 65332.538 | 511.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;638 | 99.9418 | 300.736 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 638 | 65332.638 | 511.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;738 | 99.9429 | 300.7298 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 738 | 65332.738 | 511.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;838 | 99.9425 | 300.715 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 838 | 65332.838 | 511.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:52;938 | 99.9403 | 300.7228 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 52 | 938 | 65332.938 | 511.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;038 | 99.9404 | 300.7296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 038 | 65333.038 | 511.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;138 | 99.9411 | 300.7147 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 138 | 65333.138 | 512
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;238 | 99.9393 | 300.7042 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 238 | 65333.238 | 512.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;338 | 99.9372 | 300.7057 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 338 | 65333.338 | 512.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;438 | 99.9365 | 300.6996 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 438 | 65333.438 | 512.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;538 | 99.9376 | 300.6985 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 538 | 65333.538 | 512.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;638 | 99.9383 | 300.7208 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 638 | 65333.638 | 512.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;738 | 99.9376 | 300.7302 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 738 | 65333.738 | 512.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;838 | 99.9369 | 300.7081 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 838 | 65333.838 | 512.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:53;938 | 99.9365 | 300.6979 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 53 | 938 | 65333.938 | 512.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;038 | 99.9358 | 300.7062 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 038 | 65334.038 | 512.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;138 | 99.9344 | 300.6994 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 138 | 65334.138 | 513
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;238 | 99.9325 | 300.6921 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 238 | 65334.238 | 513.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;338 | 99.9326 | 300.7086 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 338 | 65334.338 | 513.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;438 | 99.9327 | 300.7175 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 438 | 65334.438 | 513.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;538 | 99.9326 | 300.7047 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 538 | 65334.538 | 513.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;638 | 99.9329 | 300.7041 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 638 | 65334.638 | 513.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;738 | 99.9323 | 300.7128 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 738 | 65334.738 | 513.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;838 | 99.9314 | 300.6995 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 838 | 65334.838 | 513.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:54;938 | 99.9323 | 300.6872 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 54 | 938 | 65334.938 | 513.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;038 | 99.9332 | 300.7011 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 038 | 65335.038 | 513.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;138 | 99.9336 | 300.7053 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 138 | 65335.138 | 514
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;238 | 99.9339 | 300.688 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 238 | 65335.238 | 514.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;338 | 99.934 | 300.6821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 338 | 65335.338 | 514.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;438 | 99.9324 | 300.6872 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 438 | 65335.438 | 514.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;538 | 99.9324 | 300.6838 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 538 | 65335.538 | 514.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;638 | 99.9325 | 300.6892 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 638 | 65335.638 | 514.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;738 | 99.9338 | 300.7145 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 738 | 65335.738 | 514.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;838 | 99.9338 | 300.7217 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 838 | 65335.838 | 514.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:55;938 | 99.934 | 300.7058 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 55 | 938 | 65335.938 | 514.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;038 | 99.9338 | 300.6907 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 038 | 65336.038 | 514.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;138 | 99.9347 | 300.6893 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 138 | 65336.138 | 515
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;238 | 99.9346 | 300.6966 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 238 | 65336.238 | 515.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;338 | 99.9347 | 300.6913 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 338 | 65336.338 | 515.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;438 | 99.9347 | 300.6952 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 438 | 65336.438 | 515.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;538 | 99.9362 | 300.7209 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 538 | 65336.538 | 515.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;638 | 99.9383 | 300.7296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 638 | 65336.638 | 515.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;738 | 99.9389 | 300.7169 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 738 | 65336.738 | 515.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;838 | 99.9393 | 300.7146 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 838 | 65336.838 | 515.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:56;938 | 99.9388 | 300.7163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 56 | 938 | 65336.938 | 515.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;038 | 99.9415 | 300.7065 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 038 | 65337.038 | 515.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;138 | 99.9424 | 300.7025 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 138 | 65337.138 | 516
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;238 | 99.9441 | 300.7113 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 238 | 65337.238 | 516.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;338 | 99.9455 | 300.6981 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 338 | 65337.338 | 516.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;438 | 99.9465 | 300.6696 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 438 | 65337.438 | 516.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;538 | 99.9472 | 300.6656 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 538 | 65337.538 | 516.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;638 | 99.9486 | 300.6694 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 638 | 65337.638 | 516.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;738 | 99.9501 | 300.6572 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 738 | 65337.738 | 516.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;838 | 99.9509 | 300.6506 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 838 | 65337.838 | 516.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:57;938 | 99.9523 | 300.6562 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 57 | 938 | 65337.938 | 516.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;038 | 99.9529 | 300.6417 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 038 | 65338.038 | 516.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;138 | 99.9531 | 300.6189 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 138 | 65338.138 | 517
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;238 | 99.955 | 300.6227 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 238 | 65338.238 | 517.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;338 | 99.9561 | 300.6286 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 338 | 65338.338 | 517.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;438 | 99.9567 | 300.6129 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 438 | 65338.438 | 517.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;538 | 99.9569 | 300.5963 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 538 | 65338.538 | 517.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;638 | 99.9562 | 300.5869 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 638 | 65338.638 | 517.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;738 | 99.957 | 300.5743 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 738 | 65338.738 | 517.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;838 | 99.9576 | 300.5717 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 838 | 65338.838 | 517.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:58;938 | 99.9596 | 300.5941 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 58 | 938 | 65338.938 | 517.8
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;038 | 99.9609 | 300.6118 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 038 | 65339.038 | 517.9
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;138 | 99.9616 | 300.6064 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 138 | 65339.138 | 518
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;238 | 99.9629 | 300.6015 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 238 | 65339.238 | 518.1
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;338 | 99.9621 | 300.6004 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 338 | 65339.338 | 518.2
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;438 | 99.9627 | 300.5804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 438 | 65339.438 | 518.3
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;538 | 99.9641 | 300.5624 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 538 | 65339.538 | 518.4
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;638 | 99.9645 | 300.5755 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 638 | 65339.638 | 518.5
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;738 | 99.966 | 300.5898 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 738 | 65339.738 | 518.6
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;838 | 99.9665 | 300.5875 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 838 | 65339.838 | 518.7
Data | 10/24/2023 | 18:08:59;938 | 99.9681 | 300.5894 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 08 | 59 | 938 | 65339.938 | 518.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;038 | 99.9684 | 300.5933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 038 | 65340.038 | 518.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;138 | 99.9706 | 300.5811 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 138 | 65340.138 | 519
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;238 | 99.9723 | 300.5706 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 238 | 65340.238 | 519.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;338 | 99.9732 | 300.5791 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 338 | 65340.338 | 519.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;438 | 99.9739 | 300.5784 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 438 | 65340.438 | 519.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;538 | 99.9747 | 300.5616 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 538 | 65340.538 | 519.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;638 | 99.9763 | 300.5575 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 638 | 65340.638 | 519.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;738 | 99.9767 | 300.5615 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 738 | 65340.738 | 519.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;838 | 99.9792 | 300.5506 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 838 | 65340.838 | 519.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:00;938 | 99.9798 | 300.538 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 00 | 938 | 65340.938 | 519.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;038 | 99.9793 | 300.5376 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 038 | 65341.038 | 519.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;138 | 99.9796 | 300.5306 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 138 | 65341.138 | 520
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;238 | 99.9815 | 300.5172 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 238 | 65341.238 | 520.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;338 | 99.9835 | 300.5221 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 338 | 65341.338 | 520.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;438 | 99.9835 | 300.5372 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 438 | 65341.438 | 520.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;538 | 99.9835 | 300.5397 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 538 | 65341.538 | 520.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;638 | 99.9836 | 300.5492 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 638 | 65341.638 | 520.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;738 | 99.9836 | 300.5789 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 738 | 65341.738 | 520.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;838 | 99.9849 | 300.5962 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 838 | 65341.838 | 520.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:01;938 | 99.986 | 300.5955 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 01 | 938 | 65341.938 | 520.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;038 | 99.9857 | 300.5983 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 038 | 65342.038 | 520.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;138 | 99.9861 | 300.6014 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 138 | 65342.138 | 521
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;238 | 99.9871 | 300.5953 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 238 | 65342.238 | 521.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;338 | 99.9864 | 300.5982 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 338 | 65342.338 | 521.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;438 | 99.9868 | 300.6165 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 438 | 65342.438 | 521.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;538 | 99.9883 | 300.6215 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 538 | 65342.538 | 521.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;638 | 99.9892 | 300.6159 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 638 | 65342.638 | 521.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;738 | 99.9904 | 300.6243 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 738 | 65342.738 | 521.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;838 | 99.9911 | 300.6304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 838 | 65342.838 | 521.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:02;938 | 99.9925 | 300.6158 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 02 | 938 | 65342.938 | 521.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;038 | 99.9927 | 300.6021 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 038 | 65343.038 | 521.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;138 | 99.9936 | 300.5989 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 138 | 65343.138 | 522
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;238 | 99.9945 | 300.5825 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 238 | 65343.238 | 522.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;338 | 99.9942 | 300.5644 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 338 | 65343.338 | 522.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;438 | 99.9944 | 300.571 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 438 | 65343.438 | 522.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;538 | 99.9959 | 300.5844 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 538 | 65343.538 | 522.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;638 | 99.9965 | 300.5878 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 638 | 65343.638 | 522.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;738 | 99.9974 | 300.5893 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 738 | 65343.738 | 522.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;838 | 99.9985 | 300.5881 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 838 | 65343.838 | 522.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:03;938 | 99.9984 | 300.568 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 03 | 938 | 65343.938 | 522.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;038 | 99.9978 | 300.5459 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 038 | 65344.038 | 522.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;138 | 99.9989 | 300.5487 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 138 | 65344.138 | 523
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;238 | 99.9986 | 300.5553 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 238 | 65344.238 | 523.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;338 | 100.0005 | 300.5493 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 338 | 65344.338 | 523.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;438 | 99.9995 | 300.5479 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 438 | 65344.438 | 523.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;538 | 100.0004 | 300.5531 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 538 | 65344.538 | 523.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;638 | 100.0002 | 300.5466 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 638 | 65344.638 | 523.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;738 | 100.001 | 300.5403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 738 | 65344.738 | 523.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;838 | 100.0013 | 300.5513 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 838 | 65344.838 | 523.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:04;938 | 100.0004 | 300.5502 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 04 | 938 | 65344.938 | 523.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;038 | 100.0007 | 300.5268 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 038 | 65345.038 | 523.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;138 | 100.0009 | 300.519 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 138 | 65345.138 | 524
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;238 | 100.0014 | 300.5292 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 238 | 65345.238 | 524.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;338 | 100.0016 | 300.5306 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 338 | 65345.338 | 524.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;438 | 100.0022 | 300.5252 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 438 | 65345.438 | 524.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;538 | 100.0029 | 300.5218 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 538 | 65345.538 | 524.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;638 | 100.0014 | 300.5117 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 638 | 65345.638 | 524.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;738 | 100.0028 | 300.4981 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 738 | 65345.738 | 524.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;838 | 100.0027 | 300.5054 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 838 | 65345.838 | 524.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:05;938 | 100.0023 | 300.5252 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 05 | 938 | 65345.938 | 524.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;038 | 100.0033 | 300.5405 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 038 | 65346.038 | 524.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;138 | 100.0023 | 300.5454 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 138 | 65346.138 | 525
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;238 | 100.0017 | 300.5471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 238 | 65346.238 | 525.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;338 | 100.0043 | 300.5584 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 338 | 65346.338 | 525.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;438 | 100.0022 | 300.5613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 438 | 65346.438 | 525.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;538 | 100.0026 | 300.5547 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 538 | 65346.538 | 525.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;638 | 100.004 | 300.5602 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 638 | 65346.638 | 525.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;738 | 100.0042 | 300.5666 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 738 | 65346.738 | 525.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;838 | 100.0023 | 300.5522 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 838 | 65346.838 | 525.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:06;938 | 100.0035 | 300.5417 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 06 | 938 | 65346.938 | 525.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;038 | 100.0046 | 300.5519 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 038 | 65347.038 | 525.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;138 | 100.0042 | 300.5591 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 138 | 65347.138 | 526
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;238 | 100.0027 | 300.5633 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 238 | 65347.238 | 526.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;338 | 100.0041 | 300.5851 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 338 | 65347.338 | 526.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;438 | 100.0054 | 300.6068 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 438 | 65347.438 | 526.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;538 | 100.0056 | 300.6059 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 538 | 65347.538 | 526.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;638 | 100.0029 | 300.6043 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 638 | 65347.638 | 526.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;738 | 100.0025 | 300.6154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 738 | 65347.738 | 526.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;838 | 100.0032 | 300.6198 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 838 | 65347.838 | 526.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:07;938 | 100.0016 | 300.6244 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 07 | 938 | 65347.938 | 526.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;038 | 100.0013 | 300.6492 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 038 | 65348.038 | 526.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;138 | 100.0004 | 300.674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 138 | 65348.138 | 527
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;238 | 100.0004 | 300.6798 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 238 | 65348.238 | 527.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;338 | 100.0002 | 300.6912 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 338 | 65348.338 | 527.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;438 | 99.998 | 300.7157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 438 | 65348.438 | 527.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;538 | 99.998 | 300.7289 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 538 | 65348.538 | 527.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;638 | 99.9991 | 300.735 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 638 | 65348.638 | 527.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;738 | 99.9985 | 300.7523 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 738 | 65348.738 | 527.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;838 | 99.9992 | 300.7594 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 838 | 65348.838 | 527.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:08;938 | 99.9984 | 300.7424 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 08 | 938 | 65348.938 | 527.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;038 | 99.9987 | 300.7392 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 038 | 65349.038 | 527.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;138 | 99.9991 | 300.7581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 138 | 65349.138 | 528
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;238 | 99.9985 | 300.7678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 238 | 65349.238 | 528.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;338 | 100.0002 | 300.768 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 338 | 65349.338 | 528.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;438 | 100.0003 | 300.7711 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 438 | 65349.438 | 528.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;538 | 99.9998 | 300.7614 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 538 | 65349.538 | 528.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;638 | 99.9987 | 300.7343 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 638 | 65349.638 | 528.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;738 | 100.0004 | 300.7239 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 738 | 65349.738 | 528.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;838 | 99.9989 | 300.732 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 838 | 65349.838 | 528.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:09;938 | 100.0003 | 300.7282 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 09 | 938 | 65349.938 | 528.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;038 | 100.0001 | 300.7192 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 038 | 65350.038 | 528.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;138 | 100.0009 | 300.72 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 138 | 65350.138 | 529
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;238 | 100.0004 | 300.7154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 238 | 65350.238 | 529.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;338 | 100.0011 | 300.7016 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 338 | 65350.338 | 529.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;438 | 100.0007 | 300.7029 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 438 | 65350.438 | 529.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;538 | 100.0003 | 300.7138 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 538 | 65350.538 | 529.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;638 | 99.9999 | 300.7081 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 638 | 65350.638 | 529.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;738 | 100.0007 | 300.7026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 738 | 65350.738 | 529.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;838 | 100.0015 | 300.7154 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 838 | 65350.838 | 529.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:10;938 | 100.0001 | 300.721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 10 | 938 | 65350.938 | 529.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;038 | 100.0002 | 300.7149 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 038 | 65351.038 | 529.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;138 | 100 | 300.7249 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 138 | 65351.138 | 530
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;238 | 99.9998 | 300.743 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 238 | 65351.238 | 530.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;338 | 100.0006 | 300.7437 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 338 | 65351.338 | 530.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;438 | 100.0007 | 300.7448 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 438 | 65351.438 | 530.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;538 | 100.0003 | 300.7613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 538 | 65351.538 | 530.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;638 | 99.9999 | 300.7683 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 638 | 65351.638 | 530.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;738 | 100.0006 | 300.7624 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 738 | 65351.738 | 530.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;838 | 100.0003 | 300.7657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 838 | 65351.838 | 530.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:11;938 | 100 | 300.7718 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 11 | 938 | 65351.938 | 530.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;038 | 99.9997 | 300.7657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 038 | 65352.038 | 530.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;138 | 100.0005 | 300.7697 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 138 | 65352.138 | 531
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;238 | 100.0006 | 300.7935 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 238 | 65352.238 | 531.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;338 | 100.0016 | 300.8022 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 338 | 65352.338 | 531.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;438 | 100.0017 | 300.7925 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 438 | 65352.438 | 531.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;538 | 100.001 | 300.7908 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 538 | 65352.538 | 531.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;638 | 100.0017 | 300.7899 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 638 | 65352.638 | 531.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;738 | 100.0002 | 300.7768 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 738 | 65352.738 | 531.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;838 | 100.0013 | 300.7752 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 838 | 65352.838 | 531.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:12;938 | 100.0003 | 300.7923 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 12 | 938 | 65352.938 | 531.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;038 | 100.0011 | 300.7971 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 038 | 65353.038 | 531.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;138 | 99.9998 | 300.7927 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 138 | 65353.138 | 532
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;238 | 99.9997 | 300.8029 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 238 | 65353.238 | 532.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;338 | 99.9994 | 300.8114 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 338 | 65353.338 | 532.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;438 | 99.9999 | 300.8038 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 438 | 65353.438 | 532.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;538 | 99.9982 | 300.8026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 538 | 65353.538 | 532.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;638 | 99.9969 | 300.813 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 638 | 65353.638 | 532.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;738 | 99.9975 | 300.8118 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 738 | 65353.738 | 532.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;838 | 99.9972 | 300.808 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 838 | 65353.838 | 532.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:13;938 | 99.9972 | 300.8243 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 13 | 938 | 65353.938 | 532.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;038 | 99.9972 | 300.8365 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 038 | 65354.038 | 532.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;138 | 99.997 | 300.8266 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 138 | 65354.138 | 533
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;238 | 99.9967 | 300.8225 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 238 | 65354.238 | 533.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;338 | 99.9968 | 300.8294 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 338 | 65354.338 | 533.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;438 | 99.9966 | 300.8223 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 438 | 65354.438 | 533.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;538 | 99.9978 | 300.8109 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 538 | 65354.538 | 533.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;638 | 99.9976 | 300.814 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 638 | 65354.638 | 533.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;738 | 99.9973 | 300.8192 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 738 | 65354.738 | 533.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;838 | 99.9978 | 300.8187 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 838 | 65354.838 | 533.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:14;938 | 99.9987 | 300.8229 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 14 | 938 | 65354.938 | 533.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;038 | 99.9983 | 300.8284 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 038 | 65355.038 | 533.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;138 | 99.9997 | 300.8192 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 138 | 65355.138 | 534
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;238 | 99.9986 | 300.8104 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 238 | 65355.238 | 534.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;338 | 99.9991 | 300.8186 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 338 | 65355.338 | 534.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;438 | 99.9985 | 300.8214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 438 | 65355.438 | 534.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;538 | 99.9993 | 300.8133 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 538 | 65355.538 | 534.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;638 | 100.0001 | 300.8213 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 638 | 65355.638 | 534.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;738 | 100.0005 | 300.8388 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 738 | 65355.738 | 534.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;838 | 100.0007 | 300.8373 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 838 | 65355.838 | 534.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:15;938 | 100.001 | 300.8309 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 15 | 938 | 65355.938 | 534.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;038 | 100.0003 | 300.8356 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 038 | 65356.038 | 534.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;138 | 100.0021 | 300.8318 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 138 | 65356.138 | 535
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;238 | 100.001 | 300.8163 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 238 | 65356.238 | 535.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;338 | 100.0008 | 300.8044 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 338 | 65356.338 | 535.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;438 | 100.0019 | 300.8101 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 438 | 65356.438 | 535.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;538 | 100.0017 | 300.8223 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 538 | 65356.538 | 535.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;638 | 100.0026 | 300.8155 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 638 | 65356.638 | 535.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;738 | 100.0034 | 300.8109 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 738 | 65356.738 | 535.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;838 | 100.0016 | 300.8238 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 838 | 65356.838 | 535.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:16;938 | 100.0041 | 300.8256 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 16 | 938 | 65356.938 | 535.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;038 | 100.0047 | 300.814 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 038 | 65357.038 | 535.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;138 | 100.0042 | 300.8152 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 138 | 65357.138 | 536
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;238 | 100.0038 | 300.8196 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 238 | 65357.238 | 536.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;338 | 100.0038 | 300.808 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 338 | 65357.338 | 536.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;438 | 100.0051 | 300.799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 438 | 65357.438 | 536.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;538 | 100.0048 | 300.8045 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 538 | 65357.538 | 536.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;638 | 100.0034 | 300.8084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 638 | 65357.638 | 536.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;738 | 100.0034 | 300.8124 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 738 | 65357.738 | 536.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;838 | 100.0052 | 300.831 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 838 | 65357.838 | 536.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:17;938 | 100.0061 | 300.8454 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 17 | 938 | 65357.938 | 536.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;038 | 100.0046 | 300.8364 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 038 | 65358.038 | 536.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;138 | 100.0036 | 300.825 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 138 | 65358.138 | 537
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;238 | 100.0031 | 300.8232 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 238 | 65358.238 | 537.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;338 | 100.0052 | 300.8211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 338 | 65358.338 | 537.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;438 | 100.006 | 300.823 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 438 | 65358.438 | 537.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;538 | 100.0048 | 300.8386 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 538 | 65358.538 | 537.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;638 | 100.0037 | 300.8436 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 638 | 65358.638 | 537.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;738 | 100.0048 | 300.8217 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 738 | 65358.738 | 537.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;838 | 100.0068 | 300.81 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 838 | 65358.838 | 537.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:18;938 | 100.0087 | 300.8189 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 18 | 938 | 65358.938 | 537.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;038 | 100.0083 | 300.8174 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 038 | 65359.038 | 537.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;138 | 100.0073 | 300.8094 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 138 | 65359.138 | 538
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;238 | 100.0051 | 300.8134 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 238 | 65359.238 | 538.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;338 | 100.0042 | 300.8132 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 338 | 65359.338 | 538.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;438 | 100.004 | 300.8008 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 438 | 65359.438 | 538.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;538 | 100.0056 | 300.8044 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 538 | 65359.538 | 538.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;638 | 100.0053 | 300.8245 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 638 | 65359.638 | 538.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;738 | 100.0034 | 300.8277 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 738 | 65359.738 | 538.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;838 | 100.0037 | 300.8225 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 838 | 65359.838 | 538.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:19;938 | 100.0043 | 300.8305 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 19 | 938 | 65359.938 | 538.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;038 | 100.0044 | 300.832 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 038 | 65360.038 | 538.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;138 | 100.0029 | 300.819 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 138 | 65360.138 | 539
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;238 | 100.0026 | 300.8207 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 238 | 65360.238 | 539.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;338 | 100.0047 | 300.8328 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 338 | 65360.338 | 539.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;438 | 100.0057 | 300.8248 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 438 | 65360.438 | 539.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;538 | 100.004 | 300.8107 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 538 | 65360.538 | 539.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;638 | 100.003 | 300.8103 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 638 | 65360.638 | 539.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;738 | 100.0051 | 300.8084 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 738 | 65360.738 | 539.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;838 | 100.0055 | 300.803 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 838 | 65360.838 | 539.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:20;938 | 100.0041 | 300.8149 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 20 | 938 | 65360.938 | 539.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;038 | 100.0042 | 300.8308 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 038 | 65361.038 | 539.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;138 | 100.0049 | 300.8211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 138 | 65361.138 | 540
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;238 | 100.0064 | 300.804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 238 | 65361.238 | 540.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;338 | 100.0074 | 300.7999 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 338 | 65361.338 | 540.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;438 | 100.0079 | 300.7935 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 438 | 65361.438 | 540.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;538 | 100.007 | 300.7846 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 538 | 65361.538 | 540.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;638 | 100.0068 | 300.793 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 638 | 65361.638 | 540.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;738 | 100.006 | 300.8024 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 738 | 65361.738 | 540.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;838 | 100.0051 | 300.7862 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 838 | 65361.838 | 540.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:21;938 | 100.0055 | 300.7704 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 21 | 938 | 65361.938 | 540.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;038 | 100.0058 | 300.7748 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 038 | 65362.038 | 540.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;138 | 100.0062 | 300.7801 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 138 | 65362.138 | 541
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;238 | 100.006 | 300.7826 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 238 | 65362.238 | 541.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;338 | 100.0065 | 300.7936 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 338 | 65362.338 | 541.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;438 | 100.0072 | 300.7998 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 438 | 65362.438 | 541.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;538 | 100.0063 | 300.7862 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 538 | 65362.538 | 541.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;638 | 100.0062 | 300.7751 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 638 | 65362.638 | 541.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;738 | 100.007 | 300.7775 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 738 | 65362.738 | 541.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;838 | 100.0068 | 300.7719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 838 | 65362.838 | 541.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:22;938 | 100.0063 | 300.7625 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 22 | 938 | 65362.938 | 541.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;038 | 100.0066 | 300.771 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 038 | 65363.038 | 541.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;138 | 100.006 | 300.7797 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 138 | 65363.138 | 542
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;238 | 100.0052 | 300.7707 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 238 | 65363.238 | 542.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;338 | 100.005 | 300.7729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 338 | 65363.338 | 542.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;438 | 100.0047 | 300.7945 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 438 | 65363.438 | 542.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;538 | 100.0063 | 300.8032 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 538 | 65363.538 | 542.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;638 | 100.0076 | 300.8002 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 638 | 65363.638 | 542.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;738 | 100.0083 | 300.8057 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 738 | 65363.738 | 542.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;838 | 100.0082 | 300.8027 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 838 | 65363.838 | 542.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:23;938 | 100.0088 | 300.7807 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 23 | 938 | 65363.938 | 542.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;038 | 100.0081 | 300.7785 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 038 | 65364.038 | 542.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;138 | 100.0072 | 300.8016 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 138 | 65364.138 | 543
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;238 | 100.0071 | 300.8088 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 238 | 65364.238 | 543.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;338 | 100.0074 | 300.7976 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 338 | 65364.338 | 543.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;438 | 100.008 | 300.786 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 438 | 65364.438 | 543.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;538 | 100.0062 | 300.7716 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 538 | 65364.538 | 543.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;638 | 100.0058 | 300.7562 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 638 | 65364.638 | 543.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;738 | 100.0055 | 300.7653 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 738 | 65364.738 | 543.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;838 | 100.0052 | 300.7883 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 838 | 65364.838 | 543.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:24;938 | 100.0067 | 300.7789 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 24 | 938 | 65364.938 | 543.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;038 | 100.0067 | 300.7559 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 038 | 65365.038 | 543.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;138 | 100.0058 | 300.7531 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 138 | 65365.138 | 544
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;238 | 100.0043 | 300.7508 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 238 | 65365.238 | 544.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;338 | 100.0052 | 300.7414 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 338 | 65365.338 | 544.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;438 | 100.0062 | 300.7527 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 438 | 65365.438 | 544.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;538 | 100.0078 | 300.7756 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 538 | 65365.538 | 544.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;638 | 100.0079 | 300.7726 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 638 | 65365.638 | 544.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;738 | 100.0069 | 300.7571 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 738 | 65365.738 | 544.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;838 | 100.0061 | 300.7521 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 838 | 65365.838 | 544.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:25;938 | 100.0045 | 300.7477 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 25 | 938 | 65365.938 | 544.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;038 | 100.0038 | 300.7424 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 038 | 65366.038 | 544.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;138 | 100.0036 | 300.7511 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 138 | 65366.138 | 545
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;238 | 100.005 | 300.7619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 238 | 65366.238 | 545.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;338 | 100.0058 | 300.7635 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 338 | 65366.338 | 545.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;438 | 100.0048 | 300.752 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 438 | 65366.438 | 545.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;538 | 100.0031 | 300.7433 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 538 | 65366.538 | 545.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;638 | 100.0033 | 300.7573 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 638 | 65366.638 | 545.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;738 | 100.0041 | 300.7685 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 738 | 65366.738 | 545.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;838 | 100.0043 | 300.7705 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 838 | 65366.838 | 545.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:26;938 | 100.0032 | 300.7799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 26 | 938 | 65366.938 | 545.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;038 | 100.003 | 300.786 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 038 | 65367.038 | 545.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;138 | 100.0041 | 300.7713 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 138 | 65367.138 | 546
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;238 | 100.0037 | 300.7613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 238 | 65367.238 | 546.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;338 | 100.0022 | 300.7709 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 338 | 65367.338 | 546.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;438 | 100.0035 | 300.7709 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 438 | 65367.438 | 546.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;538 | 100.0038 | 300.7616 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 538 | 65367.538 | 546.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;638 | 100.0016 | 300.7686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 638 | 65367.638 | 546.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;738 | 100.0023 | 300.7738 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 738 | 65367.738 | 546.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;838 | 100.0033 | 300.7547 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 838 | 65367.838 | 546.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:27;938 | 100.0022 | 300.744 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 27 | 938 | 65367.938 | 546.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;038 | 100.0019 | 300.7569 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 038 | 65368.038 | 546.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;138 | 100.0027 | 300.7645 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 138 | 65368.138 | 547
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;238 | 100.0008 | 300.7649 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 238 | 65368.238 | 547.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;338 | 100.002 | 300.7729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 338 | 65368.338 | 547.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;438 | 100.0009 | 300.775 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 438 | 65368.438 | 547.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;538 | 100.0013 | 300.7608 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 538 | 65368.538 | 547.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;638 | 100.0006 | 300.7574 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 638 | 65368.638 | 547.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;738 | 99.9993 | 300.7711 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 738 | 65368.738 | 547.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;838 | 99.9977 | 300.7712 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 838 | 65368.838 | 547.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:28;938 | 99.9979 | 300.7619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 28 | 938 | 65368.938 | 547.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;038 | 99.9972 | 300.7657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 038 | 65369.038 | 547.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;138 | 99.9963 | 300.7674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 138 | 65369.138 | 548
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;238 | 99.9951 | 300.7558 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 238 | 65369.238 | 548.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;338 | 99.9961 | 300.7595 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 338 | 65369.338 | 548.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;438 | 99.9962 | 300.7781 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 438 | 65369.438 | 548.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;538 | 99.9954 | 300.7743 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 538 | 65369.538 | 548.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;638 | 99.9947 | 300.7565 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 638 | 65369.638 | 548.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;738 | 99.9951 | 300.7494 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 738 | 65369.738 | 548.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;838 | 99.9941 | 300.7419 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 838 | 65369.838 | 548.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:29;938 | 99.9939 | 300.7293 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 29 | 938 | 65369.938 | 548.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;038 | 99.9948 | 300.7339 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 038 | 65370.038 | 548.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;138 | 99.9954 | 300.7502 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 138 | 65370.138 | 549
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;238 | 99.9962 | 300.7451 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 238 | 65370.238 | 549.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;338 | 99.9958 | 300.7249 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 338 | 65370.338 | 549.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;438 | 99.9939 | 300.7092 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 438 | 65370.438 | 549.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;538 | 99.9933 | 300.6939 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 538 | 65370.538 | 549.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;638 | 99.9939 | 300.6808 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 638 | 65370.638 | 549.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;738 | 99.9934 | 300.6903 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 738 | 65370.738 | 549.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;838 | 99.9931 | 300.7076 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 838 | 65370.838 | 549.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:30;938 | 99.9942 | 300.6968 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 30 | 938 | 65370.938 | 549.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;038 | 99.9939 | 300.6756 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 038 | 65371.038 | 549.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;138 | 99.9929 | 300.6678 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 138 | 65371.138 | 550
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;238 | 99.9933 | 300.6599 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 238 | 65371.238 | 550.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;338 | 99.9936 | 300.6488 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 338 | 65371.338 | 550.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;438 | 99.9938 | 300.6476 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 438 | 65371.438 | 550.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;538 | 99.9935 | 300.6458 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 538 | 65371.538 | 550.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;638 | 99.9931 | 300.6239 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 638 | 65371.638 | 550.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;738 | 99.9921 | 300.612 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 738 | 65371.738 | 550.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;838 | 99.9919 | 300.6296 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 838 | 65371.838 | 550.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:31;938 | 99.993 | 300.6434 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 31 | 938 | 65371.938 | 550.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;038 | 99.9924 | 300.6432 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 038 | 65372.038 | 550.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;138 | 99.9914 | 300.6423 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 138 | 65372.138 | 551
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;238 | 99.9913 | 300.6357 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 238 | 65372.238 | 551.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;338 | 99.9896 | 300.6157 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 338 | 65372.338 | 551.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;438 | 99.9883 | 300.6162 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 438 | 65372.438 | 551.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;538 | 99.9898 | 300.6497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 538 | 65372.538 | 551.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;638 | 99.9907 | 300.6691 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 638 | 65372.638 | 551.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;738 | 99.9903 | 300.6626 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 738 | 65372.738 | 551.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;838 | 99.9887 | 300.6528 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 838 | 65372.838 | 551.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:32;938 | 99.9894 | 300.641 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 32 | 938 | 65372.938 | 551.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;038 | 99.9897 | 300.6254 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 038 | 65373.038 | 551.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;138 | 99.9888 | 300.6304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 138 | 65373.138 | 552
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;238 | 99.9898 | 300.6575 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 238 | 65373.238 | 552.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;338 | 99.9903 | 300.6646 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 338 | 65373.338 | 552.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;438 | 99.9896 | 300.6529 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 438 | 65373.438 | 552.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;538 | 99.9896 | 300.6519 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 538 | 65373.538 | 552.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;638 | 99.9896 | 300.648 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 638 | 65373.638 | 552.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;738 | 99.9901 | 300.6285 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 738 | 65373.738 | 552.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;838 | 99.99 | 300.6226 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 838 | 65373.838 | 552.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:33;938 | 99.9909 | 300.6349 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 33 | 938 | 65373.938 | 552.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;038 | 99.9917 | 300.6269 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 038 | 65374.038 | 552.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;138 | 99.9902 | 300.6045 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 138 | 65374.138 | 553
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;238 | 99.9902 | 300.5961 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 238 | 65374.238 | 553.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;338 | 99.9905 | 300.5946 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 338 | 65374.338 | 553.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;438 | 99.9897 | 300.5925 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 438 | 65374.438 | 553.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;538 | 99.9896 | 300.5984 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 538 | 65374.538 | 553.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;638 | 99.9899 | 300.6094 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 638 | 65374.638 | 553.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;738 | 99.989 | 300.6066 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 738 | 65374.738 | 553.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;838 | 99.988 | 300.6013 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 838 | 65374.838 | 553.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:34;938 | 99.9881 | 300.6125 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 34 | 938 | 65374.938 | 553.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;038 | 99.9872 | 300.6222 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 038 | 65375.038 | 553.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;138 | 99.986 | 300.6212 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 138 | 65375.138 | 554
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;238 | 99.9858 | 300.6318 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 238 | 65375.238 | 554.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;338 | 99.9869 | 300.6484 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 338 | 65375.338 | 554.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;438 | 99.9871 | 300.6419 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 438 | 65375.438 | 554.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;538 | 99.9861 | 300.6284 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 538 | 65375.538 | 554.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;638 | 99.9856 | 300.6304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 638 | 65375.638 | 554.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;738 | 99.9868 | 300.6273 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 738 | 65375.738 | 554.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;838 | 99.9874 | 300.6138 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 838 | 65375.838 | 554.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:35;938 | 99.9877 | 300.6151 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 35 | 938 | 65375.938 | 554.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;038 | 99.9863 | 300.6238 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 038 | 65376.038 | 554.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;138 | 99.9853 | 300.6138 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 138 | 65376.138 | 555
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;238 | 99.9844 | 300.6075 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 238 | 65376.238 | 555.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;338 | 99.9841 | 300.626 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 338 | 65376.338 | 555.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;438 | 99.984 | 300.6429 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 438 | 65376.438 | 555.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;538 | 99.9844 | 300.6496 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 538 | 65376.538 | 555.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;638 | 99.9836 | 300.6556 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 638 | 65376.638 | 555.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;738 | 99.9821 | 300.6671 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 738 | 65376.738 | 555.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;838 | 99.9809 | 300.6772 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 838 | 65376.838 | 555.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:36;938 | 99.9802 | 300.6721 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 36 | 938 | 65376.938 | 555.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;038 | 99.9806 | 300.6727 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 038 | 65377.038 | 555.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;138 | 99.9805 | 300.6916 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 138 | 65377.138 | 556
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;238 | 99.9785 | 300.6998 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 238 | 65377.238 | 556.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;338 | 99.978 | 300.6976 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 338 | 65377.338 | 556.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;438 | 99.9786 | 300.7142 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 438 | 65377.438 | 556.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;538 | 99.9772 | 300.7351 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 538 | 65377.538 | 556.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;638 | 99.9778 | 300.7358 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 638 | 65377.638 | 556.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;738 | 99.9753 | 300.7416 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 738 | 65377.738 | 556.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;838 | 99.9757 | 300.7657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 838 | 65377.838 | 556.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:37;938 | 99.975 | 300.778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 37 | 938 | 65377.938 | 556.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;038 | 99.9755 | 300.7773 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 038 | 65378.038 | 556.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;138 | 99.9754 | 300.7861 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 138 | 65378.138 | 557
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;238 | 99.9745 | 300.7915 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 238 | 65378.238 | 557.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;338 | 99.9735 | 300.7802 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 338 | 65378.338 | 557.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;438 | 99.9724 | 300.7776 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 438 | 65378.438 | 557.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;538 | 99.9729 | 300.7928 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 538 | 65378.538 | 557.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;638 | 99.9735 | 300.8005 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 638 | 65378.638 | 557.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;738 | 99.9732 | 300.8038 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 738 | 65378.738 | 557.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;838 | 99.9721 | 300.8206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 838 | 65378.838 | 557.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:38;938 | 99.9719 | 300.8341 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 38 | 938 | 65378.938 | 557.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;038 | 99.9718 | 300.8311 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 038 | 65379.038 | 557.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;138 | 99.9712 | 300.834 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 138 | 65379.138 | 558
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;238 | 99.9707 | 300.8476 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 238 | 65379.238 | 558.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;338 | 99.9717 | 300.8489 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 338 | 65379.338 | 558.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;438 | 99.9723 | 300.8456 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 438 | 65379.438 | 558.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;538 | 99.9714 | 300.856 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 538 | 65379.538 | 558.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;638 | 99.9697 | 300.8588 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 638 | 65379.638 | 558.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;738 | 99.9703 | 300.8416 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 738 | 65379.738 | 558.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;838 | 99.9704 | 300.8325 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 838 | 65379.838 | 558.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:39;938 | 99.9699 | 300.8353 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 39 | 938 | 65379.938 | 558.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;038 | 99.9702 | 300.8264 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 038 | 65380.038 | 558.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;138 | 99.9693 | 300.8206 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 138 | 65380.138 | 559
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;238 | 99.9698 | 300.838 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 238 | 65380.238 | 559.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;338 | 99.969 | 300.8532 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 338 | 65380.338 | 559.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;438 | 99.9684 | 300.8521 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 438 | 65380.438 | 559.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;538 | 99.9682 | 300.8551 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 538 | 65380.538 | 559.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;638 | 99.9683 | 300.8615 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 638 | 65380.638 | 559.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;738 | 99.9692 | 300.8521 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 738 | 65380.738 | 559.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;838 | 99.9692 | 300.8403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 838 | 65380.838 | 559.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:40;938 | 99.9699 | 300.8428 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 40 | 938 | 65380.938 | 559.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;038 | 99.9716 | 300.8358 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 038 | 65381.038 | 559.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;138 | 99.9713 | 300.8129 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 138 | 65381.138 | 560
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;238 | 99.9707 | 300.8001 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 238 | 65381.238 | 560.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;338 | 99.9712 | 300.7977 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 338 | 65381.338 | 560.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;438 | 99.9725 | 300.7903 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 438 | 65381.438 | 560.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;538 | 99.973 | 300.7869 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 538 | 65381.538 | 560.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;638 | 99.9739 | 300.7952 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 638 | 65381.638 | 560.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;738 | 99.9733 | 300.7948 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 738 | 65381.738 | 560.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;838 | 99.9736 | 300.7833 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 838 | 65381.838 | 560.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:41;938 | 99.9747 | 300.7846 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 41 | 938 | 65381.938 | 560.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;038 | 99.9741 | 300.7944 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 038 | 65382.038 | 560.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;138 | 99.9741 | 300.7948 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 138 | 65382.138 | 561
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;238 | 99.9735 | 300.7937 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 238 | 65382.238 | 561.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;338 | 99.9727 | 300.7991 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 338 | 65382.338 | 561.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;438 | 99.9735 | 300.7986 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 438 | 65382.438 | 561.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;538 | 99.9728 | 300.7951 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 538 | 65382.538 | 561.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;638 | 99.9727 | 300.8077 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 638 | 65382.638 | 561.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;738 | 99.9728 | 300.8232 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 738 | 65382.738 | 561.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;838 | 99.9731 | 300.8218 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 838 | 65382.838 | 561.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:42;938 | 99.9734 | 300.818 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 42 | 938 | 65382.938 | 561.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;038 | 99.9741 | 300.8215 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 038 | 65383.038 | 561.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;138 | 99.9729 | 300.817 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 138 | 65383.138 | 562
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;238 | 99.9715 | 300.808 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 238 | 65383.238 | 562.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;338 | 99.9714 | 300.8127 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 338 | 65383.338 | 562.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;438 | 99.9728 | 300.8223 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 438 | 65383.438 | 562.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;538 | 99.9733 | 300.8234 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 538 | 65383.538 | 562.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;638 | 99.9749 | 300.826 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 638 | 65383.638 | 562.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;738 | 99.9745 | 300.8313 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 738 | 65383.738 | 562.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;838 | 99.9754 | 300.818 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 838 | 65383.838 | 562.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:43;938 | 99.975 | 300.7941 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 43 | 938 | 65383.938 | 562.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;038 | 99.9746 | 300.7851 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 038 | 65384.038 | 562.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;138 | 99.9751 | 300.7823 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 138 | 65384.138 | 563
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;238 | 99.975 | 300.7743 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 238 | 65384.238 | 563.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;338 | 99.9765 | 300.772 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 338 | 65384.338 | 563.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;438 | 99.9777 | 300.776 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 438 | 65384.438 | 563.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;538 | 99.9762 | 300.7668 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 538 | 65384.538 | 563.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;638 | 99.9777 | 300.7534 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 638 | 65384.638 | 563.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;738 | 99.9768 | 300.7544 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 738 | 65384.738 | 563.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;838 | 99.9776 | 300.7534 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 838 | 65384.838 | 563.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:44;938 | 99.9802 | 300.7403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 44 | 938 | 65384.938 | 563.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;038 | 99.9799 | 300.7311 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 038 | 65385.038 | 563.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;138 | 99.9784 | 300.7277 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 138 | 65385.138 | 564
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;238 | 99.9792 | 300.7169 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 238 | 65385.238 | 564.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;338 | 99.9802 | 300.7088 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 338 | 65385.338 | 564.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;438 | 99.9799 | 300.7162 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 438 | 65385.438 | 564.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;538 | 99.9802 | 300.7179 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 538 | 65385.538 | 564.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;638 | 99.98 | 300.7036 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 638 | 65385.638 | 564.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;738 | 99.9816 | 300.6944 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 738 | 65385.738 | 564.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;838 | 99.9829 | 300.6914 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 838 | 65385.838 | 564.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:45;938 | 99.984 | 300.6809 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 45 | 938 | 65385.938 | 564.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;038 | 99.9837 | 300.6714 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 038 | 65386.038 | 564.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;138 | 99.9832 | 300.6713 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 138 | 65386.138 | 565
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;238 | 99.983 | 300.6643 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 238 | 65386.238 | 565.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;338 | 99.9834 | 300.6458 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 338 | 65386.338 | 565.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;438 | 99.9835 | 300.6326 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 438 | 65386.438 | 565.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;538 | 99.9842 | 300.625 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 538 | 65386.538 | 565.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;638 | 99.9848 | 300.6167 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 638 | 65386.638 | 565.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;738 | 99.9858 | 300.606 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 738 | 65386.738 | 565.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;838 | 99.9869 | 300.5993 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 838 | 65386.838 | 565.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:46;938 | 99.9873 | 300.6027 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 46 | 938 | 65386.938 | 565.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;038 | 99.9871 | 300.6002 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 038 | 65387.038 | 565.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;138 | 99.9869 | 300.5888 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 138 | 65387.138 | 566
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;238 | 99.9876 | 300.5837 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 238 | 65387.238 | 566.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;338 | 99.9881 | 300.5814 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 338 | 65387.338 | 566.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;438 | 99.9877 | 300.5709 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 438 | 65387.438 | 566.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;538 | 99.9883 | 300.5641 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 538 | 65387.538 | 566.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;638 | 99.9895 | 300.5685 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 638 | 65387.638 | 566.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;738 | 99.9895 | 300.5663 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 738 | 65387.738 | 566.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;838 | 99.9877 | 300.5544 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 838 | 65387.838 | 566.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:47;938 | 99.9897 | 300.5456 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 47 | 938 | 65387.938 | 566.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;038 | 99.9898 | 300.539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 038 | 65388.038 | 566.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;138 | 99.9888 | 300.5298 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 138 | 65388.138 | 567
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;238 | 99.9884 | 300.5273 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 238 | 65388.238 | 567.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;338 | 99.9898 | 300.5338 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 338 | 65388.338 | 567.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;438 | 99.9903 | 300.5343 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 438 | 65388.438 | 567.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;538 | 99.9901 | 300.5287 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 538 | 65388.538 | 567.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;638 | 99.9905 | 300.5272 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 638 | 65388.638 | 567.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;738 | 99.9915 | 300.5244 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 738 | 65388.738 | 567.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;838 | 99.9912 | 300.5149 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 838 | 65388.838 | 567.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:48;938 | 99.9915 | 300.5123 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 48 | 938 | 65388.938 | 567.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;038 | 99.9925 | 300.52 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 038 | 65389.038 | 567.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;138 | 99.9924 | 300.5211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 138 | 65389.138 | 568
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;238 | 99.9919 | 300.5172 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 238 | 65389.238 | 568.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;338 | 99.9916 | 300.5196 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 338 | 65389.338 | 568.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;438 | 99.9917 | 300.5251 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 438 | 65389.438 | 568.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;538 | 99.9918 | 300.5307 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 538 | 65389.538 | 568.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;638 | 99.9923 | 300.5518 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 638 | 65389.638 | 568.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;738 | 99.9924 | 300.5831 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 738 | 65389.738 | 568.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;838 | 99.9919 | 300.5902 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 838 | 65389.838 | 568.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:49;938 | 99.9909 | 300.5768 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 49 | 938 | 65389.938 | 568.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;038 | 99.9912 | 300.5647 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 038 | 65390.038 | 568.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;138 | 99.9894 | 300.5658 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 138 | 65390.138 | 569
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;238 | 99.9892 | 300.5845 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 238 | 65390.238 | 569.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;338 | 99.9898 | 300.6167 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 338 | 65390.338 | 569.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;438 | 99.9907 | 300.6495 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 438 | 65390.438 | 569.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;538 | 99.9901 | 300.6588 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 538 | 65390.538 | 569.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;638 | 99.9901 | 300.6575 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 638 | 65390.638 | 569.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;738 | 99.9909 | 300.6689 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 738 | 65390.738 | 569.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;838 | 99.9903 | 300.6793 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 838 | 65390.838 | 569.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:50;938 | 99.9901 | 300.681 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 50 | 938 | 65390.938 | 569.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;038 | 99.9911 | 300.6862 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 038 | 65391.038 | 569.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;138 | 99.9905 | 300.694 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 138 | 65391.138 | 570
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;238 | 99.9897 | 300.6935 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 238 | 65391.238 | 570.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;338 | 99.9894 | 300.7002 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 338 | 65391.338 | 570.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;438 | 99.9899 | 300.7267 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 438 | 65391.438 | 570.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;538 | 99.991 | 300.7534 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 538 | 65391.538 | 570.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;638 | 99.9906 | 300.7688 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 638 | 65391.638 | 570.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;738 | 99.9909 | 300.7758 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 738 | 65391.738 | 570.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;838 | 99.9917 | 300.7735 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 838 | 65391.838 | 570.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:51;938 | 99.9909 | 300.7601 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 51 | 938 | 65391.938 | 570.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;038 | 99.9902 | 300.7556 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 038 | 65392.038 | 570.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;138 | 99.9899 | 300.7712 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 138 | 65392.138 | 571
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;238 | 99.9906 | 300.7835 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 238 | 65392.238 | 571.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;338 | 99.9894 | 300.7859 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 338 | 65392.338 | 571.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;438 | 99.9882 | 300.7906 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 438 | 65392.438 | 571.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;538 | 99.9889 | 300.7958 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 538 | 65392.538 | 571.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;638 | 99.989 | 300.7954 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 638 | 65392.638 | 571.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;738 | 99.9866 | 300.8044 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 738 | 65392.738 | 571.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;838 | 99.9872 | 300.8284 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 838 | 65392.838 | 571.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:52;938 | 99.9889 | 300.8397 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 52 | 938 | 65392.938 | 571.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;038 | 99.989 | 300.8357 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 038 | 65393.038 | 571.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;138 | 99.9876 | 300.8387 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 138 | 65393.138 | 572
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;238 | 99.9877 | 300.8448 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 238 | 65393.238 | 572.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;338 | 99.9888 | 300.8445 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 338 | 65393.338 | 572.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;438 | 99.9874 | 300.8518 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 438 | 65393.438 | 572.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;538 | 99.9878 | 300.8706 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 538 | 65393.538 | 572.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;638 | 99.9895 | 300.8777 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 638 | 65393.638 | 572.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;738 | 99.9886 | 300.8701 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 738 | 65393.738 | 572.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;838 | 99.9873 | 300.861 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 838 | 65393.838 | 572.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:53;938 | 99.9871 | 300.8552 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 53 | 938 | 65393.938 | 572.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;038 | 99.9882 | 300.8548 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 038 | 65394.038 | 572.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;138 | 99.9877 | 300.8619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 138 | 65394.138 | 573
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;238 | 99.9877 | 300.8719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 238 | 65394.238 | 573.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;338 | 99.9872 | 300.8664 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 338 | 65394.338 | 573.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;438 | 99.9868 | 300.8564 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 438 | 65394.438 | 573.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;538 | 99.9867 | 300.866 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 538 | 65394.538 | 573.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;638 | 99.988 | 300.8798 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 638 | 65394.638 | 573.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;738 | 99.9878 | 300.8828 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 738 | 65394.738 | 573.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;838 | 99.9871 | 300.8821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 838 | 65394.838 | 573.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:54;938 | 99.9879 | 300.8778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 54 | 938 | 65394.938 | 573.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;038 | 99.9886 | 300.8579 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 038 | 65395.038 | 573.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;138 | 99.9881 | 300.8317 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 138 | 65395.138 | 574
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;238 | 99.988 | 300.8162 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 238 | 65395.238 | 574.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;338 | 99.9886 | 300.8109 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 338 | 65395.338 | 574.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;438 | 99.989 | 300.8122 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 438 | 65395.438 | 574.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;538 | 99.9877 | 300.8178 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 538 | 65395.538 | 574.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;638 | 99.9877 | 300.8214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 638 | 65395.638 | 574.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;738 | 99.9867 | 300.8129 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 738 | 65395.738 | 574.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;838 | 99.9873 | 300.8073 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 838 | 65395.838 | 574.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:55;938 | 99.9861 | 300.8196 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 55 | 938 | 65395.938 | 574.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;038 | 99.9854 | 300.8339 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 038 | 65396.038 | 574.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;138 | 99.985 | 300.8406 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 138 | 65396.138 | 575
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;238 | 99.985 | 300.8441 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 238 | 65396.238 | 575.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;338 | 99.9849 | 300.8417 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 338 | 65396.338 | 575.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;438 | 99.9847 | 300.8268 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 438 | 65396.438 | 575.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;538 | 99.9854 | 300.8144 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 538 | 65396.538 | 575.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;638 | 99.9868 | 300.8181 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 638 | 65396.638 | 575.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;738 | 99.9871 | 300.8224 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 738 | 65396.738 | 575.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;838 | 99.986 | 300.821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 838 | 65396.838 | 575.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:56;938 | 99.9861 | 300.8182 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 56 | 938 | 65396.938 | 575.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;038 | 99.9864 | 300.8153 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 038 | 65397.038 | 575.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;138 | 99.9866 | 300.8106 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 138 | 65397.138 | 576
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;238 | 99.9872 | 300.8001 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 238 | 65397.238 | 576.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;338 | 99.9863 | 300.7938 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 338 | 65397.338 | 576.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;438 | 99.9859 | 300.7974 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 438 | 65397.438 | 576.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;538 | 99.986 | 300.7983 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 538 | 65397.538 | 576.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;638 | 99.9847 | 300.7924 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 638 | 65397.638 | 576.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;738 | 99.9851 | 300.786 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 738 | 65397.738 | 576.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;838 | 99.9862 | 300.7778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 838 | 65397.838 | 576.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:57;938 | 99.986 | 300.7642 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 57 | 938 | 65397.938 | 576.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;038 | 99.9855 | 300.7585 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 038 | 65398.038 | 576.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;138 | 99.9856 | 300.7663 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 138 | 65398.138 | 577
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;238 | 99.9859 | 300.7702 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 238 | 65398.238 | 577.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;338 | 99.9855 | 300.7682 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 338 | 65398.338 | 577.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;438 | 99.9845 | 300.772 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 438 | 65398.438 | 577.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;538 | 99.9846 | 300.7774 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 538 | 65398.538 | 577.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;638 | 99.9854 | 300.7768 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 638 | 65398.638 | 577.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;738 | 99.9852 | 300.7697 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 738 | 65398.738 | 577.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;838 | 99.9837 | 300.7583 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 838 | 65398.838 | 577.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:58;938 | 99.9831 | 300.7479 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 58 | 938 | 65398.938 | 577.8
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;038 | 99.9836 | 300.7437 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 038 | 65399.038 | 577.9
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;138 | 99.985 | 300.7487 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 138 | 65399.138 | 578
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;238 | 99.985 | 300.7498 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 238 | 65399.238 | 578.1
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;338 | 99.9841 | 300.7376 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 338 | 65399.338 | 578.2
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;438 | 99.9841 | 300.7274 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 438 | 65399.438 | 578.3
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;538 | 99.9856 | 300.7267 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 538 | 65399.538 | 578.4
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;638 | 99.9865 | 300.729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 638 | 65399.638 | 578.5
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;738 | 99.9856 | 300.7318 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 738 | 65399.738 | 578.6
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;838 | 99.9847 | 300.7349 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 838 | 65399.838 | 578.7
Data | 10/24/2023 | 18:09:59;938 | 99.9832 | 300.7306 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 09 | 59 | 938 | 65399.938 | 578.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;038 | 99.9822 | 300.7175 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 038 | 65400.038 | 578.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;138 | 99.9822 | 300.7148 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 138 | 65400.138 | 579
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;238 | 99.9827 | 300.7269 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 238 | 65400.238 | 579.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;338 | 99.9845 | 300.7414 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 338 | 65400.338 | 579.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;438 | 99.9851 | 300.7455 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 438 | 65400.438 | 579.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;538 | 99.9862 | 300.7334 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 538 | 65400.538 | 579.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;638 | 99.9863 | 300.7079 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 638 | 65400.638 | 579.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;738 | 99.9851 | 300.6765 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 738 | 65400.738 | 579.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;838 | 99.9844 | 300.6635 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 838 | 65400.838 | 579.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:00;938 | 99.9846 | 300.6696 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 00 | 938 | 65400.938 | 579.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;038 | 99.9845 | 300.6728 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 038 | 65401.038 | 579.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;138 | 99.9836 | 300.6719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 138 | 65401.138 | 580
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;238 | 99.984 | 300.6718 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 238 | 65401.238 | 580.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;338 | 99.9843 | 300.6691 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 338 | 65401.338 | 580.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;438 | 99.9853 | 300.6641 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 438 | 65401.438 | 580.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;538 | 99.9862 | 300.6654 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 538 | 65401.538 | 580.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;638 | 99.9861 | 300.6674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 638 | 65401.638 | 580.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;738 | 99.9867 | 300.6545 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 738 | 65401.738 | 580.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;838 | 99.9871 | 300.6347 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 838 | 65401.838 | 580.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:01;938 | 99.9884 | 300.6194 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 01 | 938 | 65401.938 | 580.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;038 | 99.9884 | 300.6053 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 038 | 65402.038 | 580.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;138 | 99.988 | 300.5933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 138 | 65402.138 | 581
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;238 | 99.9891 | 300.5912 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 238 | 65402.238 | 581.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;338 | 99.9904 | 300.591 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 338 | 65402.338 | 581.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;438 | 99.9897 | 300.5783 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 438 | 65402.438 | 581.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;538 | 99.9888 | 300.5597 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 538 | 65402.538 | 581.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;638 | 99.9902 | 300.5452 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 638 | 65402.638 | 581.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;738 | 99.99 | 300.5419 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 738 | 65402.738 | 581.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;838 | 99.9897 | 300.5485 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 838 | 65402.838 | 581.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:02;938 | 99.9905 | 300.554 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 02 | 938 | 65402.938 | 581.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;038 | 99.9906 | 300.552 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 038 | 65403.038 | 581.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;138 | 99.989 | 300.5412 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 138 | 65403.138 | 582
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;238 | 99.9882 | 300.5323 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 238 | 65403.238 | 582.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;338 | 99.9887 | 300.5321 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 338 | 65403.338 | 582.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;438 | 99.9876 | 300.5403 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 438 | 65403.438 | 582.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;538 | 99.9863 | 300.5566 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 538 | 65403.538 | 582.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;638 | 99.9872 | 300.5787 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 638 | 65403.638 | 582.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;738 | 99.9877 | 300.5946 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 738 | 65403.738 | 582.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;838 | 99.9871 | 300.5953 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 838 | 65403.838 | 582.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:03;938 | 99.9861 | 300.5932 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 03 | 938 | 65403.938 | 582.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;038 | 99.9868 | 300.5958 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 038 | 65404.038 | 582.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;138 | 99.9861 | 300.6001 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 138 | 65404.138 | 583
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;238 | 99.9862 | 300.6045 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 238 | 65404.238 | 583.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;338 | 99.9875 | 300.6087 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 338 | 65404.338 | 583.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;438 | 99.9867 | 300.6099 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 438 | 65404.438 | 583.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;538 | 99.9852 | 300.6081 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 538 | 65404.538 | 583.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;638 | 99.9847 | 300.619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 638 | 65404.638 | 583.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;738 | 99.9852 | 300.6419 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 738 | 65404.738 | 583.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;838 | 99.9853 | 300.6494 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 838 | 65404.838 | 583.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:04;938 | 99.9848 | 300.6381 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 04 | 938 | 65404.938 | 583.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;038 | 99.9856 | 300.6227 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 038 | 65405.038 | 583.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;138 | 99.9862 | 300.617 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 138 | 65405.138 | 584
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;238 | 99.9867 | 300.6278 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 238 | 65405.238 | 584.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;338 | 99.9857 | 300.6507 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 338 | 65405.338 | 584.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;438 | 99.9857 | 300.6772 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 438 | 65405.438 | 584.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;538 | 99.9856 | 300.6941 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 538 | 65405.538 | 584.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;638 | 99.9854 | 300.7029 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 638 | 65405.638 | 584.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;738 | 99.9844 | 300.7117 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 738 | 65405.738 | 584.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;838 | 99.9823 | 300.7179 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 838 | 65405.838 | 584.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:05;938 | 99.9806 | 300.7209 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 05 | 938 | 65405.938 | 584.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;038 | 99.9797 | 300.7278 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 038 | 65406.038 | 584.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;138 | 99.9798 | 300.739 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 138 | 65406.138 | 585
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;238 | 99.9815 | 300.7488 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 238 | 65406.238 | 585.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;338 | 99.9807 | 300.7579 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 338 | 65406.338 | 585.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;438 | 99.9789 | 300.7687 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 438 | 65406.438 | 585.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;538 | 99.9787 | 300.7768 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 538 | 65406.538 | 585.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;638 | 99.9803 | 300.7806 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 638 | 65406.638 | 585.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;738 | 99.9787 | 300.7845 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 738 | 65406.738 | 585.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;838 | 99.9776 | 300.7861 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 838 | 65406.838 | 585.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:06;938 | 99.9799 | 300.7844 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 06 | 938 | 65406.938 | 585.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;038 | 99.9802 | 300.778 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 038 | 65407.038 | 585.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;138 | 99.9785 | 300.772 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 138 | 65407.138 | 586
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;238 | 99.9783 | 300.7734 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 238 | 65407.238 | 586.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;338 | 99.9809 | 300.7734 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 338 | 65407.338 | 586.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;438 | 99.9819 | 300.7697 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 438 | 65407.438 | 586.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;538 | 99.9808 | 300.7702 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 538 | 65407.538 | 586.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;638 | 99.9795 | 300.7725 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 638 | 65407.638 | 586.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;738 | 99.9801 | 300.7696 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 738 | 65407.738 | 586.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;838 | 99.9817 | 300.7676 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 838 | 65407.838 | 586.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:07;938 | 99.9825 | 300.7711 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 07 | 938 | 65407.938 | 586.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;038 | 99.9834 | 300.7729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 038 | 65408.038 | 586.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;138 | 99.9848 | 300.7679 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 138 | 65408.138 | 587
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;238 | 99.9867 | 300.7537 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 238 | 65408.238 | 587.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;338 | 99.9875 | 300.7322 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 338 | 65408.338 | 587.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;438 | 99.9885 | 300.7083 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 438 | 65408.438 | 587.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;538 | 99.9893 | 300.6873 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 538 | 65408.538 | 587.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;638 | 99.9902 | 300.672 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 638 | 65408.638 | 587.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;738 | 99.9903 | 300.6625 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 738 | 65408.738 | 587.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;838 | 99.991 | 300.6606 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 838 | 65408.838 | 587.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:08;938 | 99.9923 | 300.6665 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 08 | 938 | 65408.938 | 587.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;038 | 99.9926 | 300.6695 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 038 | 65409.038 | 587.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;138 | 99.9926 | 300.6608 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 138 | 65409.138 | 588
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;238 | 99.9938 | 300.6508 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 238 | 65409.238 | 588.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;338 | 99.9942 | 300.6463 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 338 | 65409.338 | 588.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;438 | 99.9952 | 300.6438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 438 | 65409.438 | 588.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;538 | 99.9969 | 300.6386 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 538 | 65409.538 | 588.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;638 | 99.9961 | 300.6271 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 638 | 65409.638 | 588.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;738 | 99.9959 | 300.6107 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 738 | 65409.738 | 588.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;838 | 99.9979 | 300.5938 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 838 | 65409.838 | 588.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:09;938 | 99.9976 | 300.5924 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 09 | 938 | 65409.938 | 588.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;038 | 99.9973 | 300.6074 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 038 | 65410.038 | 588.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;138 | 99.9997 | 300.6176 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 138 | 65410.138 | 589
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;238 | 100.0004 | 300.6125 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 238 | 65410.238 | 589.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;338 | 100.0012 | 300.5926 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 338 | 65410.338 | 589.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;438 | 100.0025 | 300.5715 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 438 | 65410.438 | 589.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;538 | 100.0034 | 300.5593 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 538 | 65410.538 | 589.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;638 | 100.0039 | 300.555 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 638 | 65410.638 | 589.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;738 | 100.0039 | 300.5526 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 738 | 65410.738 | 589.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;838 | 100.0052 | 300.5414 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 838 | 65410.838 | 589.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:10;938 | 100.0067 | 300.5231 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 10 | 938 | 65410.938 | 589.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;038 | 100.0084 | 300.5061 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 038 | 65411.038 | 589.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;138 | 100.0075 | 300.4953 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 138 | 65411.138 | 590
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;238 | 100.0078 | 300.4912 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 238 | 65411.238 | 590.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;338 | 100.0098 | 300.4862 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 338 | 65411.338 | 590.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;438 | 100.0133 | 300.476 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 438 | 65411.438 | 590.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;538 | 100.0121 | 300.4595 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 538 | 65411.538 | 590.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;638 | 100.0117 | 300.4431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 638 | 65411.638 | 590.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;738 | 100.0128 | 300.4329 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 738 | 65411.738 | 590.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;838 | 100.0132 | 300.4293 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 838 | 65411.838 | 590.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:11;938 | 100.0131 | 300.4327 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 11 | 938 | 65411.938 | 590.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;038 | 100.0158 | 300.4435 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 038 | 65412.038 | 590.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;138 | 100.0145 | 300.4552 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 138 | 65412.138 | 591
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;238 | 100.0158 | 300.4574 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 238 | 65412.238 | 591.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;338 | 100.0148 | 300.4551 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 338 | 65412.338 | 591.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;438 | 100.0144 | 300.4562 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 438 | 65412.438 | 591.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;538 | 100.0152 | 300.4677 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 538 | 65412.538 | 591.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;638 | 100.0151 | 300.4883 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 638 | 65412.638 | 591.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;738 | 100.0156 | 300.5054 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 738 | 65412.738 | 591.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;838 | 100.0163 | 300.5126 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 838 | 65412.838 | 591.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:12;938 | 100.0179 | 300.5098 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 12 | 938 | 65412.938 | 591.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;038 | 100.018 | 300.5079 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 038 | 65413.038 | 591.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;138 | 100.0192 | 300.5128 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 138 | 65413.138 | 592
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;238 | 100.0192 | 300.5133 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 238 | 65413.238 | 592.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;338 | 100.0213 | 300.5083 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 338 | 65413.338 | 592.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;438 | 100.0224 | 300.5075 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 438 | 65413.438 | 592.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;538 | 100.0231 | 300.506 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 538 | 65413.538 | 592.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;638 | 100.0242 | 300.497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 638 | 65413.638 | 592.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;738 | 100.0241 | 300.4853 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 738 | 65413.738 | 592.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;838 | 100.0236 | 300.4755 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 838 | 65413.838 | 592.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:13;938 | 100.0256 | 300.4706 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 13 | 938 | 65413.938 | 592.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;038 | 100.0258 | 300.4691 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 038 | 65414.038 | 592.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;138 | 100.0263 | 300.4666 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 138 | 65414.138 | 593
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;238 | 100.0261 | 300.4643 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 238 | 65414.238 | 593.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;338 | 100.0268 | 300.4649 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 338 | 65414.338 | 593.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;438 | 100.0276 | 300.4792 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 438 | 65414.438 | 593.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;538 | 100.0281 | 300.505 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 538 | 65414.538 | 593.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;638 | 100.028 | 300.5188 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 638 | 65414.638 | 593.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;738 | 100.0276 | 300.5211 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 738 | 65414.738 | 593.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;838 | 100.028 | 300.5262 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 838 | 65414.838 | 593.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:14;938 | 100.028 | 300.5313 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 14 | 938 | 65414.938 | 593.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;038 | 100.0267 | 300.5341 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 038 | 65415.038 | 593.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;138 | 100.0268 | 300.5457 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 138 | 65415.138 | 594
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;238 | 100.0272 | 300.5658 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 238 | 65415.238 | 594.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;338 | 100.0271 | 300.5766 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 338 | 65415.338 | 594.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;438 | 100.0263 | 300.5786 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 438 | 65415.438 | 594.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;538 | 100.0261 | 300.5822 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 538 | 65415.538 | 594.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;638 | 100.0254 | 300.5908 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 638 | 65415.638 | 594.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;738 | 100.0255 | 300.604 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 738 | 65415.738 | 594.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;838 | 100.0256 | 300.6201 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 838 | 65415.838 | 594.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:15;938 | 100.0268 | 300.6329 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 15 | 938 | 65415.938 | 594.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;038 | 100.0276 | 300.6315 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 038 | 65416.038 | 594.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;138 | 100.0271 | 300.6279 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 138 | 65416.138 | 595
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;238 | 100.0261 | 300.6375 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 238 | 65416.238 | 595.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;338 | 100.0279 | 300.652 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 338 | 65416.338 | 595.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;438 | 100.0292 | 300.6636 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 438 | 65416.438 | 595.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;538 | 100.0306 | 300.6686 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 538 | 65416.538 | 595.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;638 | 100.0309 | 300.6632 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 638 | 65416.638 | 595.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;738 | 100.0291 | 300.6441 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 738 | 65416.738 | 595.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;838 | 100.0282 | 300.6305 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 838 | 65416.838 | 595.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:16;938 | 100.0295 | 300.6375 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 16 | 938 | 65416.938 | 595.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;038 | 100.0308 | 300.6494 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 038 | 65417.038 | 595.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;138 | 100.0317 | 300.6594 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 138 | 65417.138 | 596
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;238 | 100.0321 | 300.6664 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 238 | 65417.238 | 596.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;338 | 100.0311 | 300.6658 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 338 | 65417.338 | 596.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;438 | 100.0293 | 300.6584 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 438 | 65417.438 | 596.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;538 | 100.0284 | 300.6481 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 538 | 65417.538 | 596.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;638 | 100.0288 | 300.6506 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 638 | 65417.638 | 596.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;738 | 100.0285 | 300.672 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 738 | 65417.738 | 596.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;838 | 100.0294 | 300.6917 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 838 | 65417.838 | 596.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:17;938 | 100.0284 | 300.6978 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 17 | 938 | 65417.938 | 596.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;038 | 100.0277 | 300.6902 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 038 | 65418.038 | 596.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;138 | 100.0286 | 300.6777 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 138 | 65418.138 | 597
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;238 | 100.0295 | 300.6704 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 238 | 65418.238 | 597.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;338 | 100.0295 | 300.6736 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 338 | 65418.338 | 597.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;438 | 100.0289 | 300.6849 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 438 | 65418.438 | 597.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;538 | 100.029 | 300.6859 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 538 | 65418.538 | 597.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;638 | 100.0302 | 300.675 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 638 | 65418.638 | 597.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;738 | 100.0301 | 300.6668 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 738 | 65418.738 | 597.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;838 | 100.0297 | 300.659 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 838 | 65418.838 | 597.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:18;938 | 100.0321 | 300.6461 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 18 | 938 | 65418.938 | 597.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;038 | 100.0347 | 300.6357 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 038 | 65419.038 | 597.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;138 | 100.0369 | 300.6298 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 138 | 65419.138 | 598
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;238 | 100.036 | 300.6166 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 238 | 65419.238 | 598.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;338 | 100.038 | 300.5986 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 338 | 65419.338 | 598.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;438 | 100.0399 | 300.5876 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 438 | 65419.438 | 598.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;538 | 100.0401 | 300.5797 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 538 | 65419.538 | 598.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;638 | 100.0396 | 300.5693 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 638 | 65419.638 | 598.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;738 | 100.0406 | 300.5591 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 738 | 65419.738 | 598.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;838 | 100.0399 | 300.55 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 838 | 65419.838 | 598.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:19;938 | 100.0413 | 300.5382 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 19 | 938 | 65419.938 | 598.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;038 | 100.0401 | 300.5309 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 038 | 65420.038 | 598.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;138 | 100.0412 | 300.538 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 138 | 65420.138 | 599
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;238 | 100.0415 | 300.5466 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 238 | 65420.238 | 599.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;338 | 100.0414 | 300.5464 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 338 | 65420.338 | 599.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;438 | 100.0435 | 300.5492 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 438 | 65420.438 | 599.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;538 | 100.0433 | 300.5561 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 538 | 65420.538 | 599.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;638 | 100.0427 | 300.5548 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 638 | 65420.638 | 599.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;738 | 100.0436 | 300.5517 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 738 | 65420.738 | 599.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;838 | 100.0453 | 300.5575 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 838 | 65420.838 | 599.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:20;938 | 100.0457 | 300.555 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 20 | 938 | 65420.938 | 599.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;038 | 100.0482 | 300.5372 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 038 | 65421.038 | 599.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;138 | 100.0477 | 300.5216 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 138 | 65421.138 | 600
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;238 | 100.0492 | 300.5112 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 238 | 65421.238 | 600.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;338 | 100.049 | 300.4969 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 338 | 65421.338 | 600.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;438 | 100.0493 | 300.4862 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 438 | 65421.438 | 600.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;538 | 100.0507 | 300.4862 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 538 | 65421.538 | 600.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;638 | 100.0525 | 300.4857 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 638 | 65421.638 | 600.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;738 | 100.0537 | 300.4814 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 738 | 65421.738 | 600.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;838 | 100.0538 | 300.4808 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 838 | 65421.838 | 600.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:21;938 | 100.0551 | 300.4784 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 21 | 938 | 65421.938 | 600.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;038 | 100.0562 | 300.4629 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 038 | 65422.038 | 600.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;138 | 100.0561 | 300.4517 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 138 | 65422.138 | 601
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;238 | 100.0568 | 300.4576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 238 | 65422.238 | 601.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;338 | 100.0574 | 300.4572 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 338 | 65422.338 | 601.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;438 | 100.0577 | 300.4455 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 438 | 65422.438 | 601.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;538 | 100.0573 | 300.4435 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 538 | 65422.538 | 601.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;638 | 100.0581 | 300.448 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 638 | 65422.638 | 601.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;738 | 100.0575 | 300.4448 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 738 | 65422.738 | 601.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;838 | 100.0584 | 300.4445 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 838 | 65422.838 | 601.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:22;938 | 100.058 | 300.4551 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 22 | 938 | 65422.938 | 601.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;038 | 100.0565 | 300.4591 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 038 | 65423.038 | 601.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;138 | 100.0565 | 300.4589 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 138 | 65423.138 | 602
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;238 | 100.0565 | 300.4742 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 238 | 65423.238 | 602.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;338 | 100.0573 | 300.4934 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 338 | 65423.338 | 602.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;438 | 100.057 | 300.4998 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 438 | 65423.438 | 602.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;538 | 100.0575 | 300.5063 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 538 | 65423.538 | 602.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;638 | 100.0577 | 300.5193 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 638 | 65423.638 | 602.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;738 | 100.0578 | 300.5197 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 738 | 65423.738 | 602.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;838 | 100.059 | 300.5112 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 838 | 65423.838 | 602.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;938 | 100.0597 | 300.5139 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 938 | 65423.938 | 602.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;038 | 100.0601 | 300.5132 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 038 | 65424.038 | 602.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;138 | 100.0589 | 300.4959 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 138 | 65424.138 | 603
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;238 | 100.0581 | 300.4867 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 238 | 65424.238 | 603.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;338 | 100.058 | 300.4942 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 338 | 65424.338 | 603.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;438 | 100.0572 | 300.5009 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 438 | 65424.438 | 603.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;538 | 100.0576 | 300.5074 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 538 | 65424.538 | 603.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;638 | 100.0568 | 300.521 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 638 | 65424.638 | 603.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;738 | 100.0555 | 300.5304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 738 | 65424.738 | 603.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;838 | 100.0552 | 300.53 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 838 | 65424.838 | 603.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;938 | 100.0548 | 300.5426 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 938 | 65424.938 | 603.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;038 | 100.0534 | 300.5674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 038 | 65425.038 | 603.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;138 | 100.0509 | 300.5746 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 138 | 65425.138 | 604
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;238 | 100.0503 | 300.5738 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 238 | 65425.238 | 604.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;338 | 100.0479 | 300.5878 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 338 | 65425.338 | 604.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;438 | 100.0451 | 300.6026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 438 | 65425.438 | 604.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;538 | 100.0436 | 300.6094 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 538 | 65425.538 | 604.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;638 | 100.0436 | 300.6235 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 638 | 65425.638 | 604.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;738 | 100.0422 | 300.6405 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 738 | 65425.738 | 604.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;838 | 100.0399 | 300.6354 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 838 | 65425.838 | 604.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;938 | 100.0377 | 300.6281 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 938 | 65425.938 | 604.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;038 | 100.0386 | 300.6449 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 038 | 65426.038 | 604.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;138 | 100.0381 | 300.6576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 138 | 65426.138 | 605
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;238 | 100.0357 | 300.652 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 238 | 65426.238 | 605.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;338 | 100.0352 | 300.6471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 338 | 65426.338 | 605.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;438 | 100.0369 | 300.6416 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 438 | 65426.438 | 605.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;538 | 100.0363 | 300.6214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 538 | 65426.538 | 605.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;638 | 100.0339 | 300.6013 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 638 | 65426.638 | 605.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;738 | 100.0334 | 300.5967 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 738 | 65426.738 | 605.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;838 | 100.0319 | 300.5909 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 838 | 65426.838 | 605.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;938 | 100.0312 | 300.581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 938 | 65426.938 | 605.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;038 | 100.0299 | 300.5867 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 038 | 65427.038 | 605.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;138 | 100.0277 | 300.5954 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 138 | 65427.138 | 606
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;238 | 100.0264 | 300.5821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 238 | 65427.238 | 606.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;338 | 100.0255 | 300.5572 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 338 | 65427.338 | 606.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;438 | 100.023 | 300.5471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 438 | 65427.438 | 606.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;538 | 100.0214 | 300.5563 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 538 | 65427.538 | 606.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;638 | 100.0187 | 300.5539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 638 | 65427.638 | 606.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;738 | 100.0161 | 300.5382 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 738 | 65427.738 | 606.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;838 | 100.0154 | 300.5378 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 838 | 65427.838 | 606.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;938 | 100.012 | 300.5453 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 938 | 65427.938 | 606.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;038 | 100.0085 | 300.5434 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 038 | 65428.038 | 606.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;138 | 100.006 | 300.552 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 138 | 65428.138 | 607
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;238 | 100.0041 | 300.5804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 238 | 65428.238 | 607.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;338 | 100.0047 | 300.5959 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 338 | 65428.338 | 607.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;438 | 100.0032 | 300.5955 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 438 | 65428.438 | 607.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;538 | 100.0008 | 300.6034 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 538 | 65428.538 | 607.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;638 | 99.9996 | 300.6113 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 638 | 65428.638 | 607.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;738 | 99.9987 | 300.6065 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 738 | 65428.738 | 607.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;838 | 99.9984 | 300.6121 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 838 | 65428.838 | 607.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;938 | 99.9978 | 300.6325 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 938 | 65428.938 | 607.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;038 | 99.9969 | 300.6332 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 038 | 65429.038 | 607.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;138 | 99.9971 | 300.6188 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 138 | 65429.138 | 608
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;238 | 99.9966 | 300.6158 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 238 | 65429.238 | 608.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;338 | 99.9955 | 300.6127 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 338 | 65429.338 | 608.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;438 | 99.9955 | 300.5981 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 438 | 65429.438 | 608.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;538 | 99.9949 | 300.5987 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 538 | 65429.538 | 608.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;638 | 99.9935 | 300.619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 638 | 65429.638 | 608.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;738 | 99.993 | 300.6262 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 738 | 65429.738 | 608.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;838 | 99.9919 | 300.6272 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 838 | 65429.838 | 608.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;938 | 99.9919 | 300.6454 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 938 | 65429.938 | 608.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;038 | 99.9914 | 300.6581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 038 | 65430.038 | 608.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;138 | 99.9895 | 300.6503 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 138 | 65430.138 | 609
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;238 | 99.9885 | 300.6501 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 238 | 65430.238 | 609.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;338 | 99.9877 | 300.6626 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 338 | 65430.338 | 609.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;438 | 99.9861 | 300.6665 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 438 | 65430.438 | 609.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;538 | 99.9842 | 300.6753 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 538 | 65430.538 | 609.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;638 | 99.9823 | 300.7056 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 638 | 65430.638 | 609.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;738 | 99.9813 | 300.7261 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 738 | 65430.738 | 609.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;838 | 99.9825 | 300.7237 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 838 | 65430.838 | 609.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;938 | 99.9823 | 300.73 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 938 | 65430.938 | 609.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;038 | 99.9797 | 300.7455 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 038 | 65431.038 | 609.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;138 | 99.9779 | 300.7442 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 138 | 65431.138 | 610
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;238 | 99.9785 | 300.7442 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 238 | 65431.238 | 610.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;338 | 99.977 | 300.7657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 338 | 65431.338 | 610.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;438 | 99.9778 | 300.7729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 438 | 65431.438 | 610.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;538 | 99.9772 | 300.7534 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 538 | 65431.538 | 610.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;638 | 99.9764 | 300.7417 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 638 | 65431.638 | 610.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;738 | 99.9747 | 300.7422 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 738 | 65431.738 | 610.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;838 | 99.9748 | 300.74 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 838 | 65431.838 | 610.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;938 | 99.9756 | 300.7438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 938 | 65431.938 | 610.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;038 | 99.9766 | 300.7581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 038 | 65432.038 | 610.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;138 | 99.9767 | 300.7495 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 138 | 65432.138 | 611
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;238 | 99.9756 | 300.715 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 238 | 65432.238 | 611.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;338 | 99.9763 | 300.6933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 338 | 65432.338 | 611.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;438 | 99.9756 | 300.6845 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 438 | 65432.438 | 611.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;538 | 99.9767 | 300.6719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 538 | 65432.538 | 611.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;638 | 99.9764 | 300.6613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 638 | 65432.638 | 611.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;738 | 99.9772 | 300.657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 738 | 65432.738 | 611.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;838 | 99.9777 | 300.6364 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 838 | 65432.838 | 611.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;938 | 99.9765 | 300.6052 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 938 | 65432.938 | 611.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;038 | 99.9753 | 300.5997 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 038 | 65433.038 | 611.9

## Escalon_desc
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Control_SP | MW_Setpoint | SP_TEST_ERROR_SP | Hora | minuto | sec | msec |  | Tiempo (segs)
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;838 | 100.059 | 300.5112 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 838 | 65423.838 | 0
Data | 10/24/2023 | 18:10:23;938 | 100.0597 | 300.5139 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 23 | 938 | 65423.938 | 0.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;038 | 100.0601 | 300.5132 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 038 | 65424.038 | 0.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;138 | 100.0589 | 300.4959 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 138 | 65424.138 | 0.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;238 | 100.0581 | 300.4867 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 238 | 65424.238 | 0.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;338 | 100.058 | 300.4942 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 338 | 65424.338 | 0.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;438 | 100.0572 | 300.5009 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 438 | 65424.438 | 0.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;538 | 100.0576 | 300.5074 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 538 | 65424.538 | 0.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;638 | 100.0568 | 300.521 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 638 | 65424.638 | 0.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;738 | 100.0555 | 300.5304 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 738 | 65424.738 | 0.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;838 | 100.0552 | 300.53 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 838 | 65424.838 | 1
Data | 10/24/2023 | 18:10:24;938 | 100.0548 | 300.5426 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 24 | 938 | 65424.938 | 1.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;038 | 100.0534 | 300.5674 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 038 | 65425.038 | 1.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;138 | 100.0509 | 300.5746 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 138 | 65425.138 | 1.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;238 | 100.0503 | 300.5738 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 238 | 65425.238 | 1.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;338 | 100.0479 | 300.5878 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 338 | 65425.338 | 1.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;438 | 100.0451 | 300.6026 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 438 | 65425.438 | 1.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;538 | 100.0436 | 300.6094 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 538 | 65425.538 | 1.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;638 | 100.0436 | 300.6235 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 638 | 65425.638 | 1.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;738 | 100.0422 | 300.6405 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 738 | 65425.738 | 1.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;838 | 100.0399 | 300.6354 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 838 | 65425.838 | 2
Data | 10/24/2023 | 18:10:25;938 | 100.0377 | 300.6281 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 25 | 938 | 65425.938 | 2.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;038 | 100.0386 | 300.6449 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 038 | 65426.038 | 2.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;138 | 100.0381 | 300.6576 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 138 | 65426.138 | 2.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;238 | 100.0357 | 300.652 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 238 | 65426.238 | 2.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;338 | 100.0352 | 300.6471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 338 | 65426.338 | 2.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;438 | 100.0369 | 300.6416 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 438 | 65426.438 | 2.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;538 | 100.0363 | 300.6214 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 538 | 65426.538 | 2.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;638 | 100.0339 | 300.6013 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 638 | 65426.638 | 2.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;738 | 100.0334 | 300.5967 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 738 | 65426.738 | 2.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;838 | 100.0319 | 300.5909 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 838 | 65426.838 | 3
Data | 10/24/2023 | 18:10:26;938 | 100.0312 | 300.581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 26 | 938 | 65426.938 | 3.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;038 | 100.0299 | 300.5867 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 038 | 65427.038 | 3.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;138 | 100.0277 | 300.5954 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 138 | 65427.138 | 3.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;238 | 100.0264 | 300.5821 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 238 | 65427.238 | 3.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;338 | 100.0255 | 300.5572 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 338 | 65427.338 | 3.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;438 | 100.023 | 300.5471 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 438 | 65427.438 | 3.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;538 | 100.0214 | 300.5563 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 538 | 65427.538 | 3.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;638 | 100.0187 | 300.5539 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 638 | 65427.638 | 3.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;738 | 100.0161 | 300.5382 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 738 | 65427.738 | 3.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;838 | 100.0154 | 300.5378 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 838 | 65427.838 | 4
Data | 10/24/2023 | 18:10:27;938 | 100.012 | 300.5453 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 27 | 938 | 65427.938 | 4.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;038 | 100.0085 | 300.5434 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 038 | 65428.038 | 4.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;138 | 100.006 | 300.552 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 138 | 65428.138 | 4.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;238 | 100.0041 | 300.5804 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 238 | 65428.238 | 4.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;338 | 100.0047 | 300.5959 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 338 | 65428.338 | 4.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;438 | 100.0032 | 300.5955 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 438 | 65428.438 | 4.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;538 | 100.0008 | 300.6034 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 538 | 65428.538 | 4.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;638 | 99.9996 | 300.6113 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 638 | 65428.638 | 4.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;738 | 99.9987 | 300.6065 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 738 | 65428.738 | 4.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;838 | 99.9984 | 300.6121 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 838 | 65428.838 | 5
Data | 10/24/2023 | 18:10:28;938 | 99.9978 | 300.6325 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 28 | 938 | 65428.938 | 5.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;038 | 99.9969 | 300.6332 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 038 | 65429.038 | 5.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;138 | 99.9971 | 300.6188 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 138 | 65429.138 | 5.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;238 | 99.9966 | 300.6158 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 238 | 65429.238 | 5.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;338 | 99.9955 | 300.6127 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 338 | 65429.338 | 5.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;438 | 99.9955 | 300.5981 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 438 | 65429.438 | 5.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;538 | 99.9949 | 300.5987 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 538 | 65429.538 | 5.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;638 | 99.9935 | 300.619 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 638 | 65429.638 | 5.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;738 | 99.993 | 300.6262 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 738 | 65429.738 | 5.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;838 | 99.9919 | 300.6272 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 838 | 65429.838 | 6
Data | 10/24/2023 | 18:10:29;938 | 99.9919 | 300.6454 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 29 | 938 | 65429.938 | 6.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;038 | 99.9914 | 300.6581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 038 | 65430.038 | 6.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;138 | 99.9895 | 300.6503 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 138 | 65430.138 | 6.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;238 | 99.9885 | 300.6501 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 238 | 65430.238 | 6.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;338 | 99.9877 | 300.6626 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 338 | 65430.338 | 6.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;438 | 99.9861 | 300.6665 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 438 | 65430.438 | 6.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;538 | 99.9842 | 300.6753 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 538 | 65430.538 | 6.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;638 | 99.9823 | 300.7056 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 638 | 65430.638 | 6.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;738 | 99.9813 | 300.7261 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 738 | 65430.738 | 6.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;838 | 99.9825 | 300.7237 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 838 | 65430.838 | 7
Data | 10/24/2023 | 18:10:30;938 | 99.9823 | 300.73 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 30 | 938 | 65430.938 | 7.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;038 | 99.9797 | 300.7455 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 038 | 65431.038 | 7.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;138 | 99.9779 | 300.7442 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 138 | 65431.138 | 7.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;238 | 99.9785 | 300.7442 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 238 | 65431.238 | 7.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;338 | 99.977 | 300.7657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 338 | 65431.338 | 7.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;438 | 99.9778 | 300.7729 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 438 | 65431.438 | 7.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;538 | 99.9772 | 300.7534 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 538 | 65431.538 | 7.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;638 | 99.9764 | 300.7417 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 638 | 65431.638 | 7.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;738 | 99.9747 | 300.7422 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 738 | 65431.738 | 7.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;838 | 99.9748 | 300.74 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 838 | 65431.838 | 8
Data | 10/24/2023 | 18:10:31;938 | 99.9756 | 300.7438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 31 | 938 | 65431.938 | 8.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;038 | 99.9766 | 300.7581 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 038 | 65432.038 | 8.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;138 | 99.9767 | 300.7495 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 138 | 65432.138 | 8.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;238 | 99.9756 | 300.715 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 238 | 65432.238 | 8.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;338 | 99.9763 | 300.6933 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 338 | 65432.338 | 8.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;438 | 99.9756 | 300.6845 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 438 | 65432.438 | 8.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;538 | 99.9767 | 300.6719 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 538 | 65432.538 | 8.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;638 | 99.9764 | 300.6613 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 638 | 65432.638 | 8.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;738 | 99.9772 | 300.657 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 738 | 65432.738 | 8.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;838 | 99.9777 | 300.6364 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 838 | 65432.838 | 9
Data | 10/24/2023 | 18:10:32;938 | 99.9765 | 300.6052 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 32 | 938 | 65432.938 | 9.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;038 | 99.9753 | 300.5997 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 038 | 65433.038 | 9.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;138 | 99.9746 | 300.6153 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 138 | 65433.138 | 9.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;238 | 99.9736 | 300.6316 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 238 | 65433.238 | 9.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;338 | 99.9728 | 300.6507 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 338 | 65433.338 | 9.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;438 | 99.973 | 300.6736 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 438 | 65433.438 | 9.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;538 | 99.9725 | 300.6809 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 538 | 65433.538 | 9.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;638 | 99.9712 | 300.6811 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 638 | 65433.638 | 9.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;738 | 99.9706 | 300.7014 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 738 | 65433.738 | 9.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;838 | 99.9713 | 300.7225 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 838 | 65433.838 | 10
Data | 10/24/2023 | 18:10:33;938 | 99.9716 | 300.7227 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 33 | 938 | 65433.938 | 10.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;038 | 99.9709 | 300.7198 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 038 | 65434.038 | 10.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;138 | 99.9703 | 300.7223 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 138 | 65434.138 | 10.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;238 | 99.9712 | 300.7143 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 238 | 65434.238 | 10.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;338 | 99.972 | 300.7071 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 338 | 65434.338 | 10.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;438 | 99.9727 | 300.7243 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 438 | 65434.438 | 10.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;538 | 99.9741 | 300.7378 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 538 | 65434.538 | 10.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;638 | 99.9743 | 300.724 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 638 | 65434.638 | 10.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;738 | 99.9742 | 300.703 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 738 | 65434.738 | 10.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;838 | 99.9746 | 300.6858 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 838 | 65434.838 | 11
Data | 10/24/2023 | 18:10:34;938 | 99.9753 | 300.6692 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 34 | 938 | 65434.938 | 11.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;038 | 99.9763 | 300.6638 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 038 | 65435.038 | 11.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;138 | 99.9761 | 300.6799 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 138 | 65435.138 | 11.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;238 | 99.9768 | 300.6837 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 238 | 65435.238 | 11.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;338 | 99.9764 | 300.6574 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 338 | 65435.338 | 11.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;438 | 99.9749 | 300.6418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 438 | 65435.438 | 11.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;538 | 99.9746 | 300.6474 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 538 | 65435.538 | 11.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;638 | 99.9749 | 300.6495 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 638 | 65435.638 | 11.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;738 | 99.974 | 300.6534 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 738 | 65435.738 | 11.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;838 | 99.9745 | 300.6703 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 838 | 65435.838 | 12
Data | 10/24/2023 | 18:10:35;938 | 99.9749 | 300.6746 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 35 | 938 | 65435.938 | 12.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;038 | 99.9737 | 300.6573 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 038 | 65436.038 | 12.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;138 | 99.9725 | 300.6511 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 138 | 65436.138 | 12.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;238 | 99.9724 | 300.6574 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 238 | 65436.238 | 12.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;338 | 99.9723 | 300.6536 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 338 | 65436.338 | 12.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;438 | 99.9717 | 300.6497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 438 | 65436.438 | 12.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;538 | 99.9718 | 300.6585 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 538 | 65436.538 | 12.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;638 | 99.9726 | 300.6565 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 638 | 65436.638 | 12.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;738 | 99.9722 | 300.6388 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 738 | 65436.738 | 12.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;838 | 99.973 | 300.6359 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 838 | 65436.838 | 13
Data | 10/24/2023 | 18:10:36;938 | 99.9735 | 300.644 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 36 | 938 | 65436.938 | 13.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;038 | 99.9743 | 300.638 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 038 | 65437.038 | 13.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;138 | 99.9752 | 300.6262 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 138 | 65437.138 | 13.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;238 | 99.9742 | 300.62 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 238 | 65437.238 | 13.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;338 | 99.9747 | 300.6048 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 338 | 65437.338 | 13.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;438 | 99.9737 | 300.5795 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 438 | 65437.438 | 13.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;538 | 99.9751 | 300.5583 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 538 | 65437.538 | 13.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;638 | 99.975 | 300.554 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 638 | 65437.638 | 13.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;738 | 99.9752 | 300.5578 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 738 | 65437.738 | 13.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;838 | 99.9749 | 300.5484 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 838 | 65437.838 | 14
Data | 10/24/2023 | 18:10:37;938 | 99.9755 | 300.5424 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 37 | 938 | 65437.938 | 14.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;038 | 99.9753 | 300.5511 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 038 | 65438.038 | 14.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;138 | 99.9743 | 300.5511 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 138 | 65438.138 | 14.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;238 | 99.9745 | 300.5432 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 238 | 65438.238 | 14.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;338 | 99.974 | 300.5497 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 338 | 65438.338 | 14.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;438 | 99.9748 | 300.5609 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 438 | 65438.438 | 14.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;538 | 99.9745 | 300.5615 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 538 | 65438.538 | 14.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;638 | 99.9738 | 300.562 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 638 | 65438.638 | 14.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;738 | 99.9734 | 300.5676 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 738 | 65438.738 | 14.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;838 | 99.9734 | 300.5625 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 838 | 65438.838 | 15
Data | 10/24/2023 | 18:10:38;938 | 99.9719 | 300.5533 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 38 | 938 | 65438.938 | 15.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;038 | 99.9705 | 300.5618 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 038 | 65439.038 | 15.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;138 | 99.9693 | 300.575 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 138 | 65439.138 | 15.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;238 | 99.9714 | 300.5767 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 238 | 65439.238 | 15.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;338 | 99.9715 | 300.5833 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 338 | 65439.338 | 15.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;438 | 99.9708 | 300.6005 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 438 | 65439.438 | 15.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;538 | 99.9712 | 300.606 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 538 | 65439.538 | 15.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;638 | 99.9719 | 300.6044 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 638 | 65439.638 | 15.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;738 | 99.9714 | 300.6158 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 738 | 65439.738 | 15.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;838 | 99.971 | 300.6281 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 838 | 65439.838 | 16
Data | 10/24/2023 | 18:10:39;938 | 99.9704 | 300.6305 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 39 | 938 | 65439.938 | 16.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;038 | 99.9706 | 300.6418 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 038 | 65440.038 | 16.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;138 | 99.969 | 300.664 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 138 | 65440.138 | 16.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;238 | 99.9681 | 300.6743 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 238 | 65440.238 | 16.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;338 | 99.9669 | 300.6813 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 338 | 65440.338 | 16.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;438 | 99.9675 | 300.7037 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 438 | 65440.438 | 16.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;538 | 99.9662 | 300.7208 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 538 | 65440.538 | 16.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;638 | 99.9667 | 300.7193 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 638 | 65440.638 | 16.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;738 | 99.9664 | 300.7223 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 738 | 65440.738 | 16.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;838 | 99.965 | 300.7323 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 838 | 65440.838 | 17
Data | 10/24/2023 | 18:10:40;938 | 99.9654 | 300.7289 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 40 | 938 | 65440.938 | 17.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;038 | 99.9652 | 300.7184 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 038 | 65441.038 | 17.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;138 | 99.9642 | 300.716 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 138 | 65441.138 | 17.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;238 | 99.9639 | 300.7169 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 238 | 65441.238 | 17.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;338 | 99.9625 | 300.7186 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 338 | 65441.338 | 17.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;438 | 99.9616 | 300.7291 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 438 | 65441.438 | 17.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;538 | 99.9611 | 300.7431 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 538 | 65441.538 | 17.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;638 | 99.961 | 300.7449 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 638 | 65441.638 | 17.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;738 | 99.9601 | 300.7434 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 738 | 65441.738 | 17.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;838 | 99.9597 | 300.7498 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 838 | 65441.838 | 18
Data | 10/24/2023 | 18:10:41;938 | 99.9591 | 300.7491 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 41 | 938 | 65441.938 | 18.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;038 | 99.959 | 300.738 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 038 | 65442.038 | 18.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;138 | 99.9585 | 300.7361 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 138 | 65442.138 | 18.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;238 | 99.9567 | 300.7393 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 238 | 65442.238 | 18.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;338 | 99.9553 | 300.7308 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 338 | 65442.338 | 18.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;438 | 99.9548 | 300.7264 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 438 | 65442.438 | 18.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;538 | 99.9559 | 300.7387 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 538 | 65442.538 | 18.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;638 | 99.9554 | 300.7429 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 638 | 65442.638 | 18.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;738 | 99.9539 | 300.7314 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 738 | 65442.738 | 18.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;838 | 99.9546 | 300.7226 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 838 | 65442.838 | 19
Data | 10/24/2023 | 18:10:42;938 | 99.9539 | 300.7156 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 42 | 938 | 65442.938 | 19.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;038 | 99.9537 | 300.7018 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 038 | 65443.038 | 19.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;138 | 99.9522 | 300.6884 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 138 | 65443.138 | 19.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;238 | 99.9523 | 300.6813 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 238 | 65443.238 | 19.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;338 | 99.9514 | 300.6771 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 338 | 65443.338 | 19.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;438 | 99.9519 | 300.676 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 438 | 65443.438 | 19.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;538 | 99.95 | 300.6814 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 538 | 65443.538 | 19.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;638 | 99.9492 | 300.6844 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 638 | 65443.638 | 19.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;738 | 99.9476 | 300.6761 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 738 | 65443.738 | 19.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;838 | 99.9471 | 300.6747 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 838 | 65443.838 | 20
Data | 10/24/2023 | 18:10:43;938 | 99.9454 | 300.6881 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 43 | 938 | 65443.938 | 20.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;038 | 99.9448 | 300.6987 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 038 | 65444.038 | 20.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;138 | 99.9439 | 300.7055 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 138 | 65444.138 | 20.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;238 | 99.9444 | 300.7185 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 238 | 65444.238 | 20.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;338 | 99.9408 | 300.7255 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 338 | 65444.338 | 20.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;438 | 99.9401 | 300.7169 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 438 | 65444.438 | 20.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;538 | 99.9396 | 300.7164 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 538 | 65444.538 | 20.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;638 | 99.9393 | 300.7321 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 638 | 65444.638 | 20.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;738 | 99.9378 | 300.7449 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 738 | 65444.738 | 20.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;838 | 99.9367 | 300.748 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 838 | 65444.838 | 21
Data | 10/24/2023 | 18:10:44;938 | 99.9354 | 300.7449 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 44 | 938 | 65444.938 | 21.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;038 | 99.9349 | 300.7401 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 038 | 65445.038 | 21.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;138 | 99.9343 | 300.7381 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 138 | 65445.138 | 21.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;238 | 99.9334 | 300.7444 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 238 | 65445.238 | 21.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;338 | 99.9324 | 300.7559 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 338 | 65445.338 | 21.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;438 | 99.9316 | 300.7556 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 438 | 65445.438 | 21.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;538 | 99.9311 | 300.7438 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 538 | 65445.538 | 21.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;638 | 99.9309 | 300.7315 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 638 | 65445.638 | 21.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;738 | 99.931 | 300.7263 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 738 | 65445.738 | 21.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;838 | 99.931 | 300.7311 | 100 | 277 | 277 | 99.667 | 18 | 10 | 45 | 838 | 65445.838 | 22
Data | 10/24/2023 | 18:10:45;938 | 99.9308 | 300.7414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 45 | 938 | 65445.938 | 22.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;038 | 99.9301 | 300.7501 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 038 | 65446.038 | 22.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;138 | 99.9292 | 300.7451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 138 | 65446.138 | 22.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;238 | 99.9292 | 300.732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 238 | 65446.238 | 22.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;338 | 99.9297 | 300.7236 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 338 | 65446.338 | 22.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;438 | 99.9286 | 300.7242 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 438 | 65446.438 | 22.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;538 | 99.9281 | 300.733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 538 | 65446.538 | 22.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;638 | 99.9281 | 300.7392 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 638 | 65446.638 | 22.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;738 | 99.9282 | 300.7369 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 738 | 65446.738 | 22.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;838 | 99.9278 | 300.7249 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 838 | 65446.838 | 23
Data | 10/24/2023 | 18:10:46;938 | 99.9273 | 300.7121 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 46 | 938 | 65446.938 | 23.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;038 | 99.9268 | 300.7071 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 038 | 65447.038 | 23.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;138 | 99.9263 | 300.711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 138 | 65447.138 | 23.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;238 | 99.9271 | 300.7198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 238 | 65447.238 | 23.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;338 | 99.9273 | 300.7209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 338 | 65447.338 | 23.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;438 | 99.9267 | 300.7126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 438 | 65447.438 | 23.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;538 | 99.9259 | 300.7004 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 538 | 65447.538 | 23.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;638 | 99.9259 | 300.687 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 638 | 65447.638 | 23.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;738 | 99.9261 | 300.6796 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 738 | 65447.738 | 23.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;838 | 99.9253 | 300.6809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 838 | 65447.838 | 24
Data | 10/24/2023 | 18:10:47;938 | 99.9273 | 300.6807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 47 | 938 | 65447.938 | 24.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;038 | 99.9276 | 300.6736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 038 | 65448.038 | 24.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;138 | 99.9276 | 300.6612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 138 | 65448.138 | 24.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;238 | 99.9283 | 300.645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 238 | 65448.238 | 24.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;338 | 99.9275 | 300.6286 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 338 | 65448.338 | 24.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;438 | 99.9287 | 300.619 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 438 | 65448.438 | 24.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;538 | 99.9294 | 300.6179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 538 | 65448.538 | 24.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;638 | 99.9303 | 300.6132 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 638 | 65448.638 | 24.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;738 | 99.9303 | 300.6004 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 738 | 65448.738 | 24.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;838 | 99.9306 | 300.584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 838 | 65448.838 | 25
Data | 10/24/2023 | 18:10:48;938 | 99.9311 | 300.5708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 48 | 938 | 65448.938 | 25.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;038 | 99.9322 | 300.5662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 038 | 65449.038 | 25.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;138 | 99.9339 | 300.5619 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 138 | 65449.138 | 25.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;238 | 99.9344 | 300.552 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 238 | 65449.238 | 25.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;338 | 99.9336 | 300.5404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 338 | 65449.338 | 25.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;438 | 99.932 | 300.5298 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 438 | 65449.438 | 25.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;538 | 99.9327 | 300.5214 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 538 | 65449.538 | 25.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;638 | 99.9338 | 300.5293 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 638 | 65449.638 | 25.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;738 | 99.934 | 300.5617 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 738 | 65449.738 | 25.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;838 | 99.9339 | 300.6052 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 838 | 65449.838 | 26
Data | 10/24/2023 | 18:10:49;938 | 99.9334 | 300.6475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 49 | 938 | 65449.938 | 26.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;038 | 99.9317 | 300.677 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 038 | 65450.038 | 26.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;138 | 99.9316 | 300.6939 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 138 | 65450.138 | 26.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;238 | 99.9328 | 300.7089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 238 | 65450.238 | 26.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;338 | 99.9322 | 300.7358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 338 | 65450.338 | 26.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;438 | 99.9322 | 300.779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 438 | 65450.438 | 26.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;538 | 99.9331 | 300.8096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 538 | 65450.538 | 26.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;638 | 99.934 | 300.8154 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 638 | 65450.638 | 26.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;738 | 99.9333 | 300.805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 738 | 65450.738 | 26.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;838 | 99.9313 | 300.7865 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 838 | 65450.838 | 27
Data | 10/24/2023 | 18:10:50;938 | 99.9317 | 300.7707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 50 | 938 | 65450.938 | 27.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;038 | 99.9332 | 300.765 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 038 | 65451.038 | 27.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;138 | 99.9342 | 300.7679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 138 | 65451.138 | 27.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;238 | 99.9353 | 300.7512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 238 | 65451.238 | 27.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;338 | 99.935 | 300.7126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 338 | 65451.338 | 27.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;438 | 99.9348 | 300.6806 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 438 | 65451.438 | 27.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;538 | 99.9358 | 300.6595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 538 | 65451.538 | 27.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;638 | 99.9364 | 300.642 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 638 | 65451.638 | 27.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;738 | 99.9359 | 300.6271 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 738 | 65451.738 | 27.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;838 | 99.9363 | 300.6122 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 838 | 65451.838 | 28
Data | 10/24/2023 | 18:10:51;938 | 99.9344 | 300.58 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 51 | 938 | 65451.938 | 28.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;038 | 99.9323 | 300.5365 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 038 | 65452.038 | 28.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;138 | 99.9316 | 300.5102 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 138 | 65452.138 | 28.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;238 | 99.9326 | 300.5017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 238 | 65452.238 | 28.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;338 | 99.9344 | 300.4991 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 338 | 65452.338 | 28.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;438 | 99.9353 | 300.4851 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 438 | 65452.438 | 28.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;538 | 99.9333 | 300.4508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 538 | 65452.538 | 28.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;638 | 99.9317 | 300.3985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 638 | 65452.638 | 28.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;738 | 99.931 | 300.3447 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 738 | 65452.738 | 28.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;838 | 99.931 | 300.317 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 838 | 65452.838 | 29
Data | 10/24/2023 | 18:10:52;938 | 99.9306 | 300.2967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 52 | 938 | 65452.938 | 29.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;038 | 99.9308 | 300.2616 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 038 | 65453.038 | 29.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;138 | 99.9306 | 300.2159 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 138 | 65453.138 | 29.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;238 | 99.93 | 300.161 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 238 | 65453.238 | 29.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;338 | 99.9288 | 300.0958 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 338 | 65453.338 | 29.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;438 | 99.9273 | 300.0362 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 438 | 65453.438 | 29.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;538 | 99.9275 | 300.0027 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 538 | 65453.538 | 29.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;638 | 99.9285 | 299.9671 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 638 | 65453.638 | 29.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;738 | 99.928 | 299.9084 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 738 | 65453.738 | 29.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;838 | 99.9274 | 299.8472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 838 | 65453.838 | 30
Data | 10/24/2023 | 18:10:53;938 | 99.927 | 299.7923 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 53 | 938 | 65453.938 | 30.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;038 | 99.9269 | 299.7393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 038 | 65454.038 | 30.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;138 | 99.9268 | 299.6939 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 138 | 65454.138 | 30.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;238 | 99.9269 | 299.6629 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 238 | 65454.238 | 30.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;338 | 99.9273 | 299.6242 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 338 | 65454.338 | 30.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;438 | 99.9275 | 299.5653 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 438 | 65454.438 | 30.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;538 | 99.9272 | 299.5076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 538 | 65454.538 | 30.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;638 | 99.9268 | 299.4591 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 638 | 65454.638 | 30.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;738 | 99.9267 | 299.4155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 738 | 65454.738 | 30.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;838 | 99.9269 | 299.3733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 838 | 65454.838 | 31
Data | 10/24/2023 | 18:10:54;938 | 99.9276 | 299.3296 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 54 | 938 | 65454.938 | 31.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;038 | 99.9274 | 299.2646 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 038 | 65455.038 | 31.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;138 | 99.9266 | 299.1772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 138 | 65455.138 | 31.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;238 | 99.9264 | 299.1088 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 238 | 65455.238 | 31.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;338 | 99.9255 | 299.0625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 338 | 65455.338 | 31.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;438 | 99.9258 | 299.0127 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 438 | 65455.438 | 31.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;538 | 99.9255 | 298.9599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 538 | 65455.538 | 31.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;638 | 99.9257 | 298.9079 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 638 | 65455.638 | 31.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;738 | 99.926 | 298.839 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 738 | 65455.738 | 31.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;838 | 99.926 | 298.7551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 838 | 65455.838 | 32
Data | 10/24/2023 | 18:10:55;938 | 99.9256 | 298.69 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 55 | 938 | 65455.938 | 32.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;038 | 99.9257 | 298.6411 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 038 | 65456.038 | 32.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;138 | 99.9262 | 298.5866 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 138 | 65456.138 | 32.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;238 | 99.9264 | 298.5341 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 238 | 65456.238 | 32.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;338 | 99.9261 | 298.4903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 338 | 65456.338 | 32.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;438 | 99.9254 | 298.441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 438 | 65456.438 | 32.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;538 | 99.9256 | 298.3862 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 538 | 65456.538 | 32.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;638 | 99.9262 | 298.3467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 638 | 65456.638 | 32.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;738 | 99.9263 | 298.3095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 738 | 65456.738 | 32.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;838 | 99.9266 | 298.2536 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 838 | 65456.838 | 33
Data | 10/24/2023 | 18:10:56;938 | 99.9269 | 298.1976 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 56 | 938 | 65456.938 | 33.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;038 | 99.927 | 298.1522 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 038 | 65457.038 | 33.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;138 | 99.9264 | 298.0971 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 138 | 65457.138 | 33.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;238 | 99.9268 | 298.0335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 238 | 65457.238 | 33.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;338 | 99.9276 | 297.9864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 338 | 65457.338 | 33.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;438 | 99.9282 | 297.9398 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 438 | 65457.438 | 33.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;538 | 99.9278 | 297.8727 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 538 | 65457.538 | 33.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;638 | 99.9276 | 297.8115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 638 | 65457.638 | 33.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;738 | 99.9276 | 297.7654 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 738 | 65457.738 | 33.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;838 | 99.928 | 297.7227 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 838 | 65457.838 | 34
Data | 10/24/2023 | 18:10:57;938 | 99.9285 | 297.671 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 57 | 938 | 65457.938 | 34.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;038 | 99.9285 | 297.6091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 038 | 65458.038 | 34.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;138 | 99.9293 | 297.5542 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 138 | 65458.138 | 34.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;238 | 99.9294 | 297.4959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 238 | 65458.238 | 34.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;338 | 99.9297 | 297.4249 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 338 | 65458.338 | 34.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;438 | 99.9304 | 297.37 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 438 | 65458.438 | 34.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;538 | 99.9299 | 297.338 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 538 | 65458.538 | 34.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;638 | 99.9312 | 297.2981 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 638 | 65458.638 | 34.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;738 | 99.9315 | 297.2523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 738 | 65458.738 | 34.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;838 | 99.9317 | 297.2199 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 838 | 65458.838 | 35
Data | 10/24/2023 | 18:10:58;938 | 99.9327 | 297.1815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 58 | 938 | 65458.938 | 35.1
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;038 | 99.9331 | 297.1241 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 038 | 65459.038 | 35.2
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;138 | 99.9345 | 297.0777 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 138 | 65459.138 | 35.3
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;238 | 99.9351 | 297.0437 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 238 | 65459.238 | 35.4
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;338 | 99.9358 | 296.9909 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 338 | 65459.338 | 35.5
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;438 | 99.9353 | 296.9298 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 438 | 65459.438 | 35.6
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;538 | 99.9361 | 296.8854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 538 | 65459.538 | 35.7
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;638 | 99.9374 | 296.8391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 638 | 65459.638 | 35.8
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;738 | 99.9387 | 296.779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 738 | 65459.738 | 35.9
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;838 | 99.9395 | 296.7279 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 838 | 65459.838 | 36
Data | 10/24/2023 | 18:10:59;938 | 99.939 | 296.6821 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 10 | 59 | 938 | 65459.938 | 36.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;038 | 99.9386 | 296.6141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 038 | 65460.038 | 36.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;138 | 99.9387 | 296.5433 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 138 | 65460.138 | 36.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;238 | 99.9411 | 296.4983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 238 | 65460.238 | 36.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;338 | 99.9407 | 296.453 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 338 | 65460.338 | 36.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;438 | 99.9406 | 296.3933 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 438 | 65460.438 | 36.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;538 | 99.9424 | 296.3434 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 538 | 65460.538 | 36.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;638 | 99.9426 | 296.2977 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 638 | 65460.638 | 36.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;738 | 99.9414 | 296.2344 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 738 | 65460.738 | 36.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;838 | 99.9434 | 296.1721 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 838 | 65460.838 | 37
Data | 10/24/2023 | 18:11:00;938 | 99.9443 | 296.129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 00 | 938 | 65460.938 | 37.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;038 | 99.9454 | 296.0786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 038 | 65461.038 | 37.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;138 | 99.9462 | 296.0145 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 138 | 65461.138 | 37.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;238 | 99.9473 | 295.9701 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 238 | 65461.238 | 37.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;338 | 99.9489 | 295.9358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 338 | 65461.338 | 37.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;438 | 99.9495 | 295.8815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 438 | 65461.438 | 37.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;538 | 99.9499 | 295.8266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 538 | 65461.538 | 37.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;638 | 99.9492 | 295.7885 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 638 | 65461.638 | 37.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;738 | 99.9496 | 295.7421 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 738 | 65461.738 | 37.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;838 | 99.9508 | 295.684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 838 | 65461.838 | 38
Data | 10/24/2023 | 18:11:01;938 | 99.9503 | 295.6449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 01 | 938 | 65461.938 | 38.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;038 | 99.9512 | 295.6084 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 038 | 65462.038 | 38.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;138 | 99.9512 | 295.5457 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 138 | 65462.138 | 38.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;238 | 99.9526 | 295.4899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 238 | 65462.238 | 38.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;338 | 99.9521 | 295.4592 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 338 | 65462.338 | 38.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;438 | 99.9528 | 295.4156 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 438 | 65462.438 | 38.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;538 | 99.9523 | 295.3542 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 538 | 65462.538 | 38.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;638 | 99.9524 | 295.3057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 638 | 65462.638 | 38.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;738 | 99.953 | 295.2537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 738 | 65462.738 | 38.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;838 | 99.9522 | 295.1772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 838 | 65462.838 | 39
Data | 10/24/2023 | 18:11:02;938 | 99.9528 | 295.1139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 02 | 938 | 65462.938 | 39.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;038 | 99.9518 | 295.0796 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 038 | 65463.038 | 39.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;138 | 99.953 | 295.0394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 138 | 65463.138 | 39.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;238 | 99.9538 | 294.9878 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 238 | 65463.238 | 39.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;338 | 99.9543 | 294.9441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 338 | 65463.338 | 39.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;438 | 99.9549 | 294.8954 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 438 | 65463.438 | 39.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;538 | 99.9563 | 294.8289 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 538 | 65463.538 | 39.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;638 | 99.9575 | 294.7724 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 638 | 65463.638 | 39.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;738 | 99.9575 | 294.731 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 738 | 65463.738 | 39.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;838 | 99.9581 | 294.6729 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 838 | 65463.838 | 40
Data | 10/24/2023 | 18:11:03;938 | 99.9581 | 294.6082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 03 | 938 | 65463.938 | 40.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;038 | 99.9585 | 294.5687 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 038 | 65464.038 | 40.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;138 | 99.9587 | 294.5368 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 138 | 65464.138 | 40.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;238 | 99.9593 | 294.4943 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 238 | 65464.238 | 40.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;338 | 99.9608 | 294.4617 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 338 | 65464.338 | 40.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;438 | 99.9608 | 294.4358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 438 | 65464.438 | 40.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;538 | 99.9608 | 294.3838 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 538 | 65464.538 | 40.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;638 | 99.9606 | 294.3239 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 638 | 65464.638 | 40.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;738 | 99.9604 | 294.2903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 738 | 65464.738 | 40.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;838 | 99.9606 | 294.2555 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 838 | 65464.838 | 41
Data | 10/24/2023 | 18:11:04;938 | 99.9616 | 294.2011 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 04 | 938 | 65464.938 | 41.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;038 | 99.9617 | 294.1569 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 038 | 65465.038 | 41.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;138 | 99.961 | 294.1221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 138 | 65465.138 | 41.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;238 | 99.9604 | 294.0674 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 238 | 65465.238 | 41.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;338 | 99.9597 | 294.0118 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 338 | 65465.338 | 41.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;438 | 99.9605 | 293.983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 438 | 65465.438 | 41.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;538 | 99.9607 | 293.9419 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 538 | 65465.538 | 41.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;638 | 99.9607 | 293.8711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 638 | 65465.638 | 41.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;738 | 99.959 | 293.8171 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 738 | 65465.738 | 41.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;838 | 99.9594 | 293.7805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 838 | 65465.838 | 42
Data | 10/24/2023 | 18:11:05;938 | 99.96 | 293.7295 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 05 | 938 | 65465.938 | 42.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;038 | 99.9603 | 293.6774 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 038 | 65466.038 | 42.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;138 | 99.9589 | 293.6404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 138 | 65466.138 | 42.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;238 | 99.9594 | 293.5919 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 238 | 65466.238 | 42.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;338 | 99.9597 | 293.5263 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 338 | 65466.338 | 42.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;438 | 99.9593 | 293.483 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 438 | 65466.438 | 42.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;538 | 99.958 | 293.4545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 538 | 65466.538 | 42.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;638 | 99.9591 | 293.4064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 638 | 65466.638 | 42.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;738 | 99.9588 | 293.3557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 738 | 65466.738 | 42.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;838 | 99.9586 | 293.3196 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 838 | 65466.838 | 43
Data | 10/24/2023 | 18:11:06;938 | 99.9579 | 293.2767 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 06 | 938 | 65466.938 | 43.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;038 | 99.9575 | 293.225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 038 | 65467.038 | 43.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;138 | 99.9565 | 293.1946 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 138 | 65467.138 | 43.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;238 | 99.9573 | 293.1672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 238 | 65467.238 | 43.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;338 | 99.9578 | 293.1115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 338 | 65467.338 | 43.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;438 | 99.9581 | 293.0521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 438 | 65467.438 | 43.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;538 | 99.9571 | 293.0056 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 538 | 65467.538 | 43.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;638 | 99.9577 | 292.9492 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 638 | 65467.638 | 43.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;738 | 99.9573 | 292.8829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 738 | 65467.738 | 43.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;838 | 99.9579 | 292.835 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 838 | 65467.838 | 44
Data | 10/24/2023 | 18:11:07;938 | 99.9572 | 292.8028 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 07 | 938 | 65467.938 | 44.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;038 | 99.9579 | 292.7534 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 038 | 65468.038 | 44.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;138 | 99.9575 | 292.6754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 138 | 65468.138 | 44.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;238 | 99.9575 | 292.6157 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 238 | 65468.238 | 44.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;338 | 99.9578 | 292.5905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 338 | 65468.338 | 44.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;438 | 99.9581 | 292.5468 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 438 | 65468.438 | 44.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;538 | 99.9579 | 292.4811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 538 | 65468.538 | 44.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;638 | 99.9572 | 292.429 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 638 | 65468.638 | 44.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;738 | 99.9569 | 292.3773 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 738 | 65468.738 | 44.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;838 | 99.9574 | 292.3095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 838 | 65468.838 | 45
Data | 10/24/2023 | 18:11:08;938 | 99.9593 | 292.2586 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 08 | 938 | 65468.938 | 45.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;038 | 99.9594 | 292.2292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 038 | 65469.038 | 45.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;138 | 99.9591 | 292.1779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 138 | 65469.138 | 45.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;238 | 99.9601 | 292.1144 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 238 | 65469.238 | 45.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;338 | 99.9615 | 292.0777 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 338 | 65469.338 | 45.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;438 | 99.9639 | 292.0482 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 438 | 65469.438 | 45.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;538 | 99.9648 | 292.0032 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 538 | 65469.538 | 45.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;638 | 99.9659 | 291.96 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 638 | 65469.638 | 45.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;738 | 99.9675 | 291.9182 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 738 | 65469.738 | 45.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;838 | 99.9676 | 291.8562 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 838 | 65469.838 | 46
Data | 10/24/2023 | 18:11:09;938 | 99.9692 | 291.7925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 09 | 938 | 65469.938 | 46.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;038 | 99.9704 | 291.7567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 038 | 65470.038 | 46.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;138 | 99.9719 | 291.7159 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 138 | 65470.138 | 46.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;238 | 99.9737 | 291.6489 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 238 | 65470.238 | 46.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;338 | 99.9743 | 291.5892 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 338 | 65470.338 | 46.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;438 | 99.9743 | 291.5428 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 438 | 65470.438 | 46.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;538 | 99.9758 | 291.4897 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 538 | 65470.538 | 46.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;638 | 99.9758 | 291.44 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 638 | 65470.638 | 46.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;738 | 99.9758 | 291.4091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 738 | 65470.738 | 46.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;838 | 99.9764 | 291.3662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 838 | 65470.838 | 47
Data | 10/24/2023 | 18:11:10;938 | 99.977 | 291.2983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 10 | 938 | 65470.938 | 47.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;038 | 99.9794 | 291.2492 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 038 | 65471.038 | 47.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;138 | 99.9791 | 291.218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 138 | 65471.138 | 47.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;238 | 99.9797 | 291.1703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 238 | 65471.238 | 47.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;338 | 99.9811 | 291.1152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 338 | 65471.338 | 47.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;438 | 99.9823 | 291.0689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 438 | 65471.438 | 47.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;538 | 99.9831 | 291.0155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 538 | 65471.538 | 47.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;638 | 99.9839 | 290.9539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 638 | 65471.638 | 47.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;738 | 99.9847 | 290.9134 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 738 | 65471.738 | 47.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;838 | 99.9863 | 290.8758 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 838 | 65471.838 | 48
Data | 10/24/2023 | 18:11:11;938 | 99.9874 | 290.807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 11 | 938 | 65471.938 | 48.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;038 | 99.9881 | 290.7422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 038 | 65472.038 | 48.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;138 | 99.9881 | 290.7095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 138 | 65472.138 | 48.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;238 | 99.9896 | 290.6754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 238 | 65472.238 | 48.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;338 | 99.9912 | 290.6297 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 338 | 65472.338 | 48.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;438 | 99.9923 | 290.5985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 438 | 65472.438 | 48.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;538 | 99.993 | 290.5645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 538 | 65472.538 | 48.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;638 | 99.993 | 290.4993 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 638 | 65472.638 | 48.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;738 | 99.9932 | 290.4442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 738 | 65472.738 | 48.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;838 | 99.9937 | 290.4234 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 838 | 65472.838 | 49
Data | 10/24/2023 | 18:11:12;938 | 99.9944 | 290.3943 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 12 | 938 | 65472.938 | 49.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;038 | 99.9944 | 290.3515 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 038 | 65473.038 | 49.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;138 | 99.9947 | 290.327 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 138 | 65473.138 | 49.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;238 | 99.9953 | 290.3044 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 238 | 65473.238 | 49.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;338 | 99.9962 | 290.2606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 338 | 65473.338 | 49.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;438 | 99.9983 | 290.2229 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 438 | 65473.438 | 49.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;538 | 99.9983 | 290.201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 538 | 65473.538 | 49.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;638 | 99.9978 | 290.1568 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 638 | 65473.638 | 49.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;738 | 99.9986 | 290.0965 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 738 | 65473.738 | 49.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;838 | 99.9985 | 290.0624 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 838 | 65473.838 | 50
Data | 10/24/2023 | 18:11:13;938 | 99.9987 | 290.0387 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 13 | 938 | 65473.938 | 50.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;038 | 99.9998 | 290 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 038 | 65474.038 | 50.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;138 | 100.0008 | 289.9656 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 138 | 65474.138 | 50.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;238 | 100.0006 | 289.9405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 238 | 65474.238 | 50.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;338 | 100.0014 | 289.8993 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 338 | 65474.338 | 50.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;438 | 100.0019 | 289.854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 438 | 65474.438 | 50.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;538 | 100.0034 | 289.8336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 538 | 65474.538 | 50.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;638 | 100.0042 | 289.8067 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 638 | 65474.638 | 50.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;738 | 100.003 | 289.7508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 738 | 65474.738 | 50.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;838 | 100.0038 | 289.707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 838 | 65474.838 | 51
Data | 10/24/2023 | 18:11:14;938 | 100.0044 | 289.683 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 14 | 938 | 65474.938 | 51.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;038 | 100.0035 | 289.6478 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 038 | 65475.038 | 51.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;138 | 100.0029 | 289.6108 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 138 | 65475.138 | 51.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;238 | 100.0042 | 289.593 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 238 | 65475.238 | 51.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;338 | 100.0032 | 289.5694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 338 | 65475.338 | 51.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;438 | 100.0024 | 289.5258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 438 | 65475.438 | 51.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;538 | 100.0036 | 289.4951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 538 | 65475.538 | 51.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;638 | 100.0021 | 289.4771 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 638 | 65475.638 | 51.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;738 | 100.0017 | 289.4413 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 738 | 65475.738 | 51.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;838 | 100 | 289.4071 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 838 | 65475.838 | 52
Data | 10/24/2023 | 18:11:15;938 | 100.0002 | 289.3999 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 15 | 938 | 65475.938 | 52.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;038 | 100.0009 | 289.3843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 038 | 65476.038 | 52.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;138 | 99.9997 | 289.3451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 138 | 65476.138 | 52.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;238 | 99.9997 | 289.3171 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 238 | 65476.238 | 52.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;338 | 100 | 289.2988 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 338 | 65476.338 | 52.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;438 | 99.9993 | 289.2655 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 438 | 65476.438 | 52.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;538 | 99.9995 | 289.2343 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 538 | 65476.538 | 52.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;638 | 99.9991 | 289.2221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 638 | 65476.638 | 52.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;738 | 99.9992 | 289.2002 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 738 | 65476.738 | 52.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;838 | 100.0008 | 289.1587 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 838 | 65476.838 | 53
Data | 10/24/2023 | 18:11:16;938 | 100.0007 | 289.1273 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 16 | 938 | 65476.938 | 53.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;038 | 100.0015 | 289.0959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 038 | 65477.038 | 53.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;138 | 100.0002 | 289.0393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 138 | 65477.138 | 53.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;238 | 100.0019 | 288.9852 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 238 | 65477.238 | 53.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;338 | 100.0016 | 288.9539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 338 | 65477.338 | 53.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;438 | 99.9996 | 288.9144 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 438 | 65477.438 | 53.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;538 | 100.0004 | 288.8631 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 538 | 65477.538 | 53.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;638 | 100.0006 | 288.836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 638 | 65477.638 | 53.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;738 | 100 | 288.8181 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 738 | 65477.738 | 53.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;838 | 99.9996 | 288.7787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 838 | 65477.838 | 54
Data | 10/24/2023 | 18:11:17;938 | 99.9997 | 288.7431 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 17 | 938 | 65477.938 | 54.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;038 | 99.9991 | 288.7218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 038 | 65478.038 | 54.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;138 | 99.9985 | 288.7044 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 138 | 65478.138 | 54.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;238 | 99.9977 | 288.6717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 238 | 65478.238 | 54.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;338 | 99.9973 | 288.6244 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 338 | 65478.338 | 54.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;438 | 99.9967 | 288.597 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 438 | 65478.438 | 54.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;538 | 99.9953 | 288.5724 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 538 | 65478.538 | 54.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;638 | 99.9951 | 288.5259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 638 | 65478.638 | 54.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;738 | 99.9951 | 288.49 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 738 | 65478.738 | 54.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;838 | 99.9939 | 288.475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 838 | 65478.838 | 55
Data | 10/24/2023 | 18:11:18;938 | 99.9932 | 288.4409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 18 | 938 | 65478.938 | 55.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;038 | 99.9932 | 288.3936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 038 | 65479.038 | 55.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;138 | 99.9921 | 288.3689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 138 | 65479.138 | 55.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;238 | 99.9919 | 288.3482 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 238 | 65479.238 | 55.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;338 | 99.992 | 288.3112 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 338 | 65479.338 | 55.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;438 | 99.991 | 288.2843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 438 | 65479.438 | 55.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;538 | 99.991 | 288.2728 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 538 | 65479.538 | 55.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;638 | 99.9915 | 288.2453 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 638 | 65479.638 | 55.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;738 | 99.9905 | 288.209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 738 | 65479.738 | 55.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;838 | 99.9897 | 288.1922 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 838 | 65479.838 | 56
Data | 10/24/2023 | 18:11:19;938 | 99.9897 | 288.1743 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 19 | 938 | 65479.938 | 56.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;038 | 99.9886 | 288.1387 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 038 | 65480.038 | 56.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;138 | 99.9878 | 288.1188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 138 | 65480.138 | 56.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;238 | 99.9886 | 288.1164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 238 | 65480.238 | 56.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;338 | 99.9879 | 288.0955 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 338 | 65480.338 | 56.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;438 | 99.9856 | 288.0708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 438 | 65480.438 | 56.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;538 | 99.9843 | 288.0701 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 538 | 65480.538 | 56.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;638 | 99.9835 | 288.0629 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 638 | 65480.638 | 56.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;738 | 99.9824 | 288.033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 738 | 65480.738 | 56.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;838 | 99.9826 | 288.0172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 838 | 65480.838 | 57
Data | 10/24/2023 | 18:11:20;938 | 99.9815 | 288.0151 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 20 | 938 | 65480.938 | 57.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;038 | 99.9796 | 287.993 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 038 | 65481.038 | 57.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;138 | 99.9788 | 287.9697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 138 | 65481.138 | 57.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;238 | 99.9783 | 287.9725 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 238 | 65481.238 | 57.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;338 | 99.9764 | 287.9672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 338 | 65481.338 | 57.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;438 | 99.9754 | 287.9391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 438 | 65481.438 | 57.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;538 | 99.9746 | 287.9257 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 538 | 65481.538 | 57.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;638 | 99.9749 | 287.9209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 638 | 65481.638 | 57.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;738 | 99.9743 | 287.8922 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 738 | 65481.738 | 57.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;838 | 99.9741 | 287.862 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 838 | 65481.838 | 58
Data | 10/24/2023 | 18:11:21;938 | 99.9733 | 287.8516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 21 | 938 | 65481.938 | 58.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;038 | 99.973 | 287.8302 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 038 | 65482.038 | 58.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;138 | 99.9712 | 287.7926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 138 | 65482.138 | 58.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;238 | 99.9706 | 287.777 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 238 | 65482.238 | 58.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;338 | 99.9697 | 287.7744 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 338 | 65482.338 | 58.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;438 | 99.9697 | 287.7547 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 438 | 65482.438 | 58.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;538 | 99.9689 | 287.7337 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 538 | 65482.538 | 58.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;638 | 99.9696 | 287.7231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 638 | 65482.638 | 58.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;738 | 99.9685 | 287.6936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 738 | 65482.738 | 58.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;838 | 99.9688 | 287.6465 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 838 | 65482.838 | 59
Data | 10/24/2023 | 18:11:22;938 | 99.9668 | 287.6218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 22 | 938 | 65482.938 | 59.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;038 | 99.9663 | 287.6052 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 038 | 65483.038 | 59.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;138 | 99.966 | 287.567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 138 | 65483.138 | 59.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;238 | 99.9645 | 287.5328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 238 | 65483.238 | 59.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;338 | 99.9626 | 287.5187 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 338 | 65483.338 | 59.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;438 | 99.9606 | 287.4995 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 438 | 65483.438 | 59.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;538 | 99.9601 | 287.4734 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 538 | 65483.538 | 59.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;638 | 99.96 | 287.4629 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 638 | 65483.638 | 59.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;738 | 99.9581 | 287.445 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 738 | 65483.738 | 59.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;838 | 99.9558 | 287.3967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 838 | 65483.838 | 60
Data | 10/24/2023 | 18:11:23;938 | 99.955 | 287.3579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 23 | 938 | 65483.938 | 60.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;038 | 99.955 | 287.3451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 038 | 65484.038 | 60.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;138 | 99.9533 | 287.3279 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 138 | 65484.138 | 60.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;238 | 99.9536 | 287.304 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 238 | 65484.238 | 60.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;338 | 99.9524 | 287.2903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 338 | 65484.338 | 60.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;438 | 99.9518 | 287.2664 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 438 | 65484.438 | 60.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;538 | 99.951 | 287.2175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 538 | 65484.538 | 60.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;638 | 99.9512 | 287.1788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 638 | 65484.638 | 60.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;738 | 99.9501 | 287.1571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 738 | 65484.738 | 60.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;838 | 99.9499 | 287.1167 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 838 | 65484.838 | 61
Data | 10/24/2023 | 18:11:24;938 | 99.9493 | 287.066 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 24 | 938 | 65484.938 | 61.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;038 | 99.9477 | 287.0351 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 038 | 65485.038 | 61.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;138 | 99.9463 | 287.006 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 138 | 65485.138 | 61.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;238 | 99.9459 | 286.9632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 238 | 65485.238 | 61.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;338 | 99.9453 | 286.9301 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 338 | 65485.338 | 61.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;438 | 99.9458 | 286.9062 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 438 | 65485.438 | 61.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;538 | 99.9441 | 286.8658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 538 | 65485.538 | 61.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;638 | 99.9444 | 286.8226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 638 | 65485.638 | 61.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;738 | 99.9421 | 286.8007 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 738 | 65485.738 | 61.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;838 | 99.9403 | 286.7798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 838 | 65485.838 | 62
Data | 10/24/2023 | 18:11:25;938 | 99.9404 | 286.7474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 25 | 938 | 65485.938 | 62.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;038 | 99.9406 | 286.7241 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 038 | 65486.038 | 62.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;138 | 99.9398 | 286.7051 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 138 | 65486.138 | 62.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;238 | 99.9381 | 286.6677 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 238 | 65486.238 | 62.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;338 | 99.9362 | 286.632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 338 | 65486.338 | 62.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;438 | 99.9356 | 286.6215 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 438 | 65486.438 | 62.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;538 | 99.9351 | 286.5961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 538 | 65486.538 | 62.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;638 | 99.9346 | 286.5395 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 638 | 65486.638 | 62.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;738 | 99.9332 | 286.4993 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 738 | 65486.738 | 62.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;838 | 99.9326 | 286.4808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 838 | 65486.838 | 63
Data | 10/24/2023 | 18:11:26;938 | 99.9329 | 286.4576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 26 | 938 | 65486.938 | 63.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;038 | 99.9328 | 286.4394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 038 | 65487.038 | 63.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;138 | 99.9316 | 286.4362 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 138 | 65487.138 | 63.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;238 | 99.9317 | 286.4147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 238 | 65487.238 | 63.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;338 | 99.9311 | 286.3684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 338 | 65487.338 | 63.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;438 | 99.9306 | 286.3376 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 438 | 65487.438 | 63.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;538 | 99.9304 | 286.316 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 538 | 65487.538 | 63.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;638 | 99.9302 | 286.2752 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 638 | 65487.638 | 63.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;738 | 99.9294 | 286.2321 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 738 | 65487.738 | 63.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;838 | 99.9293 | 286.2008 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 838 | 65487.838 | 64
Data | 10/24/2023 | 18:11:27;938 | 99.9288 | 286.161 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 27 | 938 | 65487.938 | 64.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;038 | 99.9278 | 286.1129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 038 | 65488.038 | 64.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;138 | 99.9278 | 286.0867 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 138 | 65488.138 | 64.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;238 | 99.9275 | 286.0784 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 238 | 65488.238 | 64.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;338 | 99.9277 | 286.0585 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 338 | 65488.338 | 64.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;438 | 99.9268 | 286.0163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 438 | 65488.438 | 64.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;538 | 99.9259 | 285.9757 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 538 | 65488.538 | 64.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;638 | 99.9263 | 285.9508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 638 | 65488.638 | 64.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;738 | 99.9261 | 285.9148 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 738 | 65488.738 | 64.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;838 | 99.9249 | 285.8684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 838 | 65488.838 | 65
Data | 10/24/2023 | 18:11:28;938 | 99.9238 | 285.8397 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 28 | 938 | 65488.938 | 65.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;038 | 99.9236 | 285.8178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 038 | 65489.038 | 65.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;138 | 99.9237 | 285.7837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 138 | 65489.138 | 65.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;238 | 99.9234 | 285.7581 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 238 | 65489.238 | 65.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;338 | 99.9237 | 285.7477 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 338 | 65489.338 | 65.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;438 | 99.9233 | 285.7235 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 438 | 65489.438 | 65.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;538 | 99.9234 | 285.6872 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 538 | 65489.538 | 65.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;638 | 99.9231 | 285.6641 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 638 | 65489.638 | 65.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;738 | 99.923 | 285.6422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 738 | 65489.738 | 65.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;838 | 99.9223 | 285.6072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 838 | 65489.838 | 66
Data | 10/24/2023 | 18:11:29;938 | 99.9217 | 285.5837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 29 | 938 | 65489.938 | 66.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;038 | 99.9216 | 285.5754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 038 | 65490.038 | 66.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;138 | 99.9221 | 285.5524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 138 | 65490.138 | 66.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;238 | 99.9214 | 285.5201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 238 | 65490.238 | 66.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;338 | 99.922 | 285.5033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 338 | 65490.338 | 66.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;438 | 99.9225 | 285.4846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 438 | 65490.438 | 66.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;538 | 99.923 | 285.4473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 538 | 65490.538 | 66.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;638 | 99.9226 | 285.4089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 638 | 65490.638 | 66.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;738 | 99.921 | 285.3745 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 738 | 65490.738 | 66.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;838 | 99.9202 | 285.3354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 838 | 65490.838 | 67
Data | 10/24/2023 | 18:11:30;938 | 99.9202 | 285.305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 30 | 938 | 65490.938 | 67.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;038 | 99.9203 | 285.2999 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 038 | 65491.038 | 67.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;138 | 99.9201 | 285.2975 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 138 | 65491.138 | 67.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;238 | 99.9201 | 285.2819 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 238 | 65491.238 | 67.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;338 | 99.9214 | 285.2686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 338 | 65491.338 | 67.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;438 | 99.9203 | 285.254 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 438 | 65491.438 | 67.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;538 | 99.9207 | 285.2211 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 538 | 65491.538 | 67.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;638 | 99.9193 | 285.1848 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 638 | 65491.638 | 67.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;738 | 99.9204 | 285.1639 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 738 | 65491.738 | 67.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;838 | 99.9198 | 285.1476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 838 | 65491.838 | 68
Data | 10/24/2023 | 18:11:31;938 | 99.92 | 285.1292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 31 | 938 | 65491.938 | 68.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;038 | 99.919 | 285.1215 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 038 | 65492.038 | 68.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;138 | 99.919 | 285.117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 138 | 65492.138 | 68.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;238 | 99.9186 | 285.0951 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 238 | 65492.238 | 68.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;338 | 99.918 | 285.067 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 338 | 65492.338 | 68.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;438 | 99.9187 | 285.0472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 438 | 65492.438 | 68.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;538 | 99.9172 | 285.0222 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 538 | 65492.538 | 68.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;638 | 99.9187 | 284.9891 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 638 | 65492.638 | 68.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;738 | 99.9186 | 284.9655 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 738 | 65492.738 | 68.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;838 | 99.9178 | 284.946 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 838 | 65492.838 | 69
Data | 10/24/2023 | 18:11:32;938 | 99.9189 | 284.9152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 32 | 938 | 65492.938 | 69.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;038 | 99.9182 | 284.8858 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 038 | 65493.038 | 69.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;138 | 99.9194 | 284.868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 138 | 65493.138 | 69.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;238 | 99.9197 | 284.842 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 238 | 65493.238 | 69.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;338 | 99.9201 | 284.804 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 338 | 65493.338 | 69.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;438 | 99.9202 | 284.7733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 438 | 65493.438 | 69.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;538 | 99.921 | 284.7419 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 538 | 65493.538 | 69.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;638 | 99.9204 | 284.6947 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 638 | 65493.638 | 69.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;738 | 99.9207 | 284.6512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 738 | 65493.738 | 69.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;838 | 99.9203 | 284.6233 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 838 | 65493.838 | 70
Data | 10/24/2023 | 18:11:33;938 | 99.9218 | 284.5916 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 33 | 938 | 65493.938 | 70.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;038 | 99.9211 | 284.555 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 038 | 65494.038 | 70.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;138 | 99.9215 | 284.531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 138 | 65494.138 | 70.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;238 | 99.9212 | 284.5088 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 238 | 65494.238 | 70.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;338 | 99.9214 | 284.4731 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 338 | 65494.338 | 70.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;438 | 99.9217 | 284.4372 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 438 | 65494.438 | 70.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;538 | 99.9199 | 284.4096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 538 | 65494.538 | 70.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;638 | 99.9195 | 284.3808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 638 | 65494.638 | 70.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;738 | 99.9202 | 284.3505 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 738 | 65494.738 | 70.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;838 | 99.9207 | 284.3268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 838 | 65494.838 | 71
Data | 10/24/2023 | 18:11:34;938 | 99.9208 | 284.3016 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 34 | 938 | 65494.938 | 71.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;038 | 99.9204 | 284.268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 038 | 65495.038 | 71.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;138 | 99.9213 | 284.2379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 138 | 65495.138 | 71.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;238 | 99.9223 | 284.2149 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 238 | 65495.238 | 71.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;338 | 99.9217 | 284.188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 338 | 65495.338 | 71.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;438 | 99.9218 | 284.1589 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 438 | 65495.438 | 71.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;538 | 99.9219 | 284.1373 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 538 | 65495.538 | 71.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;638 | 99.923 | 284.116 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 638 | 65495.638 | 71.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;738 | 99.9237 | 284.0886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 738 | 65495.738 | 71.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;838 | 99.924 | 284.0628 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 838 | 65495.838 | 72
Data | 10/24/2023 | 18:11:35;938 | 99.9232 | 284.0402 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 35 | 938 | 65495.938 | 72.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;038 | 99.9241 | 284.0139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 038 | 65496.038 | 72.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;138 | 99.925 | 283.985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 138 | 65496.138 | 72.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;238 | 99.9251 | 283.9582 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 238 | 65496.238 | 72.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;338 | 99.9255 | 283.929 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 338 | 65496.338 | 72.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;438 | 99.9256 | 283.8953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 438 | 65496.438 | 72.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;538 | 99.9267 | 283.866 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 538 | 65496.538 | 72.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;638 | 99.926 | 283.8432 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 638 | 65496.638 | 72.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;738 | 99.9266 | 283.8208 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 738 | 65496.738 | 72.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;838 | 99.9276 | 283.7984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 838 | 65496.838 | 73
Data | 10/24/2023 | 18:11:36;938 | 99.9293 | 283.7767 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 36 | 938 | 65496.938 | 73.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;038 | 99.9303 | 283.7474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 038 | 65497.038 | 73.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;138 | 99.9303 | 283.7092 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 138 | 65497.138 | 73.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;238 | 99.931 | 283.6749 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 238 | 65497.238 | 73.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;338 | 99.9318 | 283.6452 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 338 | 65497.338 | 73.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;438 | 99.9327 | 283.6123 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 438 | 65497.438 | 73.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;538 | 99.9345 | 283.5752 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 538 | 65497.538 | 73.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;638 | 99.9362 | 283.536 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 638 | 65497.638 | 73.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;738 | 99.9356 | 283.4922 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 738 | 65497.738 | 73.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;838 | 99.9364 | 283.4455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 838 | 65497.838 | 74
Data | 10/24/2023 | 18:11:37;938 | 99.9396 | 283.4069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 37 | 938 | 65497.938 | 74.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;038 | 99.9409 | 283.374 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 038 | 65498.038 | 74.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;138 | 99.9399 | 283.3381 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 138 | 65498.138 | 74.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;238 | 99.9417 | 283.3047 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 238 | 65498.238 | 74.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;338 | 99.9422 | 283.2765 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 338 | 65498.338 | 74.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;438 | 99.942 | 283.2523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 438 | 65498.438 | 74.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;538 | 99.9425 | 283.2339 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 538 | 65498.538 | 74.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;638 | 99.9444 | 283.2178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 638 | 65498.638 | 74.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;738 | 99.9452 | 283.1974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 738 | 65498.738 | 74.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;838 | 99.9448 | 283.1716 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 838 | 65498.838 | 75
Data | 10/24/2023 | 18:11:38;938 | 99.9443 | 283.1434 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 38 | 938 | 65498.938 | 75.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;038 | 99.9455 | 283.1177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 038 | 65499.038 | 75.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;138 | 99.9463 | 283.0972 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 138 | 65499.138 | 75.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;238 | 99.9467 | 283.0795 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 238 | 65499.238 | 75.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;338 | 99.9482 | 283.0612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 338 | 65499.338 | 75.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;438 | 99.9483 | 283.0377 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 438 | 65499.438 | 75.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;538 | 99.948 | 283.0139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 538 | 65499.538 | 75.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;638 | 99.9486 | 282.9967 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 638 | 65499.638 | 75.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;738 | 99.9497 | 282.9832 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 738 | 65499.738 | 75.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;838 | 99.9496 | 282.9707 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 838 | 65499.838 | 76
Data | 10/24/2023 | 18:11:39;938 | 99.9501 | 282.9573 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 39 | 938 | 65499.938 | 76.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;038 | 99.9501 | 282.94 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 038 | 65500.038 | 76.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;138 | 99.949 | 282.9148 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 138 | 65500.138 | 76.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;238 | 99.9501 | 282.8841 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 238 | 65500.238 | 76.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;338 | 99.9499 | 282.8533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 338 | 65500.338 | 76.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;438 | 99.9515 | 282.8256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 438 | 65500.438 | 76.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;538 | 99.952 | 282.8017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 538 | 65500.538 | 76.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;638 | 99.9528 | 282.7815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 638 | 65500.638 | 76.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;738 | 99.9517 | 282.7619 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 738 | 65500.738 | 76.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;838 | 99.9522 | 282.7379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 838 | 65500.838 | 77
Data | 10/24/2023 | 18:11:40;938 | 99.9517 | 282.7132 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 40 | 938 | 65500.938 | 77.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;038 | 99.9525 | 282.693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 038 | 65501.038 | 77.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;138 | 99.9522 | 282.677 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 138 | 65501.138 | 77.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;238 | 99.9532 | 282.6628 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 238 | 65501.238 | 77.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;338 | 99.9531 | 282.6465 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 338 | 65501.338 | 77.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;438 | 99.9519 | 282.627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 438 | 65501.438 | 77.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;538 | 99.9504 | 282.6056 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 538 | 65501.538 | 77.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;638 | 99.9522 | 282.5914 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 638 | 65501.638 | 77.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;738 | 99.9511 | 282.5875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 738 | 65501.738 | 77.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;838 | 99.9509 | 282.5756 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 838 | 65501.838 | 78
Data | 10/24/2023 | 18:11:41;938 | 99.9494 | 282.5524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 41 | 938 | 65501.938 | 78.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;038 | 99.951 | 282.5324 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 038 | 65502.038 | 78.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;138 | 99.9506 | 282.516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 138 | 65502.138 | 78.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;238 | 99.9513 | 282.4989 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 238 | 65502.238 | 78.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;338 | 99.9507 | 282.4834 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 338 | 65502.338 | 78.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;438 | 99.9516 | 282.4704 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 438 | 65502.438 | 78.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;538 | 99.9522 | 282.457 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 538 | 65502.538 | 78.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;638 | 99.9525 | 282.4439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 638 | 65502.638 | 78.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;738 | 99.9527 | 282.435 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 738 | 65502.738 | 78.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;838 | 99.952 | 282.4223 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 838 | 65502.838 | 79
Data | 10/24/2023 | 18:11:42;938 | 99.9524 | 282.3979 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 42 | 938 | 65502.938 | 79.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;038 | 99.9519 | 282.3711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 038 | 65503.038 | 79.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;138 | 99.9523 | 282.3474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 138 | 65503.138 | 79.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;238 | 99.9523 | 282.322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 238 | 65503.238 | 79.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;338 | 99.9541 | 282.2953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 338 | 65503.338 | 79.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;438 | 99.9537 | 282.2713 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 438 | 65503.438 | 79.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;538 | 99.9533 | 282.2432 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 538 | 65503.538 | 79.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;638 | 99.9537 | 282.207 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 638 | 65503.638 | 79.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;738 | 99.9541 | 282.1802 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 738 | 65503.738 | 79.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;838 | 99.954 | 282.1669 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 838 | 65503.838 | 80
Data | 10/24/2023 | 18:11:43;938 | 99.9544 | 282.1525 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 43 | 938 | 65503.938 | 80.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;038 | 99.9543 | 282.1351 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 038 | 65504.038 | 80.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;138 | 99.9548 | 282.1194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 138 | 65504.138 | 80.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;238 | 99.9558 | 282.0993 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 238 | 65504.238 | 80.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;338 | 99.9559 | 282.0723 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 338 | 65504.338 | 80.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;438 | 99.9551 | 282.0485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 438 | 65504.438 | 80.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;538 | 99.9563 | 282.029 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 538 | 65504.538 | 80.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;638 | 99.9568 | 282.0058 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 638 | 65504.638 | 80.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;738 | 99.9561 | 281.9826 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 738 | 65504.738 | 80.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;838 | 99.956 | 281.966 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 838 | 65504.838 | 81
Data | 10/24/2023 | 18:11:44;938 | 99.9575 | 281.9473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 44 | 938 | 65504.938 | 81.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;038 | 99.9578 | 281.923 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 038 | 65505.038 | 81.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;138 | 99.9581 | 281.9043 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 138 | 65505.138 | 81.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;238 | 99.9584 | 281.8893 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 238 | 65505.238 | 81.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;338 | 99.9595 | 281.8651 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 338 | 65505.338 | 81.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;438 | 99.9596 | 281.8376 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 438 | 65505.438 | 81.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;538 | 99.9603 | 281.8176 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 538 | 65505.538 | 81.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;638 | 99.9603 | 281.7975 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 638 | 65505.638 | 81.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;738 | 99.9597 | 281.7744 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 738 | 65505.738 | 81.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;838 | 99.9604 | 281.7579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 838 | 65505.838 | 82
Data | 10/24/2023 | 18:11:45;938 | 99.9603 | 281.7454 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 45 | 938 | 65505.938 | 82.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;038 | 99.9608 | 281.727 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 038 | 65506.038 | 82.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;138 | 99.961 | 281.7117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 138 | 65506.138 | 82.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;238 | 99.9624 | 281.7069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 238 | 65506.238 | 82.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;338 | 99.9649 | 281.6997 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 338 | 65506.338 | 82.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;438 | 99.9632 | 281.6851 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 438 | 65506.438 | 82.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;538 | 99.9632 | 281.6685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 538 | 65506.538 | 82.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;638 | 99.9641 | 281.6482 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 638 | 65506.638 | 82.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;738 | 99.9627 | 281.6201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 738 | 65506.738 | 82.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;838 | 99.9632 | 281.5989 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 838 | 65506.838 | 83
Data | 10/24/2023 | 18:11:46;938 | 99.9639 | 281.592 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 46 | 938 | 65506.938 | 83.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;038 | 99.9644 | 281.5822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 038 | 65507.038 | 83.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;138 | 99.9647 | 281.5667 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 138 | 65507.138 | 83.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;238 | 99.9646 | 281.5574 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 238 | 65507.238 | 83.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;338 | 99.9643 | 281.5471 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 338 | 65507.338 | 83.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;438 | 99.9643 | 281.5258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 438 | 65507.438 | 83.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;538 | 99.9658 | 281.507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 538 | 65507.538 | 83.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;638 | 99.9661 | 281.4974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 638 | 65507.638 | 83.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;738 | 99.9674 | 281.4807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 738 | 65507.738 | 83.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;838 | 99.9675 | 281.4576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 838 | 65507.838 | 84
Data | 10/24/2023 | 18:11:47;938 | 99.9694 | 281.4425 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 47 | 938 | 65507.938 | 84.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;038 | 99.9697 | 281.432 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 038 | 65508.038 | 84.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;138 | 99.9706 | 281.42 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 138 | 65508.138 | 84.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;238 | 99.9716 | 281.4135 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 238 | 65508.238 | 84.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;338 | 99.9721 | 281.4135 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 338 | 65508.338 | 84.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;438 | 99.9717 | 281.4048 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 438 | 65508.438 | 84.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;538 | 99.9728 | 281.3879 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 538 | 65508.538 | 84.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;638 | 99.9737 | 281.3741 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 638 | 65508.638 | 84.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;738 | 99.9744 | 281.3684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 738 | 65508.738 | 84.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;838 | 99.9761 | 281.3615 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 838 | 65508.838 | 85
Data | 10/24/2023 | 18:11:48;938 | 99.976 | 281.3439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 48 | 938 | 65508.938 | 85.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;038 | 99.9766 | 281.3264 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 038 | 65509.038 | 85.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;138 | 99.9772 | 281.3141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 138 | 65509.138 | 85.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;238 | 99.9768 | 281.3002 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 238 | 65509.238 | 85.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;338 | 99.9795 | 281.2891 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 338 | 65509.338 | 85.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;438 | 99.9798 | 281.2883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 438 | 65509.438 | 85.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;538 | 99.9782 | 281.2847 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 538 | 65509.538 | 85.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;638 | 99.9798 | 281.2701 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 638 | 65509.638 | 85.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;738 | 99.9805 | 281.258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 738 | 65509.738 | 85.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;838 | 99.9802 | 281.2501 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 838 | 65509.838 | 86
Data | 10/24/2023 | 18:11:49;938 | 99.9797 | 281.2328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 49 | 938 | 65509.938 | 86.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;038 | 99.9805 | 281.2175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 038 | 65510.038 | 86.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;138 | 99.9799 | 281.2199 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 138 | 65510.138 | 86.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;238 | 99.9792 | 281.2257 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 238 | 65510.238 | 86.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;338 | 99.9814 | 281.2248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 338 | 65510.338 | 86.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;438 | 99.9807 | 281.2214 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 438 | 65510.438 | 86.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;538 | 99.9789 | 281.2145 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 538 | 65510.538 | 86.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;638 | 99.9793 | 281.1993 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 638 | 65510.638 | 86.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;738 | 99.9812 | 281.1882 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 738 | 65510.738 | 86.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;838 | 99.98 | 281.1913 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 838 | 65510.838 | 87
Data | 10/24/2023 | 18:11:50;938 | 99.9793 | 281.1895 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 50 | 938 | 65510.938 | 87.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;038 | 99.9807 | 281.1759 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 038 | 65511.038 | 87.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;138 | 99.9807 | 281.1673 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 138 | 65511.138 | 87.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;238 | 99.9784 | 281.162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 238 | 65511.238 | 87.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;338 | 99.9784 | 281.1465 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 338 | 65511.338 | 87.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;438 | 99.9816 | 281.1318 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 438 | 65511.438 | 87.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;538 | 99.9812 | 281.1283 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 538 | 65511.538 | 87.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;638 | 99.9793 | 281.1199 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 638 | 65511.638 | 87.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;738 | 99.9784 | 281.1039 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 738 | 65511.738 | 87.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;838 | 99.9807 | 281.097 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 838 | 65511.838 | 88
Data | 10/24/2023 | 18:11:51;938 | 99.9807 | 281.0952 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 51 | 938 | 65511.938 | 88.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;038 | 99.9784 | 281.0851 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 038 | 65512.038 | 88.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;138 | 99.9792 | 281.0737 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 138 | 65512.138 | 88.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;238 | 99.9782 | 281.0676 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 238 | 65512.238 | 88.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;338 | 99.9769 | 281.055 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 338 | 65512.338 | 88.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;438 | 99.9772 | 281.0382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 438 | 65512.438 | 88.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;538 | 99.976 | 281.0338 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 538 | 65512.538 | 88.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;638 | 99.9765 | 281.0318 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 638 | 65512.638 | 88.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;738 | 99.9745 | 281.0177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 738 | 65512.738 | 88.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;838 | 99.9738 | 281.0074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 838 | 65512.838 | 89
Data | 10/24/2023 | 18:11:52;938 | 99.9743 | 281.0089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 52 | 938 | 65512.938 | 89.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;038 | 99.9741 | 281.0005 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 038 | 65513.038 | 89.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;138 | 99.9743 | 280.9839 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 138 | 65513.138 | 89.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;238 | 99.9741 | 280.9786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 238 | 65513.238 | 89.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;338 | 99.9736 | 280.9742 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 338 | 65513.338 | 89.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;438 | 99.9723 | 280.9579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 438 | 65513.438 | 89.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;538 | 99.9725 | 280.9466 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 538 | 65513.538 | 89.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;638 | 99.9719 | 280.9471 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 638 | 65513.638 | 89.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;738 | 99.9711 | 280.9388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 738 | 65513.738 | 89.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;838 | 99.9713 | 280.9256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 838 | 65513.838 | 90
Data | 10/24/2023 | 18:11:53;938 | 99.9729 | 280.9245 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 53 | 938 | 65513.938 | 90.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;038 | 99.971 | 280.9221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 038 | 65514.038 | 90.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;138 | 99.9695 | 280.9075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 138 | 65514.138 | 90.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;238 | 99.9689 | 280.903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 238 | 65514.238 | 90.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;338 | 99.9684 | 280.9128 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 338 | 65514.338 | 90.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;438 | 99.9658 | 280.9138 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 438 | 65514.438 | 90.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;538 | 99.9639 | 280.9101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 538 | 65514.538 | 90.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;638 | 99.9627 | 280.9166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 638 | 65514.638 | 90.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;738 | 99.9605 | 280.9225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 738 | 65514.738 | 90.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;838 | 99.9587 | 280.9208 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 838 | 65514.838 | 91
Data | 10/24/2023 | 18:11:54;938 | 99.9575 | 280.9301 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 54 | 938 | 65514.938 | 91.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;038 | 99.9548 | 280.9507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 038 | 65515.038 | 91.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;138 | 99.9533 | 280.9625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 138 | 65515.138 | 91.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;238 | 99.9524 | 280.9712 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 238 | 65515.238 | 91.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;338 | 99.9511 | 280.9899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 338 | 65515.338 | 91.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;438 | 99.9498 | 280.9983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 438 | 65515.438 | 91.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;538 | 99.95 | 280.9875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 538 | 65515.538 | 91.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;638 | 99.9485 | 280.9806 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 638 | 65515.638 | 91.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;738 | 99.9469 | 280.9801 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 738 | 65515.738 | 91.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;838 | 99.9459 | 280.972 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 838 | 65515.838 | 92
Data | 10/24/2023 | 18:11:55;938 | 99.9446 | 280.9665 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 55 | 938 | 65515.938 | 92.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;038 | 99.944 | 280.9746 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 038 | 65516.038 | 92.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;138 | 99.943 | 280.9712 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 138 | 65516.138 | 92.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;238 | 99.943 | 280.9488 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 238 | 65516.238 | 92.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;338 | 99.9438 | 280.933 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 338 | 65516.338 | 92.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;438 | 99.9426 | 280.92 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 438 | 65516.438 | 92.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;538 | 99.9427 | 280.8897 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 538 | 65516.538 | 92.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;638 | 99.9417 | 280.8576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 638 | 65516.638 | 92.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;738 | 99.9426 | 280.8408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 738 | 65516.738 | 92.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;838 | 99.942 | 280.8197 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 838 | 65516.838 | 93
Data | 10/24/2023 | 18:11:56;938 | 99.9409 | 280.7911 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 56 | 938 | 65516.938 | 93.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;038 | 99.9422 | 280.7771 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 038 | 65517.038 | 93.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;138 | 99.9414 | 280.7682 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 138 | 65517.138 | 93.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;238 | 99.9406 | 280.7424 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 238 | 65517.238 | 93.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;338 | 99.9424 | 280.7179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 338 | 65517.338 | 93.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;438 | 99.9411 | 280.7082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 438 | 65517.438 | 93.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;538 | 99.9397 | 280.6929 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 538 | 65517.538 | 93.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;638 | 99.938 | 280.6711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 638 | 65517.638 | 93.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;738 | 99.9375 | 280.6623 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 738 | 65517.738 | 93.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;838 | 99.9382 | 280.6565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 838 | 65517.838 | 94
Data | 10/24/2023 | 18:11:57;938 | 99.9386 | 280.6369 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 57 | 938 | 65517.938 | 94.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;038 | 99.9384 | 280.6197 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 038 | 65518.038 | 94.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;138 | 99.9377 | 280.6141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 138 | 65518.138 | 94.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;238 | 99.9373 | 280.5972 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 238 | 65518.238 | 94.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;338 | 99.9373 | 280.5726 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 338 | 65518.338 | 94.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;438 | 99.936 | 280.565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 438 | 65518.438 | 94.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;538 | 99.9355 | 280.5603 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 538 | 65518.538 | 94.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;638 | 99.935 | 280.5471 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 638 | 65518.638 | 94.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;738 | 99.934 | 280.5282 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 738 | 65518.738 | 94.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;838 | 99.9334 | 280.5166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 838 | 65518.838 | 95
Data | 10/24/2023 | 18:11:58;938 | 99.9321 | 280.5193 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 58 | 938 | 65518.938 | 95.1
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;038 | 99.9316 | 280.5103 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 038 | 65519.038 | 95.2
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;138 | 99.9302 | 280.4979 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 138 | 65519.138 | 95.3
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;238 | 99.9293 | 280.5054 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 238 | 65519.238 | 95.4
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;338 | 99.9294 | 280.5101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 338 | 65519.338 | 95.5
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;438 | 99.9279 | 280.4926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 438 | 65519.438 | 95.6
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;538 | 99.9256 | 280.4799 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 538 | 65519.538 | 95.7
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;638 | 99.9249 | 280.4804 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 638 | 65519.638 | 95.8
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;738 | 99.9233 | 280.4701 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 738 | 65519.738 | 95.9
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;838 | 99.9216 | 280.461 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 838 | 65519.838 | 96
Data | 10/24/2023 | 18:11:59;938 | 99.9206 | 280.4769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 11 | 59 | 938 | 65519.938 | 96.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;038 | 99.9176 | 280.4909 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 038 | 65520.038 | 96.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;138 | 99.9143 | 280.484 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 138 | 65520.138 | 96.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;238 | 99.9124 | 280.4868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 238 | 65520.238 | 96.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;338 | 99.9116 | 280.5047 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 338 | 65520.338 | 96.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;438 | 99.9089 | 280.5072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 438 | 65520.438 | 96.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;538 | 99.9082 | 280.5071 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 538 | 65520.538 | 96.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;638 | 99.9083 | 280.5268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 638 | 65520.638 | 96.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;738 | 99.9098 | 280.5366 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 738 | 65520.738 | 96.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;838 | 99.9102 | 280.5217 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 838 | 65520.838 | 97
Data | 10/24/2023 | 18:12:00;938 | 99.9106 | 280.5101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 00 | 938 | 65520.938 | 97.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;038 | 99.9091 | 280.5002 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 038 | 65521.038 | 97.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;138 | 99.907 | 280.4648 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 138 | 65521.138 | 97.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;238 | 99.9082 | 280.4293 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 238 | 65521.238 | 97.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;338 | 99.9096 | 280.4233 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 338 | 65521.338 | 97.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;438 | 99.9101 | 280.4147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 438 | 65521.438 | 97.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;538 | 99.9101 | 280.39 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 538 | 65521.538 | 97.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;638 | 99.9078 | 280.3758 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 638 | 65521.638 | 97.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;738 | 99.9065 | 280.3688 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 738 | 65521.738 | 97.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;838 | 99.9038 | 280.3452 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 838 | 65521.838 | 98
Data | 10/24/2023 | 18:12:01;938 | 99.9024 | 280.3278 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 01 | 938 | 65521.938 | 98.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;038 | 99.9012 | 280.3379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 038 | 65522.038 | 98.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;138 | 99.8988 | 280.3436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 138 | 65522.138 | 98.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;238 | 99.8954 | 280.3363 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 238 | 65522.238 | 98.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;338 | 99.894 | 280.3467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 338 | 65522.338 | 98.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;438 | 99.8923 | 280.3671 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 438 | 65522.438 | 98.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;538 | 99.8907 | 280.3702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 538 | 65522.538 | 98.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;638 | 99.8896 | 280.3729 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 638 | 65522.638 | 98.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;738 | 99.8872 | 280.3887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 738 | 65522.738 | 98.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;838 | 99.8852 | 280.3818 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 838 | 65522.838 | 99
Data | 10/24/2023 | 18:12:02;938 | 99.885 | 280.3529 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 02 | 938 | 65522.938 | 99.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;038 | 99.8841 | 280.3459 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 038 | 65523.038 | 99.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;138 | 99.8845 | 280.3483 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 138 | 65523.138 | 99.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;238 | 99.886 | 280.3304 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 238 | 65523.238 | 99.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;338 | 99.885 | 280.3116 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 338 | 65523.338 | 99.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;438 | 99.8841 | 280.3059 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 438 | 65523.438 | 99.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;538 | 99.8834 | 280.2879 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 538 | 65523.538 | 99.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;638 | 99.8847 | 280.2593 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 638 | 65523.638 | 99.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;738 | 99.8858 | 280.2472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 738 | 65523.738 | 99.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;838 | 99.8861 | 280.2284 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 838 | 65523.838 | 100
Data | 10/24/2023 | 18:12:03;938 | 99.886 | 280.1782 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 03 | 938 | 65523.938 | 100.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;038 | 99.8855 | 280.1373 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 038 | 65524.038 | 100.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;138 | 99.8858 | 280.1253 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 138 | 65524.138 | 100.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;238 | 99.8876 | 280.1111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 238 | 65524.238 | 100.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;338 | 99.8885 | 280.0958 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 338 | 65524.338 | 100.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;438 | 99.8862 | 280.0988 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 438 | 65524.438 | 100.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;538 | 99.8849 | 280.096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 538 | 65524.538 | 100.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;638 | 99.8828 | 280.0677 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 638 | 65524.638 | 100.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;738 | 99.8833 | 280.0527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 738 | 65524.738 | 100.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;838 | 99.8801 | 280.0622 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 838 | 65524.838 | 101
Data | 10/24/2023 | 18:12:04;938 | 99.8791 | 280.0568 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 04 | 938 | 65524.938 | 101.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;038 | 99.8777 | 280.0441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 038 | 65525.038 | 101.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;138 | 99.8755 | 280.0526 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 138 | 65525.138 | 101.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;238 | 99.8744 | 280.0614 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 238 | 65525.238 | 101.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;338 | 99.8727 | 280.0539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 338 | 65525.338 | 101.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;438 | 99.8722 | 280.0572 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 438 | 65525.438 | 101.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;538 | 99.8715 | 280.074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 538 | 65525.538 | 101.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;638 | 99.8723 | 280.0684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 638 | 65525.638 | 101.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;738 | 99.8724 | 280.0498 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 738 | 65525.738 | 101.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;838 | 99.8731 | 280.0472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 838 | 65525.838 | 102
Data | 10/24/2023 | 18:12:05;938 | 99.875 | 280.0299 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 05 | 938 | 65525.938 | 102.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;038 | 99.878 | 279.9811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 038 | 65526.038 | 102.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;138 | 99.8814 | 279.9422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 138 | 65526.138 | 102.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;238 | 99.8824 | 279.92 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 238 | 65526.238 | 102.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;338 | 99.8835 | 279.8809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 338 | 65526.338 | 102.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;438 | 99.8872 | 279.8339 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 438 | 65526.438 | 102.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;538 | 99.8907 | 279.8015 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 538 | 65526.538 | 102.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;638 | 99.895 | 279.7628 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 638 | 65526.638 | 102.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;738 | 99.8975 | 279.7115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 738 | 65526.738 | 102.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;838 | 99.8985 | 279.68 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 838 | 65526.838 | 103
Data | 10/24/2023 | 18:12:06;938 | 99.8995 | 279.6645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 06 | 938 | 65526.938 | 103.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;038 | 99.9017 | 279.6331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 038 | 65527.038 | 103.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;138 | 99.9037 | 279.6058 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 138 | 65527.138 | 103.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;238 | 99.9042 | 279.6058 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 238 | 65527.238 | 103.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;338 | 99.9048 | 279.6014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 338 | 65527.338 | 103.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;438 | 99.9035 | 279.5825 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 438 | 65527.438 | 103.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;538 | 99.9038 | 279.5807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 538 | 65527.538 | 103.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;638 | 99.9028 | 279.5927 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 638 | 65527.638 | 103.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;738 | 99.9027 | 279.5947 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 738 | 65527.738 | 103.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;838 | 99.9011 | 279.6046 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 838 | 65527.838 | 104
Data | 10/24/2023 | 18:12:07;938 | 99.9011 | 279.6356 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 07 | 938 | 65527.938 | 104.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;038 | 99.9005 | 279.6593 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 038 | 65528.038 | 104.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;138 | 99.9007 | 279.6689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 138 | 65528.138 | 104.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;238 | 99.901 | 279.6877 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 238 | 65528.238 | 104.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;338 | 99.9018 | 279.7053 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 338 | 65528.338 | 104.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;438 | 99.9043 | 279.6978 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 438 | 65528.438 | 104.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;538 | 99.9051 | 279.6843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 538 | 65528.538 | 104.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;638 | 99.9082 | 279.6804 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 638 | 65528.638 | 104.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;738 | 99.9113 | 279.6602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 738 | 65528.738 | 104.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;838 | 99.9142 | 279.6226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 838 | 65528.838 | 105
Data | 10/24/2023 | 18:12:08;938 | 99.9158 | 279.5864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 08 | 938 | 65528.938 | 105.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;038 | 99.9193 | 279.5592 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 038 | 65529.038 | 105.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;138 | 99.9207 | 279.5327 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 138 | 65529.138 | 105.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;238 | 99.9235 | 279.4908 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 238 | 65529.238 | 105.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;338 | 99.9263 | 279.4568 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 338 | 65529.338 | 105.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;438 | 99.9264 | 279.4424 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 438 | 65529.438 | 105.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;538 | 99.9271 | 279.4244 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 538 | 65529.538 | 105.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;638 | 99.9301 | 279.404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 638 | 65529.638 | 105.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;738 | 99.9304 | 279.4005 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 738 | 65529.738 | 105.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;838 | 99.9285 | 279.399 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 838 | 65529.838 | 106
Data | 10/24/2023 | 18:12:09;938 | 99.9271 | 279.3817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 09 | 938 | 65529.938 | 106.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;038 | 99.9265 | 279.376 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 038 | 65530.038 | 106.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;138 | 99.9256 | 279.394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 138 | 65530.138 | 106.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;238 | 99.9235 | 279.4136 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 238 | 65530.238 | 106.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;338 | 99.9226 | 279.4377 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 338 | 65530.338 | 106.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;438 | 99.918 | 279.479 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 438 | 65530.438 | 106.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;538 | 99.9177 | 279.5183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 538 | 65530.538 | 106.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;638 | 99.9176 | 279.5398 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 638 | 65530.638 | 106.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;738 | 99.9151 | 279.5639 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 738 | 65530.738 | 106.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;838 | 99.9125 | 279.5947 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 838 | 65530.838 | 107
Data | 10/24/2023 | 18:12:10;938 | 99.9119 | 279.6064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 10 | 938 | 65530.938 | 107.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;038 | 99.9123 | 279.6052 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 038 | 65531.038 | 107.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;138 | 99.9142 | 279.6138 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 138 | 65531.138 | 107.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;238 | 99.9149 | 279.6163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 238 | 65531.238 | 107.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;338 | 99.9155 | 279.6017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 338 | 65531.338 | 107.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;438 | 99.9163 | 279.5907 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 438 | 65531.438 | 107.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;538 | 99.9187 | 279.5853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 538 | 65531.538 | 107.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;638 | 99.9197 | 279.5632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 638 | 65531.638 | 107.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;738 | 99.9217 | 279.531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 738 | 65531.738 | 107.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;838 | 99.9232 | 279.5069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 838 | 65531.838 | 108
Data | 10/24/2023 | 18:12:11;938 | 99.9256 | 279.4796 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 11 | 938 | 65531.938 | 108.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;038 | 99.9261 | 279.4436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 038 | 65532.038 | 108.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;138 | 99.9262 | 279.4173 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 138 | 65532.138 | 108.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;238 | 99.9258 | 279.4023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 238 | 65532.238 | 108.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;338 | 99.9258 | 279.3834 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 338 | 65532.338 | 108.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;438 | 99.9257 | 279.373 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 438 | 65532.438 | 108.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;538 | 99.9239 | 279.3836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 538 | 65532.538 | 108.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;638 | 99.9214 | 279.3944 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 638 | 65532.638 | 108.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;738 | 99.9204 | 279.3978 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 738 | 65532.738 | 108.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;838 | 99.916 | 279.4144 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 838 | 65532.838 | 109
Data | 10/24/2023 | 18:12:12;938 | 99.913 | 279.4424 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 12 | 938 | 65532.938 | 109.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;038 | 99.9097 | 279.4633 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 038 | 65533.038 | 109.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;138 | 99.9077 | 279.4868 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 138 | 65533.138 | 109.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;238 | 99.9061 | 279.5228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 238 | 65533.238 | 109.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;338 | 99.9038 | 279.5549 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 338 | 65533.338 | 109.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;438 | 99.9016 | 279.5765 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 438 | 65533.438 | 109.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;538 | 99.9011 | 279.5955 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 538 | 65533.538 | 109.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;638 | 99.9004 | 279.6067 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 638 | 65533.638 | 109.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;738 | 99.9005 | 279.6009 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 738 | 65533.738 | 109.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;838 | 99.8998 | 279.5914 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 838 | 65533.838 | 110
Data | 10/24/2023 | 18:12:13;938 | 99.9006 | 279.5888 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 13 | 938 | 65533.938 | 110.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;038 | 99.9013 | 279.5723 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 038 | 65534.038 | 110.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;138 | 99.903 | 279.5382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 138 | 65534.138 | 110.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;238 | 99.9035 | 279.5058 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 238 | 65534.238 | 110.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;338 | 99.9059 | 279.4754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 338 | 65534.338 | 110.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;438 | 99.9056 | 279.441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 438 | 65534.438 | 110.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;538 | 99.9062 | 279.4123 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 538 | 65534.538 | 110.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;638 | 99.909 | 279.3943 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 638 | 65534.638 | 110.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;738 | 99.9109 | 279.3722 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 738 | 65534.738 | 110.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;838 | 99.9112 | 279.3429 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 838 | 65534.838 | 111
Data | 10/24/2023 | 18:12:14;938 | 99.9122 | 279.3164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 14 | 938 | 65534.938 | 111.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;038 | 99.9123 | 279.2912 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 038 | 65535.038 | 111.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;138 | 99.91 | 279.264 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 138 | 65535.138 | 111.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;238 | 99.907 | 279.2497 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 238 | 65535.238 | 111.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;338 | 99.9069 | 279.253 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 338 | 65535.338 | 111.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;438 | 99.9056 | 279.2583 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 438 | 65535.438 | 111.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;538 | 99.9027 | 279.2655 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 538 | 65535.538 | 111.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;638 | 99.9011 | 279.2817 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 638 | 65535.638 | 111.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;738 | 99.8997 | 279.2986 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 738 | 65535.738 | 111.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;838 | 99.8977 | 279.3077 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 838 | 65535.838 | 112
Data | 10/24/2023 | 18:12:15;938 | 99.8969 | 279.314 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 15 | 938 | 65535.938 | 112.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;038 | 99.8953 | 279.3206 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 038 | 65536.038 | 112.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;138 | 99.8942 | 279.3254 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 138 | 65536.138 | 112.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;238 | 99.8947 | 279.3261 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 238 | 65536.238 | 112.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;338 | 99.8948 | 279.3221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 338 | 65536.338 | 112.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;438 | 99.8951 | 279.3143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 438 | 65536.438 | 112.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;538 | 99.8954 | 279.3032 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 538 | 65536.538 | 112.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;638 | 99.8965 | 279.2841 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 638 | 65536.638 | 112.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;738 | 99.8983 | 279.2562 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 738 | 65536.738 | 112.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;838 | 99.8993 | 279.2231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 838 | 65536.838 | 113
Data | 10/24/2023 | 18:12:16;938 | 99.9015 | 279.1834 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 16 | 938 | 65536.938 | 113.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;038 | 99.904 | 279.1378 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 038 | 65537.038 | 113.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;138 | 99.9051 | 279.0918 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 138 | 65537.138 | 113.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;238 | 99.9072 | 279.0495 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 238 | 65537.238 | 113.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;338 | 99.9093 | 279.01 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 338 | 65537.338 | 113.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;438 | 99.9107 | 278.9717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 438 | 65537.438 | 113.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;538 | 99.9139 | 278.9334 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 538 | 65537.538 | 113.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;638 | 99.9167 | 278.8971 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 638 | 65537.638 | 113.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;738 | 99.9175 | 278.8643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 738 | 65537.738 | 113.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;838 | 99.9198 | 278.8338 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 838 | 65537.838 | 114
Data | 10/24/2023 | 18:12:17;938 | 99.922 | 278.8041 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 17 | 938 | 65537.938 | 114.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;038 | 99.9234 | 278.7722 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 038 | 65538.038 | 114.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;138 | 99.9238 | 278.7419 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 138 | 65538.138 | 114.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;238 | 99.9242 | 278.7225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 238 | 65538.238 | 114.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;338 | 99.9241 | 278.7119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 338 | 65538.338 | 114.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;438 | 99.9251 | 278.704 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 438 | 65538.438 | 114.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;538 | 99.9251 | 278.6986 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 538 | 65538.538 | 114.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;638 | 99.924 | 278.6957 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 638 | 65538.638 | 114.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;738 | 99.9234 | 278.6936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 738 | 65538.738 | 114.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;838 | 99.9222 | 278.6974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 838 | 65538.838 | 115
Data | 10/24/2023 | 18:12:18;938 | 99.9218 | 278.7068 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 18 | 938 | 65538.938 | 115.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;038 | 99.9225 | 278.7225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 038 | 65539.038 | 115.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;138 | 99.9213 | 278.7371 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 138 | 65539.138 | 115.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;238 | 99.9203 | 278.7406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 238 | 65539.238 | 115.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;338 | 99.9214 | 278.746 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 338 | 65539.338 | 115.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;438 | 99.9216 | 278.7559 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 438 | 65539.438 | 115.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;538 | 99.9225 | 278.7595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 538 | 65539.538 | 115.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;638 | 99.9234 | 278.7564 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 638 | 65539.638 | 115.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;738 | 99.9252 | 278.7517 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 738 | 65539.738 | 115.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;838 | 99.9265 | 278.7361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 838 | 65539.838 | 116
Data | 10/24/2023 | 18:12:19;938 | 99.9287 | 278.7061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 19 | 938 | 65539.938 | 116.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;038 | 99.9315 | 278.6769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 038 | 65540.038 | 116.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;138 | 99.9336 | 278.6519 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 138 | 65540.138 | 116.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;238 | 99.9354 | 278.6239 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 238 | 65540.238 | 116.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;338 | 99.938 | 278.5976 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 338 | 65540.338 | 116.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;438 | 99.9412 | 278.5798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 438 | 65540.438 | 116.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;538 | 99.9422 | 278.5625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 538 | 65540.538 | 116.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;638 | 99.944 | 278.542 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 638 | 65540.638 | 116.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;738 | 99.9451 | 278.5316 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 738 | 65540.738 | 116.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;838 | 99.9455 | 278.5299 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 838 | 65540.838 | 117
Data | 10/24/2023 | 18:12:20;938 | 99.9448 | 278.5229 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 20 | 938 | 65540.938 | 117.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;038 | 99.9452 | 278.5185 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 038 | 65541.038 | 117.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;138 | 99.9457 | 278.5262 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 138 | 65541.138 | 117.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;238 | 99.9453 | 278.5385 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 238 | 65541.238 | 117.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;338 | 99.9462 | 278.5506 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 338 | 65541.338 | 117.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;438 | 99.9444 | 278.5656 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 438 | 65541.438 | 117.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;538 | 99.9443 | 278.5778 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 538 | 65541.538 | 117.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;638 | 99.9426 | 278.5779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 638 | 65541.638 | 117.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;738 | 99.9424 | 278.5779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 738 | 65541.738 | 117.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;838 | 99.9419 | 278.5888 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 838 | 65541.838 | 118
Data | 10/24/2023 | 18:12:21;938 | 99.9408 | 278.5995 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 21 | 938 | 65541.938 | 118.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;038 | 99.9432 | 278.606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 038 | 65542.038 | 118.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;138 | 99.9418 | 278.6166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 138 | 65542.138 | 118.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;238 | 99.9432 | 278.622 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 238 | 65542.238 | 118.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;338 | 99.9458 | 278.6109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 338 | 65542.338 | 118.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;438 | 99.947 | 278.5895 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 438 | 65542.438 | 118.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;538 | 99.9479 | 278.5634 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 538 | 65542.538 | 118.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;638 | 99.9498 | 278.5278 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 638 | 65542.638 | 118.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;738 | 99.9518 | 278.4879 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 738 | 65542.738 | 118.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;838 | 99.9547 | 278.461 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 838 | 65542.838 | 119
Data | 10/24/2023 | 18:12:22;938 | 99.9566 | 278.4434 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 22 | 938 | 65542.938 | 119.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;038 | 99.959 | 278.4233 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 038 | 65543.038 | 119.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;138 | 99.959 | 278.4047 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 138 | 65543.138 | 119.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;238 | 99.9608 | 278.3894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 238 | 65543.238 | 119.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;338 | 99.9612 | 278.3706 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 338 | 65543.338 | 119.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;438 | 99.9612 | 278.3527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 438 | 65543.438 | 119.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;538 | 99.962 | 278.3504 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 538 | 65543.538 | 119.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;638 | 99.9627 | 278.3525 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 638 | 65543.638 | 119.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;738 | 99.9624 | 278.3449 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 738 | 65543.738 | 119.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;838 | 99.9617 | 278.3423 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 838 | 65543.838 | 120
Data | 10/24/2023 | 18:12:23;938 | 99.9597 | 278.3492 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 23 | 938 | 65543.938 | 120.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;038 | 99.9596 | 278.3485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 038 | 65544.038 | 120.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;138 | 99.959 | 278.3439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 138 | 65544.138 | 120.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;238 | 99.9571 | 278.3518 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 238 | 65544.238 | 120.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;338 | 99.9562 | 278.3632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 338 | 65544.338 | 120.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;438 | 99.956 | 278.368 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 438 | 65544.438 | 120.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;538 | 99.9549 | 278.3797 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 538 | 65544.538 | 120.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;638 | 99.9546 | 278.3995 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 638 | 65544.638 | 120.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;738 | 99.9555 | 278.4101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 738 | 65544.738 | 120.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;838 | 99.955 | 278.4137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 838 | 65544.838 | 121
Data | 10/24/2023 | 18:12:24;938 | 99.9561 | 278.4207 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 24 | 938 | 65544.938 | 121.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;038 | 99.9569 | 278.4165 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 038 | 65545.038 | 121.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;138 | 99.9573 | 278.3942 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 138 | 65545.138 | 121.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;238 | 99.9586 | 278.378 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 238 | 65545.238 | 121.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;338 | 99.9604 | 278.3705 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 338 | 65545.338 | 121.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;438 | 99.9607 | 278.3515 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 438 | 65545.438 | 121.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;538 | 99.9628 | 278.328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 538 | 65545.538 | 121.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;638 | 99.9648 | 278.3151 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 638 | 65545.638 | 121.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;738 | 99.9652 | 278.2981 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 738 | 65545.738 | 121.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;838 | 99.9658 | 278.2697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 838 | 65545.838 | 122
Data | 10/24/2023 | 18:12:25;938 | 99.9662 | 278.2487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 25 | 938 | 65545.938 | 122.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;038 | 99.9669 | 278.2336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 038 | 65546.038 | 122.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;138 | 99.9664 | 278.2076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 138 | 65546.138 | 122.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;238 | 99.9663 | 278.1879 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 238 | 65546.238 | 122.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;338 | 99.9675 | 278.1918 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 338 | 65546.338 | 122.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;438 | 99.9655 | 278.1971 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 438 | 65546.438 | 122.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;538 | 99.9657 | 278.1927 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 538 | 65546.538 | 122.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;638 | 99.9646 | 278.1996 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 638 | 65546.638 | 122.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;738 | 99.9636 | 278.2142 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 738 | 65546.738 | 122.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;838 | 99.9619 | 278.2172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 838 | 65546.838 | 123
Data | 10/24/2023 | 18:12:26;938 | 99.961 | 278.2198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 26 | 938 | 65546.938 | 123.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;038 | 99.9615 | 278.2322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 038 | 65547.038 | 123.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;138 | 99.9591 | 278.2373 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 138 | 65547.138 | 123.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;238 | 99.958 | 278.2309 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 238 | 65547.238 | 123.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;338 | 99.9564 | 278.2306 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 338 | 65547.338 | 123.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;438 | 99.9541 | 278.2339 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 438 | 65547.438 | 123.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;538 | 99.9549 | 278.2306 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 538 | 65547.538 | 123.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;638 | 99.9558 | 278.2289 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 638 | 65547.638 | 123.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;738 | 99.9555 | 278.2323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 738 | 65547.738 | 123.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;838 | 99.9549 | 278.2204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 838 | 65547.838 | 124
Data | 10/24/2023 | 18:12:27;938 | 99.9561 | 278.1925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 27 | 938 | 65547.938 | 124.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;038 | 99.9576 | 278.1703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 038 | 65548.038 | 124.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;138 | 99.9581 | 278.1478 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 138 | 65548.138 | 124.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;238 | 99.9581 | 278.1134 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 238 | 65548.238 | 124.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;338 | 99.9577 | 278.0871 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 338 | 65548.338 | 124.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;438 | 99.9575 | 278.0787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 438 | 65548.438 | 124.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;538 | 99.9582 | 278.0685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 538 | 65548.538 | 124.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;638 | 99.9592 | 278.057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 638 | 65548.638 | 124.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;738 | 99.9588 | 278.0605 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 738 | 65548.738 | 124.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;838 | 99.9577 | 278.0632 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 838 | 65548.838 | 125
Data | 10/24/2023 | 18:12:28;938 | 99.9585 | 278.0487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 28 | 938 | 65548.938 | 125.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;038 | 99.9584 | 278.0393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 038 | 65549.038 | 125.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;138 | 99.9569 | 278.0412 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 138 | 65549.138 | 125.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;238 | 99.9567 | 278.0437 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 238 | 65549.238 | 125.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;338 | 99.955 | 278.0363 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 338 | 65549.338 | 125.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;438 | 99.9521 | 278.0254 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 438 | 65549.438 | 125.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;538 | 99.9516 | 278.0344 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 538 | 65549.538 | 125.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;638 | 99.9497 | 278.0476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 638 | 65549.638 | 125.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;738 | 99.9502 | 278.0473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 738 | 65549.738 | 125.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;838 | 99.9495 | 278.0556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 838 | 65549.838 | 126
Data | 10/24/2023 | 18:12:29;938 | 99.9486 | 278.075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 29 | 938 | 65549.938 | 126.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;038 | 99.9472 | 278.0773 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 038 | 65550.038 | 126.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;138 | 99.9456 | 278.0708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 138 | 65550.138 | 126.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;238 | 99.9454 | 278.0812 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 238 | 65550.238 | 126.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;338 | 99.9451 | 278.0904 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 338 | 65550.338 | 126.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;438 | 99.9453 | 278.0829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 438 | 65550.438 | 126.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;538 | 99.9441 | 278.0779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 538 | 65550.538 | 126.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;638 | 99.9452 | 278.075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 638 | 65550.638 | 126.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;738 | 99.9468 | 278.0564 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 738 | 65550.738 | 126.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;838 | 99.9458 | 278.0355 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 838 | 65550.838 | 127
Data | 10/24/2023 | 18:12:30;938 | 99.9465 | 278.031 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 30 | 938 | 65550.938 | 127.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;038 | 99.9474 | 278.0178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 038 | 65551.038 | 127.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;138 | 99.9481 | 277.9836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 138 | 65551.138 | 127.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;238 | 99.9476 | 277.959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 238 | 65551.238 | 127.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;338 | 99.9483 | 277.9442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 338 | 65551.338 | 127.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;438 | 99.9482 | 277.9161 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 438 | 65551.438 | 127.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;538 | 99.9483 | 277.8926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 538 | 65551.538 | 127.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;638 | 99.9492 | 277.893 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 638 | 65551.638 | 127.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;738 | 99.9477 | 277.8923 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 738 | 65551.738 | 127.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;838 | 99.9464 | 277.8808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 838 | 65551.838 | 128
Data | 10/24/2023 | 18:12:31;938 | 99.9449 | 277.8875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 31 | 938 | 65551.938 | 128.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;038 | 99.9439 | 277.9072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 038 | 65552.038 | 128.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;138 | 99.9397 | 277.9129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 138 | 65552.138 | 128.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;238 | 99.9388 | 277.9228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 238 | 65552.238 | 128.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;338 | 99.9391 | 277.9523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 338 | 65552.338 | 128.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;438 | 99.9386 | 277.9735 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 438 | 65552.438 | 128.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;538 | 99.9358 | 277.9778 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 538 | 65552.538 | 128.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;638 | 99.933 | 277.9899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 638 | 65552.638 | 128.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;738 | 99.9307 | 278.001 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 738 | 65552.738 | 128.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;838 | 99.9292 | 277.991 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 838 | 65552.838 | 129
Data | 10/24/2023 | 18:12:32;938 | 99.9279 | 277.9862 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 32 | 938 | 65552.938 | 129.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;038 | 99.9277 | 278.0022 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 038 | 65553.038 | 129.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;138 | 99.9274 | 278.0055 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 138 | 65553.138 | 129.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;238 | 99.928 | 277.9906 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 238 | 65553.238 | 129.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;338 | 99.928 | 277.984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 338 | 65553.338 | 129.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;438 | 99.9283 | 277.9702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 438 | 65553.438 | 129.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;538 | 99.9291 | 277.929 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 538 | 65553.538 | 129.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;638 | 99.9305 | 277.889 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 638 | 65553.638 | 129.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;738 | 99.931 | 277.8647 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 738 | 65553.738 | 129.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;838 | 99.9308 | 277.8311 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 838 | 65553.838 | 130
Data | 10/24/2023 | 18:12:33;938 | 99.931 | 277.7913 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 33 | 938 | 65553.938 | 130.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;038 | 99.9316 | 277.7718 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 038 | 65554.038 | 130.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;138 | 99.9313 | 277.7575 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 138 | 65554.138 | 130.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;238 | 99.9306 | 277.7285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 238 | 65554.238 | 130.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;338 | 99.9303 | 277.7098 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 338 | 65554.338 | 130.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;438 | 99.9305 | 277.7098 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 438 | 65554.438 | 130.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;538 | 99.9301 | 277.6985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 538 | 65554.538 | 130.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;638 | 99.929 | 277.6785 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 638 | 65554.638 | 130.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;738 | 99.9285 | 277.6738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 738 | 65554.738 | 130.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;838 | 99.9282 | 277.669 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 838 | 65554.838 | 131
Data | 10/24/2023 | 18:12:34;938 | 99.9281 | 277.6486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 34 | 938 | 65554.938 | 131.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;038 | 99.9279 | 277.6404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 038 | 65555.038 | 131.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;138 | 99.9277 | 277.6476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 138 | 65555.138 | 131.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;238 | 99.9268 | 277.638 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 238 | 65555.238 | 131.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;338 | 99.9281 | 277.6194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 338 | 65555.338 | 131.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;438 | 99.9272 | 277.618 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 438 | 65555.438 | 131.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;538 | 99.9275 | 277.6141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 538 | 65555.538 | 131.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;638 | 99.926 | 277.5924 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 638 | 65555.638 | 131.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;738 | 99.9272 | 277.5826 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 738 | 65555.738 | 131.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;838 | 99.9271 | 277.5862 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 838 | 65555.838 | 132
Data | 10/24/2023 | 18:12:35;938 | 99.9284 | 277.5719 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 35 | 938 | 65555.938 | 132.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;038 | 99.9296 | 277.5512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 038 | 65556.038 | 132.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;138 | 99.9291 | 277.5484 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 138 | 65556.138 | 132.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;238 | 99.93 | 277.5404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 238 | 65556.238 | 132.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;338 | 99.9306 | 277.5133 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 338 | 65556.338 | 132.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;438 | 99.9303 | 277.498 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 438 | 65556.438 | 132.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;538 | 99.9311 | 277.4934 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 538 | 65556.538 | 132.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;638 | 99.933 | 277.4719 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 638 | 65556.638 | 132.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;738 | 99.9338 | 277.4507 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 738 | 65556.738 | 132.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;838 | 99.9348 | 277.4513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 838 | 65556.838 | 133
Data | 10/24/2023 | 18:12:36;938 | 99.9372 | 277.4408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 36 | 938 | 65556.938 | 133.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;038 | 99.9384 | 277.4063 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 038 | 65557.038 | 133.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;138 | 99.9375 | 277.3865 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 138 | 65557.138 | 133.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;238 | 99.9405 | 277.3756 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 238 | 65557.238 | 133.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;338 | 99.9415 | 277.3418 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 338 | 65557.338 | 133.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;438 | 99.9404 | 277.3078 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 438 | 65557.438 | 133.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;538 | 99.9421 | 277.2971 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 538 | 65557.538 | 133.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;638 | 99.9417 | 277.2869 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 638 | 65557.638 | 133.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;738 | 99.9432 | 277.2693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 738 | 65557.738 | 133.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;838 | 99.9426 | 277.268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 838 | 65557.838 | 134
Data | 10/24/2023 | 18:12:37;938 | 99.9437 | 277.2729 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 37 | 938 | 65557.938 | 134.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;038 | 99.9441 | 277.2588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 038 | 65558.038 | 134.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;138 | 99.9443 | 277.2498 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 138 | 65558.138 | 134.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;238 | 99.9429 | 277.2625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 238 | 65558.238 | 134.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;338 | 99.9448 | 277.2648 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 338 | 65558.338 | 134.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;438 | 99.9455 | 277.2515 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 438 | 65558.438 | 134.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;538 | 99.9459 | 277.2528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 538 | 65558.538 | 134.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;638 | 99.9476 | 277.2556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 638 | 65558.638 | 134.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;738 | 99.9471 | 277.2359 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 738 | 65558.738 | 134.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;838 | 99.9471 | 277.2201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 838 | 65558.838 | 135
Data | 10/24/2023 | 18:12:38;938 | 99.9485 | 277.2212 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 38 | 938 | 65558.938 | 135.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;038 | 99.9496 | 277.2097 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 038 | 65559.038 | 135.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;138 | 99.9503 | 277.1846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 138 | 65559.138 | 135.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;238 | 99.951 | 277.1626 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 238 | 65559.238 | 135.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;338 | 99.9526 | 277.1525 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 338 | 65559.338 | 135.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;438 | 99.9521 | 277.1422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 438 | 65559.438 | 135.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;538 | 99.9543 | 277.1122 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 538 | 65559.538 | 135.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;638 | 99.9547 | 277.0905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 638 | 65559.638 | 135.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;738 | 99.9555 | 277.0875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 738 | 65559.738 | 135.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;838 | 99.9567 | 277.075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 838 | 65559.838 | 136
Data | 10/24/2023 | 18:12:39;938 | 99.9577 | 277.0565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 39 | 938 | 65559.938 | 136.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;038 | 99.9588 | 277.0577 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 038 | 65560.038 | 136.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;138 | 99.9592 | 277.0563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 138 | 65560.138 | 136.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;238 | 99.9584 | 277.0309 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 238 | 65560.238 | 136.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;338 | 99.9593 | 277.0124 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 338 | 65560.338 | 136.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;438 | 99.9601 | 277.01 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 438 | 65560.438 | 136.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;538 | 99.9596 | 276.9987 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 538 | 65560.538 | 136.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;638 | 99.9599 | 276.9851 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 638 | 65560.638 | 136.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;738 | 99.9606 | 276.9897 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 738 | 65560.738 | 136.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;838 | 99.9609 | 276.9874 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 838 | 65560.838 | 137
Data | 10/24/2023 | 18:12:40;938 | 99.962 | 276.9602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 40 | 938 | 65560.938 | 137.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;038 | 99.9624 | 276.9409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 038 | 65561.038 | 137.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;138 | 99.9621 | 276.9352 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 138 | 65561.138 | 137.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;238 | 99.9623 | 276.9178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 238 | 65561.238 | 137.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;338 | 99.962 | 276.9005 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 338 | 65561.338 | 137.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;438 | 99.9623 | 276.9057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 438 | 65561.438 | 137.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;538 | 99.9631 | 276.9063 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 538 | 65561.538 | 137.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;638 | 99.9644 | 276.886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 638 | 65561.638 | 137.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;738 | 99.9646 | 276.8783 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 738 | 65561.738 | 137.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;838 | 99.9629 | 276.8824 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 838 | 65561.838 | 138
Data | 10/24/2023 | 18:12:41;938 | 99.9641 | 276.8676 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 41 | 938 | 65561.938 | 138.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;038 | 99.9672 | 276.851 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 038 | 65562.038 | 138.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;138 | 99.9666 | 276.8564 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 138 | 65562.138 | 138.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;238 | 99.9652 | 276.8544 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 238 | 65562.238 | 138.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;338 | 99.9656 | 276.8316 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 338 | 65562.338 | 138.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;438 | 99.9663 | 276.8204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 438 | 65562.438 | 138.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;538 | 99.966 | 276.8176 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 538 | 65562.538 | 138.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;638 | 99.9667 | 276.797 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 638 | 65562.638 | 138.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;738 | 99.966 | 276.777 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 738 | 65562.738 | 138.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;838 | 99.9664 | 276.7767 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 838 | 65562.838 | 139
Data | 10/24/2023 | 18:12:42;938 | 99.9666 | 276.7685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 42 | 938 | 65562.938 | 139.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;038 | 99.9673 | 276.7448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 038 | 65563.038 | 139.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;138 | 99.9674 | 276.7393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 138 | 65563.138 | 139.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;238 | 99.968 | 276.7451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 238 | 65563.238 | 139.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;338 | 99.9687 | 276.7352 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 338 | 65563.338 | 139.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;438 | 99.9662 | 276.7269 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 438 | 65563.438 | 139.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;538 | 99.9662 | 276.7333 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 538 | 65563.538 | 139.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;638 | 99.9657 | 276.7258 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 638 | 65563.638 | 139.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;738 | 99.9663 | 276.7039 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 738 | 65563.738 | 139.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;838 | 99.9657 | 276.7043 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 838 | 65563.838 | 140
Data | 10/24/2023 | 18:12:43;938 | 99.9642 | 276.714 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 43 | 938 | 65563.938 | 140.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;038 | 99.9642 | 276.7053 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 038 | 65564.038 | 140.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;138 | 99.9648 | 276.7035 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 138 | 65564.138 | 140.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;238 | 99.9656 | 276.7201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 238 | 65564.238 | 140.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;338 | 99.9653 | 276.7193 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 338 | 65564.338 | 140.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;438 | 99.966 | 276.7002 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 438 | 65564.438 | 140.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;538 | 99.966 | 276.6958 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 538 | 65564.538 | 140.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;638 | 99.9656 | 276.6926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 638 | 65564.638 | 140.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;738 | 99.9664 | 276.6698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 738 | 65564.738 | 140.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;838 | 99.9657 | 276.6581 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 838 | 65564.838 | 141
Data | 10/24/2023 | 18:12:44;938 | 99.9673 | 276.6679 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 44 | 938 | 65564.938 | 141.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;038 | 99.9692 | 276.6618 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 038 | 65565.038 | 141.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;138 | 99.9703 | 276.6401 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 138 | 65565.138 | 141.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;238 | 99.9719 | 276.6302 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 238 | 65565.238 | 141.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;338 | 99.972 | 276.6169 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 338 | 65565.338 | 141.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;438 | 99.973 | 276.5852 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 438 | 65565.438 | 141.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;538 | 99.9714 | 276.5662 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 538 | 65565.538 | 141.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;638 | 99.9704 | 276.5683 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 638 | 65565.638 | 141.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;738 | 99.9705 | 276.5648 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 738 | 65565.738 | 141.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;838 | 99.9714 | 276.5598 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 838 | 65565.838 | 142
Data | 10/24/2023 | 18:12:45;938 | 99.9724 | 276.5708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 45 | 938 | 65565.938 | 142.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;038 | 99.9735 | 276.5723 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 038 | 65566.038 | 142.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;138 | 99.9735 | 276.5467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 138 | 65566.138 | 142.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;238 | 99.9751 | 276.5266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 238 | 65566.238 | 142.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;338 | 99.9743 | 276.5202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 338 | 65566.338 | 142.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;438 | 99.9722 | 276.5072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 438 | 65566.438 | 142.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;538 | 99.9709 | 276.4999 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 538 | 65566.538 | 142.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;638 | 99.9723 | 276.516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 638 | 65566.638 | 142.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;738 | 99.972 | 276.5277 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 738 | 65566.738 | 142.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;838 | 99.9699 | 276.5201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 838 | 65566.838 | 143
Data | 10/24/2023 | 18:12:46;938 | 99.9707 | 276.527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 46 | 938 | 65566.938 | 143.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;038 | 99.9708 | 276.5432 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 038 | 65567.038 | 143.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;138 | 99.9699 | 276.5338 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 138 | 65567.138 | 143.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;238 | 99.9678 | 276.5202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 238 | 65567.238 | 143.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;338 | 99.9676 | 276.5302 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 338 | 65567.338 | 143.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;438 | 99.9656 | 276.5409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 438 | 65567.438 | 143.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;538 | 99.9656 | 276.5395 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 538 | 65567.538 | 143.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;638 | 99.966 | 276.5501 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 638 | 65567.638 | 143.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;738 | 99.9669 | 276.5645 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 738 | 65567.738 | 143.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;838 | 99.9668 | 276.5551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 838 | 65567.838 | 144
Data | 10/24/2023 | 18:12:47;938 | 99.9653 | 276.539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 47 | 938 | 65567.938 | 144.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;038 | 99.9657 | 276.5359 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 038 | 65568.038 | 144.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;138 | 99.9652 | 276.5268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 138 | 65568.138 | 144.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;238 | 99.9656 | 276.5063 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 238 | 65568.238 | 144.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;338 | 99.9673 | 276.5012 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 338 | 65568.338 | 144.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;438 | 99.9671 | 276.5 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 438 | 65568.438 | 144.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;538 | 99.9694 | 276.4757 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 538 | 65568.538 | 144.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;638 | 99.9707 | 276.448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 638 | 65568.638 | 144.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;738 | 99.9716 | 276.4325 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 738 | 65568.738 | 144.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;838 | 99.9716 | 276.413 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 838 | 65568.838 | 145
Data | 10/24/2023 | 18:12:48;938 | 99.9723 | 276.389 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 48 | 938 | 65568.938 | 145.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;038 | 99.974 | 276.3828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 038 | 65569.038 | 145.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;138 | 99.9724 | 276.3808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 138 | 65569.138 | 145.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;238 | 99.971 | 276.3595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 238 | 65569.238 | 145.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;338 | 99.9722 | 276.3457 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 338 | 65569.338 | 145.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;438 | 99.9737 | 276.3488 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 438 | 65569.438 | 145.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;538 | 99.9717 | 276.3561 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 538 | 65569.538 | 145.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;638 | 99.9704 | 276.3533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 638 | 65569.638 | 145.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;738 | 99.9708 | 276.3394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 738 | 65569.738 | 145.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;838 | 99.9684 | 276.3421 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 838 | 65569.838 | 146
Data | 10/24/2023 | 18:12:49;938 | 99.9679 | 276.3512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 49 | 938 | 65569.938 | 146.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;038 | 99.9659 | 276.3482 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 038 | 65570.038 | 146.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;138 | 99.9661 | 276.358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 138 | 65570.138 | 146.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;238 | 99.9648 | 276.3875 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 238 | 65570.238 | 146.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;338 | 99.9644 | 276.3998 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 338 | 65570.338 | 146.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;438 | 99.9633 | 276.3963 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 438 | 65570.438 | 146.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;538 | 99.964 | 276.4063 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 538 | 65570.538 | 146.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;638 | 99.964 | 276.4165 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 638 | 65570.638 | 146.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;738 | 99.9644 | 276.4118 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 738 | 65570.738 | 146.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;838 | 99.9641 | 276.4124 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 838 | 65570.838 | 147
Data | 10/24/2023 | 18:12:50;938 | 99.9661 | 276.4198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 50 | 938 | 65570.938 | 147.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;038 | 99.9672 | 276.4092 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 038 | 65571.038 | 147.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;138 | 99.9669 | 276.3894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 138 | 65571.138 | 147.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;238 | 99.9684 | 276.3846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 238 | 65571.238 | 147.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;338 | 99.9693 | 276.3747 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 338 | 65571.338 | 147.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;438 | 99.9696 | 276.3447 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 438 | 65571.438 | 147.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;538 | 99.9699 | 276.3248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 538 | 65571.538 | 147.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;638 | 99.9697 | 276.3199 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 638 | 65571.638 | 147.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;738 | 99.9701 | 276.3055 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 738 | 65571.738 | 147.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;838 | 99.9708 | 276.2936 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 838 | 65571.838 | 148
Data | 10/24/2023 | 18:12:51;938 | 99.97 | 276.3051 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 51 | 938 | 65571.938 | 148.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;038 | 99.9705 | 276.3145 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 038 | 65572.038 | 148.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;138 | 99.9682 | 276.3076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 138 | 65572.138 | 148.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;238 | 99.9682 | 276.3161 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 238 | 65572.238 | 148.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;338 | 99.9665 | 276.3394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 338 | 65572.338 | 148.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;438 | 99.9654 | 276.349 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 438 | 65572.438 | 148.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;538 | 99.9651 | 276.358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 538 | 65572.538 | 148.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;638 | 99.9654 | 276.3843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 638 | 65572.638 | 148.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;738 | 99.9641 | 276.4014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 738 | 65572.738 | 148.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;838 | 99.964 | 276.3985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 838 | 65572.838 | 149
Data | 10/24/2023 | 18:12:52;938 | 99.9633 | 276.4023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 52 | 938 | 65572.938 | 149.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;038 | 99.9642 | 276.4095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 038 | 65573.038 | 149.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;138 | 99.9631 | 276.4005 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 138 | 65573.138 | 149.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;238 | 99.9632 | 276.3937 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 238 | 65573.238 | 149.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;338 | 99.9646 | 276.4049 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 338 | 65573.338 | 149.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;438 | 99.9643 | 276.404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 438 | 65573.438 | 149.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;538 | 99.9636 | 276.3841 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 538 | 65573.538 | 149.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;638 | 99.9646 | 276.3756 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 638 | 65573.638 | 149.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;738 | 99.9659 | 276.3711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 738 | 65573.738 | 149.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;838 | 99.9645 | 276.3492 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 838 | 65573.838 | 150
Data | 10/24/2023 | 18:12:53;938 | 99.9666 | 276.3323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 53 | 938 | 65573.938 | 150.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;038 | 99.9677 | 276.335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 038 | 65574.038 | 150.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;138 | 99.9691 | 276.3271 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 138 | 65574.138 | 150.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;238 | 99.9678 | 276.3033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 238 | 65574.238 | 150.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;338 | 99.9697 | 276.2891 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 338 | 65574.338 | 150.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;438 | 99.9707 | 276.2769 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 438 | 65574.438 | 150.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;538 | 99.9706 | 276.2513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 538 | 65574.538 | 150.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;638 | 99.9712 | 276.2353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 638 | 65574.638 | 150.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;738 | 99.9708 | 276.2394 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 738 | 65574.738 | 150.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;838 | 99.9709 | 276.2354 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 838 | 65574.838 | 151
Data | 10/24/2023 | 18:12:54;938 | 99.9714 | 276.2205 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 54 | 938 | 65574.938 | 151.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;038 | 99.9714 | 276.2179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 038 | 65575.038 | 151.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;138 | 99.97 | 276.2164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 138 | 65575.138 | 151.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;238 | 99.9703 | 276.1984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 238 | 65575.238 | 151.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;338 | 99.9698 | 276.1878 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 338 | 65575.338 | 151.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;438 | 99.97 | 276.1925 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 438 | 65575.438 | 151.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;538 | 99.968 | 276.1836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 538 | 65575.538 | 151.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;638 | 99.9671 | 276.164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 638 | 65575.638 | 151.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;738 | 99.9656 | 276.1594 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 738 | 65575.738 | 151.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;838 | 99.9647 | 276.1612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 838 | 65575.838 | 152
Data | 10/24/2023 | 18:12:55;938 | 99.9646 | 276.1556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 55 | 938 | 65575.938 | 152.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;038 | 99.9651 | 276.1615 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 038 | 65576.038 | 152.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;138 | 99.9641 | 276.1794 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 138 | 65576.138 | 152.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;238 | 99.964 | 276.1787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 238 | 65576.238 | 152.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;338 | 99.9642 | 276.1669 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 338 | 65576.338 | 152.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;438 | 99.9648 | 276.1697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 438 | 65576.438 | 152.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;538 | 99.9633 | 276.1728 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 538 | 65576.538 | 152.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;638 | 99.9652 | 276.1631 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 638 | 65576.638 | 152.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;738 | 99.9652 | 276.1567 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 738 | 65576.738 | 152.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;838 | 99.965 | 276.1546 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 838 | 65576.838 | 153
Data | 10/24/2023 | 18:12:56;938 | 99.9656 | 276.1415 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 56 | 938 | 65576.938 | 153.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;038 | 99.966 | 276.1283 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 038 | 65577.038 | 153.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;138 | 99.9645 | 276.1319 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 138 | 65577.138 | 153.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;238 | 99.9642 | 276.1303 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 238 | 65577.238 | 153.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;338 | 99.9645 | 276.1118 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 338 | 65577.338 | 153.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;438 | 99.9637 | 276.1073 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 438 | 65577.438 | 153.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;538 | 99.9622 | 276.1166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 538 | 65577.538 | 153.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;638 | 99.9626 | 276.1129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 638 | 65577.638 | 153.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;738 | 99.9631 | 276.1072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 738 | 65577.738 | 153.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;838 | 99.9616 | 276.1158 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 838 | 65577.838 | 154
Data | 10/24/2023 | 18:12:57;938 | 99.9614 | 276.1218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 57 | 938 | 65577.938 | 154.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;038 | 99.9624 | 276.1178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 038 | 65578.038 | 154.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;138 | 99.9616 | 276.1216 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 138 | 65578.138 | 154.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;238 | 99.9612 | 276.1292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 238 | 65578.238 | 154.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;338 | 99.9614 | 276.1245 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 338 | 65578.338 | 154.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;438 | 99.9611 | 276.1207 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 438 | 65578.438 | 154.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;538 | 99.9617 | 276.129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 538 | 65578.538 | 154.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;638 | 99.9627 | 276.1247 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 638 | 65578.638 | 154.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;738 | 99.9627 | 276.1018 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 738 | 65578.738 | 154.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;838 | 99.9624 | 276.0887 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 838 | 65578.838 | 155
Data | 10/24/2023 | 18:12:58;938 | 99.963 | 276.0824 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 58 | 938 | 65578.938 | 155.1
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;038 | 99.9628 | 276.0648 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 038 | 65579.038 | 155.2
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;138 | 99.9628 | 276.0518 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 138 | 65579.138 | 155.3
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;238 | 99.9623 | 276.0541 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 238 | 65579.238 | 155.4
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;338 | 99.9631 | 276.0523 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 338 | 65579.338 | 155.5
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;438 | 99.9621 | 276.0446 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 438 | 65579.438 | 155.6
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;538 | 99.9603 | 276.0393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 538 | 65579.538 | 155.7
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;638 | 99.959 | 276.0465 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 638 | 65579.638 | 155.8
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;738 | 99.9585 | 276.0599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 738 | 65579.738 | 155.9
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;838 | 99.9559 | 276.0615 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 838 | 65579.838 | 156
Data | 10/24/2023 | 18:12:59;938 | 99.9537 | 276.068 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 12 | 59 | 938 | 65579.938 | 156.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;038 | 99.9531 | 276.089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 038 | 65580.038 | 156.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;138 | 99.9519 | 276.1064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 138 | 65580.138 | 156.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;238 | 99.9502 | 276.1194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 238 | 65580.238 | 156.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;338 | 99.9489 | 276.144 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 338 | 65580.338 | 156.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;438 | 99.9477 | 276.1666 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 438 | 65580.438 | 156.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;538 | 99.9481 | 276.1713 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 538 | 65580.538 | 156.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;638 | 99.9485 | 276.1731 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 638 | 65580.638 | 156.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;738 | 99.9488 | 276.1778 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 738 | 65580.738 | 156.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;838 | 99.9491 | 276.1689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 838 | 65580.838 | 157
Data | 10/24/2023 | 18:13:00;938 | 99.951 | 276.1493 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 00 | 938 | 65580.938 | 157.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;038 | 99.953 | 276.1353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 038 | 65581.038 | 157.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;138 | 99.954 | 276.1138 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 138 | 65581.138 | 157.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;238 | 99.9562 | 276.0745 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 238 | 65581.238 | 157.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;338 | 99.959 | 276.0358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 338 | 65581.338 | 157.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;438 | 99.961 | 276.0032 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 438 | 65581.438 | 157.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;538 | 99.963 | 275.965 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 538 | 65581.538 | 157.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;638 | 99.9643 | 275.9269 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 638 | 65581.638 | 157.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;738 | 99.9654 | 275.9033 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 738 | 65581.738 | 157.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;838 | 99.9669 | 275.8826 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 838 | 65581.838 | 158
Data | 10/24/2023 | 18:13:01;938 | 99.9665 | 275.855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 01 | 938 | 65581.938 | 158.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;038 | 99.9667 | 275.8406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 038 | 65582.038 | 158.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;138 | 99.9659 | 275.8428 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 138 | 65582.138 | 158.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;238 | 99.964 | 275.8427 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 238 | 65582.238 | 158.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;338 | 99.9635 | 275.8437 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 338 | 65582.338 | 158.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;438 | 99.9622 | 275.8561 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 438 | 65582.438 | 158.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;538 | 99.9594 | 275.8709 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 538 | 65582.538 | 158.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;638 | 99.958 | 275.881 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 638 | 65582.638 | 158.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;738 | 99.9575 | 275.8959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 738 | 65582.738 | 158.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;838 | 99.955 | 275.9156 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 838 | 65582.838 | 159
Data | 10/24/2023 | 18:13:02;938 | 99.9541 | 275.9307 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 02 | 938 | 65582.938 | 159.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;038 | 99.9556 | 275.9436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 038 | 65583.038 | 159.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;138 | 99.9536 | 275.9583 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 138 | 65583.138 | 159.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;238 | 99.9529 | 275.9609 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 238 | 65583.238 | 159.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;338 | 99.9547 | 275.9486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 338 | 65583.338 | 159.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;438 | 99.9569 | 275.9426 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 438 | 65583.438 | 159.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;538 | 99.9588 | 275.9384 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 538 | 65583.538 | 159.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;638 | 99.9613 | 275.9178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 638 | 65583.638 | 159.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;738 | 99.9633 | 275.8874 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 738 | 65583.738 | 159.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;838 | 99.9676 | 275.8566 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 838 | 65583.838 | 160
Data | 10/24/2023 | 18:13:03;938 | 99.9699 | 275.8155 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 03 | 938 | 65583.938 | 160.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;038 | 99.9716 | 275.7635 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 038 | 65584.038 | 160.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;138 | 99.9748 | 275.7175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 138 | 65584.138 | 160.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;238 | 99.9777 | 275.676 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 238 | 65584.238 | 160.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;338 | 99.9789 | 275.6293 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 338 | 65584.338 | 160.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;438 | 99.979 | 275.5932 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 438 | 65584.438 | 160.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;538 | 99.9811 | 275.5779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 538 | 65584.538 | 160.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;638 | 99.983 | 275.5703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 638 | 65584.638 | 160.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;738 | 99.9839 | 275.5658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 738 | 65584.738 | 160.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;838 | 99.984 | 275.5717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 838 | 65584.838 | 161
Data | 10/24/2023 | 18:13:04;938 | 99.9838 | 275.5823 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 04 | 938 | 65584.938 | 161.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;038 | 99.9827 | 275.588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 038 | 65585.038 | 161.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;138 | 99.9792 | 275.6043 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 138 | 65585.138 | 161.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;238 | 99.9784 | 275.6375 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 238 | 65585.238 | 161.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;338 | 99.9769 | 275.669 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 338 | 65585.338 | 161.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;438 | 99.9752 | 275.6961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 438 | 65585.438 | 161.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;538 | 99.9741 | 275.7287 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 538 | 65585.538 | 161.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;638 | 99.9735 | 275.7634 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 638 | 65585.638 | 161.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;738 | 99.9728 | 275.7935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 738 | 65585.738 | 161.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;838 | 99.9718 | 275.8235 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 838 | 65585.838 | 162
Data | 10/24/2023 | 18:13:05;938 | 99.9733 | 275.8535 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 05 | 938 | 65585.938 | 162.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;038 | 99.976 | 275.8716 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 038 | 65586.038 | 162.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;138 | 99.9746 | 275.8788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 138 | 65586.138 | 162.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;238 | 99.9765 | 275.8848 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 238 | 65586.238 | 162.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;338 | 99.9772 | 275.8809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 338 | 65586.338 | 162.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;438 | 99.9779 | 275.8624 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 438 | 65586.438 | 162.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;538 | 99.9804 | 275.8498 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 538 | 65586.538 | 162.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;638 | 99.9841 | 275.8497 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 638 | 65586.638 | 162.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;738 | 99.9858 | 275.8486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 738 | 65586.738 | 162.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;838 | 99.9875 | 275.8453 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 838 | 65586.838 | 163
Data | 10/24/2023 | 18:13:06;938 | 99.9892 | 275.8455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 06 | 938 | 65586.938 | 163.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;038 | 99.991 | 275.8391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 038 | 65587.038 | 163.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;138 | 99.9916 | 275.8212 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 138 | 65587.138 | 163.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;238 | 99.9932 | 275.8095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 238 | 65587.238 | 163.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;338 | 99.9939 | 275.8082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 338 | 65587.338 | 163.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;438 | 99.9931 | 275.8047 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 438 | 65587.438 | 163.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;538 | 99.9918 | 275.8065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 538 | 65587.538 | 163.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;638 | 99.9905 | 275.8243 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 638 | 65587.638 | 163.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;738 | 99.9895 | 275.8478 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 738 | 65587.738 | 163.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;838 | 99.9889 | 275.8694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 838 | 65587.838 | 164
Data | 10/24/2023 | 18:13:07;938 | 99.9865 | 275.9015 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 07 | 938 | 65587.938 | 164.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;038 | 99.9851 | 275.94 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 038 | 65588.038 | 164.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;138 | 99.9827 | 275.9661 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 138 | 65588.138 | 164.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;238 | 99.9821 | 275.9877 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 238 | 65588.238 | 164.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;338 | 99.9813 | 276.0166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 338 | 65588.338 | 164.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;438 | 99.9794 | 276.0429 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 438 | 65588.438 | 164.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;538 | 99.979 | 276.0619 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 538 | 65588.538 | 164.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;638 | 99.9803 | 276.0828 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 638 | 65588.638 | 164.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;738 | 99.9809 | 276.1031 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 738 | 65588.738 | 164.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;838 | 99.9809 | 276.1133 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 838 | 65588.838 | 165
Data | 10/24/2023 | 18:13:08;938 | 99.9811 | 276.1162 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 08 | 938 | 65588.938 | 165.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;038 | 99.9823 | 276.1165 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 038 | 65589.038 | 165.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;138 | 99.9829 | 276.1091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 138 | 65589.138 | 165.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;238 | 99.9838 | 276.095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 238 | 65589.238 | 165.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;338 | 99.9869 | 276.0865 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 338 | 65589.338 | 165.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;438 | 99.9886 | 276.0789 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 438 | 65589.438 | 165.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;538 | 99.9899 | 276.0608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 538 | 65589.538 | 165.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;638 | 99.9919 | 276.0396 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 638 | 65589.638 | 165.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;738 | 99.9931 | 276.0209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 738 | 65589.738 | 165.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;838 | 99.9932 | 276.0038 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 838 | 65589.838 | 166
Data | 10/24/2023 | 18:13:09;938 | 99.9938 | 275.9854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 09 | 938 | 65589.938 | 166.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;038 | 99.9945 | 275.9683 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 038 | 65590.038 | 166.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;138 | 99.9929 | 275.965 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 138 | 65590.138 | 166.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;238 | 99.9921 | 275.9715 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 238 | 65590.238 | 166.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;338 | 99.9915 | 275.9767 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 338 | 65590.338 | 166.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;438 | 99.9896 | 275.988 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 438 | 65590.438 | 166.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;538 | 99.9869 | 276.0086 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 538 | 65590.538 | 166.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;638 | 99.9847 | 276.0263 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 638 | 65590.638 | 166.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;738 | 99.9813 | 276.0439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 738 | 65590.738 | 166.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;838 | 99.979 | 276.074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 838 | 65590.838 | 167
Data | 10/24/2023 | 18:13:10;938 | 99.9768 | 276.1091 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 10 | 938 | 65590.938 | 167.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;038 | 99.9755 | 276.1385 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 038 | 65591.038 | 167.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;138 | 99.974 | 276.169 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 138 | 65591.138 | 167.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;238 | 99.9743 | 276.2013 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 238 | 65591.238 | 167.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;338 | 99.9752 | 276.2204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 338 | 65591.338 | 167.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;438 | 99.9768 | 276.2246 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 438 | 65591.438 | 167.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;538 | 99.9774 | 276.2231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 538 | 65591.538 | 167.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;638 | 99.9769 | 276.212 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 638 | 65591.638 | 167.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;738 | 99.9793 | 276.19 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 738 | 65591.738 | 167.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;838 | 99.9816 | 276.1711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 838 | 65591.838 | 168
Data | 10/24/2023 | 18:13:11;938 | 99.9832 | 276.1579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 11 | 938 | 65591.938 | 168.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;038 | 99.9836 | 276.1378 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 038 | 65592.038 | 168.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;138 | 99.9834 | 276.1143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 138 | 65592.138 | 168.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;238 | 99.9852 | 276.0985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 238 | 65592.238 | 168.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;338 | 99.9868 | 276.0855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 338 | 65592.338 | 168.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;438 | 99.9871 | 276.07 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 438 | 65592.438 | 168.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;538 | 99.9857 | 276.0606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 538 | 65592.538 | 168.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;638 | 99.9844 | 276.0585 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 638 | 65592.638 | 168.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;738 | 99.9842 | 276.0551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 738 | 65592.738 | 168.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;838 | 99.984 | 276.0562 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 838 | 65592.838 | 169
Data | 10/24/2023 | 18:13:12;938 | 99.9824 | 276.0694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 12 | 938 | 65592.938 | 169.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;038 | 99.9826 | 276.0831 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 038 | 65593.038 | 169.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;138 | 99.9803 | 276.09 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 138 | 65593.138 | 169.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;238 | 99.979 | 276.1012 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 238 | 65593.238 | 169.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;338 | 99.9802 | 276.117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 338 | 65593.338 | 169.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;438 | 99.9788 | 276.128 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 438 | 65593.438 | 169.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;538 | 99.9777 | 276.1345 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 538 | 65593.538 | 169.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;638 | 99.9787 | 276.1393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 638 | 65593.638 | 169.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;738 | 99.9764 | 276.1399 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 738 | 65593.738 | 169.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;838 | 99.9767 | 276.1364 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 838 | 65593.838 | 170
Data | 10/24/2023 | 18:13:13;938 | 99.9776 | 276.1353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 13 | 938 | 65593.938 | 170.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;038 | 99.9777 | 276.1347 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 038 | 65594.038 | 170.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;138 | 99.9782 | 276.1286 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 138 | 65594.138 | 170.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;238 | 99.9779 | 276.1218 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 238 | 65594.238 | 170.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;338 | 99.9783 | 276.1182 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 338 | 65594.338 | 170.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;438 | 99.9789 | 276.1115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 438 | 65594.438 | 170.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;538 | 99.9763 | 276.1019 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 538 | 65594.538 | 170.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;638 | 99.9763 | 276.101 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 638 | 65594.638 | 170.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;738 | 99.9742 | 276.1082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 738 | 65594.738 | 170.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;838 | 99.9711 | 276.1149 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 838 | 65594.838 | 171
Data | 10/24/2023 | 18:13:14;938 | 99.9697 | 276.126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 14 | 938 | 65594.938 | 171.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;038 | 99.97 | 276.1442 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 038 | 65595.038 | 171.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;138 | 99.9682 | 276.1579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 138 | 65595.138 | 171.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;238 | 99.9686 | 276.164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 238 | 65595.238 | 171.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;338 | 99.9682 | 276.1698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 338 | 65595.338 | 171.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;438 | 99.968 | 276.1718 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 438 | 65595.438 | 171.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;538 | 99.968 | 276.1654 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 538 | 65595.538 | 171.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;638 | 99.9686 | 276.1564 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 638 | 65595.638 | 171.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;738 | 99.9678 | 276.1486 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 738 | 65595.738 | 171.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;838 | 99.9673 | 276.1379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 838 | 65595.838 | 172
Data | 10/24/2023 | 18:13:15;938 | 99.968 | 276.1252 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 15 | 938 | 65595.938 | 172.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;038 | 99.9697 | 276.1164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 038 | 65596.038 | 172.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;138 | 99.9688 | 276.1083 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 138 | 65596.138 | 172.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;238 | 99.9704 | 276.097 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 238 | 65596.238 | 172.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;338 | 99.9711 | 276.0874 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 338 | 65596.338 | 172.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;438 | 99.9712 | 276.0804 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 438 | 65596.438 | 172.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;538 | 99.9708 | 276.0691 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 538 | 65596.538 | 172.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;638 | 99.9708 | 276.0565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 638 | 65596.638 | 172.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;738 | 99.9693 | 276.0518 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 738 | 65596.738 | 172.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;838 | 99.9687 | 276.0516 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 838 | 65596.838 | 173
Data | 10/24/2023 | 18:13:16;938 | 99.9668 | 276.051 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 16 | 938 | 65596.938 | 173.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;038 | 99.966 | 276.0552 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 038 | 65597.038 | 173.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;138 | 99.9658 | 276.0663 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 138 | 65597.138 | 173.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;238 | 99.9653 | 276.0809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 238 | 65597.238 | 173.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;338 | 99.963 | 276.0947 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 338 | 65597.338 | 173.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;438 | 99.9608 | 276.1043 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 438 | 65597.438 | 173.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;538 | 99.9598 | 276.1109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 538 | 65597.538 | 173.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;638 | 99.9593 | 276.1172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 638 | 65597.638 | 173.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;738 | 99.9573 | 276.1268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 738 | 65597.738 | 173.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;838 | 99.9548 | 276.1388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 838 | 65597.838 | 174
Data | 10/24/2023 | 18:13:17;938 | 99.9537 | 276.1473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 17 | 938 | 65597.938 | 174.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;038 | 99.9525 | 276.1543 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 038 | 65598.038 | 174.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;138 | 99.95 | 276.1646 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 138 | 65598.138 | 174.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;238 | 99.9487 | 276.1787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 238 | 65598.238 | 174.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;338 | 99.948 | 276.1946 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 338 | 65598.338 | 174.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;438 | 99.9468 | 276.2069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 438 | 65598.438 | 174.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;538 | 99.9455 | 276.2146 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 538 | 65598.538 | 174.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;638 | 99.9438 | 276.2208 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 638 | 65598.638 | 174.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;738 | 99.9426 | 276.2278 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 738 | 65598.738 | 174.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;838 | 99.942 | 276.2367 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 838 | 65598.838 | 175
Data | 10/24/2023 | 18:13:18;938 | 99.9408 | 276.2426 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 18 | 938 | 65598.938 | 175.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;038 | 99.9421 | 276.2435 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 038 | 65599.038 | 175.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;138 | 99.9418 | 276.2412 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 138 | 65599.138 | 175.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;238 | 99.9424 | 276.2342 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 238 | 65599.238 | 175.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;338 | 99.9449 | 276.2226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 338 | 65599.338 | 175.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;438 | 99.9464 | 276.2061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 438 | 65599.438 | 175.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;538 | 99.9476 | 276.1854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 538 | 65599.538 | 175.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;638 | 99.9496 | 276.1636 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 638 | 65599.638 | 175.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;738 | 99.9522 | 276.141 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 738 | 65599.738 | 175.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;838 | 99.9535 | 276.1181 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 838 | 65599.838 | 176
Data | 10/24/2023 | 18:13:19;938 | 99.9555 | 276.0916 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 19 | 938 | 65599.938 | 176.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;038 | 99.958 | 276.0595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 038 | 65600.038 | 176.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;138 | 99.9606 | 276.0255 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 138 | 65600.138 | 176.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;238 | 99.9623 | 275.9912 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 238 | 65600.238 | 176.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;338 | 99.9628 | 275.9587 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 338 | 65600.338 | 176.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;438 | 99.9629 | 275.9295 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 438 | 65600.438 | 176.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;538 | 99.9652 | 275.9065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 538 | 65600.538 | 176.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;638 | 99.9664 | 275.8954 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 638 | 65600.638 | 176.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;738 | 99.9669 | 275.8981 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 738 | 65600.738 | 176.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;838 | 99.9676 | 275.9094 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 838 | 65600.838 | 177
Data | 10/24/2023 | 18:13:20;938 | 99.9686 | 275.9172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 20 | 938 | 65600.938 | 177.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;038 | 99.9695 | 275.9167 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 038 | 65601.038 | 177.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;138 | 99.9662 | 275.9152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 138 | 65601.138 | 177.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;238 | 99.9656 | 275.9159 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 238 | 65601.238 | 177.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;338 | 99.9656 | 275.9191 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 338 | 65601.338 | 177.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;438 | 99.9643 | 275.9268 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 438 | 65601.438 | 177.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;538 | 99.9628 | 275.9391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 538 | 65601.538 | 177.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;638 | 99.9621 | 275.9545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 638 | 65601.638 | 177.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;738 | 99.9618 | 275.972 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 738 | 65601.738 | 177.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;838 | 99.9597 | 275.9898 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 838 | 65601.838 | 178
Data | 10/24/2023 | 18:13:21;938 | 99.9581 | 276.0059 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 21 | 938 | 65601.938 | 178.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;038 | 99.9576 | 276.0195 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 038 | 65602.038 | 178.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;138 | 99.9562 | 276.0309 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 138 | 65602.138 | 178.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;238 | 99.9537 | 276.0411 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 238 | 65602.238 | 178.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;338 | 99.9515 | 276.0522 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 338 | 65602.338 | 178.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;438 | 99.9501 | 276.0693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 438 | 65602.438 | 178.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;538 | 99.9492 | 276.0985 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 538 | 65602.538 | 178.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;638 | 99.9493 | 276.1327 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 638 | 65602.638 | 178.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;738 | 99.9487 | 276.1592 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 738 | 65602.738 | 178.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;838 | 99.9478 | 276.1732 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 838 | 65602.838 | 179
Data | 10/24/2023 | 18:13:22;938 | 99.9484 | 276.1761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 22 | 938 | 65602.938 | 179.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;038 | 99.9499 | 276.1676 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 038 | 65603.038 | 179.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;138 | 99.9498 | 276.152 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 138 | 65603.138 | 179.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;238 | 99.9502 | 276.1408 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 238 | 65603.238 | 179.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;338 | 99.9516 | 276.1294 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 338 | 65603.338 | 179.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;438 | 99.9516 | 276.111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 438 | 65603.438 | 179.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;538 | 99.9525 | 276.0975 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 538 | 65603.538 | 179.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;638 | 99.9522 | 276.0943 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 638 | 65603.638 | 179.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;738 | 99.9527 | 276.0913 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 738 | 65603.738 | 179.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;838 | 99.9534 | 276.0877 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 838 | 65603.838 | 180
Data | 10/24/2023 | 18:13:23;938 | 99.9534 | 276.0898 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 23 | 938 | 65603.938 | 180.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;038 | 99.9538 | 276.0935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 038 | 65604.038 | 180.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;138 | 99.9532 | 276.0938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 138 | 65604.138 | 180.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;238 | 99.9537 | 276.0969 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 238 | 65604.238 | 180.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;338 | 99.9524 | 276.1046 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 338 | 65604.338 | 180.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;438 | 99.9532 | 276.1061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 438 | 65604.438 | 180.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;538 | 99.9524 | 276.1029 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 538 | 65604.538 | 180.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;638 | 99.9532 | 276.1045 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 638 | 65604.638 | 180.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;738 | 99.9555 | 276.1046 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 738 | 65604.738 | 180.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;838 | 99.9553 | 276.0971 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 838 | 65604.838 | 181
Data | 10/24/2023 | 18:13:24;938 | 99.9558 | 276.0893 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 24 | 938 | 65604.938 | 181.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;038 | 99.9569 | 276.0836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 038 | 65605.038 | 181.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;138 | 99.9578 | 276.0736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 138 | 65605.138 | 181.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;238 | 99.9585 | 276.064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 238 | 65605.238 | 181.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;338 | 99.9596 | 276.0643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 338 | 65605.338 | 181.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;438 | 99.9602 | 276.0635 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 438 | 65605.438 | 181.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;538 | 99.9596 | 276.0537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 538 | 65605.538 | 181.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;638 | 99.9597 | 276.0455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 638 | 65605.638 | 181.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;738 | 99.9594 | 276.0416 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 738 | 65605.738 | 181.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;838 | 99.9596 | 276.0351 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 838 | 65605.838 | 182
Data | 10/24/2023 | 18:13:25;938 | 99.9587 | 276.0317 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 25 | 938 | 65605.938 | 182.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;038 | 99.9581 | 276.0386 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 038 | 65606.038 | 182.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;138 | 99.956 | 276.0477 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 138 | 65606.138 | 182.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;238 | 99.9553 | 276.0549 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 238 | 65606.238 | 182.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;338 | 99.953 | 276.0678 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 338 | 65606.338 | 182.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;438 | 99.9516 | 276.0863 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 438 | 65606.438 | 182.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;538 | 99.95 | 276.1017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 538 | 65606.538 | 182.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;638 | 99.9501 | 276.1203 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 638 | 65606.638 | 182.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;738 | 99.9495 | 276.1481 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 738 | 65606.738 | 182.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;838 | 99.9494 | 276.168 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 838 | 65606.838 | 183
Data | 10/24/2023 | 18:13:26;938 | 99.9488 | 276.174 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 26 | 938 | 65606.938 | 183.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;038 | 99.9489 | 276.1801 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 038 | 65607.038 | 183.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;138 | 99.947 | 276.1848 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 138 | 65607.138 | 183.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;238 | 99.9465 | 276.1781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 238 | 65607.238 | 183.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;338 | 99.9464 | 276.1717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 338 | 65607.338 | 183.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;438 | 99.9464 | 276.1765 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 438 | 65607.438 | 183.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;538 | 99.947 | 276.1781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 538 | 65607.538 | 183.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;638 | 99.9483 | 276.1721 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 638 | 65607.638 | 183.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;738 | 99.9478 | 276.1689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 738 | 65607.738 | 183.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;838 | 99.9476 | 276.1651 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 838 | 65607.838 | 184
Data | 10/24/2023 | 18:13:27;938 | 99.9479 | 276.1522 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 27 | 938 | 65607.938 | 184.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;038 | 99.9491 | 276.1406 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 038 | 65608.038 | 184.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;138 | 99.9497 | 276.1386 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 138 | 65608.138 | 184.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;238 | 99.9497 | 276.1356 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 238 | 65608.238 | 184.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;338 | 99.9497 | 276.1298 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 338 | 65608.338 | 184.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;438 | 99.9507 | 276.1305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 438 | 65608.438 | 184.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;538 | 99.9504 | 276.1362 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 538 | 65608.538 | 184.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;638 | 99.9493 | 276.1412 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 638 | 65608.638 | 184.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;738 | 99.9491 | 276.1521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 738 | 65608.738 | 184.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;838 | 99.949 | 276.1697 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 838 | 65608.838 | 185
Data | 10/24/2023 | 18:13:28;938 | 99.949 | 276.1728 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 28 | 938 | 65608.938 | 185.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;038 | 99.9496 | 276.1627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 038 | 65609.038 | 185.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;138 | 99.9501 | 276.1607 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 138 | 65609.138 | 185.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;238 | 99.9505 | 276.1591 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 238 | 65609.238 | 185.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;338 | 99.949 | 276.1472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 338 | 65609.338 | 185.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;438 | 99.9484 | 276.1409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 438 | 65609.438 | 185.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;538 | 99.9472 | 276.1475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 538 | 65609.538 | 185.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;638 | 99.9463 | 276.1531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 638 | 65609.638 | 185.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;738 | 99.9467 | 276.1602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 738 | 65609.738 | 185.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;838 | 99.9441 | 276.1802 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 838 | 65609.838 | 186
Data | 10/24/2023 | 18:13:29;938 | 99.9439 | 276.2008 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 29 | 938 | 65609.938 | 186.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;038 | 99.9432 | 276.2138 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 038 | 65610.038 | 186.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;138 | 99.94 | 276.223 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 138 | 65610.138 | 186.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;238 | 99.9389 | 276.2403 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 238 | 65610.238 | 186.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;338 | 99.9387 | 276.2698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 338 | 65610.338 | 186.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;438 | 99.9386 | 276.2892 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 438 | 65610.438 | 186.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;538 | 99.9386 | 276.3012 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 538 | 65610.538 | 186.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;638 | 99.9379 | 276.3202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 638 | 65610.638 | 186.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;738 | 99.9375 | 276.3292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 738 | 65610.738 | 186.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;838 | 99.9369 | 276.3179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 838 | 65610.838 | 187
Data | 10/24/2023 | 18:13:30;938 | 99.94 | 276.3087 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 30 | 938 | 65610.938 | 187.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;038 | 99.9418 | 276.305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 038 | 65611.038 | 187.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;138 | 99.9401 | 276.2863 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 138 | 65611.138 | 187.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;238 | 99.9411 | 276.2631 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 238 | 65611.238 | 187.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;338 | 99.9415 | 276.2548 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 338 | 65611.338 | 187.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;438 | 99.9416 | 276.2461 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 438 | 65611.438 | 187.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;538 | 99.943 | 276.2292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 538 | 65611.538 | 187.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;638 | 99.9408 | 276.2236 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 638 | 65611.638 | 187.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;738 | 99.9397 | 276.2291 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 738 | 65611.738 | 187.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;838 | 99.9396 | 276.226 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 838 | 65611.838 | 188
Data | 10/24/2023 | 18:13:31;938 | 99.9388 | 276.2278 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 31 | 938 | 65611.938 | 188.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;038 | 99.9381 | 276.2492 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 038 | 65612.038 | 188.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;138 | 99.9361 | 276.2682 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 138 | 65612.138 | 188.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;238 | 99.9353 | 276.2765 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 238 | 65612.238 | 188.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;338 | 99.9333 | 276.2948 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 338 | 65612.338 | 188.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;438 | 99.9315 | 276.3177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 438 | 65612.438 | 188.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;538 | 99.9313 | 276.3221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 538 | 65612.538 | 188.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;638 | 99.9318 | 276.3221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 638 | 65612.638 | 188.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;738 | 99.9322 | 276.3335 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 738 | 65612.738 | 188.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;838 | 99.9324 | 276.3372 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 838 | 65612.838 | 189
Data | 10/24/2023 | 18:13:32;938 | 99.9334 | 276.3263 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 32 | 938 | 65612.938 | 189.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;038 | 99.9353 | 276.3163 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 038 | 65613.038 | 189.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;138 | 99.9367 | 276.3025 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 138 | 65613.138 | 189.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;238 | 99.9366 | 276.2717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 238 | 65613.238 | 189.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;338 | 99.9391 | 276.2438 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 338 | 65613.338 | 189.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;438 | 99.9421 | 276.2328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 438 | 65613.438 | 189.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;538 | 99.9416 | 276.2115 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 538 | 65613.538 | 189.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;638 | 99.9426 | 276.1783 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 638 | 65613.638 | 189.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;738 | 99.9426 | 276.1608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 738 | 65613.738 | 189.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;838 | 99.9412 | 276.1524 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 838 | 65613.838 | 190
Data | 10/24/2023 | 18:13:33;938 | 99.942 | 276.1357 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 33 | 938 | 65613.938 | 190.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;038 | 99.9398 | 276.1329 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 038 | 65614.038 | 190.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;138 | 99.9364 | 276.1546 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 138 | 65614.138 | 190.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;238 | 99.9347 | 276.1775 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 238 | 65614.238 | 190.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;338 | 99.9329 | 276.2 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 338 | 65614.338 | 190.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;438 | 99.9327 | 276.2361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 438 | 65614.438 | 190.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;538 | 99.9314 | 276.2705 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 538 | 65614.538 | 190.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;638 | 99.9297 | 276.2852 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 638 | 65614.638 | 190.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;738 | 99.9291 | 276.3013 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 738 | 65614.738 | 190.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;838 | 99.9283 | 276.3289 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 838 | 65614.838 | 191
Data | 10/24/2023 | 18:13:34;938 | 99.9273 | 276.3447 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 34 | 938 | 65614.938 | 191.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;038 | 99.9257 | 276.3511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 038 | 65615.038 | 191.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;138 | 99.9249 | 276.368 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 138 | 65615.138 | 191.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;238 | 99.9247 | 276.3782 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 238 | 65615.238 | 191.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;338 | 99.9254 | 276.3672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 338 | 65615.338 | 191.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;438 | 99.9252 | 276.3652 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 438 | 65615.438 | 191.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;538 | 99.9254 | 276.3796 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 538 | 65615.538 | 191.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;638 | 99.925 | 276.38 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 638 | 65615.638 | 191.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;738 | 99.9255 | 276.3738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 738 | 65615.738 | 191.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;838 | 99.925 | 276.3831 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 838 | 65615.838 | 192
Data | 10/24/2023 | 18:13:35;938 | 99.9256 | 276.3855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 35 | 938 | 65615.938 | 192.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;038 | 99.9281 | 276.3658 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 038 | 65616.038 | 192.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;138 | 99.93 | 276.3535 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 138 | 65616.138 | 192.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;238 | 99.93 | 276.3533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 238 | 65616.238 | 192.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;338 | 99.9315 | 276.3348 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 338 | 65616.338 | 192.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;438 | 99.9337 | 276.3075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 438 | 65616.438 | 192.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;538 | 99.9358 | 276.2959 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 538 | 65616.538 | 192.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;638 | 99.9361 | 276.2776 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 638 | 65616.638 | 192.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;738 | 99.9373 | 276.2415 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 738 | 65616.738 | 192.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;838 | 99.9373 | 276.2188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 838 | 65616.838 | 193
Data | 10/24/2023 | 18:13:36;938 | 99.9394 | 276.2129 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 36 | 938 | 65616.938 | 193.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;038 | 99.9398 | 276.2009 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 038 | 65617.038 | 193.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;138 | 99.9379 | 276.1984 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 138 | 65617.138 | 193.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;238 | 99.9362 | 276.2227 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 238 | 65617.238 | 193.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;338 | 99.9352 | 276.2448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 338 | 65617.338 | 193.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;438 | 99.9348 | 276.2539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 438 | 65617.438 | 193.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;538 | 99.933 | 276.2805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 538 | 65617.538 | 193.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;638 | 99.9324 | 276.3178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 638 | 65617.638 | 193.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;738 | 99.9316 | 276.3305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 738 | 65617.738 | 193.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;838 | 99.9301 | 276.3369 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 838 | 65617.838 | 194
Data | 10/24/2023 | 18:13:37;938 | 99.9295 | 276.3595 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 37 | 938 | 65617.938 | 194.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;038 | 99.9295 | 276.3745 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 038 | 65618.038 | 194.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;138 | 99.9293 | 276.3762 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 138 | 65618.138 | 194.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;238 | 99.931 | 276.3894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 238 | 65618.238 | 194.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;338 | 99.9323 | 276.4019 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 338 | 65618.338 | 194.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;438 | 99.9331 | 276.3839 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 438 | 65618.438 | 194.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;538 | 99.9335 | 276.3563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 538 | 65618.538 | 194.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;638 | 99.9363 | 276.3412 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 638 | 65618.638 | 194.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;738 | 99.9391 | 276.3136 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 738 | 65618.738 | 194.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;838 | 99.9406 | 276.2733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 838 | 65618.838 | 195
Data | 10/24/2023 | 18:13:38;938 | 99.9415 | 276.2539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 38 | 938 | 65618.938 | 195.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;038 | 99.9434 | 276.2417 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 038 | 65619.038 | 195.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;138 | 99.9438 | 276.2074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 138 | 65619.138 | 195.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;238 | 99.9444 | 276.1827 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 238 | 65619.238 | 195.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;338 | 99.946 | 276.1873 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 338 | 65619.338 | 195.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;438 | 99.9471 | 276.1837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 438 | 65619.438 | 195.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;538 | 99.947 | 276.1695 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 538 | 65619.538 | 195.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;638 | 99.9474 | 276.1747 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 638 | 65619.638 | 195.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;738 | 99.9476 | 276.1844 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 738 | 65619.738 | 195.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;838 | 99.9477 | 276.1751 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 838 | 65619.838 | 196
Data | 10/24/2023 | 18:13:39;938 | 99.9471 | 276.1736 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 39 | 938 | 65619.938 | 196.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;038 | 99.9468 | 276.1923 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 038 | 65620.038 | 196.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;138 | 99.946 | 276.1996 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 138 | 65620.138 | 196.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;238 | 99.9457 | 276.1926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 238 | 65620.238 | 196.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;338 | 99.9463 | 276.1927 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 338 | 65620.338 | 196.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;438 | 99.9461 | 276.213 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 438 | 65620.438 | 196.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;538 | 99.9454 | 276.2327 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 538 | 65620.538 | 196.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;638 | 99.9456 | 276.2301 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 638 | 65620.638 | 196.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;738 | 99.9464 | 276.2331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 738 | 65620.738 | 196.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;838 | 99.946 | 276.2499 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 838 | 65620.838 | 197
Data | 10/24/2023 | 18:13:40;938 | 99.9462 | 276.2455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 40 | 938 | 65620.938 | 197.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;038 | 99.9467 | 276.2301 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 038 | 65621.038 | 197.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;138 | 99.9463 | 276.2384 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 138 | 65621.138 | 197.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;238 | 99.9463 | 276.2475 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 238 | 65621.238 | 197.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;338 | 99.9449 | 276.2392 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 338 | 65621.338 | 197.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;438 | 99.9444 | 276.2471 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 438 | 65621.438 | 197.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;538 | 99.9448 | 276.2756 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 538 | 65621.538 | 197.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;638 | 99.9451 | 276.2886 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 638 | 65621.638 | 197.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;738 | 99.9454 | 276.2945 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 738 | 65621.738 | 197.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;838 | 99.9445 | 276.3166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 838 | 65621.838 | 198
Data | 10/24/2023 | 18:13:41;938 | 99.9451 | 276.3305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 41 | 938 | 65621.938 | 198.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;038 | 99.9466 | 276.3228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 038 | 65622.038 | 198.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;138 | 99.9477 | 276.326 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 138 | 65622.138 | 198.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;238 | 99.9492 | 276.3401 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 238 | 65622.238 | 198.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;338 | 99.9496 | 276.3341 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 338 | 65622.338 | 198.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;438 | 99.9497 | 276.3259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 438 | 65622.438 | 198.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;538 | 99.9506 | 276.34 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 538 | 65622.538 | 198.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;638 | 99.9518 | 276.3466 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 638 | 65622.638 | 198.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;738 | 99.9531 | 276.3331 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 738 | 65622.738 | 198.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;838 | 99.9543 | 276.3336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 838 | 65622.838 | 199
Data | 10/24/2023 | 18:13:42;938 | 99.9552 | 276.3456 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 42 | 938 | 65622.938 | 199.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;038 | 99.9554 | 276.3361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 038 | 65623.038 | 199.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;138 | 99.9548 | 276.3267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 138 | 65623.138 | 199.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;238 | 99.9559 | 276.3433 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 238 | 65623.238 | 199.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;338 | 99.9548 | 276.3573 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 338 | 65623.338 | 199.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;438 | 99.953 | 276.3606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 438 | 65623.438 | 199.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;538 | 99.953 | 276.3838 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 538 | 65623.538 | 199.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;638 | 99.9514 | 276.4182 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 638 | 65623.638 | 199.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;738 | 99.952 | 276.4315 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 738 | 65623.738 | 199.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;838 | 99.9496 | 276.4455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 838 | 65623.838 | 200
Data | 10/24/2023 | 18:13:43;938 | 99.9492 | 276.4805 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 43 | 938 | 65623.938 | 200.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;038 | 99.95 | 276.5012 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 038 | 65624.038 | 200.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;138 | 99.9494 | 276.5042 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 138 | 65624.138 | 200.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;238 | 99.9492 | 276.5248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 238 | 65624.238 | 200.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;338 | 99.9485 | 276.5498 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 338 | 65624.338 | 200.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;438 | 99.948 | 276.5512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 438 | 65624.438 | 200.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;538 | 99.9491 | 276.5569 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 538 | 65624.538 | 200.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;638 | 99.95 | 276.5846 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 638 | 65624.638 | 200.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;738 | 99.9513 | 276.5987 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 738 | 65624.738 | 200.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;838 | 99.9522 | 276.5963 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 838 | 65624.838 | 201
Data | 10/24/2023 | 18:13:44;938 | 99.9537 | 276.6059 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 44 | 938 | 65624.938 | 201.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;038 | 99.9542 | 276.6107 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 038 | 65625.038 | 201.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;138 | 99.955 | 276.5872 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 138 | 65625.138 | 201.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;238 | 99.9566 | 276.5685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 238 | 65625.238 | 201.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;338 | 99.9584 | 276.5722 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 338 | 65625.338 | 201.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;438 | 99.9591 | 276.5642 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 438 | 65625.438 | 201.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;538 | 99.9596 | 276.548 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 538 | 65625.538 | 201.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;638 | 99.9613 | 276.5521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 638 | 65625.638 | 201.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;738 | 99.9633 | 276.5545 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 738 | 65625.738 | 201.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;838 | 99.9625 | 276.533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 838 | 65625.838 | 202
Data | 10/24/2023 | 18:13:45;938 | 99.9619 | 276.5176 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 45 | 938 | 65625.938 | 202.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;038 | 99.9608 | 276.5209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 038 | 65626.038 | 202.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;138 | 99.9603 | 276.5194 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 138 | 65626.138 | 202.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;238 | 99.9598 | 276.522 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 238 | 65626.238 | 202.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;338 | 99.9587 | 276.5497 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 338 | 65626.338 | 202.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;438 | 99.957 | 276.5792 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 438 | 65626.438 | 202.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;538 | 99.9555 | 276.591 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 538 | 65626.538 | 202.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;638 | 99.9544 | 276.6092 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 638 | 65626.638 | 202.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;738 | 99.9546 | 276.6379 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 738 | 65626.738 | 202.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;838 | 99.9522 | 276.6487 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 838 | 65626.838 | 203
Data | 10/24/2023 | 18:13:46;938 | 99.9516 | 276.6522 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 46 | 938 | 65626.938 | 203.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;038 | 99.9504 | 276.6746 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 038 | 65627.038 | 203.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;138 | 99.949 | 276.6922 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 138 | 65627.138 | 203.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;238 | 99.9485 | 276.6903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 238 | 65627.238 | 203.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;338 | 99.9482 | 276.7011 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 338 | 65627.338 | 203.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;438 | 99.9494 | 276.725 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 438 | 65627.438 | 203.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;538 | 99.9499 | 276.7276 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 538 | 65627.538 | 203.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;638 | 99.9504 | 276.7211 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 638 | 65627.638 | 203.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;738 | 99.9533 | 276.7289 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 738 | 65627.738 | 203.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;838 | 99.9569 | 276.7219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 838 | 65627.838 | 204
Data | 10/24/2023 | 18:13:47;938 | 99.9589 | 276.6883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 47 | 938 | 65627.938 | 204.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;038 | 99.9612 | 276.6556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 038 | 65628.038 | 204.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;138 | 99.964 | 276.6248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 138 | 65628.138 | 204.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;238 | 99.967 | 276.579 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 238 | 65628.238 | 204.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;338 | 99.9696 | 276.5405 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 338 | 65628.338 | 204.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;438 | 99.9724 | 276.5305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 438 | 65628.438 | 204.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;538 | 99.9733 | 276.513 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 538 | 65628.538 | 204.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;638 | 99.9772 | 276.4763 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 638 | 65628.638 | 204.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;738 | 99.9774 | 276.4539 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 738 | 65628.738 | 204.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;838 | 99.9783 | 276.4435 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 838 | 65628.838 | 205
Data | 10/24/2023 | 18:13:48;938 | 99.9807 | 276.4216 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 48 | 938 | 65628.938 | 205.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;038 | 99.9792 | 276.4117 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 038 | 65629.038 | 205.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;138 | 99.9768 | 276.4299 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 138 | 65629.138 | 205.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;238 | 99.9746 | 276.444 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 238 | 65629.238 | 205.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;338 | 99.9725 | 276.451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 338 | 65629.338 | 205.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;438 | 99.9698 | 276.4824 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 438 | 65629.438 | 205.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;538 | 99.9677 | 276.5292 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 538 | 65629.538 | 205.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;638 | 99.9643 | 276.5652 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 638 | 65629.638 | 205.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;738 | 99.9616 | 276.608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 738 | 65629.738 | 205.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;838 | 99.9595 | 276.6692 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 838 | 65629.838 | 206
Data | 10/24/2023 | 18:13:49;938 | 99.9572 | 276.7149 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 49 | 938 | 65629.938 | 206.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;038 | 99.9546 | 276.7414 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 038 | 65630.038 | 206.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;138 | 99.954 | 276.7781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 138 | 65630.138 | 206.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;238 | 99.9521 | 276.8069 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 238 | 65630.238 | 206.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;338 | 99.9535 | 276.8177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 338 | 65630.338 | 206.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;438 | 99.954 | 276.8137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 438 | 65630.438 | 206.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;538 | 99.9537 | 276.8076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 538 | 65630.538 | 206.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;638 | 99.9561 | 276.8159 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 638 | 65630.638 | 206.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;738 | 99.9602 | 276.8025 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 738 | 65630.738 | 206.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;838 | 99.964 | 276.7686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 838 | 65630.838 | 207
Data | 10/24/2023 | 18:13:50;938 | 99.9669 | 276.7467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 50 | 938 | 65630.938 | 207.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;038 | 99.9705 | 276.7205 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 038 | 65631.038 | 207.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;138 | 99.9738 | 276.6714 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 138 | 65631.138 | 207.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;238 | 99.9754 | 276.6266 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 238 | 65631.238 | 207.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;338 | 99.9795 | 276.5958 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 338 | 65631.338 | 207.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;438 | 99.9834 | 276.5521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 438 | 65631.438 | 207.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;538 | 99.9852 | 276.5074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 538 | 65631.538 | 207.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;638 | 99.9856 | 276.49 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 638 | 65631.638 | 207.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;738 | 99.9855 | 276.481 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 738 | 65631.738 | 207.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;838 | 99.9844 | 276.4641 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 838 | 65631.838 | 208
Data | 10/24/2023 | 18:13:51;938 | 99.984 | 276.4694 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 51 | 938 | 65631.938 | 208.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;038 | 99.9791 | 276.5028 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 038 | 65632.038 | 208.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;138 | 99.975 | 276.5361 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 138 | 65632.138 | 208.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;238 | 99.9698 | 276.576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 238 | 65632.238 | 208.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;338 | 99.9664 | 276.6362 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 338 | 65632.338 | 208.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;438 | 99.9614 | 276.6961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 438 | 65632.438 | 208.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;538 | 99.9556 | 276.7448 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 538 | 65632.538 | 208.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;638 | 99.9527 | 276.808 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 638 | 65632.638 | 208.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;738 | 99.9494 | 276.8829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 738 | 65632.738 | 208.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;838 | 99.9464 | 276.9358 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 838 | 65632.838 | 209
Data | 10/24/2023 | 18:13:52;938 | 99.943 | 276.9785 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 52 | 938 | 65632.938 | 209.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;038 | 99.9434 | 277.0339 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 038 | 65633.038 | 209.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;138 | 99.9437 | 277.0715 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 138 | 65633.138 | 209.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;238 | 99.9448 | 277.0773 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 238 | 65633.238 | 209.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;338 | 99.948 | 277.0786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 338 | 65633.338 | 209.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;438 | 99.9524 | 277.0715 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 438 | 65633.438 | 209.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;538 | 99.9561 | 277.0291 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 538 | 65633.538 | 209.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;638 | 99.9601 | 276.9708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 638 | 65633.638 | 209.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;738 | 99.9634 | 276.9254 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 738 | 65633.738 | 209.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;838 | 99.9682 | 276.8703 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 838 | 65633.838 | 210
Data | 10/24/2023 | 18:13:53;938 | 99.9721 | 276.7992 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 53 | 938 | 65633.938 | 210.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;038 | 99.9752 | 276.7409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 038 | 65634.038 | 210.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;138 | 99.9775 | 276.696 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 138 | 65634.138 | 210.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;238 | 99.9772 | 276.6467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 238 | 65634.238 | 210.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;338 | 99.9784 | 276.6113 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 338 | 65634.338 | 210.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;438 | 99.9788 | 276.6022 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 438 | 65634.438 | 210.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;538 | 99.9759 | 276.592 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 538 | 65634.538 | 210.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;638 | 99.9728 | 276.581 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 638 | 65634.638 | 210.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;738 | 99.9719 | 276.6006 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 738 | 65634.738 | 210.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;838 | 99.9678 | 276.6417 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 838 | 65634.838 | 211
Data | 10/24/2023 | 18:13:54;938 | 99.9648 | 276.6776 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 54 | 938 | 65634.938 | 211.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;038 | 99.961 | 276.7231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 038 | 65635.038 | 211.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;138 | 99.9575 | 276.7867 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 138 | 65635.138 | 211.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;238 | 99.9549 | 276.8407 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 238 | 65635.238 | 211.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;338 | 99.9511 | 276.8816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 338 | 65635.338 | 211.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;438 | 99.9485 | 276.9302 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 438 | 65635.438 | 211.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;538 | 99.948 | 276.9728 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 538 | 65635.538 | 211.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;638 | 99.9466 | 276.9903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 638 | 65635.638 | 211.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;738 | 99.947 | 277.0041 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 738 | 65635.738 | 211.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;838 | 99.948 | 277.0248 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 838 | 65635.838 | 212
Data | 10/24/2023 | 18:13:55;938 | 99.9514 | 277.021 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 55 | 938 | 65635.938 | 212.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;038 | 99.9555 | 276.9926 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 038 | 65636.038 | 212.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;138 | 99.9587 | 276.9681 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 138 | 65636.138 | 212.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;238 | 99.9605 | 276.9365 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 238 | 65636.238 | 212.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;338 | 99.9644 | 276.8845 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 338 | 65636.338 | 212.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;438 | 99.9674 | 276.835 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 438 | 65636.438 | 212.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;538 | 99.9705 | 276.798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 538 | 65636.538 | 212.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;638 | 99.9729 | 276.7553 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 638 | 65636.638 | 212.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;738 | 99.9764 | 276.715 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 738 | 65636.738 | 212.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;838 | 99.9754 | 276.6954 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 838 | 65636.838 | 213
Data | 10/24/2023 | 18:13:56;938 | 99.976 | 276.6818 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 56 | 938 | 65636.938 | 213.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;038 | 99.9762 | 276.6631 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 038 | 65637.038 | 213.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;138 | 99.9741 | 276.6644 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 138 | 65637.138 | 213.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;238 | 99.9717 | 276.6894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 238 | 65637.238 | 213.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;338 | 99.969 | 276.711 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 338 | 65637.338 | 213.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;438 | 99.9652 | 276.7409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 438 | 65637.438 | 213.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;538 | 99.9604 | 276.7982 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 538 | 65637.538 | 213.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;638 | 99.9551 | 276.862 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 638 | 65637.638 | 213.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;738 | 99.9514 | 276.9192 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 738 | 65637.738 | 213.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;838 | 99.9453 | 276.9908 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 838 | 65637.838 | 214
Data | 10/24/2023 | 18:13:57;938 | 99.942 | 277.0733 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 57 | 938 | 65637.938 | 214.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;038 | 99.9385 | 277.1353 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 038 | 65638.038 | 214.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;138 | 99.9343 | 277.1816 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 138 | 65638.138 | 214.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;238 | 99.931 | 277.2296 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 238 | 65638.238 | 214.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;338 | 99.9303 | 277.2594 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 338 | 65638.338 | 214.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;438 | 99.9301 | 277.2637 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 438 | 65638.438 | 214.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;538 | 99.9307 | 277.2674 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 538 | 65638.538 | 214.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;638 | 99.9334 | 277.2651 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 638 | 65638.638 | 214.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;738 | 99.9366 | 277.2316 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 738 | 65638.738 | 214.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;838 | 99.9386 | 277.1821 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 838 | 65638.838 | 215
Data | 10/24/2023 | 18:13:58;938 | 99.9428 | 277.1397 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 58 | 938 | 65638.938 | 215.1
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;038 | 99.9471 | 277.085 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 038 | 65639.038 | 215.2
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;138 | 99.9497 | 277.0143 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 138 | 65639.138 | 215.3
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;238 | 99.9527 | 276.9563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 238 | 65639.238 | 215.4
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;338 | 99.9548 | 276.9109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 338 | 65639.338 | 215.5
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;438 | 99.957 | 276.8608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 438 | 65639.438 | 215.6
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;538 | 99.9563 | 276.8229 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 538 | 65639.538 | 215.7
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;638 | 99.9572 | 276.8096 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 638 | 65639.638 | 215.8
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;738 | 99.9571 | 276.8016 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 738 | 65639.738 | 215.9
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;838 | 99.9536 | 276.7961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 838 | 65639.838 | 216
Data | 10/24/2023 | 18:13:59;938 | 99.9521 | 276.8093 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 13 | 59 | 938 | 65639.938 | 216.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;038 | 99.9483 | 276.8369 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 038 | 65640.038 | 216.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;138 | 99.9431 | 276.864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 138 | 65640.138 | 216.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;238 | 99.9383 | 276.9055 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 238 | 65640.238 | 216.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;338 | 99.9348 | 276.9685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 338 | 65640.338 | 216.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;438 | 99.9307 | 277.0287 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 438 | 65640.438 | 216.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;538 | 99.9273 | 277.0799 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 538 | 65640.538 | 216.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;638 | 99.9257 | 277.1285 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 638 | 65640.638 | 216.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;738 | 99.9253 | 277.1781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 738 | 65640.738 | 216.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;838 | 99.9237 | 277.2158 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 838 | 65640.838 | 217
Data | 10/24/2023 | 18:14:00;938 | 99.9227 | 277.2272 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 00 | 938 | 65640.938 | 217.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;038 | 99.9239 | 277.2262 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 038 | 65641.038 | 217.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;138 | 99.9255 | 277.2231 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 138 | 65641.138 | 217.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;238 | 99.9274 | 277.2021 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 238 | 65641.238 | 217.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;338 | 99.9297 | 277.1652 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 338 | 65641.338 | 217.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;438 | 99.9323 | 277.1327 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 438 | 65641.438 | 217.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;538 | 99.9343 | 277.093 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 538 | 65641.538 | 217.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;638 | 99.9387 | 277.0352 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 638 | 65641.638 | 217.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;738 | 99.9428 | 276.9798 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 738 | 65641.738 | 217.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;838 | 99.9448 | 276.9368 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 838 | 65641.838 | 218
Data | 10/24/2023 | 18:14:01;938 | 99.9465 | 276.8938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 01 | 938 | 65641.938 | 218.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;038 | 99.9483 | 276.8529 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 038 | 65642.038 | 218.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;138 | 99.9498 | 276.8233 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 138 | 65642.138 | 218.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;238 | 99.9489 | 276.8002 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 238 | 65642.238 | 218.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;338 | 99.9493 | 276.779 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 338 | 65642.338 | 218.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;438 | 99.9486 | 276.7725 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 438 | 65642.438 | 218.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;538 | 99.947 | 276.7814 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 538 | 65642.538 | 218.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;638 | 99.945 | 276.787 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 638 | 65642.638 | 218.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;738 | 99.9441 | 276.7963 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 738 | 65642.738 | 218.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;838 | 99.9399 | 276.8228 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 838 | 65642.838 | 219
Data | 10/24/2023 | 18:14:02;938 | 99.9368 | 276.8527 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 02 | 938 | 65642.938 | 219.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;038 | 99.9341 | 276.8761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 038 | 65643.038 | 219.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;138 | 99.9325 | 276.903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 138 | 65643.138 | 219.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;238 | 99.9311 | 276.9337 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 238 | 65643.238 | 219.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;338 | 99.9305 | 276.9571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 338 | 65643.338 | 219.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;438 | 99.9287 | 276.9753 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 438 | 65643.438 | 219.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;538 | 99.9273 | 276.9953 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 538 | 65643.538 | 219.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;638 | 99.9273 | 277.0085 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 638 | 65643.638 | 219.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;738 | 99.9283 | 277.0109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 738 | 65643.738 | 219.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;838 | 99.9292 | 277.0125 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 838 | 65643.838 | 220
Data | 10/24/2023 | 18:14:03;938 | 99.9305 | 277.0119 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 03 | 938 | 65643.938 | 220.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;038 | 99.9338 | 276.9979 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 038 | 65644.038 | 220.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;138 | 99.9373 | 276.9735 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 138 | 65644.138 | 220.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;238 | 99.9392 | 276.9474 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 238 | 65644.238 | 220.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;338 | 99.941 | 276.9122 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 338 | 65644.338 | 220.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;438 | 99.9449 | 276.8664 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 438 | 65644.438 | 220.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;538 | 99.9484 | 276.8239 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 538 | 65644.538 | 220.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;638 | 99.9507 | 276.7853 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 638 | 65644.638 | 220.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;738 | 99.9532 | 276.7436 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 738 | 65644.738 | 220.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;838 | 99.9558 | 276.7056 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 838 | 65644.838 | 221
Data | 10/24/2023 | 18:14:04;938 | 99.9574 | 276.6771 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 04 | 938 | 65644.938 | 221.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;038 | 99.9581 | 276.6533 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 038 | 65645.038 | 221.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;138 | 99.957 | 276.6367 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 138 | 65645.138 | 221.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;238 | 99.9565 | 276.6375 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 238 | 65645.238 | 221.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;338 | 99.9559 | 276.6541 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 338 | 65645.338 | 221.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;438 | 99.9535 | 276.6778 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 438 | 65645.438 | 221.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;538 | 99.9505 | 276.709 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 538 | 65645.538 | 221.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;638 | 99.9469 | 276.7455 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 638 | 65645.638 | 221.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;738 | 99.9463 | 276.7759 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 738 | 65645.738 | 221.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;838 | 99.9425 | 276.8023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 838 | 65645.838 | 222
Data | 10/24/2023 | 18:14:05;938 | 99.9394 | 276.8393 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 05 | 938 | 65645.938 | 222.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;038 | 99.9388 | 276.8795 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 038 | 65646.038 | 222.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;138 | 99.9394 | 276.9095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 138 | 65646.138 | 222.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;238 | 99.9399 | 276.9305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 238 | 65646.238 | 222.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;338 | 99.9401 | 276.9454 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 338 | 65646.338 | 222.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;438 | 99.9403 | 276.9473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 438 | 65646.438 | 222.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;538 | 99.9427 | 276.9355 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 538 | 65646.538 | 222.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;638 | 99.9451 | 276.9188 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 638 | 65646.638 | 222.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;738 | 99.9485 | 276.8954 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 738 | 65646.738 | 222.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;838 | 99.9501 | 276.8637 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 838 | 65646.838 | 223
Data | 10/24/2023 | 18:14:06;938 | 99.953 | 276.8289 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 06 | 938 | 65646.938 | 223.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;038 | 99.957 | 276.793 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 038 | 65647.038 | 223.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;138 | 99.96 | 276.7509 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 138 | 65647.138 | 223.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;238 | 99.9625 | 276.7083 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 238 | 65647.238 | 223.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;338 | 99.9647 | 276.6764 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 338 | 65647.338 | 223.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;438 | 99.9669 | 276.6522 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 438 | 65647.438 | 223.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;538 | 99.9682 | 276.6313 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 538 | 65647.538 | 223.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;638 | 99.969 | 276.6209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 638 | 65647.638 | 223.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;738 | 99.9687 | 276.6221 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 738 | 65647.738 | 223.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;838 | 99.9684 | 276.6265 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 838 | 65647.838 | 224
Data | 10/24/2023 | 18:14:07;938 | 99.9675 | 276.6357 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 07 | 938 | 65647.938 | 224.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;038 | 99.9654 | 276.6535 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 038 | 65648.038 | 224.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;138 | 99.9633 | 276.6801 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 138 | 65648.138 | 224.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;238 | 99.9603 | 276.7144 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 238 | 65648.238 | 224.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;338 | 99.9587 | 276.7575 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 338 | 65648.338 | 224.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;438 | 99.9549 | 276.8075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 438 | 65648.438 | 224.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;538 | 99.9519 | 276.8575 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 538 | 65648.538 | 224.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;638 | 99.9503 | 276.9044 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 638 | 65648.638 | 224.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;738 | 99.9495 | 276.9469 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 738 | 65648.738 | 224.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;838 | 99.9473 | 276.9815 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 838 | 65648.838 | 225
Data | 10/24/2023 | 18:14:08;938 | 99.9479 | 277.0065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 08 | 938 | 65648.938 | 225.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;038 | 99.9479 | 277.0238 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 038 | 65649.038 | 225.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;138 | 99.9467 | 277.0338 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 138 | 65649.138 | 225.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;238 | 99.947 | 277.0357 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 238 | 65649.238 | 225.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;338 | 99.9486 | 277.034 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 338 | 65649.338 | 225.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;438 | 99.9499 | 277.0334 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 438 | 65649.438 | 225.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;538 | 99.9521 | 277.0299 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 538 | 65649.538 | 225.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;638 | 99.9544 | 277.0198 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 638 | 65649.638 | 225.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;738 | 99.9581 | 276.999 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 738 | 65649.738 | 225.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;838 | 99.9619 | 276.9663 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 838 | 65649.838 | 226
Data | 10/24/2023 | 18:14:09;938 | 99.9646 | 276.9243 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 09 | 938 | 65649.938 | 226.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;038 | 99.9683 | 276.879 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 038 | 65650.038 | 226.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;138 | 99.9691 | 276.837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 138 | 65650.138 | 226.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;238 | 99.9719 | 276.8061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 238 | 65650.238 | 226.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;338 | 99.9738 | 276.7892 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 338 | 65650.338 | 226.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;438 | 99.9761 | 276.7811 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 438 | 65650.438 | 226.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;538 | 99.9753 | 276.7756 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 538 | 65650.538 | 226.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;638 | 99.9766 | 276.7692 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 638 | 65650.638 | 226.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;738 | 99.9763 | 276.7614 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 738 | 65650.738 | 226.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;838 | 99.9747 | 276.7593 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 838 | 65650.838 | 227
Data | 10/24/2023 | 18:14:10;938 | 99.9731 | 276.7689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 10 | 938 | 65650.938 | 227.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;038 | 99.9701 | 276.7913 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 038 | 65651.038 | 227.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;138 | 99.9669 | 276.8256 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 138 | 65651.138 | 227.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;238 | 99.9637 | 276.8654 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 238 | 65651.238 | 227.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;338 | 99.9613 | 276.912 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 338 | 65651.338 | 227.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;438 | 99.9583 | 276.9659 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 438 | 65651.438 | 227.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;538 | 99.9561 | 277.0209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 538 | 65651.538 | 227.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;638 | 99.9548 | 277.0713 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 638 | 65651.638 | 227.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;738 | 99.9541 | 277.11 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 738 | 65651.738 | 227.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;838 | 99.953 | 277.1341 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 838 | 65651.838 | 228
Data | 10/24/2023 | 18:14:11;938 | 99.9538 | 277.1499 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 11 | 938 | 65651.938 | 228.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;038 | 99.955 | 277.1573 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 038 | 65652.038 | 228.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;138 | 99.9569 | 277.1565 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 138 | 65652.138 | 228.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;238 | 99.9603 | 277.1467 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 238 | 65652.238 | 228.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;338 | 99.9633 | 277.128 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 338 | 65652.338 | 228.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;438 | 99.9672 | 277.0983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 438 | 65652.438 | 228.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;538 | 99.9708 | 277.0564 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 538 | 65652.538 | 228.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;638 | 99.9769 | 277.0072 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 638 | 65652.638 | 228.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;738 | 99.9817 | 276.9571 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 738 | 65652.738 | 228.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;838 | 99.9853 | 276.9099 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 838 | 65652.838 | 229
Data | 10/24/2023 | 18:14:12;938 | 99.9884 | 276.8599 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 12 | 938 | 65652.938 | 229.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;038 | 99.9926 | 276.8062 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 038 | 65653.038 | 229.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;138 | 99.9955 | 276.7534 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 138 | 65653.138 | 229.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;238 | 99.9977 | 276.7049 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 238 | 65653.238 | 229.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;338 | 99.9988 | 276.6631 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 338 | 65653.338 | 229.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;438 | 99.9988 | 276.6345 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 438 | 65653.438 | 229.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;538 | 99.9976 | 276.6213 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 538 | 65653.538 | 229.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;638 | 99.998 | 276.6168 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 638 | 65653.638 | 229.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;738 | 99.9964 | 276.6207 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 738 | 65653.738 | 229.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;838 | 99.9941 | 276.6399 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 838 | 65653.838 | 230
Data | 10/24/2023 | 18:14:13;938 | 99.9924 | 276.6718 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 13 | 938 | 65653.938 | 230.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;038 | 99.9902 | 276.7073 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 038 | 65654.038 | 230.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;138 | 99.988 | 276.7478 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 138 | 65654.138 | 230.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;238 | 99.9839 | 276.7939 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 238 | 65654.238 | 230.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;338 | 99.9799 | 276.8422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 338 | 65654.338 | 230.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;438 | 99.977 | 276.8905 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 438 | 65654.438 | 230.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;538 | 99.9728 | 276.9373 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 538 | 65654.538 | 230.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;638 | 99.9707 | 276.981 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 638 | 65654.638 | 230.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;738 | 99.9693 | 277.0204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 738 | 65654.738 | 230.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;838 | 99.9693 | 277.0551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 838 | 65654.838 | 231
Data | 10/24/2023 | 18:14:14;938 | 99.9706 | 277.0826 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 14 | 938 | 65654.938 | 231.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;038 | 99.9715 | 277.0962 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 038 | 65655.038 | 231.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;138 | 99.9734 | 277.0958 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 138 | 65655.138 | 231.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;238 | 99.9747 | 277.0883 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 238 | 65655.238 | 231.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;338 | 99.9765 | 277.0685 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 338 | 65655.338 | 231.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;438 | 99.9816 | 277.0352 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 438 | 65655.438 | 231.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;538 | 99.9848 | 276.9978 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 538 | 65655.538 | 231.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;638 | 99.9899 | 276.9576 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 638 | 65655.638 | 231.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;738 | 99.9958 | 276.9085 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 738 | 65655.738 | 231.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;838 | 99.9987 | 276.8542 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 838 | 65655.838 | 232
Data | 10/24/2023 | 18:14:15;938 | 100.0022 | 276.803 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 15 | 938 | 65655.938 | 232.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;038 | 100.0068 | 276.7535 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 038 | 65656.038 | 232.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;138 | 100.0103 | 276.705 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 138 | 65656.138 | 232.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;238 | 100.0137 | 276.6672 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 238 | 65656.238 | 232.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;338 | 100.0167 | 276.6417 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 338 | 65656.338 | 232.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;438 | 100.0187 | 276.6202 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 438 | 65656.438 | 232.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;538 | 100.02 | 276.6078 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 538 | 65656.538 | 232.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;638 | 100.0194 | 276.6093 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 638 | 65656.638 | 232.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;738 | 100.02 | 276.6183 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 738 | 65656.738 | 232.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;838 | 100.0193 | 276.6297 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 838 | 65656.838 | 233
Data | 10/24/2023 | 18:14:16;938 | 100.0166 | 276.6499 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 16 | 938 | 65656.938 | 233.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;038 | 100.0158 | 276.6788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 038 | 65657.038 | 233.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;138 | 100.0141 | 276.7075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 138 | 65657.138 | 233.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;238 | 100.0116 | 276.7404 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 238 | 65657.238 | 233.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;338 | 100.0108 | 276.7823 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 338 | 65657.338 | 233.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;438 | 100.0108 | 276.8224 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 438 | 65657.438 | 233.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;538 | 100.0107 | 276.8555 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 538 | 65657.538 | 233.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;638 | 100.0115 | 276.8852 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 638 | 65657.638 | 233.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;738 | 100.0122 | 276.907 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 738 | 65657.738 | 233.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;838 | 100.0106 | 276.9148 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 838 | 65657.838 | 234
Data | 10/24/2023 | 18:14:17;938 | 100.0098 | 276.9153 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 17 | 938 | 65657.938 | 234.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;038 | 100.0126 | 276.9158 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 038 | 65658.038 | 234.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;138 | 100.0151 | 276.9113 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 138 | 65658.138 | 234.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;238 | 100.0164 | 276.9005 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 238 | 65658.238 | 234.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;338 | 100.0182 | 276.8884 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 338 | 65658.338 | 234.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;438 | 100.0195 | 276.874 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 438 | 65658.438 | 234.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;538 | 100.0214 | 276.8557 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 538 | 65658.538 | 234.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;638 | 100.0245 | 276.8328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 638 | 65658.638 | 234.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;738 | 100.0278 | 276.8064 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 738 | 65658.738 | 234.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;838 | 100.0284 | 276.7809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 838 | 65658.838 | 235
Data | 10/24/2023 | 18:14:18;938 | 100.0286 | 276.7606 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 18 | 938 | 65658.938 | 235.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;038 | 100.0304 | 276.7499 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 038 | 65659.038 | 235.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;138 | 100.031 | 276.7484 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 138 | 65659.138 | 235.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;238 | 100.0306 | 276.7509 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 238 | 65659.238 | 235.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;338 | 100.03 | 276.7566 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 338 | 65659.338 | 235.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;438 | 100.0291 | 276.7659 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 438 | 65659.438 | 235.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;538 | 100.028 | 276.7813 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 538 | 65659.538 | 235.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;638 | 100.0263 | 276.806 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 638 | 65659.638 | 235.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;738 | 100.0244 | 276.8417 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 738 | 65659.738 | 235.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;838 | 100.0219 | 276.8854 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 838 | 65659.838 | 236
Data | 10/24/2023 | 18:14:19;938 | 100.0195 | 276.9314 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 19 | 938 | 65659.938 | 236.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;038 | 100.0165 | 276.9801 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 038 | 65660.038 | 236.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;138 | 100.0156 | 277.03 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 138 | 65660.138 | 236.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;238 | 100.0122 | 277.075 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 238 | 65660.238 | 236.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;338 | 100.0098 | 277.1109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 338 | 65660.338 | 236.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;438 | 100.0096 | 277.1357 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 438 | 65660.438 | 236.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;538 | 100.0106 | 277.1485 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 538 | 65660.538 | 236.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;638 | 100.0132 | 277.1521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 638 | 65660.638 | 236.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;738 | 100.0142 | 277.1439 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 738 | 65660.738 | 236.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;838 | 100.014 | 277.1275 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 838 | 65660.838 | 237
Data | 10/24/2023 | 18:14:20;938 | 100.0162 | 277.1061 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 20 | 938 | 65660.938 | 237.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;038 | 100.019 | 277.0739 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 038 | 65661.038 | 237.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;138 | 100.021 | 277.0368 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 138 | 65661.138 | 237.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;238 | 100.0231 | 277.0019 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 238 | 65661.238 | 237.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;338 | 100.0265 | 276.9693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 338 | 65661.338 | 237.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;438 | 100.0291 | 276.938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 438 | 65661.438 | 237.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;538 | 100.0307 | 276.9065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 538 | 65661.538 | 237.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;638 | 100.0326 | 276.8746 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 638 | 65661.638 | 237.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;738 | 100.0339 | 276.8437 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 738 | 65661.738 | 237.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;838 | 100.034 | 276.8196 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 838 | 65661.838 | 238
Data | 10/24/2023 | 18:14:21;938 | 100.0318 | 276.8078 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 21 | 938 | 65661.938 | 238.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;038 | 100.0294 | 276.8082 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 038 | 65662.038 | 238.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;138 | 100.0263 | 276.8179 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 138 | 65662.138 | 238.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;238 | 100.023 | 276.8372 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 238 | 65662.238 | 238.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;338 | 100.0193 | 276.8689 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 338 | 65662.338 | 238.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;438 | 100.0151 | 276.912 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 438 | 65662.438 | 238.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;538 | 100.0132 | 276.9621 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 538 | 65662.538 | 238.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;638 | 100.0095 | 277.0139 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 638 | 65662.638 | 238.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;738 | 100.0055 | 277.0669 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 738 | 65662.738 | 238.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;838 | 100.0024 | 277.1184 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 838 | 65662.838 | 239
Data | 10/24/2023 | 18:14:22;938 | 100.0021 | 277.1623 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 22 | 938 | 65662.938 | 239.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;038 | 100.0015 | 277.1961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 038 | 65663.038 | 239.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;138 | 100.0019 | 277.2225 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 138 | 65663.138 | 239.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;238 | 100.0017 | 277.2365 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 238 | 65663.238 | 239.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;338 | 100.0045 | 277.2343 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 338 | 65663.338 | 239.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;438 | 100.008 | 277.2164 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 438 | 65663.438 | 239.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;538 | 100.0105 | 277.1864 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 538 | 65663.538 | 239.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;638 | 100.0122 | 277.1506 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 638 | 65663.638 | 239.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;738 | 100.0158 | 277.1108 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 738 | 65663.738 | 239.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;838 | 100.0187 | 277.0698 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 838 | 65663.838 | 240
Data | 10/24/2023 | 18:14:23;938 | 100.0215 | 277.0246 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 23 | 938 | 65663.938 | 240.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;038 | 100.0244 | 276.974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 038 | 65664.038 | 240.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;138 | 100.0274 | 276.9216 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 138 | 65664.138 | 240.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;238 | 100.03 | 276.8714 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 238 | 65664.238 | 240.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;338 | 100.0314 | 276.829 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 338 | 65664.338 | 240.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;438 | 100.0343 | 276.7949 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 438 | 65664.438 | 240.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;538 | 100.0385 | 276.7656 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 538 | 65664.538 | 240.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;638 | 100.0377 | 276.7389 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 638 | 65664.638 | 240.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;738 | 100.0393 | 276.7156 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 738 | 65664.738 | 240.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;838 | 100.039 | 276.7014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 838 | 65664.838 | 241
Data | 10/24/2023 | 18:14:24;938 | 100.0379 | 276.6961 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 24 | 938 | 65664.938 | 241.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;038 | 100.0387 | 276.6954 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 038 | 65665.038 | 241.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;138 | 100.038 | 276.7031 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 138 | 65665.138 | 241.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;238 | 100.0342 | 276.7201 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 238 | 65665.238 | 241.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;338 | 100.0321 | 276.7434 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 338 | 65665.338 | 241.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;438 | 100.0295 | 276.7722 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 438 | 65665.438 | 241.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;538 | 100.0282 | 276.8049 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 538 | 65665.538 | 241.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;638 | 100.0274 | 276.8399 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 638 | 65665.638 | 241.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;738 | 100.0251 | 276.8744 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 738 | 65665.738 | 241.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;838 | 100.0228 | 276.9057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 838 | 65665.838 | 242
Data | 10/24/2023 | 18:14:25;938 | 100.0222 | 276.9329 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 25 | 938 | 65665.938 | 242.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;038 | 100.0206 | 276.956 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 038 | 65666.038 | 242.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;138 | 100.0206 | 276.9751 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 138 | 65666.138 | 242.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;238 | 100.0184 | 276.9903 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 238 | 65666.238 | 242.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;338 | 100.0188 | 277.0026 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 338 | 65666.338 | 242.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;438 | 100.0191 | 277.014 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 438 | 65666.438 | 242.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;538 | 100.0187 | 277.0216 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 538 | 65666.538 | 242.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;638 | 100.0197 | 277.023 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 638 | 65666.638 | 242.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;738 | 100.0216 | 277.0136 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 738 | 65666.738 | 242.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;838 | 100.0231 | 276.9921 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 838 | 65666.838 | 243
Data | 10/24/2023 | 18:14:26;938 | 100.0243 | 276.9644 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 26 | 938 | 65666.938 | 243.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;038 | 100.0267 | 276.9341 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 038 | 65667.038 | 243.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;138 | 100.0305 | 276.9041 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 138 | 65667.138 | 243.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;238 | 100.0319 | 276.8738 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 238 | 65667.238 | 243.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;338 | 100.033 | 276.8429 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 338 | 65667.338 | 243.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;438 | 100.0337 | 276.8145 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 438 | 65667.438 | 243.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;538 | 100.0341 | 276.7915 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 538 | 65667.538 | 243.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;638 | 100.0372 | 276.7747 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 638 | 65667.638 | 243.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;738 | 100.038 | 276.7601 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 738 | 65667.738 | 243.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;838 | 100.0361 | 276.7451 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 838 | 65667.838 | 244
Data | 10/24/2023 | 18:14:27;938 | 100.0371 | 276.7374 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 27 | 938 | 65667.938 | 244.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;038 | 100.0371 | 276.7386 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 038 | 65668.038 | 244.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;138 | 100.0349 | 276.7424 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 138 | 65668.138 | 244.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;238 | 100.0325 | 276.7538 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 238 | 65668.238 | 244.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;338 | 100.0305 | 276.7781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 338 | 65668.338 | 244.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;438 | 100.0273 | 276.8098 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 438 | 65668.438 | 244.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;538 | 100.0233 | 276.845 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 538 | 65668.538 | 244.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;638 | 100.021 | 276.8871 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 638 | 65668.638 | 244.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;738 | 100.0199 | 276.9336 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 738 | 65668.738 | 244.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;838 | 100.0144 | 276.9743 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 838 | 65668.838 | 245
Data | 10/24/2023 | 18:14:28;938 | 100.0128 | 277.0123 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 28 | 938 | 65668.938 | 245.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;038 | 100.0125 | 277.0538 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 038 | 65669.038 | 245.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;138 | 100.0102 | 277.0915 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 138 | 65669.138 | 245.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;238 | 100.0079 | 277.1209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 238 | 65669.238 | 245.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;338 | 100.0055 | 277.1445 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 338 | 65669.338 | 245.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;438 | 100.0037 | 277.1637 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 438 | 65669.438 | 245.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;538 | 100.0037 | 277.1795 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 538 | 65669.538 | 245.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;638 | 100.0055 | 277.1927 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 638 | 65669.638 | 245.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;738 | 100.0058 | 277.2041 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 738 | 65669.738 | 245.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;838 | 100.0046 | 277.2017 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 838 | 65669.838 | 246
Data | 10/24/2023 | 18:14:29;938 | 100.0052 | 277.1818 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 29 | 938 | 65669.938 | 246.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;038 | 100.0064 | 277.1563 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 038 | 65670.038 | 246.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;138 | 100.008 | 277.1267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 138 | 65670.138 | 246.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;238 | 100.0116 | 277.0899 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 238 | 65670.238 | 246.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;338 | 100.0131 | 277.0521 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 338 | 65670.338 | 246.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;438 | 100.0126 | 277.0196 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 438 | 65670.438 | 246.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;538 | 100.0152 | 276.9938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 538 | 65670.538 | 246.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;638 | 100.0143 | 276.975 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 638 | 65670.638 | 246.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;738 | 100.0155 | 276.9625 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 738 | 65670.738 | 246.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;838 | 100.0152 | 276.9514 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 838 | 65670.838 | 247
Data | 10/24/2023 | 18:14:30;938 | 100.0151 | 276.9386 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 30 | 938 | 65670.938 | 247.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;038 | 100.0149 | 276.9236 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 038 | 65671.038 | 247.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;138 | 100.0115 | 276.9118 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 138 | 65671.138 | 247.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;238 | 100.0075 | 276.9089 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 238 | 65671.238 | 247.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;338 | 100.0062 | 276.9147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 338 | 65671.338 | 247.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;438 | 100.0042 | 276.9322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 438 | 65671.438 | 247.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;538 | 100.0011 | 276.9633 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 538 | 65671.538 | 247.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;638 | 99.9979 | 277.0007 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 638 | 65671.638 | 247.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;738 | 99.9957 | 277.0345 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 738 | 65671.738 | 247.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;838 | 99.9933 | 277.068 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 838 | 65671.838 | 248
Data | 10/24/2023 | 18:14:31;938 | 99.9916 | 277.1021 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 31 | 938 | 65671.938 | 248.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;038 | 99.9891 | 277.1249 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 038 | 65672.038 | 248.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;138 | 99.9876 | 277.1357 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 138 | 65672.138 | 248.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;238 | 99.9866 | 277.1445 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 238 | 65672.238 | 248.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;338 | 99.9853 | 277.1537 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 338 | 65672.338 | 248.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;438 | 99.9839 | 277.1627 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 438 | 65672.438 | 248.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;538 | 99.9836 | 277.1731 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 538 | 65672.538 | 248.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;638 | 99.9835 | 277.1834 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 638 | 65672.638 | 248.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;738 | 99.9839 | 277.1842 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 738 | 65672.738 | 248.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;838 | 99.9824 | 277.1752 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 838 | 65672.838 | 249
Data | 10/24/2023 | 18:14:32;938 | 99.9829 | 277.1641 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 32 | 938 | 65672.938 | 249.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;038 | 99.9845 | 277.1488 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 038 | 65673.038 | 249.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;138 | 99.9838 | 277.1282 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 138 | 65673.138 | 249.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;238 | 99.9834 | 277.1126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 238 | 65673.238 | 249.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;338 | 99.9838 | 277.1049 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 338 | 65673.338 | 249.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;438 | 99.9827 | 277.098 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 438 | 65673.438 | 249.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;538 | 99.9812 | 277.095 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 538 | 65673.538 | 249.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;638 | 99.9804 | 277.1004 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 638 | 65673.638 | 249.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;738 | 99.9808 | 277.1074 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 738 | 65673.738 | 249.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;838 | 99.9803 | 277.1118 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 838 | 65673.838 | 250
Data | 10/24/2023 | 18:14:33;938 | 99.9778 | 277.1197 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 33 | 938 | 65673.938 | 250.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;038 | 99.9776 | 277.1322 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 038 | 65674.038 | 250.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;138 | 99.9765 | 277.1441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 138 | 65674.138 | 250.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;238 | 99.9748 | 277.1551 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 238 | 65674.238 | 250.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;338 | 99.9728 | 277.1673 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 338 | 65674.338 | 250.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;438 | 99.9718 | 277.1772 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 438 | 65674.438 | 250.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;538 | 99.9709 | 277.1836 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 538 | 65674.538 | 250.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;638 | 99.9692 | 277.1941 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 638 | 65674.638 | 250.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;738 | 99.9682 | 277.2076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 738 | 65674.738 | 250.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;838 | 99.9669 | 277.2177 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 838 | 65674.838 | 251
Data | 10/24/2023 | 18:14:34;938 | 99.9666 | 277.2232 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 34 | 938 | 65674.938 | 251.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;038 | 99.9672 | 277.2253 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 038 | 65675.038 | 251.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;138 | 99.9661 | 277.2193 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 138 | 65675.138 | 251.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;238 | 99.9672 | 277.2057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 238 | 65675.238 | 251.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;338 | 99.9684 | 277.1935 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 338 | 65675.338 | 251.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;438 | 99.9709 | 277.1812 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 438 | 65675.438 | 251.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;538 | 99.9724 | 277.1619 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 538 | 65675.538 | 251.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;638 | 99.9743 | 277.1328 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 638 | 65675.638 | 251.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;738 | 99.9775 | 277.0964 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 738 | 65675.738 | 251.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;838 | 99.9776 | 277.0556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 838 | 65675.838 | 252
Data | 10/24/2023 | 18:14:35;938 | 99.979 | 277.0126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 35 | 938 | 65675.938 | 252.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;038 | 99.9826 | 276.972 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 038 | 65676.038 | 252.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;138 | 99.985 | 276.9348 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 138 | 65676.138 | 252.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;238 | 99.9853 | 276.8997 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 238 | 65676.238 | 252.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;338 | 99.9841 | 276.8712 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 338 | 65676.338 | 252.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;438 | 99.984 | 276.8511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 438 | 65676.438 | 252.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;538 | 99.9849 | 276.8382 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 538 | 65676.538 | 252.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;638 | 99.9857 | 276.8342 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 638 | 65676.638 | 252.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;738 | 99.9855 | 276.8401 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 738 | 65676.738 | 252.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;838 | 99.9846 | 276.8508 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 838 | 65676.838 | 253
Data | 10/24/2023 | 18:14:36;938 | 99.9849 | 276.8602 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 36 | 938 | 65676.938 | 253.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;038 | 99.9838 | 276.8684 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 038 | 65677.038 | 253.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;138 | 99.9817 | 276.8766 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 138 | 65677.138 | 253.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;238 | 99.9784 | 276.8863 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 238 | 65677.238 | 253.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;338 | 99.9783 | 276.8983 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 338 | 65677.338 | 253.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;438 | 99.9761 | 276.9126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 438 | 65677.438 | 253.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;538 | 99.9763 | 276.9305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 538 | 65677.538 | 253.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;638 | 99.9748 | 276.9519 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 638 | 65677.638 | 253.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;738 | 99.9757 | 276.9693 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 738 | 65677.738 | 253.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;838 | 99.9749 | 276.9791 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 838 | 65677.838 | 254
Data | 10/24/2023 | 18:14:37;938 | 99.9765 | 276.9822 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 37 | 938 | 65677.938 | 254.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;038 | 99.9755 | 276.9788 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 038 | 65678.038 | 254.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;138 | 99.976 | 276.97 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 138 | 65678.138 | 254.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;238 | 99.9754 | 276.9589 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 238 | 65678.238 | 254.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;338 | 99.9741 | 276.9493 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 338 | 65678.338 | 254.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;438 | 99.9735 | 276.9496 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 438 | 65678.438 | 254.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;538 | 99.9732 | 276.96 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 538 | 65678.538 | 254.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;638 | 99.9731 | 276.9724 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 638 | 65678.638 | 254.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;738 | 99.9724 | 276.9849 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 738 | 65678.738 | 254.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;838 | 99.9709 | 276.9971 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 838 | 65678.838 | 255
Data | 10/24/2023 | 18:14:38;938 | 99.9703 | 277.012 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 38 | 938 | 65678.938 | 255.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;038 | 99.9706 | 277.0305 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 038 | 65679.038 | 255.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;138 | 99.9685 | 277.0495 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 138 | 65679.138 | 255.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;238 | 99.9674 | 277.068 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 238 | 65679.238 | 255.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;338 | 99.9667 | 277.0855 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 338 | 65679.338 | 255.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;438 | 99.9654 | 277.1022 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 438 | 65679.438 | 255.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;538 | 99.9643 | 277.1181 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 538 | 65679.538 | 255.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;638 | 99.9637 | 277.1332 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 638 | 65679.638 | 255.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;738 | 99.9636 | 277.1472 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 738 | 65679.738 | 255.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;838 | 99.9618 | 277.1588 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 838 | 65679.838 | 256
Data | 10/24/2023 | 18:14:39;938 | 99.9604 | 277.1668 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 39 | 938 | 65679.938 | 256.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;038 | 99.9601 | 277.172 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 038 | 65680.038 | 256.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;138 | 99.9606 | 277.178 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 138 | 65680.138 | 256.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;238 | 99.9598 | 277.1873 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 238 | 65680.238 | 256.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;338 | 99.9591 | 277.1947 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 338 | 65680.338 | 256.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;438 | 99.9579 | 277.1989 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 438 | 65680.438 | 256.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;538 | 99.9568 | 277.2057 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 538 | 65680.538 | 256.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;638 | 99.9559 | 277.2166 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 638 | 65680.638 | 256.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;738 | 99.9549 | 277.2297 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 738 | 65680.738 | 256.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;838 | 99.9546 | 277.2426 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 838 | 65680.838 | 257
Data | 10/24/2023 | 18:14:40;938 | 99.9527 | 277.2531 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 40 | 938 | 65680.938 | 257.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;038 | 99.954 | 277.2624 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 038 | 65681.038 | 257.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;138 | 99.9542 | 277.2712 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 138 | 65681.138 | 257.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;238 | 99.9531 | 277.2781 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 238 | 65681.238 | 257.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;338 | 99.9527 | 277.2807 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 338 | 65681.338 | 257.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;438 | 99.9524 | 277.28 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 438 | 65681.438 | 257.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;538 | 99.9519 | 277.2786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 538 | 65681.538 | 257.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;638 | 99.9515 | 277.2786 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 638 | 65681.638 | 257.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;738 | 99.9494 | 277.2812 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 738 | 65681.738 | 257.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;838 | 99.9481 | 277.2884 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 838 | 65681.838 | 258
Data | 10/24/2023 | 18:14:41;938 | 99.9483 | 277.2987 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 41 | 938 | 65681.938 | 258.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;038 | 99.9472 | 277.3076 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 038 | 65682.038 | 258.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;138 | 99.9449 | 277.317 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 138 | 65682.138 | 258.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;238 | 99.944 | 277.33 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 238 | 65682.238 | 258.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;338 | 99.943 | 277.3409 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 338 | 65682.338 | 258.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;438 | 99.9403 | 277.3473 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 438 | 65682.438 | 258.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;538 | 99.9384 | 277.3541 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 538 | 65682.538 | 258.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;638 | 99.9391 | 277.3623 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 638 | 65682.638 | 258.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;738 | 99.9384 | 277.3706 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 738 | 65682.738 | 258.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;838 | 99.9381 | 277.3809 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 838 | 65682.838 | 259
Data | 10/24/2023 | 18:14:42;938 | 99.9381 | 277.3943 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 42 | 938 | 65682.938 | 259.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;038 | 99.9379 | 277.4007 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 038 | 65683.038 | 259.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;138 | 99.9373 | 277.3966 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 138 | 65683.138 | 259.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;238 | 99.9374 | 277.3894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 238 | 65683.238 | 259.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;338 | 99.9395 | 277.3762 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 338 | 65683.338 | 259.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;438 | 99.9416 | 277.3528 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 438 | 65683.438 | 259.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;538 | 99.9416 | 277.3269 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 538 | 65683.538 | 259.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;638 | 99.9445 | 277.3037 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 638 | 65683.638 | 259.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;738 | 99.9481 | 277.2741 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 738 | 65683.738 | 259.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;838 | 99.9483 | 277.237 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 838 | 65683.838 | 260
Data | 10/24/2023 | 18:14:43;938 | 99.9498 | 277.2024 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 43 | 938 | 65683.938 | 260.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;038 | 99.9507 | 277.1709 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 038 | 65684.038 | 260.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;138 | 99.949 | 277.1395 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 138 | 65684.138 | 260.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;238 | 99.9493 | 277.1208 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 238 | 65684.238 | 260.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;338 | 99.9505 | 277.1199 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 338 | 65684.338 | 260.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;438 | 99.9489 | 277.1209 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 438 | 65684.438 | 260.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;538 | 99.9482 | 277.12 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 538 | 65684.538 | 260.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;638 | 99.9471 | 277.126 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 638 | 65684.638 | 260.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;738 | 99.9471 | 277.1342 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 738 | 65684.738 | 260.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;838 | 99.9461 | 277.137 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 838 | 65684.838 | 261
Data | 10/24/2023 | 18:14:44;938 | 99.9449 | 277.1415 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 44 | 938 | 65684.938 | 261.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;038 | 99.9433 | 277.1511 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 038 | 65685.038 | 261.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;138 | 99.9427 | 277.1607 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 138 | 65685.138 | 261.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;238 | 99.9407 | 277.1708 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 238 | 65685.238 | 261.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;338 | 99.9416 | 277.1862 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 338 | 65685.338 | 261.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;438 | 99.942 | 277.1937 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 438 | 65685.438 | 261.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;538 | 99.9402 | 277.1843 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 538 | 65685.538 | 261.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;638 | 99.9436 | 277.1731 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 638 | 65685.638 | 261.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;738 | 99.9443 | 277.1643 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 738 | 65685.738 | 261.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;838 | 99.9446 | 277.1458 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 838 | 65685.838 | 262
Data | 10/24/2023 | 18:14:45;938 | 99.9473 | 277.1207 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 45 | 938 | 65685.938 | 262.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;038 | 99.9505 | 277.1004 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 038 | 65686.038 | 262.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;138 | 99.9541 | 277.0753 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 138 | 65686.138 | 262.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;238 | 99.9565 | 277.0388 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 238 | 65686.238 | 262.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;338 | 99.9605 | 276.9991 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 338 | 65686.338 | 262.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;438 | 99.9628 | 276.9555 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 438 | 65686.438 | 262.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;538 | 99.9639 | 276.9012 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 538 | 65686.538 | 262.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;638 | 99.9671 | 276.8476 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 638 | 65686.638 | 262.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;738 | 99.9678 | 276.8114 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 738 | 65686.738 | 262.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;838 | 99.9691 | 276.7842 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 838 | 65686.838 | 263
Data | 10/24/2023 | 18:14:46;938 | 99.969 | 276.758 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 46 | 938 | 65686.938 | 263.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;038 | 99.9693 | 276.7431 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 038 | 65687.038 | 263.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;138 | 99.9685 | 276.7391 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 138 | 65687.138 | 263.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;238 | 99.9673 | 276.7327 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 238 | 65687.238 | 263.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;338 | 99.9678 | 276.7314 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 338 | 65687.338 | 263.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;438 | 99.967 | 276.7441 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 438 | 65687.438 | 263.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;538 | 99.9656 | 276.754 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 538 | 65687.538 | 263.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;638 | 99.9648 | 276.7534 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 638 | 65687.638 | 263.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;738 | 99.9645 | 276.76 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 738 | 65687.738 | 263.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;838 | 99.962 | 276.7761 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 838 | 65687.838 | 264
Data | 10/24/2023 | 18:14:47;938 | 99.9607 | 276.7902 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 47 | 938 | 65687.938 | 264.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;038 | 99.96 | 276.8065 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 038 | 65688.038 | 264.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;138 | 99.9586 | 276.8293 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 138 | 65688.138 | 264.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;238 | 99.9573 | 276.8416 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 238 | 65688.238 | 264.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;338 | 99.9564 | 276.8392 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 338 | 65688.338 | 264.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;438 | 99.9569 | 276.8431 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 438 | 65688.438 | 264.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;538 | 99.958 | 276.8489 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 538 | 65688.538 | 264.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;638 | 99.9583 | 276.8401 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 638 | 65688.638 | 264.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;738 | 99.9599 | 276.8259 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 738 | 65688.738 | 264.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;838 | 99.9601 | 276.8153 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 838 | 65688.838 | 265
Data | 10/24/2023 | 18:14:48;938 | 99.9613 | 276.7965 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 48 | 938 | 65688.938 | 265.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;038 | 99.9659 | 276.7686 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 038 | 65689.038 | 265.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;138 | 99.9673 | 276.7446 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 138 | 65689.138 | 265.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;238 | 99.969 | 276.7175 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 238 | 65689.238 | 265.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;338 | 99.9698 | 276.6776 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 338 | 65689.338 | 265.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;438 | 99.9737 | 276.6422 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 438 | 65689.438 | 265.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;538 | 99.9738 | 276.6204 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 538 | 65689.538 | 265.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;638 | 99.9769 | 276.5946 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 638 | 65689.638 | 265.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;738 | 99.9782 | 276.5639 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 738 | 65689.738 | 265.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;838 | 99.9777 | 276.546 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 838 | 65689.838 | 266
Data | 10/24/2023 | 18:14:49;938 | 99.9793 | 276.5364 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 49 | 938 | 65689.938 | 266.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;038 | 99.9787 | 276.5241 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 038 | 65690.038 | 266.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;138 | 99.9782 | 276.5257 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 138 | 65690.138 | 266.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;238 | 99.9801 | 276.5452 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 238 | 65690.238 | 266.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;338 | 99.9804 | 276.5544 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 338 | 65690.338 | 266.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;438 | 99.9775 | 276.5535 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 438 | 65690.438 | 266.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;538 | 99.9775 | 276.5648 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 538 | 65690.538 | 266.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;638 | 99.9761 | 276.582 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 638 | 65690.638 | 266.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;738 | 99.9771 | 276.5927 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 738 | 65690.738 | 266.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;838 | 99.9745 | 276.6111 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 838 | 65690.838 | 267
Data | 10/24/2023 | 18:14:50;938 | 99.9751 | 276.6387 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 50 | 938 | 65690.938 | 267.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;038 | 99.9758 | 276.6505 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 038 | 65691.038 | 267.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;138 | 99.9768 | 276.6499 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 138 | 65691.138 | 267.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;238 | 99.9772 | 276.6512 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 238 | 65691.238 | 267.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;338 | 99.9785 | 276.6584 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 338 | 65691.338 | 267.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;438 | 99.9775 | 276.6614 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 438 | 65691.438 | 267.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;538 | 99.9786 | 276.6491 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 538 | 65691.538 | 267.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;638 | 99.9807 | 276.6392 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 638 | 65691.638 | 267.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;738 | 99.9811 | 276.6348 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 738 | 65691.738 | 267.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;838 | 99.981 | 276.6212 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 838 | 65691.838 | 268
Data | 10/24/2023 | 18:14:51;938 | 99.9831 | 276.608 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 51 | 938 | 65691.938 | 268.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;038 | 99.9857 | 276.612 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 038 | 65692.038 | 268.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;138 | 99.9881 | 276.6147 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 138 | 65692.138 | 268.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;238 | 99.9884 | 276.6032 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 238 | 65692.238 | 268.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;338 | 99.9888 | 276.5974 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 338 | 65692.338 | 268.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;438 | 99.9907 | 276.5976 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 438 | 65692.438 | 268.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;538 | 99.9903 | 276.5884 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 538 | 65692.538 | 268.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;638 | 99.9911 | 276.58 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 638 | 65692.638 | 268.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;738 | 99.9919 | 276.585 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 738 | 65692.738 | 268.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;838 | 99.9918 | 276.5894 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 838 | 65692.838 | 269
Data | 10/24/2023 | 18:14:52;938 | 99.992 | 276.5882 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 52 | 938 | 65692.938 | 269.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;038 | 99.9931 | 276.6011 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 038 | 65693.038 | 269.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;138 | 99.993 | 276.6216 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 138 | 65693.138 | 269.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;238 | 99.9912 | 276.6267 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 238 | 65693.238 | 269.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;338 | 99.991 | 276.6323 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 338 | 65693.338 | 269.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;438 | 99.9914 | 276.6556 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 438 | 65693.438 | 269.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;538 | 99.9901 | 276.6742 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 538 | 65693.538 | 269.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;638 | 99.9901 | 276.6796 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 638 | 65693.638 | 269.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;738 | 99.991 | 276.6938 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 738 | 65693.738 | 269.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;838 | 99.9909 | 276.7109 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 838 | 65693.838 | 270
Data | 10/24/2023 | 18:14:53;938 | 99.9911 | 276.7131 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 53 | 938 | 65693.938 | 270.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;038 | 99.9914 | 276.7145 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 038 | 65694.038 | 270.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;138 | 99.9926 | 276.7255 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 138 | 65694.138 | 270.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;238 | 99.9935 | 276.7288 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 238 | 65694.238 | 270.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;338 | 99.9942 | 276.7219 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 338 | 65694.338 | 270.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;438 | 99.9949 | 276.7232 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 438 | 65694.438 | 270.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;538 | 99.9961 | 276.7223 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 538 | 65694.538 | 270.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;638 | 99.9983 | 276.702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 638 | 65694.638 | 270.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;738 | 100.0009 | 276.6797 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 738 | 65694.738 | 270.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;838 | 100.0029 | 276.6673 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 838 | 65694.838 | 271
Data | 10/24/2023 | 18:14:54;938 | 100.0031 | 276.6493 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 54 | 938 | 65694.938 | 271.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;038 | 100.0053 | 276.6257 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 038 | 65695.038 | 271.2
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;138 | 100.0058 | 276.614 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 138 | 65695.138 | 271.3
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;238 | 100.0083 | 276.6048 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 238 | 65695.238 | 271.4
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;338 | 100.0115 | 276.5837 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 338 | 65695.338 | 271.5
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;438 | 100.0127 | 276.5702 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 438 | 65695.438 | 271.6
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;538 | 100.0122 | 276.5717 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 538 | 65695.538 | 271.7
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;638 | 100.0134 | 276.5695 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 638 | 65695.638 | 271.8
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;738 | 100.0152 | 276.5653 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 738 | 65695.738 | 271.9
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;838 | 100.0141 | 276.5739 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 838 | 65695.838 | 272
Data | 10/24/2023 | 18:14:55;938 | 100.0149 | 276.5824 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 55 | 938 | 65695.938 | 272.1
Data | 10/24/2023 | 18:14:56;038 | 100.015 | 276.5783 | 100 | 277 | 277 | 100 | 18 | 14 | 56 | 038 | 65696.038 | 272.2

## Estatismo_ayuda
Escalon | 0.0033333 | [5 empty] | Estatismo | 4.254
Puntos a promediar | 10 | [5 empty] | Desviación estandar | 0.063186
Potencia Base | 300 | [5 empty] | Coeficiente variación | 1.485%
| Número del escalón | Fecha y hora | Tiempo del Escalon subida | Tiempo del Escalon bajada | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2023-10-24 15:52 | 1039 |  | 60 | 59.8 | 153.9866 | 177.3772 | 154 |  |  | 4.2752
Escalón positivo | 2 | 2023-10-24 15:56 | 3542 |  | 59.8 | 59.6 | 177.4185 | 200.7663 | 154 |  |  | 4.2831
Escalón positivo | 3 | 2023-10-24 16:00 | 6069 |  | 59.6 | 59.4 | 200.7693 | 223.6194 | 154 |  |  | 4.3764
Escalón positivo | 4 | 2023-10-24 16:04 | 8535 |  | 59.4 | 59.2 | 223.6194 | 247.6457 | 154 |  |  | 4.1621
Escalón positivo | 5 | 2023-10-24 16:09 | 11047 |  | 59.2 | 59 | 247.6457 | 270.8157 | 154 |  |  | 4.3159
Escalón positivo | 6 | 2023-10-24 16:13 | 13540 |  | 59 | 58.8 | 270.8157 | 294.3545 | 154 |  |  | 4.2483
Escalón positivo | 7 | 2023-10-24 18:05 | 3006 |  | 60 | 59.8 | 276.6868 | 300.6782 | 154 |  |  | 4.1682
Escalón negativo | 8 | 2023-10-24 16:21 |  | 2404 | 58.8 | 59 | 294.1682 | 270.9793 | 154 |  |  | 4.3124
Escalón negativo | 9 | 2023-10-24 16:25 |  | 4893 | 59 | 59.2 | 270.9743 | 247.3098 | 154 |  |  | 4.2257
Escalón negativo | 10 | 2023-10-24 16:30 |  | 7403 | 59.2 | 59.4 | 247.3076 | 223.7024 | 154 |  |  | 4.2364
Escalón negativo | 11 | 2023-10-24 16:34 |  | 9910 | 59.4 | 59.6 | 223.6964 | 200.5084 | 154 |  |  | 4.3126
Escalón negativo | 12 | 2023-10-24 16:38 |  | 12399 | 59.6 | 59.8 | 200.53 | 177.2948 | 154 |  |  | 4.3038
Escalón negativo | 13 | 2023-10-24 16:42 |  | 14892 | 59.8 | 60 | 177.2721 | 153.4834 | 154 |  |  | 4.2037
Escalón negativo | 14 | 2023-10-24 18:11 |  | 220 | 59.8002 | 60 | 300.7444 | 276.5728 | 154 |  |  | 4.1329
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia