## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F
CONSIDERACIONES
Mínimo técnico | 154 | MW
CEN | 300 | MW
Rango de operación | 146 | MW
80% del rango de operación | 116.8 | MW
Rango de operación alcanzado en las pruebas | 100 | %
Tiempo de establecimiento | 109 | segs
Tiempo mínimo de espera entre escalones | 240 | segs

## Tiempo de establecimiento
Potencia nominal | 300 |  |  | Potencia mínima (Percentil 10%) | #N/A |  | Inicio escalón | #N/A | Potencia mínima | #N/A
Promedio movil | 1 |  |  | Potencia máxima (Percentil 90%) | #N/A |  | Tiempo establecimiento | 108.8 | Potencia máxima | #N/A
Tiempo (SEGS) | Potencia (MW) | Frecuencia (HZ) | Potencia (Promedio movil MW) | Umbral +3% | Umbral -3% | Potencia estable dentro de la franja | Inicio escalón
0 | 155.0233 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.1 | 154.9228 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.2 | 154.8419 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.3 | 154.7865 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.4 | 154.7342 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.5 | 154.6874 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.6 | 154.6622 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.7 | 154.6427 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.8 | 154.6122 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.9 | 154.5842 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1 | 154.5602 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.1 | 154.5225 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.2 | 154.473 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.3 | 154.426 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.4 | 154.3801 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.5 | 154.3332 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.6 | 154.2959 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.7 | 154.2668 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.8 | 154.2319 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.9 | 154.1916 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2 | 154.1514 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.1 | 154.1002 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.2 | 154.0328 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.3 | 153.9564 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.4 | 153.8708 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.5 | 153.7746 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.6 | 153.6766 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.7 | 153.5874 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.8 | 153.5057 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.9 | 153.4302 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3 | 153.3696 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.1 | 153.3277 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.2 | 153.2998 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.3 | 153.2869 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.4 | 153.2876 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.5 | 153.2959 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.6 | 153.3084 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.7 | 153.3289 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.8 | 153.3557 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.9 | 153.3811 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4 | 153.3978 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.1 | 153.4021 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.2 | 153.4004 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.3 | 153.3977 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.4 | 153.3952 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.5 | 153.3964 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.6 | 153.404 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.7 | 153.4148 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.8 | 153.4255 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.9 | 153.4303 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5 | 153.4251 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.1 | 153.4064 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.2 | 153.375 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.3 | 153.338 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.4 | 153.3013 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.5 | 153.2696 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.6 | 153.2495 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.7 | 153.2406 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.8 | 153.2349 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.9 | 153.2385 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6 | 153.2502 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.1 | 153.2667 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.2 | 153.3019 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.3 | 153.3584 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.4 | 153.4331 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.5 | 153.5181 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.6 | 153.6005 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.7 | 153.6777 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.8 | 153.7501 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.9 | 153.8067 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7 | 153.8458 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.1 | 153.8801 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.2 | 153.9041 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.3 | 153.9064 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.4 | 153.8999 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.5 | 153.8984 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.6 | 153.8913 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.7 | 153.8769 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.8 | 153.8679 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.9 | 153.8601 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8 | 153.8436 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.1 | 153.8262 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.2 | 153.8135 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.3 | 153.7947 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.4 | 153.7735 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.5 | 153.7674 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.6 | 153.7713 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.7 | 153.7736 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.8 | 153.7851 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.9 | 153.8116 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9 | 153.8443 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.1 | 153.8895 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.2 | 153.9588 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.3 | 154.038 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.4 | 154.1093 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.5 | 154.1823 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.6 | 154.2578 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.7 | 154.3087 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.8 | 154.3312 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.9 | 154.3455 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10 | 154.3428 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.1 | 154.3154 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.2 | 154.2789 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.3 | 154.2405 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.4 | 154.1922 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.5 | 154.1416 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.6 | 154.1035 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.7 | 154.0654 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.8 | 154.0191 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.9 | 153.9881 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11 | 153.9755 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.1 | 153.9574 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.2 | 153.9401 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.3 | 153.9385 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.4 | 153.9369 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.5 | 153.9265 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.6 | 153.9248 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.7 | 153.9336 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.8 | 153.9359 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.9 | 153.9449 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12 | 153.9776 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.1 | 154.0141 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.2 | 154.0413 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.3 | 154.0657 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.4 | 154.0835 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.5 | 154.0839 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.6 | 154.0814 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.7 | 154.0912 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.8 | 154.0908 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.9 | 154.0692 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13 | 154.039 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.1 | 153.9947 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.2 | 153.9224 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.3 | 153.8359 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.4 | 153.7551 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.5 | 153.68 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.6 | 153.6144 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.7 | 153.57 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.8 | 153.5407 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.9 | 153.5106 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14 | 153.4914 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.1 | 153.4901 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.2 | 153.4903 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.3 | 153.4893 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.4 | 153.4989 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.5 | 153.5159 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.6 | 153.5307 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.7 | 153.5569 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.8 | 153.6017 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.9 | 153.6519 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15 | 153.7065 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.1 | 153.7713 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.2 | 153.8316 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.3 | 153.8709 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.4 | 153.8889 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.5 | 153.8901 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.6 | 153.8722 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.7 | 153.8368 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.8 | 153.7962 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.9 | 153.7465 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16 | 153.6841 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.1 | 153.6255 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.2 | 153.5766 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.3 | 153.5322 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.4 | 153.4928 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.5 | 153.463 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.6 | 153.4475 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.7 | 153.4418 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.8 | 153.4426 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.9 | 153.463 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17 | 153.5041 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.1 | 153.5493 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.2 | 153.5952 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.3 | 153.6414 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.4 | 153.6849 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.5 | 153.7249 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.6 | 153.7658 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.7 | 153.8076 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.8 | 153.8445 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.9 | 153.8803 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18 | 153.9201 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.1 | 153.958 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.2 | 153.989 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.3 | 154.0109 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.4 | 154.0191 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.5 | 154.0086 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.6 | 153.9781 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.7 | 153.9346 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.8 | 153.8828 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.9 | 153.8285 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19 | 153.7841 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.1 | 153.7519 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.2 | 153.7278 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.3 | 153.7127 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.4 | 153.7071 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.5 | 153.7204 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.6 | 153.7543 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.7 | 153.7953 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.8 | 153.8392 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.9 | 153.8861 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20 | 153.935 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.1 | 153.9844 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.2 | 154.0328 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.3 | 154.076 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.4 | 154.1084 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.5 | 154.1328 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.6 | 154.1545 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.7 | 154.1684 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.8 | 154.1729 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.9 | 154.1779 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21 | 154.182 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.1 | 154.1761 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.2 | 154.164 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.3 | 154.1522 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.4 | 154.1316 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.5 | 154.0986 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.6 | 154.059 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.7 | 154.0095 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.8 | 153.9461 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.9 | 153.8833 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22 | 153.8348 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.1 | 153.798 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.2 | 153.773 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO | 0.25
22.3 | 153.7724 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.4 | 153.7962 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.5 | 153.8289 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.6 | 153.8749 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.7 | 153.9355 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.8 | 153.9903 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.9 | 154.0326 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23 | 154.0722 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.1 | 154.1041 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.2 | 154.1215 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.3 | 154.1304 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.4 | 154.1357 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.5 | 154.131 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.6 | 154.1194 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.7 | 154.1155 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.8 | 154.1075 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.9 | 154.0822 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24 | 154.0538 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.1 | 154.0279 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.2 | 153.99 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.3 | 153.9431 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.4 | 153.9049 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.5 | 153.8697 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.6 | 153.8294 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.7 | 153.7953 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.8 | 153.7727 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.9 | 153.7533 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25 | 153.7413 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.1 | 153.7483 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.2 | 153.7647 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.3 | 153.7785 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.4 | 153.8117 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.5 | 153.8679 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.6 | 153.9184 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.7 | 153.9588 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.8 | 153.997 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.9 | 154.0185 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26 | 154.0177 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.1 | 154.0152 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.2 | 154.0074 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.3 | 153.9902 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.4 | 153.957 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.5 | 153.9073 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.6 | 153.8612 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.7 | 153.8134 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.8 | 153.761 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.9 | 153.7195 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27 | 153.684 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.1 | 153.6348 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.2 | 153.5836 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.3 | 153.5464 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.4 | 153.5085 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.5 | 153.4639 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.6 | 153.4325 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.7 | 153.4143 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.8 | 153.3926 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.9 | 153.3831 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28 | 153.3992 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.1 | 153.4222 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.2 | 153.4476 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.3 | 153.4985 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.4 | 153.5659 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.5 | 153.6236 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.6 | 153.6788 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.7 | 153.7386 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.8 | 153.7785 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.9 | 153.7919 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29 | 153.7975 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.1 | 153.7867 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.2 | 153.7497 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.3 | 153.6997 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.4 | 153.6472 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.5 | 153.5871 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.6 | 153.526 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.7 | 153.4851 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.8 | 153.4564 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.9 | 153.4225 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30 | 153.399 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.1 | 153.3931 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.2 | 153.3901 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.3 | 153.3912 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.4 | 153.4081 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.5 | 153.4266 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.6 | 153.4324 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.7 | 153.4523 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.8 | 153.4968 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.9 | 153.5416 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31 | 153.5882 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.1 | 153.652 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.2 | 153.7177 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.3 | 153.7709 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.4 | 153.8276 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.5 | 153.8851 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.6 | 153.9175 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.7 | 153.9216 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.8 | 153.909 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.9 | 153.8761 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32 | 153.8258 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.1 | 153.7779 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.2 | 153.7327 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.3 | 153.6752 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.4 | 153.6188 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.5 | 153.5814 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.6 | 153.5497 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.7 | 153.516 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.8 | 153.5002 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.9 | 153.5034 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33 | 153.5083 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.1 | 153.5245 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.2 | 153.5608 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.3 | 153.5975 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.4 | 153.6255 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.5 | 153.6591 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.6 | 153.6956 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.7 | 153.7225 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.8 | 153.7498 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.9 | 153.7867 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34 | 153.817 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.1 | 153.8369 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.2 | 153.8619 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.3 | 153.8849 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.4 | 153.8918 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.5 | 153.8857 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.6 | 153.8708 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.7 | 153.8373 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.8 | 153.7867 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.9 | 153.7353 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35 | 153.6842 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.1 | 153.6317 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.2 | 153.5871 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.3 | 153.5555 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.4 | 153.5316 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.5 | 153.5168 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.6 | 153.52 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.7 | 153.5374 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.8 | 153.5576 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.9 | 153.5872 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36 | 153.6287 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.1 | 153.6711 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.2 | 153.7114 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.3 | 153.7516 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.4 | 153.784 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.5 | 153.808 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.6 | 153.8272 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.7 | 153.8458 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.8 | 153.8697 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.9 | 153.8963 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37 | 153.9231 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.1 | 153.9468 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.2 | 153.9586 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.3 | 153.9553 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.4 | 153.94 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.5 | 153.9142 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.6 | 153.8825 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.7 | 153.8463 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.8 | 153.8064 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.9 | 153.7576 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38 | 153.699 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.1 | 153.6353 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.2 | 153.5729 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.3 | 153.5204 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.4 | 153.4849 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.5 | 153.4702 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.6 | 153.4774 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.7 | 153.5009 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.8 | 153.5337 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.9 | 153.5713 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39 | 153.6068 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.1 | 153.6351 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.2 | 153.6552 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.3 | 153.6711 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.4 | 153.684 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.5 | 153.6884 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.6 | 153.6835 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.7 | 153.6746 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.8 | 153.6629 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.9 | 153.6492 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40 | 153.6366 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.1 | 153.6246 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.2 | 153.6059 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.3 | 153.581 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.4 | 153.5555 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.5 | 153.5236 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.6 | 153.4825 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.7 | 153.4424 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.8 | 153.4074 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.9 | 153.3749 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41 | 153.3515 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.1 | 153.3426 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.2 | 153.3409 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.3 | 153.3426 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.4 | 153.3561 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.5 | 153.3815 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.6 | 153.4089 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.7 | 153.4386 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.8 | 153.4716 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.9 | 153.4949 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42 | 153.5071 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.1 | 153.5259 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.2 | 153.5474 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.3 | 153.5537 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.4 | 153.5494 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.5 | 153.5441 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.6 | 153.5308 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.7 | 153.5085 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.8 | 153.4876 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.9 | 153.4662 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43 | 153.438 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.1 | 153.4152 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.2 | 153.4075 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.3 | 153.4311 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.4 | 153.495 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.5 | 153.5857 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.6 | 153.6791 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.7 | 153.7525 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.8 | 153.8065 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.9 | 153.8449 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44 | 153.8504 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.1 | 153.8359 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.2 | 153.8444 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.3 | 153.8892 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.4 | 153.9664 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.5 | 154.0776 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.6 | 154.209 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.7 | 154.3098 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.8 | 154.364 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.9 | 154.3907 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45 | 154.3865 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.1 | 154.3519 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.2 | 154.3215 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.3 | 154.3121 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.4 | 154.3147 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.5 | 154.3333 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.6 | 154.3705 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.7 | 154.4076 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.8 | 154.4307 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.9 | 154.4527 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46 | 154.4761 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.1 | 154.4829 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.2 | 154.4846 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.3 | 154.5036 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.4 | 154.5303 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.5 | 154.5564 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.6 | 154.5949 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.7 | 154.6442 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.8 | 154.6889 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.9 | 154.7137 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47 | 154.723 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.1 | 154.7357 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.2 | 154.7392 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.3 | 154.7267 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.4 | 154.7155 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.5 | 154.7102 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.6 | 154.703 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.7 | 154.7042 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.8 | 154.7222 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.9 | 154.7317 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48 | 154.7217 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.1 | 154.7118 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.2 | 154.7028 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.3 | 154.6812 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.4 | 154.651 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.5 | 154.6212 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.6 | 154.5834 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.7 | 154.5382 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.8 | 154.5041 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.9 | 154.4793 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49 | 154.4485 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.1 | 154.4166 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.2 | 154.3907 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.3 | 154.3581 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.4 | 154.3159 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.5 | 154.2754 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.6 | 154.2354 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.7 | 154.1899 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.8 | 154.1458 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.9 | 154.1089 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50 | 154.0742 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.1 | 154.0419 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.2 | 154.017 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.3 | 154.0001 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.4 | 153.9894 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.5 | 153.9854 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.6 | 153.9859 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.7 | 153.9791 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.8 | 153.959 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.9 | 153.9288 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51 | 153.8895 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.1 | 153.8439 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.2 | 153.7962 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.3 | 153.7497 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.4 | 153.7055 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.5 | 153.6682 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.6 | 153.6431 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.7 | 153.6289 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.8 | 153.6216 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.9 | 153.6157 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52 | 153.6101 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.1 | 153.6116 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.2 | 153.6184 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.3 | 153.6228 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.4 | 153.6251 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.5 | 153.6266 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.6 | 153.6226 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.7 | 153.6131 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.8 | 153.6058 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.9 | 153.6003 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53 | 153.5915 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.1 | 153.5834 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.2 | 153.5791 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.3 | 153.5731 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.4 | 153.5645 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.5 | 153.5571 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.6 | 153.5489 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.7 | 153.5376 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.8 | 153.5279 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.9 | 153.5219 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54 | 153.5158 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.1 | 153.5118 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.2 | 153.5178 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.3 | 153.5263 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.4 | 153.5283 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.5 | 153.5446 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.6 | 153.5828 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.7 | 153.6242 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.8 | 153.6664 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.9 | 153.7163 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55 | 153.7652 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.1 | 153.8049 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.2 | 153.844 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.3 | 153.8827 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.4 | 153.9077 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.5 | 153.9242 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.6 | 153.9474 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.7 | 153.9617 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.8 | 153.9554 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.9 | 153.9526 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56 | 153.9619 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.1 | 153.9707 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.2 | 153.9842 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.3 | 154.0128 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.4 | 154.0397 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.5 | 154.053 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.6 | 154.0682 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.7 | 154.0812 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.8 | 154.0864 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.9 | 154.0758 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57 | 154.0549 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.1 | 154.0455 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.2 | 154.0327 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.3 | 154.0085 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.4 | 153.9949 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.5 | 153.9928 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.6 | 153.985 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.7 | 153.9797 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.8 | 153.9884 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.9 | 153.9999 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58 | 154.0076 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.1 | 154.0225 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.2 | 154.0355 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.3 | 154.0275 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.4 | 154.0086 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.5 | 153.9921 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.6 | 153.9645 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.7 | 153.9253 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.8 | 153.8988 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.9 | 153.8819 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59 | 153.8587 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.1 | 153.8426 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.2 | 153.8432 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.3 | 153.8424 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.4 | 153.8376 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.5 | 153.8464 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.6 | 153.8605 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.7 | 153.8642 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.8 | 153.8706 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.9 | 153.8853 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60 | 153.8871 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.1 | 153.8747 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.2 | 153.8669 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.3 | 153.8591 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.4 | 153.8423 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.5 | 153.8322 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.6 | 153.8343 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.7 | 153.8303 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.8 | 153.8229 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.9 | 153.8338 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61 | 153.855 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.1 | 153.8701 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.2 | 153.8816 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.3 | 153.8875 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.4 | 153.8751 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.5 | 153.8464 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.6 | 153.8144 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.7 | 153.771 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.8 | 153.7121 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.9 | 153.6618 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62 | 153.6306 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.1 | 153.6084 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.2 | 153.597 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.3 | 153.6017 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.4 | 153.6115 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.5 | 153.6176 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.6 | 153.6342 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.7 | 153.6612 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.8 | 153.6811 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.9 | 153.6925 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63 | 153.7011 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.1 | 153.709 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.2 | 153.7168 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.3 | 153.7279 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.4 | 153.7409 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.5 | 153.7505 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.6 | 153.7581 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.7 | 153.7664 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.8 | 153.7621 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.9 | 153.7393 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64 | 153.7057 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.1 | 153.6651 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.2 | 153.6221 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.3 | 153.5874 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.4 | 153.5673 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.5 | 153.5547 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.6 | 153.5445 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.7 | 153.5373 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.8 | 153.5348 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.9 | 153.5371 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65 | 153.5437 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.1 | 153.5527 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.2 | 153.5624 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.3 | 153.5738 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.4 | 153.5926 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.5 | 153.6133 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.6 | 153.6262 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.7 | 153.6312 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.8 | 153.6303 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.9 | 153.6254 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66 | 153.6189 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.1 | 153.6139 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.2 | 153.6206 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.3 | 153.645 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.4 | 153.679 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.5 | 153.716 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.6 | 153.7549 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.7 | 153.7907 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.8 | 153.8151 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.9 | 153.8243 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67 | 153.8254 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.1 | 153.8226 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.2 | 153.8036 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.3 | 153.7705 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.4 | 153.7411 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.5 | 153.7204 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.6 | 153.7047 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.7 | 153.7019 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.8 | 153.7151 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.9 | 153.7378 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68 | 153.7687 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.1 | 153.81 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.2 | 153.8554 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.3 | 153.8947 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.4 | 153.9313 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.5 | 153.9686 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.6 | 153.9915 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.7 | 153.9964 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.8 | 153.996 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.9 | 153.9851 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69 | 153.9572 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.1 | 153.9234 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.2 | 153.8931 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.3 | 153.8617 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.4 | 153.8351 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.5 | 153.8256 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.6 | 153.8245 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.7 | 153.8202 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.8 | 153.8234 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.9 | 153.8372 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70 | 153.8434 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.1 | 153.8451 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.2 | 153.8582 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.3 | 153.872 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.4 | 153.8745 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.5 | 153.8703 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.6 | 153.8645 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.7 | 153.8568 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.8 | 153.8593 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.9 | 153.885 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71 | 153.9195 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.1 | 153.9495 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.2 | 153.9816 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.3 | 154.0122 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.4 | 154.0225 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.5 | 154.0212 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.6 | 154.0268 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.7 | 154.0252 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.8 | 154.0083 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.9 | 153.9958 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72 | 153.9896 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.1 | 153.9704 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.2 | 153.949 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.3 | 153.9429 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.4 | 153.9379 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.5 | 153.9267 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.6 | 153.9257 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.7 | 153.9327 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.8 | 153.9285 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.9 | 153.9242 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73 | 153.9345 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.1 | 153.9393 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.2 | 153.9312 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.3 | 153.9314 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.4 | 153.94 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.5 | 153.9427 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.6 | 153.9517 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.7 | 153.9765 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.8 | 153.994 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.9 | 153.9995 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74 | 154.0137 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.1 | 154.0308 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.2 | 154.0348 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.3 | 154.0354 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.4 | 154.0406 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.5 | 154.0273 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.6 | 153.9904 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.7 | 153.9518 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.8 | 153.9092 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.9 | 153.8547 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75 | 153.8068 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.1 | 153.7764 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.2 | 153.7496 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.3 | 153.7303 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.4 | 153.7339 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.5 | 153.7542 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.6 | 153.7782 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.7 | 153.8089 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.8 | 153.8443 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.9 | 153.8654 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76 | 153.8721 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.1 | 153.8788 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.2 | 153.8809 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.3 | 153.8735 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.4 | 153.8762 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.5 | 153.8961 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.6 | 153.9153 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.7 | 153.9358 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.8 | 153.9671 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.9 | 153.9966 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77 | 154.0134 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.1 | 154.0248 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.2 | 154.0378 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.3 | 154.0505 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.4 | 154.0539 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.5 | 154.0456 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.6 | 154.0306 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.7 | 153.9971 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.8 | 153.9416 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.9 | 153.8909 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78 | 153.8557 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.1 | 153.8276 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.2 | 153.8134 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.3 | 153.8187 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.4 | 153.8363 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.5 | 153.8621 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.6 | 153.9006 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.7 | 153.9467 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.8 | 153.9854 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.9 | 154.0176 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79 | 154.0489 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.1 | 154.0747 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.2 | 154.0932 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.3 | 154.1104 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.4 | 154.1206 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.5 | 154.1137 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.6 | 154.0986 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.7 | 154.0856 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.8 | 154.0693 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.9 | 154.0495 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80 | 154.0364 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.1 | 154.025 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.2 | 154.0034 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.3 | 153.9746 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.4 | 153.9446 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.5 | 153.9122 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.6 | 153.877 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.7 | 153.8421 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.8 | 153.8085 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.9 | 153.7769 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81 | 153.7533 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.1 | 153.7403 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.2 | 153.7365 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.3 | 153.7434 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.4 | 153.7603 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.5 | 153.7894 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.6 | 153.8297 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.7 | 153.8742 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.8 | 153.9172 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.9 | 153.9545 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82 | 153.9817 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.1 | 153.9978 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.2 | 154.006 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.3 | 154.0101 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.4 | 154.0108 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.5 | 154.0108 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.6 | 154.0198 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.7 | 154.0369 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.8 | 154.054 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.9 | 154.0655 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83 | 154.0686 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.1 | 154.0592 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.2 | 154.0385 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.3 | 154.0133 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.4 | 153.9833 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.5 | 153.9475 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.6 | 153.9138 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.7 | 153.8875 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.8 | 153.8654 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.9 | 153.8491 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84 | 153.8454 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.1 | 153.8549 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.2 | 153.8714 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.3 | 153.9038 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.4 | 153.9554 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.5 | 154.0128 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.6 | 154.0706 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.7 | 154.1304 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.8 | 154.1771 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.9 | 154.1999 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85 | 154.2047 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.1 | 154.1945 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.2 | 154.1656 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.3 | 154.1249 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.4 | 154.0883 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.5 | 154.0557 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.6 | 154.024 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.7 | 154.0063 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.8 | 154.0058 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.9 | 154.0074 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86 | 154.0137 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.1 | 154.0337 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.2 | 154.0581 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.3 | 154.0773 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.4 | 154.0967 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.5 | 154.1152 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.6 | 154.1237 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.7 | 154.129 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.8 | 154.1426 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.9 | 154.1552 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87 | 154.1611 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.1 | 154.1786 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.2 | 154.2086 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.3 | 154.2378 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.4 | 154.2616 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.5 | 154.2817 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.6 | 154.3034 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.7 | 154.3175 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.8 | 154.3216 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.9 | 154.3277 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88 | 154.3305 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.1 | 154.3174 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.2 | 154.2977 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.3 | 154.2823 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.4 | 154.2564 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.5 | 154.2188 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.6 | 154.1971 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.7 | 154.1851 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.8 | 154.1592 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.9 | 154.1307 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89 | 154.1111 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.1 | 154.0882 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.2 | 154.0606 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.3 | 154.0473 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.4 | 154.0441 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.5 | 154.0359 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.6 | 154.0375 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.7 | 154.0564 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.8 | 154.0696 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.9 | 154.0753 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90 | 154.0956 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.1 | 154.1231 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.2 | 154.142 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.3 | 154.1662 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.4 | 154.1989 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.5 | 154.2127 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.6 | 154.2054 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.7 | 154.1969 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.8 | 154.1788 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.9 | 154.1421 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91 | 154.1043 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.1 | 154.0716 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.2 | 154.029 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.3 | 153.9838 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.4 | 153.9584 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.5 | 153.9408 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.6 | 153.9154 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.7 | 153.9049 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.8 | 153.9165 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.9 | 153.9311 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92 | 153.9505 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.1 | 153.9836 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.2 | 154.0123 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.3 | 154.0244 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.4 | 154.0385 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.5 | 154.0529 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.6 | 154.0454 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.7 | 154.0243 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.8 | 154.0099 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.9 | 153.9937 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93 | 153.9703 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.1 | 153.9644 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.2 | 153.9774 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.3 | 153.9862 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.4 | 153.9906 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.5 | 153.9969 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.6 | 153.9915 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.7 | 153.97 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.8 | 153.9515 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.9 | 153.9327 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94 | 153.8994 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.1 | 153.8594 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.2 | 153.8228 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.3 | 153.7826 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.4 | 153.7397 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.5 | 153.714 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.6 | 153.7068 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.7 | 153.7043 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.8 | 153.7128 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.9 | 153.7355 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95 | 153.755 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.1 | 153.766 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.2 | 153.7779 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.3 | 153.7871 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.4 | 153.7879 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.5 | 153.7854 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.6 | 153.7823 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.7 | 153.7672 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.8 | 153.7408 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.9 | 153.7198 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96 | 153.7033 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.1 | 153.6848 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.2 | 153.6726 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.3 | 153.6707 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.4 | 153.6674 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.5 | 153.6593 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.6 | 153.6505 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.7 | 153.636 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.8 | 153.6128 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.9 | 153.5886 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97 | 153.5656 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.1 | 153.5383 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.2 | 153.5113 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.3 | 153.4946 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.4 | 153.4844 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.5 | 153.4838 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.6 | 153.4969 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.7 | 153.5244 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.8 | 153.5643 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.9 | 153.6051 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98 | 153.6454 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.1 | 153.6877 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.2 | 153.7275 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.3 | 153.7611 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.4 | 153.7877 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.5 | 153.8046 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.6 | 153.8092 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.7 | 153.8018 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.8 | 153.786 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.9 | 153.7667 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99 | 153.7476 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.1 | 153.7309 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.2 | 153.715 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.3 | 153.6962 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.4 | 153.6745 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.5 | 153.6512 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.6 | 153.6331 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.7 | 153.6223 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.8 | 153.6142 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.9 | 153.609 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100 | 153.6084 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.1 | 153.6158 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.2 | 153.6332 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.3 | 153.6635 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.4 | 153.706 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.5 | 153.7593 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.6 | 153.8252 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.7 | 153.8994 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.8 | 153.9646 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.9 | 154.0097 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101 | 154.0396 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.1 | 154.0561 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.2 | 154.0571 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.3 | 154.0429 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.4 | 154.0201 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.5 | 153.9897 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.6 | 153.954 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.7 | 153.9247 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.8 | 153.9033 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.9 | 153.8808 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102 | 153.864 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.1 | 153.8607 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.2 | 153.8662 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.3 | 153.8765 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.4 | 153.8913 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.5 | 153.9039 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.6 | 153.9026 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.7 | 153.9021 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.8 | 153.9163 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.9 | 153.9288 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103 | 153.9339 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.1 | 153.9448 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.2 | 153.962 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.3 | 153.9766 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.4 | 153.9966 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.5 | 154.0278 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.6 | 154.0598 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.7 | 154.0894 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.8 | 154.1226 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.9 | 154.1513 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104 | 154.1628 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO | Inicio del escalon
104.1 | 154.1582 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.2 | 154.1431 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.3 | 154.111 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.4 | 154.0647 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.5 | 154.0213 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.6 | 153.9786 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.7 | 153.9283 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.8 | 153.8869 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.9 | 153.8634 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105 | 153.8418 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.1 | 153.8233 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.2 | 153.8227 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.3 | 153.8308 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.4 | 153.8338 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.5 | 153.8431 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.6 | 153.8617 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.7 | 153.8703 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.8 | 153.8735 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.9 | 153.8903 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106 | 153.9116 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.1 | 153.9272 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.2 | 153.9543 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.3 | 153.9952 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.4 | 154.024 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.5 | 154.041 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.6 | 154.0618 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.7 | 154.069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.8 | 154.0503 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.9 | 154.0209 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107 | 153.9858 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.1 | 153.9319 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.2 | 153.8724 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.3 | 153.8305 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.4 | 153.8018 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.5 | 153.7839 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.6 | 153.7726 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.7 | 153.7892 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.8 | 153.8418 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.9 | 153.9058 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108 | 153.9865 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.1 | 154.0885 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.2 | 154.1901 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.3 | 154.2811 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.4 | 154.3755 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.5 | 154.4701 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.6 | 154.5466 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.7 | 154.6141 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.8 | 154.6858 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.9 | 154.7454 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109 | 154.7898 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.1 | 154.8457 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.2 | 154.9159 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.3 | 154.9851 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.4 | 155.0683 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.5 | 155.1736 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.6 | 155.2785 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.7 | 155.3755 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.8 | 155.477 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.9 | 155.5772 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110 | 155.6606 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.1 | 155.7385 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.2 | 155.8202 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.3 | 155.8893 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.4 | 155.9463 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.5 | 156.0106 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.6 | 156.0841 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.7 | 156.1611 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.8 | 156.2463 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.9 | 156.3392 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111 | 156.4297 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.1 | 156.522 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.2 | 156.6281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.3 | 156.742 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.4 | 156.8521 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.5 | 156.9648 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.6 | 157.0814 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.7 | 157.1847 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.8 | 157.271 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.9 | 157.35 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112 | 157.4182 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.1 | 157.4723 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.2 | 157.5284 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.3 | 157.5934 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.4 | 157.6569 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.5 | 157.7217 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.6 | 157.7937 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.7 | 157.8662 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.8 | 157.9327 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.9 | 157.9962 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113 | 158.0553 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.1 | 158.0981 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.2 | 158.1295 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.3 | 158.1629 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.4 | 158.2005 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.5 | 158.2431 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.6 | 158.2987 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.7 | 158.3703 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.8 | 158.4547 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.9 | 158.554 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114 | 158.6647 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.1 | 158.7739 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.2 | 158.8753 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.3 | 158.9728 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.4 | 159.0619 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.5 | 159.1327 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.6 | 159.1874 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.7 | 159.2344 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.8 | 159.2741 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.9 | 159.3093 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115 | 159.351 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.1 | 159.4016 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.2 | 159.4561 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.3 | 159.5177 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.4 | 159.5864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.5 | 159.6557 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.6 | 159.7224 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.7 | 159.7861 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.8 | 159.85 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.9 | 159.9169 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116 | 159.9895 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.1 | 160.0668 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.2 | 160.1466 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.3 | 160.2274 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.4 | 160.3061 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.5 | 160.381 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.6 | 160.4522 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.7 | 160.525 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.8 | 160.6029 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.9 | 160.6961 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117 | 160.807 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.1 | 160.9244 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.2 | 161.0408 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.3 | 161.1501 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.4 | 161.241 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.5 | 161.3095 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.6 | 161.3563 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.7 | 161.389 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.8 | 161.4106 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.9 | 161.4144 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118 | 161.4135 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.1 | 161.4193 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.2 | 161.4287 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.3 | 161.4426 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.4 | 161.4754 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.5 | 161.5303 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.6 | 161.5966 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.7 | 161.6766 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.8 | 161.7689 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.9 | 161.8548 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119 | 161.9294 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.1 | 162.0036 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.2 | 162.0767 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.3 | 162.1429 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.4 | 162.2128 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.5 | 162.2908 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.6 | 162.3611 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.7 | 162.4243 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.8 | 162.4981 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.9 | 162.5762 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120 | 162.6451 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.1 | 162.7135 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.2 | 162.7833 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.3 | 162.8371 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.4 | 162.8727 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.5 | 162.9005 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.6 | 162.9129 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.7 | 162.9067 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.8 | 162.9044 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.9 | 162.9151 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121 | 162.9265 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.1 | 162.943 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.2 | 162.9771 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.3 | 163.0239 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.4 | 163.0749 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.5 | 163.1458 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.6 | 163.2395 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.7 | 163.3354 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.8 | 163.4328 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.9 | 163.5377 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122 | 163.6289 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.1 | 163.6932 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.2 | 163.7487 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.3 | 163.7971 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.4 | 163.8255 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.5 | 163.8443 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.6 | 163.8711 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.7 | 163.9003 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.8 | 163.9269 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.9 | 163.9659 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123 | 164.0117 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.1 | 164.0412 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.2 | 164.0634 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.3 | 164.0925 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.4 | 164.1188 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.5 | 164.1395 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.6 | 164.1735 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.7 | 164.2138 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.8 | 164.2374 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.9 | 164.257 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124 | 164.2878 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.1 | 164.3196 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.2 | 164.3506 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.3 | 164.4035 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.4 | 164.4766 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.5 | 164.5482 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.6 | 164.6282 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.7 | 164.7234 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.8 | 164.8154 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.9 | 164.8975 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125 | 164.9774 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.1 | 165.0368 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.2 | 165.0591 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.3 | 165.072 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.4 | 165.0941 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.5 | 165.1093 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.6 | 165.1172 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.7 | 165.1364 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.8 | 165.1581 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.9 | 165.1684 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126 | 165.185 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.1 | 165.2141 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.2 | 165.2325 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.3 | 165.2417 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.4 | 165.263 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.5 | 165.2868 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.6 | 165.2995 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.7 | 165.3212 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.8 | 165.357 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.9 | 165.3821 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127 | 165.402 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.1 | 165.4385 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.2 | 165.4855 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.3 | 165.5324 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.4 | 165.5975 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.5 | 165.6825 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.6 | 165.7619 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.7 | 165.8378 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.8 | 165.9226 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.9 | 166.0104 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128 | 166.0767 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.1 | 166.1156 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.2 | 166.149 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.3 | 166.1779 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.4 | 166.1863 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.5 | 166.1817 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.6 | 166.1795 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.7 | 166.1734 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.8 | 166.1612 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.9 | 166.1614 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129 | 166.1746 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.1 | 166.1835 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.2 | 166.2003 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.3 | 166.239 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.4 | 166.2905 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.5 | 166.347 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.6 | 166.4142 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.7 | 166.4874 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.8 | 166.5535 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.9 | 166.6206 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130 | 166.6964 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.1 | 166.7699 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.2 | 166.8387 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.3 | 166.92 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.4 | 167.01 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.5 | 167.0913 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.6 | 167.1675 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.7 | 167.2414 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.8 | 167.2933 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.9 | 167.319 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131 | 167.3347 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.1 | 167.3393 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.2 | 167.3296 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.3 | 167.3189 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.4 | 167.3138 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.5 | 167.3006 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.6 | 167.2823 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.7 | 167.2786 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.8 | 167.2924 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.9 | 167.3159 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132 | 167.3588 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.1 | 167.4227 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.2 | 167.4917 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.3 | 167.5624 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.4 | 167.6383 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.5 | 167.7113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.6 | 167.7731 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.7 | 167.8286 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.8 | 167.8782 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.9 | 167.9153 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133 | 167.9415 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.1 | 167.964 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.2 | 167.9814 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.3 | 167.9948 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.4 | 168.02 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.5 | 168.0581 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.6 | 168.0911 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.7 | 168.1167 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.8 | 168.14 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.9 | 168.1604 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134 | 168.1768 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.1 | 168.1864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.2 | 168.1879 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.3 | 168.1854 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.4 | 168.188 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.5 | 168.2032 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.6 | 168.2316 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.7 | 168.2698 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.8 | 168.3134 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.9 | 168.3649 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135 | 168.4258 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.1 | 168.4948 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.2 | 168.5688 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.3 | 168.6413 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.4 | 168.7067 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.5 | 168.7549 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.6 | 168.7845 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.7 | 168.8044 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.8 | 168.8193 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.9 | 168.8332 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136 | 168.8499 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.1 | 168.8688 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.2 | 168.882 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.3 | 168.8935 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.4 | 168.9117 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.5 | 168.9336 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.6 | 168.9567 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.7 | 168.9865 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.8 | 169.0214 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.9 | 169.0509 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137 | 169.0733 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.1 | 169.091 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.2 | 169.1016 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.3 | 169.1068 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.4 | 169.1185 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.5 | 169.1433 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.6 | 169.1817 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.7 | 169.2387 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.8 | 169.311 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.9 | 169.3837 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138 | 169.451 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.1 | 169.5165 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.2 | 169.5874 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.3 | 169.6589 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.4 | 169.7168 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.5 | 169.7635 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.6 | 169.8055 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.7 | 169.8346 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.8 | 169.8475 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.9 | 169.8516 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139 | 169.8464 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.1 | 169.8296 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.2 | 169.8179 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.3 | 169.823 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.4 | 169.8347 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.5 | 169.8509 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.6 | 169.8771 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.7 | 169.9063 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.8 | 169.928 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.9 | 169.9518 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140 | 169.9835 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.1 | 170.0069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.2 | 170.0186 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.3 | 170.0301 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.4 | 170.0421 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.5 | 170.0525 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.6 | 170.075 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.7 | 170.1136 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.8 | 170.1526 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.9 | 170.2 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141 | 170.274 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.1 | 170.3555 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.2 | 170.4226 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.3 | 170.4814 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.4 | 170.5334 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.5 | 170.5597 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.6 | 170.5643 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.7 | 170.569 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.8 | 170.5634 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.9 | 170.5397 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142 | 170.5207 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.1 | 170.5146 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.2 | 170.5087 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.3 | 170.5161 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.4 | 170.5509 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.5 | 170.5952 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.6 | 170.6358 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.7 | 170.6835 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.8 | 170.7364 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.9 | 170.7759 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143 | 170.812 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.1 | 170.8608 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.2 | 170.9043 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.3 | 170.9342 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.4 | 170.9669 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.5 | 171.0017 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.6 | 171.0229 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.7 | 171.0517 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.8 | 171.1071 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.9 | 171.1584 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144 | 171.1925 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.1 | 171.2281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.2 | 171.2602 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.3 | 171.2698 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.4 | 171.266 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.5 | 171.2624 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.6 | 171.2399 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.7 | 171.1976 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.8 | 171.1663 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.9 | 171.1452 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145 | 171.118 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.1 | 171.1011 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.2 | 171.1059 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.3 | 171.1155 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.4 | 171.1293 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.5 | 171.1623 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.6 | 171.2069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.7 | 171.2472 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.8 | 171.2924 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.9 | 171.3466 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146 | 171.3898 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.1 | 171.422 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.2 | 171.459 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.3 | 171.4899 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.4 | 171.502 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.5 | 171.5214 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.6 | 171.5608 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.7 | 171.5983 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.8 | 171.635 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.9 | 171.685 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147 | 171.7326 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.1 | 171.761 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.2 | 171.7779 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.3 | 171.7875 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.4 | 171.775 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.5 | 171.7473 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.6 | 171.7281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.7 | 171.7098 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.8 | 171.6846 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.9 | 171.6721 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148 | 171.6782 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.1 | 171.6897 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.2 | 171.7022 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.3 | 171.7273 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.4 | 171.7754 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.5 | 171.8315 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.6 | 171.8864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.7 | 171.9526 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.8 | 172.0264 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.9 | 172.0848 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149 | 172.1298 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.1 | 172.1733 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.2 | 172.2018 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.3 | 172.2112 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.4 | 172.2224 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.5 | 172.2362 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.6 | 172.2374 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.7 | 172.2386 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.8 | 172.2546 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.9 | 172.2755 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150 | 172.2968 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.1 | 172.3246 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.2 | 172.3533 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.3 | 172.3697 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.4 | 172.3753 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.5 | 172.3759 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.6 | 172.3663 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.7 | 172.3515 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.8 | 172.3522 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.9 | 172.3705 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151 | 172.3987 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.1 | 172.4489 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.2 | 172.5227 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.3 | 172.6039 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.4 | 172.687 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.5 | 172.7714 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.6 | 172.8532 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.7 | 172.927 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.8 | 172.9896 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.9 | 173.0401 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152 | 173.0713 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.1 | 173.0826 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.2 | 173.0858 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.3 | 173.0813 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.4 | 173.0683 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.5 | 173.0596 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.6 | 173.0617 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.7 | 173.0706 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.8 | 173.0855 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.9 | 173.1051 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153 | 173.1216 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.1 | 173.1297 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.2 | 173.1353 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.3 | 173.1409 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.4 | 173.1431 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.5 | 173.1415 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.6 | 173.1389 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.7 | 173.1433 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.8 | 173.1594 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.9 | 173.1851 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154 | 173.2215 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.1 | 173.274 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.2 | 173.3439 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.3 | 173.4229 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.4 | 173.5009 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.5 | 173.5701 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.6 | 173.6248 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.7 | 173.6645 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.8 | 173.6933 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.9 | 173.706 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155 | 173.7011 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.1 | 173.6863 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.2 | 173.6669 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.3 | 173.6412 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.4 | 173.6128 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.5 | 173.5908 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.6 | 173.5732 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.7 | 173.5553 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.8 | 173.5491 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.9 | 173.558 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156 | 173.5678 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.1 | 173.5772 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.2 | 173.5919 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.3 | 173.6045 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.4 | 173.6085 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.5 | 173.6134 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.6 | 173.6202 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.7 | 173.6169 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.8 | 173.611 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.9 | 173.6175 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157 | 173.6313 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.1 | 173.6456 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.2 | 173.6728 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.3 | 173.7113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.4 | 173.7389 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.5 | 173.7554 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.6 | 173.7701 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.7 | 173.7617 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.8 | 173.7227 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.9 | 173.6748 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158 | 173.6228 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.1 | 173.5644 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.2 | 173.5149 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.3 | 173.4786 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.4 | 173.4534 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.5 | 173.4378 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.6 | 173.4244 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.7 | 173.43 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.8 | 173.4504 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.9 | 173.4645 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159 | 173.4811 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.1 | 173.5098 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.2 | 173.5322 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.3 | 173.5433 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.4 | 173.5654 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.5 | 173.5937 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.6 | 173.6094 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.7 | 173.6228 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.8 | 173.644 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.9 | 173.6612 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160 | 173.6754 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.1 | 173.7047 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.2 | 173.7384 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.3 | 173.7575 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.4 | 173.7764 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.5 | 173.8026 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.6 | 173.8103 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.7 | 173.7938 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.8 | 173.7713 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.9 | 173.738 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161 | 173.6887 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.1 | 173.6468 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.2 | 173.6235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.3 | 173.6025 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.4 | 173.59 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.5 | 173.6099 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.6 | 173.6518 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.7 | 173.6938 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.8 | 173.7482 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.9 | 173.8158 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162 | 173.8696 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.1 | 173.9118 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.2 | 173.9624 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.3 | 174.0037 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.4 | 174.0213 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.5 | 174.0406 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.6 | 174.0673 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.7 | 174.0826 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.8 | 174.0957 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.9 | 174.1265 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163 | 174.163 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.1 | 174.1934 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.2 | 174.2346 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.3 | 174.282 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.4 | 174.3077 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.5 | 174.3156 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.6 | 174.3219 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.7 | 174.3129 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.8 | 174.2838 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.9 | 174.2593 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164 | 174.2451 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.1 | 174.2304 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.2 | 174.2313 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.3 | 174.2616 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.4 | 174.3034 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.5 | 174.3471 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.6 | 174.4114 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.7 | 174.4884 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.8 | 174.5512 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.9 | 174.6069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165 | 174.665 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.1 | 174.7077 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.2 | 174.7317 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.3 | 174.7585 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.4 | 174.7843 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.5 | 174.7963 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.6 | 174.8052 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.7 | 174.819 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.8 | 174.8246 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.9 | 174.8228 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166 | 174.8336 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.1 | 174.85 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.2 | 174.8559 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.3 | 174.8583 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.4 | 174.8594 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.5 | 174.8407 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.6 | 174.8028 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.7 | 174.7649 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.8 | 174.7281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.9 | 174.6899 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167 | 174.6658 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.1 | 174.6627 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.2 | 174.6694 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.3 | 174.691 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.4 | 174.7395 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.5 | 174.8031 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.6 | 174.8638 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.7 | 174.9256 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.8 | 174.9847 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.9 | 175.0229 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168 | 175.0405 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.1 | 175.0486 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.2 | 175.042 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.3 | 175.0191 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.4 | 174.9868 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.5 | 174.9515 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.6 | 174.9164 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.7 | 174.8812 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.8 | 174.8525 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.9 | 174.8352 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169 | 174.8173 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.1 | 174.7906 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.2 | 174.7598 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.3 | 174.7262 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.4 | 174.6891 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.5 | 174.6492 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.6 | 174.6084 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.7 | 174.5717 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.8 | 174.5418 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.9 | 174.5235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170 | 174.5197 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.1 | 174.5259 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.2 | 174.5444 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.3 | 174.5767 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.4 | 174.6201 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.5 | 174.6682 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.6 | 174.7089 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.7 | 174.7361 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.8 | 174.7511 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.9 | 174.7518 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171 | 174.7372 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.1 | 174.7108 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.2 | 174.6749 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.3 | 174.6249 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.4 | 174.5665 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.5 | 174.5138 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.6 | 174.4666 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.7 | 174.4235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.8 | 174.3937 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.9 | 174.3775 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172 | 174.364 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.1 | 174.3536 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.2 | 174.3499 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.3 | 174.3427 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.4 | 174.3276 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.5 | 174.3201 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.6 | 174.322 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.7 | 174.3205 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.8 | 174.3213 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.9 | 174.3321 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173 | 174.3477 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.1 | 174.367 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.2 | 174.3993 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.3 | 174.443 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.4 | 174.4861 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.5 | 174.5303 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.6 | 174.578 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.7 | 174.6084 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.8 | 174.612 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.9 | 174.6029 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174 | 174.5816 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.1 | 174.5433 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.2 | 174.5019 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.3 | 174.4704 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.4 | 174.4429 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.5 | 174.4226 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.6 | 174.4234 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.7 | 174.4411 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.8 | 174.4623 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.9 | 174.4979 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175 | 174.552 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.1 | 174.6055 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.2 | 174.6532 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.3 | 174.7011 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.4 | 174.7413 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.5 | 174.7655 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.6 | 174.7931 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.7 | 174.8349 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.8 | 174.8787 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.9 | 174.9282 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176 | 174.994 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.1 | 175.066 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.2 | 175.1315 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.3 | 175.1997 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.4 | 175.2706 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.5 | 175.3183 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.6 | 175.3413 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.7 | 175.3592 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.8 | 175.3597 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.9 | 175.3346 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177 | 175.309 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.1 | 175.2943 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.2 | 175.2817 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.3 | 175.2813 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.4 | 175.3043 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.5 | 175.3396 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.6 | 175.3792 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.7 | 175.4399 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.8 | 175.5186 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.9 | 175.5812 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178 | 175.6331 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.1 | 175.6955 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.2 | 175.7498 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.3 | 175.7856 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.4 | 175.8251 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.5 | 175.8702 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.6 | 175.9113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.7 | 175.9414 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.8 | 175.9689 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.9 | 176.0096 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179 | 176.0421 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.1 | 176.0571 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.2 | 176.0744 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.3 | 176.0889 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.4 | 176.0819 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.5 | 176.0709 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.6 | 176.0741 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.7 | 176.061 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.8 | 176.0197 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.9 | 175.9735 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180 | 175.9243 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.1 | 175.8633 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.2 | 175.8115 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.3 | 175.7842 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.4 | 175.7679 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.5 | 175.7646 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.6 | 175.7929 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.7 | 175.8435 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.8 | 175.8938 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.9 | 175.9518 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181 | 176.0206 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.1 | 176.072 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.2 | 176.1011 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.3 | 176.1281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.4 | 176.1436 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.5 | 176.1357 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.6 | 176.1264 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.7 | 176.1288 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.8 | 176.1281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.9 | 176.126 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182 | 176.1348 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.1 | 176.1443 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.2 | 176.1428 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.3 | 176.1454 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.4 | 176.1547 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.5 | 176.1423 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.6 | 176.1104 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.7 | 176.0836 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.8 | 176.0567 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.9 | 176.0231 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183 | 176.006 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.1 | 176.0127 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.2 | 176.0282 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.3 | 176.0569 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.4 | 176.1047 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.5 | 176.1574 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.6 | 176.205 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.7 | 176.2593 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.8 | 176.3178 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.9 | 176.3587 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184 | 176.3835 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.1 | 176.4053 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.2 | 176.4167 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.3 | 176.4146 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.4 | 176.4097 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.5 | 176.4029 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.6 | 176.3881 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.7 | 176.3726 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.8 | 176.3651 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.9 | 176.359 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185 | 176.351 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.1 | 176.3478 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.2 | 176.345 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.3 | 176.3295 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.4 | 176.3104 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.5 | 176.3001 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.6 | 176.29 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.7 | 176.2793 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.8 | 176.281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.9 | 176.2938 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186 | 176.307 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.1 | 176.3318 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.2 | 176.3753 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.3 | 176.4249 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.4 | 176.476 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.5 | 176.5315 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.6 | 176.5843 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.7 | 176.6247 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.8 | 176.6517 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.9 | 176.668 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187 | 176.6666 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.1 | 176.6443 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.2 | 176.6113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.3 | 176.572 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.4 | 176.5288 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.5 | 176.4862 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.6 | 176.4487 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.7 | 176.4227 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.8 | 176.4141 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.9 | 176.4222 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188 | 176.4396 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.1 | 176.4583 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.2 | 176.4751 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.3 | 176.4888 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.4 | 176.5012 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.5 | 176.5119 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.6 | 176.5199 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.7 | 176.5318 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.8 | 176.5485 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.9 | 176.5684 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189 | 176.6003 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.1 | 176.6447 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.2 | 176.6984 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.3 | 176.7585 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.4 | 176.8197 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.5 | 176.8767 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.6 | 176.9253 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.7 | 176.9549 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.8 | 176.9614 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.9 | 176.9485 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190 | 176.9165 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.1 | 176.8716 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.2 | 176.8239 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.3 | 176.7796 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.4 | 176.7399 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.5 | 176.7076 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.6 | 176.6877 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.7 | 176.6817 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.8 | 176.685 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.9 | 176.7001 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191 | 176.7255 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.1 | 176.7497 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.2 | 176.7706 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.3 | 176.7919 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.4 | 176.8089 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.5 | 176.819 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.6 | 176.8325 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.7 | 176.8519 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.8 | 176.8671 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.9 | 176.8815 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192 | 176.9049 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.1 | 176.9341 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.2 | 176.9636 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.3 | 176.996 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.4 | 177.0261 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.5 | 177.0396 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.6 | 177.0345 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.7 | 177.017 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.8 | 176.978 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.9 | 176.9179 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193 | 176.8596 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.1 | 176.8056 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.2 | 176.7438 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.3 | 176.6904 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.4 | 176.6638 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.5 | 176.6543 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.6 | 176.6535 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.7 | 176.6715 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.8 | 176.7034 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.9 | 176.7305 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194 | 176.7556 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.1 | 176.7845 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.2 | 176.808 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.3 | 176.8238 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.4 | 176.844 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.5 | 176.861 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.6 | 176.8602 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.7 | 176.8588 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.8 | 176.8718 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.9 | 176.8864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195 | 176.8981 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.1 | 176.9196 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.2 | 176.9405 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.3 | 176.9438 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.4 | 176.944 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.5 | 176.95 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.6 | 176.9381 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.7 | 176.9044 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.8 | 176.8713 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.9 | 176.8333 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196 | 176.7809 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.1 | 176.7398 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.2 | 176.7226 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.3 | 176.7113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.4 | 176.7075 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.5 | 176.7297 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.6 | 176.7684 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.7 | 176.8043 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.8 | 176.8481 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.9 | 176.9005 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197 | 176.9364 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.1 | 176.9553 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.2 | 176.9752 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.3 | 176.9847 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.4 | 176.9747 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.5 | 176.968 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.6 | 176.971 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.7 | 176.9646 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.8 | 176.9555 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.9 | 176.9631 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198 | 176.9693 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.1 | 176.9585 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.2 | 176.9444 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.3 | 176.9237 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.4 | 176.876 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.5 | 176.8114 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.6 | 176.753 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.7 | 176.6927 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.8 | 176.6274 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.9 | 176.5646 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199 | 176.5235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.1 | 176.5075 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.2 | 176.4956 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.3 | 176.4982 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.4 | 176.5285 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.5 | 176.5699 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.6 | 176.6103 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.7 | 176.6593 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.8 | 176.7094 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.9 | 176.7416 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200 | 176.7669 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.1 | 176.7973 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.2 | 176.813 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.3 | 176.8085 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.4 | 176.8035 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.5 | 176.7925 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.6 | 176.7642 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.7 | 176.7332 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.8 | 176.7113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.9 | 176.6862 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201 | 176.6569 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.1 | 176.6419 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.2 | 176.6324 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.3 | 176.6097 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.4 | 176.5848 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.5 | 176.5651 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.6 | 176.5349 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.7 | 176.4967 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.8 | 176.4763 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.9 | 176.4713 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202 | 176.4665 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.1 | 176.4828 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.2 | 176.5297 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.3 | 176.5862 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.4 | 176.6471 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.5 | 176.718 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.6 | 176.7829 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.7 | 176.827 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.8 | 176.8603 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.9 | 176.8859 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203 | 176.8922 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.1 | 176.8809 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.2 | 176.8655 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.3 | 176.844 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.4 | 176.8145 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.5 | 176.7876 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.6 | 176.7659 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.7 | 176.7414 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.8 | 176.7191 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.9 | 176.7094 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204 | 176.7002 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.1 | 176.6828 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.2 | 176.6699 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.3 | 176.6626 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.4 | 176.6499 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.5 | 176.6339 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.6 | 176.6215 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.7 | 176.6119 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.8 | 176.605 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.9 | 176.6149 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205 | 176.6445 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.1 | 176.6806 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.2 | 176.725 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.3 | 176.7806 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.4 | 176.836 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.5 | 176.8829 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.6 | 176.92 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.7 | 176.9412 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.8 | 176.9426 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.9 | 176.9235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206 | 176.8883 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.1 | 176.8427 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.2 | 176.7913 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.3 | 176.7403 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.4 | 176.6943 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.5 | 176.657 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.6 | 176.6299 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.7 | 176.6119 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.8 | 176.6053 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.9 | 176.608 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207 | 176.6113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.1 | 176.6109 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.2 | 176.6057 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.3 | 176.594 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.4 | 176.5768 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.5 | 176.5647 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.6 | 176.5636 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.7 | 176.5748 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.8 | 176.5999 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.9 | 176.635 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208 | 176.6737 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.1 | 176.712 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.2 | 176.7505 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.3 | 176.7858 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.4 | 176.8092 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.5 | 176.8218 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.6 | 176.8294 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.7 | 176.8226 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.8 | 176.7975 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.9 | 176.7649 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209 | 176.7242 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.1 | 176.6782 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.2 | 176.6259 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.3 | 176.5743 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.4 | 176.5364 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.5 | 176.5122 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.6 | 176.5058 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.7 | 176.5235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.8 | 176.5575 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.9 | 176.5921 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210 | 176.6246 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.1 | 176.6545 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.2 | 176.6703 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.3 | 176.6745 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.4 | 176.6864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.5 | 176.7032 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.6 | 176.7148 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.7 | 176.7356 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.8 | 176.7723 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.9 | 176.8097 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211 | 176.8478 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.1 | 176.896 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.2 | 176.9389 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.3 | 176.9599 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.4 | 176.968 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.5 | 176.9703 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.6 | 176.9566 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.7 | 176.9285 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.8 | 176.8993 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.9 | 176.8606 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212 | 176.8077 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.1 | 176.7631 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.2 | 176.735 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.3 | 176.7095 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.4 | 176.6949 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.5 | 176.7058 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.6 | 176.7281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.7 | 176.7475 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.8 | 176.7746 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO | Ingresa a la banda y permanece
212.9 | 176.8105 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213 | 176.8403 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.1 | 176.8729 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.2 | 176.922 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.3 | 176.9669 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.4 | 176.9951 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.5 | 177.0235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.6 | 177.0512 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.7 | 177.0592 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.8 | 177.061 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.9 | 177.0778 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214 | 177.0874 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.1 | 177.0795 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.2 | 177.0793 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.3 | 177.0841 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.4 | 177.0677 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.5 | 177.0389 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.6 | 177.0158 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.7 | 176.9866 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.8 | 176.9491 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.9 | 176.9228 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215 | 176.9046 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.1 | 176.878 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.2 | 176.8652 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.3 | 176.8823 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.4 | 176.9078 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.5 | 176.9368 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.6 | 176.9839 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.7 | 177.0391 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.8 | 177.0811 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.9 | 177.1218 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216 | 177.1699 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.1 | 177.1973 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.2 | 177.1996 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.3 | 177.2032 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.4 | 177.2052 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.5 | 177.1941 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.6 | 177.1915 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.7 | 177.2085 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.8 | 177.2228 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.9 | 177.2311 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217 | 177.2447 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.1 | 177.2489 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.2 | 177.2289 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.3 | 177.2023 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.4 | 177.1788 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.5 | 177.1373 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.6 | 177.0838 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.7 | 177.0441 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.8 | 177.0121 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.9 | 176.9795 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218 | 176.9672 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.1 | 176.9807 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.2 | 177.0018 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.3 | 177.0377 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.4 | 177.0982 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.5 | 177.1594 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.6 | 177.2038 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.7 | 177.2461 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.8 | 177.2867 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.9 | 177.3037 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219 | 177.3033 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.1 | 177.3062 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.2 | 177.3118 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.3 | 177.3046 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.4 | 177.2803 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.5 | 177.2602 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.6 | 177.2468 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.7 | 177.2233 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.8 | 177.202 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.9 | 177.1983 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220 | 177.189 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.1 | 177.1636 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.2 | 177.1398 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.3 | 177.1157 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.4 | 177.0755 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.5 | 177.0308 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.6 | 176.9965 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.7 | 176.9697 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.8 | 176.9525 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.9 | 176.9552 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221 | 176.974 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.1 | 176.9962 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.2 | 177.0288 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.3 | 177.0749 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.4 | 177.1149 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.5 | 177.1453 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.6 | 177.1829 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.7 | 177.2161 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.8 | 177.2261 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.9 | 177.2216 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222 | 177.213 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.1 | 177.1932 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.2 | 177.1622 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.3 | 177.1306 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.4 | 177.0965 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.5 | 177.0562 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.6 | 177.0257 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.7 | 177.0133 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.8 | 177.0076 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.9 | 177.0073 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223 | 177.0159 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.1 | 177.0242 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.2 | 177.023 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.3 | 177.0252 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.4 | 177.0369 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.5 | 177.0514 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.6 | 177.0741 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.7 | 177.113 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.8 | 177.168 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.9 | 177.2344 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224 | 177.3051 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.1 | 177.3737 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.2 | 177.4322 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.3 | 177.4796 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.4 | 177.5203 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.5 | 177.5497 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.6 | 177.5658 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.7 | 177.5724 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.8 | 177.5704 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.9 | 177.557 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225 | 177.5324 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.1 | 177.5025 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.2 | 177.4682 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.3 | 177.431 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.4 | 177.3974 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.5 | 177.3708 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.6 | 177.3528 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.7 | 177.3453 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.8 | 177.3461 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.9 | 177.3491 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226 | 177.3504 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.1 | 177.3506 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.2 | 177.3505 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.3 | 177.3503 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.4 | 177.3516 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.5 | 177.3557 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.6 | 177.3675 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.7 | 177.3896 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.8 | 177.4196 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.9 | 177.4567 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227 | 177.5 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.1 | 177.5401 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.2 | 177.5699 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.3 | 177.5861 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.4 | 177.5856 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.5 | 177.5693 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.6 | 177.5358 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.7 | 177.4881 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.8 | 177.4279 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.9 | 177.3602 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228 | 177.2973 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.1 | 177.2418 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.2 | 177.1889 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.3 | 177.1495 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.4 | 177.1332 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.5 | 177.1354 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.6 | 177.1476 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.7 | 177.1638 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.8 | 177.1792 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.9 | 177.1885 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229 | 177.1956 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.1 | 177.2055 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.2 | 177.2167 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.3 | 177.2296 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.4 | 177.244 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.5 | 177.2674 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.6 | 177.2997 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.7 | 177.3294 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.8 | 177.3631 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.9 | 177.4052 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230 | 177.4412 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.1 | 177.4662 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.2 | 177.4888 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.3 | 177.501 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.4 | 177.4932 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.5 | 177.4706 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.6 | 177.4372 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.7 | 177.3864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.8 | 177.3232 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.9 | 177.2664 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231 | 177.2182 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.1 | 177.1741 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.2 | 177.1497 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.3 | 177.1515 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.4 | 177.1628 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.5 | 177.179 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.6 | 177.2034 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.7 | 177.2263 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.8 | 177.2387 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.9 | 177.2505 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232 | 177.2638 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.1 | 177.2668 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.2 | 177.2661 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.3 | 177.2794 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.4 | 177.2993 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.5 | 177.3142 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.6 | 177.3277 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.7 | 177.3391 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.8 | 177.3406 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.9 | 177.3359 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233 | 177.3354 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.1 | 177.3266 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.2 | 177.3017 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.3 | 177.2748 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.4 | 177.2437 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.5 | 177.1944 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.6 | 177.1388 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.7 | 177.0954 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.8 | 177.059 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.9 | 177.027 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234 | 177.0185 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.1 | 177.0353 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.2 | 177.0581 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.3 | 177.097 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.4 | 177.1625 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.5 | 177.232 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.6 | 177.2921 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.7 | 177.3538 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.8 | 177.4097 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.9 | 177.4416 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235 | 177.4589 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.1 | 177.4747 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.2 | 177.475 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.3 | 177.4583 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.4 | 177.4479 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.5 | 177.4437 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.6 | 177.434 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.7 | 177.4315 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.8 | 177.444 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.9 | 177.449 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236 | 177.439 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.1 | 177.4252 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.2 | 177.398 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.3 | 177.3498 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.4 | 177.3068 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.5 | 177.2814 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.6 | 177.2511 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.7 | 177.2191 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.8 | 177.2157 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.9 | 177.2325 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237 | 177.246 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.1 | 177.2733 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.2 | 177.3201 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.3 | 177.3568 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.4 | 177.3815 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.5 | 177.4155 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.6 | 177.4456 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.7 | 177.4571 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.8 | 177.4657 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.9 | 177.4736 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238 | 177.4578 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.1 | 177.4239 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.2 | 177.3961 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.3 | 177.3663 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.4 | 177.3276 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.5 | 177.3037 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.6 | 177.295 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.7 | 177.2727 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.8 | 177.2433 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.9 | 177.2264 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239 | 177.2045 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.1 | 177.1665 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.2 | 177.1325 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.3 | 177.1051 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.4 | 177.0712 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.5 | 177.0429 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.6 | 177.0261 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.7 | 177.0201 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.8 | 177.0249 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.9 | 177.0324 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240 | 177.0582 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.1 | 177.0993 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.2 | 177.1337 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.3 | 177.1654 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.4 | 177.202 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.5 | 177.2303 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.6 | 177.2461 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.7 | 177.2615 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.8 | 177.265 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.9 | 177.2413 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241 | 177.2032 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.1 | 177.1638 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.2 | 177.1173 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.3 | 177.0684 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.4 | 177.0424 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.5 | 177.0303 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.6 | 177.0072 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.7 | 176.9856 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.8 | 176.9749 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.9 | 176.9584 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242 | 176.9357 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.1 | 176.9248 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.2 | 176.9194 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.3 | 176.9065 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.4 | 176.9003 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.5 | 176.9066 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.6 | 176.9069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.7 | 176.9049 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.8 | 176.9233 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.9 | 176.9541 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243 | 176.9812 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.1 | 177.0149 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.2 | 177.0563 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.3 | 177.086 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.4 | 177.1006 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.5 | 177.1068 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.6 | 177.0905 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.7 | 177.0476 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.8 | 177.006 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.9 | 176.9744 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244 | 176.9379 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.1 | 176.9024 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.2 | 176.8816 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.3 | 176.8665 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.4 | 176.8493 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.5 | 176.8484 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.6 | 176.8648 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.7 | 176.8768 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.8 | 176.8861 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.9 | 176.9014 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245 | 176.9077 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.1 | 176.8978 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.2 | 176.8898 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.3 | 176.8873 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.4 | 176.8828 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.5 | 176.8874 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.6 | 176.911 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.7 | 176.9438 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.8 | 176.9786 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.9 | 177.0214 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246 | 177.0643 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.1 | 177.0911 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.2 | 177.105 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.3 | 177.1122 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.4 | 177.1013 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.5 | 177.0715 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.6 | 177.0393 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.7 | 177.0068 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.8 | 176.9719 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.9 | 176.9416 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247 | 176.9207 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.1 | 176.903 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.2 | 176.8883 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.3 | 176.888 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.4 | 176.8982 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.5 | 176.9068 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.6 | 176.9164 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.7 | 176.9288 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.8 | 176.9366 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.9 | 176.9404 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248 | 176.9506 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.1 | 176.9616 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.2 | 176.965 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.3 | 176.9674 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.4 | 176.9737 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.5 | 176.983 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.6 | 176.9964 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.7 | 177.0161 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.8 | 177.0383 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.9 | 177.0584 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249 | 177.0736 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.1 | 177.0787 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.2 | 177.0641 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.3 | 177.0286 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.4 | 176.98 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.5 | 176.9302 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.6 | 176.8883 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.7 | 176.8509 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.8 | 176.8222 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.9 | 176.8064 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250 | 176.8022 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.1 | 176.8101 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.2 | 176.828 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.3 | 176.8526 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.4 | 176.8793 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.5 | 176.9021 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.6 | 176.9199 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.7 | 176.9357 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.8 | 176.9493 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.9 | 176.9601 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251 | 176.9693 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.1 | 176.9769 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.2 | 176.9802 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.3 | 176.9812 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.4 | 176.9854 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.5 | 176.9908 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.6 | 176.9945 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.7 | 177.002 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.8 | 177.0142 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.9 | 177.0203 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252 | 177.0168 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.1 | 177.007 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.2 | 176.9891 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.3 | 176.9623 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.4 | 176.9339 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.5 | 176.9079 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.6 | 176.8819 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.7 | 176.8574 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.8 | 176.8377 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.9 | 176.8273 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253 | 176.8293 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.1 | 176.8499 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.2 | 176.8864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.3 | 176.9243 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.4 | 176.9598 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.5 | 176.9931 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.6 | 177.0147 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.7 | 177.0215 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.8 | 177.031 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.9 | 177.0464 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254 | 177.0575 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.1 | 177.0705 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.2 | 177.093 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.3 | 177.1145 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.4 | 177.1301 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.5 | 177.1519 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.6 | 177.1802 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.7 | 177.2002 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.8 | 177.2117 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.9 | 177.2223 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255 | 177.2212 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.1 | 177.2025 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.2 | 177.1772 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.3 | 177.1498 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.4 | 177.1195 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.5 | 177.0935 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.6 | 177.0793 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.7 | 177.0794 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.8 | 177.095 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.9 | 177.1296 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256 | 177.1806 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.1 | 177.2377 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.2 | 177.2978 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.3 | 177.3578 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.4 | 177.4063 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.5 | 177.4373 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.6 | 177.4559 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.7 | 177.4611 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.8 | 177.4497 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.9 | 177.4296 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257 | 177.4098 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.1 | 177.3876 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.2 | 177.3648 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.3 | 177.3495 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.4 | 177.3444 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.5 | 177.3478 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.6 | 177.356 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.7 | 177.3646 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.8 | 177.3659 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.9 | 177.3571 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258 | 177.3419 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.1 | 177.3177 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.2 | 177.2831 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.3 | 177.2502 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.4 | 177.2276 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.5 | 177.2183 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.6 | 177.226 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.7 | 177.2493 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.8 | 177.2865 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.9 | 177.333 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259 | 177.3805 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.1 | 177.4232 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.2 | 177.4559 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.3 | 177.4747 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.4 | 177.4818 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.5 | 177.4796 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.6 | 177.4713 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.7 | 177.4595 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.8 | 177.4443 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.9 | 177.4281 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260 | 177.4079 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.1 | 177.3837 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.2 | 177.3611 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.3 | 177.3474 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.4 | 177.3456 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.5 | 177.3489 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.6 | 177.3525 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.7 | 177.3522 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.8 | 177.3459 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.9 | 177.3348 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261 | 177.3217 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.1 | 177.3096 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.2 | 177.3057 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.3 | 177.3117 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.4 | 177.3235 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.5 | 177.3441 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.6 | 177.3738 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.7 | 177.4189 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.8 | 177.4803 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.9 | 177.5436 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262 | 177.6003 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.1 | 177.6456 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.2 | 177.6696 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.3 | 177.6704 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.4 | 177.655 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.5 | 177.6263 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.6 | 177.5857 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.7 | 177.5424 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.8 | 177.5094 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.9 | 177.4846 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263 | 177.4628 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.1 | 177.4478 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.2 | 177.4418 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.3 | 177.4426 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.4 | 177.4516 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.5 | 177.4696 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.6 | 177.4885 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.7 | 177.5043 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.8 | 177.5294 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.9 | 177.5605 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264 | 177.5811 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.1 | 177.5938 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.2 | 177.6063 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.3 | 177.6206 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.4 | 177.6383 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.5 | 177.6651 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.6 | 177.6993 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.7 | 177.7308 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.8 | 177.7636 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.9 | 177.8016 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265 | 177.8295 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.1 | 177.8412 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.2 | 177.846 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.3 | 177.8407 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.4 | 177.8221 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.5 | 177.7982 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.6 | 177.7747 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.7 | 177.7438 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.8 | 177.7093 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.9 | 177.6935 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266 | 177.6935 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.1 | 177.6935 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.2 | 177.7026 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.3 | 177.7238 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.4 | 177.7335 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.5 | 177.7272 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.6 | 177.7206 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.7 | 177.7085 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.8 | 177.6848 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.9 | 177.6687 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267 | 177.6681 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.1 | 177.6661 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.2 | 177.6618 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.3 | 177.6662 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.4 | 177.6726 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.5 | 177.6719 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.6 | 177.6741 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.7 | 177.6797 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.8 | 177.6721 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.9 | 177.6548 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268 | 177.6431 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.1 | 177.6182 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.2 | 177.5697 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.3 | 177.5257 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.4 | 177.4929 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.5 | 177.4538 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.6 | 177.418 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.7 | 177.403 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.8 | 177.3999 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.9 | 177.4006 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269 | 177.4214 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.1 | 177.4585 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.2 | 177.4858 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.3 | 177.5093 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.4 | 177.5417 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.5 | 177.5647 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.6 | 177.5688 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.7 | 177.5717 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.8 | 177.5727 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.9 | 177.5602 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270 | 177.5405 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.1 | 177.5289 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.2 | 177.5301 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.3 | 177.5277 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.4 | 177.5167 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.5 | 177.52 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.6 | 177.536 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.7 | 177.547 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.8 | 177.5585 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.9 | 177.5745 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271 | 177.5713 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.1 | 177.5457 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.2 | 177.5205 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.3 | 177.4912 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.4 | 177.447 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.5 | 177.4123 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.6 | 177.403 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.7 | 177.4039 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.8 | 177.4126 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.9 | 177.4454 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272 | 177.4889 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.1 | 177.5202 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.2 | 177.5513 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.3 | 177.5864 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.4 | 177.6007 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.5 | 177.5926 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.6 | 177.5828 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.7 | 177.5685 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.8 | 177.5447 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.9 | 177.529 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273 | 177.5248 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.1 | 177.5118 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.2 | 177.4944 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.3 | 177.4916 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.4 | 177.4946 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.5 | 177.4917 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.6 | 177.4944 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.7 | 177.5013 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.8 | 177.4913 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.9 | 177.4709 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274 | 177.4599 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.1 | 177.4428 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.2 | 177.4097 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.3 | 177.3883 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.4 | 177.3849 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.5 | 177.3798 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.6 | 177.3818 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.7 | 177.4061 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.8 | 177.4385 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.9 | 177.4686 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275 | 177.5146 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.1 | 177.5701 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.2 | 177.6079 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.3 | 177.6337 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.4 | 177.6604 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.5 | 177.6714 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.6 | 177.6621 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.7 | 177.6572 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.8 | 177.6561 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.9 | 177.6432 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276 | 177.6299 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.1 | 177.6269 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.2 | 177.6172 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.3 | 177.5972 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.4 | 177.5861 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.5 | 177.5773 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.6 | 177.5546 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.7 | 177.5315 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.8 | 177.5175 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.9 | 177.4854 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277 | 177.433 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.1 | 177.3917 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.2 | 177.3607 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.3 | 177.3258 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.4 | 177.3067 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.5 | 177.3148 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.6 | 177.3333 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.7 | 177.3607 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.8 | 177.4079 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.9 | 177.46 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278 | 177.4985 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.1 | 177.5379 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.2 | 177.5816 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.3 | 177.6043 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.4 | 177.6066 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.5 | 177.609 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.6 | 177.6028 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.7 | 177.5798 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.8 | 177.5627 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.9 | 177.5573 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279 | 177.5449 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.1 | 177.528 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.2 | 177.5199 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.3 | 177.5018 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.4 | 177.4615 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.5 | 177.417 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.6 | 177.3693 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.7 | 177.3041 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.8 | 177.2335 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.9 | 177.1775 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280 | 177.131 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.1 | 177.0886 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.2 | 177.0501 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.3 | 177.0279 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.4 | 177.0255 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.5 | 177.0289 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.6 | 177.0463 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.7 | 177.0844 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.8 | 177.122 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.9 | 177.1481 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281 | 177.1752 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.1 | 177.1983 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.2 | 177.2045 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.3 | 177.2007 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.4 | 177.196 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.5 | 177.1796 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.6 | 177.1499 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.7 | 177.1228 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.8 | 177.0963 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.9 | 177.0618 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282 | 177.0253 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.1 | 176.9935 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.2 | 176.9632 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.3 | 176.9341 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.4 | 176.9117 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.5 | 176.8927 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.6 | 176.8698 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.7 | 176.855 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.8 | 176.8559 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.9 | 176.8651 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283 | 176.8825 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.1 | 176.92 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.2 | 176.9729 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.3 | 177.0257 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.4 | 177.0882 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.5 | 177.1646 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.6 | 177.2387 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.7 | 177.3034 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.8 | 177.3599 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.9 | 177.4036 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284 | 177.4326 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.1 | 177.4432 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.2 | 177.4331 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.3 | 177.4037 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.4 | 177.3603 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.5 | 177.3132 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.6 | 177.2601 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.7 | 177.2003 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.8 | 177.1463 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.9 | 177.1057 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285 | 177.08 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.1 | 177.0704 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.2 | 177.0742 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.3 | 177.0853 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.4 | 177.0974 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.5 | 177.1074 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.6 | 177.1134 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.7 | 177.1143 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.8 | 177.1163 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.9 | 177.1262 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286 | 177.1488 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.1 | 177.1837 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.2 | 177.2285 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.3 | 177.2796 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.4 | 177.329 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.5 | 177.3688 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.6 | 177.3948 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.7 | 177.4051 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.8 | 177.4008 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.9 | 177.3813 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287 | 177.3472 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.1 | 177.3069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.2 | 177.261 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.3 | 177.2097 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.4 | 177.1556 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.5 | 177.1033 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.6 | 177.0645 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.7 | 177.0444 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.8 | 177.039 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.9 | 177.0411 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288 | 177.0453 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.1 | 177.0517 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.2 | 177.0596 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.3 | 177.0658 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.4 | 177.0723 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.5 | 177.0825 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.6 | 177.0958 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.7 | 177.1116 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.8 | 177.1336 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.9 | 177.1559 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289 | 177.1624 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.1 | 177.1627 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.2 | 177.1732 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.3 | 177.1893 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.4 | 177.2056 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.5 | 177.2197 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.6 | 177.2252 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.7 | 177.2135 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.8 | 177.1866 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.9 | 177.1526 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290 | 177.106 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.1 | 177.0475 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.2 | 176.9945 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.3 | 176.949 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.4 | 176.9069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.5 | 176.8683 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.6 | 176.8488 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.7 | 176.8555 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.8 | 176.8752 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.9 | 176.9079 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291 | 176.9614 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.1 | 177.0234 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.2 | 177.0742 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.3 | 177.1163 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.4 | 177.155 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.5 | 177.1741 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.6 | 177.1739 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.7 | 177.1755 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.8 | 177.1738 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.9 | 177.1589 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292 | 177.145 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.1 | 177.1398 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.2 | 177.1287 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.3 | 177.1112 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.4 | 177.0983 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.5 | 177.0809 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.6 | 177.05 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.7 | 177.0141 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.8 | 176.977 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.9 | 176.9267 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293 | 176.8712 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.1 | 176.8314 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.2 | 176.8011 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.3 | 176.7727 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.4 | 176.7658 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.5 | 176.7848 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.6 | 176.8123 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.7 | 176.8553 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.8 | 176.9232 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.9 | 176.9922 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294 | 177.0444 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.1 | 177.093 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.2 | 177.1368 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.3 | 177.1575 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.4 | 177.166 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.5 | 177.1824 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.6 | 177.1891 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.7 | 177.1763 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.8 | 177.1644 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.9 | 177.1564 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295 | 177.1384 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.1 | 177.1212 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.2 | 177.1178 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.3 | 177.1067 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.4 | 177.0792 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.5 | 177.0541 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.6 | 177.0302 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.7 | 176.9928 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.8 | 176.9582 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.9 | 176.9423 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296 | 176.935 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.1 | 176.936 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.2 | 176.9557 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.3 | 176.9824 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.4 | 176.9948 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.5 | 177.0142 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.6 | 177.0564 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.7 | 177.1015 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.8 | 177.1463 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.9 | 177.204 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297 | 177.256 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.1 | 177.2763 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.2 | 177.2744 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.3 | 177.2632 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.4 | 177.2287 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.5 | 177.174 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.6 | 177.1248 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.7 | 177.0781 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.8 | 177.025 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.9 | 176.9888 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298 | 176.9782 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.1 | 176.966 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.2 | 176.9479 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.3 | 176.936 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.4 | 176.9194 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.5 | 176.8887 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.6 | 176.8686 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.7 | 176.8671 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.8 | 176.8621 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.9 | 176.8635 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299 | 176.8925 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.1 | 176.9312 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.2 | 176.9634 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.3 | 177.0103 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.4 | 177.0728 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.5 | 177.1226 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.6 | 177.1642 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.7 | 177.2138 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.8 | 177.2452 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.9 | 177.2426 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300 | 177.2265 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.1 | 177.2021 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.2 | 177.1599 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.3 | 177.1107 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.4 | 177.0711 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.5 | 177.037 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.6 | 176.9942 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.7 | 176.943 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.8 | 176.9102 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.9 | 176.8955 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301 | 176.8765 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.1 | 176.8645 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.2 | 176.8712 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.3 | 176.8724 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.4 | 176.8628 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.5 | 176.8674 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.6 | 176.8836 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.7 | 176.8911 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.8 | 176.9055 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.9 | 176.9389 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302 | 176.9653 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.1 | 176.9829 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.2 | 177.019 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.3 | 177.066 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.4 | 177.101 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.5 | 177.1335 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.6 | 177.1714 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.7 | 177.1893 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.8 | 177.1844 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.9 | 177.1787 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303 | 177.1621 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.1 | 177.1214 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.2 | 177.0795 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.3 | 177.0504 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.4 | 177.0199 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.5 | 176.9941 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.6 | 176.9908 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.7 | 176.9996 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.8 | 177.0065 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.9 | 177.0278 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304 | 177.0664 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.1 | 177.0967 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.2 | 177.1194 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.3 | 177.1503 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.4 | 177.1718 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.5 | 177.1703 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.6 | 177.167 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.7 | 177.1682 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.8 | 177.1579 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.9 | 177.1488 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305 | 177.161 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.1 | 177.1812 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.2 | 177.1998 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.3 | 177.2322 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.4 | 177.2731 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.5 | 177.2926 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.6 | 177.2952 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.7 | 177.2992 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.8 | 177.2897 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.9 | 177.2615 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306 | 177.2394 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.1 | 177.2234 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.2 | 177.1949 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.3 | 177.1699 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.4 | 177.1656 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.5 | 177.1662 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.6 | 177.1678 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.7 | 177.1877 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.8 | 177.22 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.9 | 177.2449 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307 | 177.2715 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.1 | 177.3076 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.2 | 177.3294 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.3 | 177.3295 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.4 | 177.325 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.5 | 177.3131 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.6 | 177.2871 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.7 | 177.2691 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.8 | 177.2719 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.9 | 177.2788 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308 | 177.2889 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.1 | 177.3123 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.2 | 177.3382 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.3 | 177.353 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.4 | 177.37 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.5 | 177.3952 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.6 | 177.4069 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.7 | 177.4015 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.8 | 177.3934 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.9 | 177.3782 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309 | 177.3512 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.1 | 177.3326 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.2 | 177.3293 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.3 | 177.3219 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.4 | 177.3185 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.5 | 177.3365 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.6 | 177.36 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.7 | 177.376 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.8 | 177.398 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.9 | 177.4272 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310 | 177.4446 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.1 | 177.4499 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.2 | 177.4539 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.3 | 177.4462 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.4 | 177.423 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.5 | 177.4067 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.6 | 177.4009 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.7 | 177.3983 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.8 | 177.3994 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.9 | 177.4106 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311 | 177.437 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.1 | 177.464 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.2 | 177.4846 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.3 | 177.5124 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.4 | 177.5422 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.5 | 177.5529 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.6 | 177.5504 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.7 | 177.5481 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.8 | 177.5368 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.9 | 177.5154 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312 | 177.4985 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.1 | 177.4854 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.2 | 177.4664 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.3 | 177.4563 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.4 | 177.4654 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.5 | 177.4801 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.6 | 177.4974 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.7 | 177.5258 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.8 | 177.5545 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.9 | 177.5674 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313 | 177.5743 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.1 | 177.5838 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.2 | 177.5791 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.3 | 177.5573 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.4 | 177.5349 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.5 | 177.5174 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.6 | 177.5062 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.7 | 177.5151 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.8 | 177.5461 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.9 | 177.5818 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314 | 177.619 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.1 | 177.6622 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.2 | 177.6966 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.3 | 177.7087 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.4 | 177.7073 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.5 | 177.6991 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.6 | 177.6805 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.7 | 177.656 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.8 | 177.6366 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.9 | 177.6174 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315 | 177.5938 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.1 | 177.5739 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.2 | 177.5603 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.3 | 177.5488 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.4 | 177.544 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.5 | 177.5506 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.6 | 177.5587 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.7 | 177.5614 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.8 | 177.5654 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.9 | 177.5698 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316 | 177.5669 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.1 | 177.563 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.2 | 177.5665 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.3 | 177.5695 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.4 | 177.5681 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.5 | 177.5703 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.6 | 177.577 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.7 | 177.5824 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.8 | 177.5929 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.9 | 177.6137 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317 | 177.632 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.1 | 177.6426 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.2 | 177.6538 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.3 | 177.6601 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.4 | 177.6499 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.5 | 177.6239 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.6 | 177.5899 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.7 | 177.5543 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.8 | 177.5237 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.9 | 177.5068 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318 | 177.5001 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.1 | 177.4944 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.2 | 177.5024 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.3 | 177.5298 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.4 | 177.5598 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.5 | 177.5854 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.6 | 177.6091 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.7 | 177.6237 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.8 | 177.6221 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.9 | 177.6098 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319 | 177.5927 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.1 | 177.5674 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.2 | 177.5404 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.3 | 177.5252 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.4 | 177.5202 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.5 | 177.52 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.6 | 177.53 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.7 | 177.5509 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.8 | 177.5748 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.9 | 177.5983 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320 | 177.6207 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.1 | 177.634 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.2 | 177.6337 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.3 | 177.6269 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.4 | 177.6172 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.5 | 177.6019 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.6 | 177.5866 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.7 | 177.5792 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.8 | 177.5758 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.9 | 177.5719 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321 | 177.5681 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.1 | 177.5714 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.2 | 177.5817 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.3 | 177.5915 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.4 | 177.6023 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.5 | 177.6165 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.6 | 177.6257 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.7 | 177.6251 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.8 | 177.6155 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.9 | 177.5963 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322 | 177.5661 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.1 | 177.5328 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.2 | 177.5054 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.3 | 177.4832 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.4 | 177.4676 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.5 | 177.4635 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.6 | 177.473 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.7 | 177.4931 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.8 | 177.5174 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.9 | 177.5393 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323 | 177.5544 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.1 | 177.5605 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.2 | 177.5598 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.3 | 177.5542 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.4 | 177.5459 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.5 | 177.5384 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.6 | 177.5334 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.7 | 177.5326 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.8 | 177.5376 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.9 | 177.5477 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324 | 177.5635 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.1 | 177.584 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.2 | 177.6041 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.3 | 177.6207 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.4 | 177.6322 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.5 | 177.6364 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.6 | 177.6331 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.7 | 177.6205 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.8 | 177.5986 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.9 | 177.5676 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325 | 177.5309 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.1 | 177.4971 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.2 | 177.4733 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.3 | 177.4621 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.4 | 177.4626 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.5 | 177.4717 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.6 | 177.484 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.7 | 177.4961 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.8 | 177.5061 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.9 | 177.5103 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326 | 177.507 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.1 | 177.497 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.2 | 177.4822 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.3 | 177.4659 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.4 | 177.4511 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.5 | 177.441 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.6 | 177.4371 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.7 | 177.4389 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.8 | 177.4546 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.9 | 177.4854 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327 | 177.5186 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.1 | 177.5491 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.2 | 177.5757 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.3 | 177.5933 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.4 | 177.6008 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.5 | 177.5992 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.6 | 177.588 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.7 | 177.5626 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.8 | 177.5294 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.9 | 177.5032 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328 | 177.4852 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.1 | 177.4723 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.2 | 177.4702 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.3 | 177.4797 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.4 | 177.4941 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.5 | 177.5161 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.6 | 177.5504 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.7 | 177.5841 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.8 | 177.6067 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.9 | 177.6211 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329 | 177.6272 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.1 | 177.625 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.2 | 177.6201 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.3 | 177.6183 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.4 | 177.6138 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.5 | 177.6051 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.6 | 177.6076 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.7 | 177.6205 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.8 | 177.6284 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.9 | 177.6341 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330 | 177.6443 | 59.8002 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
Tiempo de establecimiento 109 segs

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: |  | 300 MW
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón negativo | 1 | 2023-10-24 15:52 | 60 | 59.8 | 153.9866 | 177.3772 | 154 | 60 | 59.8 | 4.2752
Escalón negativo | 2 | 2023-10-24 15:56 | 59.8 | 59.6 | 177.4185 | 200.7663 | 154 | 59.8 | 59.6 | 4.2831
Escalón negativo | 3 | 2023-10-24 16:00 | 59.6 | 59.4 | 200.7693 | 223.6194 | 154 | 59.6 | 59.4 | 4.3764
Escalón negativo | 4 | 2023-10-24 16:04 | 59.4 | 59.2 | 223.6194 | 247.6457 | 154 | 59.4 | 59.2 | 4.1621
Escalón negativo | 5 | 2023-10-24 16:09 | 59.2 | 59 | 247.6457 | 270.8157 | 154 | 59.2 | 59 | 4.3159
Escalón negativo | 6 | 2023-10-24 16:13 | 59 | 58.8 | 270.8157 | 294.3545 | 154 | 59 | 58.8 | 4.2483
Escalón negativo | 13 | 2023-10-24 18:05 | 60 | 59.8 | 276.6868 | 300.6782 | 154 | 60 | 59.8 | 4.1682
Escalón positivo | 7 | 2023-10-24 16:21 | 58.8 | 59 | 294.1682 | 270.9793 | 154 | 58.8 | 59 | 4.3124
Escalón positivo | 8 | 2023-10-24 16:25 | 59 | 59.2 | 270.9743 | 247.3098 | 154 | 59 | 59.2 | 4.2257
Escalón positivo | 9 | 2023-10-24 16:30 | 59.2 | 59.4 | 247.3076 | 223.7024 | 154 | 59.2 | 59.4 | 4.2364
Escalón positivo | 10 | 2023-10-24 16:34 | 59.4 | 59.6 | 223.6964 | 200.5084 | 154 | 59.4 | 59.6 | 4.3126
Escalón positivo | 11 | 2023-10-24 16:38 | 59.6 | 59.8 | 200.53 | 177.2948 | 154 | 59.6 | 59.8 | 4.3038
Escalón positivo | 12 | 2023-10-24 16:42 | 59.8 | 60 | 177.2721 | 153.4834 | 154 | 59.8 | 60 | 4.2037
Escalón positivo | 14 | 2023-10-24 18:11 | 59.8002 | 60 | 300.7444 | 276.5728 | 153 | 59.8002 | 60 | 4.1329
4.254
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Datos_Escalon_Desc
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 300.5112 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.1 | 300.5139 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.2 | 300.5132 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.3 | 300.4959 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.4 | 300.4867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.5 | 300.4942 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.6 | 300.5009 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.7 | 300.5074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.8 | 300.521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
0.9 | 300.5304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1 | 300.53 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.1 | 300.5426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.2 | 300.5674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.3 | 300.5746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.4 | 300.5738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.5 | 300.5878 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.6 | 300.6026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.7 | 300.6094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.8 | 300.6235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
1.9 | 300.6405 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2 | 300.6354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.1 | 300.6281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.2 | 300.6449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.3 | 300.6576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.4 | 300.652 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.5 | 300.6471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.6 | 300.6416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.7 | 300.6214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.8 | 300.6013 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
2.9 | 300.5967 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3 | 300.5909 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.1 | 300.581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.2 | 300.5867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.3 | 300.5954 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.4 | 300.5821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.5 | 300.5572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.6 | 300.5471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.7 | 300.5563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.8 | 300.5539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
3.9 | 300.5382 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4 | 300.5378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.1 | 300.5453 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.2 | 300.5434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.3 | 300.552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.4 | 300.5804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.5 | 300.5959 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.6 | 300.5955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.7 | 300.6034 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.8 | 300.6113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
4.9 | 300.6065 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5 | 300.6121 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.1 | 300.6325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.2 | 300.6332 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.3 | 300.6188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.4 | 300.6158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.5 | 300.6127 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.6 | 300.5981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.7 | 300.5987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.8 | 300.619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
5.9 | 300.6262 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6 | 300.6272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.1 | 300.6454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.2 | 300.6581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.3 | 300.6503 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.4 | 300.6501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.5 | 300.6626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.6 | 300.6665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.7 | 300.6753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.8 | 300.7056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
6.9 | 300.7261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7 | 300.7237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.1 | 300.73 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.2 | 300.7455 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.3 | 300.7442 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.4 | 300.7442 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.5 | 300.7657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.6 | 300.7729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.7 | 300.7534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.8 | 300.7417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
7.9 | 300.7422 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8 | 300.74 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.1 | 300.7438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.2 | 300.7581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.3 | 300.7495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.4 | 300.715 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.5 | 300.6933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.6 | 300.6845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.7 | 300.6719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.8 | 300.6613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
8.9 | 300.657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9 | 300.6364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.1 | 300.6052 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.2 | 300.5997 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.3 | 300.6153 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.4 | 300.6316 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.5 | 300.6507 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.6 | 300.6736 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.7 | 300.6809 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.8 | 300.6811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
9.9 | 300.7014 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10 | 300.7225 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.1 | 300.7227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.2 | 300.7198 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.3 | 300.7223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.4 | 300.7143 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.5 | 300.7071 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.6 | 300.7243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.7 | 300.7378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.8 | 300.724 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
10.9 | 300.703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11 | 300.6858 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.1 | 300.6692 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.2 | 300.6638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.3 | 300.6799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.4 | 300.6837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.5 | 300.6574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.6 | 300.6418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.7 | 300.6474 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.8 | 300.6495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
11.9 | 300.6534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12 | 300.6703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.1 | 300.6746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.2 | 300.6573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.3 | 300.6511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.4 | 300.6574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.5 | 300.6536 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.6 | 300.6497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.7 | 300.6585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.8 | 300.6565 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
12.9 | 300.6388 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13 | 300.6359 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.1 | 300.644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.2 | 300.638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.3 | 300.6262 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.4 | 300.62 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.5 | 300.6048 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.6 | 300.5795 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.7 | 300.5583 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.8 | 300.554 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
13.9 | 300.5578 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14 | 300.5484 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.1 | 300.5424 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.2 | 300.5511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.3 | 300.5511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.4 | 300.5432 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.5 | 300.5497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.6 | 300.5609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.7 | 300.5615 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.8 | 300.562 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
14.9 | 300.5676 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15 | 300.5625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.1 | 300.5533 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.2 | 300.5618 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.3 | 300.575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.4 | 300.5767 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.5 | 300.5833 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.6 | 300.6005 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.7 | 300.606 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.8 | 300.6044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
15.9 | 300.6158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16 | 300.6281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.1 | 300.6305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.2 | 300.6418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.3 | 300.664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.4 | 300.6743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.5 | 300.6813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.6 | 300.7037 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.7 | 300.7208 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.8 | 300.7193 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
16.9 | 300.7223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17 | 300.7323 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.1 | 300.7289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.2 | 300.7184 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.3 | 300.716 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.4 | 300.7169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.5 | 300.7186 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.6 | 300.7291 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.7 | 300.7431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.8 | 300.7449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
17.9 | 300.7434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18 | 300.7498 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.1 | 300.7491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.2 | 300.738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.3 | 300.7361 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.4 | 300.7393 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.5 | 300.7308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.6 | 300.7264 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.7 | 300.7387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.8 | 300.7429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
18.9 | 300.7314 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19 | 300.7226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.1 | 300.7156 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.2 | 300.7018 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.3 | 300.6884 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.4 | 300.6813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.5 | 300.6771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.6 | 300.676 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.7 | 300.6814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.8 | 300.6844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
19.9 | 300.6761 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20 | 300.6747 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.1 | 300.6881 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.2 | 300.6987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.3 | 300.7055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.4 | 300.7185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.5 | 300.7255 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.6 | 300.7169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.7 | 300.7164 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.8 | 300.7321 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
20.9 | 300.7449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21 | 300.748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.1 | 300.7449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.2 | 300.7401 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.3 | 300.7381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.4 | 300.7444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.5 | 300.7559 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.6 | 300.7556 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.7 | 300.7438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.8 | 300.7315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
21.9 | 300.7263 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
22 | 300.7311 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
22.1 | 300.7414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.2 | 300.7501 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.3 | 300.7451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.4 | 300.732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.5 | 300.7236 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.6 | 300.7242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.7 | 300.733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.8 | 300.7392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.9 | 300.7369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23 | 300.7249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.1 | 300.7121 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.2 | 300.7071 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.3 | 300.711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.4 | 300.7198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.5 | 300.7209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.6 | 300.7126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.7 | 300.7004 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.8 | 300.687 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.9 | 300.6796 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24 | 300.6809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.1 | 300.6807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.2 | 300.6736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.3 | 300.6612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.4 | 300.645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.5 | 300.6286 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.6 | 300.619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.7 | 300.6179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.8 | 300.6132 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.9 | 300.6004 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25 | 300.584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.1 | 300.5708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.2 | 300.5662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.3 | 300.5619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.4 | 300.552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.5 | 300.5404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.6 | 300.5298 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.7 | 300.5214 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.8 | 300.5293 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.9 | 300.5617 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26 | 300.6052 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.1 | 300.6475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.2 | 300.677 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.3 | 300.6939 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.4 | 300.7089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.5 | 300.7358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.6 | 300.779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.7 | 300.8096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.8 | 300.8154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.9 | 300.805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27 | 300.7865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.1 | 300.7707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.2 | 300.765 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.3 | 300.7679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.4 | 300.7512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.5 | 300.7126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.6 | 300.6806 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.7 | 300.6595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.8 | 300.642 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.9 | 300.6271 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28 | 300.6122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.1 | 300.58 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.2 | 300.5365 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.3 | 300.5102 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.4 | 300.5017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.5 | 300.4991 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.6 | 300.4851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.7 | 300.4508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.8 | 300.3985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.9 | 300.3447 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29 | 300.317 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.1 | 300.2967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.2 | 300.2616 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.3 | 300.2159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.4 | 300.161 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.5 | 300.0958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.6 | 300.0362 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.7 | 300.0027 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.8 | 299.9671 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.9 | 299.9084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30 | 299.8472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.1 | 299.7923 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.2 | 299.7393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.3 | 299.6939 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.4 | 299.6629 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.5 | 299.6242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.6 | 299.5653 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.7 | 299.5076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.8 | 299.4591 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.9 | 299.4155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31 | 299.3733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.1 | 299.3296 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.2 | 299.2646 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.3 | 299.1772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.4 | 299.1088 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.5 | 299.0625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.6 | 299.0127 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.7 | 298.9599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.8 | 298.9079 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.9 | 298.839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32 | 298.7551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.1 | 298.69 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.2 | 298.6411 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.3 | 298.5866 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.4 | 298.5341 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.5 | 298.4903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.6 | 298.441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.7 | 298.3862 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.8 | 298.3467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.9 | 298.3095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33 | 298.2536 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.1 | 298.1976 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.2 | 298.1522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.3 | 298.0971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.4 | 298.0335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.5 | 297.9864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.6 | 297.9398 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.7 | 297.8727 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.8 | 297.8115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.9 | 297.7654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34 | 297.7227 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.1 | 297.671 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.2 | 297.6091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.3 | 297.5542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.4 | 297.4959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.5 | 297.4249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.6 | 297.37 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.7 | 297.338 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.8 | 297.2981 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.9 | 297.2523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35 | 297.2199 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.1 | 297.1815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.2 | 297.1241 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.3 | 297.0777 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.4 | 297.0437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.5 | 296.9909 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.6 | 296.9298 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.7 | 296.8854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.8 | 296.8391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.9 | 296.779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36 | 296.7279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.1 | 296.6821 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.2 | 296.6141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.3 | 296.5433 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.4 | 296.4983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.5 | 296.453 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.6 | 296.3933 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.7 | 296.3434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.8 | 296.2977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.9 | 296.2344 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37 | 296.1721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.1 | 296.129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.2 | 296.0786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.3 | 296.0145 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.4 | 295.9701 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.5 | 295.9358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.6 | 295.8815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.7 | 295.8266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.8 | 295.7885 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.9 | 295.7421 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38 | 295.684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.1 | 295.6449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.2 | 295.6084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.3 | 295.5457 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.4 | 295.4899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.5 | 295.4592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.6 | 295.4156 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.7 | 295.3542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.8 | 295.3057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.9 | 295.2537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39 | 295.1772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.1 | 295.1139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.2 | 295.0796 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.3 | 295.0394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.4 | 294.9878 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.5 | 294.9441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.6 | 294.8954 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.7 | 294.8289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.8 | 294.7724 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.9 | 294.731 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40 | 294.6729 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.1 | 294.6082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.2 | 294.5687 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.3 | 294.5368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.4 | 294.4943 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.5 | 294.4617 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.6 | 294.4358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.7 | 294.3838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.8 | 294.3239 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.9 | 294.2903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41 | 294.2555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.1 | 294.2011 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.2 | 294.1569 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.3 | 294.1221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.4 | 294.0674 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.5 | 294.0118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.6 | 293.983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.7 | 293.9419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.8 | 293.8711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.9 | 293.8171 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42 | 293.7805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.1 | 293.7295 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.2 | 293.6774 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.3 | 293.6404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.4 | 293.5919 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.5 | 293.5263 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.6 | 293.483 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.7 | 293.4545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.8 | 293.4064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.9 | 293.3557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43 | 293.3196 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.1 | 293.2767 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.2 | 293.225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.3 | 293.1946 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.4 | 293.1672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.5 | 293.1115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.6 | 293.0521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.7 | 293.0056 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.8 | 292.9492 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.9 | 292.8829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44 | 292.835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.1 | 292.8028 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.2 | 292.7534 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.3 | 292.6754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.4 | 292.6157 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.5 | 292.5905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.6 | 292.5468 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.7 | 292.4811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.8 | 292.429 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.9 | 292.3773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45 | 292.3095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.1 | 292.2586 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.2 | 292.2292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.3 | 292.1779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.4 | 292.1144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.5 | 292.0777 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.6 | 292.0482 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.7 | 292.0032 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.8 | 291.96 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.9 | 291.9182 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46 | 291.8562 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.1 | 291.7925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.2 | 291.7567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.3 | 291.7159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.4 | 291.6489 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.5 | 291.5892 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.6 | 291.5428 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.7 | 291.4897 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.8 | 291.44 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.9 | 291.4091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47 | 291.3662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.1 | 291.2983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.2 | 291.2492 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.3 | 291.218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.4 | 291.1703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.5 | 291.1152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.6 | 291.0689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.7 | 291.0155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.8 | 290.9539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.9 | 290.9134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48 | 290.8758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.1 | 290.807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.2 | 290.7422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.3 | 290.7095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.4 | 290.6754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.5 | 290.6297 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.6 | 290.5985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.7 | 290.5645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.8 | 290.4993 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.9 | 290.4442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49 | 290.4234 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.1 | 290.3943 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.2 | 290.3515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.3 | 290.327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.4 | 290.3044 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.5 | 290.2606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.6 | 290.2229 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.7 | 290.201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.8 | 290.1568 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.9 | 290.0965 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50 | 290.0624 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.1 | 290.0387 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.2 | 290 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.3 | 289.9656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.4 | 289.9405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.5 | 289.8993 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.6 | 289.854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.7 | 289.8336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.8 | 289.8067 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.9 | 289.7508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51 | 289.707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.1 | 289.683 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.2 | 289.6478 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.3 | 289.6108 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.4 | 289.593 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.5 | 289.5694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.6 | 289.5258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.7 | 289.4951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.8 | 289.4771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.9 | 289.4413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52 | 289.4071 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.1 | 289.3999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.2 | 289.3843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.3 | 289.3451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.4 | 289.3171 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.5 | 289.2988 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.6 | 289.2655 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.7 | 289.2343 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.8 | 289.2221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.9 | 289.2002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53 | 289.1587 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.1 | 289.1273 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.2 | 289.0959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.3 | 289.0393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.4 | 288.9852 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.5 | 288.9539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.6 | 288.9144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.7 | 288.8631 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.8 | 288.836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.9 | 288.8181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54 | 288.7787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.1 | 288.7431 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.2 | 288.7218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.3 | 288.7044 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.4 | 288.6717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.5 | 288.6244 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.6 | 288.597 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.7 | 288.5724 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.8 | 288.5259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.9 | 288.49 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55 | 288.475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.1 | 288.4409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.2 | 288.3936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.3 | 288.3689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.4 | 288.3482 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.5 | 288.3112 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.6 | 288.2843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.7 | 288.2728 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.8 | 288.2453 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.9 | 288.209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56 | 288.1922 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.1 | 288.1743 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.2 | 288.1387 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.3 | 288.1188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.4 | 288.1164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.5 | 288.0955 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.6 | 288.0708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.7 | 288.0701 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.8 | 288.0629 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.9 | 288.033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57 | 288.0172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.1 | 288.0151 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.2 | 287.993 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.3 | 287.9697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.4 | 287.9725 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.5 | 287.9672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.6 | 287.9391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.7 | 287.9257 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.8 | 287.9209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.9 | 287.8922 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58 | 287.862 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.1 | 287.8516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.2 | 287.8302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.3 | 287.7926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.4 | 287.777 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.5 | 287.7744 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.6 | 287.7547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.7 | 287.7337 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.8 | 287.7231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.9 | 287.6936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59 | 287.6465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.1 | 287.6218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.2 | 287.6052 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.3 | 287.567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.4 | 287.5328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.5 | 287.5187 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.6 | 287.4995 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.7 | 287.4734 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.8 | 287.4629 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.9 | 287.445 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60 | 287.3967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.1 | 287.3579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.2 | 287.3451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.3 | 287.3279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.4 | 287.304 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.5 | 287.2903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.6 | 287.2664 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.7 | 287.2175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.8 | 287.1788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.9 | 287.1571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61 | 287.1167 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.1 | 287.066 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.2 | 287.0351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.3 | 287.006 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.4 | 286.9632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.5 | 286.9301 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.6 | 286.9062 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.7 | 286.8658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.8 | 286.8226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.9 | 286.8007 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62 | 286.7798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.1 | 286.7474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.2 | 286.7241 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.3 | 286.7051 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.4 | 286.6677 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.5 | 286.632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.6 | 286.6215 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.7 | 286.5961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.8 | 286.5395 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.9 | 286.4993 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63 | 286.4808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.1 | 286.4576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.2 | 286.4394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.3 | 286.4362 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.4 | 286.4147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.5 | 286.3684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.6 | 286.3376 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.7 | 286.316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.8 | 286.2752 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.9 | 286.2321 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64 | 286.2008 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.1 | 286.161 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.2 | 286.1129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.3 | 286.0867 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.4 | 286.0784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.5 | 286.0585 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.6 | 286.0163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.7 | 285.9757 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.8 | 285.9508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.9 | 285.9148 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65 | 285.8684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.1 | 285.8397 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.2 | 285.8178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.3 | 285.7837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.4 | 285.7581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.5 | 285.7477 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.6 | 285.7235 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.7 | 285.6872 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.8 | 285.6641 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.9 | 285.6422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66 | 285.6072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.1 | 285.5837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.2 | 285.5754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.3 | 285.5524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.4 | 285.5201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.5 | 285.5033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.6 | 285.4846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.7 | 285.4473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.8 | 285.4089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.9 | 285.3745 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67 | 285.3354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.1 | 285.305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.2 | 285.2999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.3 | 285.2975 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.4 | 285.2819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.5 | 285.2686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.6 | 285.254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.7 | 285.2211 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.8 | 285.1848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.9 | 285.1639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68 | 285.1476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.1 | 285.1292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.2 | 285.1215 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.3 | 285.117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.4 | 285.0951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.5 | 285.067 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.6 | 285.0472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.7 | 285.0222 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.8 | 284.9891 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.9 | 284.9655 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69 | 284.946 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.1 | 284.9152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.2 | 284.8858 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.3 | 284.868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.4 | 284.842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.5 | 284.804 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.6 | 284.7733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.7 | 284.7419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.8 | 284.6947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.9 | 284.6512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70 | 284.6233 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.1 | 284.5916 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.2 | 284.555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.3 | 284.531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.4 | 284.5088 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.5 | 284.4731 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.6 | 284.4372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.7 | 284.4096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.8 | 284.3808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.9 | 284.3505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71 | 284.3268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.1 | 284.3016 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.2 | 284.268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.3 | 284.2379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.4 | 284.2149 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.5 | 284.188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.6 | 284.1589 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.7 | 284.1373 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.8 | 284.116 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.9 | 284.0886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72 | 284.0628 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.1 | 284.0402 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.2 | 284.0139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.3 | 283.985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.4 | 283.9582 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.5 | 283.929 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.6 | 283.8953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.7 | 283.866 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.8 | 283.8432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.9 | 283.8208 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73 | 283.7984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.1 | 283.7767 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.2 | 283.7474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.3 | 283.7092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.4 | 283.6749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.5 | 283.6452 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.6 | 283.6123 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.7 | 283.5752 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.8 | 283.536 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.9 | 283.4922 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74 | 283.4455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.1 | 283.4069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.2 | 283.374 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.3 | 283.3381 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.4 | 283.3047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.5 | 283.2765 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.6 | 283.2523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.7 | 283.2339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.8 | 283.2178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.9 | 283.1974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75 | 283.1716 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.1 | 283.1434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.2 | 283.1177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.3 | 283.0972 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.4 | 283.0795 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.5 | 283.0612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.6 | 283.0377 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.7 | 283.0139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.8 | 282.9967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.9 | 282.9832 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76 | 282.9707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.1 | 282.9573 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.2 | 282.94 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.3 | 282.9148 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.4 | 282.8841 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.5 | 282.8533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.6 | 282.8256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.7 | 282.8017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.8 | 282.7815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.9 | 282.7619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77 | 282.7379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.1 | 282.7132 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.2 | 282.693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.3 | 282.677 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.4 | 282.6628 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.5 | 282.6465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.6 | 282.627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.7 | 282.6056 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.8 | 282.5914 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.9 | 282.5875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78 | 282.5756 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.1 | 282.5524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.2 | 282.5324 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.3 | 282.516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.4 | 282.4989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.5 | 282.4834 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.6 | 282.4704 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.7 | 282.457 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.8 | 282.4439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.9 | 282.435 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79 | 282.4223 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.1 | 282.3979 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.2 | 282.3711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.3 | 282.3474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.4 | 282.322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.5 | 282.2953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.6 | 282.2713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.7 | 282.2432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.8 | 282.207 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.9 | 282.1802 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80 | 282.1669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.1 | 282.1525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.2 | 282.1351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.3 | 282.1194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.4 | 282.0993 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.5 | 282.0723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.6 | 282.0485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.7 | 282.029 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.8 | 282.0058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.9 | 281.9826 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81 | 281.966 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.1 | 281.9473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.2 | 281.923 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.3 | 281.9043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.4 | 281.8893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.5 | 281.8651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.6 | 281.8376 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.7 | 281.8176 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.8 | 281.7975 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.9 | 281.7744 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82 | 281.7579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.1 | 281.7454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.2 | 281.727 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.3 | 281.7117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.4 | 281.7069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.5 | 281.6997 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.6 | 281.6851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.7 | 281.6685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.8 | 281.6482 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.9 | 281.6201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83 | 281.5989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.1 | 281.592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.2 | 281.5822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.3 | 281.5667 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.4 | 281.5574 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.5 | 281.5471 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.6 | 281.5258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.7 | 281.507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.8 | 281.4974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.9 | 281.4807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84 | 281.4576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.1 | 281.4425 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.2 | 281.432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.3 | 281.42 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.4 | 281.4135 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.5 | 281.4135 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.6 | 281.4048 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.7 | 281.3879 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.8 | 281.3741 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.9 | 281.3684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85 | 281.3615 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.1 | 281.3439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.2 | 281.3264 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.3 | 281.3141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.4 | 281.3002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.5 | 281.2891 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.6 | 281.2883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.7 | 281.2847 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.8 | 281.2701 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.9 | 281.258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86 | 281.2501 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.1 | 281.2328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.2 | 281.2175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.3 | 281.2199 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.4 | 281.2257 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.5 | 281.2248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.6 | 281.2214 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.7 | 281.2145 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.8 | 281.1993 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.9 | 281.1882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87 | 281.1913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.1 | 281.1895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.2 | 281.1759 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.3 | 281.1673 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.4 | 281.162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.5 | 281.1465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.6 | 281.1318 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.7 | 281.1283 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.8 | 281.1199 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.9 | 281.1039 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88 | 281.097 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.1 | 281.0952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.2 | 281.0851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.3 | 281.0737 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.4 | 281.0676 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.5 | 281.055 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.6 | 281.0382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.7 | 281.0338 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.8 | 281.0318 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.9 | 281.0177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89 | 281.0074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.1 | 281.0089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.2 | 281.0005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.3 | 280.9839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.4 | 280.9786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.5 | 280.9742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.6 | 280.9579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.7 | 280.9466 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.8 | 280.9471 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.9 | 280.9388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90 | 280.9256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.1 | 280.9245 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.2 | 280.9221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.3 | 280.9075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.4 | 280.903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.5 | 280.9128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.6 | 280.9138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.7 | 280.9101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.8 | 280.9166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.9 | 280.9225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91 | 280.9208 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.1 | 280.9301 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.2 | 280.9507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.3 | 280.9625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.4 | 280.9712 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.5 | 280.9899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.6 | 280.9983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.7 | 280.9875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.8 | 280.9806 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.9 | 280.9801 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92 | 280.972 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.1 | 280.9665 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.2 | 280.9746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.3 | 280.9712 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.4 | 280.9488 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.5 | 280.933 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.6 | 280.92 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.7 | 280.8897 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.8 | 280.8576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.9 | 280.8408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93 | 280.8197 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.1 | 280.7911 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.2 | 280.7771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.3 | 280.7682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.4 | 280.7424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.5 | 280.7179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.6 | 280.7082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.7 | 280.6929 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.8 | 280.6711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.9 | 280.6623 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94 | 280.6565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.1 | 280.6369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.2 | 280.6197 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.3 | 280.6141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.4 | 280.5972 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.5 | 280.5726 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.6 | 280.565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.7 | 280.5603 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.8 | 280.5471 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.9 | 280.5282 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95 | 280.5166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.1 | 280.5193 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.2 | 280.5103 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.3 | 280.4979 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.4 | 280.5054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.5 | 280.5101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.6 | 280.4926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.7 | 280.4799 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.8 | 280.4804 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.9 | 280.4701 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96 | 280.461 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.1 | 280.4769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.2 | 280.4909 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.3 | 280.484 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.4 | 280.4868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.5 | 280.5047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.6 | 280.5072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.7 | 280.5071 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.8 | 280.5268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.9 | 280.5366 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97 | 280.5217 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.1 | 280.5101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.2 | 280.5002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.3 | 280.4648 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.4 | 280.4293 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.5 | 280.4233 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.6 | 280.4147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.7 | 280.39 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.8 | 280.3758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.9 | 280.3688 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98 | 280.3452 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.1 | 280.3278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.2 | 280.3379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.3 | 280.3436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.4 | 280.3363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.5 | 280.3467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.6 | 280.3671 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.7 | 280.3702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.8 | 280.3729 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.9 | 280.3887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99 | 280.3818 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.1 | 280.3529 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.2 | 280.3459 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.3 | 280.3483 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.4 | 280.3304 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.5 | 280.3116 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.6 | 280.3059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.7 | 280.2879 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.8 | 280.2593 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.9 | 280.2472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100 | 280.2284 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.1 | 280.1782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.2 | 280.1373 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.3 | 280.1253 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.4 | 280.1111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.5 | 280.0958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.6 | 280.0988 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.7 | 280.096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.8 | 280.0677 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.9 | 280.0527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101 | 280.0622 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.1 | 280.0568 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.2 | 280.0441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.3 | 280.0526 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.4 | 280.0614 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.5 | 280.0539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.6 | 280.0572 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.7 | 280.074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.8 | 280.0684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.9 | 280.0498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102 | 280.0472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.1 | 280.0299 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.2 | 279.9811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.3 | 279.9422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.4 | 279.92 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.5 | 279.8809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.6 | 279.8339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.7 | 279.8015 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.8 | 279.7628 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.9 | 279.7115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103 | 279.68 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.1 | 279.6645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.2 | 279.6331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.3 | 279.6058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.4 | 279.6058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.5 | 279.6014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.6 | 279.5825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.7 | 279.5807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.8 | 279.5927 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.9 | 279.5947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104 | 279.6046 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.1 | 279.6356 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.2 | 279.6593 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.3 | 279.6689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.4 | 279.6877 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.5 | 279.7053 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.6 | 279.6978 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.7 | 279.6843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.8 | 279.6804 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.9 | 279.6602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105 | 279.6226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.1 | 279.5864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.2 | 279.5592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.3 | 279.5327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.4 | 279.4908 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.5 | 279.4568 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.6 | 279.4424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.7 | 279.4244 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.8 | 279.404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.9 | 279.4005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106 | 279.399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.1 | 279.3817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.2 | 279.376 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.3 | 279.394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.4 | 279.4136 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.5 | 279.4377 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.6 | 279.479 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.7 | 279.5183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.8 | 279.5398 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.9 | 279.5639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107 | 279.5947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.1 | 279.6064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.2 | 279.6052 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.3 | 279.6138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.4 | 279.6163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.5 | 279.6017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.6 | 279.5907 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.7 | 279.5853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.8 | 279.5632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.9 | 279.531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108 | 279.5069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.1 | 279.4796 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.2 | 279.4436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.3 | 279.4173 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.4 | 279.4023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.5 | 279.3834 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.6 | 279.373 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.7 | 279.3836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.8 | 279.3944 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.9 | 279.3978 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109 | 279.4144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.1 | 279.4424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.2 | 279.4633 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.3 | 279.4868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.4 | 279.5228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.5 | 279.5549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.6 | 279.5765 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.7 | 279.5955 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.8 | 279.6067 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.9 | 279.6009 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110 | 279.5914 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.1 | 279.5888 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.2 | 279.5723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.3 | 279.5382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.4 | 279.5058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.5 | 279.4754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.6 | 279.441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.7 | 279.4123 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.8 | 279.3943 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.9 | 279.3722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111 | 279.3429 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.1 | 279.3164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.2 | 279.2912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.3 | 279.264 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.4 | 279.2497 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.5 | 279.253 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.6 | 279.2583 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.7 | 279.2655 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.8 | 279.2817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.9 | 279.2986 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112 | 279.3077 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.1 | 279.314 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.2 | 279.3206 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.3 | 279.3254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.4 | 279.3261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.5 | 279.3221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.6 | 279.3143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.7 | 279.3032 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.8 | 279.2841 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.9 | 279.2562 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113 | 279.2231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.1 | 279.1834 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.2 | 279.1378 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.3 | 279.0918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.4 | 279.0495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.5 | 279.01 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.6 | 278.9717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.7 | 278.9334 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.8 | 278.8971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.9 | 278.8643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114 | 278.8338 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.1 | 278.8041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.2 | 278.7722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.3 | 278.7419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.4 | 278.7225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.5 | 278.7119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.6 | 278.704 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.7 | 278.6986 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.8 | 278.6957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.9 | 278.6936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115 | 278.6974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.1 | 278.7068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.2 | 278.7225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.3 | 278.7371 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.4 | 278.7406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.5 | 278.746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.6 | 278.7559 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.7 | 278.7595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.8 | 278.7564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.9 | 278.7517 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116 | 278.7361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.1 | 278.7061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.2 | 278.6769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.3 | 278.6519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.4 | 278.6239 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.5 | 278.5976 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.6 | 278.5798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.7 | 278.5625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.8 | 278.542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.9 | 278.5316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117 | 278.5299 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.1 | 278.5229 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.2 | 278.5185 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.3 | 278.5262 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.4 | 278.5385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.5 | 278.5506 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.6 | 278.5656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.7 | 278.5778 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.8 | 278.5779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.9 | 278.5779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118 | 278.5888 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.1 | 278.5995 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.2 | 278.606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.3 | 278.6166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.4 | 278.622 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.5 | 278.6109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.6 | 278.5895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.7 | 278.5634 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.8 | 278.5278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.9 | 278.4879 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119 | 278.461 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.1 | 278.4434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.2 | 278.4233 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.3 | 278.4047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.4 | 278.3894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.5 | 278.3706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.6 | 278.3527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.7 | 278.3504 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.8 | 278.3525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.9 | 278.3449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120 | 278.3423 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.1 | 278.3492 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.2 | 278.3485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.3 | 278.3439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.4 | 278.3518 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.5 | 278.3632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.6 | 278.368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.7 | 278.3797 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.8 | 278.3995 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.9 | 278.4101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121 | 278.4137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.1 | 278.4207 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.2 | 278.4165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.3 | 278.3942 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.4 | 278.378 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.5 | 278.3705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.6 | 278.3515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.7 | 278.328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.8 | 278.3151 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.9 | 278.2981 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122 | 278.2697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.1 | 278.2487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.2 | 278.2336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.3 | 278.2076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.4 | 278.1879 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.5 | 278.1918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.6 | 278.1971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.7 | 278.1927 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.8 | 278.1996 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.9 | 278.2142 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123 | 278.2172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.1 | 278.2198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.2 | 278.2322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.3 | 278.2373 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.4 | 278.2309 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.5 | 278.2306 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.6 | 278.2339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.7 | 278.2306 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.8 | 278.2289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.9 | 278.2323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124 | 278.2204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.1 | 278.1925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.2 | 278.1703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.3 | 278.1478 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.4 | 278.1134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.5 | 278.0871 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.6 | 278.0787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.7 | 278.0685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.8 | 278.057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.9 | 278.0605 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125 | 278.0632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.1 | 278.0487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.2 | 278.0393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.3 | 278.0412 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.4 | 278.0437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.5 | 278.0363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.6 | 278.0254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.7 | 278.0344 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.8 | 278.0476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.9 | 278.0473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126 | 278.0556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.1 | 278.075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.2 | 278.0773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.3 | 278.0708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.4 | 278.0812 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.5 | 278.0904 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.6 | 278.0829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.7 | 278.0779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.8 | 278.075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.9 | 278.0564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127 | 278.0355 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.1 | 278.031 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.2 | 278.0178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.3 | 277.9836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.4 | 277.959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.5 | 277.9442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.6 | 277.9161 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.7 | 277.8926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.8 | 277.893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.9 | 277.8923 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128 | 277.8808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.1 | 277.8875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.2 | 277.9072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.3 | 277.9129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.4 | 277.9228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.5 | 277.9523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.6 | 277.9735 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.7 | 277.9778 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.8 | 277.9899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.9 | 278.001 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129 | 277.991 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.1 | 277.9862 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.2 | 278.0022 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.3 | 278.0055 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.4 | 277.9906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.5 | 277.984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.6 | 277.9702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.7 | 277.929 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.8 | 277.889 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.9 | 277.8647 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130 | 277.8311 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.1 | 277.7913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.2 | 277.7718 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.3 | 277.7575 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.4 | 277.7285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.5 | 277.7098 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.6 | 277.7098 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.7 | 277.6985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.8 | 277.6785 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.9 | 277.6738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131 | 277.669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.1 | 277.6486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.2 | 277.6404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.3 | 277.6476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.4 | 277.638 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.5 | 277.6194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.6 | 277.618 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.7 | 277.6141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.8 | 277.5924 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.9 | 277.5826 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132 | 277.5862 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.1 | 277.5719 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.2 | 277.5512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.3 | 277.5484 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.4 | 277.5404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.5 | 277.5133 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.6 | 277.498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.7 | 277.4934 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.8 | 277.4719 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.9 | 277.4507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133 | 277.4513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.1 | 277.4408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.2 | 277.4063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.3 | 277.3865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.4 | 277.3756 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.5 | 277.3418 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.6 | 277.3078 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.7 | 277.2971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.8 | 277.2869 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.9 | 277.2693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134 | 277.268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.1 | 277.2729 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.2 | 277.2588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.3 | 277.2498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.4 | 277.2625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.5 | 277.2648 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.6 | 277.2515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.7 | 277.2528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.8 | 277.2556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.9 | 277.2359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135 | 277.2201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.1 | 277.2212 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.2 | 277.2097 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.3 | 277.1846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.4 | 277.1626 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.5 | 277.1525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.6 | 277.1422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.7 | 277.1122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.8 | 277.0905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.9 | 277.0875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136 | 277.075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.1 | 277.0565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.2 | 277.0577 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.3 | 277.0563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.4 | 277.0309 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.5 | 277.0124 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.6 | 277.01 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.7 | 276.9987 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.8 | 276.9851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.9 | 276.9897 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137 | 276.9874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.1 | 276.9602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.2 | 276.9409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.3 | 276.9352 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.4 | 276.9178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.5 | 276.9005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.6 | 276.9057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.7 | 276.9063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.8 | 276.886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.9 | 276.8783 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138 | 276.8824 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.1 | 276.8676 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.2 | 276.851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.3 | 276.8564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.4 | 276.8544 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.5 | 276.8316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.6 | 276.8204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.7 | 276.8176 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.8 | 276.797 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.9 | 276.777 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139 | 276.7767 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.1 | 276.7685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.2 | 276.7448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.3 | 276.7393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.4 | 276.7451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.5 | 276.7352 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.6 | 276.7269 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.7 | 276.7333 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.8 | 276.7258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.9 | 276.7039 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140 | 276.7043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.1 | 276.714 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.2 | 276.7053 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.3 | 276.7035 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.4 | 276.7201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.5 | 276.7193 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.6 | 276.7002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.7 | 276.6958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.8 | 276.6926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.9 | 276.6698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141 | 276.6581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.1 | 276.6679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.2 | 276.6618 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.3 | 276.6401 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.4 | 276.6302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.5 | 276.6169 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.6 | 276.5852 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.7 | 276.5662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.8 | 276.5683 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.9 | 276.5648 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142 | 276.5598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.1 | 276.5708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.2 | 276.5723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.3 | 276.5467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.4 | 276.5266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.5 | 276.5202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.6 | 276.5072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.7 | 276.4999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.8 | 276.516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.9 | 276.5277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143 | 276.5201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.1 | 276.527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.2 | 276.5432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.3 | 276.5338 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.4 | 276.5202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.5 | 276.5302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.6 | 276.5409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.7 | 276.5395 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.8 | 276.5501 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.9 | 276.5645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144 | 276.5551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.1 | 276.539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.2 | 276.5359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.3 | 276.5268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.4 | 276.5063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.5 | 276.5012 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.6 | 276.5 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.7 | 276.4757 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.8 | 276.448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.9 | 276.4325 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145 | 276.413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.1 | 276.389 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.2 | 276.3828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.3 | 276.3808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.4 | 276.3595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.5 | 276.3457 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.6 | 276.3488 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.7 | 276.3561 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.8 | 276.3533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.9 | 276.3394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146 | 276.3421 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.1 | 276.3512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.2 | 276.3482 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.3 | 276.358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.4 | 276.3875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.5 | 276.3998 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.6 | 276.3963 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.7 | 276.4063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.8 | 276.4165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.9 | 276.4118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147 | 276.4124 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.1 | 276.4198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.2 | 276.4092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.3 | 276.3894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.4 | 276.3846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.5 | 276.3747 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.6 | 276.3447 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.7 | 276.3248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.8 | 276.3199 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.9 | 276.3055 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148 | 276.2936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.1 | 276.3051 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.2 | 276.3145 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.3 | 276.3076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.4 | 276.3161 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.5 | 276.3394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.6 | 276.349 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.7 | 276.358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.8 | 276.3843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.9 | 276.4014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149 | 276.3985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.1 | 276.4023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.2 | 276.4095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.3 | 276.4005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.4 | 276.3937 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.5 | 276.4049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.6 | 276.404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.7 | 276.3841 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.8 | 276.3756 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.9 | 276.3711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150 | 276.3492 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.1 | 276.3323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.2 | 276.335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.3 | 276.3271 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.4 | 276.3033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.5 | 276.2891 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.6 | 276.2769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.7 | 276.2513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.8 | 276.2353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.9 | 276.2394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151 | 276.2354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.1 | 276.2205 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.2 | 276.2179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.3 | 276.2164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.4 | 276.1984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.5 | 276.1878 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.6 | 276.1925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.7 | 276.1836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.8 | 276.164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.9 | 276.1594 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152 | 276.1612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.1 | 276.1556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.2 | 276.1615 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.3 | 276.1794 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.4 | 276.1787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.5 | 276.1669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.6 | 276.1697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.7 | 276.1728 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.8 | 276.1631 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.9 | 276.1567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153 | 276.1546 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.1 | 276.1415 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.2 | 276.1283 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.3 | 276.1319 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.4 | 276.1303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.5 | 276.1118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.6 | 276.1073 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.7 | 276.1166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.8 | 276.1129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.9 | 276.1072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154 | 276.1158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.1 | 276.1218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.2 | 276.1178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.3 | 276.1216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.4 | 276.1292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.5 | 276.1245 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.6 | 276.1207 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.7 | 276.129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.8 | 276.1247 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.9 | 276.1018 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155 | 276.0887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.1 | 276.0824 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.2 | 276.0648 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.3 | 276.0518 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.4 | 276.0541 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.5 | 276.0523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.6 | 276.0446 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.7 | 276.0393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.8 | 276.0465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.9 | 276.0599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156 | 276.0615 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.1 | 276.068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.2 | 276.089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.3 | 276.1064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.4 | 276.1194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.5 | 276.144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.6 | 276.1666 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.7 | 276.1713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.8 | 276.1731 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.9 | 276.1778 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157 | 276.1689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.1 | 276.1493 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.2 | 276.1353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.3 | 276.1138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.4 | 276.0745 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.5 | 276.0358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.6 | 276.0032 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.7 | 275.965 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.8 | 275.9269 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.9 | 275.9033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158 | 275.8826 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.1 | 275.855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.2 | 275.8406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.3 | 275.8428 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.4 | 275.8427 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.5 | 275.8437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.6 | 275.8561 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.7 | 275.8709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.8 | 275.881 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.9 | 275.8959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159 | 275.9156 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.1 | 275.9307 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.2 | 275.9436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.3 | 275.9583 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.4 | 275.9609 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.5 | 275.9486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.6 | 275.9426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.7 | 275.9384 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.8 | 275.9178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.9 | 275.8874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160 | 275.8566 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.1 | 275.8155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.2 | 275.7635 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.3 | 275.7175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.4 | 275.676 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.5 | 275.6293 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.6 | 275.5932 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.7 | 275.5779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.8 | 275.5703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.9 | 275.5658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161 | 275.5717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.1 | 275.5823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.2 | 275.588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.3 | 275.6043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.4 | 275.6375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.5 | 275.669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.6 | 275.6961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.7 | 275.7287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.8 | 275.7634 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.9 | 275.7935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162 | 275.8235 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.1 | 275.8535 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.2 | 275.8716 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.3 | 275.8788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.4 | 275.8848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.5 | 275.8809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.6 | 275.8624 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.7 | 275.8498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.8 | 275.8497 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.9 | 275.8486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163 | 275.8453 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.1 | 275.8455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.2 | 275.8391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.3 | 275.8212 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.4 | 275.8095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.5 | 275.8082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.6 | 275.8047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.7 | 275.8065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.8 | 275.8243 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.9 | 275.8478 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164 | 275.8694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.1 | 275.9015 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.2 | 275.94 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.3 | 275.9661 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.4 | 275.9877 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.5 | 276.0166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.6 | 276.0429 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.7 | 276.0619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.8 | 276.0828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.9 | 276.1031 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165 | 276.1133 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.1 | 276.1162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.2 | 276.1165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.3 | 276.1091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.4 | 276.095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.5 | 276.0865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.6 | 276.0789 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.7 | 276.0608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.8 | 276.0396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.9 | 276.0209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166 | 276.0038 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.1 | 275.9854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.2 | 275.9683 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.3 | 275.965 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.4 | 275.9715 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.5 | 275.9767 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.6 | 275.988 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.7 | 276.0086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.8 | 276.0263 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.9 | 276.0439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167 | 276.074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.1 | 276.1091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.2 | 276.1385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.3 | 276.169 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.4 | 276.2013 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.5 | 276.2204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.6 | 276.2246 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.7 | 276.2231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.8 | 276.212 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.9 | 276.19 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168 | 276.1711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.1 | 276.1579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.2 | 276.1378 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.3 | 276.1143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.4 | 276.0985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.5 | 276.0855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.6 | 276.07 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.7 | 276.0606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.8 | 276.0585 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.9 | 276.0551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169 | 276.0562 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.1 | 276.0694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.2 | 276.0831 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.3 | 276.09 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.4 | 276.1012 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.5 | 276.117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.6 | 276.128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.7 | 276.1345 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.8 | 276.1393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.9 | 276.1399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170 | 276.1364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.1 | 276.1353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.2 | 276.1347 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.3 | 276.1286 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.4 | 276.1218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.5 | 276.1182 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.6 | 276.1115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.7 | 276.1019 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.8 | 276.101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.9 | 276.1082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171 | 276.1149 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.1 | 276.126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.2 | 276.1442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.3 | 276.1579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.4 | 276.164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.5 | 276.1698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.6 | 276.1718 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.7 | 276.1654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.8 | 276.1564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.9 | 276.1486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172 | 276.1379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.1 | 276.1252 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.2 | 276.1164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.3 | 276.1083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.4 | 276.097 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.5 | 276.0874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.6 | 276.0804 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.7 | 276.0691 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.8 | 276.0565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.9 | 276.0518 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173 | 276.0516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.1 | 276.051 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.2 | 276.0552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.3 | 276.0663 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.4 | 276.0809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.5 | 276.0947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.6 | 276.1043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.7 | 276.1109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.8 | 276.1172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.9 | 276.1268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174 | 276.1388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.1 | 276.1473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.2 | 276.1543 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.3 | 276.1646 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.4 | 276.1787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.5 | 276.1946 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.6 | 276.2069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.7 | 276.2146 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.8 | 276.2208 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.9 | 276.2278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175 | 276.2367 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.1 | 276.2426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.2 | 276.2435 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.3 | 276.2412 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.4 | 276.2342 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.5 | 276.2226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.6 | 276.2061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.7 | 276.1854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.8 | 276.1636 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.9 | 276.141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176 | 276.1181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.1 | 276.0916 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.2 | 276.0595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.3 | 276.0255 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.4 | 275.9912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.5 | 275.9587 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.6 | 275.9295 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.7 | 275.9065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.8 | 275.8954 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.9 | 275.8981 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177 | 275.9094 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.1 | 275.9172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.2 | 275.9167 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.3 | 275.9152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.4 | 275.9159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.5 | 275.9191 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.6 | 275.9268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.7 | 275.9391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.8 | 275.9545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.9 | 275.972 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178 | 275.9898 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.1 | 276.0059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.2 | 276.0195 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.3 | 276.0309 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.4 | 276.0411 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.5 | 276.0522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.6 | 276.0693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.7 | 276.0985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.8 | 276.1327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.9 | 276.1592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179 | 276.1732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.1 | 276.1761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.2 | 276.1676 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.3 | 276.152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.4 | 276.1408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.5 | 276.1294 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.6 | 276.111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.7 | 276.0975 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.8 | 276.0943 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.9 | 276.0913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180 | 276.0877 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.1 | 276.0898 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.2 | 276.0935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.3 | 276.0938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.4 | 276.0969 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.5 | 276.1046 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.6 | 276.1061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.7 | 276.1029 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.8 | 276.1045 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.9 | 276.1046 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181 | 276.0971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.1 | 276.0893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.2 | 276.0836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.3 | 276.0736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.4 | 276.064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.5 | 276.0643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.6 | 276.0635 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.7 | 276.0537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.8 | 276.0455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.9 | 276.0416 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182 | 276.0351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.1 | 276.0317 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.2 | 276.0386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.3 | 276.0477 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.4 | 276.0549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.5 | 276.0678 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.6 | 276.0863 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.7 | 276.1017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.8 | 276.1203 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.9 | 276.1481 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183 | 276.168 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.1 | 276.174 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.2 | 276.1801 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.3 | 276.1848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.4 | 276.1781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.5 | 276.1717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.6 | 276.1765 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.7 | 276.1781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.8 | 276.1721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.9 | 276.1689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184 | 276.1651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.1 | 276.1522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.2 | 276.1406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.3 | 276.1386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.4 | 276.1356 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.5 | 276.1298 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.6 | 276.1305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.7 | 276.1362 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.8 | 276.1412 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.9 | 276.1521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185 | 276.1697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.1 | 276.1728 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.2 | 276.1627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.3 | 276.1607 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.4 | 276.1591 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.5 | 276.1472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.6 | 276.1409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.7 | 276.1475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.8 | 276.1531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.9 | 276.1602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186 | 276.1802 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.1 | 276.2008 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.2 | 276.2138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.3 | 276.223 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.4 | 276.2403 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.5 | 276.2698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.6 | 276.2892 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.7 | 276.3012 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.8 | 276.3202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.9 | 276.3292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187 | 276.3179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.1 | 276.3087 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.2 | 276.305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.3 | 276.2863 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.4 | 276.2631 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.5 | 276.2548 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.6 | 276.2461 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.7 | 276.2292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.8 | 276.2236 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.9 | 276.2291 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188 | 276.226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.1 | 276.2278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.2 | 276.2492 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.3 | 276.2682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.4 | 276.2765 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.5 | 276.2948 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.6 | 276.3177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.7 | 276.3221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.8 | 276.3221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.9 | 276.3335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189 | 276.3372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.1 | 276.3263 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.2 | 276.3163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.3 | 276.3025 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.4 | 276.2717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.5 | 276.2438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.6 | 276.2328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.7 | 276.2115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.8 | 276.1783 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.9 | 276.1608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190 | 276.1524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.1 | 276.1357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.2 | 276.1329 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.3 | 276.1546 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.4 | 276.1775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.5 | 276.2 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.6 | 276.2361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.7 | 276.2705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.8 | 276.2852 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.9 | 276.3013 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191 | 276.3289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.1 | 276.3447 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.2 | 276.3511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.3 | 276.368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.4 | 276.3782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.5 | 276.3672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.6 | 276.3652 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.7 | 276.3796 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.8 | 276.38 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.9 | 276.3738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192 | 276.3831 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.1 | 276.3855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.2 | 276.3658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.3 | 276.3535 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.4 | 276.3533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.5 | 276.3348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.6 | 276.3075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.7 | 276.2959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.8 | 276.2776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.9 | 276.2415 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193 | 276.2188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.1 | 276.2129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.2 | 276.2009 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.3 | 276.1984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.4 | 276.2227 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.5 | 276.2448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.6 | 276.2539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.7 | 276.2805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.8 | 276.3178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.9 | 276.3305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194 | 276.3369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.1 | 276.3595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.2 | 276.3745 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.3 | 276.3762 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.4 | 276.3894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.5 | 276.4019 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.6 | 276.3839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.7 | 276.3563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.8 | 276.3412 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.9 | 276.3136 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195 | 276.2733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.1 | 276.2539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.2 | 276.2417 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.3 | 276.2074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.4 | 276.1827 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.5 | 276.1873 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.6 | 276.1837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.7 | 276.1695 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.8 | 276.1747 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.9 | 276.1844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196 | 276.1751 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.1 | 276.1736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.2 | 276.1923 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.3 | 276.1996 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.4 | 276.1926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.5 | 276.1927 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.6 | 276.213 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.7 | 276.2327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.8 | 276.2301 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.9 | 276.2331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197 | 276.2499 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.1 | 276.2455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.2 | 276.2301 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.3 | 276.2384 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.4 | 276.2475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.5 | 276.2392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.6 | 276.2471 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.7 | 276.2756 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.8 | 276.2886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.9 | 276.2945 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198 | 276.3166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.1 | 276.3305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.2 | 276.3228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.3 | 276.326 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.4 | 276.3401 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.5 | 276.3341 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.6 | 276.3259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.7 | 276.34 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.8 | 276.3466 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.9 | 276.3331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199 | 276.3336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.1 | 276.3456 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.2 | 276.3361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.3 | 276.3267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.4 | 276.3433 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.5 | 276.3573 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.6 | 276.3606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.7 | 276.3838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.8 | 276.4182 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.9 | 276.4315 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200 | 276.4455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.1 | 276.4805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.2 | 276.5012 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.3 | 276.5042 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.4 | 276.5248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.5 | 276.5498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.6 | 276.5512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.7 | 276.5569 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.8 | 276.5846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.9 | 276.5987 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201 | 276.5963 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.1 | 276.6059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.2 | 276.6107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.3 | 276.5872 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.4 | 276.5685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.5 | 276.5722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.6 | 276.5642 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.7 | 276.548 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.8 | 276.5521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.9 | 276.5545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202 | 276.533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.1 | 276.5176 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.2 | 276.5209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.3 | 276.5194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.4 | 276.522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.5 | 276.5497 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.6 | 276.5792 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.7 | 276.591 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.8 | 276.6092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.9 | 276.6379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203 | 276.6487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.1 | 276.6522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.2 | 276.6746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.3 | 276.6922 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.4 | 276.6903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.5 | 276.7011 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.6 | 276.725 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.7 | 276.7276 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.8 | 276.7211 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.9 | 276.7289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204 | 276.7219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.1 | 276.6883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.2 | 276.6556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.3 | 276.6248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.4 | 276.579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.5 | 276.5405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.6 | 276.5305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.7 | 276.513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.8 | 276.4763 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.9 | 276.4539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205 | 276.4435 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.1 | 276.4216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.2 | 276.4117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.3 | 276.4299 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.4 | 276.444 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.5 | 276.451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.6 | 276.4824 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.7 | 276.5292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.8 | 276.5652 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.9 | 276.608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206 | 276.6692 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.1 | 276.7149 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.2 | 276.7414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.3 | 276.7781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.4 | 276.8069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.5 | 276.8177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.6 | 276.8137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.7 | 276.8076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.8 | 276.8159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.9 | 276.8025 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207 | 276.7686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.1 | 276.7467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.2 | 276.7205 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.3 | 276.6714 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.4 | 276.6266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.5 | 276.5958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.6 | 276.5521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.7 | 276.5074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.8 | 276.49 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.9 | 276.481 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208 | 276.4641 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.1 | 276.4694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.2 | 276.5028 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.3 | 276.5361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.4 | 276.576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.5 | 276.6362 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.6 | 276.6961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.7 | 276.7448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.8 | 276.808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.9 | 276.8829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209 | 276.9358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.1 | 276.9785 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.2 | 277.0339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.3 | 277.0715 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.4 | 277.0773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.5 | 277.0786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.6 | 277.0715 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.7 | 277.0291 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.8 | 276.9708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.9 | 276.9254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210 | 276.8703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.1 | 276.7992 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.2 | 276.7409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.3 | 276.696 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.4 | 276.6467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.5 | 276.6113 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.6 | 276.6022 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.7 | 276.592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.8 | 276.581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.9 | 276.6006 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211 | 276.6417 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.1 | 276.6776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.2 | 276.7231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.3 | 276.7867 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.4 | 276.8407 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.5 | 276.8816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.6 | 276.9302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.7 | 276.9728 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.8 | 276.9903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.9 | 277.0041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212 | 277.0248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.1 | 277.021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.2 | 276.9926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.3 | 276.9681 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.4 | 276.9365 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.5 | 276.8845 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.6 | 276.835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.7 | 276.798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.8 | 276.7553 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.9 | 276.715 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213 | 276.6954 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.1 | 276.6818 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.2 | 276.6631 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.3 | 276.6644 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.4 | 276.6894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.5 | 276.711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.6 | 276.7409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.7 | 276.7982 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.8 | 276.862 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.9 | 276.9192 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214 | 276.9908 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.1 | 277.0733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.2 | 277.1353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.3 | 277.1816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.4 | 277.2296 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.5 | 277.2594 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.6 | 277.2637 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.7 | 277.2674 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.8 | 277.2651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.9 | 277.2316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215 | 277.1821 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.1 | 277.1397 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.2 | 277.085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.3 | 277.0143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.4 | 276.9563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.5 | 276.9109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.6 | 276.8608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.7 | 276.8229 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.8 | 276.8096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.9 | 276.8016 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216 | 276.7961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.1 | 276.8093 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.2 | 276.8369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.3 | 276.864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.4 | 276.9055 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.5 | 276.9685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.6 | 277.0287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.7 | 277.0799 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.8 | 277.1285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.9 | 277.1781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217 | 277.2158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.1 | 277.2272 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.2 | 277.2262 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.3 | 277.2231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.4 | 277.2021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.5 | 277.1652 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.6 | 277.1327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.7 | 277.093 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.8 | 277.0352 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.9 | 276.9798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218 | 276.9368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.1 | 276.8938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.2 | 276.8529 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.3 | 276.8233 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.4 | 276.8002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.5 | 276.779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.6 | 276.7725 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.7 | 276.7814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.8 | 276.787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.9 | 276.7963 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219 | 276.8228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.1 | 276.8527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.2 | 276.8761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.3 | 276.903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.4 | 276.9337 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.5 | 276.9571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.6 | 276.9753 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.7 | 276.9953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.8 | 277.0085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.9 | 277.0109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220 | 277.0125 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.1 | 277.0119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.2 | 276.9979 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.3 | 276.9735 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.4 | 276.9474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.5 | 276.9122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.6 | 276.8664 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.7 | 276.8239 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.8 | 276.7853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.9 | 276.7436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221 | 276.7056 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.1 | 276.6771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.2 | 276.6533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.3 | 276.6367 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.4 | 276.6375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.5 | 276.6541 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.6 | 276.6778 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.7 | 276.709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.8 | 276.7455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.9 | 276.7759 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222 | 276.8023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.1 | 276.8393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.2 | 276.8795 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.3 | 276.9095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.4 | 276.9305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.5 | 276.9454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.6 | 276.9473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.7 | 276.9355 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.8 | 276.9188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.9 | 276.8954 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223 | 276.8637 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.1 | 276.8289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.2 | 276.793 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.3 | 276.7509 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.4 | 276.7083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.5 | 276.6764 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.6 | 276.6522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.7 | 276.6313 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.8 | 276.6209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.9 | 276.6221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224 | 276.6265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.1 | 276.6357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.2 | 276.6535 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.3 | 276.6801 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.4 | 276.7144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.5 | 276.7575 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.6 | 276.8075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.7 | 276.8575 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.8 | 276.9044 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.9 | 276.9469 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225 | 276.9815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.1 | 277.0065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.2 | 277.0238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.3 | 277.0338 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.4 | 277.0357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.5 | 277.034 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.6 | 277.0334 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.7 | 277.0299 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.8 | 277.0198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.9 | 276.999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226 | 276.9663 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.1 | 276.9243 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.2 | 276.879 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.3 | 276.837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.4 | 276.8061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.5 | 276.7892 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.6 | 276.7811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.7 | 276.7756 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.8 | 276.7692 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.9 | 276.7614 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227 | 276.7593 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.1 | 276.7689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.2 | 276.7913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.3 | 276.8256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.4 | 276.8654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.5 | 276.912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.6 | 276.9659 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.7 | 277.0209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.8 | 277.0713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.9 | 277.11 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228 | 277.1341 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.1 | 277.1499 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.2 | 277.1573 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.3 | 277.1565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.4 | 277.1467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.5 | 277.128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.6 | 277.0983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.7 | 277.0564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.8 | 277.0072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.9 | 276.9571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229 | 276.9099 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.1 | 276.8599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.2 | 276.8062 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.3 | 276.7534 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.4 | 276.7049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.5 | 276.6631 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.6 | 276.6345 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.7 | 276.6213 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.8 | 276.6168 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.9 | 276.6207 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230 | 276.6399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.1 | 276.6718 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.2 | 276.7073 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.3 | 276.7478 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.4 | 276.7939 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.5 | 276.8422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.6 | 276.8905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.7 | 276.9373 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.8 | 276.981 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.9 | 277.0204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231 | 277.0551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.1 | 277.0826 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.2 | 277.0962 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.3 | 277.0958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.4 | 277.0883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.5 | 277.0685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.6 | 277.0352 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.7 | 276.9978 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.8 | 276.9576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.9 | 276.9085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232 | 276.8542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.1 | 276.803 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.2 | 276.7535 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.3 | 276.705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.4 | 276.6672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.5 | 276.6417 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.6 | 276.6202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.7 | 276.6078 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.8 | 276.6093 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.9 | 276.6183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233 | 276.6297 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.1 | 276.6499 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.2 | 276.6788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.3 | 276.7075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.4 | 276.7404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.5 | 276.7823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.6 | 276.8224 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.7 | 276.8555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.8 | 276.8852 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.9 | 276.907 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234 | 276.9148 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.1 | 276.9153 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.2 | 276.9158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.3 | 276.9113 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.4 | 276.9005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.5 | 276.8884 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.6 | 276.874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.7 | 276.8557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.8 | 276.8328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.9 | 276.8064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235 | 276.7809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.1 | 276.7606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.2 | 276.7499 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.3 | 276.7484 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.4 | 276.7509 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.5 | 276.7566 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.6 | 276.7659 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.7 | 276.7813 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.8 | 276.806 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.9 | 276.8417 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236 | 276.8854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.1 | 276.9314 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.2 | 276.9801 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.3 | 277.03 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.4 | 277.075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.5 | 277.1109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.6 | 277.1357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.7 | 277.1485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.8 | 277.1521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.9 | 277.1439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237 | 277.1275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.1 | 277.1061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.2 | 277.0739 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.3 | 277.0368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.4 | 277.0019 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.5 | 276.9693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.6 | 276.938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.7 | 276.9065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.8 | 276.8746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.9 | 276.8437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238 | 276.8196 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.1 | 276.8078 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.2 | 276.8082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.3 | 276.8179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.4 | 276.8372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.5 | 276.8689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.6 | 276.912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.7 | 276.9621 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.8 | 277.0139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.9 | 277.0669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239 | 277.1184 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.1 | 277.1623 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.2 | 277.1961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.3 | 277.2225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.4 | 277.2365 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.5 | 277.2343 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.6 | 277.2164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.7 | 277.1864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.8 | 277.1506 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.9 | 277.1108 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240 | 277.0698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.1 | 277.0246 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.2 | 276.974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.3 | 276.9216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.4 | 276.8714 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.5 | 276.829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.6 | 276.7949 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.7 | 276.7656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.8 | 276.7389 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.9 | 276.7156 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241 | 276.7014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.1 | 276.6961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.2 | 276.6954 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.3 | 276.7031 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.4 | 276.7201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.5 | 276.7434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.6 | 276.7722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.7 | 276.8049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.8 | 276.8399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.9 | 276.8744 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242 | 276.9057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.1 | 276.9329 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.2 | 276.956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.3 | 276.9751 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.4 | 276.9903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.5 | 277.0026 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.6 | 277.014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.7 | 277.0216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.8 | 277.023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.9 | 277.0136 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243 | 276.9921 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.1 | 276.9644 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.2 | 276.9341 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.3 | 276.9041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.4 | 276.8738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.5 | 276.8429 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.6 | 276.8145 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.7 | 276.7915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.8 | 276.7747 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.9 | 276.7601 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244 | 276.7451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.1 | 276.7374 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.2 | 276.7386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.3 | 276.7424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.4 | 276.7538 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.5 | 276.7781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.6 | 276.8098 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.7 | 276.845 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.8 | 276.8871 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.9 | 276.9336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245 | 276.9743 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.1 | 277.0123 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.2 | 277.0538 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.3 | 277.0915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.4 | 277.1209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.5 | 277.1445 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.6 | 277.1637 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.7 | 277.1795 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.8 | 277.1927 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.9 | 277.2041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246 | 277.2017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.1 | 277.1818 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.2 | 277.1563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.3 | 277.1267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.4 | 277.0899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.5 | 277.0521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.6 | 277.0196 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.7 | 276.9938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.8 | 276.975 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.9 | 276.9625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247 | 276.9514 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.1 | 276.9386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.2 | 276.9236 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.3 | 276.9118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.4 | 276.9089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.5 | 276.9147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.6 | 276.9322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.7 | 276.9633 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.8 | 277.0007 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.9 | 277.0345 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248 | 277.068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.1 | 277.1021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.2 | 277.1249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.3 | 277.1357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.4 | 277.1445 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.5 | 277.1537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.6 | 277.1627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.7 | 277.1731 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.8 | 277.1834 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.9 | 277.1842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249 | 277.1752 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.1 | 277.1641 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.2 | 277.1488 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.3 | 277.1282 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.4 | 277.1126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.5 | 277.1049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.6 | 277.098 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.7 | 277.095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.8 | 277.1004 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.9 | 277.1074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250 | 277.1118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.1 | 277.1197 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.2 | 277.1322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.3 | 277.1441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.4 | 277.1551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.5 | 277.1673 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.6 | 277.1772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.7 | 277.1836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.8 | 277.1941 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.9 | 277.2076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251 | 277.2177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.1 | 277.2232 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.2 | 277.2253 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.3 | 277.2193 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.4 | 277.2057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.5 | 277.1935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.6 | 277.1812 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.7 | 277.1619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.8 | 277.1328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.9 | 277.0964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252 | 277.0556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.1 | 277.0126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.2 | 276.972 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.3 | 276.9348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.4 | 276.8997 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.5 | 276.8712 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.6 | 276.8511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.7 | 276.8382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.8 | 276.8342 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.9 | 276.8401 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253 | 276.8508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.1 | 276.8602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.2 | 276.8684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.3 | 276.8766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.4 | 276.8863 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.5 | 276.8983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.6 | 276.9126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.7 | 276.9305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.8 | 276.9519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.9 | 276.9693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254 | 276.9791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.1 | 276.9822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.2 | 276.9788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.3 | 276.97 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.4 | 276.9589 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.5 | 276.9493 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.6 | 276.9496 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.7 | 276.96 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.8 | 276.9724 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.9 | 276.9849 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255 | 276.9971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.1 | 277.012 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.2 | 277.0305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.3 | 277.0495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.4 | 277.068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.5 | 277.0855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.6 | 277.1022 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.7 | 277.1181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.8 | 277.1332 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.9 | 277.1472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256 | 277.1588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.1 | 277.1668 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.2 | 277.172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.3 | 277.178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.4 | 277.1873 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.5 | 277.1947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.6 | 277.1989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.7 | 277.2057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.8 | 277.2166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.9 | 277.2297 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257 | 277.2426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.1 | 277.2531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.2 | 277.2624 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.3 | 277.2712 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.4 | 277.2781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.5 | 277.2807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.6 | 277.28 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.7 | 277.2786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.8 | 277.2786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.9 | 277.2812 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258 | 277.2884 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.1 | 277.2987 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.2 | 277.3076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.3 | 277.317 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.4 | 277.33 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.5 | 277.3409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.6 | 277.3473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.7 | 277.3541 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.8 | 277.3623 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.9 | 277.3706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259 | 277.3809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.1 | 277.3943 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.2 | 277.4007 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.3 | 277.3966 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.4 | 277.3894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.5 | 277.3762 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.6 | 277.3528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.7 | 277.3269 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.8 | 277.3037 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.9 | 277.2741 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260 | 277.237 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.1 | 277.2024 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.2 | 277.1709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.3 | 277.1395 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.4 | 277.1208 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.5 | 277.1199 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.6 | 277.1209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.7 | 277.12 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.8 | 277.126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.9 | 277.1342 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261 | 277.137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.1 | 277.1415 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.2 | 277.1511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.3 | 277.1607 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.4 | 277.1708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.5 | 277.1862 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.6 | 277.1937 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.7 | 277.1843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.8 | 277.1731 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.9 | 277.1643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262 | 277.1458 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.1 | 277.1207 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.2 | 277.1004 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.3 | 277.0753 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.4 | 277.0388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.5 | 276.9991 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.6 | 276.9555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.7 | 276.9012 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.8 | 276.8476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.9 | 276.8114 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263 | 276.7842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.1 | 276.758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.2 | 276.7431 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.3 | 276.7391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.4 | 276.7327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.5 | 276.7314 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.6 | 276.7441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.7 | 276.754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.8 | 276.7534 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.9 | 276.76 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264 | 276.7761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.1 | 276.7902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.2 | 276.8065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.3 | 276.8293 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.4 | 276.8416 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.5 | 276.8392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.6 | 276.8431 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.7 | 276.8489 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.8 | 276.8401 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.9 | 276.8259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265 | 276.8153 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.1 | 276.7965 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.2 | 276.7686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.3 | 276.7446 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.4 | 276.7175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.5 | 276.6776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.6 | 276.6422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.7 | 276.6204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.8 | 276.5946 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.9 | 276.5639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266 | 276.546 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.1 | 276.5364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.2 | 276.5241 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.3 | 276.5257 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.4 | 276.5452 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.5 | 276.5544 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.6 | 276.5535 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.7 | 276.5648 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.8 | 276.582 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.9 | 276.5927 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267 | 276.6111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.1 | 276.6387 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.2 | 276.6505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.3 | 276.6499 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.4 | 276.6512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.5 | 276.6584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.6 | 276.6614 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.7 | 276.6491 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.8 | 276.6392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.9 | 276.6348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268 | 276.6212 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.1 | 276.608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.2 | 276.612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.3 | 276.6147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.4 | 276.6032 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.5 | 276.5974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.6 | 276.5976 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.7 | 276.5884 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.8 | 276.58 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.9 | 276.585 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269 | 276.5894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.1 | 276.5882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.2 | 276.6011 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.3 | 276.6216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.4 | 276.6267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.5 | 276.6323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.6 | 276.6556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.7 | 276.6742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.8 | 276.6796 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.9 | 276.6938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270 | 276.7109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.1 | 276.7131 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.2 | 276.7145 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.3 | 276.7255 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.4 | 276.7288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.5 | 276.7219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.6 | 276.7232 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.7 | 276.7223 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.8 | 276.702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.9 | 276.6797 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271 | 276.6673 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.1 | 276.6493 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.2 | 276.6257 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.3 | 276.614 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.4 | 276.6048 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.5 | 276.5837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.6 | 276.5702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.7 | 276.5717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.8 | 276.5695 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.9 | 276.5653 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272 | 276.5739 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.1 | 276.5824 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.2 | 276.5783 | 60 | 154 |  | 0 | 0

## Datos_Escalon_Asc
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 277.0737 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.1 | 277.0859 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.2 | 277.0828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.3 | 277.0909 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.4 | 277.116 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.5 | 277.1233 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.6 | 277.1187 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.7 | 277.1313 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.8 | 277.1382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.9 | 277.121 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1 | 277.1154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.1 | 277.1267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.2 | 277.1227 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.3 | 277.1149 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.4 | 277.1287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.5 | 277.1358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.6 | 277.1187 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.7 | 277.1122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.8 | 277.1146 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.9 | 277.0924 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2 | 277.0645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.1 | 277.0599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.2 | 277.0569 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.3 | 277.0433 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.4 | 277.048 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.5 | 277.0659 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.6 | 277.0662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.7 | 277.0666 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.8 | 277.0864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.9 | 277.0973 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3 | 277.0911 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.1 | 277.105 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.2 | 277.1348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.3 | 277.1509 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.4 | 277.1709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.5 | 277.2086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.6 | 277.2315 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.7 | 277.2343 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.8 | 277.2516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.9 | 277.2681 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4 | 277.254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.1 | 277.2405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.2 | 277.2475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.3 | 277.2451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.4 | 277.2335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.5 | 277.2419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.6 | 277.251 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.7 | 277.2362 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.8 | 277.2275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.9 | 277.2351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5 | 277.2283 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.1 | 277.2121 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.2 | 277.2147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.3 | 277.2194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.4 | 277.2065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.5 | 277.2072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.6 | 277.2287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.7 | 277.2363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.8 | 277.2363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.9 | 277.255 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6 | 277.2717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.1 | 277.27 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.2 | 277.2766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.3 | 277.2923 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.4 | 277.2895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.5 | 277.2833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.6 | 277.2983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.7 | 277.3057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.8 | 277.29 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.9 | 277.286 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7 | 277.2921 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.1 | 277.2923 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.2 | 277.2773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.3 | 277.2579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.4 | 277.2583 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.5 | 277.25 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.6 | 277.2231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.7 | 277.2125 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.8 | 277.2151 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.9 | 277.2043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8 | 277.2 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.1 | 277.2198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.2 | 277.2321 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.3 | 277.2283 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.4 | 277.2398 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.5 | 277.2523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.6 | 277.2367 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.7 | 277.2226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.8 | 277.229 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.9 | 277.2254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9 | 277.2093 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.1 | 277.2128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.2 | 277.2218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.3 | 277.2113 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.4 | 277.2064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.5 | 277.2183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.6 | 277.2137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.7 | 277.1936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.8 | 277.1906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.9 | 277.1892 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10 | 277.1684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.1 | 277.1616 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.2 | 277.1775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.3 | 277.1775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.4 | 277.1666 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.5 | 277.1758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.6 | 277.183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.7 | 277.169 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.8 | 277.1665 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.9 | 277.1803 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11 | 277.1787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.1 | 277.1732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.2 | 277.191 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.3 | 277.2087 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.4 | 277.209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.5 | 277.2203 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.6 | 277.2416 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.7 | 277.2413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.8 | 277.2353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.9 | 277.2501 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12 | 277.2595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.1 | 277.2497 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.2 | 277.2494 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.3 | 277.2545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.4 | 277.2388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.5 | 277.221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.6 | 277.2224 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.7 | 277.2162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.8 | 277.1938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.9 | 277.1887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13 | 277.1946 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.1 | 277.1847 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.2 | 277.1779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.3 | 277.189 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.4 | 277.1913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.5 | 277.1815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.6 | 277.1925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.7 | 277.2119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.8 | 277.2123 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.9 | 277.221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14 | 277.2524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.1 | 277.2739 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.2 | 277.2829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.3 | 277.3051 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.4 | 277.3211 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.5 | 277.3094 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.6 | 277.3004 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.7 | 277.3077 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.8 | 277.3067 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.9 | 277.3018 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15 | 277.3188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.1 | 277.336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.2 | 277.3307 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.3 | 277.3315 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.4 | 277.3452 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.5 | 277.3427 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.6 | 277.3361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.7 | 277.3528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.8 | 277.3694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.9 | 277.3679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16 | 277.3748 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.1 | 277.3914 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.2 | 277.3925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.3 | 277.391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.4 | 277.4089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.5 | 277.4185 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.6 | 277.4053 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.7 | 277.4107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.8 | 277.4375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.9 | 277.4525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17 | 277.4675 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.1 | 277.4994 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.2 | 277.5179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.3 | 277.5164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.4 | 277.511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.5 | 277.5163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.6 | 277.5292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.7 | 277.525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.8 | 277.5217 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.9 | 277.5358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18 | 277.5414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.1 | 277.5326 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.2 | 277.5382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.3 | 277.5462 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.4 | 277.5303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.5 | 277.5163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.6 | 277.5221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.7 | 277.5222 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.8 | 277.5125 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.9 | 277.5174 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19 | 277.5256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.1 | 277.5172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.2 | 277.5154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.3 | 277.528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.4 | 277.5231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.5 | 277.5066 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.6 | 277.5157 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.7 | 277.5352 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.8 | 277.54 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.9 | 277.5533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20 | 277.5795 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.1 | 277.5844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.2 | 277.5724 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.3 | 277.5754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.4 | 277.5761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.5 | 277.5563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.6 | 277.5464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.7 | 277.5521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.8 | 277.545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.9 | 277.5302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21 | 277.5274 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.1 | 277.5182 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.2 | 277.4915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.3 | 277.4812 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.4 | 277.4883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.5 | 277.4781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.6 | 277.4652 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.7 | 277.4745 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.8 | 277.4816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.9 | 277.4736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22 | 277.4785 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.1 | 277.493 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.2 | 277.4908 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.3 | 277.491 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.4 | 277.5131 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.5 | 277.5266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.6 | 277.52 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.7 | 277.5252 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.8 | 277.541 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.9 | 277.5459 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23 | 277.5521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.1 | 277.5694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.2 | 277.5722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.3 | 277.5576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.4 | 277.557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.5 | 277.5576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.6 | 277.534 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.7 | 277.5137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.8 | 277.5142 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.9 | 277.511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24 | 277.5026 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.1 | 277.5137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.2 | 277.5322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.3 | 277.5369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.4 | 277.5528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.5 | 277.5881 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.6 | 277.6076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.7 | 277.6111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.8 | 277.6234 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.9 | 277.6315 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25 | 277.6219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.1 | 277.6244 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.2 | 277.6454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.3 | 277.6538 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.4 | 277.6554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.5 | 277.6738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.6 | 277.6856 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.7 | 277.673 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.8 | 277.6711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.9 | 277.6855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26 | 277.6845 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.1 | 277.6784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.2 | 277.6936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.3 | 277.7091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.4 | 277.7087 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.5 | 277.7144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.6 | 277.7256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.7 | 277.7219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.8 | 277.7162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.9 | 277.7266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27 | 277.7336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.1 | 277.7291 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.2 | 277.744 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.3 | 277.7728 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.4 | 277.7837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.5 | 277.7822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.6 | 277.788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.7 | 277.8061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.8 | 277.8125 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.9 | 277.8006 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28 | 277.8033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.1 | 277.8159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.2 | 277.8139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.3 | 277.817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.4 | 277.8398 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.5 | 277.8506 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.6 | 277.8437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.7 | 277.8501 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.8 | 277.8568 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.9 | 277.8391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29 | 277.8306 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.1 | 277.8488 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.2 | 277.856 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.3 | 277.8495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.4 | 277.8616 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.5 | 277.8761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.6 | 277.8683 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.7 | 277.8684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.8 | 277.8883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.9 | 277.8936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30 | 277.886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.1 | 277.8957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.2 | 277.9052 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.3 | 277.8949 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.4 | 277.8905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.5 | 277.896 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.6 | 277.8811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.7 | 277.8564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.8 | 277.8542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.9 | 277.8565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31 | 277.8442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.1 | 277.8434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.2 | 277.8544 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.3 | 277.8451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.4 | 277.8276 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.5 | 277.829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.6 | 277.8242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.7 | 277.798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.8 | 277.7853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.9 | 277.7884 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32 | 277.778 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.1 | 277.7692 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.2 | 277.7843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.3 | 277.7935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.4 | 277.7818 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.5 | 277.7783 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.6 | 277.7781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.7 | 277.7545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.8 | 277.7307 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.9 | 277.7306 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33 | 277.7227 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.1 | 277.6953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.2 | 277.6808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.3 | 277.67 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.4 | 277.6344 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.5 | 277.6012 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.6 | 277.5927 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.7 | 277.5811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.8 | 277.5585 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.9 | 277.55 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34 | 277.5433 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.1 | 277.515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.2 | 277.4952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.3 | 277.5016 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.4 | 277.5009 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.5 | 277.4869 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.6 | 277.4829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.7 | 277.4741 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.8 | 277.442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.9 | 277.4178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35 | 277.4154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.1 | 277.4023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.2 | 277.3787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.3 | 277.3736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.4 | 277.3687 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.5 | 277.3424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.6 | 277.326 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.7 | 277.3277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.8 | 277.3139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.9 | 277.2881 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36 | 277.2769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.1 | 277.2602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.2 | 277.2194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.3 | 277.1925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.4 | 277.1899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.5 | 277.1788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.6 | 277.1651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.7 | 277.1696 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.8 | 277.166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.9 | 277.1384 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37 | 277.1266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.1 | 277.1345 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.2 | 277.1279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.3 | 277.1173 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.4 | 277.1241 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.5 | 277.126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.6 | 277.1141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.7 | 277.0999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.8 | 277.1 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.9 | 277.1117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38 | 277.1059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.1 | 277.0967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.2 | 277.1031 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.3 | 277.1049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.4 | 277.0941 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.5 | 277.0956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.6 | 277.0992 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.7 | 277.0774 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.8 | 277.0563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.9 | 277.0597 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39 | 277.06 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.1 | 277.0473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.2 | 277.0461 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.3 | 277.051 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.4 | 277.0439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.5 | 277.0413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.6 | 277.0537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.7 | 277.0482 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.8 | 277.0238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.9 | 277.0212 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40 | 277.0277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.1 | 277.0156 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.2 | 277.0087 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.3 | 277.0194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.4 | 277.0228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.5 | 277.0188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.6 | 277.0294 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.7 | 277.0384 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.8 | 277.0267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.9 | 277.0182 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41 | 277.0202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.1 | 277.0073 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.2 | 276.9861 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.3 | 276.9824 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.4 | 276.9782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.5 | 276.9558 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.6 | 276.9432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.7 | 276.947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.8 | 276.9413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.9 | 276.9279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42 | 276.9228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.1 | 276.9118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.2 | 276.8873 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.3 | 276.8791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.4 | 276.8893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.5 | 276.89 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.6 | 276.8882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.7 | 276.9001 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.8 | 276.906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.9 | 276.8961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43 | 276.899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.1 | 276.9129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.2 | 276.9107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.3 | 276.9082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.4 | 276.926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.5 | 276.9379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.6 | 276.9337 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.7 | 276.9427 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.8 | 276.9559 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.9 | 276.9454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44 | 276.9308 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.1 | 276.9309 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.2 | 276.9253 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.3 | 276.9095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.4 | 276.9095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.5 | 276.9164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.6 | 276.9061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.7 | 276.8977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.8 | 276.9048 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.9 | 276.903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45 | 276.8901 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.1 | 276.8911 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.2 | 276.8964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.3 | 276.8874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.4 | 276.8828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.5 | 276.8921 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.6 | 276.8963 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.7 | 276.8952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.8 | 276.9057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.9 | 276.916 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46 | 276.9111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.1 | 276.905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.2 | 276.9039 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.3 | 276.8956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.4 | 276.887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.5 | 276.8957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.6 | 276.9036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.7 | 276.8947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.8 | 276.8918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.9 | 276.8989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47 | 276.8926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.1 | 276.8813 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.2 | 276.886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.3 | 276.889 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.4 | 276.8757 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.5 | 276.8662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.6 | 276.8627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.7 | 276.8463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.8 | 276.8206 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.9 | 276.8056 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48 | 276.8097 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.1 | 276.8135 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.2 | 276.8061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.3 | 276.8073 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.4 | 276.8163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.5 | 276.8162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.6 | 276.8183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.7 | 276.8351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.8 | 276.8428 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.9 | 276.8321 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49 | 276.8266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.1 | 276.8275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.2 | 276.8225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.3 | 276.8211 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.4 | 276.8305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.5 | 276.833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.6 | 276.8249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.7 | 276.8266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.8 | 276.8322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.9 | 276.8256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50 | 276.8171 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.1 | 276.8149 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.2 | 276.8073 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.3 | 276.7965 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.4 | 276.8036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.5 | 276.82 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.6 | 276.8266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.7 | 276.8325 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.8 | 276.8424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.9 | 276.84 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51 | 276.8294 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.1 | 276.8356 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.2 | 276.8508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.3 | 276.8584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.4 | 276.8696 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.5 | 276.886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.6 | 276.8858 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.7 | 276.8719 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.8 | 276.8645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.9 | 276.8625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52 | 276.8605 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.1 | 276.868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.2 | 276.8831 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.3 | 276.8859 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.4 | 276.8784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.5 | 276.8743 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.6 | 276.8646 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.7 | 276.8438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.8 | 276.8298 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.9 | 276.8273 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53 | 276.8267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.1 | 276.8265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.2 | 276.8278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.3 | 276.8221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.4 | 276.8066 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.5 | 276.7916 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.6 | 276.7776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.7 | 276.7589 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.8 | 276.7404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.9 | 276.7286 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54 | 276.7209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.1 | 276.7147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.2 | 276.7106 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.3 | 276.706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.4 | 276.6959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.5 | 276.6902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.6 | 276.697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.7 | 276.7078 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.8 | 276.7174 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.9 | 276.7261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55 | 276.7344 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.1 | 276.7423 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.2 | 276.7527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.3 | 276.7658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.4 | 276.7711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.5 | 276.7678 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.6 | 276.7676 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.7 | 276.7696 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.8 | 276.7686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.9 | 276.7658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56 | 276.7614 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.1 | 276.7492 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.2 | 276.733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.3 | 276.7258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.4 | 276.724 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.5 | 276.7195 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.6 | 276.7137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.7 | 276.7089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.8 | 276.7083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.9 | 276.7128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57 | 276.7204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.1 | 276.7261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.2 | 276.7275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.3 | 276.7322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.4 | 276.742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.5 | 276.7513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.6 | 276.7588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.7 | 276.7655 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.8 | 276.7686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.9 | 276.7684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58 | 276.7671 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.1 | 276.7662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.2 | 276.7686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.3 | 276.7755 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.4 | 276.7832 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.5 | 276.7865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.6 | 276.7825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.7 | 276.7722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.8 | 276.7654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.9 | 276.7646 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59 | 276.7656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.1 | 276.7669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.2 | 276.7682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.3 | 276.7694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.4 | 276.7702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.5 | 276.7692 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.6 | 276.7682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.7 | 276.7708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.8 | 276.7788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.9 | 276.7914 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60 | 276.8055 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.1 | 276.8178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.2 | 276.8238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.3 | 276.8209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.4 | 276.8102 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.5 | 276.7956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.6 | 276.7822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.7 | 276.7784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.8 | 276.7838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.9 | 276.7878 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61 | 276.7878 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.1 | 276.7848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.2 | 276.7805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.3 | 276.7757 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.4 | 276.7693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.5 | 276.759 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.6 | 276.7423 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.7 | 276.7282 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.8 | 276.7245 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.9 | 276.7213 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62 | 276.7159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.1 | 276.72 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.2 | 276.7329 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.3 | 276.7441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.4 | 276.7537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.5 | 276.7639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.6 | 276.7697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.7 | 276.7693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.8 | 276.769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.9 | 276.7702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63 | 276.7714 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.1 | 276.7742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.2 | 276.7791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.3 | 276.7827 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.4 | 276.7864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.5 | 276.7957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.6 | 276.8061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.7 | 276.8105 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.8 | 276.8143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.9 | 276.8205 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64 | 276.8184 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.1 | 276.8096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.2 | 276.8066 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.3 | 276.8056 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.4 | 276.7996 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.5 | 276.7957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.6 | 276.7967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.7 | 276.7918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.8 | 276.7836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.9 | 276.7822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65 | 276.7835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.1 | 276.7822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.2 | 276.786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.3 | 276.7953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.4 | 276.7952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.5 | 276.7876 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.6 | 276.7839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.7 | 276.7732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.8 | 276.75 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.9 | 276.7362 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66 | 276.7379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.1 | 276.742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.2 | 276.7474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.3 | 276.7565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.4 | 276.7601 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.5 | 276.7534 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.6 | 276.7445 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.7 | 276.7346 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.8 | 276.7191 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.9 | 276.7101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67 | 276.7174 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.1 | 276.7146 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.2 | 276.6925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.3 | 276.6751 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.4 | 276.6647 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.5 | 276.6494 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.6 | 276.6351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.7 | 276.6288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.8 | 276.6245 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.9 | 276.6241 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68 | 276.641 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.1 | 276.67 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.2 | 276.6893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.3 | 276.6864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.4 | 276.6769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.5 | 276.6768 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.6 | 276.6738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.7 | 276.6706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.8 | 276.6859 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.9 | 276.7124 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69 | 276.7329 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.1 | 276.7545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.2 | 276.7809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.3 | 276.7887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.4 | 276.7806 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.5 | 276.7849 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.6 | 276.7928 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.7 | 276.7885 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.8 | 276.7837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.9 | 276.7848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70 | 276.7776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.1 | 276.769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.2 | 276.7785 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.3 | 276.7918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.4 | 276.7937 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.5 | 276.8005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.6 | 276.8163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.7 | 276.8181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.8 | 276.814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.9 | 276.8274 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71 | 276.8408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.1 | 276.8399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.2 | 276.8448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.3 | 276.8578 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.4 | 276.8539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.5 | 276.8448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.6 | 276.8538 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.7 | 276.8613 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.8 | 276.8558 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.9 | 276.8571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72 | 276.8644 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.1 | 276.8562 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.2 | 276.8448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.3 | 276.8495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.4 | 276.8504 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.5 | 276.8386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.6 | 276.8353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.7 | 276.8361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.8 | 276.8232 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.9 | 276.8152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73 | 276.8268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.1 | 276.8352 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.2 | 276.8335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.3 | 276.8409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.4 | 276.8522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.5 | 276.849 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.6 | 276.8495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.7 | 276.8684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.8 | 276.8759 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.9 | 276.8664 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74 | 276.8668 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.1 | 276.8668 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.2 | 276.8448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.3 | 276.8264 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.4 | 276.8277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.5 | 276.8185 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.6 | 276.7985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.7 | 276.7925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.8 | 276.7867 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.9 | 276.7633 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75 | 276.7449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.1 | 276.7412 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.2 | 276.7224 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.3 | 276.6974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.4 | 276.6977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.5 | 276.7042 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.6 | 276.6945 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.7 | 276.6924 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.8 | 276.7056 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.9 | 276.703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76 | 276.6915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.1 | 276.6968 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.2 | 276.7019 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.3 | 276.6944 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.4 | 276.7036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.5 | 276.7295 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.6 | 276.7319 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.7 | 276.7172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.8 | 276.7119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.9 | 276.7022 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77 | 276.6815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.1 | 276.679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.2 | 276.6932 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.3 | 276.6891 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.4 | 276.6772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.5 | 276.6804 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.6 | 276.6732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.7 | 276.646 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.8 | 276.6319 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.9 | 276.6329 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78 | 276.6263 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.1 | 276.6279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.2 | 276.6439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.3 | 276.6663 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.4 | 276.6772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.5 | 276.672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.6 | 276.6877 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.7 | 276.7133 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.8 | 276.7158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.9 | 276.7181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79 | 276.7422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.1 | 276.7635 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.2 | 276.775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.3 | 276.7957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.4 | 276.8125 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.5 | 276.8036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.6 | 276.7915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.7 | 276.7916 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.8 | 276.7823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.9 | 276.7713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80 | 276.7882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.1 | 276.8112 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.2 | 276.8103 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.3 | 276.808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.4 | 276.817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.5 | 276.8082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.6 | 276.7855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.7 | 276.7783 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.8 | 276.774 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.9 | 276.7573 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81 | 276.7561 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.1 | 276.7763 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.2 | 276.7825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.3 | 276.7819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.4 | 276.8001 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.5 | 276.8134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.6 | 276.8063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.7 | 276.8125 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.8 | 276.8375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.9 | 276.8486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82 | 276.8567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.1 | 276.886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.2 | 276.906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.3 | 276.8994 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.4 | 276.8967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.5 | 276.8996 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.6 | 276.8836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.7 | 276.8659 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.8 | 276.8684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.9 | 276.864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83 | 276.8426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.1 | 276.833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.2 | 276.8325 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.3 | 276.8158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.4 | 276.8021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.5 | 276.811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.6 | 276.8119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.7 | 276.7977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.8 | 276.8007 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.9 | 276.8126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84 | 276.8058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.1 | 276.8027 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.2 | 276.8195 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.3 | 276.8251 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.4 | 276.8177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.5 | 276.8284 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.6 | 276.8447 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.7 | 276.8415 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.8 | 276.8438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.9 | 276.8672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85 | 276.8784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.1 | 276.8746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.2 | 276.8817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.3 | 276.8843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.4 | 276.8636 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.5 | 276.8512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.6 | 276.8584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.7 | 276.8524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.8 | 276.8354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.9 | 276.8312 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86 | 276.825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.1 | 276.8033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.2 | 276.7959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.3 | 276.8098 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.4 | 276.8083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.5 | 276.7989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.6 | 276.8101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.7 | 276.819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.8 | 276.8091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.9 | 276.8105 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87 | 276.8251 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.1 | 276.8228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.2 | 276.8199 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.3 | 276.8409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.4 | 276.8562 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.5 | 276.8503 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.6 | 276.8532 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.7 | 276.8654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.8 | 276.8575 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.9 | 276.8457 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88 | 276.8536 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.1 | 276.8543 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.2 | 276.8372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.3 | 276.8308 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.4 | 276.8368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.5 | 276.8365 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.6 | 276.8189 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.7 | 276.8047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.8 | 276.8116 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.9 | 276.8075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89 | 276.7873 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.1 | 276.7843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.2 | 276.7902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.3 | 276.7791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.4 | 276.7755 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.5 | 276.7965 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.6 | 276.8111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.7 | 276.8152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.8 | 276.8347 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.9 | 276.8582 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90 | 276.8651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.1 | 276.8763 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.2 | 276.9014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.3 | 276.9077 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.4 | 276.9003 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.5 | 276.9134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.6 | 276.9259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.7 | 276.9122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.8 | 276.9042 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.9 | 276.9165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91 | 276.9205 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.1 | 276.9183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.2 | 276.9291 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.3 | 276.9329 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.4 | 276.9138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.5 | 276.8986 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.6 | 276.8941 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.7 | 276.8766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.8 | 276.86 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.9 | 276.8682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92 | 276.876 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.1 | 276.868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.2 | 276.8755 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.3 | 276.8996 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.4 | 276.9034 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.5 | 276.9023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.6 | 276.9243 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.7 | 276.9431 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.8 | 276.9463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.9 | 276.9629 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93 | 276.9899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.1 | 276.9965 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.2 | 276.9959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.3 | 277.008 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.4 | 277.0098 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.5 | 276.9956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.6 | 276.994 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.7 | 276.9997 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.8 | 276.9863 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.9 | 276.974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94 | 276.9814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.1 | 276.9754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.2 | 276.9518 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.3 | 276.9451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.4 | 276.9485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.5 | 276.9377 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.6 | 276.9317 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.7 | 276.9444 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.8 | 276.9463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.9 | 276.9367 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95 | 276.9463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.1 | 276.9604 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.2 | 276.9529 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.3 | 276.9513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.4 | 276.9706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.5 | 276.9806 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.6 | 276.9837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.7 | 277.0054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.8 | 277.0238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.9 | 277.0154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96 | 277.0075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.1 | 277.0132 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.2 | 277.0086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.3 | 277.0002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.4 | 277.0117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.5 | 277.0176 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.6 | 276.9977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.7 | 276.9884 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.8 | 276.9987 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.9 | 276.9944 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97 | 276.9835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.1 | 276.9901 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.2 | 276.9948 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.3 | 276.9861 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.4 | 276.9943 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.5 | 277.0209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.6 | 277.0328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.7 | 277.0406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.8 | 277.0656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.9 | 277.0811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98 | 277.075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.1 | 277.0803 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.2 | 277.0969 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.3 | 277.0936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.4 | 277.0912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.5 | 277.1048 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.6 | 277.1277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.7 | 277.1416 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.8 | 277.134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.9 | 277.135 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99 | 277.1388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.1 | 277.1187 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.2 | 277.0974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.3 | 277.0974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.4 | 277.0822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.5 | 277.0464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.6 | 277.0326 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.7 | 277.0321 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.8 | 277.0143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.9 | 277.0031 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100 | 277.0148 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.1 | 277.0141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.2 | 276.9968 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.3 | 276.9952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.4 | 276.9983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.5 | 276.9821 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.6 | 276.9711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.7 | 276.9804 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.8 | 276.9846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.9 | 276.9839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101 | 276.9984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.1 | 277.0081 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.2 | 276.9919 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.3 | 276.9811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.4 | 276.9899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.5 | 276.985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.6 | 276.9724 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.7 | 276.9806 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.8 | 276.9855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.9 | 276.9664 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102 | 276.9561 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.1 | 276.9637 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.2 | 276.9546 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.3 | 276.9384 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.4 | 276.9436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.5 | 276.95 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.6 | 276.9419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.7 | 276.9447 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.8 | 276.9618 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.9 | 276.9676 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103 | 276.9717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.1 | 276.9936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.2 | 277.0119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.3 | 277.0146 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.4 | 277.0268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.5 | 277.0485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.6 | 277.0515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.7 | 277.0468 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.8 | 277.0554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.9 | 277.0552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104 | 277.0395 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.1 | 277.0361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.2 | 277.0423 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.3 | 277.0341 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.4 | 277.0288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.5 | 277.0443 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.6 | 277.0508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.7 | 277.04 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.8 | 277.0402 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104.9 | 277.0458 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105 | 277.0356 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.1 | 277.0281 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.2 | 277.0375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.3 | 277.0396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.4 | 277.0323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.5 | 277.0404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.6 | 277.0543 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.7 | 277.0523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.8 | 277.0523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
105.9 | 277.0649 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106 | 277.0606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.1 | 277.0411 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.2 | 277.0366 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.3 | 277.0348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.4 | 277.0176 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.5 | 277.0088 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.6 | 277.0177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.7 | 277.0139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.8 | 276.9977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
106.9 | 276.9921 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107 | 276.9852 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.1 | 276.9643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.2 | 276.9484 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.3 | 276.9437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.4 | 276.9316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.5 | 276.9184 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.6 | 276.9202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.7 | 276.9251 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.8 | 276.9234 | 60 | 154 |  | 0 | 0
107.9 | 276.9336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108 | 276.9566 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.1 | 276.9659 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.2 | 276.9683 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.3 | 276.9817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.4 | 276.9952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.5 | 277.003 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.6 | 277.0204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.7 | 277.0475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.8 | 277.0707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
108.9 | 277.0802 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109 | 277.0821 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.1 | 277.0892 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.2 | 277.0866 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.3 | 277.0712 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.4 | 277.0677 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.5 | 277.0756 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.6 | 277.0748 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.7 | 277.0769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.8 | 277.0944 | 60 | 154 |  | 0 | 0
109.9 | 277.1096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110 | 277.1179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.1 | 277.1344 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.2 | 277.1523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.3 | 277.155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.4 | 277.1607 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.5 | 277.1838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.6 | 277.2065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.7 | 277.226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.8 | 277.2563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
110.9 | 277.2888 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111 | 277.3075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.1 | 277.3275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.2 | 277.359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.3 | 277.3854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.4 | 277.404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.5 | 277.4272 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.6 | 277.4452 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.7 | 277.4469 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.8 | 277.4477 | 60 | 154 |  | 0 | 0
111.9 | 277.455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112 | 277.4537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.1 | 277.4485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.2 | 277.4554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.3 | 277.463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.4 | 277.4598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.5 | 277.4594 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.6 | 277.4665 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.7 | 277.4667 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.8 | 277.4641 | 60 | 154 |  | 0 | 0
112.9 | 277.472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113 | 277.4828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.1 | 277.4895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.2 | 277.5027 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.3 | 277.5214 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.4 | 277.5262 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.5 | 277.5239 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.6 | 277.5311 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.7 | 277.5379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.8 | 277.539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
113.9 | 277.5466 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114 | 277.5588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.1 | 277.5603 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.2 | 277.5574 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.3 | 277.5608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.4 | 277.5547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.5 | 277.5345 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.6 | 277.5206 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.7 | 277.5168 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.8 | 277.5139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
114.9 | 277.5118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115 | 277.5117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.1 | 277.5025 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.2 | 277.483 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.3 | 277.4695 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.4 | 277.4632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.5 | 277.4553 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.6 | 277.45 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.7 | 277.4507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.8 | 277.4503 | 60 | 154 |  | 0 | 0
115.9 | 277.4474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116 | 277.4475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.1 | 277.4487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.2 | 277.4466 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.3 | 277.4486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.4 | 277.4583 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.5 | 277.4655 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.6 | 277.4666 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.7 | 277.4658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.8 | 277.4643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
116.9 | 277.4625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117 | 277.464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.1 | 277.4695 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.2 | 277.4725 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.3 | 277.4717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.4 | 277.4699 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.5 | 277.4679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.6 | 277.4659 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.7 | 277.464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.8 | 277.4622 | 60 | 154 |  | 0 | 0
117.9 | 277.4605 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118 | 277.4579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.1 | 277.4531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.2 | 277.4486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.3 | 277.4465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.4 | 277.4456 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.5 | 277.4455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.6 | 277.4475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.7 | 277.4498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.8 | 277.4508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
118.9 | 277.4512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119 | 277.4504 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.1 | 277.4485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.2 | 277.4414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.3 | 277.4303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.4 | 277.4237 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.5 | 277.4171 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.6 | 277.4035 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.7 | 277.391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.8 | 277.3845 | 60 | 154 |  | 0 | 0
119.9 | 277.3791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120 | 277.3739 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.1 | 277.3726 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.2 | 277.3627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.3 | 277.336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.4 | 277.3062 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.5 | 277.2805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.6 | 277.2552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.7 | 277.2395 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.8 | 277.2473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
120.9 | 277.2618 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121 | 277.2656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.1 | 277.2577 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.2 | 277.2375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.3 | 277.2068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.4 | 277.1805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.5 | 277.1771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.6 | 277.1865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.7 | 277.1953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.8 | 277.2117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
121.9 | 277.2302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122 | 277.2287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.1 | 277.2139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.2 | 277.2038 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.3 | 277.1902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.4 | 277.1691 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.5 | 277.1615 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.6 | 277.167 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.7 | 277.1649 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.8 | 277.1591 | 60 | 154 |  | 0 | 0
122.9 | 277.1574 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123 | 277.1454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.1 | 277.1203 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.2 | 277.1079 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.3 | 277.107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.4 | 277.0977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.5 | 277.0912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.6 | 277.0971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.7 | 277.0934 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.8 | 277.0759 | 60 | 154 |  | 0 | 0
123.9 | 277.0711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124 | 277.077 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.1 | 277.0761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.2 | 277.0828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.3 | 277.1072 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.4 | 277.13 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.5 | 277.1449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.6 | 277.1627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.7 | 277.172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.8 | 277.1603 | 60 | 154 |  | 0 | 0
124.9 | 277.1532 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125 | 277.1637 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.1 | 277.1705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.2 | 277.173 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.3 | 277.1905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.4 | 277.2078 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.5 | 277.2063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.6 | 277.2066 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.7 | 277.2178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.8 | 277.2223 | 60 | 154 |  | 0 | 0
125.9 | 277.2229 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126 | 277.2372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.1 | 277.248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.2 | 277.2391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.3 | 277.2364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.4 | 277.2475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.5 | 277.2509 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.6 | 277.2516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.7 | 277.2681 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.8 | 277.282 | 60 | 154 |  | 0 | 0
126.9 | 277.2787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127 | 277.2773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.1 | 277.2789 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.2 | 277.2653 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.3 | 277.2513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.4 | 277.2599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.5 | 277.2699 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.6 | 277.2661 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.7 | 277.2693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.8 | 277.2781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
127.9 | 277.2717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128 | 277.261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.1 | 277.2615 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.2 | 277.2545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.3 | 277.2335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.4 | 277.2285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.5 | 277.2336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.6 | 277.2189 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.7 | 277.2024 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.8 | 277.2037 | 60 | 154 |  | 0 | 0
128.9 | 277.1974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129 | 277.1769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.1 | 277.1571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.2 | 277.1516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.3 | 277.1514 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.4 | 277.1321 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.5 | 277.1177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.6 | 277.1259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.7 | 277.1252 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.8 | 277.1093 | 60 | 154 |  | 0 | 0
129.9 | 277.1101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130 | 277.1177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.1 | 277.1079 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.2 | 277.0998 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.3 | 277.1043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.4 | 277.0963 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.5 | 277.0761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.6 | 277.0717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.7 | 277.0714 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.8 | 277.0553 | 60 | 154 |  | 0 | 0
130.9 | 277.0439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131 | 277.0432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.1 | 277.0252 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.2 | 276.9951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.3 | 276.982 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.4 | 276.9699 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.5 | 276.9408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.6 | 276.926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.7 | 276.9318 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.8 | 276.9225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
131.9 | 276.9032 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132 | 276.9007 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.1 | 276.89 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.2 | 276.8532 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.3 | 276.833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.4 | 276.8361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.5 | 276.8279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.6 | 276.8197 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.7 | 276.8343 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.8 | 276.8438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
132.9 | 276.8323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133 | 276.8325 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.1 | 276.8446 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.2 | 276.8396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.3 | 276.8316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.4 | 276.8427 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.5 | 276.8489 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.6 | 276.8382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.7 | 276.8385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.8 | 276.8435 | 60 | 154 |  | 0 | 0
133.9 | 276.8274 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134 | 276.8138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.1 | 276.8243 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.2 | 276.8267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.3 | 276.8107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.4 | 276.8076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.5 | 276.8102 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.6 | 276.7935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.7 | 276.778 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.8 | 276.7794 | 60 | 154 |  | 0 | 0
134.9 | 276.77 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135 | 276.748 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.1 | 276.7491 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.2 | 276.7588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.3 | 276.7479 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.4 | 276.7436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.5 | 276.7597 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.6 | 276.7624 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.7 | 276.7516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.8 | 276.7602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
135.9 | 276.7762 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136 | 276.7788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.1 | 276.7903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.2 | 276.8164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.3 | 276.8268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.4 | 276.8258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.5 | 276.8408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.6 | 276.8532 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.7 | 276.8448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.8 | 276.8459 | 60 | 154 |  | 0 | 0
136.9 | 276.8628 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137 | 276.8645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.1 | 276.857 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.2 | 276.8643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.3 | 276.8663 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.4 | 276.8486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.5 | 276.8441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.6 | 276.8542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.7 | 276.8462 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.8 | 276.8335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
137.9 | 276.842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138 | 276.8464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.1 | 276.8319 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.2 | 276.8308 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.3 | 276.8426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.4 | 276.8409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.5 | 276.8418 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.6 | 276.8632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.7 | 276.8748 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.8 | 276.8658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
138.9 | 276.8684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139 | 276.8788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.1 | 276.8825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.2 | 276.8759 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.3 | 276.8716 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.4 | 276.8861 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.5 | 276.8891 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.6 | 276.8736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.7 | 276.8737 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.8 | 276.8776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
139.9 | 276.8584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140 | 276.8415 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.1 | 276.8442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.2 | 276.8381 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.3 | 276.8186 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.4 | 276.8109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.5 | 276.8024 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.6 | 276.7735 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.7 | 276.7507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.8 | 276.7463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
140.9 | 276.7284 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141 | 276.6984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.1 | 276.6887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.2 | 276.684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.3 | 276.6624 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.4 | 276.6493 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.5 | 276.6519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.6 | 276.6401 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.7 | 276.6188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.8 | 276.6147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
141.9 | 276.6043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142 | 276.5674 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.1 | 276.5381 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.2 | 276.5264 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.3 | 276.5066 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.4 | 276.4889 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.5 | 276.4966 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.6 | 276.5034 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.7 | 276.4906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.8 | 276.4844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
142.9 | 276.4872 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143 | 276.4762 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.1 | 276.465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.2 | 276.4742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.3 | 276.4793 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.4 | 276.4679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.5 | 276.469 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.6 | 276.4816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.7 | 276.4816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.8 | 276.486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
143.9 | 276.5107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144 | 276.5241 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.1 | 276.5164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.2 | 276.5169 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.3 | 276.5221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.4 | 276.5134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.5 | 276.5111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.6 | 276.5292 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.7 | 276.5388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.8 | 276.5354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
144.9 | 276.5483 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145 | 276.5685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.1 | 276.5733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.2 | 276.5819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.3 | 276.6059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.4 | 276.6248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.5 | 276.6391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.6 | 276.6685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.7 | 276.7009 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.8 | 276.7198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
145.9 | 276.7471 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146 | 276.7893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.1 | 276.8198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.2 | 276.843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.3 | 276.8838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.4 | 276.9247 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.5 | 276.9463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.6 | 276.9698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.7 | 277.0023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.8 | 277.0259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
146.9 | 277.0455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147 | 277.0764 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.1 | 277.1054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.2 | 277.1233 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.3 | 277.1486 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.4 | 277.1817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.5 | 277.2049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.6 | 277.2226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.7 | 277.2456 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.8 | 277.2653 | 60 | 154 |  | 0 | 0
147.9 | 277.2779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148 | 277.3021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.1 | 277.3331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.2 | 277.3499 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.3 | 277.3649 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.4 | 277.3914 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.5 | 277.4155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.6 | 277.4326 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.7 | 277.4612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.8 | 277.4955 | 60 | 154 |  | 0 | 0
148.9 | 277.5171 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149 | 277.5358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.1 | 277.5615 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.2 | 277.5802 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.3 | 277.5893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.4 | 277.598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.5 | 277.6145 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.6 | 277.6331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.7 | 277.6404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.8 | 277.6469 | 60 | 154 |  | 0 | 0
149.9 | 277.6589 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150 | 277.6628 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.1 | 277.6578 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.2 | 277.6581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.3 | 277.6595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.4 | 277.6535 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.5 | 277.6519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.6 | 277.6579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.7 | 277.6553 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.8 | 277.6453 | 60 | 154 |  | 0 | 0
150.9 | 277.6415 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151 | 277.6362 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.1 | 277.6217 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.2 | 277.6119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.3 | 277.6108 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.4 | 277.6076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.5 | 277.6017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.6 | 277.599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.7 | 277.596 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.8 | 277.59 | 60 | 154 |  | 0 | 0
151.9 | 277.5878 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152 | 277.5869 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.1 | 277.5737 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.2 | 277.554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.3 | 277.5406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.4 | 277.5261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.5 | 277.5054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.6 | 277.4901 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.7 | 277.4809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.8 | 277.4686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
152.9 | 277.4565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153 | 277.4505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.1 | 277.4378 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.2 | 277.4143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.3 | 277.3951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.4 | 277.3812 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.5 | 277.3637 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.6 | 277.3488 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.7 | 277.3426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.8 | 277.3366 | 60 | 154 |  | 0 | 0
153.9 | 277.3288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154 | 277.3264 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.1 | 277.3253 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.2 | 277.317 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.3 | 277.3069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.4 | 277.2991 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.5 | 277.2805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.6 | 277.2524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.7 | 277.2357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.8 | 277.2289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
154.9 | 277.2209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155 | 277.2181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.1 | 277.2215 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.2 | 277.2164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.3 | 277.2047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.4 | 277.203 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.5 | 277.205 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.6 | 277.2003 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.7 | 277.1974 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.8 | 277.1985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
155.9 | 277.1942 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156 | 277.1876 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.1 | 277.19 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.2 | 277.1951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.3 | 277.1953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.4 | 277.1998 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.5 | 277.2091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.6 | 277.2104 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.7 | 277.2084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.8 | 277.2148 | 60 | 154 |  | 0 | 0
156.9 | 277.2194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157 | 277.2152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.1 | 277.218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.2 | 277.2304 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.3 | 277.2379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.4 | 277.2414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.5 | 277.2472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.6 | 277.2467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.7 | 277.2372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.8 | 277.2331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
157.9 | 277.234 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158 | 277.2272 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.1 | 277.2201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.2 | 277.2219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.3 | 277.2241 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.4 | 277.2217 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.5 | 277.2235 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.6 | 277.2263 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.7 | 277.2195 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.8 | 277.2156 | 60 | 154 |  | 0 | 0
158.9 | 277.226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159 | 277.2394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.1 | 277.2515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.2 | 277.2698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.3 | 277.2876 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.4 | 277.2995 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.5 | 277.3051 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.6 | 277.3074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.7 | 277.314 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.8 | 277.3192 | 60 | 154 |  | 0 | 0
159.9 | 277.3224 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160 | 277.3304 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.1 | 277.3384 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.2 | 277.3388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.3 | 277.3381 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.4 | 277.3396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.5 | 277.3367 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.6 | 277.3307 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.7 | 277.3297 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.8 | 277.3265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
160.9 | 277.3141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161 | 277.3056 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.1 | 277.3044 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.2 | 277.2964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.3 | 277.2844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.4 | 277.281 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.5 | 277.2759 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.6 | 277.2602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.7 | 277.2536 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.8 | 277.261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
161.9 | 277.2638 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162 | 277.2628 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.1 | 277.2683 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.2 | 277.2725 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.3 | 277.2692 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.4 | 277.2679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.5 | 277.2685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.6 | 277.2608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.7 | 277.2524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.8 | 277.2552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
162.9 | 277.2535 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163 | 277.2393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.1 | 277.2305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.2 | 277.2261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.3 | 277.2115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.4 | 277.1964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.5 | 277.1926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.6 | 277.1846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.7 | 277.1684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.8 | 277.1627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
163.9 | 277.1655 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164 | 277.1632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.1 | 277.1621 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.2 | 277.1682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.3 | 277.1708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.4 | 277.1674 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.5 | 277.1697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.6 | 277.1708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.7 | 277.1584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.8 | 277.1489 | 60 | 154 |  | 0 | 0
164.9 | 277.1531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165 | 277.1579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.1 | 277.1595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.2 | 277.1658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.3 | 277.1713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.4 | 277.1687 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.5 | 277.1681 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.6 | 277.1725 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.7 | 277.1666 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.8 | 277.1537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
165.9 | 277.1527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166 | 277.1578 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.1 | 277.1588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.2 | 277.1625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.3 | 277.1704 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.4 | 277.1722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.5 | 277.1717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.6 | 277.1799 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.7 | 277.1866 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.8 | 277.1839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
166.9 | 277.1875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167 | 277.201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.1 | 277.2117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.2 | 277.219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.3 | 277.2267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.4 | 277.2268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.5 | 277.2175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.6 | 277.2173 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.7 | 277.2287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.8 | 277.2377 | 60 | 154 |  | 0 | 0
167.9 | 277.2437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168 | 277.2505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.1 | 277.2549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.2 | 277.2554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.3 | 277.258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.4 | 277.2602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.5 | 277.2547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.6 | 277.248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.7 | 277.2459 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.8 | 277.2364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
168.9 | 277.2177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169 | 277.2096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.1 | 277.2087 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.2 | 277.1985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.3 | 277.1898 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.4 | 277.1924 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.5 | 277.1935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.6 | 277.1891 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.7 | 277.1841 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.8 | 277.1809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
169.9 | 277.1771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170 | 277.1681 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.1 | 277.1606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.2 | 277.1585 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.3 | 277.1554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.4 | 277.1511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.5 | 277.1519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.6 | 277.1507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.7 | 277.1397 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.8 | 277.1311 | 60 | 154 |  | 0 | 0
170.9 | 277.129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171 | 277.1223 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.1 | 277.1135 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.2 | 277.1137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.3 | 277.1153 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.4 | 277.1097 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.5 | 277.109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.6 | 277.1152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.7 | 277.1124 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.8 | 277.1026 | 60 | 154 |  | 0 | 0
171.9 | 277.0972 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172 | 277.0913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.1 | 277.0811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.2 | 277.0815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.3 | 277.0951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.4 | 277.1088 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.5 | 277.1226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.6 | 277.1414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.7 | 277.1565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.8 | 277.1628 | 60 | 154 |  | 0 | 0
172.9 | 277.1678 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173 | 277.1719 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.1 | 277.1721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.2 | 277.1731 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.3 | 277.179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.4 | 277.1814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.5 | 277.1772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.6 | 277.1779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.7 | 277.1833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.8 | 277.184 | 60 | 154 |  | 0 | 0
173.9 | 277.1822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174 | 277.1816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.1 | 277.1749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.2 | 277.162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.3 | 277.1551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.4 | 277.1544 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.5 | 277.1533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.6 | 277.1526 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.7 | 277.1527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.8 | 277.1467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
174.9 | 277.1352 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175 | 277.1296 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.1 | 277.1258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.2 | 277.115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.3 | 277.1054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.4 | 277.1017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.5 | 277.0985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.6 | 277.0933 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.7 | 277.0858 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.8 | 277.0741 | 60 | 154 |  | 0 | 0
175.9 | 277.0582 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176 | 277.0463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.1 | 277.0394 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.2 | 277.0266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.3 | 277.0117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.4 | 277.006 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.5 | 277.0018 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.6 | 276.9905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.7 | 276.9784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.8 | 276.9672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
176.9 | 276.9533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177 | 276.9408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.1 | 276.9364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.2 | 276.9359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.3 | 276.9347 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.4 | 276.935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.5 | 276.9353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.6 | 276.9319 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.7 | 276.9298 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.8 | 276.9336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
177.9 | 276.9405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178 | 276.9477 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.1 | 276.9549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.2 | 276.9621 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.3 | 276.969 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.4 | 276.9741 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.5 | 276.9764 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.6 | 276.9757 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.7 | 276.9726 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.8 | 276.967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
178.9 | 276.9604 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179 | 276.9554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.1 | 276.9533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.2 | 276.9541 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.3 | 276.9581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.4 | 276.9645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.5 | 276.9712 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.6 | 276.9791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.7 | 276.988 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.8 | 276.9976 | 60 | 154 |  | 0 | 0
179.9 | 277.0092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180 | 277.0239 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.1 | 277.0447 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.2 | 277.0699 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.3 | 277.0934 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.4 | 277.1173 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.5 | 277.144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.6 | 277.1665 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.7 | 277.1814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.8 | 277.1931 | 60 | 154 |  | 0 | 0
180.9 | 277.2016 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181 | 277.2054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.1 | 277.2091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.2 | 277.2161 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.3 | 277.2264 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.4 | 277.2413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.5 | 277.2627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.6 | 277.2815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.7 | 277.2858 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.8 | 277.2816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
181.9 | 277.2775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182 | 277.274 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.1 | 277.2754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.2 | 277.289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.3 | 277.3101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.4 | 277.3306 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.5 | 277.3527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.6 | 277.3772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.7 | 277.3952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.8 | 277.4076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
182.9 | 277.4251 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183 | 277.4411 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.1 | 277.4473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.2 | 277.4564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.3 | 277.4738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.4 | 277.4874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.5 | 277.4988 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.6 | 277.517 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.7 | 277.531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.8 | 277.5324 | 60 | 154 |  | 0 | 0
183.9 | 277.5302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184 | 277.5285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.1 | 277.525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.2 | 277.5257 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.3 | 277.5367 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.4 | 277.5462 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.5 | 277.5476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.6 | 277.5576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.7 | 277.579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.8 | 277.599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
184.9 | 277.6201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185 | 277.6482 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.1 | 277.6749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.2 | 277.6967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.3 | 277.7247 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.4 | 277.7588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.5 | 277.7894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.6 | 277.8175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.7 | 277.8453 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.8 | 277.8609 | 60 | 154 |  | 0 | 0
185.9 | 277.8617 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186 | 277.8611 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.1 | 277.8619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.2 | 277.8612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.3 | 277.8639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.4 | 277.8721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.5 | 277.8756 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.6 | 277.8703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.7 | 277.8603 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.8 | 277.846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
186.9 | 277.8278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187 | 277.814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.1 | 277.8085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.2 | 277.7975 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.3 | 277.7802 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.4 | 277.7691 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.5 | 277.7611 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.6 | 277.7484 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.7 | 277.7393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.8 | 277.7385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
187.9 | 277.7388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188 | 277.7405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.1 | 277.748 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.2 | 277.7579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.3 | 277.7663 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.4 | 277.7768 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.5 | 277.7889 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.6 | 277.7886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.7 | 277.7743 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.8 | 277.7567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
188.9 | 277.7388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189 | 277.7218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.1 | 277.7074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.2 | 277.6938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.3 | 277.6736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.4 | 277.6472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.5 | 277.6202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.6 | 277.5928 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.7 | 277.565 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.8 | 277.5396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
189.9 | 277.5168 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190 | 277.4973 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.1 | 277.4853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.2 | 277.4782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.3 | 277.4707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.4 | 277.4643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.5 | 277.46 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.6 | 277.4548 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.7 | 277.4495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.8 | 277.4481 | 60 | 154 |  | 0 | 0
190.9 | 277.4485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191 | 277.4479 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.1 | 277.4512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.2 | 277.4598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.3 | 277.4665 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.4 | 277.4707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.5 | 277.4758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.6 | 277.4702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.7 | 277.4477 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.8 | 277.4204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
191.9 | 277.393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192 | 277.3612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.1 | 277.3321 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.2 | 277.3155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.3 | 277.2983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.4 | 277.2711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.5 | 277.2474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.6 | 277.2285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.7 | 277.2026 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.8 | 277.1768 | 60 | 154 |  | 0 | 0
192.9 | 277.1635 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193 | 277.1552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.1 | 277.1461 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.2 | 277.1509 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.3 | 277.1676 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.4 | 277.1778 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.5 | 277.1867 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.6 | 277.2036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.7 | 277.2112 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.8 | 277.2031 | 60 | 154 |  | 0 | 0
193.9 | 277.1957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194 | 277.1905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.1 | 277.1805 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.2 | 277.1767 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.3 | 277.1864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.4 | 277.1855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.5 | 277.1667 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.6 | 277.1521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.7 | 277.1386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.8 | 277.1127 | 60 | 154 |  | 0 | 0
194.9 | 277.0906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195 | 277.0833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.1 | 277.0692 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.2 | 277.0467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.3 | 277.0433 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.4 | 277.0524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.5 | 277.053 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.6 | 277.0537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.7 | 277.0597 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.8 | 277.0571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
195.9 | 277.0511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196 | 277.0652 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.1 | 277.0854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.2 | 277.0912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.3 | 277.1005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.4 | 277.1193 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.5 | 277.1272 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.6 | 277.1256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.7 | 277.1331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.8 | 277.1364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
196.9 | 277.1218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197 | 277.1093 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.1 | 277.1065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.2 | 277.0999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.3 | 277.0964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.4 | 277.1108 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.5 | 277.1194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.6 | 277.1064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.7 | 277.099 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.8 | 277.0992 | 60 | 154 |  | 0 | 0
197.9 | 277.0817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198 | 277.0601 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.1 | 277.0585 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.2 | 277.0629 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.3 | 277.0616 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.4 | 277.0769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.5 | 277.1052 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.6 | 277.1162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.7 | 277.1181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.8 | 277.1286 | 60 | 154 |  | 0 | 0
198.9 | 277.1331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199 | 277.1266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.1 | 277.138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.2 | 277.1633 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.3 | 277.1748 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.4 | 277.1828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.5 | 277.2001 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.6 | 277.2069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.7 | 277.1979 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.8 | 277.1968 | 60 | 154 |  | 0 | 0
199.9 | 277.1984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200 | 277.193 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.1 | 277.1786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.2 | 277.1698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.3 | 277.1835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.4 | 277.19 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.5 | 277.1807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.6 | 277.1784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.7 | 277.1772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.8 | 277.1635 | 60 | 154 |  | 0 | 0
200.9 | 277.1595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201 | 277.1751 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.1 | 277.1773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.2 | 277.1625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.3 | 277.1586 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.4 | 277.1566 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.5 | 277.1403 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.6 | 277.132 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.7 | 277.1403 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.8 | 277.1388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
201.9 | 277.1288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202 | 277.1337 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.1 | 277.1347 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.2 | 277.113 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.3 | 277.0985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.4 | 277.0998 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.5 | 277.0902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.6 | 277.075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.7 | 277.0757 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.8 | 277.073 | 60 | 154 |  | 0 | 0
202.9 | 277.0525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203 | 277.0406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.1 | 277.0393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.2 | 277.0226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.3 | 277.0027 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.4 | 277.0037 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.5 | 277.0045 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.6 | 276.9906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.7 | 276.9903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.8 | 277.0038 | 60 | 154 |  | 0 | 0
203.9 | 277.0003 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204 | 276.9902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.1 | 276.9935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.2 | 276.9902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.3 | 276.9723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.4 | 276.9729 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.5 | 276.9865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.6 | 276.9792 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.7 | 276.9705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.8 | 276.9823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
204.9 | 276.9832 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205 | 276.9627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.1 | 276.953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.2 | 276.9467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.3 | 276.9194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.4 | 276.8984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.5 | 276.9037 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.6 | 276.9001 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.7 | 276.8798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.8 | 276.8774 | 60 | 154 |  | 0 | 0
205.9 | 276.8801 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206 | 276.8597 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.1 | 276.8481 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.2 | 276.8638 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.3 | 276.8733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.4 | 276.8723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.5 | 276.8871 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.6 | 276.9009 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.7 | 276.8899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.8 | 276.883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
206.9 | 276.8923 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207 | 276.8842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.1 | 276.8621 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.2 | 276.8598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.3 | 276.8598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.4 | 276.84 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.5 | 276.828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.6 | 276.8299 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.7 | 276.8115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.8 | 276.7775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
207.9 | 276.7574 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208 | 276.7324 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.1 | 276.6864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.2 | 276.6516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.3 | 276.633 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.4 | 276.5994 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.5 | 276.562 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.6 | 276.5474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.7 | 276.5345 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.8 | 276.5082 | 60 | 154 |  | 0 | 0
208.9 | 276.4969 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209 | 276.4998 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.1 | 276.4868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.2 | 276.4747 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.3 | 276.4892 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.4 | 276.5011 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.5 | 276.4948 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.6 | 276.5 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.7 | 276.5121 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.8 | 276.5035 | 60 | 154 |  | 0 | 0
209.9 | 276.4942 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210 | 276.5041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.1 | 276.5027 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.2 | 276.4838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.3 | 276.4643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.4 | 276.4598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.5 | 276.462 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.6 | 276.4414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.7 | 276.4218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.8 | 276.4234 | 60 | 154 |  | 0 | 0
210.9 | 276.409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211 | 276.3712 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.1 | 276.3464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.2 | 276.3282 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.3 | 276.2954 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.4 | 276.2744 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.5 | 276.277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.6 | 276.2672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.7 | 276.2446 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.8 | 276.2436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
211.9 | 276.2503 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212 | 276.2404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.1 | 276.2422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.2 | 276.2651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.3 | 276.2779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.4 | 276.285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.5 | 276.3145 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.6 | 276.3389 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.7 | 276.3326 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.8 | 276.3342 | 60 | 154 |  | 0 | 0
212.9 | 276.3544 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213 | 276.3603 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.1 | 276.3584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.2 | 276.3749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.3 | 276.3888 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.4 | 276.3826 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.5 | 276.3857 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.6 | 276.3973 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.7 | 276.3853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.8 | 276.3648 | 60 | 154 |  | 0 | 0
213.9 | 276.3638 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214 | 276.3599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.1 | 276.3396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.2 | 276.3351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.3 | 276.3452 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.4 | 276.3403 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.5 | 276.3379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.6 | 276.358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.7 | 276.3741 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.8 | 276.3762 | 60 | 154 |  | 0 | 0
214.9 | 276.3933 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215 | 276.4207 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.1 | 276.4331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.2 | 276.4474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.3 | 276.4787 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.4 | 276.5023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.5 | 276.514 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.6 | 276.5438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.7 | 276.5819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.8 | 276.6019 | 60 | 154 |  | 0 | 0
215.9 | 276.6235 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216 | 276.6588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.1 | 276.6794 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.2 | 276.6842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.3 | 276.7014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.4 | 276.721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.5 | 276.7256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.6 | 276.7408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.7 | 276.7761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.8 | 276.8021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
216.9 | 276.8175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217 | 276.8426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.1 | 276.8665 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.2 | 276.8766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.3 | 276.8952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.4 | 276.9265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.5 | 276.9449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.6 | 276.9573 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.7 | 276.9868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.8 | 277.0205 | 60 | 154 |  | 0 | 0
217.9 | 277.0462 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218 | 277.0828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.1 | 277.1288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.2 | 277.1578 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.3 | 277.1807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.4 | 277.2179 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.5 | 277.2487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.6 | 277.2617 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.7 | 277.2806 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.8 | 277.3062 | 60 | 154 |  | 0 | 0
218.9 | 277.3218 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219 | 277.3313 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.1 | 277.3422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.2 | 277.3442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.3 | 277.3356 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.4 | 277.3365 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.5 | 277.3435 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.6 | 277.3389 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.7 | 277.3354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.8 | 277.3445 | 60 | 154 |  | 0 | 0
219.9 | 277.3511 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220 | 277.3524 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.1 | 277.3683 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.2 | 277.3907 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.3 | 277.399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.4 | 277.3997 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.5 | 277.409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.6 | 277.4304 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.7 | 277.4494 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.8 | 277.4638 | 60 | 154 |  | 0 | 0
220.9 | 277.4858 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221 | 277.5064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.1 | 277.5126 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.2 | 277.5168 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.3 | 277.5261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.4 | 277.5285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.5 | 277.5258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.6 | 277.5311 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.7 | 277.5347 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.8 | 277.5266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
221.9 | 277.5185 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222 | 277.513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.1 | 277.4977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.2 | 277.4781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.3 | 277.4691 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.4 | 277.4595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.5 | 277.4396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.6 | 277.4265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.7 | 277.4229 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.8 | 277.4134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
222.9 | 277.4033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223 | 277.4045 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.1 | 277.4067 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.2 | 277.4027 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.3 | 277.405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.4 | 277.4137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.5 | 277.4165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.6 | 277.4196 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.7 | 277.4312 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.8 | 277.436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
223.9 | 277.4273 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224 | 277.4183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.1 | 277.4091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.2 | 277.3927 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.3 | 277.3782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.4 | 277.3727 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.5 | 277.3567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.6 | 277.3249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.7 | 277.2982 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.8 | 277.2746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
224.9 | 277.2418 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225 | 277.2087 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.1 | 277.1834 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.2 | 277.1557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.3 | 277.1261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.4 | 277.112 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.5 | 277.1033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.6 | 277.0809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.7 | 277.0582 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.8 | 277.0453 | 60 | 154 |  | 0 | 0
225.9 | 277.0333 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226 | 277.0216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.1 | 277.0195 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.2 | 277.0153 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.3 | 276.9958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.4 | 276.9758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.5 | 276.9625 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.6 | 276.9467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.7 | 276.9323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.8 | 276.932 | 60 | 154 |  | 0 | 0
226.9 | 276.9343 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227 | 276.9259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.1 | 276.9173 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.2 | 276.9105 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.3 | 276.8918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.4 | 276.8647 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.5 | 276.8421 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.6 | 276.821 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.7 | 276.798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.8 | 276.7816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
227.9 | 276.7721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228 | 276.7594 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.1 | 276.7484 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.2 | 276.7477 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.3 | 276.7467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.4 | 276.7382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.5 | 276.7275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.6 | 276.7141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.7 | 276.6949 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.8 | 276.6745 | 60 | 154 |  | 0 | 0
228.9 | 276.6583 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229 | 276.6451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.1 | 276.6354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.2 | 276.6377 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.3 | 276.6496 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.4 | 276.6599 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.5 | 276.6689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.6 | 276.6789 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.7 | 276.6855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.8 | 276.6908 | 60 | 154 |  | 0 | 0
229.9 | 276.7084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230 | 276.7388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.1 | 276.7713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.2 | 276.7868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.3 | 276.7752 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.4 | 276.7404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.5 | 276.694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.6 | 276.6502 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.7 | 276.6165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.8 | 276.6014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
230.9 | 276.6024 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231 | 276.6172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.1 | 276.6398 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.2 | 276.6555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.3 | 276.6576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.4 | 276.6447 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.5 | 276.6249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.6 | 276.6086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.7 | 276.6061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.8 | 276.6221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
231.9 | 276.6506 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232 | 276.6824 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.1 | 276.7061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.2 | 276.7143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.3 | 276.707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.4 | 276.6852 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.5 | 276.657 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.6 | 276.641 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.7 | 276.6358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.8 | 276.6312 | 60 | 154 |  | 0 | 0
232.9 | 276.6261 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233 | 276.6202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.1 | 276.6074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.2 | 276.5887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.3 | 276.5728 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.4 | 276.5587 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.5 | 276.5438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.6 | 276.5354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.7 | 276.5354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.8 | 276.5343 | 60 | 154 |  | 0 | 0
233.9 | 276.5336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234 | 276.5405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.1 | 276.5441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.2 | 276.5372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.3 | 276.5392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.4 | 276.5559 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.5 | 276.5729 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.6 | 276.5933 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.7 | 276.6247 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.8 | 276.6487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
234.9 | 276.6543 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235 | 276.6571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.1 | 276.6609 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.2 | 276.6555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.3 | 276.651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.4 | 276.6601 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.5 | 276.6662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.6 | 276.6627 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.7 | 276.6679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.8 | 276.6823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
235.9 | 276.6909 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236 | 276.7021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.1 | 276.7242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.2 | 276.734 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.3 | 276.7279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.4 | 276.7347 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.5 | 276.7523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.6 | 276.7611 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.7 | 276.772 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.8 | 276.7953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
236.9 | 276.8133 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237 | 276.8238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.1 | 276.8442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.2 | 276.8626 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.3 | 276.8596 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.4 | 276.8567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.5 | 276.869 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.6 | 276.8747 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.7 | 276.8732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.8 | 276.8848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
237.9 | 276.894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238 | 276.8819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.1 | 276.8732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.2 | 276.8783 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.3 | 276.8698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.4 | 276.8528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.5 | 276.8513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.6 | 276.8506 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.7 | 276.8363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.8 | 276.8291 | 60 | 154 |  | 0 | 0
238.9 | 276.8349 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239 | 276.8332 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.1 | 276.8312 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.2 | 276.8459 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.3 | 276.8549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.4 | 276.8439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.5 | 276.8418 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.6 | 276.8509 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.7 | 276.8427 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.8 | 276.8313 | 60 | 154 |  | 0 | 0
239.9 | 276.8399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240 | 276.848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.1 | 276.846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.2 | 276.8546 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.3 | 276.8667 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.4 | 276.8531 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.5 | 276.831 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.6 | 276.8263 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.7 | 276.829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.8 | 276.8175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
240.9 | 276.7918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241 | 276.78 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.1 | 276.7763 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.2 | 276.7558 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.3 | 276.7361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.4 | 276.7331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.5 | 276.7201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.6 | 276.6952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.7 | 276.6881 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.8 | 276.6875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
241.9 | 276.6681 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242 | 276.6551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.1 | 276.6644 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.2 | 276.6606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.3 | 276.644 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.4 | 276.6462 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.5 | 276.6526 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.6 | 276.6415 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.7 | 276.6363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.8 | 276.6472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
242.9 | 276.6435 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243 | 276.6295 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.1 | 276.6318 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.2 | 276.6288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.3 | 276.6023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.4 | 276.5853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.5 | 276.5882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.6 | 276.5788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.7 | 276.5644 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.8 | 276.5701 | 60 | 154 |  | 0 | 0
243.9 | 276.5702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244 | 276.5476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.1 | 276.5358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.2 | 276.5397 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.3 | 276.5258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.4 | 276.5107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.5 | 276.5238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.6 | 276.5323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.7 | 276.5194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.8 | 276.5198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
244.9 | 276.5313 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245 | 276.5211 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.1 | 276.5084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.2 | 276.5183 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.3 | 276.5231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.4 | 276.5128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.5 | 276.5154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.6 | 276.5238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.7 | 276.5092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.8 | 276.4961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
245.9 | 276.507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246 | 276.5069 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.1 | 276.4888 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.2 | 276.4839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.3 | 276.482 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.4 | 276.459 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.5 | 276.4444 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.6 | 276.456 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.7 | 276.4595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.8 | 276.452 | 60 | 154 |  | 0 | 0
246.9 | 276.46 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247 | 276.4719 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.1 | 276.4685 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.2 | 276.4735 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.3 | 276.4978 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.4 | 276.5096 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.5 | 276.513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.6 | 276.5342 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.7 | 276.5515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.8 | 276.5438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
247.9 | 276.5419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248 | 276.5571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.1 | 276.5607 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.2 | 276.5551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.3 | 276.5584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.4 | 276.5594 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.5 | 276.5506 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.6 | 276.5538 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.7 | 276.5687 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.8 | 276.566 | 60 | 154 |  | 0 | 0
248.9 | 276.5547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249 | 276.557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.1 | 276.5552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.2 | 276.5412 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.3 | 276.5402 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.4 | 276.5529 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.5 | 276.5574 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.6 | 276.5595 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.7 | 276.5702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.8 | 276.5721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
249.9 | 276.5606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250 | 276.559 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.1 | 276.5639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.2 | 276.5556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.3 | 276.5485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.4 | 276.5557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.5 | 276.5572 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.6 | 276.5504 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.7 | 276.5557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.8 | 276.5709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
250.9 | 276.5771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251 | 276.5631 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.1 | 276.5466 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.2 | 276.5421 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.3 | 276.5298 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.4 | 276.5077 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.5 | 276.4929 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.6 | 276.479 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.7 | 276.4547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.8 | 276.4327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
251.9 | 276.4204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252 | 276.4047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.1 | 276.388 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.2 | 276.3829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.3 | 276.3809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.4 | 276.3726 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.5 | 276.3697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.6 | 276.3748 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.7 | 276.3733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.8 | 276.3686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
252.9 | 276.3723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253 | 276.3763 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.1 | 276.3736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.2 | 276.3761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.3 | 276.3853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.4 | 276.3868 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.5 | 276.3835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.6 | 276.3852 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.7 | 276.382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.8 | 276.3693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
253.9 | 276.3586 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254 | 276.3521 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.1 | 276.3434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.2 | 276.3365 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.3 | 276.3357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.4 | 276.3328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.5 | 276.3243 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.6 | 276.3162 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.7 | 276.3092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.8 | 276.3008 | 60 | 154 |  | 0 | 0
254.9 | 276.3003 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255 | 276.3128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.1 | 276.3301 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.2 | 276.348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.3 | 276.3654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.4 | 276.3798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.5 | 276.3895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.6 | 276.4023 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.7 | 276.4225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.8 | 276.4413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
255.9 | 276.4545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256 | 276.4638 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.1 | 276.4702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.2 | 276.4737 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.3 | 276.472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.4 | 276.4657 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.5 | 276.4601 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.6 | 276.4543 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.7 | 276.4449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.8 | 276.4335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
256.9 | 276.4222 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257 | 276.4147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.1 | 276.4127 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.2 | 276.4143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.3 | 276.418 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.4 | 276.4219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.5 | 276.4285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.6 | 276.4387 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.7 | 276.4467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.8 | 276.4528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
257.9 | 276.4654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258 | 276.4817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.1 | 276.4948 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.2 | 276.5068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.3 | 276.5186 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.4 | 276.523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.5 | 276.5221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.6 | 276.527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.7 | 276.5339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.8 | 276.5354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
258.9 | 276.5339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259 | 276.53 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.1 | 276.5165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.2 | 276.498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.3 | 276.4882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.4 | 276.479 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.5 | 276.4608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.6 | 276.4428 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.7 | 276.4278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.8 | 276.4107 | 60 | 154 |  | 0 | 0
259.9 | 276.398 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260 | 276.4 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.1 | 276.4041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.2 | 276.4004 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.3 | 276.4037 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.4 | 276.4155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.5 | 276.422 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.6 | 276.4286 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.7 | 276.4442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.8 | 276.4547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
260.9 | 276.455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261 | 276.4543 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.1 | 276.4636 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.2 | 276.4797 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.3 | 276.4856 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.4 | 276.4883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.5 | 276.4967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.6 | 276.4946 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.7 | 276.4782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.8 | 276.4669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
261.9 | 276.4583 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262 | 276.4397 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.1 | 276.4227 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.2 | 276.4167 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.3 | 276.4041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.4 | 276.382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.5 | 276.3689 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.6 | 276.3615 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.7 | 276.3487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.8 | 276.3466 | 60 | 154 |  | 0 | 0
262.9 | 276.3612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263 | 276.3693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.1 | 276.3702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.2 | 276.3836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.3 | 276.3982 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.4 | 276.398 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.5 | 276.4014 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.6 | 276.4158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.7 | 276.4216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.8 | 276.4207 | 60 | 154 |  | 0 | 0
263.9 | 276.4309 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264 | 276.4392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.1 | 276.4323 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.2 | 276.4305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.3 | 276.4366 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.4 | 276.4267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.5 | 276.4085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.6 | 276.406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.7 | 276.4015 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.8 | 276.381 | 60 | 154 |  | 0 | 0
264.9 | 276.3672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265 | 276.361 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.1 | 276.3428 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.2 | 276.3273 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.3 | 276.3353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.4 | 276.3414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.5 | 276.33 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.6 | 276.3252 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.7 | 276.3268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.8 | 276.3153 | 60 | 154 |  | 0 | 0
265.9 | 276.3062 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266 | 276.3163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.1 | 276.3259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.2 | 276.3274 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.3 | 276.3444 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.4 | 276.3681 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.5 | 276.3723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.6 | 276.3733 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.7 | 276.3866 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.8 | 276.3888 | 60 | 154 |  | 0 | 0
266.9 | 276.375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267 | 276.3702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.1 | 276.366 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.2 | 276.3432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.3 | 276.3245 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.4 | 276.3242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.5 | 276.318 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.6 | 276.3037 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.7 | 276.3045 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.8 | 276.3064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
267.9 | 276.2898 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268 | 276.2798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.1 | 276.2861 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.2 | 276.2823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.3 | 276.2705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.4 | 276.2741 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.5 | 276.2817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.6 | 276.2779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.7 | 276.2875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.8 | 276.3155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
268.9 | 276.329 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269 | 276.3347 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.1 | 276.3586 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.2 | 276.3808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.3 | 276.3844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.4 | 276.3982 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.5 | 276.425 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.6 | 276.4336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.7 | 276.4339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.8 | 276.4503 | 60 | 154 |  | 0 | 0
269.9 | 276.4605 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270 | 276.4508 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.1 | 276.4502 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.2 | 276.4579 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.3 | 276.4473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.4 | 276.4379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.5 | 276.4548 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.6 | 276.4666 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.7 | 276.4592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.8 | 276.465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
270.9 | 276.4814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271 | 276.4832 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.1 | 276.476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.2 | 276.4825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.3 | 276.5085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.4 | 276.5238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.5 | 276.5211 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.6 | 276.5297 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.7 | 276.5428 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.8 | 276.5381 | 60 | 154 |  | 0 | 0
271.9 | 276.5405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272 | 276.5668 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.1 | 276.5836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.2 | 276.5855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.3 | 276.6036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.4 | 276.6189 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.5 | 276.6029 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.6 | 276.5917 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.7 | 276.6033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.8 | 276.6003 | 60 | 154 |  | 0 | 0
272.9 | 276.5827 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273 | 276.5843 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.1 | 276.5905 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.2 | 276.5788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.3 | 276.5716 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.4 | 276.5749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.5 | 276.5581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.6 | 276.5311 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.7 | 276.5287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.8 | 276.529 | 60 | 154 |  | 0 | 0
273.9 | 276.5091 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274 | 276.5057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.1 | 276.5265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.2 | 276.536 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.3 | 276.5391 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.4 | 276.5591 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.5 | 276.5705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.6 | 276.5576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.7 | 276.5604 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.8 | 276.58 | 60 | 154 |  | 0 | 0
274.9 | 276.5803 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275 | 276.5788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.1 | 276.6026 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.2 | 276.6219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.3 | 276.6202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.4 | 276.629 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.5 | 276.6446 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.6 | 276.6371 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.7 | 276.6303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.8 | 276.6487 | 60 | 154 |  | 0 | 0
275.9 | 276.6557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276 | 276.6401 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.1 | 276.6433 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.2 | 276.6542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.3 | 276.6368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.4 | 276.6174 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.5 | 276.6188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.6 | 276.6086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.7 | 276.5819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.8 | 276.5785 | 60 | 154 |  | 0 | 0
276.9 | 276.5875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277 | 276.5788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.1 | 276.5742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.2 | 276.5866 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.3 | 276.588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.4 | 276.5786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.5 | 276.5909 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.6 | 276.6083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.7 | 276.604 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.8 | 276.6039 | 60 | 154 |  | 0 | 0
277.9 | 276.6167 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278 | 276.6112 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.1 | 276.5924 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.2 | 276.5914 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.3 | 276.5911 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.4 | 276.5711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.5 | 276.5588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.6 | 276.5605 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.7 | 276.5449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.8 | 276.5228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
278.9 | 276.528 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279 | 276.5377 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.1 | 276.5286 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.2 | 276.5336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.3 | 276.5563 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.4 | 276.5639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.5 | 276.5672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.6 | 276.5897 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.7 | 276.6071 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.8 | 276.6058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
279.9 | 276.6257 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280 | 276.6638 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.1 | 276.6758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.2 | 276.678 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.3 | 276.6973 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.4 | 276.7062 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.5 | 276.6961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.6 | 276.7037 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.7 | 276.7221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.8 | 276.7202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
280.9 | 276.7194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281 | 276.7395 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.1 | 276.7461 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.2 | 276.7296 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.3 | 276.7119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.4 | 276.7101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.5 | 276.7177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.6 | 276.7106 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.7 | 276.7125 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.8 | 276.7376 | 60 | 154 |  | 0 | 0
281.9 | 276.7472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282 | 276.7386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.1 | 276.7514 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.2 | 276.7707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.3 | 276.7682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.4 | 276.7687 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.5 | 276.7853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.6 | 276.7936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.7 | 276.7936 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.8 | 276.8065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
282.9 | 276.8167 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283 | 276.8058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.1 | 276.8045 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.2 | 276.8219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.3 | 276.8238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.4 | 276.8143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.5 | 276.8208 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.6 | 276.8238 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.7 | 276.8061 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.8 | 276.7982 | 60 | 154 |  | 0 | 0
283.9 | 276.8055 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284 | 276.7977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.1 | 276.786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.2 | 276.7979 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.3 | 276.807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.4 | 276.7951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.5 | 276.7986 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.6 | 276.8196 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.7 | 276.8248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.8 | 276.8265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
284.9 | 276.8476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285 | 276.8622 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.1 | 276.8581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.2 | 276.8672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.3 | 276.8895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.4 | 276.9017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.5 | 276.9158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.6 | 276.9448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.7 | 276.9608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.8 | 276.9555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
285.9 | 276.9587 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286 | 276.9647 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.1 | 276.9527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.2 | 276.9449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.3 | 276.957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.4 | 276.9608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.5 | 276.9516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.6 | 276.9572 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.7 | 276.9686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.8 | 276.964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
286.9 | 276.9596 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287 | 276.9662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.1 | 276.9635 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.2 | 276.953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.3 | 276.9611 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.4 | 276.9828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.5 | 277.0016 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.6 | 277.0321 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.7 | 277.0738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.8 | 277.0874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
287.9 | 277.0752 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288 | 277.0701 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.1 | 277.0612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.2 | 277.0363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.3 | 277.0316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.4 | 277.0556 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.5 | 277.0717 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.6 | 277.0786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.7 | 277.0942 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.8 | 277.1 | 60 | 154 |  | 0 | 0
288.9 | 277.084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289 | 277.0773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.1 | 277.0854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.2 | 277.083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.3 | 277.0808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.4 | 277.0988 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.5 | 277.1101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.6 | 277.0993 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.7 | 277.0948 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.8 | 277.0956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
289.9 | 277.0776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290 | 277.059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.1 | 277.063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.2 | 277.0703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.3 | 277.0697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.4 | 277.0807 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.5 | 277.0955 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.6 | 277.0883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.7 | 277.0782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.8 | 277.0859 | 60 | 154 |  | 0 | 0
290.9 | 277.0907 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291 | 277.0873 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.1 | 277.1018 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.2 | 277.1231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.3 | 277.1246 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.4 | 277.1157 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.5 | 277.1172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.6 | 277.1335 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.7 | 277.1406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.8 | 277.1337 | 60 | 154 |  | 0 | 0
291.9 | 277.1344 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292 | 277.1318 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.1 | 277.1099 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.2 | 277.0955 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.3 | 277.1002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.4 | 277.0928 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.5 | 277.0749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.6 | 277.0774 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.7 | 277.0887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.8 | 277.0887 | 60 | 154 |  | 0 | 0
292.9 | 277.0948 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293 | 277.1111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.1 | 277.1092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.2 | 277.0938 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.3 | 277.0924 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.4 | 277.0919 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.5 | 277.0777 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.6 | 277.0764 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.7 | 277.0903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.8 | 277.0855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
293.9 | 277.0698 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294 | 277.0703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.1 | 277.0694 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.2 | 277.0527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.3 | 277.045 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.4 | 277.0471 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.5 | 277.0322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.6 | 277.0119 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.7 | 277.0095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.8 | 277.0083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
294.9 | 276.9967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295 | 276.9976 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.1 | 277.0059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.2 | 276.9941 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.3 | 276.9796 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.4 | 276.9845 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.5 | 276.9802 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.6 | 276.9567 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.7 | 276.9476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.8 | 276.9473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
295.9 | 276.929 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296 | 276.9141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.1 | 276.9204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.2 | 276.9167 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.3 | 276.8952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.4 | 276.8873 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.5 | 276.886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.6 | 276.8678 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.7 | 276.8566 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.8 | 276.8668 | 60 | 154 |  | 0 | 0
296.9 | 276.8632 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297 | 276.8425 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.1 | 276.8379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.2 | 276.8354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.3 | 276.811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.4 | 276.7964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.5 | 276.8067 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.6 | 276.8089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.7 | 276.8017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.8 | 276.811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
297.9 | 276.8166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298 | 276.7953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.1 | 276.7775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.2 | 276.775 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.3 | 276.76 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.4 | 276.7404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.5 | 276.7448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.6 | 276.7507 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.7 | 276.7366 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.8 | 276.7293 | 60 | 154 |  | 0 | 0
298.9 | 276.732 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299 | 276.7163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.1 | 276.6941 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.2 | 276.6935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.3 | 276.6951 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.4 | 276.6819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.5 | 276.6783 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.6 | 276.6858 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.7 | 276.6798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.8 | 276.6738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
299.9 | 276.6879 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300 | 276.6956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300.1 | 276.6837 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300.2 | 276.6851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300.3 | 276.6983 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300.4 | 276.6957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300.5 | 276.6922 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300.6 | 276.7065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
300.7 | 276.7107 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.8 | 276.6938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.9 | 276.6854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301 | 276.6823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.1 | 276.6639 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.2 | 276.653 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.3 | 276.6663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.4 | 276.6681 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.5 | 276.6501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.6 | 276.6319 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.7 | 276.6314 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.8 | 276.6393 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.9 | 276.6285 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302 | 276.625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.1 | 276.6447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.2 | 276.6512 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.3 | 276.6412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.4 | 276.6511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.5 | 276.6667 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.6 | 276.661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.7 | 276.6624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.8 | 276.6831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.9 | 276.6892 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303 | 276.6791 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.1 | 276.68 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.2 | 276.6657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.3 | 276.6129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.4 | 276.5575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.5 | 276.5143 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.6 | 276.4587 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.7 | 276.403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.8 | 276.381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.9 | 276.3755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304 | 276.365 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.1 | 276.3805 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.2 | 276.4251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.3 | 276.4589 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.4 | 276.4882 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.5 | 276.5373 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.6 | 276.5825 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.7 | 276.6068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.8 | 276.6429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.9 | 276.6916 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305 | 276.7189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.1 | 276.7366 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.2 | 276.77 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.3 | 276.7966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.4 | 276.8065 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.5 | 276.8372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.6 | 276.8884 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.7 | 276.928 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.8 | 276.974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.9 | 277.0473 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306 | 277.1198 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.1 | 277.1792 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.2 | 277.2543 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.3 | 277.338 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.4 | 277.4025 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.5 | 277.4679 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.6 | 277.5494 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.7 | 277.6162 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.8 | 277.6639 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.9 | 277.7302 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307 | 277.8058 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.1 | 277.8623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.2 | 277.9138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.3 | 277.97 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.4 | 278.0077 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.5 | 278.032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.6 | 278.0835 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.7 | 278.1491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.8 | 278.1971 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.9 | 278.2578 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308 | 278.3466 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.1 | 278.431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.2 | 278.5096 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.3 | 278.604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.4 | 278.6925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.5 | 278.7525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.6 | 278.82 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.7 | 278.9062 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.8 | 278.9749 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.9 | 279.0309 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309 | 279.1042 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.1 | 279.1683 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.2 | 279.1986 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.3 | 279.2317 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.4 | 279.2791 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.5 | 279.3148 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.6 | 279.3509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.7 | 279.4119 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.8 | 279.4707 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.9 | 279.5092 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310 | 279.5633 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.1 | 279.6398 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.2 | 279.7148 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.3 | 279.7959 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.4 | 279.8953 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.5 | 279.9809 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.6 | 280.0364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.7 | 280.0953 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.8 | 280.1582 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.9 | 280.1996 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311 | 280.2444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.1 | 280.3172 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.2 | 280.3808 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.3 | 280.4189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.4 | 280.4602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.5 | 280.5009 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.6 | 280.5216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.7 | 280.5313 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.8 | 280.5581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.9 | 280.6114 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312 | 280.6591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.1 | 280.6937 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.2 | 280.7472 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.3 | 280.8107 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.4 | 280.8577 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.5 | 280.9107 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.6 | 280.9824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.7 | 281.0388 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.8 | 281.0786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.9 | 281.1403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313 | 281.2098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.1 | 281.2579 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.2 | 281.3101 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.3 | 281.376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.4 | 281.4203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.5 | 281.447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.6 | 281.4907 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.7 | 281.5352 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.8 | 281.5584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.9 | 281.5902 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314 | 281.6406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.1 | 281.681 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.2 | 281.7177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.3 | 281.7763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.4 | 281.8345 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.5 | 281.8712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.6 | 281.9245 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.7 | 282.0007 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.8 | 282.0617 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.9 | 282.1133 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315 | 282.1774 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.1 | 282.2388 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.2 | 282.286 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.3 | 282.3407 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.4 | 282.3998 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.5 | 282.4381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.6 | 282.4778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.7 | 282.545 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.8 | 282.6036 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.9 | 282.6352 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316 | 282.6739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.1 | 282.7175 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.2 | 282.7389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.3 | 282.7624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.4 | 282.8132 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.5 | 282.8641 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.6 | 282.9039 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.7 | 282.9601 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.8 | 283.024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.9 | 283.0675 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317 | 283.1157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.1 | 283.1875 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.2 | 283.2507 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.3 | 283.3008 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.4 | 283.3689 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.5 | 283.4427 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.6 | 283.4968 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.7 | 283.5514 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.8 | 283.6185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.9 | 283.6711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318 | 283.7086 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.1 | 283.759 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.2 | 283.8087 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.3 | 283.8363 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.4 | 283.8686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.5 | 283.918 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.6 | 283.9579 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.7 | 283.9947 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.8 | 284.0556 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.9 | 284.1179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319 | 284.1584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.1 | 284.211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.2 | 284.2837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.3 | 284.3425 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.4 | 284.3908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.5 | 284.4497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.6 | 284.4981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.7 | 284.523 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.8 | 284.5701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.9 | 284.6458 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320 | 284.7074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.1 | 284.7631 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.2 | 284.8355 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.3 | 284.8975 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.4 | 284.9349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.5 | 284.9799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.6 | 285.0281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.7 | 285.0479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.8 | 285.0687 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.9 | 285.1237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321 | 285.1821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.1 | 285.2265 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.2 | 285.2828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.3 | 285.3442 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.4 | 285.3847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.5 | 285.4315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.6 | 285.5062 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.7 | 285.5701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.8 | 285.6107 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.9 | 285.6472 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322 | 285.6956 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.1 | 285.7484 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.2 | 285.7836 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.3 | 285.8239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.4 | 285.8824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.5 | 285.9232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.6 | 285.9444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.7 | 285.9855 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.8 | 286.0332 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.9 | 286.0584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323 | 286.0824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.1 | 286.1164 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.2 | 286.1336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.3 | 286.1395 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.4 | 286.1704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.5 | 286.2083 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.6 | 286.2264 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.7 | 286.2563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.8 | 286.3073 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.9 | 286.3451 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324 | 286.3738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.1 | 286.4217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.2 | 286.4744 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.3 | 286.5144 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.4 | 286.5677 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.5 | 286.6363 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.6 | 286.6857 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.7 | 286.7252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.8 | 286.7811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.9 | 286.8303 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325 | 286.8591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.1 | 286.9038 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.2 | 286.9644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.3 | 287.0068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.4 | 287.0411 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.5 | 287.0866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.6 | 287.1213 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.7 | 287.1363 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.8 | 287.1703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.9 | 287.2211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326 | 287.2524 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.1 | 287.2844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.2 | 287.3408 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.3 | 287.3933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.4 | 287.4328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.5 | 287.4906 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.6 | 287.5538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.7 | 287.5898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.8 | 287.6266 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.9 | 287.6864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327 | 287.7386 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.1 | 287.7764 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.2 | 287.8304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.3 | 287.89 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.4 | 287.9287 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.5 | 287.9698 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.6 | 288.0266 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.7 | 288.0637 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.8 | 288.0824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.9 | 288.1214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328 | 288.1639 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.1 | 288.1831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.2 | 288.2086 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.3 | 288.2523 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.4 | 288.2816 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.5 | 288.2997 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.6 | 288.3372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.7 | 288.3778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.8 | 288.4017 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.9 | 288.4356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329 | 288.4845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.1 | 288.5168 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.2 | 288.548 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.3 | 288.609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.4 | 288.6684 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.5 | 288.7026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.6 | 288.7488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.7 | 288.814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.8 | 288.8649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.9 | 288.9093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330 | 288.9685 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.1 | 289.0158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.2 | 289.0377 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.3 | 289.073 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.4 | 289.122 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.5 | 289.1514 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.6 | 289.1746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.7 | 289.2137 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.8 | 289.2479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.9 | 289.2693 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331 | 289.3056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.1 | 289.3454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.2 | 289.3571 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.3 | 289.3695 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.4 | 289.4095 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.5 | 289.4425 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.6 | 289.458 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.7 | 289.4933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.8 | 289.5431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.9 | 289.5778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332 | 289.6022 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.1 | 289.638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.2 | 289.689 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.3 | 289.7224 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.4 | 289.7383 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.5 | 289.7769 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.6 | 289.8261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.7 | 289.8578 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.8 | 289.8934 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.9 | 289.9431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333 | 289.9789 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.1 | 290.0035 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.2 | 290.0468 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.3 | 290.0883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.4 | 290.1036 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.5 | 290.1207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.6 | 290.1492 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.7 | 290.1616 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.8 | 290.1629 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.9 | 290.18 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334 | 290.2002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.1 | 290.2086 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.2 | 290.2282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.3 | 290.2609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.4 | 290.2782 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.5 | 290.2868 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.6 | 290.3076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.7 | 290.3249 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.8 | 290.3279 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.9 | 290.3463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335 | 290.3833 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.1 | 290.4116 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.2 | 290.4425 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.3 | 290.4949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.4 | 290.538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.5 | 290.5562 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.6 | 290.5847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.7 | 290.623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.8 | 290.644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.9 | 290.6613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336 | 290.6916 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.1 | 290.7193 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.2 | 290.7402 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.3 | 290.7745 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.4 | 290.8093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.5 | 290.8186 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.6 | 290.8271 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.7 | 290.8543 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.8 | 290.8759 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.9 | 290.8863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337 | 290.9084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.1 | 290.9349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.2 | 290.9485 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.3 | 290.9695 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.4 | 291.0066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.5 | 291.0312 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.6 | 291.0416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.7 | 291.0648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.8 | 291.0933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.9 | 291.1111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338 | 291.1385 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.1 | 291.1815 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.2 | 291.2148 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.3 | 291.2425 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.4 | 291.2883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.5 | 291.3344 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.6 | 291.3606 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.7 | 291.3898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.8 | 291.4306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.9 | 291.4647 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339 | 291.4975 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.1 | 291.5439 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.2 | 291.5829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.3 | 291.6006 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.4 | 291.6178 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.5 | 291.6406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.6 | 291.6594 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.7 | 291.6809 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.8 | 291.7147 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.9 | 291.7425 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340 | 291.7553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.1 | 291.7768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.2 | 291.8077 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.3 | 291.8292 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.4 | 291.8478 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.5 | 291.8745 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.6 | 291.9003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.7 | 291.9219 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.8 | 291.9576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.9 | 292.001 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341 | 292.0296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.1 | 292.055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.2 | 292.0889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.3 | 292.1179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.4 | 292.139 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.5 | 292.1663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.6 | 292.1987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.7 | 292.2277 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.8 | 292.2622 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.9 | 292.3069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342 | 292.3476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.1 | 292.3819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.2 | 292.4157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.3 | 292.4529 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.4 | 292.4879 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.5 | 292.5118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.6 | 292.5375 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.7 | 292.5669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.8 | 292.5751 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.9 | 292.5678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343 | 292.576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.1 | 292.5934 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.2 | 292.605 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.3 | 292.624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.4 | 292.6538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.5 | 292.6758 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.6 | 292.6884 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.7 | 292.7019 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.8 | 292.7157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.9 | 292.7278 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344 | 292.7419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.1 | 292.7581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.2 | 292.771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.3 | 292.784 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.4 | 292.804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.5 | 292.8251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.6 | 292.8427 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.7 | 292.8669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.8 | 292.8965 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.9 | 292.9174 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345 | 292.9337 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.1 | 292.9539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.2 | 292.9731 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.3 | 292.9889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.4 | 293.0099 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.5 | 293.0333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.6 | 293.0471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.7 | 293.0586 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.8 | 293.0763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.9 | 293.0956 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346 | 293.1144 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.1 | 293.1394 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.2 | 293.1607 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.3 | 293.1637 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.4 | 293.1601 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.5 | 293.1609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.6 | 293.1661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.7 | 293.1742 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.8 | 293.1845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.9 | 293.1924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347 | 293.1942 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.1 | 293.2021 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.2 | 293.22 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.3 | 293.2305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.4 | 293.2344 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.5 | 293.2493 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.6 | 293.2692 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.7 | 293.282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.8 | 293.2924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.9 | 293.3045 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348 | 293.3203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.1 | 293.3425 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.2 | 293.373 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.3 | 293.4041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.4 | 293.4287 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.5 | 293.4547 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.6 | 293.4847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.7 | 293.5133 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.8 | 293.5384 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.9 | 293.56 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349 | 293.5821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.1 | 293.6074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.2 | 293.6386 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.3 | 293.6719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.4 | 293.6972 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.5 | 293.7154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.6 | 293.7313 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.7 | 293.7429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.8 | 293.7491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.9 | 293.7533 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350 | 293.7533 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.1 | 293.7451 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.2 | 293.739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.3 | 293.7451 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.4 | 293.7574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.5 | 293.7709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.6 | 293.7859 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.7 | 293.8002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.8 | 293.8102 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.9 | 293.8211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351 | 293.838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.1 | 293.8623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.2 | 293.8923 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.3 | 293.9212 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.4 | 293.9494 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.5 | 293.9801 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.6 | 294.0105 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.7 | 294.0383 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.8 | 294.0661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.9 | 294.0966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352 | 294.1324 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.1 | 294.177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.2 | 294.2291 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.3 | 294.2822 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.4 | 294.3306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.5 | 294.3719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.6 | 294.4041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.7 | 294.431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.8 | 294.4609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.9 | 294.4909 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353 | 294.5161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.1 | 294.5351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.2 | 294.5488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.3 | 294.5622 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.4 | 294.5804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.5 | 294.6063 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.6 | 294.6349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.7 | 294.661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.8 | 294.6783 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.9 | 294.6905 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354 | 294.7118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.1 | 294.7381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.2 | 294.7592 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.3 | 294.7771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.4 | 294.7949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.5 | 294.8071 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.6 | 294.8173 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.7 | 294.8374 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.8 | 294.863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.9 | 294.8852 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355 | 294.9031 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.1 | 294.9187 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.2 | 294.9386 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.3 | 294.9632 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.4 | 294.9878 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.5 | 295.0046 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.6 | 295.0105 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.7 | 295.0198 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.8 | 295.0394 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
355.9 | 295.0648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356 | 295.0956 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.1 | 295.1302 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.2 | 295.1545 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.3 | 295.1618 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.4 | 295.172 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.5 | 295.1921 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.6 | 295.2126 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.7 | 295.23 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.8 | 295.2441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
356.9 | 295.256 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357 | 295.2698 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.1 | 295.2966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.2 | 295.3333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.3 | 295.3639 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.4 | 295.3869 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.5 | 295.407 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.6 | 295.4206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.7 | 295.4308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.8 | 295.4541 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
357.9 | 295.4824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358 | 295.4938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.1 | 295.4935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.2 | 295.4925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.3 | 295.497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.4 | 295.5081 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.5 | 295.5208 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.6 | 295.5296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.7 | 295.5301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.8 | 295.5313 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
358.9 | 295.5396 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359 | 295.5454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.1 | 295.5501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.2 | 295.5669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.3 | 295.5857 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.4 | 295.5917 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.5 | 295.6025 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.6 | 295.6283 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.7 | 295.6567 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.8 | 295.6841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
359.9 | 295.712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360 | 295.7339 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.1 | 295.7449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.2 | 295.7601 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.3 | 295.7843 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.4 | 295.8015 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.5 | 295.8111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.6 | 295.822 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.7 | 295.833 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.8 | 295.8414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
360.9 | 295.8465 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361 | 295.8463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.1 | 295.8357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.2 | 295.8234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.3 | 295.8221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.4 | 295.8192 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.5 | 295.8066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.6 | 295.8008 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.7 | 295.8042 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.8 | 295.8043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
361.9 | 295.8047 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362 | 295.813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.1 | 295.8224 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.2 | 295.8276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.3 | 295.8312 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.4 | 295.8336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.5 | 295.8351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.6 | 295.8354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.7 | 295.847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.8 | 295.877 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
362.9 | 295.903 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363 | 295.9145 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.1 | 295.9203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.2 | 295.9219 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.3 | 295.9169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.4 | 295.9155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.5 | 295.9234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.6 | 295.9245 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.7 | 295.9143 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.8 | 295.9047 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
363.9 | 295.8995 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364 | 295.8974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.1 | 295.8936 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.2 | 295.8853 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.3 | 295.8688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.4 | 295.8513 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.5 | 295.8509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.6 | 295.8595 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.7 | 295.863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.8 | 295.8756 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
364.9 | 295.9014 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365 | 295.9108 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.1 | 295.9053 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.2 | 295.9108 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.3 | 295.9201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.4 | 295.9206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.5 | 295.9197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.6 | 295.9231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.7 | 295.9332 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.8 | 295.95 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
365.9 | 295.9696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366 | 295.9789 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.1 | 295.9708 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.2 | 295.9588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.3 | 295.9477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.4 | 295.93 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.5 | 295.9185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.6 | 295.9295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.7 | 295.9411 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.8 | 295.9399 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
366.9 | 295.951 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367 | 295.9749 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.1 | 295.9864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.2 | 295.9869 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.3 | 295.9867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.4 | 295.9815 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.5 | 295.9743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.6 | 295.9852 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.7 | 296.0099 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.8 | 296.0276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
367.9 | 296.0438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368 | 296.0664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.1 | 296.0828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.2 | 296.092 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.3 | 296.1111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.4 | 296.1351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.5 | 296.1482 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.6 | 296.1638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.7 | 296.1914 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.8 | 296.2071 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
368.9 | 296.2084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369 | 296.2168 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.1 | 296.2238 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.2 | 296.2138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.3 | 296.2111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.4 | 296.2295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.5 | 296.2473 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.6 | 296.2607 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.7 | 296.2799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.8 | 296.2978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
369.9 | 296.3058 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370 | 296.3199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.1 | 296.3441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.2 | 296.3546 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.3 | 296.354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.4 | 296.3618 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.5 | 296.375 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.6 | 296.3882 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.7 | 296.4095 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.8 | 296.434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
370.9 | 296.4347 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371 | 296.4245 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.1 | 296.4328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.2 | 296.441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.3 | 296.4363 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.4 | 296.4397 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.5 | 296.4509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.6 | 296.4453 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.7 | 296.4339 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.8 | 296.4363 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
371.9 | 296.4419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372 | 296.4458 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.1 | 296.4649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.2 | 296.4947 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.3 | 296.5115 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.4 | 296.5296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.5 | 296.5652 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.6 | 296.6059 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.7 | 296.6288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.8 | 296.6343 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
372.9 | 296.6519 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373 | 296.6779 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.1 | 296.6918 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.2 | 296.7134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.3 | 296.757 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.4 | 296.7865 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.5 | 296.7941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.6 | 296.8092 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.7 | 296.8243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.8 | 296.8207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
373.9 | 296.8288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374 | 296.8653 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.1 | 296.8939 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.2 | 296.9085 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.3 | 296.9314 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.4 | 296.9485 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.5 | 296.942 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.6 | 296.9406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.7 | 296.9572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.8 | 296.963 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
374.9 | 296.9623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375 | 296.9803 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.1 | 296.9972 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.2 | 296.9942 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.3 | 297.0035 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.4 | 297.0344 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.5 | 297.0525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.6 | 297.0633 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.7 | 297.0905 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.8 | 297.111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
375.9 | 297.1096 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376 | 297.1194 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.1 | 297.1439 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.2 | 297.1474 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.3 | 297.1432 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.4 | 297.1592 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.5 | 297.1688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.6 | 297.1577 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.7 | 297.1602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.8 | 297.1762 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
376.9 | 297.1748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377 | 297.1739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.1 | 297.1946 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.2 | 297.2057 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.3 | 297.199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.4 | 297.2098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.5 | 297.2328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.6 | 297.2373 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.7 | 297.2399 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.8 | 297.2578 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
377.9 | 297.2636 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378 | 297.2558 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.1 | 297.2711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.2 | 297.295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.3 | 297.2918 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.4 | 297.2881 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.5 | 297.3044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.6 | 297.3076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.7 | 297.2969 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.8 | 297.3048 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
378.9 | 297.3177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379 | 297.3109 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.1 | 297.3066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.2 | 297.3169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.3 | 297.3137 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.4 | 297.3035 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.5 | 297.3176 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.6 | 297.3327 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.7 | 297.3223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.8 | 297.3149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
379.9 | 297.3223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380 | 297.3163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.1 | 297.3056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.2 | 297.3163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.3 | 297.3214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.4 | 297.3011 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.5 | 297.3012 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.6 | 297.3305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.7 | 297.3379 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.8 | 297.3257 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
380.9 | 297.3221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381 | 297.3162 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.1 | 297.3023 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.2 | 297.3081 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.3 | 297.3299 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.4 | 297.3293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.5 | 297.3209 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.6 | 297.3312 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.7 | 297.3349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.8 | 297.3222 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
381.9 | 297.3281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382 | 297.3485 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.1 | 297.3459 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.2 | 297.3396 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.3 | 297.3544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.4 | 297.362 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.5 | 297.3548 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.6 | 297.361 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.7 | 297.3711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.8 | 297.3718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
382.9 | 297.358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383 | 297.3496 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.1 | 297.3701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.2 | 297.3856 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.3 | 297.3891 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.4 | 297.4084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.5 | 297.431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.6 | 297.4298 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.7 | 297.4308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.8 | 297.452 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
383.9 | 297.4588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384 | 297.4476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.1 | 297.4463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.2 | 297.447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.3 | 297.4342 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.4 | 297.4379 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.5 | 297.4674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.6 | 297.4778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.7 | 297.4754 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.8 | 297.4998 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
384.9 | 297.5251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385 | 297.5229 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.1 | 297.5263 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.2 | 297.5464 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.3 | 297.5457 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.4 | 297.535 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.5 | 297.55 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.6 | 297.5686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.7 | 297.5693 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.8 | 297.5733 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
385.9 | 297.5829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386 | 297.5721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.1 | 297.5572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.2 | 297.5657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.3 | 297.563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.4 | 297.5338 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.5 | 297.5237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.6 | 297.536 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.7 | 297.5354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.8 | 297.5317 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
386.9 | 297.5436 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387 | 297.5416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.1 | 297.5167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.2 | 297.5128 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.3 | 297.5277 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.4 | 297.5244 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.5 | 297.5157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.6 | 297.5205 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.7 | 297.5146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.8 | 297.4971 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
387.9 | 297.5024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388 | 297.5165 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.1 | 297.5043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.2 | 297.4913 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.3 | 297.4991 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.4 | 297.4942 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.5 | 297.4737 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.6 | 297.4712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.7 | 297.4763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.8 | 297.4651 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
388.9 | 297.4604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389 | 297.4751 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.1 | 297.4786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.2 | 297.4719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.3 | 297.4813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.4 | 297.4889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.5 | 297.473 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.6 | 297.4709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.7 | 297.4973 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.8 | 297.5137 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
389.9 | 297.5222 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390 | 297.5468 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.1 | 297.563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.2 | 297.5529 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.3 | 297.5576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.4 | 297.5849 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.5 | 297.5888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.6 | 297.5799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.7 | 297.5923 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.8 | 297.6031 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
390.9 | 297.5957 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391 | 297.603 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.1 | 297.6262 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.2 | 297.6249 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.3 | 297.6164 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.4 | 297.6328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.5 | 297.6484 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.6 | 297.65 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.7 | 297.6633 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.8 | 297.6818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
391.9 | 297.6709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392 | 297.6587 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.1 | 297.6785 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.2 | 297.6987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.3 | 297.7068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.4 | 297.7267 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.5 | 297.7478 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.6 | 297.7406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.7 | 297.7358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.8 | 297.7612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
392.9 | 297.7954 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393 | 297.8142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.1 | 297.8177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.2 | 297.8305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.3 | 297.8418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.4 | 297.8285 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.5 | 297.8177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.6 | 297.8279 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.7 | 297.8286 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.8 | 297.8221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
393.9 | 297.8414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394 | 297.8627 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.1 | 297.8542 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.2 | 297.8471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.3 | 297.8584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.4 | 297.8598 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.5 | 297.8604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.6 | 297.8901 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.7 | 297.9227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.8 | 297.9318 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
394.9 | 297.9497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395 | 297.9877 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.1 | 298.0105 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.2 | 298.02 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.3 | 298.039 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.4 | 298.0453 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.5 | 298.0253 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.6 | 298.0243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.7 | 298.0514 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.8 | 298.0671 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
395.9 | 298.0756 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396 | 298.0966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.1 | 298.1026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.2 | 298.083 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.3 | 298.0818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.4 | 298.101 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.5 | 298.1046 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.6 | 298.1033 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.7 | 298.1176 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.8 | 298.1251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
396.9 | 298.1199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397 | 298.1359 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.1 | 298.1605 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.2 | 298.1525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.3 | 298.1399 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.4 | 298.1527 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.5 | 298.1617 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.6 | 298.1595 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.7 | 298.1717 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.8 | 298.1859 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
397.9 | 298.1742 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398 | 298.1666 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.1 | 298.1868 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.2 | 298.2024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.3 | 298.2075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.4 | 298.2257 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.5 | 298.2423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.6 | 298.2361 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.7 | 298.2407 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.8 | 298.2724 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
398.9 | 298.2899 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399 | 298.2854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.1 | 298.2821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.2 | 298.2758 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.3 | 298.26 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.4 | 298.2699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.5 | 298.3106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.6 | 298.3271 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.7 | 298.3167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.8 | 298.3127 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
399.9 | 298.3149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400 | 298.3182 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.1 | 298.3385 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.2 | 298.3716 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.3 | 298.3727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.4 | 298.3573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.5 | 298.3678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.6 | 298.3897 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.7 | 298.4069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.8 | 298.4276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
400.9 | 298.4459 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401 | 298.4352 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.1 | 298.4239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.2 | 298.4503 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.3 | 298.4764 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.4 | 298.4794 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.5 | 298.4839 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.6 | 298.4908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.7 | 298.4815 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.8 | 298.4827 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
401.9 | 298.5167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402 | 298.5363 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.1 | 298.5258 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.2 | 298.5206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.3 | 298.5217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.4 | 298.513 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.5 | 298.5188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.6 | 298.5539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.7 | 298.5714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.8 | 298.5607 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
402.9 | 298.5616 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403 | 298.5687 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.1 | 298.5678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.2 | 298.5576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.3 | 298.558 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.4 | 298.5847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.5 | 298.6028 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.6 | 298.6075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.7 | 298.6209 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.8 | 298.6362 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
403.9 | 298.6414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404 | 298.6586 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.1 | 298.6926 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.2 | 298.6986 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.3 | 298.6799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.4 | 298.6772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.5 | 298.6847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.6 | 298.6879 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.7 | 298.7032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.8 | 298.7293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
404.9 | 298.7289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405 | 298.7173 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.1 | 298.7333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.2 | 298.7507 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.3 | 298.746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.4 | 298.7397 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.5 | 298.737 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.6 | 298.7189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.7 | 298.7049 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.8 | 298.7201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
405.9 | 298.7276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406 | 298.7082 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.1 | 298.6958 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.2 | 298.6956 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.3 | 298.6838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.4 | 298.6791 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.5 | 298.7024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.6 | 298.7141 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.7 | 298.6979 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.8 | 298.6911 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
406.9 | 298.6997 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407 | 298.7062 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.1 | 298.7206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.2 | 298.7501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.3 | 298.7583 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.4 | 298.7385 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.5 | 298.7301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.6 | 298.7336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.7 | 298.729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.8 | 298.7264 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
407.9 | 298.734 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408 | 298.7255 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.1 | 298.7036 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.2 | 298.7055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.3 | 298.7203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.4 | 298.721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.5 | 298.7192 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.6 | 298.7247 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.7 | 298.7206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.8 | 298.7134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
408.9 | 298.7296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409 | 298.7454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.1 | 298.7326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.2 | 298.7159 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.3 | 298.7096 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.4 | 298.7 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.5 | 298.6963 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.6 | 298.717 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.7 | 298.7301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.8 | 298.7127 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
409.9 | 298.703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410 | 298.7136 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.1 | 298.7186 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.2 | 298.722 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.3 | 298.7399 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.4 | 298.7494 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.5 | 298.7368 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.6 | 298.7397 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.7 | 298.7636 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.8 | 298.7759 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
410.9 | 298.7811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411 | 298.7955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.1 | 298.7994 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.2 | 298.788 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.3 | 298.7962 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.4 | 298.821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.5 | 298.8269 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.6 | 298.8213 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.7 | 298.8221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.8 | 298.8136 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
411.9 | 298.7954 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412 | 298.7993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.1 | 298.8131 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.2 | 298.7992 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.3 | 298.7799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.4 | 298.7803 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.5 | 298.7831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.6 | 298.7833 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.7 | 298.7932 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.8 | 298.8004 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
412.9 | 298.785 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413 | 298.7815 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.1 | 298.8113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.2 | 298.849 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.3 | 298.8741 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.4 | 298.8842 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.5 | 298.8917 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.6 | 298.8866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.7 | 298.8591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.8 | 298.848 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
413.9 | 298.8688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414 | 298.8799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.1 | 298.8765 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.2 | 298.88 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.3 | 298.882 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.4 | 298.8726 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.5 | 298.881 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.6 | 298.9128 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.7 | 298.9272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.8 | 298.924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
414.9 | 298.9274 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415 | 298.927 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.1 | 298.9144 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.2 | 298.9154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.3 | 298.9318 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.4 | 298.9302 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.5 | 298.9164 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.6 | 298.9129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.7 | 298.9096 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.8 | 298.8993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
415.9 | 298.8985 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416 | 298.9057 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.1 | 298.8977 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.2 | 298.8898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.3 | 298.9028 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.4 | 298.9152 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.5 | 298.9161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.6 | 298.9231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.7 | 298.9298 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.8 | 298.912 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
416.9 | 298.8922 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417 | 298.895 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.1 | 298.9052 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.2 | 298.9157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.3 | 298.9328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.4 | 298.9487 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.5 | 298.9491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.6 | 298.9585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.7 | 298.9919 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.8 | 299.005 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
417.9 | 298.9893 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418 | 298.9831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.1 | 298.9861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.2 | 298.9822 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.3 | 298.9838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.4 | 298.9969 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.5 | 298.9928 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.6 | 298.9716 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.7 | 298.9612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.8 | 298.9494 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
418.9 | 298.9203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419 | 298.9041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.1 | 298.9117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.2 | 298.9088 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.3 | 298.8931 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.4 | 298.8836 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.5 | 298.875 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.6 | 298.8606 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.7 | 298.8588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.8 | 298.8708 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
419.9 | 298.8663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420 | 298.8513 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.1 | 298.8492 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.2 | 298.8462 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.3 | 298.8314 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.4 | 298.8242 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.5 | 298.8246 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.6 | 298.8069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.7 | 298.784 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.8 | 298.7791 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
420.9 | 298.7751 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421 | 298.7624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.1 | 298.7553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.2 | 298.75 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.3 | 298.7266 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.4 | 298.7047 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.5 | 298.7066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.6 | 298.7102 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.7 | 298.7042 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.8 | 298.7003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
421.9 | 298.6966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422 | 298.6841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.1 | 298.6801 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.2 | 298.6965 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.3 | 298.7125 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.4 | 298.7204 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.5 | 298.7309 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.6 | 298.7404 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.7 | 298.7406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.8 | 298.7468 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
422.9 | 298.7678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423 | 298.785 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.1 | 298.7944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.2 | 298.8067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.3 | 298.8136 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.4 | 298.8123 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.5 | 298.8054 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.6 | 298.8091 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.7 | 298.8336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.8 | 298.8537 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
423.9 | 298.8645 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424 | 298.8758 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.1 | 298.8888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.2 | 298.9022 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.3 | 298.9203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.4 | 298.9423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.5 | 298.9552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.6 | 298.9614 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.7 | 298.9713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.8 | 298.9796 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
424.9 | 298.9824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425 | 298.988 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.1 | 298.9977 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.2 | 299.0043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.3 | 299.0085 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.4 | 299.0139 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.5 | 299.0233 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.6 | 299.0366 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.7 | 299.0493 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.8 | 299.0585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
425.9 | 299.0629 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426 | 299.0692 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.1 | 299.0828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.2 | 299.0947 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.3 | 299.102 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.4 | 299.1143 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.5 | 299.1315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.6 | 299.146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.7 | 299.1587 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.8 | 299.1719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
426.9 | 299.1819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427 | 299.1882 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.1 | 299.1949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.2 | 299.2093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.3 | 299.2362 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.4 | 299.2683 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.5 | 299.2985 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.6 | 299.325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.7 | 299.3463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.8 | 299.3618 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
427.9 | 299.3723 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428 | 299.379 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.1 | 299.3807 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.2 | 299.3799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.3 | 299.3905 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.4 | 299.4165 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.5 | 299.4496 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.6 | 299.4821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.7 | 299.509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.8 | 299.5292 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
428.9 | 299.5445 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429 | 299.5612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.1 | 299.576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.2 | 299.5826 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.3 | 299.5866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.4 | 299.5937 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.5 | 299.6004 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.6 | 299.6061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.7 | 299.6151 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.8 | 299.6248 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
429.9 | 299.6304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430 | 299.6321 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.1 | 299.6301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.2 | 299.6214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.3 | 299.6113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.4 | 299.6125 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.5 | 299.6122 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.6 | 299.5964 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.7 | 299.581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.8 | 299.575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
430.9 | 299.5694 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431 | 299.5625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.1 | 299.5592 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.2 | 299.5565 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.3 | 299.5506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.4 | 299.5429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.5 | 299.5348 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.6 | 299.5272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.7 | 299.5231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.8 | 299.5254 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
431.9 | 299.5221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432 | 299.5064 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.1 | 299.4846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.2 | 299.4621 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.3 | 299.444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.4 | 299.435 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.5 | 299.4376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.6 | 299.4386 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.7 | 299.4295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.8 | 299.4154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
432.9 | 299.4002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433 | 299.3872 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.1 | 299.3824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.2 | 299.389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.3 | 299.3946 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.4 | 299.3938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.5 | 299.3998 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.6 | 299.4131 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.7 | 299.4236 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.8 | 299.4278 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
433.9 | 299.4337 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434 | 299.4475 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.1 | 299.4516 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.2 | 299.4437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.3 | 299.4487 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.4 | 299.464 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.5 | 299.472 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.6 | 299.4785 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.7 | 299.4891 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.8 | 299.4927 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
434.9 | 299.4881 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435 | 299.4888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.1 | 299.4899 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.2 | 299.4815 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.3 | 299.4714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.4 | 299.4639 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.5 | 299.4525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.6 | 299.4416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.7 | 299.4461 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.8 | 299.4582 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
435.9 | 299.4643 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436 | 299.4698 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.1 | 299.4765 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.2 | 299.4745 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.3 | 299.4727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.4 | 299.4896 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.5 | 299.5112 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.6 | 299.5219 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.7 | 299.5303 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.8 | 299.5413 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
436.9 | 299.5531 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437 | 299.5686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.1 | 299.5917 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.2 | 299.6115 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.3 | 299.621 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.4 | 299.6296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.5 | 299.6375 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.6 | 299.6356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.7 | 299.6363 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.8 | 299.6539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
437.9 | 299.6649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438 | 299.6574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.1 | 299.6524 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.2 | 299.653 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.3 | 299.6497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.4 | 299.6479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.5 | 299.6534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.6 | 299.6576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.7 | 299.6576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.8 | 299.6637 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
438.9 | 299.6721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439 | 299.6714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.1 | 299.6754 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.2 | 299.6937 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.3 | 299.7009 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.4 | 299.6938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.5 | 299.701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.6 | 299.7187 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.7 | 299.7291 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.8 | 299.7411 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
439.9 | 299.7587 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440 | 299.7588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.1 | 299.7406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.2 | 299.7275 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.3 | 299.7231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.4 | 299.721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.5 | 299.724 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.6 | 299.7316 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.7 | 299.732 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.8 | 299.7309 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
440.9 | 299.746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441 | 299.7626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.1 | 299.764 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.2 | 299.7628 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.3 | 299.7642 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.4 | 299.7597 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.5 | 299.7609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.6 | 299.7872 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.7 | 299.8183 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.8 | 299.8346 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
441.9 | 299.8458 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442 | 299.8521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.1 | 299.8426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.2 | 299.8307 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.3 | 299.8371 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.4 | 299.8413 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.5 | 299.8305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.6 | 299.83 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.7 | 299.8408 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.8 | 299.8412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
442.9 | 299.8376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443 | 299.8422 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.1 | 299.84 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.2 | 299.8261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.3 | 299.8229 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.4 | 299.8307 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.5 | 299.832 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.6 | 299.8376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.7 | 299.8526 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.8 | 299.8719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
443.9 | 299.8773 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444 | 299.863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.1 | 299.8613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.2 | 299.869 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.3 | 299.8659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.4 | 299.8712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.5 | 299.8961 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.6 | 299.9093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.7 | 299.9079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.8 | 299.9245 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
444.9 | 299.9532 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445 | 299.9727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.1 | 299.9843 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.2 | 299.9886 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.3 | 299.9721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.4 | 299.9467 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.5 | 299.9477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.6 | 299.9573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.7 | 299.9481 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.8 | 299.9372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
445.9 | 299.9329 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446 | 299.922 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.1 | 299.9106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.2 | 299.9163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.3 | 299.9188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.4 | 299.9003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.5 | 299.8885 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.6 | 299.8912 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.7 | 299.886 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.8 | 299.8777 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
446.9 | 299.8839 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447 | 299.8819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.1 | 299.8573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.2 | 299.8418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.3 | 299.8418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.4 | 299.8354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.5 | 299.8293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.6 | 299.8375 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.7 | 299.837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.8 | 299.8164 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
447.9 | 299.8036 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448 | 299.8008 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.1 | 299.7902 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.2 | 299.7841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.3 | 299.7949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.4 | 299.7943 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.5 | 299.774 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.6 | 299.768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.7 | 299.7738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.8 | 299.7674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
448.9 | 299.7607 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449 | 299.765 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.1 | 299.7544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.2 | 299.7263 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.3 | 299.7197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.4 | 299.7239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.5 | 299.7084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.6 | 299.6941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.7 | 299.6955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.8 | 299.6919 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
449.9 | 299.6823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450 | 299.6901 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.1 | 299.7026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.2 | 299.6989 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.3 | 299.6944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.4 | 299.6959 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.5 | 299.685 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.6 | 299.6686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.7 | 299.6742 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.8 | 299.6813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
450.9 | 299.6661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451 | 299.6539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.1 | 299.6537 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.2 | 299.6438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.3 | 299.629 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.4 | 299.6301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.5 | 299.6282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.6 | 299.6084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.7 | 299.6003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.8 | 299.61 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
451.9 | 299.6119 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452 | 299.6135 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.1 | 299.6315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.2 | 299.6403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.3 | 299.6268 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.4 | 299.6283 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.5 | 299.6445 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.6 | 299.6423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.7 | 299.6369 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.8 | 299.6509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
452.9 | 299.6584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453 | 299.648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.1 | 299.6532 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.2 | 299.6696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.3 | 299.6661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.4 | 299.6614 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.5 | 299.676 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.6 | 299.6831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.7 | 299.6747 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.8 | 299.68 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
453.9 | 299.6991 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454 | 299.7075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.1 | 299.6946 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.2 | 299.6867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.3 | 299.7026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.4 | 299.7134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.5 | 299.7121 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.6 | 299.7221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.7 | 299.7319 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.8 | 299.7211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
454.9 | 299.7231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455 | 299.753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.1 | 299.7664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.2 | 299.765 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.3 | 299.7912 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.4 | 299.8254 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.5 | 299.8377 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.6 | 299.8495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.7 | 299.8679 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.8 | 299.8688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
455.9 | 299.8665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456 | 299.8991 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.1 | 299.9374 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.2 | 299.9475 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.3 | 299.9525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.4 | 299.9619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.5 | 299.964 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.6 | 299.9699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.7 | 299.9969 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.8 | 300.0081 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
456.9 | 299.9834 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457 | 299.9718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.1 | 299.9828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.2 | 299.9839 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.3 | 299.9838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.4 | 300.0014 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.5 | 300.0067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.6 | 299.9868 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.7 | 299.9826 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.8 | 299.9974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
457.9 | 300.0038 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458 | 300.014 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.1 | 300.042 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.2 | 300.0571 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.3 | 300.051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.4 | 300.0613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.5 | 300.0838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.6 | 300.09 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.7 | 300.0974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.8 | 300.1198 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
458.9 | 300.1196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459 | 300.0949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.1 | 300.1013 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.2 | 300.1283 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.3 | 300.1349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.4 | 300.1358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.5 | 300.1445 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.6 | 300.1409 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.7 | 300.1275 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.8 | 300.1323 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
459.9 | 300.1412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460 | 300.132 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.1 | 300.1334 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.2 | 300.1548 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.3 | 300.1569 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.4 | 300.1437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.5 | 300.1553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.6 | 300.1764 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.7 | 300.1821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.8 | 300.1885 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
460.9 | 300.1979 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461 | 300.1863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.1 | 300.1714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.2 | 300.1895 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.3 | 300.2129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.4 | 300.2154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.5 | 300.2206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.6 | 300.2306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.7 | 300.2217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.8 | 300.2126 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
461.9 | 300.2327 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462 | 300.2442 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.1 | 300.225 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.2 | 300.22 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.3 | 300.2329 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.4 | 300.2286 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.5 | 300.2253 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.6 | 300.2495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.7 | 300.2645 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.8 | 300.2544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
462.9 | 300.2609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463 | 300.2819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.1 | 300.2856 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.2 | 300.2921 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.3 | 300.321 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.4 | 300.3351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.5 | 300.3261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.6 | 300.3418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.7 | 300.3707 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.8 | 300.3723 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
463.9 | 300.3716 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464 | 300.3844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.1 | 300.4026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.2 | 300.4073 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.3 | 300.3952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.4 | 300.4046 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.5 | 300.4207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.6 | 300.4134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.7 | 300.4061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.8 | 300.4124 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
464.9 | 300.4084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465 | 300.3945 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.1 | 300.3953 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.2 | 300.3978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.3 | 300.3841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.4 | 300.3771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.5 | 300.383 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.6 | 300.3686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.7 | 300.3425 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.8 | 300.3426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
465.9 | 300.3477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466 | 300.3335 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.1 | 300.3254 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.2 | 300.3278 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.3 | 300.3102 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.4 | 300.2867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.5 | 300.2924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.6 | 300.3065 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.7 | 300.3058 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.8 | 300.3069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
466.9 | 300.312 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467 | 300.3035 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.1 | 300.3004 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.2 | 300.3282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.3 | 300.3434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.4 | 300.3218 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.5 | 300.3067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.6 | 300.3064 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.7 | 300.2978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.8 | 300.2921 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
467.9 | 300.3051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468 | 300.3042 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.1 | 300.2766 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.2 | 300.2644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.3 | 300.2694 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.4 | 300.2637 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.5 | 300.259 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.6 | 300.2678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.7 | 300.2593 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.8 | 300.2278 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
468.9 | 300.2158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469 | 300.2163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.1 | 300.1977 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.2 | 300.1804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.3 | 300.1812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.4 | 300.1769 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.5 | 300.1671 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.6 | 300.1854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.7 | 300.2097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.8 | 300.2012 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
469.9 | 300.1866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470 | 300.1849 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.1 | 300.1729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.2 | 300.1514 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.3 | 300.1467 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.4 | 300.1488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.5 | 300.1396 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.6 | 300.1374 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.7 | 300.1478 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.8 | 300.1466 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
470.9 | 300.1383 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471 | 300.1487 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.1 | 300.155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.2 | 300.135 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.3 | 300.1255 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.4 | 300.1376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.5 | 300.1415 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.6 | 300.1407 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.7 | 300.1553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.8 | 300.1634 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
471.9 | 300.1485 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472 | 300.1418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.1 | 300.1521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.2 | 300.1582 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.3 | 300.159 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.4 | 300.1619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.5 | 300.1543 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.6 | 300.1322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.7 | 300.13 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.8 | 300.1469 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
472.9 | 300.1486 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473 | 300.1423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.1 | 300.1446 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.2 | 300.1378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.3 | 300.118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.4 | 300.1236 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.5 | 300.1491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.6 | 300.1565 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.7 | 300.1531 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.8 | 300.1545 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
473.9 | 300.1526 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474 | 300.149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.1 | 300.1686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.2 | 300.2063 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.3 | 300.2329 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.4 | 300.2362 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.5 | 300.2335 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.6 | 300.2418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.7 | 300.2432 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.8 | 300.2381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
474.9 | 300.2569 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475 | 300.2839 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.1 | 300.2857 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.2 | 300.2774 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.3 | 300.2735 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.4 | 300.2647 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.5 | 300.2553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.6 | 300.2665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.7 | 300.2789 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.8 | 300.267 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
475.9 | 300.252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476 | 300.2465 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.1 | 300.2361 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.2 | 300.2212 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.3 | 300.2146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.4 | 300.2033 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.5 | 300.1756 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.6 | 300.1626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.7 | 300.1751 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.8 | 300.188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
476.9 | 300.1949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477 | 300.2 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.1 | 300.192 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.2 | 300.1673 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.3 | 300.1576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.4 | 300.1696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.5 | 300.1774 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.6 | 300.1751 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.7 | 300.1686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.8 | 300.1573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
477.9 | 300.1427 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478 | 300.1392 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.1 | 300.1449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.2 | 300.1406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.3 | 300.1307 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.4 | 300.1271 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.5 | 300.1233 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.6 | 300.115 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.7 | 300.1125 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.8 | 300.1108 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
478.9 | 300.0949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479 | 300.0721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.1 | 300.0544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.2 | 300.0437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.3 | 300.0397 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.4 | 300.043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.5 | 300.0426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.6 | 300.0245 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.7 | 300.0052 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.8 | 299.9991 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
479.9 | 299.9929 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480 | 299.9823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.1 | 299.9801 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.2 | 299.986 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.3 | 299.9916 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.4 | 299.9933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.5 | 299.9903 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.6 | 299.9852 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.7 | 299.9786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.8 | 299.9684 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
480.9 | 299.95 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481 | 299.9231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.1 | 299.9088 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.2 | 299.9163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.3 | 299.9304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.4 | 299.9419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.5 | 299.9486 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.6 | 299.9438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.7 | 299.9251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.8 | 299.9056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
481.9 | 299.8929 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482 | 299.8846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.1 | 299.8833 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.2 | 299.8932 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.3 | 299.9091 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.4 | 299.9238 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.5 | 299.9357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.6 | 299.9431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.7 | 299.945 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.8 | 299.9432 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
482.9 | 299.9405 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483 | 299.9393 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.1 | 299.9414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.2 | 299.9499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.3 | 299.9605 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.4 | 299.9619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.5 | 299.9557 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.6 | 299.948 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.7 | 299.9404 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.8 | 299.9331 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
483.9 | 299.9261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484 | 299.9214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.1 | 299.9211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.2 | 299.9187 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.3 | 299.9117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.4 | 299.9015 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.5 | 299.8907 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.6 | 299.8862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.7 | 299.8931 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.8 | 299.9043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
484.9 | 299.9067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485 | 299.9079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.1 | 299.9166 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.2 | 299.9291 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.3 | 299.94 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.4 | 299.9428 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.5 | 299.943 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.6 | 299.95 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.7 | 299.9623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.8 | 299.9788 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
485.9 | 300.0049 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486 | 300.0352 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.1 | 300.051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.2 | 300.0538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.3 | 300.0554 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.4 | 300.0605 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.5 | 300.0696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.6 | 300.0801 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.7 | 300.0898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.8 | 300.0968 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
486.9 | 300.1017 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487 | 300.106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.1 | 300.11 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.2 | 300.1157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.3 | 300.129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.4 | 300.1438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.5 | 300.1471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.6 | 300.1434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.7 | 300.1403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.8 | 300.1377 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
487.9 | 300.1391 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488 | 300.1527 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.1 | 300.1704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.2 | 300.1771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.3 | 300.1788 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.4 | 300.1829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.5 | 300.1879 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.6 | 300.1959 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.7 | 300.2118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.8 | 300.2243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
488.9 | 300.2208 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489 | 300.2114 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.1 | 300.2049 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.2 | 300.2016 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.3 | 300.1989 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.4 | 300.1926 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.5 | 300.1827 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.6 | 300.1708 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.7 | 300.1671 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.8 | 300.1718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
489.9 | 300.1661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490 | 300.1535 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.1 | 300.1506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.2 | 300.1471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.3 | 300.1333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.4 | 300.1252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.5 | 300.1266 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.6 | 300.1196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.7 | 300.1078 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.8 | 300.105 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
490.9 | 300.1095 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491 | 300.117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.1 | 300.1234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.2 | 300.1248 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.3 | 300.1157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.4 | 300.1053 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.5 | 300.1062 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.6 | 300.1091 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.7 | 300.1094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.8 | 300.1209 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
491.9 | 300.139 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492 | 300.1411 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.1 | 300.1356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.2 | 300.1378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.3 | 300.1393 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.4 | 300.1381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.5 | 300.1489 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.6 | 300.1671 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.7 | 300.175 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.8 | 300.1811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
492.9 | 300.1955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493 | 300.2067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.1 | 300.2116 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.2 | 300.2199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.3 | 300.2256 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.4 | 300.2177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.5 | 300.2117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.6 | 300.2185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.7 | 300.2214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.8 | 300.2191 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
493.9 | 300.2281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494 | 300.233 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.1 | 300.2125 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.2 | 300.1934 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.3 | 300.1936 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.4 | 300.197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.5 | 300.198 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.6 | 300.2041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.7 | 300.2221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.8 | 300.2338 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
494.9 | 300.2219 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495 | 300.212 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.1 | 300.217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.2 | 300.2157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.3 | 300.2104 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.4 | 300.2177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.5 | 300.2188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.6 | 300.1993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.7 | 300.1909 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.8 | 300.2027 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
495.9 | 300.2039 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496 | 300.1945 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.1 | 300.1921 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.2 | 300.1812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.3 | 300.1535 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.4 | 300.1401 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.5 | 300.144 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.6 | 300.1336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.7 | 300.1154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.8 | 300.1089 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
496.9 | 300.0945 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497 | 300.0659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.1 | 300.0633 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.2 | 300.0832 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.3 | 300.08 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.4 | 300.0656 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.5 | 300.0659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.6 | 300.0661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.7 | 300.061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.8 | 300.0719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
497.9 | 300.087 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498 | 300.0708 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.1 | 300.0424 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.2 | 300.029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.3 | 300.0206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.4 | 300.0163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.5 | 300.0316 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.6 | 300.0479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.7 | 300.0321 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.8 | 300.0102 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
498.9 | 300.0074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499 | 300.0023 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.1 | 299.9916 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.2 | 299.994 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.3 | 299.9924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.4 | 299.9624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.5 | 299.9472 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.6 | 299.9705 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.7 | 299.988 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.8 | 299.9863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
499.9 | 299.9814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500 | 299.9678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.1 | 299.9387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.2 | 299.9358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.3 | 299.973 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.4 | 299.994 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.5 | 299.9891 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.6 | 299.987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.7 | 299.9785 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.8 | 299.9539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
500.9 | 299.9492 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501 | 299.9699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.1 | 299.9705 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.2 | 299.9563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.3 | 299.9576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.4 | 299.966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.5 | 299.9726 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.6 | 299.9936 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.7 | 300.0201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.8 | 300.0064 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
501.9 | 299.9728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502 | 299.9654 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.1 | 299.9695 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.2 | 299.9712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.3 | 299.9854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.4 | 300.0026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.5 | 299.9829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.6 | 299.9541 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.7 | 299.9576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.8 | 299.9675 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
502.9 | 299.969 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503 | 299.979 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.1 | 299.99 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.2 | 299.9763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.3 | 299.9673 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.4 | 299.9911 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.5 | 300.0112 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.6 | 300.013 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.7 | 300.0216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.8 | 300.0352 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
503.9 | 300.0366 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504 | 300.0513 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.1 | 300.0947 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.2 | 300.1209 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.3 | 300.1225 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.4 | 300.138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.5 | 300.1592 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.6 | 300.1722 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.7 | 300.1748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.8 | 300.1852 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
504.9 | 300.2179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505 | 300.2316 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.1 | 300.2216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.2 | 300.2183 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.3 | 300.2161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.4 | 300.2044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.5 | 300.2076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.6 | 300.2308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.7 | 300.2292 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.8 | 300.2078 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
505.9 | 300.2098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506 | 300.2218 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.1 | 300.2216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.2 | 300.2348 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.3 | 300.2639 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.4 | 300.2625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.5 | 300.2455 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.6 | 300.259 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.7 | 300.2787 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.8 | 300.2804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
506.9 | 300.2882 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507 | 300.3072 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.1 | 300.3104 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.2 | 300.3114 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.3 | 300.3342 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.4 | 300.3477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.5 | 300.3356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.6 | 300.3343 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.7 | 300.3452 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.8 | 300.3351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
507.9 | 300.3276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508 | 300.3525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.1 | 300.3748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.2 | 300.378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.3 | 300.3915 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.4 | 300.4083 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.5 | 300.394 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.6 | 300.3851 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.7 | 300.4162 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.8 | 300.444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
508.9 | 300.4536 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509 | 300.4745 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.1 | 300.498 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.2 | 300.4974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.3 | 300.5051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.4 | 300.5447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.5 | 300.5728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.6 | 300.5804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.7 | 300.6031 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.8 | 300.6304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
509.9 | 300.6355 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510 | 300.6422 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.1 | 300.6669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.2 | 300.6753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.3 | 300.6674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.4 | 300.679 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.5 | 300.6958 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.6 | 300.6931 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.7 | 300.6988 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.8 | 300.7236 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
510.9 | 300.7216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511 | 300.7018 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.1 | 300.7114 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.2 | 300.728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.3 | 300.7241 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.4 | 300.7239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.5 | 300.736 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.6 | 300.7298 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.7 | 300.715 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.8 | 300.7228 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
511.9 | 300.7296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512 | 300.7147 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.1 | 300.7042 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.2 | 300.7057 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.3 | 300.6996 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.4 | 300.6985 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.5 | 300.7208 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.6 | 300.7302 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.7 | 300.7081 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.8 | 300.6979 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
512.9 | 300.7062 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513 | 300.6994 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.1 | 300.6921 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.2 | 300.7086 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.3 | 300.7175 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.4 | 300.7047 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.5 | 300.7041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.6 | 300.7128 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.7 | 300.6995 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.8 | 300.6872 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
513.9 | 300.7011 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514 | 300.7053 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.1 | 300.688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.2 | 300.6821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.3 | 300.6872 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.4 | 300.6838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.5 | 300.6892 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.6 | 300.7145 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.7 | 300.7217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.8 | 300.7058 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
514.9 | 300.6907 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515 | 300.6893 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.1 | 300.6966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.2 | 300.6913 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.3 | 300.6952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.4 | 300.7209 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.5 | 300.7296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.6 | 300.7169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.7 | 300.7146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.8 | 300.7163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
515.9 | 300.7065 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516 | 300.7025 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.1 | 300.7113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.2 | 300.6981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.3 | 300.6696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.4 | 300.6656 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.5 | 300.6694 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.6 | 300.6572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.7 | 300.6506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.8 | 300.6562 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
516.9 | 300.6417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517 | 300.6189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.1 | 300.6227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.2 | 300.6286 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.3 | 300.6129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.4 | 300.5963 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.5 | 300.5869 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.6 | 300.5743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.7 | 300.5717 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.8 | 300.5941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
517.9 | 300.6118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518 | 300.6064 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.1 | 300.6015 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.2 | 300.6004 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.3 | 300.5804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.4 | 300.5624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.5 | 300.5755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.6 | 300.5898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.7 | 300.5875 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.8 | 300.5894 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
518.9 | 300.5933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519 | 300.5811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.1 | 300.5706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.2 | 300.5791 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.3 | 300.5784 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.4 | 300.5616 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.5 | 300.5575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.6 | 300.5615 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.7 | 300.5506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.8 | 300.538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
519.9 | 300.5376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520 | 300.5306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.1 | 300.5172 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.2 | 300.5221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.3 | 300.5372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.4 | 300.5397 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.5 | 300.5492 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.6 | 300.5789 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.7 | 300.5962 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.8 | 300.5955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
520.9 | 300.5983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521 | 300.6014 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.1 | 300.5953 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.2 | 300.5982 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.3 | 300.6165 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.4 | 300.6215 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.5 | 300.6159 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.6 | 300.6243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.7 | 300.6304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.8 | 300.6158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
521.9 | 300.6021 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522 | 300.5989 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.1 | 300.5825 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.2 | 300.5644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.3 | 300.571 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.4 | 300.5844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.5 | 300.5878 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.6 | 300.5893 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.7 | 300.5881 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.8 | 300.568 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
522.9 | 300.5459 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523 | 300.5487 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.1 | 300.5553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.2 | 300.5493 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.3 | 300.5479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.4 | 300.5531 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.5 | 300.5466 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.6 | 300.5403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.7 | 300.5513 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.8 | 300.5502 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
523.9 | 300.5268 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524 | 300.519 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.1 | 300.5292 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.2 | 300.5306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.3 | 300.5252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.4 | 300.5218 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.5 | 300.5117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.6 | 300.4981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.7 | 300.5054 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.8 | 300.5252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
524.9 | 300.5405 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525 | 300.5454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.1 | 300.5471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.2 | 300.5584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.3 | 300.5613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.4 | 300.5547 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.5 | 300.5602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.6 | 300.5666 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.7 | 300.5522 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.8 | 300.5417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
525.9 | 300.5519 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526 | 300.5591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.1 | 300.5633 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.2 | 300.5851 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.3 | 300.6068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.4 | 300.6059 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.5 | 300.6043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.6 | 300.6154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.7 | 300.6198 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.8 | 300.6244 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
526.9 | 300.6492 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527 | 300.674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.1 | 300.6798 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.2 | 300.6912 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.3 | 300.7157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.4 | 300.7289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.5 | 300.735 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.6 | 300.7523 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.7 | 300.7594 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.8 | 300.7424 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
527.9 | 300.7392 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528 | 300.7581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.1 | 300.7678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.2 | 300.768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.3 | 300.7711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.4 | 300.7614 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.5 | 300.7343 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.6 | 300.7239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.7 | 300.732 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.8 | 300.7282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
528.9 | 300.7192 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529 | 300.72 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.1 | 300.7154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.2 | 300.7016 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.3 | 300.7029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.4 | 300.7138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.5 | 300.7081 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.6 | 300.7026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.7 | 300.7154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.8 | 300.721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
529.9 | 300.7149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530 | 300.7249 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.1 | 300.743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.2 | 300.7437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.3 | 300.7448 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.4 | 300.7613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.5 | 300.7683 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.6 | 300.7624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.7 | 300.7657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.8 | 300.7718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
530.9 | 300.7657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531 | 300.7697 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.1 | 300.7935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.2 | 300.8022 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.3 | 300.7925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.4 | 300.7908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.5 | 300.7899 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.6 | 300.7768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.7 | 300.7752 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.8 | 300.7923 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
531.9 | 300.7971 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532 | 300.7927 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.1 | 300.8029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.2 | 300.8114 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.3 | 300.8038 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.4 | 300.8026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.5 | 300.813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.6 | 300.8118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.7 | 300.808 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.8 | 300.8243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
532.9 | 300.8365 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533 | 300.8266 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.1 | 300.8225 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.2 | 300.8294 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.3 | 300.8223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.4 | 300.8109 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.5 | 300.814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.6 | 300.8192 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.7 | 300.8187 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.8 | 300.8229 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
533.9 | 300.8284 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534 | 300.8192 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.1 | 300.8104 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.2 | 300.8186 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.3 | 300.8214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.4 | 300.8133 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.5 | 300.8213 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.6 | 300.8388 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.7 | 300.8373 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.8 | 300.8309 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
534.9 | 300.8356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535 | 300.8318 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.1 | 300.8163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.2 | 300.8044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.3 | 300.8101 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.4 | 300.8223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.5 | 300.8155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.6 | 300.8109 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.7 | 300.8238 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.8 | 300.8256 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
535.9 | 300.814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536 | 300.8152 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.1 | 300.8196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.2 | 300.808 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.3 | 300.799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.4 | 300.8045 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.5 | 300.8084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.6 | 300.8124 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.7 | 300.831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.8 | 300.8454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
536.9 | 300.8364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537 | 300.825 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.1 | 300.8232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.2 | 300.8211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.3 | 300.823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.4 | 300.8386 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.5 | 300.8436 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.6 | 300.8217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.7 | 300.81 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.8 | 300.8189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
537.9 | 300.8174 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538 | 300.8094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.1 | 300.8134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.2 | 300.8132 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.3 | 300.8008 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.4 | 300.8044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.5 | 300.8245 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.6 | 300.8277 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.7 | 300.8225 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.8 | 300.8305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
538.9 | 300.832 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539 | 300.819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.1 | 300.8207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.2 | 300.8328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.3 | 300.8248 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.4 | 300.8107 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.5 | 300.8103 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.6 | 300.8084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.7 | 300.803 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.8 | 300.8149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
539.9 | 300.8308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540 | 300.8211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.1 | 300.804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.2 | 300.7999 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.3 | 300.7935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.4 | 300.7846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.5 | 300.793 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.6 | 300.8024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.7 | 300.7862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.8 | 300.7704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
540.9 | 300.7748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541 | 300.7801 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.1 | 300.7826 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.2 | 300.7936 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.3 | 300.7998 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.4 | 300.7862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.5 | 300.7751 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.6 | 300.7775 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.7 | 300.7719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.8 | 300.7625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
541.9 | 300.771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542 | 300.7797 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.1 | 300.7707 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.2 | 300.7729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.3 | 300.7945 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.4 | 300.8032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.5 | 300.8002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.6 | 300.8057 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.7 | 300.8027 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.8 | 300.7807 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
542.9 | 300.7785 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543 | 300.8016 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.1 | 300.8088 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.2 | 300.7976 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.3 | 300.786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.4 | 300.7716 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.5 | 300.7562 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.6 | 300.7653 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.7 | 300.7883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.8 | 300.7789 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
543.9 | 300.7559 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544 | 300.7531 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.1 | 300.7508 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.2 | 300.7414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.3 | 300.7527 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.4 | 300.7756 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.5 | 300.7726 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.6 | 300.7571 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.7 | 300.7521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.8 | 300.7477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
544.9 | 300.7424 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545 | 300.7511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.1 | 300.7619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.2 | 300.7635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.3 | 300.752 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.4 | 300.7433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.5 | 300.7573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.6 | 300.7685 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.7 | 300.7705 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.8 | 300.7799 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
545.9 | 300.786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546 | 300.7713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.1 | 300.7613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.2 | 300.7709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.3 | 300.7709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.4 | 300.7616 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.5 | 300.7686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.6 | 300.7738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.7 | 300.7547 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.8 | 300.744 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
546.9 | 300.7569 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547 | 300.7645 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.1 | 300.7649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.2 | 300.7729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.3 | 300.775 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.4 | 300.7608 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.5 | 300.7574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.6 | 300.7711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.7 | 300.7712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.8 | 300.7619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
547.9 | 300.7657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548 | 300.7674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.1 | 300.7558 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.2 | 300.7595 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.3 | 300.7781 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.4 | 300.7743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.5 | 300.7565 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.6 | 300.7494 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.7 | 300.7419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.8 | 300.7293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
548.9 | 300.7339 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549 | 300.7502 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.1 | 300.7451 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.2 | 300.7249 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.3 | 300.7092 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.4 | 300.6939 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.5 | 300.6808 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.6 | 300.6903 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.7 | 300.7076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.8 | 300.6968 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
549.9 | 300.6756 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550 | 300.6678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.1 | 300.6599 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.2 | 300.6488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.3 | 300.6476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.4 | 300.6458 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.5 | 300.6239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.6 | 300.612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.7 | 300.6296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.8 | 300.6434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
550.9 | 300.6432 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551 | 300.6423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.1 | 300.6357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.2 | 300.6157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.3 | 300.6162 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.4 | 300.6497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.5 | 300.6691 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.6 | 300.6626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.7 | 300.6528 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.8 | 300.641 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
551.9 | 300.6254 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552 | 300.6304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.1 | 300.6575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.2 | 300.6646 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.3 | 300.6529 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.4 | 300.6519 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.5 | 300.648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.6 | 300.6285 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.7 | 300.6226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.8 | 300.6349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
552.9 | 300.6269 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553 | 300.6045 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.1 | 300.5961 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.2 | 300.5946 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.3 | 300.5925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.4 | 300.5984 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.5 | 300.6094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.6 | 300.6066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.7 | 300.6013 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.8 | 300.6125 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
553.9 | 300.6222 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554 | 300.6212 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.1 | 300.6318 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.2 | 300.6484 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.3 | 300.6419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.4 | 300.6284 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.5 | 300.6304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.6 | 300.6273 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.7 | 300.6138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.8 | 300.6151 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
554.9 | 300.6238 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555 | 300.6138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.1 | 300.6075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.2 | 300.626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.3 | 300.6429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.4 | 300.6496 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.5 | 300.6556 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.6 | 300.6671 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.7 | 300.6772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.8 | 300.6721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
555.9 | 300.6727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556 | 300.6916 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.1 | 300.6998 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.2 | 300.6976 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.3 | 300.7142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.4 | 300.7351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.5 | 300.7358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.6 | 300.7416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.7 | 300.7657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.8 | 300.778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
556.9 | 300.7773 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557 | 300.7861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.1 | 300.7915 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.2 | 300.7802 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.3 | 300.7776 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.4 | 300.7928 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.5 | 300.8005 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.6 | 300.8038 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.7 | 300.8206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.8 | 300.8341 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
557.9 | 300.8311 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558 | 300.834 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.1 | 300.8476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.2 | 300.8489 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.3 | 300.8456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.4 | 300.856 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.5 | 300.8588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.6 | 300.8416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.7 | 300.8325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.8 | 300.8353 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
558.9 | 300.8264 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559 | 300.8206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.1 | 300.838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.2 | 300.8532 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.3 | 300.8521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.4 | 300.8551 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.5 | 300.8615 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.6 | 300.8521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.7 | 300.8403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.8 | 300.8428 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
559.9 | 300.8358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560 | 300.8129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.1 | 300.8001 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.2 | 300.7977 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.3 | 300.7903 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.4 | 300.7869 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.5 | 300.7952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.6 | 300.7948 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.7 | 300.7833 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.8 | 300.7846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
560.9 | 300.7944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561 | 300.7948 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.1 | 300.7937 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.2 | 300.7991 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.3 | 300.7986 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.4 | 300.7951 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.5 | 300.8077 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.6 | 300.8232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.7 | 300.8218 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.8 | 300.818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
561.9 | 300.8215 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562 | 300.817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.1 | 300.808 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.2 | 300.8127 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.3 | 300.8223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.4 | 300.8234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.5 | 300.826 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.6 | 300.8313 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.7 | 300.818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.8 | 300.7941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
562.9 | 300.7851 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563 | 300.7823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.1 | 300.7743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.2 | 300.772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.3 | 300.776 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.4 | 300.7668 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.5 | 300.7534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.6 | 300.7544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.7 | 300.7534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.8 | 300.7403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
563.9 | 300.7311 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564 | 300.7277 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.1 | 300.7169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.2 | 300.7088 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.3 | 300.7162 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.4 | 300.7179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.5 | 300.7036 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.6 | 300.6944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.7 | 300.6914 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.8 | 300.6809 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
564.9 | 300.6714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565 | 300.6713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.1 | 300.6643 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.2 | 300.6458 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.3 | 300.6326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.4 | 300.625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.5 | 300.6167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.6 | 300.606 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.7 | 300.5993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.8 | 300.6027 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
565.9 | 300.6002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566 | 300.5888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.1 | 300.5837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.2 | 300.5814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.3 | 300.5709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.4 | 300.5641 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.5 | 300.5685 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.6 | 300.5663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.7 | 300.5544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.8 | 300.5456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
566.9 | 300.539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567 | 300.5298 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.1 | 300.5273 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.2 | 300.5338 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.3 | 300.5343 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.4 | 300.5287 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.5 | 300.5272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.6 | 300.5244 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.7 | 300.5149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.8 | 300.5123 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
567.9 | 300.52 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568 | 300.5211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.1 | 300.5172 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.2 | 300.5196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.3 | 300.5251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.4 | 300.5307 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.5 | 300.5518 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.6 | 300.5831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.7 | 300.5902 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.8 | 300.5768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
568.9 | 300.5647 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569 | 300.5658 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.1 | 300.5845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.2 | 300.6167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.3 | 300.6495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.4 | 300.6588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.5 | 300.6575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.6 | 300.6689 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.7 | 300.6793 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.8 | 300.681 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
569.9 | 300.6862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570 | 300.694 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.1 | 300.6935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.2 | 300.7002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.3 | 300.7267 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.4 | 300.7534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.5 | 300.7688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.6 | 300.7758 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.7 | 300.7735 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.8 | 300.7601 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
570.9 | 300.7556 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571 | 300.7712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.1 | 300.7835 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.2 | 300.7859 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.3 | 300.7906 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.4 | 300.7958 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.5 | 300.7954 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.6 | 300.8044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.7 | 300.8284 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.8 | 300.8397 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
571.9 | 300.8357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572 | 300.8387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.1 | 300.8448 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.2 | 300.8445 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.3 | 300.8518 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.4 | 300.8706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.5 | 300.8777 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.6 | 300.8701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.7 | 300.861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.8 | 300.8552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
572.9 | 300.8548 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573 | 300.8619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.1 | 300.8719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.2 | 300.8664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.3 | 300.8564 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.4 | 300.866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.5 | 300.8798 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.6 | 300.8828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.7 | 300.8821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.8 | 300.8778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
573.9 | 300.8579 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574 | 300.8317 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.1 | 300.8162 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.2 | 300.8109 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.3 | 300.8122 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.4 | 300.8178 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.5 | 300.8214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.6 | 300.8129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.7 | 300.8073 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.8 | 300.8196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
574.9 | 300.8339 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575 | 300.8406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.1 | 300.8441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.2 | 300.8417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.3 | 300.8268 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.4 | 300.8144 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.5 | 300.8181 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.6 | 300.8224 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.7 | 300.821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.8 | 300.8182 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
575.9 | 300.8153 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576 | 300.8106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.1 | 300.8001 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.2 | 300.7938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.3 | 300.7974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.4 | 300.7983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.5 | 300.7924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.6 | 300.786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.7 | 300.7778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.8 | 300.7642 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
576.9 | 300.7585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577 | 300.7663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.1 | 300.7702 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.2 | 300.7682 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.3 | 300.772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.4 | 300.7774 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.5 | 300.7768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.6 | 300.7697 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.7 | 300.7583 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.8 | 300.7479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
577.9 | 300.7437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578 | 300.7487 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.1 | 300.7498 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.2 | 300.7376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.3 | 300.7274 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.4 | 300.7267 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.5 | 300.729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.6 | 300.7318 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.7 | 300.7349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.8 | 300.7306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
578.9 | 300.7175 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579 | 300.7148 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.1 | 300.7269 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.2 | 300.7414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.3 | 300.7455 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.4 | 300.7334 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.5 | 300.7079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.6 | 300.6765 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.7 | 300.6635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.8 | 300.6696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
579.9 | 300.6728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580 | 300.6719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.1 | 300.6718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.2 | 300.6691 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.3 | 300.6641 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.4 | 300.6654 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.5 | 300.6674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.6 | 300.6545 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.7 | 300.6347 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.8 | 300.6194 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
580.9 | 300.6053 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581 | 300.5933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.1 | 300.5912 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.2 | 300.591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.3 | 300.5783 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.4 | 300.5597 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.5 | 300.5452 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.6 | 300.5419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.7 | 300.5485 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.8 | 300.554 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
581.9 | 300.552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582 | 300.5412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.1 | 300.5323 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.2 | 300.5321 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.3 | 300.5403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.4 | 300.5566 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.5 | 300.5787 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.6 | 300.5946 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.7 | 300.5953 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.8 | 300.5932 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
582.9 | 300.5958 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583 | 300.6001 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.1 | 300.6045 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.2 | 300.6087 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.3 | 300.6099 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.4 | 300.6081 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.5 | 300.619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.6 | 300.6419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.7 | 300.6494 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.8 | 300.6381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
583.9 | 300.6227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584 | 300.617 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.1 | 300.6278 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.2 | 300.6507 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.3 | 300.6772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.4 | 300.6941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.5 | 300.7029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.6 | 300.7117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.7 | 300.7179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.8 | 300.7209 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
584.9 | 300.7278 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585 | 300.739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.1 | 300.7488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.2 | 300.7579 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.3 | 300.7687 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.4 | 300.7768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.5 | 300.7806 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.6 | 300.7845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.7 | 300.7861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.8 | 300.7844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
585.9 | 300.778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586 | 300.772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.1 | 300.7734 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.2 | 300.7734 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.3 | 300.7697 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.4 | 300.7702 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.5 | 300.7725 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.6 | 300.7696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.7 | 300.7676 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.8 | 300.7711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
586.9 | 300.7729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587 | 300.7679 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.1 | 300.7537 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.2 | 300.7322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.3 | 300.7083 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.4 | 300.6873 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.5 | 300.672 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.6 | 300.6625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.7 | 300.6606 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.8 | 300.6665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
587.9 | 300.6695 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588 | 300.6608 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.1 | 300.6508 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.2 | 300.6463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.3 | 300.6438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.4 | 300.6386 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.5 | 300.6271 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.6 | 300.6107 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.7 | 300.5938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.8 | 300.5924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
588.9 | 300.6074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589 | 300.6176 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.1 | 300.6125 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.2 | 300.5926 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.3 | 300.5715 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.4 | 300.5593 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.5 | 300.555 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.6 | 300.5526 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.7 | 300.5414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.8 | 300.5231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
589.9 | 300.5061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590 | 300.4953 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.1 | 300.4912 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.2 | 300.4862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.3 | 300.476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.4 | 300.4595 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.5 | 300.4431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.6 | 300.4329 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.7 | 300.4293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.8 | 300.4327 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
590.9 | 300.4435 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591 | 300.4552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.1 | 300.4574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.2 | 300.4551 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.3 | 300.4562 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.4 | 300.4677 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.5 | 300.4883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.6 | 300.5054 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.7 | 300.5126 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.8 | 300.5098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
591.9 | 300.5079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592 | 300.5128 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.1 | 300.5133 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.2 | 300.5083 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.3 | 300.5075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.4 | 300.506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.5 | 300.497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.6 | 300.4853 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.7 | 300.4755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.8 | 300.4706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
592.9 | 300.4691 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593 | 300.4666 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.1 | 300.4643 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.2 | 300.4649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.3 | 300.4792 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.4 | 300.505 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.5 | 300.5188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.6 | 300.5211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.7 | 300.5262 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.8 | 300.5313 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
593.9 | 300.5341 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594 | 300.5457 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.1 | 300.5658 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.2 | 300.5766 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.3 | 300.5786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.4 | 300.5822 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.5 | 300.5908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.6 | 300.604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.7 | 300.6201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.8 | 300.6329 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
594.9 | 300.6315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595 | 300.6279 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.1 | 300.6375 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.2 | 300.652 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.3 | 300.6636 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.4 | 300.6686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.5 | 300.6632 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.6 | 300.6441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.7 | 300.6305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.8 | 300.6375 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
595.9 | 300.6494 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596 | 300.6594 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.1 | 300.6664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.2 | 300.6658 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.3 | 300.6584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.4 | 300.6481 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.5 | 300.6506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.6 | 300.672 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.7 | 300.6917 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.8 | 300.6978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
596.9 | 300.6902 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597 | 300.6777 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.1 | 300.6704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.2 | 300.6736 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.3 | 300.6849 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.4 | 300.6859 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.5 | 300.675 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.6 | 300.6668 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.7 | 300.659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.8 | 300.6461 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
597.9 | 300.6357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598 | 300.6298 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.1 | 300.6166 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.2 | 300.5986 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.3 | 300.5876 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.4 | 300.5797 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.5 | 300.5693 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.6 | 300.5591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.7 | 300.55 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.8 | 300.5382 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
598.9 | 300.5309 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599 | 300.538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.1 | 300.5466 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.2 | 300.5464 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.3 | 300.5492 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.4 | 300.5561 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.5 | 300.5548 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.6 | 300.5517 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.7 | 300.5575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.8 | 300.555 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
599.9 | 300.5372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600 | 300.5216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.1 | 300.5112 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.2 | 300.4969 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.3 | 300.4862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.4 | 300.4862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.5 | 300.4857 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.6 | 300.4814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.7 | 300.4808 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.8 | 300.4784 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
600.9 | 300.4629 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601 | 300.4517 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.1 | 300.4576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.2 | 300.4572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.3 | 300.4455 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.4 | 300.4435 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.5 | 300.448 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.6 | 300.4448 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.7 | 300.4445 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.8 | 300.4551 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
601.9 | 300.4591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602 | 300.4589 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.1 | 300.4742 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.2 | 300.4934 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.3 | 300.4998 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.4 | 300.5063 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.5 | 300.5193 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.6 | 300.5197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.7 | 300.5112 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.8 | 300.5139 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
602.9 | 300.5132 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603 | 300.4959 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.1 | 300.4867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.2 | 300.4942 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.3 | 300.5009 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.4 | 300.5074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.5 | 300.521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.6 | 300.5304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.7 | 300.53 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.8 | 300.5426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
603.9 | 300.5674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604 | 300.5746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.1 | 300.5738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.2 | 300.5878 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.3 | 300.6026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.4 | 300.6094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.5 | 300.6235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.6 | 300.6405 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.7 | 300.6354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.8 | 300.6281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
604.9 | 300.6449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605 | 300.6576 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.1 | 300.652 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.2 | 300.6471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.3 | 300.6416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.4 | 300.6214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.5 | 300.6013 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.6 | 300.5967 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.7 | 300.5909 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.8 | 300.581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
605.9 | 300.5867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606 | 300.5954 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.1 | 300.5821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.2 | 300.5572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.3 | 300.5471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.4 | 300.5563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.5 | 300.5539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.6 | 300.5382 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.7 | 300.5378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.8 | 300.5453 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
606.9 | 300.5434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607 | 300.552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.1 | 300.5804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.2 | 300.5959 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.3 | 300.5955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.4 | 300.6034 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.5 | 300.6113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.6 | 300.6065 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.7 | 300.6121 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.8 | 300.6325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
607.9 | 300.6332 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608 | 300.6188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.1 | 300.6158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.2 | 300.6127 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.3 | 300.5981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.4 | 300.5987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.5 | 300.619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.6 | 300.6262 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.7 | 300.6272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.8 | 300.6454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
608.9 | 300.6581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609 | 300.6503 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.1 | 300.6501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.2 | 300.6626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.3 | 300.6665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.4 | 300.6753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.5 | 300.7056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.6 | 300.7261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.7 | 300.7237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.8 | 300.73 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
609.9 | 300.7455 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610 | 300.7442 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.1 | 300.7442 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.2 | 300.7657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.3 | 300.7729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.4 | 300.7534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.5 | 300.7417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.6 | 300.7422 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.7 | 300.74 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.8 | 300.7438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
610.9 | 300.7581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611 | 300.7495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.1 | 300.715 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.2 | 300.6933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.3 | 300.6845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.4 | 300.6719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.5 | 300.6613 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.6 | 300.657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.7 | 300.6364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.8 | 300.6052 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
611.9 | 300.5997 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0

## Datos_RampaBajada
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 25
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 294.4344 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.1 | 294.4358 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.2 | 294.4371 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.3 | 294.4347 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.4 | 294.4278 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.5 | 294.4298 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.6 | 294.44 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.7 | 294.4425 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.8 | 294.4355 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
0.9 | 294.425 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1 | 294.4149 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.1 | 294.4082 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.2 | 294.4086 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.3 | 294.4102 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.4 | 294.4005 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.5 | 294.3894 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.6 | 294.3879 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.7 | 294.3847 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.8 | 294.3751 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
1.9 | 294.3689 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2 | 294.3663 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.1 | 294.3609 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.2 | 294.36 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.3 | 294.3694 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.4 | 294.376 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.5 | 294.3777 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.6 | 294.3869 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.7 | 294.3999 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.8 | 294.4058 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
2.9 | 294.4061 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3 | 294.4048 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.1 | 294.4015 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.2 | 294.398 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.3 | 294.3982 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.4 | 294.3967 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.5 | 294.3872 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.6 | 294.3714 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.7 | 294.3521 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.8 | 294.329 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
3.9 | 294.3056 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4 | 294.2884 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.1 | 294.2763 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.2 | 294.2663 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.3 | 294.2622 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.4 | 294.2647 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.5 | 294.2672 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.6 | 294.2738 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.7 | 294.2927 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.8 | 294.3175 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
4.9 | 294.3372 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5 | 294.3487 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.1 | 294.3524 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.2 | 294.3523 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.3 | 294.3566 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.4 | 294.3646 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.5 | 294.3716 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.6 | 294.3741 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.7 | 294.3712 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.8 | 294.3627 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
5.9 | 294.3506 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6 | 294.3398 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.1 | 294.3285 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.2 | 294.3134 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.3 | 294.2933 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.4 | 294.2705 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.5 | 294.255 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.6 | 294.2489 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.7 | 294.2474 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.8 | 294.2453 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
6.9 | 294.239 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7 | 294.2307 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.1 | 294.2237 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.2 | 294.2213 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.3 | 294.2254 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.4 | 294.2363 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.5 | 294.2469 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.6 | 294.2513 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.7 | 294.2526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.8 | 294.2538 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
7.9 | 294.2568 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8 | 294.2614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.1 | 294.2661 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.2 | 294.2678 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.3 | 294.2657 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.4 | 294.2692 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.5 | 294.2783 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.6 | 294.2833 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.7 | 294.2794 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.8 | 294.266 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
8.9 | 294.2493 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9 | 294.2352 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.1 | 294.2297 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.2 | 294.232 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.3 | 294.2346 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.4 | 294.236 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.5 | 294.2373 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.6 | 294.2421 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.7 | 294.2532 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.8 | 294.2767 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
9.9 | 294.3038 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10 | 294.318 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.1 | 294.3286 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.2 | 294.3456 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.3 | 294.3656 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.4 | 294.3847 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.5 | 294.4007 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.6 | 294.4062 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.7 | 294.396 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.8 | 294.3852 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
10.9 | 294.3831 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11 | 294.3794 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.1 | 294.3698 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.2 | 294.3552 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.3 | 294.3359 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.4 | 294.3144 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.5 | 294.2985 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.6 | 294.2921 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.7 | 294.2896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.8 | 294.2897 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
11.9 | 294.2942 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12 | 294.2987 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.1 | 294.2995 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.2 | 294.3017 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.3 | 294.3059 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.4 | 294.3034 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.5 | 294.3007 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.6 | 294.3129 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.7 | 294.3303 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.8 | 294.3406 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
12.9 | 294.3477 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13 | 294.3514 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.1 | 294.3468 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.2 | 294.3369 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.3 | 294.33 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.4 | 294.3199 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.5 | 294.3027 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.6 | 294.2903 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.7 | 294.2821 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.8 | 294.266 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
13.9 | 294.2453 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14 | 294.2282 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.1 | 294.209 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.2 | 294.1857 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.3 | 294.1725 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.4 | 294.1704 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.5 | 294.1678 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.6 | 294.1706 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.7 | 294.1855 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.8 | 294.1983 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
14.9 | 294.204 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15 | 294.2094 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.1 | 294.2246 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.2 | 294.2477 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.3 | 294.2646 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.4 | 294.28 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.5 | 294.299 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.6 | 294.3091 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.7 | 294.3068 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.8 | 294.3032 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
15.9 | 294.2923 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16 | 294.2667 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.1 | 294.2445 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.2 | 294.2354 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.3 | 294.2216 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.4 | 294.2002 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.5 | 294.1848 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.6 | 294.1764 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.7 | 294.1701 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.8 | 294.1729 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
16.9 | 294.1834 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17 | 294.184 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.1 | 294.1766 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.2 | 294.1787 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.3 | 294.1885 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.4 | 294.1979 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.5 | 294.2097 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.6 | 294.2235 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.7 | 294.23 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.8 | 294.2338 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
17.9 | 294.246 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18 | 294.2526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.1 | 294.243 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.2 | 294.2353 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.3 | 294.2349 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.4 | 294.2294 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.5 | 294.2209 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.6 | 294.2176 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.7 | 294.2086 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.8 | 294.1889 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
18.9 | 294.1781 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19 | 294.1758 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.1 | 294.1613 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.2 | 294.1414 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.3 | 294.1304 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.4 | 294.1253 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.5 | 294.1223 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.6 | 294.1234 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.7 | 294.123 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.8 | 294.1111 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
19.9 | 294.098 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20 | 294.0945 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.1 | 294.0926 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.2 | 294.0886 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.3 | 294.0896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.4 | 294.0879 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.5 | 294.0709 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.6 | 294.054 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.7 | 294.0508 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.8 | 294.0507 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
20.9 | 294.0488 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21 | 294.0502 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.1 | 294.0455 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.2 | 294.024 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.3 | 294.0072 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.4 | 294.006 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.5 | 293.994 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.6 | 293.9682 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.7 | 293.9505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.8 | 293.9416 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
21.9 | 293.9339 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22 | 293.9341 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.1 | 293.9426 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.2 | 293.9413 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.3 | 293.9307 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.4 | 293.9256 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.5 | 293.9276 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.6 | 293.9328 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.7 | 293.9374 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.8 | 293.9382 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
22.9 | 293.932 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23 | 293.9266 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.1 | 293.9325 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.2 | 293.9339 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.3 | 293.9193 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.4 | 293.9044 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.5 | 293.8937 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.6 | 293.8811 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.7 | 293.8749 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.8 | 293.8852 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
23.9 | 293.8942 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24 | 293.8903 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.1 | 293.8868 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.2 | 293.8868 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.3 | 293.8839 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.4 | 293.8797 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.5 | 293.8771 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.6 | 293.8725 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.7 | 293.8667 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.8 | 293.8767 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
24.9 | 293.9009 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25 | 293.9225 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.1 | 293.9409 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.2 | 293.9552 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.3 | 293.9637 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.4 | 293.9693 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.5 | 293.9757 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.6 | 293.9897 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.7 | 294.0049 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.8 | 294.0103 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
25.9 | 294.0168 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26 | 294.0324 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.1 | 294.0466 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.2 | 294.0557 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.3 | 294.0668 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.4 | 294.0717 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.5 | 294.0616 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.6 | 294.0537 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.7 | 294.0578 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.8 | 294.0646 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
26.9 | 294.0688 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27 | 294.0704 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.1 | 294.069 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.2 | 294.0655 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.3 | 294.0769 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.4 | 294.1061 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.5 | 294.1285 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.6 | 294.1362 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.7 | 294.1344 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.8 | 294.1324 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
27.9 | 294.1363 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28 | 294.1525 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.1 | 294.1766 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.2 | 294.1859 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.3 | 294.1846 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.4 | 294.1902 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.5 | 294.2031 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.6 | 294.2186 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.7 | 294.2312 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.8 | 294.236 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
28.9 | 294.2312 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29 | 294.228 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.1 | 294.238 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.2 | 294.2475 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.3 | 294.2465 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.4 | 294.2364 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.5 | 294.2208 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.6 | 294.2063 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.7 | 294.1989 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.8 | 294.2006 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
29.9 | 294.2015 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30 | 294.1976 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.1 | 294.1961 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.2 | 294.1994 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.3 | 294.2054 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.4 | 294.2067 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.5 | 294.1993 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.6 | 294.1866 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.7 | 294.1755 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.8 | 294.1819 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
30.9 | 294.2061 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31 | 294.2355 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.1 | 294.2566 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.2 | 294.263 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.3 | 294.2601 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.4 | 294.2556 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.5 | 294.2599 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.6 | 294.2658 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.7 | 294.2624 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.8 | 294.2552 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
31.9 | 294.2509 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32 | 294.2554 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.1 | 294.2655 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.2 | 294.2708 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.3 | 294.2639 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.4 | 294.2455 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.5 | 294.2283 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.6 | 294.2185 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.7 | 294.2149 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.8 | 294.2147 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
32.9 | 294.2134 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33 | 294.2112 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.1 | 294.2094 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.2 | 294.2163 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.3 | 294.2333 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.4 | 294.2509 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.5 | 294.2656 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.6 | 294.2769 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.7 | 294.2863 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.8 | 294.2953 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
33.9 | 294.3056 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34 | 294.3143 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.1 | 294.315 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.2 | 294.3096 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.3 | 294.303 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.4 | 294.2946 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.5 | 294.2847 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.6 | 294.2783 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.7 | 294.2739 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.8 | 294.2665 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
34.9 | 294.2595 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35 | 294.2564 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.1 | 294.252 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.2 | 294.2432 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.3 | 294.233 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.4 | 294.2201 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.5 | 294.2027 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.6 | 294.183 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.7 | 294.1696 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.8 | 294.1676 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
35.9 | 294.1708 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36 | 294.1749 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.1 | 294.1789 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.2 | 294.1815 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.3 | 294.1822 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.4 | 294.1833 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.5 | 294.1857 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.6 | 294.1869 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.7 | 294.1885 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.8 | 294.1957 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
36.9 | 294.2011 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37 | 294.1966 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.1 | 294.1915 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.2 | 294.1917 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.3 | 294.1923 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.4 | 294.1907 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.5 | 294.1867 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.6 | 294.1771 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.7 | 294.1611 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.8 | 294.1509 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
37.9 | 294.1492 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38 | 294.1414 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.1 | 294.1286 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.2 | 294.1207 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.3 | 294.1093 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.4 | 294.0883 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.5 | 294.068 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.6 | 294.0502 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.7 | 294.0281 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.8 | 294.0097 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
38.9 | 294.0058 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39 | 294.0047 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.1 | 293.9975 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.2 | 293.9949 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.3 | 293.9965 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.4 | 293.9918 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.5 | 293.9842 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.6 | 293.9801 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.7 | 293.9802 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.8 | 293.9846 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
39.9 | 294.0011 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40 | 294.0225 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.1 | 294.0317 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.2 | 294.034 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.3 | 294.0372 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.4 | 294.0281 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.5 | 294.0035 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.6 | 293.9823 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.7 | 293.9658 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.8 | 293.9457 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
40.9 | 293.9302 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41 | 293.9241 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.1 | 293.9118 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.2 | 293.8907 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.3 | 293.8758 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.4 | 293.8647 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.5 | 293.8492 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.6 | 293.8385 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.7 | 293.8372 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.8 | 293.8328 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
41.9 | 293.8275 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42 | 293.8372 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.1 | 293.8526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.2 | 293.8593 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.3 | 293.8628 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.4 | 293.8661 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.5 | 293.8639 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.6 | 293.8614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.7 | 293.8719 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.8 | 293.8788 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
42.9 | 293.8662 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43 | 293.8581 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.1 | 293.8627 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.2 | 293.8607 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.3 | 293.854 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.4 | 293.8556 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.5 | 293.8603 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.6 | 293.8626 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.7 | 293.8724 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.8 | 293.8882 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
43.9 | 293.896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44 | 293.8984 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.1 | 293.9033 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.2 | 293.9053 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.3 | 293.9022 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.4 | 293.9061 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.5 | 293.9192 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.6 | 293.9327 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.7 | 293.9496 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.8 | 293.9727 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
44.9 | 293.9822 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45 | 293.971 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.1 | 293.959 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.2 | 293.9522 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.3 | 293.9472 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.4 | 293.9428 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.5 | 293.9437 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.6 | 293.9517 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.7 | 293.951 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.8 | 293.9399 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
45.9 | 293.9391 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46 | 293.9463 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.1 | 293.9476 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.2 | 293.9489 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.3 | 293.956 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.4 | 293.9634 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.5 | 293.9719 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.6 | 293.9915 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.7 | 294.0158 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.8 | 294.0329 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
46.9 | 294.047 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47 | 294.0608 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.1 | 294.0703 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.2 | 294.0764 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.3 | 294.0833 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.4 | 294.0834 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.5 | 294.0713 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.6 | 294.0666 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.7 | 294.0776 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.8 | 294.0899 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
47.9 | 294.0958 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48 | 294.0924 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.1 | 294.0798 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.2 | 294.0625 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.3 | 294.0553 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.4 | 294.0601 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.5 | 294.0595 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.6 | 294.0557 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.7 | 294.0589 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.8 | 294.0627 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
48.9 | 294.0617 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49 | 294.0658 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.1 | 294.0743 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.2 | 294.0763 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.3 | 294.0797 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.4 | 294.0943 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.5 | 294.1069 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.6 | 294.1091 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.7 | 294.1076 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.8 | 294.1044 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
49.9 | 294.0992 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50 | 294.0927 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.1 | 294.0863 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.2 | 294.0801 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.3 | 294.0735 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.4 | 294.0633 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.5 | 294.0497 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.6 | 294.0356 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.7 | 294.0261 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.8 | 294.0233 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
50.9 | 294.0148 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51 | 294.0017 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.1 | 294.004 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.2 | 294.017 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.3 | 294.0246 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.4 | 294.0294 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.5 | 294.0343 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.6 | 294.0339 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.7 | 294.0314 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.8 | 294.0394 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
51.9 | 294.0546 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52 | 294.0673 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.1 | 294.0775 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.2 | 294.0873 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.3 | 294.0987 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.4 | 294.1111 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.5 | 294.121 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.6 | 294.1228 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.7 | 294.1153 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.8 | 294.1023 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
52.9 | 294.0878 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53 | 294.0772 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.1 | 294.0733 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.2 | 294.0764 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.3 | 294.0826 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.4 | 294.0871 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.5 | 294.087 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.6 | 294.0833 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.7 | 294.0805 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.8 | 294.0837 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
53.9 | 294.0957 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54 | 294.1139 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.1 | 294.1345 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.2 | 294.1515 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.3 | 294.1617 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.4 | 294.1659 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.5 | 294.1691 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.6 | 294.1755 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.7 | 294.1837 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.8 | 294.1937 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
54.9 | 294.2126 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55 | 294.2359 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.1 | 294.2505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.2 | 294.2526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.3 | 294.2441 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.4 | 294.2317 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.5 | 294.2173 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.6 | 294.2019 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.7 | 294.1829 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.8 | 294.1616 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
55.9 | 294.1442 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56 | 294.1356 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.1 | 294.1367 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.2 | 294.1418 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.3 | 294.1463 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.4 | 294.1469 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.5 | 294.1454 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.6 | 294.145 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.7 | 294.1472 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.8 | 294.1521 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
56.9 | 294.1596 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57 | 294.1722 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.1 | 294.1931 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.2 | 294.2225 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.3 | 294.2561 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.4 | 294.2842 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.5 | 294.3008 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.6 | 294.3072 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.7 | 294.3094 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.8 | 294.3161 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
57.9 | 294.3282 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58 | 294.3431 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.1 | 294.3568 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.2 | 294.3677 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.3 | 294.3773 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.4 | 294.3876 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.5 | 294.3992 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.6 | 294.4019 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.7 | 294.3918 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.8 | 294.3808 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
58.9 | 294.3769 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59 | 294.3828 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.1 | 294.3907 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.2 | 294.3909 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.3 | 294.3861 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.4 | 294.3804 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.5 | 294.3768 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.6 | 294.3763 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.7 | 294.3783 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.8 | 294.3846 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
59.9 | 294.3956 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60 | 294.4118 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.1 | 294.4312 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.2 | 294.4456 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.3 | 294.4536 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.4 | 294.4594 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.5 | 294.4635 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.6 | 294.4648 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.7 | 294.4597 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.8 | 294.4479 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
60.9 | 294.4345 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61 | 294.4226 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.1 | 294.4133 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.2 | 294.4074 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.3 | 294.4033 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.4 | 294.3946 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.5 | 294.3828 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.6 | 294.3777 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.7 | 294.3757 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.8 | 294.3691 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
61.9 | 294.3614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62 | 294.3562 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.1 | 294.356 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.2 | 294.3622 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.3 | 294.3754 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.4 | 294.3889 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.5 | 294.3969 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.6 | 294.4047 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.7 | 294.4143 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.8 | 294.4188 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
62.9 | 294.4181 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63 | 294.4162 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.1 | 294.408 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.2 | 294.3908 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.3 | 294.3741 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.4 | 294.3593 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.5 | 294.3384 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.6 | 294.3171 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.7 | 294.3055 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.8 | 294.2933 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
63.9 | 294.2723 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64 | 294.2503 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.1 | 294.2293 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.2 | 294.2054 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.3 | 294.1858 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.4 | 294.1791 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.5 | 294.1706 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.6 | 294.1524 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.7 | 294.1437 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.8 | 294.1478 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
64.9 | 294.1512 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65 | 294.1534 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.1 | 294.1566 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.2 | 294.1524 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.3 | 294.1398 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.4 | 294.1339 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.5 | 294.1373 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.6 | 294.1431 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.7 | 294.1493 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.8 | 294.1581 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
65.9 | 294.1704 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66 | 294.1803 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.1 | 294.1872 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.2 | 294.1984 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.3 | 294.2073 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.4 | 294.2039 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.5 | 294.1953 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.6 | 294.187 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.7 | 294.1759 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.8 | 294.1622 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
66.9 | 294.1501 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67 | 294.134 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.1 | 294.1082 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.2 | 294.0909 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.3 | 294.0906 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.4 | 294.0947 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.5 | 294.099 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.6 | 294.1052 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.7 | 294.1085 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.8 | 294.1056 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
67.9 | 294.1129 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68 | 294.1357 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.1 | 294.1578 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.2 | 294.1744 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.3 | 294.1892 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.4 | 294.2018 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.5 | 294.2123 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.6 | 294.2335 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.7 | 294.2626 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.8 | 294.2767 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
68.9 | 294.2767 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69 | 294.2757 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.1 | 294.2787 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.2 | 294.2866 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.3 | 294.2991 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.4 | 294.3088 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.5 | 294.3012 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.6 | 294.2838 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.7 | 294.2723 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.8 | 294.269 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
69.9 | 294.2719 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70 | 294.2805 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.1 | 294.2904 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.2 | 294.2948 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.3 | 294.3084 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.4 | 294.3432 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.5 | 294.375 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.6 | 294.3896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.7 | 294.3932 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.8 | 294.3843 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
70.9 | 294.3633 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71 | 294.3508 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.1 | 294.3609 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.2 | 294.3727 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.3 | 294.3785 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.4 | 294.3915 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.5 | 294.4076 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.6 | 294.416 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.7 | 294.4297 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.8 | 294.4536 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
71.9 | 294.4602 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72 | 294.4466 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.1 | 294.4376 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.2 | 294.4363 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.3 | 294.4369 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.4 | 294.4446 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.5 | 294.4588 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.6 | 294.464 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.7 | 294.4635 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.8 | 294.4746 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
72.9 | 294.4855 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73 | 294.4829 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.1 | 294.4758 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.2 | 294.4672 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.3 | 294.4515 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.4 | 294.4358 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.5 | 294.4338 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.6 | 294.432 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.7 | 294.4176 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.8 | 294.4079 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
73.9 | 294.4066 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74 | 294.3974 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.1 | 294.3908 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.2 | 294.4051 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.3 | 294.4075 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.4 | 294.3785 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.5 | 294.3487 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.6 | 294.3261 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.7 | 294.2975 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.8 | 294.2699 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
74.9 | 294.2548 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75 | 294.2393 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.1 | 294.2167 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.2 | 294.2031 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.3 | 294.1945 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.4 | 294.1726 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.5 | 294.1504 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.6 | 294.1429 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.7 | 294.1271 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.8 | 294.0956 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
75.9 | 294.0638 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76 | 294.0515 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.1 | 294.0511 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.2 | 294.0333 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.3 | 294.0182 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.4 | 294.0236 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.5 | 294.0256 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.6 | 294.0159 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.7 | 294.0143 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.8 | 294.0116 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
76.9 | 293.99 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77 | 293.9727 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.1 | 293.9757 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.2 | 293.976 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.3 | 293.9698 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.4 | 293.9806 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.5 | 293.9976 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.6 | 294.0008 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.7 | 294.0071 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.8 | 294.0235 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
77.9 | 294.0262 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78 | 294.0154 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.1 | 294.0142 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.2 | 294.0148 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.3 | 294.0053 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.4 | 294.0041 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.5 | 294.0139 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.6 | 294.0066 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.7 | 293.9924 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.8 | 294.0034 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
78.9 | 294.0172 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79 | 294.0094 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.1 | 294.0099 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.2 | 294.0258 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.3 | 294.0262 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.4 | 294.018 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.5 | 294.0249 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.6 | 294.0239 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.7 | 294.0002 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.8 | 293.9911 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
79.9 | 294.0008 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80 | 293.9973 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.1 | 293.9854 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.2 | 293.9817 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.3 | 293.9789 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.4 | 293.9729 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.5 | 293.982 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.6 | 293.9993 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.7 | 293.9978 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.8 | 293.9909 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
80.9 | 293.998 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81 | 294.0031 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.1 | 293.9988 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.2 | 294.0059 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.3 | 294.0188 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.4 | 294.0163 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.5 | 294.0157 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.6 | 294.0328 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.7 | 294.0383 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.8 | 294.0262 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
81.9 | 294.0345 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82 | 294.0517 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.1 | 294.0447 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.2 | 294.0359 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.3 | 294.0434 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.4 | 294.0404 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.5 | 294.026 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.6 | 294.0347 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.7 | 294.0516 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.8 | 294.0478 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
82.9 | 294.0508 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83 | 294.0737 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.1 | 294.0826 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.2 | 294.0762 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.3 | 294.0846 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.4 | 294.0944 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.5 | 294.0864 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.6 | 294.0889 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.7 | 294.1103 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.8 | 294.1178 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
83.9 | 294.1151 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84 | 294.1302 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.1 | 294.1399 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.2 | 294.1225 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.3 | 294.1071 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.4 | 294.101 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.5 | 294.0786 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.6 | 294.0534 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.7 | 294.0564 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.8 | 294.0596 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
84.9 | 294.0414 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85 | 294.0443 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.1 | 294.0683 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.2 | 294.0662 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.3 | 294.0463 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.4 | 294.036 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.5 | 294.0197 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.6 | 293.989 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.7 | 293.9804 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.8 | 293.9888 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
85.9 | 293.9701 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86 | 293.9322 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.1 | 293.9062 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.2 | 293.9009 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.3 | 293.8897 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.4 | 293.8608 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.5 | 293.8465 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.6 | 293.8438 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.7 | 293.8257 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.8 | 293.8139 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
86.9 | 293.8279 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87 | 293.8347 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.1 | 293.8242 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.2 | 293.8309 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.3 | 293.8437 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.4 | 293.8313 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.5 | 293.8185 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.6 | 293.8247 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.7 | 293.8238 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.8 | 293.8117 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
87.9 | 293.8168 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88 | 293.8234 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.1 | 293.8041 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.2 | 293.7869 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.3 | 293.7864 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.4 | 293.7704 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.5 | 293.7425 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.6 | 293.7405 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.7 | 293.7466 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.8 | 293.7321 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
88.9 | 293.7281 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89 | 293.7441 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.1 | 293.7399 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.2 | 293.719 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.3 | 293.7167 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.4 | 293.7174 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.5 | 293.7011 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.6 | 293.6972 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.7 | 293.7119 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.8 | 293.7106 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
89.9 | 293.6987 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90 | 293.7031 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.1 | 293.7023 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.2 | 293.68 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.3 | 293.6717 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.4 | 293.6803 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.5 | 293.6702 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.6 | 293.653 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.7 | 293.6565 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.8 | 293.6551 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
90.9 | 293.6326 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91 | 293.6208 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.1 | 293.6165 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.2 | 293.585 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.3 | 293.5526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.4 | 293.5544 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.5 | 293.5584 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.6 | 293.547 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.7 | 293.5539 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.8 | 293.5719 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
91.9 | 293.5678 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92 | 293.5585 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.1 | 293.5633 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.2 | 293.5539 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.3 | 293.5247 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.4 | 293.5179 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.5 | 293.5287 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.6 | 293.5252 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.7 | 293.527 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.8 | 293.5503 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
92.9 | 293.5638 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93 | 293.5616 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.1 | 293.5731 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.2 | 293.5847 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.3 | 293.5717 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.4 | 293.5597 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.5 | 293.563 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.6 | 293.5518 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.7 | 293.5271 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.8 | 293.5219 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
93.9 | 293.5231 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94 | 293.5074 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.1 | 293.5021 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.2 | 293.5183 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.3 | 293.5255 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.4 | 293.5247 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.5 | 293.5424 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.6 | 293.5591 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.7 | 293.5531 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.8 | 293.5546 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
94.9 | 293.5715 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95 | 293.5735 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.1 | 293.5708 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.2 | 293.5934 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.3 | 293.6182 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.4 | 293.6226 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.5 | 293.6319 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.6 | 293.6494 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.7 | 293.6505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.8 | 293.6425 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
95.9 | 293.6436 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96 | 293.64 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.1 | 293.6246 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.2 | 293.6079 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.3 | 293.6089 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.4 | 293.6238 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.5 | 293.6219 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.6 | 293.6103 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.7 | 293.6076 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.8 | 293.5967 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
96.9 | 293.5716 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97 | 293.5635 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.1 | 293.5677 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.2 | 293.553 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.3 | 293.5405 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.4 | 293.5538 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.5 | 293.5639 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.6 | 293.5573 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.7 | 293.555 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.8 | 293.5502 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
97.9 | 293.5245 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98 | 293.5065 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.1 | 293.5182 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.2 | 293.5294 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.3 | 293.5288 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.4 | 293.5336 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.5 | 293.5382 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.6 | 293.5297 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.7 | 293.5233 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.8 | 293.5277 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
98.9 | 293.5193 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99 | 293.4965 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.1 | 293.4838 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.2 | 293.4771 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.3 | 293.4625 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.4 | 293.4544 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.5 | 293.4579 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.6 | 293.4478 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.7 | 293.4278 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.8 | 293.4246 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
99.9 | 293.4276 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100 | 293.4209 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.1 | 293.4205 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.2 | 293.4314 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.3 | 293.4352 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.4 | 293.4378 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.5 | 293.4586 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.6 | 293.478 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.7 | 293.4781 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.8 | 293.48 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
100.9 | 293.4883 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101 | 293.4858 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.1 | 293.4798 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.2 | 293.4881 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.3 | 293.4956 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.4 | 293.4906 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.5 | 293.493 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.6 | 293.5028 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.7 | 293.5002 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.8 | 293.4867 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
101.9 | 293.4709 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102 | 293.445 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.1 | 293.4089 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.2 | 293.3865 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.3 | 293.381 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.4 | 293.3768 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.5 | 293.375 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.6 | 293.378 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.7 | 293.3679 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.8 | 293.3417 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
102.9 | 293.3221 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103 | 293.3129 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.1 | 293.3053 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.2 | 293.307 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.3 | 293.3233 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.4 | 293.3393 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.5 | 293.348 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.6 | 293.3559 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.7 | 293.3626 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.8 | 293.3651 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
103.9 | 293.3664 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104 | 293.3684 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.1 | 293.3652 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.2 | 293.3564 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.3 | 293.3466 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.4 | 293.3312 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.5 | 293.3075 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.6 | 293.2918 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.7 | 293.2906 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.8 | 293.2898 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
104.9 | 293.2868 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105 | 293.2887 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.1 | 293.2895 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.2 | 293.2826 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.3 | 293.28 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.4 | 293.2862 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.5 | 293.2903 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.6 | 293.293 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.7 | 293.3029 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.8 | 293.3123 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
105.9 | 293.314 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106 | 293.3188 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.1 | 293.3303 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.2 | 293.3398 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.3 | 293.3463 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.4 | 293.35 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.5 | 293.3484 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.6 | 293.3441 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.7 | 293.3392 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.8 | 293.3327 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
106.9 | 293.3244 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107 | 293.3159 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.1 | 293.3077 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.2 | 293.2995 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.3 | 293.2914 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.4 | 293.2837 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.5 | 293.2767 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.6 | 293.2694 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.7 | 293.2599 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.8 | 293.2494 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
107.9 | 293.2398 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108 | 293.2371 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.1 | 293.2447 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.2 | 293.2626 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.3 | 293.2862 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.4 | 293.3065 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.5 | 293.3193 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.6 | 293.3243 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.7 | 293.3261 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.8 | 293.3261 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
108.9 | 293.3217 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109 | 293.3187 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.1 | 293.3234 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.2 | 293.331 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.3 | 293.3369 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.4 | 293.3381 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.5 | 293.3318 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.6 | 293.3127 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.7 | 293.2896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.8 | 293.2755 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
109.9 | 293.2657 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110 | 293.256 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.1 | 293.2518 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.2 | 293.2525 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.3 | 293.2511 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.4 | 293.2507 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.5 | 293.2562 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.6 | 293.2628 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.7 | 293.2684 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.8 | 293.2769 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
110.9 | 293.2865 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111 | 293.2906 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.1 | 293.2959 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.2 | 293.3085 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.3 | 293.314 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.4 | 293.3087 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.5 | 293.3074 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.6 | 293.3123 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.7 | 293.3187 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.8 | 293.3345 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
111.9 | 293.3618 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112 | 293.3723 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.1 | 293.3577 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.2 | 293.3378 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.3 | 293.3163 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.4 | 293.2915 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.5 | 293.2748 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.6 | 293.2715 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.7 | 293.2695 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.8 | 293.2693 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
112.9 | 293.2807 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113 | 293.2908 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.1 | 293.2856 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.2 | 293.2786 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.3 | 293.278 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.4 | 293.276 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.5 | 293.2777 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.6 | 293.2933 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.7 | 293.3151 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.8 | 293.334 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
113.9 | 293.3555 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114 | 293.3789 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.1 | 293.3875 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.2 | 293.3891 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.3 | 293.4036 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.4 | 293.4153 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.5 | 293.4131 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.6 | 293.4207 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.7 | 293.4427 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.8 | 293.4586 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
114.9 | 293.4693 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115 | 293.4843 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.1 | 293.4881 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.2 | 293.4737 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.3 | 293.4632 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.4 | 293.4622 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.5 | 293.4599 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.6 | 293.4692 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.7 | 293.501 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.8 | 293.5274 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
115.9 | 293.5348 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116 | 293.5422 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.1 | 293.55 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.2 | 293.5448 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.3 | 293.5435 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.4 | 293.5609 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.5 | 293.584 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.6 | 293.5916 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.7 | 293.5854 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.8 | 293.5929 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
116.9 | 293.6079 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117 | 293.6092 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.1 | 293.6054 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.2 | 293.6062 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.3 | 293.5889 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.4 | 293.553 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.5 | 293.5275 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.6 | 293.5108 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.7 | 293.4895 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.8 | 293.4793 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
117.9 | 293.4873 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118 | 293.4891 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.1 | 293.4833 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.2 | 293.4882 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.3 | 293.4882 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.4 | 293.4651 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.5 | 293.4497 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.6 | 293.4566 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.7 | 293.4585 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.8 | 293.4574 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
118.9 | 293.474 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119 | 293.4905 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.1 | 293.4882 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.2 | 293.4842 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.3 | 293.4858 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.4 | 293.4766 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.5 | 293.4634 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.6 | 293.4646 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.7 | 293.4614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.8 | 293.4408 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
119.9 | 293.4315 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120 | 293.439 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.1 | 293.4363 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.2 | 293.4309 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.3 | 293.4398 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.4 | 293.4406 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.5 | 293.4239 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.6 | 293.423 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.7 | 293.4399 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.8 | 293.444 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
120.9 | 293.4418 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121 | 293.4488 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.1 | 293.4431 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.2 | 293.4208 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.3 | 293.4201 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.4 | 293.4375 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.5 | 293.4399 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.6 | 293.4434 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.7 | 293.4653 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.8 | 293.4837 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
121.9 | 293.4918 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122 | 293.5107 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.1 | 293.528 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.2 | 293.5145 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.3 | 293.4923 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.4 | 293.4849 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.5 | 293.4745 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.6 | 293.4583 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.7 | 293.4532 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.8 | 293.4503 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
122.9 | 293.4337 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123 | 293.4331 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.1 | 293.4613 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.2 | 293.4778 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.3 | 293.4768 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.4 | 293.4838 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.5 | 293.4912 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.6 | 293.486 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.7 | 293.4911 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.8 | 293.5144 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
123.9 | 293.5196 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124 | 293.5101 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.1 | 293.5177 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.2 | 293.5227 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.3 | 293.5063 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.4 | 293.5003 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.5 | 293.513 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.6 | 293.5092 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.7 | 293.5003 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.8 | 293.5162 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
124.9 | 293.5307 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125 | 293.5232 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.1 | 293.5193 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.2 | 293.5232 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.3 | 293.5074 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.4 | 293.4888 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.5 | 293.4963 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.6 | 293.4959 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.7 | 293.4674 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.8 | 293.4392 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
125.9 | 293.4196 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126 | 293.3974 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.1 | 293.3896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.2 | 293.4095 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.3 | 293.4194 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.4 | 293.4051 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.5 | 293.4016 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.6 | 293.413 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.7 | 293.4249 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.8 | 293.433 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
126.9 | 293.4382 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127 | 293.4453 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.1 | 293.4279 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.2 | 293.3884 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.3 | 293.3745 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.4 | 293.3786 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.5 | 293.368 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.6 | 293.3588 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.7 | 293.364 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.8 | 293.361 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
127.9 | 293.351 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128 | 293.3631 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.1 | 293.3793 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.2 | 293.3676 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.3 | 293.3476 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.4 | 293.3361 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.5 | 293.3179 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.6 | 293.2952 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.7 | 293.2852 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.8 | 293.2763 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
128.9 | 293.256 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129 | 293.2504 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.1 | 293.2674 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.2 | 293.2764 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.3 | 293.2791 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.4 | 293.295 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.5 | 293.3066 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.6 | 293.3003 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.7 | 293.3091 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.8 | 293.3387 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
129.9 | 293.3496 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130 | 293.351 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.1 | 293.3724 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.2 | 293.3888 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.3 | 293.3829 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.4 | 293.3815 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.5 | 293.3906 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.6 | 293.3896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.7 | 293.3886 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.8 | 293.4043 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
130.9 | 293.4163 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131 | 293.414 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.1 | 293.4147 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.2 | 293.419 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.3 | 293.4126 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.4 | 293.407 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.5 | 293.4145 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.6 | 293.4185 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.7 | 293.4164 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.8 | 293.4343 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
131.9 | 293.4614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132 | 293.467 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.1 | 293.467 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.2 | 293.4781 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.3 | 293.4818 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.4 | 293.4771 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.5 | 293.4844 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.6 | 293.4954 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.7 | 293.4925 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.8 | 293.4977 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
132.9 | 293.5225 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133 | 293.5341 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.1 | 293.5286 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.2 | 293.5294 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.3 | 293.5332 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.4 | 293.5302 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.5 | 293.5332 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.6 | 293.5465 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.7 | 293.5505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.8 | 293.5489 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
133.9 | 293.5607 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134 | 293.5784 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.1 | 293.592 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.2 | 293.6092 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.3 | 293.6314 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.4 | 293.6453 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.5 | 293.6556 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.6 | 293.6759 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.7 | 293.6869 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.8 | 293.6754 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
134.9 | 293.6612 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135 | 293.6505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.1 | 293.6321 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.2 | 293.6197 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.3 | 293.6298 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.4 | 293.6387 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.5 | 293.6317 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.6 | 293.6268 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.7 | 293.6269 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.8 | 293.619 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
135.9 | 293.6076 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136 | 293.601 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.1 | 293.5865 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.2 | 293.5633 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.3 | 293.5607 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.4 | 293.5784 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.5 | 293.5931 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.6 | 293.6067 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.7 | 293.6246 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.8 | 293.6432 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
136.9 | 293.6532 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137 | 293.6531 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.1 | 293.6515 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.2 | 293.6453 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.3 | 293.6272 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.4 | 293.6172 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.5 | 293.6267 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.6 | 293.6278 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.7 | 293.6149 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.8 | 293.6072 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
137.9 | 293.6014 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138 | 293.5869 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.1 | 293.5752 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.2 | 293.5724 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.3 | 293.5639 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.4 | 293.5483 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.5 | 293.5349 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.6 | 293.5222 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.7 | 293.5064 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.8 | 293.4911 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
138.9 | 293.4769 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139 | 293.4562 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.1 | 293.4376 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.2 | 293.4368 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.3 | 293.4454 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.4 | 293.4525 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.5 | 293.4614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.6 | 293.4703 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.7 | 293.4661 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.8 | 293.4538 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
139.9 | 293.4475 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140 | 293.4412 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.1 | 293.4294 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.2 | 293.4161 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.3 | 293.4009 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.4 | 293.3802 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.5 | 293.3621 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.6 | 293.3545 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.7 | 293.3463 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.8 | 293.3319 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
140.9 | 293.3226 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141 | 293.3199 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.1 | 293.3173 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.2 | 293.3148 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.3 | 293.3142 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.4 | 293.313 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.5 | 293.315 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.6 | 293.3364 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.7 | 293.3697 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.8 | 293.3935 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
141.9 | 293.4049 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142 | 293.409 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.1 | 293.4038 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.2 | 293.3928 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.3 | 293.3877 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.4 | 293.3865 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.5 | 293.382 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.6 | 293.3785 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.7 | 293.3792 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.8 | 293.3798 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
142.9 | 293.3811 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143 | 293.3878 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.1 | 293.393 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.2 | 293.3886 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.3 | 293.3852 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.4 | 293.3898 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.5 | 293.3989 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.6 | 293.4083 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.7 | 293.4136 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.8 | 293.4122 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
143.9 | 293.4043 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144 | 293.4037 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.1 | 293.4132 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.2 | 293.4165 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.3 | 293.4131 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.4 | 293.4121 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.5 | 293.4104 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.6 | 293.4062 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.7 | 293.4131 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.8 | 293.4305 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
144.9 | 293.4372 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145 | 293.4364 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.1 | 293.4414 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.2 | 293.4444 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.3 | 293.439 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.4 | 293.428 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.5 | 293.4133 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.6 | 293.3946 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.7 | 293.3851 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.8 | 293.3955 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
145.9 | 293.4202 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146 | 293.4505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.1 | 293.4742 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.2 | 293.4868 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.3 | 293.4886 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.4 | 293.4893 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.5 | 293.4972 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.6 | 293.505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.7 | 293.511 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.8 | 293.5232 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
146.9 | 293.5402 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147 | 293.5571 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.1 | 293.5728 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.2 | 293.5823 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.3 | 293.5842 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.4 | 293.5791 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.5 | 293.5735 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.6 | 293.5794 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.7 | 293.5937 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.8 | 293.6076 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
147.9 | 293.6266 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148 | 293.6526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.1 | 293.6752 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.2 | 293.6855 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.3 | 293.6805 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.4 | 293.6642 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.5 | 293.6427 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.6 | 293.6279 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.7 | 293.624 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.8 | 293.6216 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
148.9 | 293.6172 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149 | 293.6106 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.1 | 293.6028 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.2 | 293.595 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.3 | 293.5858 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.4 | 293.5746 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.5 | 293.5614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.6 | 293.5535 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.7 | 293.5585 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.8 | 293.5662 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
149.9 | 293.5685 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150 | 293.57 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.1 | 293.5717 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.2 | 293.5701 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.3 | 293.5694 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.4 | 293.5744 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.5 | 293.5763 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.6 | 293.5709 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.7 | 293.5679 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.8 | 293.5683 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
150.9 | 293.5641 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151 | 293.5582 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.1 | 293.5558 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.2 | 293.5518 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.3 | 293.5443 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.4 | 293.5376 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.5 | 293.5247 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.6 | 293.4941 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.7 | 293.4618 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.8 | 293.4439 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
151.9 | 293.4381 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152 | 293.4391 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.1 | 293.4386 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.2 | 293.4352 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.3 | 293.4313 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.4 | 293.4355 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.5 | 293.45 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.6 | 293.4554 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.7 | 293.4483 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.8 | 293.4434 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
152.9 | 293.4405 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153 | 293.4345 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.1 | 293.4299 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.2 | 293.4288 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.3 | 293.4238 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.4 | 293.4197 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.5 | 293.4288 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.6 | 293.4435 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.7 | 293.4529 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.8 | 293.455 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
153.9 | 293.4515 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154 | 293.445 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.1 | 293.4402 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.2 | 293.4432 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.3 | 293.449 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.4 | 293.4524 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.5 | 293.4609 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.6 | 293.4767 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.7 | 293.4919 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.8 | 293.5065 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
154.9 | 293.5221 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155 | 293.5381 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.1 | 293.5547 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.2 | 293.5781 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.3 | 293.6072 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.4 | 293.6313 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.5 | 293.6531 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.6 | 293.6792 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.7 | 293.7008 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.8 | 293.7131 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
155.9 | 293.7216 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156 | 293.7257 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.1 | 293.7213 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.2 | 293.7164 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.3 | 293.7185 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.4 | 293.7173 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.5 | 293.7094 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.6 | 293.7029 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.7 | 293.6989 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.8 | 293.694 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
156.9 | 293.6908 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157 | 293.691 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.1 | 293.6919 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.2 | 293.6834 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.3 | 293.667 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.4 | 293.6615 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.5 | 293.6656 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.6 | 293.6681 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.7 | 293.6777 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.8 | 293.699 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
157.9 | 293.7136 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158 | 293.7188 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.1 | 293.7284 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.2 | 293.7365 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.3 | 293.733 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.4 | 293.7307 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.5 | 293.738 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.6 | 293.7477 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.7 | 293.761 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.8 | 293.7822 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
158.9 | 293.797 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159 | 293.7927 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.1 | 293.7822 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.2 | 293.7729 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.3 | 293.7572 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.4 | 293.7401 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.5 | 293.7328 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.6 | 293.7266 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.7 | 293.7146 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.8 | 293.7155 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
159.9 | 293.7321 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160 | 293.7418 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.1 | 293.742 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.2 | 293.7415 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.3 | 293.7402 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.4 | 293.7387 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.5 | 293.7474 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.6 | 293.7635 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.7 | 293.7702 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.8 | 293.7766 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
160.9 | 293.7957 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161 | 293.8069 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.1 | 293.7996 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.2 | 293.7873 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.3 | 293.7734 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.4 | 293.7541 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.5 | 293.7418 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.6 | 293.7467 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.7 | 293.7546 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.8 | 293.7581 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
161.9 | 293.7633 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162 | 293.765 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.1 | 293.7511 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.2 | 293.7332 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.3 | 293.7241 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.4 | 293.7108 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.5 | 293.6934 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.6 | 293.6898 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.7 | 293.6969 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.8 | 293.7025 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
162.9 | 293.7122 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163 | 293.7276 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.1 | 293.727 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.2 | 293.7139 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.3 | 293.7162 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.4 | 293.7288 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.5 | 293.7361 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.6 | 293.747 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.7 | 293.765 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.8 | 293.7655 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
163.9 | 293.7498 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164 | 293.741 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.1 | 293.7279 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.2 | 293.6985 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.3 | 293.6781 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.4 | 293.6779 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.5 | 293.6819 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.6 | 293.6926 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.7 | 293.7179 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.8 | 293.7409 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
164.9 | 293.7484 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165 | 293.7562 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.1 | 293.7711 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.2 | 293.7843 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.3 | 293.8012 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.4 | 293.8294 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.5 | 293.8484 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.6 | 293.8481 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.7 | 293.8557 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.8 | 293.8731 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
165.9 | 293.8737 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166 | 293.8671 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.1 | 293.872 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.2 | 293.8673 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.3 | 293.8438 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.4 | 293.8235 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.5 | 293.8072 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.6 | 293.779 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.7 | 293.7547 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.8 | 293.751 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
166.9 | 293.7447 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167 | 293.7268 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.1 | 293.7194 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.2 | 293.7225 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.3 | 293.7248 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.4 | 293.7229 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.5 | 293.7237 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.6 | 293.7334 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.7 | 293.7348 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.8 | 293.7303 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
167.9 | 293.7458 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168 | 293.7711 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.1 | 293.7814 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.2 | 293.7941 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.3 | 293.8213 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.4 | 293.8323 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.5 | 293.8217 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.6 | 293.8122 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.7 | 293.8011 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.8 | 293.7789 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
168.9 | 293.7626 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169 | 293.7585 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.1 | 293.7396 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.2 | 293.7082 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.3 | 293.6906 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.4 | 293.6767 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.5 | 293.6527 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.6 | 293.6418 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.7 | 293.6494 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.8 | 293.6422 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
169.9 | 293.6242 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170 | 293.6208 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.1 | 293.6147 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.2 | 293.5912 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.3 | 293.5793 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.4 | 293.586 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.5 | 293.583 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.6 | 293.583 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.7 | 293.6101 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.8 | 293.6347 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
170.9 | 293.6373 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171 | 293.6451 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.1 | 293.6608 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.2 | 293.6545 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.3 | 293.6392 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.4 | 293.6405 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.5 | 293.6359 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.6 | 293.615 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.7 | 293.603 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.8 | 293.5963 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
171.9 | 293.5669 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172 | 293.5321 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.1 | 293.5159 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.2 | 293.4965 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.3 | 293.4676 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.4 | 293.4574 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.5 | 293.4614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.6 | 293.4523 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.7 | 293.4486 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.8 | 293.4671 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
172.9 | 293.4713 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173 | 293.4549 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.1 | 293.4543 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.2 | 293.4621 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.3 | 293.4511 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.4 | 293.4467 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.5 | 293.4664 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.6 | 293.4703 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.7 | 293.4532 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.8 | 293.4488 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
173.9 | 293.4467 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174 | 293.425 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.1 | 293.414 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.2 | 293.4294 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.3 | 293.4377 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.4 | 293.4373 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.5 | 293.4512 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.6 | 293.466 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.7 | 293.4649 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.8 | 293.475 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
174.9 | 293.5045 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175 | 293.5155 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.1 | 293.5106 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.2 | 293.5163 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.3 | 293.5193 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.4 | 293.5084 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.5 | 293.5117 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.6 | 293.5332 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.7 | 293.5392 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.8 | 293.545 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
175.9 | 293.5804 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176 | 293.6155 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.1 | 293.6287 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.2 | 293.6438 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.3 | 293.6624 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.4 | 293.6575 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.5 | 293.6518 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.6 | 293.6754 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.7 | 293.6933 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.8 | 293.6887 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
176.9 | 293.6929 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177 | 293.7081 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.1 | 293.7107 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.2 | 293.7124 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.3 | 293.7285 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.4 | 293.7492 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.5 | 293.7469 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.6 | 293.7202 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.7 | 293.7088 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.8 | 293.7114 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
177.9 | 293.7005 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178 | 293.6883 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.1 | 293.6882 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.2 | 293.6745 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.3 | 293.6485 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.4 | 293.6485 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.5 | 293.6619 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.6 | 293.6559 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.7 | 293.6517 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.8 | 293.6642 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
178.9 | 293.6635 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179 | 293.651 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.1 | 293.6577 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.2 | 293.6693 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.3 | 293.6619 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.4 | 293.6624 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.5 | 293.6834 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.6 | 293.6911 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.7 | 293.6866 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.8 | 293.6971 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
179.9 | 293.7063 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180 | 293.6957 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.1 | 293.6931 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.2 | 293.7068 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.3 | 293.7055 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.4 | 293.6967 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.5 | 293.7066 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.6 | 293.7118 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.7 | 293.6947 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.8 | 293.6829 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
180.9 | 293.677 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181 | 293.6414 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.1 | 293.5936 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.2 | 293.5708 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.3 | 293.5588 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.4 | 293.5453 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.5 | 293.55 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.6 | 293.5675 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.7 | 293.564 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.8 | 293.5574 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
181.9 | 293.5741 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182 | 293.5868 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.1 | 293.5841 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.2 | 293.5938 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.3 | 293.6128 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.4 | 293.615 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.5 | 293.6199 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.6 | 293.647 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.7 | 293.6644 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.8 | 293.6645 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
182.9 | 293.6731 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183 | 293.6824 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.1 | 293.6711 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.2 | 293.664 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.3 | 293.6781 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.4 | 293.6778 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.5 | 293.6639 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.6 | 293.6758 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.7 | 293.7001 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.8 | 293.706 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
183.9 | 293.7116 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184 | 293.7288 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.1 | 293.7231 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.2 | 293.6972 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.3 | 293.6867 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.4 | 293.6831 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.5 | 293.6707 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.6 | 293.6696 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.7 | 293.686 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.8 | 293.6893 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
184.9 | 293.6841 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185 | 293.6958 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.1 | 293.7055 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.2 | 293.6945 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.3 | 293.6833 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.4 | 293.6792 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.5 | 293.6627 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.6 | 293.6455 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.7 | 293.6493 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.8 | 293.6511 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
185.9 | 293.6363 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186 | 293.6334 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.1 | 293.6439 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.2 | 293.6356 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.3 | 293.6169 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.4 | 293.6095 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.5 | 293.5963 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.6 | 293.5727 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.7 | 293.5711 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.8 | 293.589 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
186.9 | 293.5963 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187 | 293.6025 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.1 | 293.621 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.2 | 293.63 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.3 | 293.6252 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.4 | 293.6322 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.5 | 293.6471 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.6 | 293.6581 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.7 | 293.6609 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.8 | 293.6658 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
187.9 | 293.6848 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188 | 293.6939 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.1 | 293.6875 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.2 | 293.686 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.3 | 293.6843 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.4 | 293.6693 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.5 | 293.6561 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.6 | 293.6526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.7 | 293.6352 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.8 | 293.6075 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
188.9 | 293.5966 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189 | 293.5945 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.1 | 293.5853 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.2 | 293.5878 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.3 | 293.6096 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.4 | 293.6263 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.5 | 293.6372 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.6 | 293.6573 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.7 | 293.6778 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.8 | 293.6891 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
189.9 | 293.7034 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190 | 293.7228 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.1 | 293.7286 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.2 | 293.7277 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.3 | 293.7383 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.4 | 293.752 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.5 | 293.7607 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.6 | 293.7704 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.7 | 293.7786 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.8 | 293.7691 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
190.9 | 293.7536 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191 | 293.7525 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.1 | 293.7583 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.2 | 293.7649 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.3 | 293.7784 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.4 | 293.7941 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.5 | 293.7968 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.6 | 293.795 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.7 | 293.8013 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.8 | 293.7968 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
191.9 | 293.7763 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192 | 293.7623 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.1 | 293.7597 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.2 | 293.7619 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.3 | 293.7723 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.4 | 293.7912 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.5 | 293.8045 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.6 | 293.8095 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.7 | 293.8187 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.8 | 293.8296 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
192.9 | 293.833 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193 | 293.836 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.1 | 293.8439 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.2 | 293.8485 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.3 | 293.8496 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.4 | 293.855 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.5 | 293.8587 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.6 | 293.8524 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.7 | 293.8437 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.8 | 293.8374 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
193.9 | 293.8258 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194 | 293.8154 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.1 | 293.8221 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.2 | 293.8292 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.3 | 293.8194 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.4 | 293.809 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.5 | 293.807 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.6 | 293.804 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.7 | 293.8034 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.8 | 293.8125 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
194.9 | 293.8276 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195 | 293.8438 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.1 | 293.8613 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.2 | 293.8805 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.3 | 293.8995 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.4 | 293.9125 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.5 | 293.9163 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.6 | 293.9065 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.7 | 293.8846 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.8 | 293.8728 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
195.9 | 293.8753 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196 | 293.8777 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.1 | 293.8802 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.2 | 293.8863 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.3 | 293.886 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.4 | 293.8763 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.5 | 293.8688 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.6 | 293.8621 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.7 | 293.8449 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.8 | 293.8264 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
196.9 | 293.8174 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197 | 293.81 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.1 | 293.8004 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.2 | 293.7934 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.3 | 293.7893 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.4 | 293.7843 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.5 | 293.7813 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.6 | 293.7825 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.7 | 293.7847 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.8 | 293.7857 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
197.9 | 293.7863 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198 | 293.7904 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.1 | 293.7944 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.2 | 293.7924 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.3 | 293.7901 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.4 | 293.7908 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.5 | 293.7854 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.6 | 293.7752 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.7 | 293.7713 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.8 | 293.7708 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
198.9 | 293.7678 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199 | 293.7678 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.1 | 293.7732 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.2 | 293.7748 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.3 | 293.7716 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.4 | 293.7693 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.5 | 293.7653 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.6 | 293.7575 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.7 | 293.7497 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.8 | 293.7442 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
199.9 | 293.7396 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200 | 293.742 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.1 | 293.7574 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.2 | 293.7723 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.3 | 293.7771 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.4 | 293.7771 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.5 | 293.777 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.6 | 293.7809 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.7 | 293.7907 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.8 | 293.8055 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
200.9 | 293.8141 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201 | 293.8137 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.1 | 293.8204 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.2 | 293.8366 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.3 | 293.8513 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.4 | 293.8609 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.5 | 293.8669 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.6 | 293.8635 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.7 | 293.8502 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.8 | 293.8408 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
201.9 | 293.838 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202 | 293.835 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.1 | 293.8339 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.2 | 293.8371 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.3 | 293.8438 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.4 | 293.8542 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.5 | 293.8687 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.6 | 293.8808 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.7 | 293.8807 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.8 | 293.8748 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
202.9 | 293.8718 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203 | 293.8739 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.1 | 293.8799 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.2 | 293.8849 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.3 | 293.886 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.4 | 293.8828 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.5 | 293.8805 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.6 | 293.8819 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.7 | 293.8828 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.8 | 293.8837 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
203.9 | 293.8885 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204 | 293.892 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.1 | 293.8895 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.2 | 293.8876 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.3 | 293.8893 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.4 | 293.892 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.5 | 293.8946 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.6 | 293.8975 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.7 | 293.8976 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.8 | 293.8935 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
204.9 | 293.8928 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205 | 293.8975 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.1 | 293.9002 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.2 | 293.9038 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.3 | 293.9148 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.4 | 293.9304 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.5 | 293.9469 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.6 | 293.9666 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.7 | 293.9868 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.8 | 293.9974 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
205.9 | 294.0025 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206 | 294.0112 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.1 | 294.021 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.2 | 294.0292 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.3 | 294.0381 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.4 | 294.0462 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.5 | 294.0481 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.6 | 294.0492 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.7 | 294.0557 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.8 | 294.0586 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
206.9 | 294.056 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207 | 294.0599 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.1 | 294.0666 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.2 | 294.0607 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.3 | 294.0522 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.4 | 294.0523 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.5 | 294.0511 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.6 | 294.0467 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.7 | 294.0486 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.8 | 294.0497 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
207.9 | 294.0446 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208 | 294.0325 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.1 | 294.0229 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.2 | 294.027 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.3 | 294.0363 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.4 | 294.0467 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.5 | 294.0569 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.6 | 294.059 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.7 | 294.0462 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.8 | 294.0395 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
208.9 | 294.0493 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209 | 294.0486 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.1 | 294.0335 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.2 | 294.0227 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.3 | 294.0139 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.4 | 294.0005 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.5 | 293.9931 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.6 | 293.993 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.7 | 293.9719 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.8 | 293.9353 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
209.9 | 293.9128 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210 | 293.9047 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.1 | 293.9041 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.2 | 293.9065 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.3 | 293.9055 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.4 | 293.8891 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.5 | 293.8692 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.6 | 293.8675 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.7 | 293.8691 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.8 | 293.8617 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
210.9 | 293.8607 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211 | 293.8695 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.1 | 293.8754 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.2 | 293.8878 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.3 | 293.9176 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.4 | 293.9345 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.5 | 293.9238 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.6 | 293.9148 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.7 | 293.9127 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.8 | 293.8995 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
211.9 | 293.8881 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212 | 293.8941 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.1 | 293.8955 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.2 | 293.885 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.3 | 293.8854 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.4 | 293.8927 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.5 | 293.8844 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.6 | 293.8748 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.7 | 293.8797 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.8 | 293.876 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
212.9 | 293.8586 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213 | 293.8516 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.1 | 293.8533 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.2 | 293.8477 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.3 | 293.8435 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.4 | 293.8485 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.5 | 293.8521 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.6 | 293.8589 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.7 | 293.8883 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.8 | 293.9206 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
213.9 | 293.9258 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214 | 293.9231 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.1 | 293.9281 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.2 | 293.9203 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.3 | 293.9039 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.4 | 293.9059 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.5 | 293.9125 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.6 | 293.9037 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.7 | 293.9043 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.8 | 293.9243 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
214.9 | 293.9322 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215 | 293.9224 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.1 | 293.912 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.2 | 293.8888 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.3 | 293.8433 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.4 | 293.8115 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.5 | 293.8055 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.6 | 293.7943 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.7 | 293.7793 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.8 | 293.7766 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
215.9 | 293.7708 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216 | 293.752 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.1 | 293.7488 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.2 | 293.7627 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.3 | 293.7604 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.4 | 293.7493 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.5 | 293.7495 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.6 | 293.7496 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.7 | 293.7433 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.8 | 293.7485 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
216.9 | 293.7614 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217 | 293.7552 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.1 | 293.7433 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.2 | 293.747 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.3 | 293.7463 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.4 | 293.7329 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.5 | 293.7296 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.6 | 293.729 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.7 | 293.705 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.8 | 293.6839 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
217.9 | 293.6902 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218 | 293.7055 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.1 | 293.7079 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.2 | 293.6982 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.3 | 293.6995 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.4 | 293.7057 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.5 | 293.6979 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.6 | 293.6949 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.7 | 293.7096 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.8 | 293.7071 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
218.9 | 293.6867 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219 | 293.6892 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.1 | 293.7035 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.2 | 293.7016 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.3 | 293.7031 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.4 | 293.7199 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.5 | 293.7263 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.6 | 293.7229 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.7 | 293.7334 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.8 | 293.7423 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
219.9 | 293.7306 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220 | 293.7209 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.1 | 293.7228 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.2 | 293.7103 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.3 | 293.6894 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.4 | 293.6856 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.5 | 293.6839 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.6 | 293.6689 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.7 | 293.6634 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.8 | 293.6714 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
220.9 | 293.6649 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221 | 293.6548 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.1 | 293.6665 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.2 | 293.6787 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.3 | 293.6772 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.4 | 293.6903 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.5 | 293.7201 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.6 | 293.7368 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.7 | 293.7481 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.8 | 293.7721 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
221.9 | 293.7845 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222 | 293.7762 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.1 | 293.7851 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.2 | 293.8117 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.3 | 293.8196 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.4 | 293.8211 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.5 | 293.8372 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.6 | 293.8411 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.7 | 293.8264 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.8 | 293.8268 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
222.9 | 293.8365 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223 | 293.826 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.1 | 293.812 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.2 | 293.8138 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.3 | 293.8076 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.4 | 293.7903 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.5 | 293.7899 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.6 | 293.7957 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.7 | 293.7821 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.8 | 293.7685 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
223.9 | 293.7695 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224 | 293.7677 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.1 | 293.7641 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.2 | 293.7765 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.3 | 293.7895 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.4 | 293.782 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.5 | 293.7795 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.6 | 293.797 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.7 | 293.8103 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.8 | 293.8177 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
224.9 | 293.8343 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225 | 293.8426 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.1 | 293.8275 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.2 | 293.8231 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.3 | 293.841 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.4 | 293.8472 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.5 | 293.8415 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.6 | 293.8441 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.7 | 293.8422 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.8 | 293.8264 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
225.9 | 293.8268 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226 | 293.8473 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.1 | 293.851 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.2 | 293.8441 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.3 | 293.8516 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.4 | 293.8526 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.5 | 293.8344 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.6 | 293.8297 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.7 | 293.844 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.8 | 293.8501 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
226.9 | 293.8525 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227 | 293.8654 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.1 | 293.8696 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.2 | 293.8593 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.3 | 293.8613 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.4 | 293.873 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.5 | 293.8679 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.6 | 293.8587 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.7 | 293.8633 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.8 | 293.8615 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
227.9 | 293.8487 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228 | 293.8505 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.1 | 293.8595 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.2 | 293.8615 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.3 | 293.8494 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.4 | 293.8371 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.5 | 293.8449 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.6 | 293.8408 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.7 | 293.8193 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.8 | 293.8088 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
228.9 | 293.8036 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229 | 293.7853 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.1 | 293.7765 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.2 | 293.7909 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.3 | 293.7981 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.4 | 293.7941 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.5 | 293.8015 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.6 | 293.8128 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.7 | 293.8139 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.8 | 293.8189 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
229.9 | 293.834 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230 | 293.8413 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.1 | 293.8445 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.2 | 293.8617 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.3 | 293.8759 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.4 | 293.8706 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.5 | 293.8685 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.6 | 293.8777 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.7 | 293.8741 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.8 | 293.865 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
230.9 | 293.8732 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231 | 293.8789 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.1 | 293.8674 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.2 | 293.8676 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.3 | 293.8843 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.4 | 293.8887 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.5 | 293.885 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.6 | 293.8905 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.7 | 293.8896 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.8 | 293.8764 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
231.9 | 293.8776 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232 | 293.8935 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.1 | 293.8986 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.2 | 293.8998 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.3 | 293.9125 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.4 | 293.9141 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.5 | 293.8954 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.6 | 293.881 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.7 | 293.874 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.8 | 293.8638 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
232.9 | 293.862 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233 | 293.8762 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.1 | 293.8752 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.2 | 293.8535 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.3 | 293.8471 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.4 | 293.8498 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.5 | 293.8321 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.6 | 293.8157 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.7 | 293.8195 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.8 | 293.8163 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
233.9 | 293.8027 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234 | 293.805 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.1 | 293.8065 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.2 | 293.7819 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.3 | 293.7618 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.4 | 293.7636 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.5 | 293.7573 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.6 | 293.7434 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.7 | 293.7465 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.8 | 293.7497 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
234.9 | 293.7326 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235 | 293.7207 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.1 | 293.7259 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.2 | 293.7225 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.3 | 293.7089 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.4 | 293.7007 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.5 | 293.6921 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.6 | 293.6778 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.7 | 293.6801 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.8 | 293.7002 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
235.9 | 293.7028 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236 | 293.6952 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.1 | 293.7038 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.2 | 293.7116 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.3 | 293.7076 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.4 | 293.717 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.5 | 293.7389 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.6 | 293.7393 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.7 | 293.7303 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.8 | 293.7379 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
236.9 | 293.7444 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237 | 293.7402 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.1 | 293.7441 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.2 | 293.7528 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.3 | 293.7424 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.4 | 293.7343 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.5 | 293.7532 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.6 | 293.7748 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.7 | 293.7864 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.8 | 293.7988 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
237.9 | 293.8089 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238 | 293.8051 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.1 | 293.8101 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.2 | 293.8405 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.3 | 293.878 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.4 | 293.8997 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.5 | 293.9041 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.6 | 293.9118 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.7 | 293.9232 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.8 | 293.9279 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
238.9 | 293.9442 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239 | 293.9817 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.1 | 294.0066 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.2 | 294.0158 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.3 | 294.0365 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.4 | 294.0594 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.5 | 294.0676 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.6 | 294.0789 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.7 | 294.103 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.8 | 294.1151 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
239.9 | 294.119 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240 | 294.1411 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.1 | 294.1618 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.2 | 294.1592 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.3 | 294.1563 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.4 | 294.1641 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.5 | 294.1642 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.6 | 294.1621 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.7 | 294.1746 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.8 | 294.1854 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
240.9 | 294.1805 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
241 | 294.1748 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
241.1 | 294.1722 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
241.2 | 294.1547 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
241.3 | 294.1329 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
241.4 | 294.1295 | 58.8 | 373 |  | 0 | 0
241.5 | 294.1321 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
241.6 | 294.1313 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
241.7 | 294.146 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
241.8 | 294.1733 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
241.9 | 294.1827 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242 | 294.1837 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.1 | 294.1976 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.2 | 294.2015 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.3 | 294.189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.4 | 294.1955 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.5 | 294.2175 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.6 | 294.2219 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.7 | 294.2192 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.8 | 294.2274 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
242.9 | 294.2216 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243 | 294.1948 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.1 | 294.1761 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.2 | 294.1649 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.3 | 294.143 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.4 | 294.1247 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.5 | 294.1225 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.6 | 294.1236 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.7 | 294.1264 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.8 | 294.1403 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
243.9 | 294.1495 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244 | 294.1331 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.1 | 294.1207 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.2 | 294.1327 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.3 | 294.1411 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.4 | 294.1399 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.5 | 294.1434 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.6 | 294.1445 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.7 | 294.133 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.8 | 294.1386 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
244.9 | 294.172 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245 | 294.1883 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.1 | 294.1829 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.2 | 294.1832 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.3 | 294.1835 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.4 | 294.1755 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.5 | 294.1801 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.6 | 294.1982 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.7 | 294.1891 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.8 | 294.1646 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
245.9 | 294.1651 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246 | 294.1781 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.1 | 294.1873 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.2 | 294.2025 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.3 | 294.2238 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.4 | 294.2351 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.5 | 294.2516 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.6 | 294.2932 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.7 | 294.3356 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.8 | 294.3627 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
246.9 | 294.3891 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247 | 294.4128 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.1 | 294.4127 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.2 | 294.4029 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.3 | 294.4058 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.4 | 294.4002 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.5 | 294.3781 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.6 | 294.3645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.7 | 294.3545 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.8 | 294.3198 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
247.9 | 294.2799 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248 | 294.2599 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.1 | 294.2262 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.2 | 294.1707 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.3 | 294.1385 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.4 | 294.128 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.5 | 294.1162 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.6 | 294.0971 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.7 | 294.0782 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.8 | 294.0695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
248.9 | 294.0465 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249 | 294.0081 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.1 | 293.9831 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.2 | 293.9608 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.3 | 293.9179 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.4 | 293.881 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.5 | 293.8669 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.6 | 293.8441 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.7 | 293.808 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.8 | 293.7801 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
249.9 | 293.7485 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250 | 293.6969 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.1 | 293.6464 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.2 | 293.607 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.3 | 293.5515 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.4 | 293.4882 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.5 | 293.4493 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.6 | 293.4155 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.7 | 293.3651 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.8 | 293.3213 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
250.9 | 293.292 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251 | 293.2482 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.1 | 293.1998 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.2 | 293.1757 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.3 | 293.152 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.4 | 293.1086 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.5 | 293.076 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.6 | 293.0604 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.7 | 293.0283 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.8 | 292.9888 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
251.9 | 292.9678 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252 | 292.938 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.1 | 292.8835 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.2 | 292.8316 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.3 | 292.7876 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.4 | 292.7328 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.5 | 292.6753 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.6 | 292.63 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.7 | 292.5688 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.8 | 292.483 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
252.9 | 292.4106 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253 | 292.3537 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.1 | 292.2877 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.2 | 292.231 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.3 | 292.2005 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.4 | 292.1625 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.5 | 292.1062 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.6 | 292.058 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.7 | 292.0129 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.8 | 291.9498 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
253.9 | 291.8963 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254 | 291.8735 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.1 | 291.8456 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.2 | 291.803 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.3 | 291.7696 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.4 | 291.7292 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.5 | 291.6573 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.6 | 291.587 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.7 | 291.54 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.8 | 291.4824 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
254.9 | 291.4153 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255 | 291.3717 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.1 | 291.332 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.2 | 291.2686 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.3 | 291.2065 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.4 | 291.1598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.5 | 291.0969 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.6 | 291.022 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.7 | 290.9669 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.8 | 290.9185 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
255.9 | 290.8599 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256 | 290.8174 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.1 | 290.7958 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.2 | 290.7539 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.3 | 290.6964 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.4 | 290.6537 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.5 | 290.6072 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.6 | 290.545 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.7 | 290.5013 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.8 | 290.4803 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
256.9 | 290.4459 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257 | 290.4053 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.1 | 290.381 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.2 | 290.3385 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.3 | 290.2606 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.4 | 290.1855 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.5 | 290.1219 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.6 | 290.0506 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.7 | 289.9879 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.8 | 289.9516 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
257.9 | 289.9146 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258 | 289.8656 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.1 | 289.8277 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.2 | 289.791 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.3 | 289.7225 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.4 | 289.6466 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.5 | 289.5938 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.6 | 289.5519 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.7 | 289.5009 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.8 | 289.443 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
258.9 | 289.4045 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259 | 289.3765 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.1 | 289.3318 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.2 | 289.2883 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.3 | 289.2617 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.4 | 289.2172 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.5 | 289.1487 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.6 | 289.0892 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.7 | 289.0323 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.8 | 288.9581 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
259.9 | 288.8957 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260 | 288.8611 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.1 | 288.8136 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.2 | 288.7506 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.3 | 288.7059 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.4 | 288.6659 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.5 | 288.6084 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.6 | 288.5576 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.7 | 288.5245 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.8 | 288.4714 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
260.9 | 288.4043 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261 | 288.3621 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.1 | 288.3263 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.2 | 288.2738 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.3 | 288.2304 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.4 | 288.2024 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.5 | 288.1564 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.6 | 288.0967 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.7 | 288.0493 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.8 | 287.9942 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
261.9 | 287.9183 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262 | 287.8609 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.1 | 287.8297 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.2 | 287.7885 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.3 | 287.7443 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.4 | 287.7192 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.5 | 287.6852 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.6 | 287.6276 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.7 | 287.5833 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.8 | 287.5527 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
262.9 | 287.5009 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263 | 287.4473 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.1 | 287.4194 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.2 | 287.3849 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.3 | 287.3304 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.4 | 287.2881 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.5 | 287.2513 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.6 | 287.1858 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.7 | 287.1151 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.8 | 287.0696 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
263.9 | 287.0194 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264 | 286.9573 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.1 | 286.9183 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.2 | 286.8917 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.3 | 286.843 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.4 | 286.792 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.5 | 286.7574 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.6 | 286.7041 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.7 | 286.6286 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.8 | 286.57 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
264.9 | 286.5222 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265 | 286.4624 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.1 | 286.4195 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.2 | 286.4085 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.3 | 286.3837 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.4 | 286.3375 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.5 | 286.301 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.6 | 286.2617 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.7 | 286.1979 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.8 | 286.1424 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
265.9 | 286.1115 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266 | 286.0702 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.1 | 286.0223 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.2 | 285.9966 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.3 | 285.971 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.4 | 285.9225 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.5 | 285.8779 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.6 | 285.8463 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.7 | 285.7963 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.8 | 285.7359 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
266.9 | 285.6935 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267 | 285.6518 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.1 | 285.5973 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.2 | 285.5559 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.3 | 285.5302 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.4 | 285.49 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.5 | 285.4449 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.6 | 285.4206 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.7 | 285.3911 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.8 | 285.3396 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
267.9 | 285.3011 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268 | 285.2767 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.1 | 285.2297 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.2 | 285.1739 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.3 | 285.1366 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.4 | 285.0925 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.5 | 285.0314 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.6 | 284.9885 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.7 | 284.9613 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.8 | 284.9315 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
268.9 | 284.8885 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269 | 284.8406 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.1 | 284.8077 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.2 | 284.7649 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.3 | 284.7065 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.4 | 284.6629 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.5 | 284.6275 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.6 | 284.5747 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.7 | 284.5278 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.8 | 284.5055 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
269.9 | 284.4738 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270 | 284.4278 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.1 | 284.4007 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.2 | 284.3824 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.3 | 284.3466 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.4 | 284.313 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.5 | 284.2961 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.6 | 284.2721 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.7 | 284.2418 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.8 | 284.2305 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
270.9 | 284.2202 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271 | 284.1844 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.1 | 284.1461 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.2 | 284.1179 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.3 | 284.0695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.4 | 284.0076 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.5 | 283.9682 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.6 | 283.9354 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.7 | 283.8872 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.8 | 283.8461 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
271.9 | 283.8206 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272 | 283.7831 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.1 | 283.737 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.2 | 283.705 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.3 | 283.6645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.4 | 283.5997 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.5 | 283.5463 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.6 | 283.5128 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.7 | 283.4665 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.8 | 283.4117 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
272.9 | 283.3697 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273 | 283.3239 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.1 | 283.2645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.2 | 283.2181 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.3 | 283.1855 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.4 | 283.1358 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.5 | 283.0813 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.6 | 283.0463 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.7 | 283.0074 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.8 | 282.9526 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
273.9 | 282.9045 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274 | 282.8627 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.1 | 282.8093 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.2 | 282.7617 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.3 | 282.7377 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.4 | 282.712 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.5 | 282.6745 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.6 | 282.6429 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.7 | 282.6106 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.8 | 282.559 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
274.9 | 282.5107 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275 | 282.4841 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.1 | 282.4506 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.2 | 282.405 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.3 | 282.3736 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.4 | 282.3465 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.5 | 282.301 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.6 | 282.253 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.7 | 282.2159 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.8 | 282.1703 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
275.9 | 282.1175 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276 | 282.0792 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.1 | 282.042 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.2 | 281.9879 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.3 | 281.9365 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.4 | 281.8979 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.5 | 281.8527 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.6 | 281.805 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.7 | 281.775 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.8 | 281.7502 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
276.9 | 281.715 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277 | 281.688 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.1 | 281.6746 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.2 | 281.6478 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.3 | 281.6119 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.4 | 281.5899 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.5 | 281.5662 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.6 | 281.527 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.7 | 281.4956 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.8 | 281.4764 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
277.9 | 281.4467 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278 | 281.4141 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.1 | 281.3968 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.2 | 281.3734 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.3 | 281.3322 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.4 | 281.3019 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.5 | 281.2846 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.6 | 281.2509 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.7 | 281.2098 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.8 | 281.1816 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
278.9 | 281.1598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279 | 281.1278 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.1 | 281.0845 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.2 | 281.0541 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.3 | 281.0309 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.4 | 280.9862 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.5 | 280.935 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.6 | 280.8989 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.7 | 280.8635 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.8 | 280.8248 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
279.9 | 280.7988 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280 | 280.7765 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.1 | 280.7374 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.2 | 280.7016 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.3 | 280.6855 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.4 | 280.6609 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.5 | 280.6223 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.6 | 280.595 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.7 | 280.5727 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.8 | 280.5377 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
280.9 | 280.5106 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281 | 280.5013 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.1 | 280.4724 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.2 | 280.4214 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.3 | 280.3808 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.4 | 280.3433 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.5 | 280.2936 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.6 | 280.2525 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.7 | 280.2288 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.8 | 280.1973 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
281.9 | 280.1598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282 | 280.1367 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.1 | 280.1096 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.2 | 280.0616 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.3 | 280.0224 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.4 | 280.0024 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.5 | 279.9747 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.6 | 279.9434 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.7 | 279.9272 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.8 | 279.9079 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
282.9 | 279.8744 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283 | 279.8555 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.1 | 279.8508 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.2 | 279.8244 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.3 | 279.7881 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.4 | 279.7695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.5 | 279.7478 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.6 | 279.7127 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.7 | 279.6876 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.8 | 279.6678 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
283.9 | 279.6254 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284 | 279.5852 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.1 | 279.5746 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.2 | 279.561 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.3 | 279.5311 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.4 | 279.5127 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.5 | 279.5017 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.6 | 279.4722 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.7 | 279.4455 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.8 | 279.4421 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
284.9 | 279.4321 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285 | 279.4113 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.1 | 279.4093 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.2 | 279.4127 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.3 | 279.3929 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.4 | 279.3727 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.5 | 279.3696 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.6 | 279.3508 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.7 | 279.3164 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.8 | 279.3009 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
285.9 | 279.2902 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286 | 279.2609 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.1 | 279.2392 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.2 | 279.2361 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.3 | 279.2131 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.4 | 279.1724 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.5 | 279.1489 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.6 | 279.1276 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.7 | 279.0904 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.8 | 279.064 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
286.9 | 279.0547 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287 | 279.0275 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.1 | 278.9873 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.2 | 278.9616 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.3 | 278.9307 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.4 | 278.8797 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.5 | 278.8434 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.6 | 278.8287 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.7 | 278.8043 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.8 | 278.7789 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
287.9 | 278.7731 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288 | 278.756 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.1 | 278.7118 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.2 | 278.6736 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.3 | 278.6463 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.4 | 278.6063 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.5 | 278.5683 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.6 | 278.5522 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.7 | 278.5309 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.8 | 278.4936 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
288.9 | 278.4729 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289 | 278.4641 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.1 | 278.4495 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.2 | 278.4224 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.3 | 278.3954 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.4 | 278.3886 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.5 | 278.3694 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.6 | 278.3332 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.7 | 278.3163 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.8 | 278.3108 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
289.9 | 278.2879 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290 | 278.2657 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.1 | 278.2594 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.2 | 278.2357 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.3 | 278.1934 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.4 | 278.1704 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.5 | 278.1547 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.6 | 278.1189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.7 | 278.0899 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.8 | 278.0817 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
290.9 | 278.0566 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291 | 278.0173 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.1 | 277.9997 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.2 | 277.9865 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.3 | 277.9535 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.4 | 277.9279 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.5 | 277.9204 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.6 | 277.8974 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.7 | 277.8648 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.8 | 277.8532 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
291.9 | 277.84 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292 | 277.8037 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.1 | 277.7724 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.2 | 277.752 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.3 | 277.7099 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.4 | 277.6587 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.5 | 277.6297 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.6 | 277.5986 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.7 | 277.5485 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.8 | 277.5102 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
292.9 | 277.4864 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293 | 277.4432 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.1 | 277.3956 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.2 | 277.3713 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.3 | 277.3427 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.4 | 277.2979 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.5 | 277.2693 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.6 | 277.2536 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.7 | 277.2178 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.8 | 277.178 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
293.9 | 277.1567 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294 | 277.1325 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.1 | 277.099 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.2 | 277.0794 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.3 | 277.0672 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.4 | 277.0387 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.5 | 277.0095 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.6 | 276.9949 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.7 | 276.9703 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.8 | 276.9325 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
294.9 | 276.9099 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295 | 276.8887 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.1 | 276.8404 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.2 | 276.7942 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.3 | 276.77 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.4 | 276.734 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.5 | 276.6844 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.6 | 276.6511 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.7 | 276.6238 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.8 | 276.5824 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
295.9 | 276.5477 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296 | 276.5298 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.1 | 276.4983 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.2 | 276.4597 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.3 | 276.4447 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.4 | 276.43 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.5 | 276.3929 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.6 | 276.3671 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.7 | 276.3645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.8 | 276.3544 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
296.9 | 276.342 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297 | 276.3481 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.1 | 276.3475 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.2 | 276.3228 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.3 | 276.3058 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.4 | 276.3022 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.5 | 276.2822 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.6 | 276.2592 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.7 | 276.2586 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.8 | 276.2483 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
297.9 | 276.2104 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298 | 276.1779 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.1 | 276.155 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.2 | 276.1152 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.3 | 276.0766 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.4 | 276.064 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.5 | 276.0477 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.6 | 276.0153 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.7 | 275.9978 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.8 | 275.9912 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
298.9 | 275.9688 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299 | 275.9499 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.1 | 275.9529 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.2 | 275.9629 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.3 | 275.9617 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.4 | 275.9504 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.5 | 275.954 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.6 | 275.964 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.7 | 275.9544 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.8 | 275.9409 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
299.9 | 275.9386 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300 | 275.9223 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.1 | 275.8913 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.2 | 275.8755 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.3 | 275.863 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.4 | 275.8317 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.5 | 275.8055 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.6 | 275.7964 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.7 | 275.7654 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.8 | 275.7147 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
300.9 | 275.6823 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301 | 275.6548 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.1 | 275.6124 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.2 | 275.5807 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.3 | 275.5685 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.4 | 275.5447 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.5 | 275.5116 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.6 | 275.492 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.7 | 275.4709 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.8 | 275.4346 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
301.9 | 275.4076 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302 | 275.3974 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.1 | 275.383 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.2 | 275.369 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.3 | 275.369 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.4 | 275.3585 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.5 | 275.3237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.6 | 275.2935 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.7 | 275.2719 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.8 | 275.2348 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
302.9 | 275.1967 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303 | 275.1799 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.1 | 275.1595 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.2 | 275.124 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.3 | 275.0999 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.4 | 275.085 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.5 | 275.0502 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.6 | 275.0088 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.7 | 274.9825 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.8 | 274.9498 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
303.9 | 274.9072 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304 | 274.8836 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.1 | 274.8712 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.2 | 274.8415 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.3 | 274.811 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.4 | 274.7975 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.5 | 274.7764 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.6 | 274.7459 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.7 | 274.7355 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.8 | 274.7365 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
304.9 | 274.7253 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305 | 274.7195 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.1 | 274.7292 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.2 | 274.7233 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.3 | 274.7026 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.4 | 274.6969 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.5 | 274.6948 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.6 | 274.6772 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.7 | 274.6667 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.8 | 274.6732 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
305.9 | 274.6646 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306 | 274.6388 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.1 | 274.62 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.2 | 274.5975 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.3 | 274.5595 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.4 | 274.5331 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.5 | 274.5252 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.6 | 274.5073 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.7 | 274.4859 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.8 | 274.4833 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
306.9 | 274.4793 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307 | 274.4582 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.1 | 274.4432 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.2 | 274.4394 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.3 | 274.426 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.4 | 274.4144 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.5 | 274.4238 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.6 | 274.4303 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.7 | 274.4192 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.8 | 274.4137 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
307.9 | 274.4134 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308 | 274.3959 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.1 | 274.3743 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.2 | 274.3673 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.3 | 274.3575 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.4 | 274.3391 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.5 | 274.3361 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.6 | 274.3407 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.7 | 274.3224 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.8 | 274.2957 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
308.9 | 274.2807 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309 | 274.2581 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.1 | 274.223 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.2 | 274.1942 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.3 | 274.1676 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.4 | 274.1366 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.5 | 274.0998 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.6 | 274.0663 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.7 | 274.047 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.8 | 274.0225 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
309.9 | 273.9913 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310 | 273.9735 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.1 | 273.9613 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.2 | 273.9381 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.3 | 273.9226 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.4 | 273.924 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.5 | 273.9167 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.6 | 273.9018 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.7 | 273.9021 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.8 | 273.8991 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
310.9 | 273.8718 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311 | 273.8465 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.1 | 273.8365 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.2 | 273.818 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.3 | 273.7935 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.4 | 273.7829 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.5 | 273.7698 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.6 | 273.7391 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.7 | 273.7117 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.8 | 273.6942 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
311.9 | 273.6639 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312 | 273.6319 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.1 | 273.623 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.2 | 273.6131 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.3 | 273.5846 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.4 | 273.5643 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.5 | 273.5551 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.6 | 273.5309 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.7 | 273.5031 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.8 | 273.4926 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
312.9 | 273.4826 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313 | 273.4651 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.1 | 273.4611 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.2 | 273.467 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.3 | 273.4568 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.4 | 273.442 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.5 | 273.4413 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.6 | 273.4317 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.7 | 273.4059 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.8 | 273.3914 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
313.9 | 273.3849 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314 | 273.3643 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.1 | 273.3425 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.2 | 273.3333 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.3 | 273.3181 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.4 | 273.2954 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.5 | 273.2874 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.6 | 273.2845 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.7 | 273.2645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.8 | 273.2415 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
314.9 | 273.229 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315 | 273.2127 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.1 | 273.1936 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.2 | 273.1888 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.3 | 273.1847 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.4 | 273.1627 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.5 | 273.1453 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.6 | 273.1447 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.7 | 273.1408 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.8 | 273.1346 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
315.9 | 273.1414 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316 | 273.1467 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.1 | 273.1352 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.2 | 273.1231 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.3 | 273.116 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.4 | 273.0909 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.5 | 273.0562 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.6 | 273.0386 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.7 | 273.0259 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.8 | 273.0052 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
316.9 | 272.9926 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317 | 272.9897 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.1 | 272.9751 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.2 | 272.9521 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.3 | 272.9353 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.4 | 272.9132 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.5 | 272.8796 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.6 | 272.8527 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.7 | 272.8343 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.8 | 272.8074 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
317.9 | 272.7772 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318 | 272.7549 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.1 | 272.7293 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.2 | 272.6975 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.3 | 272.6766 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.4 | 272.6617 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.5 | 272.6321 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.6 | 272.6032 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.7 | 272.592 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.8 | 272.5795 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
318.9 | 272.5596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319 | 272.5487 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.1 | 272.5419 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.2 | 272.5235 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.3 | 272.506 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.4 | 272.4998 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.5 | 272.4969 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.6 | 272.485 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.7 | 272.4662 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.8 | 272.4569 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
319.9 | 272.4528 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320 | 272.4424 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.1 | 272.4357 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.2 | 272.438 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.3 | 272.4312 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.4 | 272.4168 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.5 | 272.4135 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.6 | 272.4144 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.7 | 272.4076 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.8 | 272.4059 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
320.9 | 272.4147 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321 | 272.4194 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.1 | 272.4189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.2 | 272.421 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.3 | 272.4157 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.4 | 272.3959 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.5 | 272.3746 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.6 | 272.3589 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.7 | 272.3459 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.8 | 272.3396 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
321.9 | 272.3448 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322 | 272.3515 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.1 | 272.3525 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.2 | 272.3513 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.3 | 272.3476 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.4 | 272.338 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.5 | 272.3314 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.6 | 272.337 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.7 | 272.3459 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.8 | 272.3515 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
322.9 | 272.3571 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323 | 272.3611 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.1 | 272.357 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.2 | 272.3494 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.3 | 272.3452 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.4 | 272.3414 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.5 | 272.3375 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.6 | 272.3388 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.7 | 272.3437 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.8 | 272.3455 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
323.9 | 272.3489 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324 | 272.3579 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.1 | 272.364 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.2 | 272.3648 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.3 | 272.3655 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.4 | 272.3651 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.5 | 272.3611 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.6 | 272.3595 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.7 | 272.3634 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.8 | 272.3641 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
324.9 | 272.358 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325 | 272.3483 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.1 | 272.3321 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.2 | 272.3078 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.3 | 272.2864 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.4 | 272.2737 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.5 | 272.2644 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.6 | 272.2574 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.7 | 272.2529 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.8 | 272.2476 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
325.9 | 272.2385 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326 | 272.2278 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.1 | 272.2175 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.2 | 272.2096 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.3 | 272.2092 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.4 | 272.2204 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.5 | 272.2364 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.6 | 272.2506 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.7 | 272.2616 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.8 | 272.2691 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
326.9 | 272.2738 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327 | 272.2765 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.1 | 272.2786 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.2 | 272.2774 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.3 | 272.2712 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.4 | 272.2618 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.5 | 272.2495 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.6 | 272.235 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.7 | 272.2183 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.8 | 272.1998 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
327.9 | 272.1794 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328 | 272.1575 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.1 | 272.1356 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.2 | 272.1133 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.3 | 272.0899 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.4 | 272.0705 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.5 | 272.0583 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.6 | 272.048 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.7 | 272.039 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.8 | 272.0358 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
328.9 | 272.0378 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329 | 272.0411 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.1 | 272.0461 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.2 | 272.0531 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.3 | 272.0589 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.4 | 272.0609 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.5 | 272.0577 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.6 | 272.0489 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.7 | 272.0377 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.8 | 272.0248 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
329.9 | 272.0083 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330 | 271.99 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.1 | 271.9737 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.2 | 271.9618 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.3 | 271.9552 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.4 | 271.9496 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.5 | 271.9407 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.6 | 271.9264 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.7 | 271.9068 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.8 | 271.8809 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
330.9 | 271.8515 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331 | 271.8262 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.1 | 271.8045 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.2 | 271.7847 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.3 | 271.7658 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.4 | 271.7461 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.5 | 271.7215 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.6 | 271.696 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.7 | 271.6768 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.8 | 271.6664 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
331.9 | 271.6641 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332 | 271.6669 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.1 | 271.6711 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.2 | 271.67 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.3 | 271.6661 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.4 | 271.6652 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.5 | 271.6634 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.6 | 271.658 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.7 | 271.655 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.8 | 271.6533 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
332.9 | 271.6444 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333 | 271.6306 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.1 | 271.6182 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.2 | 271.6071 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.3 | 271.5976 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.4 | 271.5925 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.5 | 271.5874 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.6 | 271.5731 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.7 | 271.5534 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.8 | 271.535 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
333.9 | 271.5179 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334 | 271.5034 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.1 | 271.4957 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.2 | 271.4927 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.3 | 271.4891 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.4 | 271.4893 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.5 | 271.4953 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.6 | 271.4967 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.7 | 271.4908 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.8 | 271.4845 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
334.9 | 271.4774 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335 | 271.467 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.1 | 271.4615 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.2 | 271.4637 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.3 | 271.4631 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.4 | 271.4559 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.5 | 271.4455 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.6 | 271.4302 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.7 | 271.4092 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.8 | 271.3907 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
335.9 | 271.3788 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336 | 271.3711 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.1 | 271.3662 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.2 | 271.3624 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.3 | 271.3537 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.4 | 271.3371 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.5 | 271.3203 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.6 | 271.3075 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.7 | 271.2964 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.8 | 271.2895 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
336.9 | 271.2894 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337 | 271.2885 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.1 | 271.2823 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.2 | 271.2757 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.3 | 271.268 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.4 | 271.2531 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.5 | 271.2404 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.6 | 271.2398 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.7 | 271.2457 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.8 | 271.2531 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
337.9 | 271.2602 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338 | 271.2661 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.1 | 271.2701 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.2 | 271.2705 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.3 | 271.2681 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.4 | 271.2629 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.5 | 271.2561 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.6 | 271.2508 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.7 | 271.2465 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.8 | 271.2405 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
338.9 | 271.2378 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339 | 271.2412 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.1 | 271.242 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.2 | 271.2367 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.3 | 271.228 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.4 | 271.2175 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.5 | 271.2069 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.6 | 271.1978 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.7 | 271.1914 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.8 | 271.1842 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
339.9 | 271.1755 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340 | 271.1662 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.1 | 271.1548 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.2 | 271.1447 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.3 | 271.1391 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.4 | 271.1409 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.5 | 271.1491 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.6 | 271.1537 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.7 | 271.1537 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.8 | 271.1544 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
340.9 | 271.1523 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341 | 271.1441 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.1 | 271.1381 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.2 | 271.1386 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.3 | 271.1426 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.4 | 271.1489 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.5 | 271.1556 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.6 | 271.1592 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.7 | 271.1586 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.8 | 271.1598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
341.9 | 271.1632 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342 | 271.1617 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.1 | 271.1562 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.2 | 271.1518 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.3 | 271.1465 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.4 | 271.139 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.5 | 271.1293 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.6 | 271.1165 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.7 | 271.0996 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.8 | 271.0825 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
342.9 | 271.0698 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343 | 271.0616 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.1 | 271.0579 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.2 | 271.0608 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.3 | 271.0668 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.4 | 271.066 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.5 | 271.0602 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.6 | 271.0555 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.7 | 271.0516 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.8 | 271.0487 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
343.9 | 271.0481 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344 | 271.0493 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.1 | 271.0508 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.2 | 271.0541 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.3 | 271.059 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.4 | 271.0608 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.5 | 271.0578 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.6 | 271.0517 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.7 | 271.0463 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.8 | 271.045 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
344.9 | 271.0482 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345 | 271.0541 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.1 | 271.0587 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.2 | 271.0619 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.3 | 271.0667 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.4 | 271.0713 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.5 | 271.0736 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.6 | 271.0681 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.7 | 271.054 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.8 | 271.0391 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
345.9 | 271.0282 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346 | 271.0224 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.1 | 271.0173 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.2 | 271.0089 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.3 | 270.9987 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.4 | 270.9886 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.5 | 270.9812 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.6 | 270.9753 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.7 | 270.9678 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.8 | 270.9582 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
346.9 | 270.9469 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347 | 270.9368 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.1 | 270.9287 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.2 | 270.9196 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.3 | 270.9065 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.4 | 270.8894 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.5 | 270.8725 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.6 | 270.8585 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.7 | 270.8495 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.8 | 270.8453 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
347.9 | 270.8424 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348 | 270.8356 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.1 | 270.8227 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.2 | 270.804 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.3 | 270.7825 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.4 | 270.7664 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.5 | 270.7584 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.6 | 270.7579 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.7 | 270.761 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.8 | 270.7629 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
348.9 | 270.7571 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349 | 270.7437 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.1 | 270.7321 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.2 | 270.7246 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.3 | 270.7203 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.4 | 270.7213 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.5 | 270.7274 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.6 | 270.7349 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.7 | 270.7424 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.8 | 270.7495 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
349.9 | 270.7552 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350 | 270.7596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.1 | 270.7626 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.2 | 270.7659 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.3 | 270.7708 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.4 | 270.7744 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.5 | 270.7752 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.6 | 270.7736 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.7 | 270.7727 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.8 | 270.7758 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
350.9 | 270.7791 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351 | 270.7794 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.1 | 270.7733 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.2 | 270.762 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.3 | 270.752 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.4 | 270.741 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.5 | 270.727 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.6 | 270.7183 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.7 | 270.7183 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.8 | 270.723 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
351.9 | 270.73 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352 | 270.7374 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.1 | 270.7476 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.2 | 270.7624 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.3 | 270.7823 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.4 | 270.804 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.5 | 270.82 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.6 | 270.8327 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.7 | 270.8477 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.8 | 270.8594 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
352.9 | 270.8648 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353 | 270.8692 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.1 | 270.873 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.2 | 270.873 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.3 | 270.8688 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.4 | 270.8611 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.5 | 270.8473 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.6 | 270.8274 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.7 | 270.8062 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.8 | 270.7847 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
353.9 | 270.762 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354 | 270.7448 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.1 | 270.7367 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.2 | 270.7325 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.3 | 270.7297 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.4 | 270.7274 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.5 | 270.7223 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.6 | 270.7113 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.7 | 270.7074 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.8 | 270.7184 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
354.9 | 270.735 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355 | 270.7511 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.1 | 270.7646 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.2 | 270.7718 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.3 | 270.7695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.4 | 270.7638 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.5 | 270.7588 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.6 | 270.7489 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.7 | 270.7366 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.8 | 270.731 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
355.9 | 270.724 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356 | 270.7061 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.1 | 270.689 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.2 | 270.6793 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.3 | 270.6672 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.4 | 270.6532 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.5 | 270.6445 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.6 | 270.6373 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.7 | 270.628 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.8 | 270.6263 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
356.9 | 270.6344 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357 | 270.6414 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.1 | 270.6481 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.2 | 270.6598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.3 | 270.6688 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.4 | 270.6706 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.5 | 270.6794 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.6 | 270.6979 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.7 | 270.713 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.8 | 270.728 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
357.9 | 270.7499 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358 | 270.7643 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.1 | 270.7642 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.2 | 270.762 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.3 | 270.7581 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.4 | 270.7425 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.5 | 270.7244 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.6 | 270.7159 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.7 | 270.7041 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.8 | 270.6847 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
358.9 | 270.6705 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359 | 270.6591 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.1 | 270.6394 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.2 | 270.6209 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.3 | 270.6124 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.4 | 270.5967 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.5 | 270.5717 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.6 | 270.5591 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.7 | 270.5575 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.8 | 270.5531 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
359.9 | 270.5576 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360 | 270.5777 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.1 | 270.5929 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.2 | 270.5987 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.3 | 270.606 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.4 | 270.6219 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.5 | 270.6357 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.6 | 270.6318 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.7 | 270.6256 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.8 | 270.6273 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
360.9 | 270.6253 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361 | 270.6201 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.1 | 270.6231 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.2 | 270.6245 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.3 | 270.6126 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.4 | 270.5983 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.5 | 270.5872 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.6 | 270.5652 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.7 | 270.5385 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.8 | 270.5264 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
361.9 | 270.5189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362 | 270.5045 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.1 | 270.4984 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.2 | 270.503 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.3 | 270.4941 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.4 | 270.4806 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.5 | 270.4854 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.6 | 270.4913 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.7 | 270.4859 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.8 | 270.489 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
362.9 | 270.5023 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363 | 270.5035 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.1 | 270.5014 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.2 | 270.5135 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.3 | 270.5217 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.4 | 270.5169 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.5 | 270.5224 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.6 | 270.5374 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.7 | 270.5358 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.8 | 270.5239 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
363.9 | 270.5172 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364 | 270.4993 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.1 | 270.4657 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.2 | 270.4402 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.3 | 270.4236 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.4 | 270.4005 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.5 | 270.389 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.6 | 270.4026 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.7 | 270.4133 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.8 | 270.412 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
364.9 | 270.4176 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365 | 270.424 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.1 | 270.4136 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.2 | 270.4015 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.3 | 270.4018 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.4 | 270.3993 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.5 | 270.3936 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.6 | 270.4034 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.7 | 270.4191 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.8 | 270.4233 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
365.9 | 270.4373 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366 | 270.4702 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.1 | 270.4892 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.2 | 270.4885 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.3 | 270.4861 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.4 | 270.4755 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.5 | 270.4488 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.6 | 270.4274 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.7 | 270.4207 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.8 | 270.4083 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
366.9 | 270.3957 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367 | 270.4042 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.1 | 270.4153 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.2 | 270.4103 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.3 | 270.4077 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.4 | 270.4131 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.5 | 270.4068 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.6 | 270.3965 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.7 | 270.4021 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.8 | 270.4064 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
367.9 | 270.3986 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368 | 270.4045 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.1 | 270.426 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.2 | 270.4359 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.3 | 270.4422 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.4 | 270.4622 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.5 | 270.4758 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.6 | 270.4725 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.7 | 270.4734 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.8 | 270.4792 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
368.9 | 270.4719 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369 | 270.4616 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.1 | 270.4637 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.2 | 270.4581 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.3 | 270.4395 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.4 | 270.4344 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.5 | 270.4396 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.6 | 270.4323 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.7 | 270.4269 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.8 | 270.4379 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
369.9 | 270.4444 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370 | 270.4412 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.1 | 270.4479 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.2 | 270.4586 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.3 | 270.4637 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.4 | 270.4596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.5 | 270.4568 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.6 | 270.4681 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.7 | 270.4695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.8 | 270.4619 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
370.9 | 270.4715 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371 | 270.4857 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.1 | 270.482 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.2 | 270.4759 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.3 | 270.4777 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.4 | 270.4631 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.5 | 270.4353 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.6 | 270.4214 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.7 | 270.4114 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.8 | 270.3904 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
371.9 | 270.3787 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372 | 270.383 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.1 | 270.3781 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.2 | 270.3695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.3 | 270.379 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.4 | 270.387 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.5 | 270.3765 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.6 | 270.3723 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.7 | 270.3817 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.8 | 270.3805 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
372.9 | 270.3779 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373 | 270.3953 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.1 | 270.4114 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.2 | 270.4117 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.3 | 270.4173 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.4 | 270.4299 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.5 | 270.4256 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.6 | 270.4147 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.7 | 270.4177 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.8 | 270.4147 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
373.9 | 270.3971 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374 | 270.3934 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.1 | 270.4017 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.2 | 270.3927 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.3 | 270.3798 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.4 | 270.383 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.5 | 270.3796 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.6 | 270.3623 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.7 | 270.3552 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.8 | 270.3567 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
374.9 | 270.3492 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375 | 270.3456 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.1 | 270.3577 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.2 | 270.3623 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.3 | 270.3571 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.4 | 270.365 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.5 | 270.375 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.6 | 270.3648 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.7 | 270.3547 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.8 | 270.3599 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
375.9 | 270.3536 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376 | 270.3351 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.1 | 270.33 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.2 | 270.3295 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.3 | 270.3158 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.4 | 270.3063 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.5 | 270.3109 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.6 | 270.3063 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.7 | 270.294 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.8 | 270.2946 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
376.9 | 270.2952 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377 | 270.2813 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.1 | 270.272 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.2 | 270.2744 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.3 | 270.2694 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.4 | 270.2625 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.5 | 270.2703 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.6 | 270.2785 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.7 | 270.2748 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.8 | 270.2788 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
377.9 | 270.2934 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378 | 270.2922 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.1 | 270.2817 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.2 | 270.2825 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.3 | 270.2786 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.4 | 270.2611 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.5 | 270.2557 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.6 | 270.2657 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.7 | 270.2687 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.8 | 270.2727 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
378.9 | 270.2912 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379 | 270.2962 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.1 | 270.2783 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.2 | 270.2728 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.3 | 270.2812 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.4 | 270.2795 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.5 | 270.2793 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.6 | 270.2943 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.7 | 270.3056 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.8 | 270.3074 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
379.9 | 270.3149 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380 | 270.3209 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.1 | 270.3076 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.2 | 270.2938 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.3 | 270.2958 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.4 | 270.2862 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.5 | 270.2608 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.6 | 270.2363 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.7 | 270.222 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.8 | 270.2124 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
380.9 | 270.1918 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381 | 270.1786 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.1 | 270.1823 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.2 | 270.176 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.3 | 270.1607 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.4 | 270.1602 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.5 | 270.1612 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.6 | 270.1459 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.7 | 270.1396 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.8 | 270.1535 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
381.9 | 270.1613 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382 | 270.1629 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.1 | 270.1756 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.2 | 270.1862 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.3 | 270.1816 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.4 | 270.1779 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.5 | 270.1798 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.6 | 270.1672 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.7 | 270.1451 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.8 | 270.1328 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
382.9 | 270.1135 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383 | 270.0771 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.1 | 270.0515 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.2 | 270.042 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.3 | 270.026 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.4 | 270.0076 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.5 | 269.9984 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.6 | 269.9838 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.7 | 269.9585 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.8 | 269.9459 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
383.9 | 269.9454 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384 | 269.9349 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.1 | 269.9245 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.2 | 269.9276 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.3 | 269.9291 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.4 | 269.9237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.5 | 269.9247 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.6 | 269.9307 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.7 | 269.9303 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.8 | 269.9378 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
384.9 | 269.9629 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385 | 269.9789 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.1 | 269.9783 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.2 | 269.9799 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.3 | 269.9817 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.4 | 269.9741 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.5 | 269.9683 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.6 | 269.9722 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.7 | 269.9744 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.8 | 269.975 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
385.9 | 269.9843 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386 | 269.9949 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.1 | 269.9964 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.2 | 269.9971 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.3 | 270.002 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.4 | 270.0014 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.5 | 269.9968 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.6 | 269.9985 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.7 | 270.0002 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.8 | 269.9949 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
386.9 | 269.9982 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387 | 270.0153 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.1 | 270.0341 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.2 | 270.051 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.3 | 270.0666 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.4 | 270.0776 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.5 | 270.0826 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.6 | 270.0935 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.7 | 270.1121 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.8 | 270.1266 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
387.9 | 270.1418 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388 | 270.1656 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.1 | 270.1843 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.2 | 270.1906 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.3 | 270.1933 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.4 | 270.1945 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.5 | 270.1898 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.6 | 270.1832 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.7 | 270.1801 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.8 | 270.1776 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
388.9 | 270.1738 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389 | 270.1712 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.1 | 270.1706 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.2 | 270.1703 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.3 | 270.17 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.4 | 270.1698 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.5 | 270.1696 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.6 | 270.1722 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.7 | 270.1848 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.8 | 270.203 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
389.9 | 270.2162 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390 | 270.2281 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.1 | 270.2424 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.2 | 270.2519 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.3 | 270.2563 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.4 | 270.2631 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.5 | 270.2712 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.6 | 270.2783 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.7 | 270.2843 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.8 | 270.2926 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
390.9 | 270.3037 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391 | 270.308 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.1 | 270.3054 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.2 | 270.3029 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.3 | 270.3001 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.4 | 270.2953 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.5 | 270.2879 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.6 | 270.2776 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.7 | 270.2631 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.8 | 270.2472 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
391.9 | 270.2353 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392 | 270.2265 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.1 | 270.2188 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.2 | 270.2133 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.3 | 270.2103 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.4 | 270.2081 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.5 | 270.206 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.6 | 270.204 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.7 | 270.2021 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.8 | 270.2007 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
392.9 | 270.2014 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393 | 270.2051 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.1 | 270.2107 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.2 | 270.2189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.3 | 270.2296 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.4 | 270.2366 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.5 | 270.2371 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.6 | 270.2368 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.7 | 270.2366 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.8 | 270.2328 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
393.9 | 270.2274 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394 | 270.2236 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.1 | 270.2193 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.2 | 270.212 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.3 | 270.2 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.4 | 270.1814 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.5 | 270.1547 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.6 | 270.1275 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.7 | 270.1066 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.8 | 270.089 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
394.9 | 270.0747 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395 | 270.0672 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.1 | 270.0633 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.2 | 270.0572 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.3 | 270.052 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.4 | 270.0503 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.5 | 270.0483 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.6 | 270.0468 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.7 | 270.049 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.8 | 270.054 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
395.9 | 270.0598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396 | 270.067 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.1 | 270.0754 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.2 | 270.0787 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.3 | 270.0757 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.4 | 270.0711 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.5 | 270.0674 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.6 | 270.0661 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.7 | 270.0677 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.8 | 270.071 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
396.9 | 270.0709 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397 | 270.0694 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.1 | 270.0715 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.2 | 270.0718 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.3 | 270.0666 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.4 | 270.0657 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.5 | 270.0731 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.6 | 270.0844 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.7 | 270.0977 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.8 | 270.1111 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
397.9 | 270.1224 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398 | 270.1317 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.1 | 270.1434 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.2 | 270.1571 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.3 | 270.1672 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.4 | 270.1765 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.5 | 270.1885 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.6 | 270.1953 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.7 | 270.1935 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.8 | 270.1903 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
398.9 | 270.1887 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399 | 270.1876 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.1 | 270.1865 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.2 | 270.1854 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.3 | 270.1808 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.4 | 270.1729 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.5 | 270.1678 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.6 | 270.1662 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.7 | 270.1658 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.8 | 270.1673 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
399.9 | 270.1704 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400 | 270.1676 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.1 | 270.1578 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.2 | 270.1495 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.3 | 270.1453 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.4 | 270.1441 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.5 | 270.1448 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.6 | 270.1454 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.7 | 270.1424 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.8 | 270.1363 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
400.9 | 270.1313 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401 | 270.1293 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.1 | 270.1253 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.2 | 270.1132 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.3 | 270.097 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.4 | 270.0805 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.5 | 270.0645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.6 | 270.0536 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.7 | 270.0518 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.8 | 270.0516 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
401.9 | 270.0463 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402 | 270.0435 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.1 | 270.0458 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.2 | 270.0459 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.3 | 270.0449 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.4 | 270.0475 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.5 | 270.0522 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.6 | 270.0573 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.7 | 270.0644 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.8 | 270.0725 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
402.9 | 270.0771 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403 | 270.0814 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.1 | 270.0909 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.2 | 270.1017 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.3 | 270.1102 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.4 | 270.1154 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.5 | 270.1167 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.6 | 270.1137 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.7 | 270.1115 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.8 | 270.1152 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
403.9 | 270.1202 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404 | 270.1235 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.1 | 270.1259 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.2 | 270.1257 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.3 | 270.1193 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.4 | 270.1068 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.5 | 270.0916 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.6 | 270.0776 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.7 | 270.0674 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.8 | 270.0647 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
404.9 | 270.0627 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405 | 270.0515 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.1 | 270.0372 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.2 | 270.0265 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.3 | 270.016 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.4 | 270.0071 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.5 | 270.0065 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.6 | 270.0114 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.7 | 270.0153 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.8 | 270.0179 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
405.9 | 270.0204 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406 | 270.0249 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.1 | 270.0332 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.2 | 270.0454 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.3 | 270.0563 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.4 | 270.0613 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.5 | 270.066 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.6 | 270.0738 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.7 | 270.0804 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.8 | 270.0849 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
406.9 | 270.0888 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407 | 270.0925 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.1 | 270.0964 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.2 | 270.1019 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.3 | 270.1072 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.4 | 270.1031 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.5 | 270.0907 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.6 | 270.0785 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.7 | 270.069 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.8 | 270.0626 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
407.9 | 270.0575 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408 | 270.0534 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.1 | 270.0516 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.2 | 270.0529 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.3 | 270.0565 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.4 | 270.0615 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.5 | 270.0665 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.6 | 270.0713 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.7 | 270.0759 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.8 | 270.0802 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
408.9 | 270.0858 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409 | 270.0937 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.1 | 270.1004 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.2 | 270.1047 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.3 | 270.108 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.4 | 270.1089 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.5 | 270.106 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.6 | 270.1002 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.7 | 270.0937 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.8 | 270.0853 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
409.9 | 270.0758 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410 | 270.0683 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.1 | 270.0644 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.2 | 270.0654 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.3 | 270.0645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.4 | 270.0576 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.5 | 270.0488 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.6 | 270.0415 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.7 | 270.0385 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.8 | 270.0411 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
410.9 | 270.0464 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411 | 270.0537 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.1 | 270.0613 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.2 | 270.0674 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.3 | 270.0765 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.4 | 270.0873 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.5 | 270.0947 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.6 | 270.0989 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.7 | 270.1018 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.8 | 270.0991 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
411.9 | 270.0908 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412 | 270.0865 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.1 | 270.085 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.2 | 270.0788 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.3 | 270.0665 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.4 | 270.049 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.5 | 270.0266 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.6 | 270.0031 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.7 | 269.989 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.8 | 269.9843 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
412.9 | 269.9823 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413 | 269.9869 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.1 | 269.9989 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.2 | 270.0049 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.3 | 270.0012 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.4 | 269.9951 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.5 | 269.9847 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.6 | 269.968 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.7 | 269.96 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.8 | 269.9664 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
413.9 | 269.9743 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414 | 269.9811 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.1 | 269.9912 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.2 | 269.9968 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.3 | 269.992 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.4 | 269.9893 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.5 | 269.9922 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.6 | 269.9898 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.7 | 269.9879 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.8 | 269.9991 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
414.9 | 270.0144 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415 | 270.025 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.1 | 270.0401 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.2 | 270.0581 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.3 | 270.0655 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.4 | 270.0668 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.5 | 270.0719 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.6 | 270.0722 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.7 | 270.0638 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.8 | 270.0648 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
415.9 | 270.0768 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416 | 270.0862 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.1 | 270.1016 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.2 | 270.132 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.3 | 270.1564 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.4 | 270.1655 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.5 | 270.1762 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.6 | 270.189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.7 | 270.1947 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.8 | 270.2016 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
416.9 | 270.2167 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417 | 270.2254 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.1 | 270.2249 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.2 | 270.235 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.3 | 270.2485 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.4 | 270.2495 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.5 | 270.249 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.6 | 270.2539 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.7 | 270.2525 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.8 | 270.2479 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
417.9 | 270.2593 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418 | 270.2771 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.1 | 270.2846 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.2 | 270.2906 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.3 | 270.2979 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.4 | 270.2914 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.5 | 270.278 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.6 | 270.2819 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.7 | 270.2949 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.8 | 270.3026 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
418.9 | 270.3236 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419 | 270.3588 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.1 | 270.3742 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.2 | 270.3683 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.3 | 270.3609 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.4 | 270.3478 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.5 | 270.3263 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.6 | 270.3245 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.7 | 270.3441 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.8 | 270.3531 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
419.9 | 270.3543 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420 | 270.3642 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.1 | 270.3646 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.2 | 270.3462 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.3 | 270.3374 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.4 | 270.3419 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.5 | 270.3412 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.6 | 270.3416 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.7 | 270.3532 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.8 | 270.3595 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
420.9 | 270.3536 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421 | 270.3545 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.1 | 270.364 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.2 | 270.3687 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.3 | 270.3613 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.4 | 270.3575 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.5 | 270.3726 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.6 | 270.3855 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.7 | 270.3877 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.8 | 270.3977 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
421.9 | 270.4041 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422 | 270.3867 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.1 | 270.3643 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.2 | 270.3525 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.3 | 270.3394 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.4 | 270.3237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.5 | 270.3206 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.6 | 270.3202 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.7 | 270.3055 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.8 | 270.2975 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
422.9 | 270.3069 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423 | 270.3051 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.1 | 270.2914 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.2 | 270.2899 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.3 | 270.286 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.4 | 270.2636 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.5 | 270.2505 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.6 | 270.2567 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.7 | 270.2555 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.8 | 270.2486 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
423.9 | 270.2571 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424 | 270.2642 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.1 | 270.2528 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.2 | 270.2504 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.3 | 270.2632 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.4 | 270.2656 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.5 | 270.2636 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.6 | 270.2753 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.7 | 270.2854 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.8 | 270.2828 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
424.9 | 270.289 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425 | 270.302 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.1 | 270.2968 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.2 | 270.2835 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.3 | 270.2817 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.4 | 270.2764 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.5 | 270.2594 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.6 | 270.253 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.7 | 270.2577 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.8 | 270.2561 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
425.9 | 270.2614 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426 | 270.2859 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.1 | 270.3005 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.2 | 270.2946 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.3 | 270.2934 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.4 | 270.2961 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.5 | 270.289 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.6 | 270.2884 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.7 | 270.3065 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.8 | 270.3212 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
426.9 | 270.3273 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427 | 270.3475 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.1 | 270.3674 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.2 | 270.3622 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.3 | 270.3573 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.4 | 270.3695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.5 | 270.3783 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.6 | 270.3812 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.7 | 270.3991 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.8 | 270.4187 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
427.9 | 270.4192 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428 | 270.4177 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.1 | 270.4208 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.2 | 270.4102 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.3 | 270.3907 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.4 | 270.3865 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.5 | 270.3851 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.6 | 270.3697 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.7 | 270.3644 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.8 | 270.3748 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
428.9 | 270.3722 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429 | 270.3596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.1 | 270.3598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.2 | 270.3604 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.3 | 270.3488 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.4 | 270.3488 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.5 | 270.364 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.6 | 270.3694 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.7 | 270.3691 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.8 | 270.3787 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
429.9 | 270.378 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430 | 270.3571 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.1 | 270.3503 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.2 | 270.3618 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.3 | 270.3652 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.4 | 270.3669 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.5 | 270.3805 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.6 | 270.3858 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.7 | 270.3747 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.8 | 270.371 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
430.9 | 270.3696 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431 | 270.3485 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.1 | 270.3281 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.2 | 270.3201 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.3 | 270.3212 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.4 | 270.3201 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.5 | 270.3068 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.6 | 270.3027 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.7 | 270.3043 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.8 | 270.2939 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
431.9 | 270.2855 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432 | 270.289 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.1 | 270.2801 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.2 | 270.2568 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.3 | 270.2484 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.4 | 270.2501 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.5 | 270.2434 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.6 | 270.2443 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.7 | 270.2614 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.8 | 270.2671 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
432.9 | 270.2596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433 | 270.2655 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.1 | 270.2696 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.2 | 270.2512 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.3 | 270.2358 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.4 | 270.2357 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.5 | 270.2286 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.6 | 270.2176 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.7 | 270.2244 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.8 | 270.233 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
433.9 | 270.2254 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434 | 270.2235 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.1 | 270.2326 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.2 | 270.2311 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.3 | 270.2264 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.4 | 270.2396 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.5 | 270.2555 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.6 | 270.259 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.7 | 270.2692 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.8 | 270.2868 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
434.9 | 270.2895 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435 | 270.2899 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.1 | 270.3119 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.2 | 270.3307 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.3 | 270.3291 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.4 | 270.3359 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.5 | 270.3528 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.6 | 270.3573 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.7 | 270.3616 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.8 | 270.3823 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
435.9 | 270.3973 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436 | 270.3961 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.1 | 270.4021 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.2 | 270.4111 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.3 | 270.402 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.4 | 270.3861 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.5 | 270.3779 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.6 | 270.3643 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.7 | 270.3434 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.8 | 270.339 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
436.9 | 270.3417 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437 | 270.3277 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.1 | 270.3144 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.2 | 270.3154 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.3 | 270.3113 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.4 | 270.2984 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.5 | 270.2963 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.6 | 270.2974 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.7 | 270.2863 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.8 | 270.2757 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
437.9 | 270.2721 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438 | 270.2572 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.1 | 270.234 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.2 | 270.2263 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.3 | 270.2237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.4 | 270.2093 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.5 | 270.2007 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.6 | 270.2029 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.7 | 270.1928 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.8 | 270.1756 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
438.9 | 270.1758 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439 | 270.1804 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.1 | 270.1735 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.2 | 270.1763 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.3 | 270.1909 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.4 | 270.1886 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.5 | 270.1748 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.6 | 270.1722 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.7 | 270.1643 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.8 | 270.1399 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
439.9 | 270.1303 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440 | 270.1389 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.1 | 270.1344 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.2 | 270.1215 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.3 | 270.1182 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.4 | 270.1076 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.5 | 270.0812 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.6 | 270.0663 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.7 | 270.0624 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.8 | 270.0469 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
440.9 | 270.0344 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441 | 270.0425 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.1 | 270.0439 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.2 | 270.0271 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.3 | 270.023 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.4 | 270.0335 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.5 | 270.0403 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.6 | 270.037 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.7 | 270.0408 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.8 | 270.0652 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
441.9 | 270.0816 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442 | 270.0821 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.1 | 270.0927 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.2 | 270.1052 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.3 | 270.0991 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.4 | 270.0962 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.5 | 270.1104 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.6 | 270.1134 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.7 | 270.1033 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.8 | 270.1089 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
442.9 | 270.1192 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443 | 270.1135 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.1 | 270.1081 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.2 | 270.1116 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.3 | 270.1063 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.4 | 270.097 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.5 | 270.1075 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.6 | 270.1222 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.7 | 270.121 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.8 | 270.1264 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
443.9 | 270.1449 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444 | 270.1513 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.1 | 270.1491 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.2 | 270.1596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.3 | 270.1656 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.4 | 270.1526 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.5 | 270.1493 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.6 | 270.1598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.7 | 270.1579 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.8 | 270.1529 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
444.9 | 270.166 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445 | 270.1775 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.1 | 270.1737 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.2 | 270.183 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.3 | 270.2055 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.4 | 270.2129 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.5 | 270.2188 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.6 | 270.244 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.7 | 270.2599 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.8 | 270.2546 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
445.9 | 270.2581 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446 | 270.2673 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.1 | 270.2591 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.2 | 270.2552 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.3 | 270.276 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.4 | 270.294 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.5 | 270.2989 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.6 | 270.3176 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.7 | 270.3393 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.8 | 270.3369 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
446.9 | 270.339 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447 | 270.3662 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.1 | 270.3848 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.2 | 270.3907 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.3 | 270.4182 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.4 | 270.4502 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.5 | 270.4557 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.6 | 270.4624 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.7 | 270.4857 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.8 | 270.496 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
447.9 | 270.4957 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448 | 270.5189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.1 | 270.5466 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.2 | 270.5503 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.3 | 270.5621 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.4 | 270.5946 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.5 | 270.6122 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.6 | 270.6207 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.7 | 270.6521 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.8 | 270.6824 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
448.9 | 270.6881 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449 | 270.6979 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.1 | 270.7166 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.2 | 270.7156 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.3 | 270.7097 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.4 | 270.7306 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.5 | 270.7516 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.6 | 270.7511 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.7 | 270.7596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.8 | 270.78 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
449.9 | 270.7849 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450 | 270.7885 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.1 | 270.8136 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.2 | 270.8302 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.3 | 270.8237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.4 | 270.8287 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.5 | 270.8446 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.6 | 270.8446 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.7 | 270.8446 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.8 | 270.8636 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
450.9 | 270.871 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451 | 270.8563 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.1 | 270.8554 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.2 | 270.8613 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.3 | 270.8446 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.4 | 270.8298 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.5 | 270.8305 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.6 | 270.8391 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.7 | 270.8383 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.8 | 270.8206 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
451.9 | 270.8189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452 | 270.8245 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.1 | 270.8129 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.2 | 270.8079 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.3 | 270.8234 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.4 | 270.8262 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.5 | 270.8137 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.6 | 270.8181 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.7 | 270.8269 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.8 | 270.8181 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
452.9 | 270.8172 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453 | 270.8347 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.1 | 270.8409 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.2 | 270.8396 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.3 | 270.8607 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.4 | 270.8862 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.5 | 270.8932 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.6 | 270.9052 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.7 | 270.9278 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.8 | 270.9323 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
453.9 | 270.9237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454 | 270.927 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.1 | 270.9252 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.2 | 270.9029 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.3 | 270.8957 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.4 | 270.9104 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.5 | 270.9101 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.6 | 270.9015 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.7 | 270.9095 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.8 | 270.9103 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
454.9 | 270.8898 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455 | 270.8829 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.1 | 270.8893 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.2 | 270.877 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.3 | 270.8621 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.4 | 270.8695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.5 | 270.8744 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.6 | 270.8632 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.7 | 270.868 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.8 | 270.8853 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
455.9 | 270.8829 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456 | 270.881 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.1 | 270.9026 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.2 | 270.9174 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.3 | 270.9138 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.4 | 270.9191 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.5 | 270.9237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.6 | 270.9036 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.7 | 270.882 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.8 | 270.878 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
456.9 | 270.8709 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457 | 270.8574 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.1 | 270.8621 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.2 | 270.8702 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.3 | 270.8531 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.4 | 270.8372 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.5 | 270.8394 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.6 | 270.8263 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.7 | 270.7958 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.8 | 270.7841 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
457.9 | 270.7799 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458 | 270.7585 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.1 | 270.7455 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.2 | 270.7499 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.3 | 270.7397 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.4 | 270.7171 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.5 | 270.7111 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.6 | 270.7064 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.7 | 270.6839 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.8 | 270.6698 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
458.9 | 270.67 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459 | 270.6537 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.1 | 270.6295 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.2 | 270.6302 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.3 | 270.6364 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.4 | 270.6259 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.5 | 270.6287 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.6 | 270.6464 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.7 | 270.6445 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.8 | 270.6334 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
459.9 | 270.6393 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460 | 270.6418 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.1 | 270.6264 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.2 | 270.6223 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.3 | 270.6306 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.4 | 270.6252 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.5 | 270.6218 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.6 | 270.641 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.7 | 270.6505 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.8 | 270.6369 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
460.9 | 270.6337 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461 | 270.6361 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.1 | 270.616 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.2 | 270.5965 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.3 | 270.601 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.4 | 270.5999 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.5 | 270.5831 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.6 | 270.5836 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.7 | 270.6013 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.8 | 270.6103 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
461.9 | 270.5987 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462 | 270.5912 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.1 | 270.6068 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.2 | 270.6116 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.3 | 270.5981 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.4 | 270.5961 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.5 | 270.5985 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.6 | 270.5856 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.7 | 270.5813 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.8 | 270.5977 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
462.9 | 270.5997 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463 | 270.5839 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.1 | 270.5826 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.2 | 270.5787 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.3 | 270.5485 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.4 | 270.5197 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.5 | 270.5057 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.6 | 270.4833 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.7 | 270.4566 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.8 | 270.4503 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
463.9 | 270.444 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464 | 270.4156 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.1 | 270.3926 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.2 | 270.3848 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.3 | 270.3698 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.4 | 270.3544 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.5 | 270.3603 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.6 | 270.3677 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.7 | 270.3596 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.8 | 270.3638 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
464.9 | 270.3826 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465 | 270.3849 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.1 | 270.3803 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.2 | 270.3929 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.3 | 270.4027 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.4 | 270.3965 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.5 | 270.4021 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.6 | 270.4179 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.7 | 270.4143 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.8 | 270.405 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
465.9 | 270.4131 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466 | 270.4136 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.1 | 270.3954 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.2 | 270.3892 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.3 | 270.393 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.4 | 270.3826 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.5 | 270.3713 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.6 | 270.3738 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.7 | 270.3701 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.8 | 270.3558 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
466.9 | 270.3606 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467 | 270.3763 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.1 | 270.3739 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.2 | 270.3738 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.3 | 270.3931 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.4 | 270.4036 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.5 | 270.3988 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.6 | 270.4026 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.7 | 270.4065 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.8 | 270.394 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
467.9 | 270.3893 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468 | 270.4036 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.1 | 270.4067 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.2 | 270.3985 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.3 | 270.4062 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.4 | 270.4175 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.5 | 270.4124 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.6 | 270.4111 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.7 | 270.4215 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.8 | 270.4165 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
468.9 | 270.4021 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469 | 270.4079 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.1 | 270.4191 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.2 | 270.4172 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.3 | 270.4254 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.4 | 270.4477 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.5 | 270.4555 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.6 | 270.4579 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.7 | 270.4811 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.8 | 270.4959 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
469.9 | 270.4816 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470 | 270.4752 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.1 | 270.4834 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.2 | 270.478 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.3 | 270.4663 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.4 | 270.4682 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.5 | 270.4617 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.6 | 270.4361 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.7 | 270.4254 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.8 | 270.4297 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
470.9 | 270.4193 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471 | 270.4101 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.1 | 270.423 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.2 | 270.4263 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.3 | 270.4074 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.4 | 270.4039 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.5 | 270.4113 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.6 | 270.4008 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.7 | 270.3925 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.8 | 270.3973 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
471.9 | 270.4094 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472 | 270.4144 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.1 | 270.4051 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.2 | 270.41 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.3 | 270.4229 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.4 | 270.4222 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.5 | 270.4266 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.6 | 270.4484 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.7 | 270.4598 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.8 | 270.457 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
472.9 | 270.4672 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473 | 270.4792 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.1 | 270.4725 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.2 | 270.4744 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.3 | 270.4961 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.4 | 270.5019 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.5 | 270.4898 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.6 | 270.4883 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.7 | 270.4863 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.8 | 270.4677 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
473.9 | 270.4547 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474 | 270.4536 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.1 | 270.4402 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.2 | 270.4232 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.3 | 270.4301 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.4 | 270.4373 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.5 | 270.423 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.6 | 270.4183 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.7 | 270.4297 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.8 | 270.428 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
474.9 | 270.421 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475 | 270.4315 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.1 | 270.4384 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.2 | 270.4279 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.3 | 270.4324 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.4 | 270.45 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.5 | 270.4465 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.6 | 270.4389 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.7 | 270.4525 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.8 | 270.4601 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
475.9 | 270.4486 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476 | 270.4471 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.1 | 270.4502 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.2 | 270.4324 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.3 | 270.4136 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.4 | 270.4148 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.5 | 270.4084 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.6 | 270.3868 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.7 | 270.3868 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.8 | 270.4019 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
476.9 | 270.4015 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477 | 270.408 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.1 | 270.4379 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.2 | 270.4563 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.3 | 270.4565 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.4 | 270.4679 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.5 | 270.4816 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.6 | 270.4787 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.7 | 270.4843 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.8 | 270.5109 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
477.9 | 270.5246 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478 | 270.5237 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.1 | 270.5407 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.2 | 270.5606 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.3 | 270.5582 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.4 | 270.5567 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.5 | 270.5668 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.6 | 270.5666 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.7 | 270.564 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.8 | 270.5849 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
478.9 | 270.6044 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479 | 270.5988 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.1 | 270.5938 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.2 | 270.5952 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.3 | 270.5808 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.4 | 270.563 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.5 | 270.5695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.6 | 270.58 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.7 | 270.5757 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.8 | 270.5819 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
479.9 | 270.5983 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480 | 270.5934 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.1 | 270.5826 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.2 | 270.5928 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.3 | 270.5968 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.4 | 270.5797 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.5 | 270.5764 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.6 | 270.5858 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.7 | 270.5768 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.8 | 270.564 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
480.9 | 270.5679 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481 | 270.562 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.1 | 270.5361 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.2 | 270.5227 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.3 | 270.5172 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.4 | 270.4935 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.5 | 270.4692 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.6 | 270.4612 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.7 | 270.4443 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.8 | 270.4145 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
481.9 | 270.4019 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482 | 270.4048 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.1 | 270.3974 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.2 | 270.3695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.3 | 270.3466 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.4 | 270.345 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.5 | 270.3355 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.6 | 270.3153 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.7 | 270.3134 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.8 | 270.3191 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
482.9 | 270.312 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483 | 270.3167 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.1 | 270.3406 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.2 | 270.3461 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.3 | 270.3351 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.4 | 270.3409 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.5 | 270.3496 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.6 | 270.3421 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.7 | 270.3396 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.8 | 270.3477 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
483.9 | 270.3413 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484 | 270.328 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.1 | 270.3337 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.2 | 270.3378 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.3 | 270.3221 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.4 | 270.321 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.5 | 270.3386 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.6 | 270.3398 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.7 | 270.332 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.8 | 270.339 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
484.9 | 270.3467 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485 | 270.3458 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.1 | 270.3593 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.2 | 270.3862 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.3 | 270.4028 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.4 | 270.4189 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.5 | 270.449 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.6 | 270.4745 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.7 | 270.4882 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.8 | 270.5156 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
485.9 | 270.5504 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486 | 270.5672 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.1 | 270.5822 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.2 | 270.6097 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.3 | 270.6226 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.4 | 270.6147 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.5 | 270.6169 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.6 | 270.6266 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.7 | 270.6249 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.8 | 270.6302 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
486.9 | 270.6533 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487 | 270.6655 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.1 | 270.6645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.2 | 270.6768 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.3 | 270.6911 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.4 | 270.6882 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.5 | 270.6897 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.6 | 270.7066 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.7 | 270.7187 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.8 | 270.7256 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
487.9 | 270.744 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488 | 270.7643 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.1 | 270.7736 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.2 | 270.7915 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.3 | 270.8257 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.4 | 270.8594 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.5 | 270.8893 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.6 | 270.9209 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.7 | 270.9416 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.8 | 270.9445 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
488.9 | 270.9486 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489 | 270.9575 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.1 | 270.957 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.2 | 270.9548 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.3 | 270.9645 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.4 | 270.9695 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.5 | 270.9601 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.6 | 270.9599 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.7 | 270.9715 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.8 | 270.9772 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
489.9 | 270.9815 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
490 | 270.9943 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
490.1 | 271.0021 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
490.2 | 270.9998 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
490.3 | 271.0066 | 58.9998 | 373 |  | 0 | 0
490.4 | 271.0225 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
490.5 | 271.0325 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
490.6 | 271.0421 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
490.7 | 271.0584 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
490.8 | 271.0728 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
490.9 | 271.0829 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491 | 271.1004 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.1 | 271.1221 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.2 | 271.1367 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.3 | 271.1501 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.4 | 271.1673 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.5 | 271.1771 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.6 | 271.1774 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.7 | 271.1788 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.8 | 271.1772 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
491.9 | 271.1657 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492 | 271.1547 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.1 | 271.1489 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.2 | 271.1438 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.3 | 271.1291 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.4 | 271.1066 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.5 | 271.0956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.6 | 271.0866 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.7 | 271.0654 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.8 | 271.0485 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
492.9 | 271.0421 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493 | 271.0311 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.1 | 271.0162 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.2 | 271.0103 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.3 | 271.008 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.4 | 271.0007 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.5 | 270.9974 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.6 | 270.999 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.7 | 270.9914 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.8 | 270.9807 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
493.9 | 270.9826 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494 | 270.991 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.1 | 270.9972 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.2 | 271.0074 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.3 | 271.0171 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.4 | 271.0097 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.5 | 270.9883 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.6 | 270.9647 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.7 | 270.9365 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.8 | 270.9054 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
494.9 | 270.8919 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495 | 270.8976 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.1 | 270.9043 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.2 | 270.9165 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.3 | 270.9404 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.4 | 270.963 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.5 | 270.9778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.6 | 270.9911 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.7 | 270.9969 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.8 | 270.984 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
495.9 | 270.9657 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496 | 270.9558 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.1 | 270.9471 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.2 | 270.9367 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.3 | 270.9297 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.4 | 270.9183 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.5 | 270.8931 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.6 | 270.863 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.7 | 270.8361 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.8 | 270.8084 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
496.9 | 270.7824 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497 | 270.7707 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.1 | 270.7621 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.2 | 270.7394 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.3 | 270.7107 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.4 | 270.6808 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.5 | 270.6391 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.6 | 270.5887 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.7 | 270.5453 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.8 | 270.4987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
497.9 | 270.4381 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498 | 270.3762 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.1 | 270.3176 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.2 | 270.2551 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.3 | 270.1938 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.4 | 270.146 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.5 | 270.1015 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.6 | 270.0506 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.7 | 270 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.8 | 269.9498 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
498.9 | 269.8922 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499 | 269.835 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.1 | 269.7913 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.2 | 269.753 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.3 | 269.7126 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.4 | 269.6811 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.5 | 269.6564 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.6 | 269.6233 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.7 | 269.5838 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.8 | 269.5459 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
499.9 | 269.4969 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500 | 269.433 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.1 | 269.3683 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.2 | 269.3038 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.3 | 269.2342 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.4 | 269.1633 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.5 | 269.0959 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.6 | 269.0206 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.7 | 268.9356 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.8 | 268.8577 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
500.9 | 268.7882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501 | 268.7197 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.1 | 268.6573 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.2 | 268.6059 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.3 | 268.5578 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.4 | 268.5098 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.5 | 268.4692 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.6 | 268.4324 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.7 | 268.392 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.8 | 268.355 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
501.9 | 268.3245 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502 | 268.2886 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.1 | 268.2433 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.2 | 268.1935 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.3 | 268.1427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.4 | 268.0848 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.5 | 268.0134 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.6 | 267.9423 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.7 | 267.8779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.8 | 267.8127 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
502.9 | 267.7471 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503 | 267.6872 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.1 | 267.6255 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.2 | 267.5568 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.3 | 267.4921 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.4 | 267.4331 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.5 | 267.3669 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.6 | 267.2978 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.7 | 267.24 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.8 | 267.1858 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
503.9 | 267.1284 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504 | 267.0864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.1 | 267.0638 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.2 | 267.0441 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.3 | 267.021 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.4 | 266.994 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.5 | 266.9557 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.6 | 266.9059 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.7 | 266.8626 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.8 | 266.8271 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
504.9 | 266.7862 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505 | 266.7397 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.1 | 266.6929 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.2 | 266.6398 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.3 | 266.5774 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.4 | 266.5086 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.5 | 266.4303 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.6 | 266.341 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.7 | 266.2535 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.8 | 266.179 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
505.9 | 266.1113 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506 | 266.0473 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.1 | 265.9922 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.2 | 265.942 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.3 | 265.8891 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.4 | 265.8399 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.5 | 265.7982 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.6 | 265.7556 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.7 | 265.7111 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.8 | 265.6731 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
506.9 | 265.642 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507 | 265.6135 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.1 | 265.5867 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.2 | 265.5598 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.3 | 265.5263 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.4 | 265.4873 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.5 | 265.4501 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.6 | 265.4076 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.7 | 265.3538 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.8 | 265.2965 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
507.9 | 265.2391 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508 | 265.1766 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.1 | 265.1103 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.2 | 265.0473 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.3 | 264.9826 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.4 | 264.9124 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.5 | 264.845 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.6 | 264.7827 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.7 | 264.7187 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.8 | 264.6545 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
508.9 | 264.5964 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509 | 264.5469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.1 | 264.5052 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.2 | 264.471 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.3 | 264.4406 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.4 | 264.4051 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.5 | 264.3696 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.6 | 264.3427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.7 | 264.3185 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.8 | 264.2916 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
509.9 | 264.2609 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510 | 264.2242 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.1 | 264.1799 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.2 | 264.1298 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.3 | 264.0779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.4 | 264.0202 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.5 | 263.9563 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.6 | 263.8945 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.7 | 263.8356 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.8 | 263.7779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
510.9 | 263.7222 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511 | 263.6685 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.1 | 263.61 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.2 | 263.5456 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.3 | 263.4818 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.4 | 263.42 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.5 | 263.3613 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.6 | 263.3102 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.7 | 263.2683 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.8 | 263.2314 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
511.9 | 263.1966 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512 | 263.1639 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.1 | 263.1263 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.2 | 263.0791 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.3 | 263.0334 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.4 | 262.9939 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.5 | 262.9574 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.6 | 262.9213 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.7 | 262.8818 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.8 | 262.8389 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
512.9 | 262.7906 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513 | 262.7373 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.1 | 262.6835 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.2 | 262.6308 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.3 | 262.5785 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.4 | 262.5277 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.5 | 262.4808 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.6 | 262.4344 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.7 | 262.3864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.8 | 262.3406 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
513.9 | 262.2989 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514 | 262.2599 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.1 | 262.2229 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.2 | 262.1876 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.3 | 262.1494 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.4 | 262.1066 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.5 | 262.067 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.6 | 262.0307 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.7 | 261.9911 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.8 | 261.9488 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
514.9 | 261.9071 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515 | 261.8639 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.1 | 261.8188 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.2 | 261.778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.3 | 261.7411 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.4 | 261.7027 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.5 | 261.6597 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.6 | 261.6116 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.7 | 261.5608 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.8 | 261.51 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
515.9 | 261.4627 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516 | 261.4196 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.1 | 261.3788 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.2 | 261.3387 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.3 | 261.2976 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.4 | 261.252 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.5 | 261.2026 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.6 | 261.1555 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.7 | 261.1097 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.8 | 261.0622 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
516.9 | 261.0148 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517 | 260.9686 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.1 | 260.9207 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.2 | 260.8716 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.3 | 260.8259 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.4 | 260.7803 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.5 | 260.7305 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.6 | 260.6813 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.7 | 260.6352 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.8 | 260.5881 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
517.9 | 260.5397 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518 | 260.4926 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.1 | 260.4449 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.2 | 260.3952 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.3 | 260.3508 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.4 | 260.3129 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.5 | 260.2711 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.6 | 260.2252 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.7 | 260.1819 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.8 | 260.1375 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
518.9 | 260.0891 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519 | 260.0457 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.1 | 260.0072 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.2 | 259.9641 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.3 | 259.9188 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.4 | 259.8782 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.5 | 259.8342 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.6 | 259.7822 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.7 | 259.7321 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.8 | 259.6837 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
519.9 | 259.6286 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520 | 259.5709 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.1 | 259.5177 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.2 | 259.4625 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.3 | 259.4024 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.4 | 259.3478 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.5 | 259.2987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.6 | 259.2473 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.7 | 259.1945 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.8 | 259.1428 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
520.9 | 259.0896 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521 | 259.0359 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.1 | 258.9894 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.2 | 258.9466 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.3 | 258.8987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.4 | 258.8495 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.5 | 258.8032 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.6 | 258.7544 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.7 | 258.7047 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.8 | 258.6672 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
521.9 | 258.6409 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522 | 258.6165 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.1 | 258.5974 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.2 | 258.5831 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.3 | 258.5591 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.4 | 258.5247 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.5 | 258.4941 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.6 | 258.4687 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.7 | 258.4391 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.8 | 258.4012 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
522.9 | 258.3695 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523 | 258.349 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.1 | 258.3206 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.2 | 258.282 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.3 | 258.246 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.4 | 258.2075 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.5 | 258.1607 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.6 | 258.1227 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.7 | 258.0988 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.8 | 258.0718 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
523.9 | 258.0425 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524 | 258.0229 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.1 | 257.9991 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.2 | 257.9615 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.3 | 257.9311 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.4 | 257.9111 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.5 | 257.882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.6 | 257.8544 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.7 | 257.8487 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.8 | 257.8464 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
524.9 | 257.8328 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525 | 257.8205 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.1 | 257.8067 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.2 | 257.7745 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.3 | 257.7359 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.4 | 257.7104 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.5 | 257.6825 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.6 | 257.6448 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.7 | 257.6208 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.8 | 257.6066 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
525.9 | 257.5791 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526 | 257.5457 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.1 | 257.5179 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.2 | 257.4778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.3 | 257.422 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.4 | 257.3801 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.5 | 257.3499 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.6 | 257.3108 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.7 | 257.2776 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.8 | 257.2618 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
526.9 | 257.2356 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527 | 257.1916 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.1 | 257.1548 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.2 | 257.1195 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.3 | 257.0689 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.4 | 257.0219 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.5 | 256.989 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.6 | 256.9441 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.7 | 256.8863 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.8 | 256.8435 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
527.9 | 256.806 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528 | 256.7549 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.1 | 256.7124 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.2 | 256.6882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.3 | 256.654 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.4 | 256.6081 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.5 | 256.5739 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.6 | 256.5424 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.7 | 256.4998 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.8 | 256.464 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
528.9 | 256.4404 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529 | 256.406 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.1 | 256.3669 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.2 | 256.3487 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.3 | 256.3315 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.4 | 256.2956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.5 | 256.2708 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.6 | 256.2616 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.7 | 256.236 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.8 | 256.1979 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
529.9 | 256.1692 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530 | 256.1366 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.1 | 256.0904 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.2 | 256.0562 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.3 | 256.0349 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.4 | 255.9998 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.5 | 255.9621 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.6 | 255.9435 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.7 | 255.9229 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.8 | 255.8882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
530.9 | 255.8639 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531 | 255.8458 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.1 | 255.8095 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.2 | 255.7688 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.3 | 255.7427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.4 | 255.7111 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.5 | 255.6662 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.6 | 255.6351 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.7 | 255.6126 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.8 | 255.5748 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
531.9 | 255.5405 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532 | 255.5274 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.1 | 255.5062 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.2 | 255.4696 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.3 | 255.4458 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.4 | 255.4258 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.5 | 255.3866 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.6 | 255.3532 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.7 | 255.3362 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.8 | 255.3259 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
532.9 | 255.3045 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533 | 255.2679 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.1 | 255.2494 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.2 | 255.2368 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.3 | 255.2053 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.4 | 255.1805 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.5 | 255.1748 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.6 | 255.1557 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.7 | 255.1225 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.8 | 255.1035 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
533.9 | 255.0836 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534 | 255.0441 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.1 | 255.0098 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.2 | 254.9894 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.3 | 254.9593 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.4 | 254.9248 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.5 | 254.9111 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.6 | 254.9002 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.7 | 254.8722 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.8 | 254.8507 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
534.9 | 254.8377 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535 | 254.8023 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.1 | 254.7572 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.2 | 254.7336 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.3 | 254.7073 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.4 | 254.6603 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.5 | 254.6253 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.6 | 254.6049 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.7 | 254.5697 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.8 | 254.5302 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
535.9 | 254.5076 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536 | 254.4793 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.1 | 254.433 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.2 | 254.399 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.3 | 254.3778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.4 | 254.344 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.5 | 254.3147 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.6 | 254.3091 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.7 | 254.2942 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.8 | 254.2568 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
536.9 | 254.2296 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537 | 254.2084 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.1 | 254.1692 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.2 | 254.1315 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.3 | 254.1133 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.4 | 254.0902 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.5 | 254.0549 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.6 | 254.0314 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.7 | 254.0087 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.8 | 253.9634 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
537.9 | 253.9177 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538 | 253.888 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.1 | 253.8485 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.2 | 253.7962 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.3 | 253.7569 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.4 | 253.721 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.5 | 253.6706 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.6 | 253.6302 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.7 | 253.6109 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.8 | 253.5813 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
538.9 | 253.5414 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539 | 253.5202 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.1 | 253.5005 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.2 | 253.4598 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.3 | 253.4261 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.4 | 253.4088 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.5 | 253.3798 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.6 | 253.3467 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.7 | 253.3398 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.8 | 253.3343 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
539.9 | 253.3057 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540 | 253.2809 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.1 | 253.2632 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.2 | 253.225 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.3 | 253.175 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.4 | 253.1373 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.5 | 253.088 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.6 | 253.0141 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.7 | 252.9543 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.8 | 252.9135 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
540.9 | 252.8633 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541 | 252.8119 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.1 | 252.7763 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.2 | 252.7331 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.3 | 252.6722 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.4 | 252.6248 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.5 | 252.5897 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.6 | 252.5426 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.7 | 252.5011 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.8 | 252.4843 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
541.9 | 252.468 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542 | 252.4406 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.1 | 252.4231 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.2 | 252.4087 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.3 | 252.3769 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.4 | 252.3485 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.5 | 252.3388 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.6 | 252.3209 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.7 | 252.2895 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.8 | 252.2733 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
542.9 | 252.2719 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543 | 252.262 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.1 | 252.2353 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.2 | 252.2134 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.3 | 252.2081 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.4 | 252.1891 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.5 | 252.1555 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.6 | 252.1382 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.7 | 252.1233 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.8 | 252.0893 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
543.9 | 252.0652 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544 | 252.0618 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.1 | 252.0462 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.2 | 252.021 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.3 | 252.0128 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.4 | 252.0033 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.5 | 251.9744 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.6 | 251.9559 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.7 | 251.9556 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.8 | 251.9485 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
544.9 | 251.9407 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545 | 251.9512 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.1 | 251.9609 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.2 | 251.9546 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.3 | 251.9576 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.4 | 251.9735 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.5 | 251.9799 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.6 | 251.9856 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.7 | 252.0076 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.8 | 252.025 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
545.9 | 252.026 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546 | 252.0335 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.1 | 252.0427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.2 | 252.0299 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.3 | 252.0123 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.4 | 252.0107 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.5 | 252.0074 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.6 | 251.996 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.7 | 251.997 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.8 | 252.0019 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
546.9 | 251.9889 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547 | 251.9755 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.1 | 251.9764 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.2 | 251.974 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.3 | 251.9664 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.4 | 251.9775 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.5 | 251.9995 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.6 | 252.0105 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.7 | 252.0208 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.8 | 252.0383 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
547.9 | 252.0459 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548 | 252.0448 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.1 | 252.0546 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.2 | 252.0649 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.3 | 252.0618 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.4 | 252.0618 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.5 | 252.07 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.6 | 252.0667 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.7 | 252.0534 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.8 | 252.0477 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
548.9 | 252.0411 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549 | 252.0233 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.1 | 252.0057 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.2 | 251.9901 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.3 | 251.9625 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.4 | 251.9324 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.5 | 251.9178 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.6 | 251.9035 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.7 | 251.8777 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.8 | 251.8632 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
549.9 | 251.8642 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550 | 251.8608 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.1 | 251.8562 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.2 | 251.8604 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.3 | 251.8608 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.4 | 251.8504 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.5 | 251.8438 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.6 | 251.8417 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.7 | 251.8337 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.8 | 251.8275 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
550.9 | 251.8324 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551 | 251.8316 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.1 | 251.818 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.2 | 251.8042 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.3 | 251.7858 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.4 | 251.752 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.5 | 251.7131 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.6 | 251.6789 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.7 | 251.6381 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.8 | 251.5889 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
551.9 | 251.5464 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552 | 251.5085 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.1 | 251.4656 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.2 | 251.4255 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.3 | 251.3938 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.4 | 251.3565 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.5 | 251.3127 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.6 | 251.2797 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.7 | 251.2544 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.8 | 251.2261 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
552.9 | 251.2038 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553 | 251.1919 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.1 | 251.1828 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.2 | 251.1705 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.3 | 251.1542 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.4 | 251.1372 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.5 | 251.1135 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.6 | 251.0802 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.7 | 251.0549 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.8 | 251.0438 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
553.9 | 251.0329 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554 | 251.0183 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.1 | 251.0029 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.2 | 250.9778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.3 | 250.9388 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.4 | 250.9017 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.5 | 250.8718 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.6 | 250.8416 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.7 | 250.8157 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.8 | 250.8012 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
554.9 | 250.787 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555 | 250.7657 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.1 | 250.7392 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.2 | 250.7072 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.3 | 250.6691 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.4 | 250.6333 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.5 | 250.609 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.6 | 250.5984 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.7 | 250.5992 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.8 | 250.6053 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
555.9 | 250.6119 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556 | 250.6145 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.1 | 250.6116 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.2 | 250.6035 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.3 | 250.5914 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.4 | 250.5781 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.5 | 250.5687 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.6 | 250.5659 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.7 | 250.5686 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.8 | 250.5683 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
556.9 | 250.559 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557 | 250.5408 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.1 | 250.5174 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.2 | 250.4969 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.3 | 250.4821 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.4 | 250.4709 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.5 | 250.4566 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.6 | 250.437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.7 | 250.4175 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.8 | 250.4012 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
557.9 | 250.3882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558 | 250.3805 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.1 | 250.3782 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.2 | 250.3767 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.3 | 250.3746 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.4 | 250.3755 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.5 | 250.3774 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.6 | 250.3742 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.7 | 250.3708 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.8 | 250.3726 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
558.9 | 250.3718 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559 | 250.3681 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.1 | 250.3729 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.2 | 250.3797 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.3 | 250.3756 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.4 | 250.3707 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.5 | 250.3725 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.6 | 250.3717 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.7 | 250.3659 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.8 | 250.3607 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
559.9 | 250.3547 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560 | 250.3454 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.1 | 250.3427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.2 | 250.3498 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.3 | 250.3544 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.4 | 250.3584 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.5 | 250.3716 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.6 | 250.3817 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.7 | 250.3779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.8 | 250.3757 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
560.9 | 250.3812 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561 | 250.3818 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.1 | 250.3816 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.2 | 250.3926 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.3 | 250.4052 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.4 | 250.4111 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.5 | 250.4203 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.6 | 250.433 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.7 | 250.4353 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.8 | 250.4358 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
561.9 | 250.4488 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562 | 250.4551 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.1 | 250.443 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.2 | 250.4272 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.3 | 250.4115 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.4 | 250.3893 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.5 | 250.3683 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.6 | 250.3572 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.7 | 250.3435 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.8 | 250.3232 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
562.9 | 250.3122 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563 | 250.3067 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.1 | 250.2901 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.2 | 250.2659 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.3 | 250.2483 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.4 | 250.2399 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.5 | 250.2293 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.6 | 250.2153 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.7 | 250.211 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.8 | 250.2109 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
563.9 | 250.2007 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564 | 250.1859 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.1 | 250.1733 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.2 | 250.1502 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.3 | 250.1192 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.4 | 250.1015 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.5 | 250.0887 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.6 | 250.0647 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.7 | 250.0436 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.8 | 250.0333 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
564.9 | 250.013 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565 | 249.9844 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.1 | 249.9675 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.2 | 249.9544 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.3 | 249.9337 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.4 | 249.9186 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.5 | 249.9133 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.6 | 249.8971 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.7 | 249.8745 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.8 | 249.8663 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
565.9 | 249.8577 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566 | 249.8349 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.1 | 249.816 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.2 | 249.8063 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.3 | 249.7874 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.4 | 249.764 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.5 | 249.7515 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.6 | 249.7388 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.7 | 249.7189 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.8 | 249.71 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
566.9 | 249.7134 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567 | 249.7091 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.1 | 249.6992 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.2 | 249.6938 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.3 | 249.6775 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.4 | 249.6458 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.5 | 249.6254 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.6 | 249.6178 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.7 | 249.6044 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.8 | 249.5965 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
567.9 | 249.6047 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568 | 249.6039 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.1 | 249.5848 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.2 | 249.5669 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.3 | 249.5482 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.4 | 249.5152 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.5 | 249.4863 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.6 | 249.4755 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.7 | 249.4619 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.8 | 249.4429 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
568.9 | 249.437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569 | 249.4321 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.1 | 249.4073 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.2 | 249.3863 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.3 | 249.3839 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.4 | 249.3694 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.5 | 249.3393 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.6 | 249.3187 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.7 | 249.3016 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.8 | 249.2764 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
569.9 | 249.2628 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570 | 249.2668 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.1 | 249.2583 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.2 | 249.237 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.3 | 249.2242 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.4 | 249.2103 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.5 | 249.1844 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.6 | 249.1681 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.7 | 249.1678 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.8 | 249.158 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
570.9 | 249.1419 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571 | 249.1378 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.1 | 249.132 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.2 | 249.115 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.3 | 249.1054 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.4 | 249.1034 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.5 | 249.0831 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.6 | 249.0559 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.7 | 249.0466 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.8 | 249.0381 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
571.9 | 249.0199 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572 | 249.0156 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.1 | 249.0234 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.2 | 249.0156 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.3 | 249.0036 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.4 | 249.0058 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.5 | 249 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.6 | 248.9783 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.7 | 248.9674 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.8 | 248.9656 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
572.9 | 248.9514 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573 | 248.9396 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.1 | 248.9449 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.2 | 248.9425 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.3 | 248.9265 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.4 | 248.9105 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.5 | 248.9058 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.6 | 248.9063 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.7 | 248.8931 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.8 | 248.8809 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
573.9 | 248.8805 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574 | 248.8675 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.1 | 248.8414 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.2 | 248.8275 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.3 | 248.8138 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.4 | 248.7807 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.5 | 248.7552 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.6 | 248.7523 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.7 | 248.7412 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.8 | 248.7181 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
574.9 | 248.7015 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575 | 248.6796 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.1 | 248.6397 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.2 | 248.6093 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.3 | 248.5976 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.4 | 248.5728 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.5 | 248.5406 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.6 | 248.528 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.7 | 248.5193 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.8 | 248.4987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
575.9 | 248.4892 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576 | 248.4964 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.1 | 248.4956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.2 | 248.4931 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.3 | 248.5069 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.4 | 248.5132 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.5 | 248.4976 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.6 | 248.4903 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.7 | 248.4942 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.8 | 248.481 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
576.9 | 248.4622 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577 | 248.4595 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.1 | 248.4469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.2 | 248.4144 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.3 | 248.3953 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.4 | 248.3883 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.5 | 248.3644 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.6 | 248.3424 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.7 | 248.3438 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.8 | 248.3425 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
577.9 | 248.3334 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578 | 248.3435 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.1 | 248.36 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.2 | 248.3511 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.3 | 248.3384 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.4 | 248.3425 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.5 | 248.3366 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.6 | 248.3206 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.7 | 248.3278 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.8 | 248.3457 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
578.9 | 248.3469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579 | 248.3444 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.1 | 248.3479 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.2 | 248.331 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.3 | 248.2987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.4 | 248.2852 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.5 | 248.2804 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.6 | 248.2654 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.7 | 248.2615 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.8 | 248.2758 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
579.9 | 248.271 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580 | 248.2489 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.1 | 248.2397 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.2 | 248.227 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.3 | 248.1951 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.4 | 248.1766 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.5 | 248.1818 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.6 | 248.1816 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.7 | 248.18 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.8 | 248.1944 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
580.9 | 248.1997 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581 | 248.181 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.1 | 248.168 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.2 | 248.1656 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.3 | 248.1479 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.4 | 248.1285 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.5 | 248.1316 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.6 | 248.1386 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.7 | 248.1373 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.8 | 248.1447 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
581.9 | 248.1554 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582 | 248.1442 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.1 | 248.1304 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.2 | 248.1367 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.3 | 248.1355 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.4 | 248.1182 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.5 | 248.115 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.6 | 248.1199 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.7 | 248.1044 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.8 | 248.0878 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
582.9 | 248.0894 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583 | 248.0815 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.1 | 248.0599 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.2 | 248.0546 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.3 | 248.0563 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.4 | 248.0392 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.5 | 248.0118 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.6 | 248.0019 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.7 | 248.0138 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.8 | 248.0125 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
583.9 | 247.9979 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584 | 248.0024 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.1 | 248.0117 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.2 | 248.0018 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.3 | 247.9964 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.4 | 248.0078 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.5 | 248.0064 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.6 | 247.9947 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.7 | 247.9993 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.8 | 248.003 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
584.9 | 247.9864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585 | 247.9731 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.1 | 247.9716 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.2 | 247.9576 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.3 | 247.9385 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.4 | 247.9376 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.5 | 247.9342 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.6 | 247.9116 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.7 | 247.8954 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.8 | 247.8927 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
585.9 | 247.8793 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586 | 247.864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.1 | 247.8656 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.2 | 247.86 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.3 | 247.8349 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.4 | 247.8181 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.5 | 247.8127 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.6 | 247.796 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.7 | 247.7811 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.8 | 247.7854 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
586.9 | 247.783 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587 | 247.7641 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.1 | 247.7544 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.2 | 247.7521 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.3 | 247.7351 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.4 | 247.7214 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.5 | 247.729 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.6 | 247.7325 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.7 | 247.7251 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.8 | 247.73 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
587.9 | 247.7392 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588 | 247.729 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.1 | 247.7149 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.2 | 247.712 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.3 | 247.6984 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.4 | 247.6743 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.5 | 247.6665 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.6 | 247.6663 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.7 | 247.6531 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.8 | 247.6405 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
588.9 | 247.6373 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589 | 247.6147 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.1 | 247.576 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.2 | 247.556 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.3 | 247.5471 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.4 | 247.5304 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.5 | 247.5217 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.6 | 247.5264 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.7 | 247.519 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.8 | 247.5011 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
589.9 | 247.4924 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590 | 247.4801 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.1 | 247.4526 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.2 | 247.4365 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.3 | 247.4393 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.4 | 247.4328 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.5 | 247.421 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.6 | 247.4212 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.7 | 247.4164 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.8 | 247.3959 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
590.9 | 247.3848 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591 | 247.385 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.1 | 247.3697 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.2 | 247.3473 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.3 | 247.337 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.4 | 247.3234 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.5 | 247.3003 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.6 | 247.2942 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.7 | 247.302 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.8 | 247.2944 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
591.9 | 247.2831 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592 | 247.2865 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.1 | 247.2821 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.2 | 247.2632 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.3 | 247.2556 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.4 | 247.2589 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.5 | 247.2537 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.6 | 247.2524 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.7 | 247.2655 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.8 | 247.2658 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
592.9 | 247.2495 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593 | 247.2447 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.1 | 247.2453 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.2 | 247.2328 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.3 | 247.2257 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.4 | 247.2351 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.5 | 247.2368 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.6 | 247.2273 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.7 | 247.2186 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.8 | 247.2158 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
593.9 | 247.2105 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594 | 247.1901 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.1 | 247.1756 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.2 | 247.1785 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.3 | 247.1783 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.4 | 247.1745 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.5 | 247.181 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.6 | 247.1811 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.7 | 247.1599 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.8 | 247.1437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
594.9 | 247.1427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595 | 247.1342 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.1 | 247.1225 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.2 | 247.125 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.3 | 247.1285 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.4 | 247.1218 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.5 | 247.1204 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.6 | 247.1263 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.7 | 247.1197 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.8 | 247.1094 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
595.9 | 247.1133 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596 | 247.1181 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.1 | 247.1155 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.2 | 247.1202 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.3 | 247.1308 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.4 | 247.1297 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.5 | 247.1261 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.6 | 247.1335 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.7 | 247.137 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.8 | 247.1302 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
596.9 | 247.1302 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597 | 247.1349 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.1 | 247.126 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.2 | 247.1155 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.3 | 247.1176 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.4 | 247.114 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.5 | 247.1011 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.6 | 247.1022 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.7 | 247.1125 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.8 | 247.1134 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
597.9 | 247.1175 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598 | 247.1344 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.1 | 247.1403 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.2 | 247.133 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.3 | 247.1347 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.4 | 247.1409 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.5 | 247.139 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.6 | 247.1407 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.7 | 247.1525 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.8 | 247.1535 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
598.9 | 247.1438 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599 | 247.1424 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.1 | 247.1393 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.2 | 247.1212 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.3 | 247.1087 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.4 | 247.1105 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.5 | 247.1028 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.6 | 247.0894 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.7 | 247.0914 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.8 | 247.0955 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
599.9 | 247.0878 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600 | 247.0892 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.1 | 247.1045 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.2 | 247.1072 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.3 | 247.1015 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.4 | 247.1069 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.5 | 247.1084 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.6 | 247.0958 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.7 | 247.0914 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.8 | 247.098 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
600.9 | 247.0927 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601 | 247.083 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.1 | 247.0853 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.2 | 247.084 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.3 | 247.0718 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.4 | 247.0682 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.5 | 247.0705 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.6 | 247.0576 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.7 | 247.0417 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.8 | 247.0403 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
601.9 | 247.0353 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602 | 247.0198 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.1 | 247.0137 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.2 | 247.0136 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.3 | 247.002 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.4 | 246.9932 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.5 | 246.9995 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.6 | 246.9973 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.7 | 246.9814 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.8 | 246.9747 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
602.9 | 246.9722 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603 | 246.9579 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.1 | 246.948 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.2 | 246.9526 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.3 | 246.9483 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.4 | 246.9341 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.5 | 246.9322 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.6 | 246.9343 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.7 | 246.9244 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.8 | 246.9089 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
603.9 | 246.8988 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604 | 246.8954 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.1 | 246.8874 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.2 | 246.8777 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.3 | 246.8788 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.4 | 246.8807 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.5 | 246.872 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.6 | 246.864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.7 | 246.8626 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.8 | 246.8581 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
604.9 | 246.8555 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605 | 246.8664 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.1 | 246.8761 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.2 | 246.8726 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.3 | 246.8701 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.4 | 246.873 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.5 | 246.8701 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.6 | 246.8674 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.7 | 246.8759 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.8 | 246.8818 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
605.9 | 246.8781 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606 | 246.8829 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.1 | 246.8971 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.2 | 246.9038 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.3 | 246.9073 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.4 | 246.9171 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.5 | 246.9178 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.6 | 246.9044 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.7 | 246.8985 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.8 | 246.899 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
606.9 | 246.8884 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607 | 246.8739 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.1 | 246.8663 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.2 | 246.8525 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.3 | 246.829 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.4 | 246.8098 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.5 | 246.7923 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.6 | 246.7649 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.7 | 246.7366 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.8 | 246.7166 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
607.9 | 246.6968 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608 | 246.6759 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.1 | 246.6588 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.2 | 246.6422 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.3 | 246.621 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.4 | 246.6005 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.5 | 246.5839 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.6 | 246.5656 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.7 | 246.547 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.8 | 246.5348 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
608.9 | 246.525 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609 | 246.5124 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.1 | 246.5051 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.2 | 246.5061 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.3 | 246.5081 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.4 | 246.5111 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.5 | 246.5175 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.6 | 246.5222 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.7 | 246.5213 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.8 | 246.5208 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
609.9 | 246.5206 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610 | 246.5097 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.1 | 246.4906 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.2 | 246.474 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.3 | 246.4599 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.4 | 246.4473 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.5 | 246.4356 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.6 | 246.4256 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.7 | 246.42 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.8 | 246.4208 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
610.9 | 246.4266 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611 | 246.4329 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.1 | 246.4374 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.2 | 246.4413 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.3 | 246.4461 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.4 | 246.4547 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.5 | 246.4718 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.6 | 246.4978 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.7 | 246.5287 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.8 | 246.5609 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
611.9 | 246.5905 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612 | 246.614 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.1 | 246.6295 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.2 | 246.6381 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.3 | 246.643 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.4 | 246.6484 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.5 | 246.6554 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.6 | 246.6624 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.7 | 246.6701 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.8 | 246.6796 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
612.9 | 246.6919 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613 | 246.7071 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.1 | 246.7281 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.2 | 246.751 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.3 | 246.7641 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.4 | 246.7712 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.5 | 246.7805 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.6 | 246.7878 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.7 | 246.7927 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.8 | 246.8056 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
613.9 | 246.8243 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614 | 246.841 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.1 | 246.8541 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.2 | 246.8672 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.3 | 246.8855 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.4 | 246.9057 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.5 | 246.9271 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.6 | 246.9532 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.7 | 246.9799 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.8 | 247.0002 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
614.9 | 247.0192 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615 | 247.0401 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.1 | 247.0564 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.2 | 247.0668 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.3 | 247.0771 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.4 | 247.0844 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.5 | 247.0852 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.6 | 247.0856 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.7 | 247.0886 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.8 | 247.0874 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
615.9 | 247.0833 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616 | 247.086 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.1 | 247.091 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.2 | 247.0912 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.3 | 247.0996 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.4 | 247.1209 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.5 | 247.139 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.6 | 247.1562 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.7 | 247.1859 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.8 | 247.2142 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
616.9 | 247.2281 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617 | 247.2385 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.1 | 247.2487 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.2 | 247.2516 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.3 | 247.2543 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.4 | 247.2681 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.5 | 247.2837 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.6 | 247.2939 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.7 | 247.305 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.8 | 247.3116 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
617.9 | 247.3002 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618 | 247.2804 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.1 | 247.2666 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.2 | 247.2514 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.3 | 247.2311 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.4 | 247.22 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.5 | 247.2164 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.6 | 247.2057 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.7 | 247.1916 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.8 | 247.18 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
618.9 | 247.1581 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619 | 247.1258 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.1 | 247.1077 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.2 | 247.103 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.3 | 247.0946 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.4 | 247.0892 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.5 | 247.0934 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.6 | 247.0952 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.7 | 247.0918 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.8 | 247.0941 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
619.9 | 247.0969 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620 | 247.0907 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.1 | 247.0804 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.2 | 247.0702 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.3 | 247.0537 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.4 | 247.033 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.5 | 247.0211 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.6 | 247.0171 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.7 | 247.0129 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.8 | 247.0115 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
620.9 | 247.0122 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621 | 247.0011 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.1 | 246.9807 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.2 | 246.9682 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.3 | 246.9581 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.4 | 246.9421 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.5 | 246.9333 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.6 | 246.9353 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.7 | 246.9333 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.8 | 246.9278 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
621.9 | 246.9273 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622 | 246.9231 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.1 | 246.9102 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.2 | 246.9076 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.3 | 246.9192 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.4 | 246.9274 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.5 | 246.9348 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.6 | 246.9508 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.7 | 246.961 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.8 | 246.9567 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
622.9 | 246.9507 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623 | 246.944 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.1 | 246.9279 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.2 | 246.9133 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.3 | 246.9124 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.4 | 246.9061 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.5 | 246.8857 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.6 | 246.8721 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.7 | 246.8649 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.8 | 246.8487 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
623.9 | 246.8329 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624 | 246.828 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.1 | 246.8273 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.2 | 246.8165 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.3 | 246.7958 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.4 | 246.7855 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.5 | 246.7836 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.6 | 246.7764 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.7 | 246.7724 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.8 | 246.7777 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
624.9 | 246.778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625 | 246.7718 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.1 | 246.7749 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.2 | 246.7832 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.3 | 246.7854 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.4 | 246.7893 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.5 | 246.7984 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.6 | 246.7973 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.7 | 246.7873 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.8 | 246.7864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
625.9 | 246.788 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626 | 246.781 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.1 | 246.7775 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.2 | 246.781 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.3 | 246.7743 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.4 | 246.7596 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.5 | 246.7529 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.6 | 246.7447 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.7 | 246.7253 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.8 | 246.7047 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
626.9 | 246.6855 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627 | 246.6608 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.1 | 246.6376 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.2 | 246.6285 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.3 | 246.6217 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.4 | 246.6069 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.5 | 246.5961 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.6 | 246.5912 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.7 | 246.5829 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.8 | 246.5805 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
627.9 | 246.594 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628 | 246.6014 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.1 | 246.5919 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.2 | 246.5873 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.3 | 246.5889 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.4 | 246.5833 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.5 | 246.579 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.6 | 246.5858 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.7 | 246.585 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.8 | 246.5694 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
628.9 | 246.5568 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629 | 246.5488 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.1 | 246.5369 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.2 | 246.5313 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.3 | 246.5393 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.4 | 246.5379 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.5 | 246.5228 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.6 | 246.5204 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.7 | 246.5268 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.8 | 246.5242 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
629.9 | 246.53 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630 | 246.5532 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.1 | 246.5673 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.2 | 246.5692 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.3 | 246.5807 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.4 | 246.5932 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.5 | 246.5924 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.6 | 246.5996 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.7 | 246.6211 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.8 | 246.6294 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
630.9 | 246.6279 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631 | 246.6427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.1 | 246.6568 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.2 | 246.6518 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.3 | 246.6543 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.4 | 246.6721 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.5 | 246.6805 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.6 | 246.6833 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.7 | 246.6998 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.8 | 246.7146 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
631.9 | 246.7148 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632 | 246.7235 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.1 | 246.743 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.2 | 246.7472 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.3 | 246.7453 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.4 | 246.7584 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.5 | 246.77 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.6 | 246.7696 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.7 | 246.7786 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.8 | 246.7968 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
632.9 | 246.8045 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633 | 246.8121 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.1 | 246.8334 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.2 | 246.8454 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.3 | 246.8395 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.4 | 246.8425 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.5 | 246.8519 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.6 | 246.846 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.7 | 246.8444 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.8 | 246.8648 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
633.9 | 246.8803 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634 | 246.8817 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.1 | 246.8899 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.2 | 246.8952 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.3 | 246.8897 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.4 | 246.8737 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.5 | 246.8607 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.6 | 246.8677 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.7 | 246.8719 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.8 | 246.8683 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
634.9 | 246.8772 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635 | 246.8888 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.1 | 246.8858 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.2 | 246.8855 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.3 | 246.8957 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.4 | 246.8938 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.5 | 246.8845 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.6 | 246.8957 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.7 | 246.9075 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.8 | 246.8954 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
635.9 | 246.8878 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636 | 246.8953 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.1 | 246.8913 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.2 | 246.8813 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.3 | 246.891 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.4 | 246.9059 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.5 | 246.9089 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.6 | 246.918 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.7 | 246.9355 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.8 | 246.9393 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
636.9 | 246.9382 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637 | 246.9548 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.1 | 246.9666 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.2 | 246.9576 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.3 | 246.9581 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.4 | 246.972 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.5 | 246.9747 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.6 | 246.9779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.7 | 247.0005 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.8 | 247.0137 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
637.9 | 247.0032 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638 | 247.0026 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.1 | 247.011 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.2 | 247.0031 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.3 | 246.9978 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.4 | 247.0147 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.5 | 247.0247 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.6 | 247.0176 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.7 | 247.0253 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.8 | 247.043 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
638.9 | 247.0462 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639 | 247.0525 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.1 | 247.0758 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.2 | 247.0871 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.3 | 247.0809 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.4 | 247.0866 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.5 | 247.0948 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.6 | 247.0851 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.7 | 247.0768 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.8 | 247.082 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
639.9 | 247.0771 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640 | 247.0639 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.1 | 247.0729 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.2 | 247.0912 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.3 | 247.0942 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.4 | 247.1017 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.5 | 247.1229 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.6 | 247.1312 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.7 | 247.129 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.8 | 247.1432 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
640.9 | 247.1616 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641 | 247.1677 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.1 | 247.1857 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.2 | 247.2186 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.3 | 247.2338 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.4 | 247.2363 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.5 | 247.2509 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.6 | 247.2591 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.7 | 247.246 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.8 | 247.2414 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
641.9 | 247.2511 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642 | 247.2503 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.1 | 247.2488 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.2 | 247.2675 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.3 | 247.2849 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.4 | 247.286 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.5 | 247.2932 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.6 | 247.3036 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.7 | 247.2945 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.8 | 247.2843 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
642.9 | 247.2966 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643 | 247.3072 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.1 | 247.304 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.2 | 247.3139 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.3 | 247.3345 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.4 | 247.3426 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.5 | 247.3509 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.6 | 247.3726 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.7 | 247.3831 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.8 | 247.3776 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
643.9 | 247.3875 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644 | 247.4042 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.1 | 247.4013 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.2 | 247.3999 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.3 | 247.416 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.4 | 247.437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.5 | 247.4408 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.6 | 247.4292 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.7 | 247.4341 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.8 | 247.4427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
644.9 | 247.4293 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645 | 247.419 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.1 | 247.4273 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.2 | 247.4261 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.3 | 247.4131 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.4 | 247.4141 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.5 | 247.4154 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.6 | 247.3983 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.7 | 247.3899 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.8 | 247.3995 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
645.9 | 247.3961 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646 | 247.3846 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.1 | 247.3956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.2 | 247.4093 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.3 | 247.4033 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.4 | 247.404 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.5 | 247.4184 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.6 | 247.4195 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.7 | 247.4112 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.8 | 247.4137 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
646.9 | 247.411 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647 | 247.3919 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.1 | 247.3875 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.2 | 247.4016 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.3 | 247.4046 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.4 | 247.4016 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.5 | 247.4104 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.6 | 247.4079 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.7 | 247.3832 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.8 | 247.3709 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
647.9 | 247.3732 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648 | 247.3646 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.1 | 247.3596 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.2 | 247.3769 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.3 | 247.3865 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.4 | 247.3737 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.5 | 247.3614 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.6 | 247.3487 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.7 | 247.3215 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.8 | 247.2992 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
648.9 | 247.2989 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649 | 247.2961 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.1 | 247.283 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.2 | 247.2835 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.3 | 247.2908 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.4 | 247.2844 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.5 | 247.2801 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.6 | 247.289 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.7 | 247.2864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.8 | 247.2683 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
649.9 | 247.2598 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650 | 247.2538 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.1 | 247.2338 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.2 | 247.2208 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.3 | 247.2258 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.4 | 247.22 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.5 | 247.2005 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.6 | 247.191 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.7 | 247.1808 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.8 | 247.1546 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
650.9 | 247.1365 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651 | 247.1348 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.1 | 247.1234 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.2 | 247.1065 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.3 | 247.1094 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.4 | 247.1148 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.5 | 247.1022 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.6 | 247.0982 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.7 | 247.1106 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.8 | 247.1155 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
651.9 | 247.1155 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652 | 247.1271 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.1 | 247.1384 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.2 | 247.1387 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.3 | 247.1466 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.4 | 247.1617 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.5 | 247.1584 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.6 | 247.1444 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.7 | 247.1412 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.8 | 247.1371 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
652.9 | 247.1234 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653 | 247.1205 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.1 | 247.1271 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.2 | 247.1212 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.3 | 247.1126 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.4 | 247.1167 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.5 | 247.1163 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.6 | 247.1044 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.7 | 247.1035 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.8 | 247.1095 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
653.9 | 247.1023 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654 | 247.0957 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.1 | 247.1043 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.2 | 247.1124 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.3 | 247.1143 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.4 | 247.127 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.5 | 247.1387 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.6 | 247.1394 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.7 | 247.1278 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.8 | 247.1085 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
654.9 | 247.0966 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655 | 247.0824 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.1 | 247.066 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.2 | 247.0659 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.3 | 247.0719 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.4 | 247.064 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.5 | 247.0572 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.6 | 247.06 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.7 | 247.0527 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.8 | 247.0359 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
655.9 | 247.0323 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656 | 247.0335 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.1 | 247.0249 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.2 | 247.0221 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.3 | 247.0299 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.4 | 247.0269 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.5 | 247.0147 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.6 | 247.0117 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.7 | 247.0067 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.8 | 246.9872 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
656.9 | 246.974 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657 | 246.9759 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.1 | 246.9776 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.2 | 246.9811 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.3 | 246.996 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.4 | 247.0044 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.5 | 246.9947 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.6 | 246.9883 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.7 | 246.9873 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.8 | 246.972 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
657.9 | 246.9484 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658 | 246.9328 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.1 | 246.9173 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.2 | 246.8967 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.3 | 246.8908 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.4 | 246.8949 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.5 | 246.8816 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.6 | 246.8577 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.7 | 246.8394 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.8 | 246.814 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
658.9 | 246.7783 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659 | 246.7566 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.1 | 246.7507 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.2 | 246.7451 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.3 | 246.743 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.4 | 246.7486 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.5 | 246.7427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.6 | 246.721 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.7 | 246.7078 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.8 | 246.7032 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
659.9 | 246.6935 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660 | 246.6896 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.1 | 246.6992 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.2 | 246.7026 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.3 | 246.6943 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.4 | 246.6882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.5 | 246.6803 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.6 | 246.663 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.7 | 246.6516 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.8 | 246.6534 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
660.9 | 246.6518 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661 | 246.6464 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.1 | 246.6527 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.2 | 246.6613 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.3 | 246.6575 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.4 | 246.655 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.5 | 246.6595 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.6 | 246.6558 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.7 | 246.648 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.8 | 246.6521 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
661.9 | 246.66 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662 | 246.6613 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.1 | 246.6676 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.2 | 246.6801 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.3 | 246.6834 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.4 | 246.6825 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.5 | 246.6918 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.6 | 246.698 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.7 | 246.6918 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.8 | 246.6959 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
662.9 | 246.7121 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663 | 246.7166 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.1 | 246.7159 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.2 | 246.7254 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.3 | 246.7329 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.4 | 246.7325 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.5 | 246.7418 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.6 | 246.7579 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.7 | 246.7624 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.8 | 246.7645 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
663.9 | 246.7766 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664 | 246.786 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.1 | 246.7876 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.2 | 246.7975 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.3 | 246.8123 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.4 | 246.8167 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.5 | 246.8212 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.6 | 246.8366 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.7 | 246.8557 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.8 | 246.8665 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
664.9 | 246.8701 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665 | 246.8802 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.1 | 246.8914 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.2 | 246.8912 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.3 | 246.8956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.4 | 246.9132 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.5 | 246.9181 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.6 | 246.9086 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.7 | 246.9105 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.8 | 246.9115 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
665.9 | 246.8941 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666 | 246.8836 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.1 | 246.891 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.2 | 246.8908 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.3 | 246.8831 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.4 | 246.8887 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.5 | 246.8961 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.6 | 246.8906 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.7 | 246.8901 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.8 | 246.8997 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
666.9 | 246.9001 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667 | 246.8952 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.1 | 246.902 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.2 | 246.9063 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.3 | 246.8956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.4 | 246.8927 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.5 | 246.901 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.6 | 246.8982 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.7 | 246.8915 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.8 | 246.8989 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
667.9 | 246.8983 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668 | 246.8776 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.1 | 246.8676 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.2 | 246.8707 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.3 | 246.8625 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.4 | 246.8514 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.5 | 246.8524 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.6 | 246.8494 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.7 | 246.8354 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.8 | 246.8343 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
668.9 | 246.8409 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669 | 246.8291 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.1 | 246.8171 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.2 | 246.8252 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.3 | 246.8318 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.4 | 246.8288 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.5 | 246.8355 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.6 | 246.8438 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.7 | 246.8337 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.8 | 246.8276 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
669.9 | 246.8417 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670 | 246.8518 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.1 | 246.8528 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.2 | 246.8642 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.3 | 246.8754 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.4 | 246.8673 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.5 | 246.8614 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.6 | 246.871 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.7 | 246.8728 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.8 | 246.867 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
670.9 | 246.8777 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671 | 246.8865 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.1 | 246.8706 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.2 | 246.8639 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.3 | 246.8801 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.4 | 246.8913 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.5 | 246.8979 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.6 | 246.92 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.7 | 246.9415 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.8 | 246.9456 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
671.9 | 246.9604 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672 | 246.9914 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.1 | 247.0068 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.2 | 247.0121 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.3 | 247.0316 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.4 | 247.0476 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.5 | 247.047 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.6 | 247.0572 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.7 | 247.0795 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.8 | 247.0863 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
672.9 | 247.0863 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673 | 247.0989 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.1 | 247.1059 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.2 | 247.0973 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.3 | 247.1011 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.4 | 247.1155 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.5 | 247.1159 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.6 | 247.1133 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.7 | 247.1224 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.8 | 247.1232 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
673.9 | 247.1106 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674 | 247.1155 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.1 | 247.131 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.2 | 247.1281 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.3 | 247.1243 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.4 | 247.1364 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.5 | 247.1459 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.6 | 247.1476 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.7 | 247.1616 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.8 | 247.177 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
674.9 | 247.1823 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675 | 247.1787 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.1 | 247.1756 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.2 | 247.1846 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.3 | 247.1834 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.4 | 247.1711 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.5 | 247.1709 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.6 | 247.1707 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.7 | 247.1522 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.8 | 247.1429 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
675.9 | 247.1545 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676 | 247.1559 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.1 | 247.1467 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.2 | 247.1535 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.3 | 247.1599 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.4 | 247.1459 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.5 | 247.1354 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.6 | 247.1369 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.7 | 247.1302 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.8 | 247.1223 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
676.9 | 247.1349 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677 | 247.1466 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.1 | 247.1382 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.2 | 247.1382 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.3 | 247.1508 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.4 | 247.1469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.5 | 247.1324 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.6 | 247.1291 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.7 | 247.1191 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.8 | 247.0909 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
677.9 | 247.0741 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678 | 247.07 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.1 | 247.0531 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.2 | 247.0374 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.3 | 247.0427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.4 | 247.0423 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.5 | 247.0228 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.6 | 247.0097 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.7 | 247.0023 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.8 | 246.9819 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
678.9 | 246.9647 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679 | 246.9663 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.1 | 246.9588 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.2 | 246.9344 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.3 | 246.9253 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.4 | 246.9241 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.5 | 246.905 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.6 | 246.8894 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.7 | 246.8936 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.8 | 246.8882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
679.9 | 246.869 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680 | 246.8703 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.1 | 246.8804 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.2 | 246.8721 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.3 | 246.8707 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.4 | 246.8898 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.5 | 246.8972 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.6 | 246.8892 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.7 | 246.8923 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.8 | 246.8931 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
680.9 | 246.8726 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681 | 246.8629 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.1 | 246.8756 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.2 | 246.8783 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.3 | 246.8719 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.4 | 246.8805 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.5 | 246.8866 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.6 | 246.8722 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.7 | 246.8686 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.8 | 246.8825 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
681.9 | 246.8798 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682 | 246.8687 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.1 | 246.8764 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.2 | 246.8791 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.3 | 246.8596 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.4 | 246.8527 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.5 | 246.863 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.6 | 246.862 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.7 | 246.86 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.8 | 246.8779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
682.9 | 246.8913 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683 | 246.8846 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.1 | 246.8847 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.2 | 246.8902 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.3 | 246.8767 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.4 | 246.865 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.5 | 246.8779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.6 | 246.8903 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.7 | 246.8905 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.8 | 246.9011 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
683.9 | 246.9123 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684 | 246.8988 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.1 | 246.8827 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.2 | 246.8837 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.3 | 246.8763 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.4 | 246.8559 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.5 | 246.8542 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.6 | 246.8615 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.7 | 246.8505 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.8 | 246.8437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
684.9 | 246.8566 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685 | 246.8746 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.1 | 246.8792 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.2 | 246.8734 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.3 | 246.8835 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.4 | 246.8948 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.5 | 246.8854 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.6 | 246.8819 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.7 | 246.8965 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.8 | 246.9018 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
685.9 | 246.8971 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686 | 246.9053 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.1 | 246.9105 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.2 | 246.8946 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.3 | 246.8867 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.4 | 246.896 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.5 | 246.8934 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.6 | 246.8837 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.7 | 246.8911 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.8 | 246.8985 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
686.9 | 246.8903 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687 | 246.8927 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.1 | 246.9072 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.2 | 246.9047 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.3 | 246.8956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.4 | 246.9034 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.5 | 246.9055 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.6 | 246.8877 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.7 | 246.8808 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.8 | 246.8862 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
687.9 | 246.8765 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688 | 246.8644 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.1 | 246.8702 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.2 | 246.8703 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.3 | 246.8542 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.4 | 246.8511 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.5 | 246.8565 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.6 | 246.8432 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.7 | 246.8309 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.8 | 246.8387 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
688.9 | 246.8407 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689 | 246.8303 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.1 | 246.8367 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.2 | 246.85 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.3 | 246.8439 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.4 | 246.8384 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.5 | 246.8483 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.6 | 246.848 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.7 | 246.8345 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.8 | 246.8356 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
689.9 | 246.8446 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690 | 246.8423 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.1 | 246.847 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.2 | 246.8659 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.3 | 246.868 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.4 | 246.8524 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.5 | 246.8458 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.6 | 246.8388 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.7 | 246.8177 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.8 | 246.8128 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
690.9 | 246.8334 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691 | 246.8443 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.1 | 246.8439 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.2 | 246.8535 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.3 | 246.8562 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.4 | 246.8379 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.5 | 246.8299 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.6 | 246.8406 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.7 | 246.8457 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.8 | 246.8492 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
691.9 | 246.8651 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692 | 246.878 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.1 | 246.8788 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.2 | 246.8922 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.3 | 246.9175 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.4 | 246.9286 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.5 | 246.9424 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.6 | 246.9822 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.7 | 247.0215 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.8 | 247.0437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
692.9 | 247.0649 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693 | 247.0843 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.1 | 247.0916 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.2 | 247.0978 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.3 | 247.1138 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.4 | 247.1247 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.5 | 247.1268 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.6 | 247.1385 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.7 | 247.1558 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.8 | 247.1628 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
693.9 | 247.1677 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694 | 247.1778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.1 | 247.1784 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.2 | 247.1695 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.3 | 247.173 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.4 | 247.1846 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.5 | 247.1906 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.6 | 247.2064 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.7 | 247.2388 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.8 | 247.2662 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
694.9 | 247.2855 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695 | 247.3111 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.1 | 247.3365 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.2 | 247.3556 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.3 | 247.3702 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.4 | 247.3924 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.5 | 247.4257 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.6 | 247.4437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.7 | 247.4479 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.8 | 247.458 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
695.9 | 247.4679 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696 | 247.4705 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.1 | 247.4799 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.2 | 247.4974 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.3 | 247.5079 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.4 | 247.5147 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.5 | 247.5277 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.6 | 247.5375 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.7 | 247.5374 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.8 | 247.5384 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
696.9 | 247.543 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697 | 247.5452 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.1 | 247.5531 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.2 | 247.5746 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.3 | 247.5968 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.4 | 247.6115 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.5 | 247.6266 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.6 | 247.6398 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.7 | 247.6427 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.8 | 247.6473 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
697.9 | 247.6653 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698 | 247.6835 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.1 | 247.695 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.2 | 247.7114 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.3 | 247.7295 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.4 | 247.7377 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.5 | 247.742 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.6 | 247.7485 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.7 | 247.7508 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.8 | 247.7482 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
698.9 | 247.748 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699 | 247.7445 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.1 | 247.7311 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.2 | 247.7155 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.3 | 247.7028 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.4 | 247.6864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.5 | 247.6693 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.6 | 247.6657 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.7 | 247.6731 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.8 | 247.6808 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
699.9 | 247.6907 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700 | 247.7034 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.1 | 247.7093 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.2 | 247.7117 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.3 | 247.7225 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.4 | 247.7401 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.5 | 247.7586 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.6 | 247.7784 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.7 | 247.7983 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.8 | 247.814 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
700.9 | 247.8267 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701 | 247.8403 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.1 | 247.8452 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.2 | 247.837 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.3 | 247.831 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.4 | 247.8318 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.5 | 247.8307 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.6 | 247.83 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.7 | 247.8351 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.8 | 247.8389 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
701.9 | 247.8371 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702 | 247.8369 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.1 | 247.8377 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.2 | 247.8334 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.3 | 247.8251 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.4 | 247.8157 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.5 | 247.8028 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.6 | 247.7872 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.7 | 247.7804 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.8 | 247.7811 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
702.9 | 247.7782 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703 | 247.7729 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.1 | 247.7693 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.2 | 247.7669 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.3 | 247.7665 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.4 | 247.77 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.5 | 247.7766 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.6 | 247.7836 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.7 | 247.7917 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.8 | 247.7998 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
703.9 | 247.7956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704 | 247.7779 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.1 | 247.7593 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.2 | 247.7437 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.3 | 247.7311 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.4 | 247.7234 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.5 | 247.7197 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.6 | 247.7126 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.7 | 247.7018 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.8 | 247.6941 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
704.9 | 247.6857 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705 | 247.6719 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.1 | 247.6592 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.2 | 247.6499 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.3 | 247.6415 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.4 | 247.6324 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.5 | 247.6267 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.6 | 247.6313 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.7 | 247.6432 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.8 | 247.6567 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
705.9 | 247.6754 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706 | 247.6977 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.1 | 247.7129 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.2 | 247.7216 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.3 | 247.7306 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.4 | 247.7341 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.5 | 247.7287 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.6 | 247.7219 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.7 | 247.715 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.8 | 247.7048 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
706.9 | 247.6956 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707 | 247.6921 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.1 | 247.6813 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.2 | 247.6569 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.3 | 247.6338 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.4 | 247.6161 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.5 | 247.5988 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.6 | 247.5911 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.7 | 247.6003 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.8 | 247.6113 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
707.9 | 247.6148 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708 | 247.6142 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.1 | 247.6072 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.2 | 247.5912 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.3 | 247.5791 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.4 | 247.5814 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.5 | 247.5842 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.6 | 247.5808 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.7 | 247.5794 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.8 | 247.5769 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
708.9 | 247.5667 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709 | 247.5548 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.1 | 247.5456 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.2 | 247.5311 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.3 | 247.5116 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.4 | 247.4987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.5 | 247.4894 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.6 | 247.4759 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.7 | 247.4687 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.8 | 247.4731 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
709.9 | 247.4751 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710 | 247.4709 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.1 | 247.4673 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.2 | 247.4599 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.3 | 247.4445 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.4 | 247.4306 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.5 | 247.4228 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.6 | 247.4154 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.7 | 247.4105 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.8 | 247.4138 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
710.9 | 247.4194 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711 | 247.4223 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.1 | 247.4368 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.2 | 247.4648 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.3 | 247.4852 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.4 | 247.4981 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.5 | 247.5144 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.6 | 247.5212 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.7 | 247.5115 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.8 | 247.5045 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
711.9 | 247.5039 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712 | 247.4979 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.1 | 247.4908 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.2 | 247.4909 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.3 | 247.4891 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.4 | 247.4806 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.5 | 247.4787 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.6 | 247.4837 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.7 | 247.4834 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.8 | 247.4845 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
712.9 | 247.4968 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713 | 247.507 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.1 | 247.5102 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.2 | 247.5255 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.3 | 247.5462 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.4 | 247.5508 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.5 | 247.5501 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.6 | 247.5563 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.7 | 247.5542 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.8 | 247.5419 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
713.9 | 247.5416 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714 | 247.5493 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.1 | 247.5472 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.2 | 247.5441 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.3 | 247.5474 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.4 | 247.5447 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.5 | 247.5345 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.6 | 247.5282 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.7 | 247.5192 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.8 | 247.4988 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
714.9 | 247.4834 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715 | 247.4809 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.1 | 247.4732 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.2 | 247.459 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.3 | 247.4545 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.4 | 247.4495 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.5 | 247.4364 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.6 | 247.4176 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.7 | 247.4057 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.8 | 247.4088 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
715.9 | 247.4014 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716 | 247.3838 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.1 | 247.3751 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.2 | 247.3646 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.3 | 247.3416 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.4 | 247.3302 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.5 | 247.3363 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.6 | 247.3371 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.7 | 247.3357 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.8 | 247.3469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
716.9 | 247.3504 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717 | 247.3321 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.1 | 247.3161 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.2 | 247.3085 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.3 | 247.2948 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.4 | 247.2864 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.5 | 247.2997 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.6 | 247.3127 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.7 | 247.3114 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.8 | 247.3133 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
717.9 | 247.317 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718 | 247.3065 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.1 | 247.2975 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.2 | 247.3074 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.3 | 247.3128 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.4 | 247.3036 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.5 | 247.3059 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.6 | 247.3175 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.7 | 247.3163 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.8 | 247.3123 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
718.9 | 247.3178 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719 | 247.317 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.1 | 247.3061 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.2 | 247.3087 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.3 | 247.3173 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.4 | 247.3107 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.5 | 247.3058 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.6 | 247.3149 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.7 | 247.316 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.8 | 247.307 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
719.9 | 247.312 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720 | 247.3233 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.1 | 247.3229 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.2 | 247.3262 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.3 | 247.3393 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.4 | 247.3363 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.5 | 247.3176 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.6 | 247.3085 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.7 | 247.2995 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.8 | 247.2764 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
720.9 | 247.2675 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721 | 247.2828 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.1 | 247.2919 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.2 | 247.2916 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.3 | 247.2982 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.4 | 247.2972 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.5 | 247.2772 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.6 | 247.2679 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.7 | 247.2766 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.8 | 247.2778 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
721.9 | 247.2785 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722 | 247.2997 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.1 | 247.3192 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.2 | 247.3194 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.3 | 247.3224 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.4 | 247.3303 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.5 | 247.3235 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.6 | 247.3151 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.7 | 247.327 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.8 | 247.3383 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
722.9 | 247.3364 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723 | 247.3462 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.1 | 247.3634 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.2 | 247.3614 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.3 | 247.3548 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.4 | 247.3633 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.5 | 247.3642 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.6 | 247.3485 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.7 | 247.3439 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.8 | 247.3469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
723.9 | 247.3331 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724 | 247.316 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.1 | 247.3109 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.2 | 247.2985 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.3 | 247.2755 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.4 | 247.2685 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.5 | 247.2715 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.6 | 247.2639 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.7 | 247.2646 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.8 | 247.2854 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
724.9 | 247.2987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725 | 247.2995 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.1 | 247.3118 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.2 | 247.3235 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.3 | 247.3141 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.4 | 247.3066 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.5 | 247.3131 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.6 | 247.306 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.7 | 247.2834 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.8 | 247.2648 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
725.9 | 247.2622 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726 | 247.2651 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.1 | 247.2564 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.2 | 247.256 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.3 | 247.269 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.4 | 247.2687 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.5 | 247.2565 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.6 | 247.2529 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.7 | 247.2469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.8 | 247.2287 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
726.9 | 247.221 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727 | 247.2274 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.1 | 247.2238 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.2 | 247.2199 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.3 | 247.2386 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.4 | 247.2582 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.5 | 247.2613 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.6 | 247.2697 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.7 | 247.2841 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.8 | 247.2835 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
727.9 | 247.2789 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728 | 247.2904 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.1 | 247.3031 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.2 | 247.3069 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.3 | 247.3246 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.4 | 247.3504 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.5 | 247.3555 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.6 | 247.3539 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.7 | 247.365 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.8 | 247.3701 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
728.9 | 247.3631 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729 | 247.3687 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.1 | 247.3819 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.2 | 247.3815 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.3 | 247.3822 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.4 | 247.3966 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.5 | 247.402 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.6 | 247.3941 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.7 | 247.3989 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.8 | 247.4089 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
729.9 | 247.4032 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730 | 247.4036 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.1 | 247.4241 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.2 | 247.4386 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.3 | 247.4408 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.4 | 247.4469 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.5 | 247.4466 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.6 | 247.4283 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.7 | 247.4246 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.8 | 247.4484 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
730.9 | 247.4643 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731 | 247.4681 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.1 | 247.4819 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.2 | 247.4903 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.3 | 247.4767 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.4 | 247.4645 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.5 | 247.4623 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.6 | 247.449 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.7 | 247.4305 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.8 | 247.4285 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
731.9 | 247.4269 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732 | 247.411 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.1 | 247.4013 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.2 | 247.3996 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.3 | 247.3843 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.4 | 247.3637 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.5 | 247.3573 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.6 | 247.3524 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.7 | 247.3387 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.8 | 247.3394 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
732.9 | 247.3544 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733 | 247.3582 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.1 | 247.3608 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.2 | 247.3794 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.3 | 247.3907 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.4 | 247.3838 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.5 | 247.3837 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.6 | 247.3882 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.7 | 247.3789 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.8 | 247.3682 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
733.9 | 247.3689 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734 | 247.3554 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.1 | 247.3225 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.2 | 247.303 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.3 | 247.2943 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.4 | 247.2737 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.5 | 247.2541 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.6 | 247.247 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.7 | 247.2323 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.8 | 247.2083 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
734.9 | 247.1987 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735 | 247.1947 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.1 | 247.1771 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.2 | 247.1669 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.3 | 247.1745 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.4 | 247.1734 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.5 | 247.162 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.6 | 247.163 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.7 | 247.1689 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.8 | 247.1696 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
735.9 | 247.1655 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736 | 247.1681 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.1 | 247.1829 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.2 | 247.1839 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.3 | 247.1741 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.4 | 247.1767 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.5 | 247.1802 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.6 | 247.1716 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.7 | 247.1693 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.8 | 247.1746 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
736.9 | 247.1638 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737 | 247.1445 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.1 | 247.1388 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.2 | 247.1344 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.3 | 247.1202 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.4 | 247.1128 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.5 | 247.1136 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.6 | 247.1062 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.7 | 247.1012 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.8 | 247.1153 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
737.9 | 247.1279 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738 | 247.1262 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.1 | 247.1293 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.2 | 247.1391 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.3 | 247.1415 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.4 | 247.1482 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.5 | 247.1718 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.6 | 247.1939 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.7 | 247.206 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.8 | 247.2235 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
738.9 | 247.2406 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739 | 247.2421 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.1 | 247.2435 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.2 | 247.257 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.3 | 247.266 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.4 | 247.267 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.5 | 247.2783 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.6 | 247.2909 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.7 | 247.2867 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.8 | 247.2827 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
739.9 | 247.29 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740 | 247.2898 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.1 | 247.2809 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.2 | 247.2848 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.3 | 247.2938 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.4 | 247.2923 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.5 | 247.2945 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.6 | 247.3063 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.7 | 247.3089 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.8 | 247.3041 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
740.9 | 247.3108 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
741 | 247.3207 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
741.1 | 247.3219 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
741.2 | 247.327 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
741.3 | 247.3393 | 59.2002 | 373 |  | 0 | 0
741.4 | 247.3446 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
741.5 | 247.3446 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
741.6 | 247.3504 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
741.7 | 247.3494 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
741.8 | 247.3329 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
741.9 | 247.3241 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742 | 247.3273 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.1 | 247.3235 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.2 | 247.3198 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.3 | 247.3311 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.4 | 247.3411 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.5 | 247.338 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.6 | 247.3351 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.7 | 247.3313 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.8 | 247.3125 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
742.9 | 247.2921 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743 | 247.2871 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.1 | 247.2859 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.2 | 247.2816 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.3 | 247.285 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.4 | 247.2919 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.5 | 247.2883 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.6 | 247.2839 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.7 | 247.2886 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.8 | 247.2932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
743.9 | 247.2939 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744 | 247.3025 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.1 | 247.3142 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.2 | 247.3172 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.3 | 247.3214 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.4 | 247.334 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.5 | 247.3418 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.6 | 247.3412 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.7 | 247.3439 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.8 | 247.345 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
744.9 | 247.336 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745 | 247.3263 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.1 | 247.3214 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.2 | 247.3117 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.3 | 247.2997 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.4 | 247.3004 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.5 | 247.3087 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.6 | 247.313 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.7 | 247.3293 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.8 | 247.3642 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
745.9 | 247.4043 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746 | 247.4439 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.1 | 247.4841 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.2 | 247.5287 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.3 | 247.563 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.4 | 247.5764 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.5 | 247.5777 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.6 | 247.57 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.7 | 247.5525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.8 | 247.5312 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
746.9 | 247.5152 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747 | 247.495 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.1 | 247.4635 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.2 | 247.4318 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.3 | 247.3995 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.4 | 247.3554 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.5 | 247.308 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.6 | 247.2709 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.7 | 247.2345 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.8 | 247.1938 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
747.9 | 247.1619 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748 | 247.1359 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.1 | 247.1011 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.2 | 247.0622 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.3 | 247.027 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.4 | 246.9852 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.5 | 246.9336 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.6 | 246.8838 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.7 | 246.8335 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.8 | 246.7738 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
748.9 | 246.7156 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749 | 246.6682 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.1 | 246.6151 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.2 | 246.5517 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.3 | 246.491 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.4 | 246.43 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.5 | 246.3619 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.6 | 246.2957 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.7 | 246.2374 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.8 | 246.1791 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
749.9 | 246.1189 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750 | 246.0638 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.1 | 246.0096 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.2 | 245.9502 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.3 | 245.8922 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.4 | 245.8381 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.5 | 245.7765 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.6 | 245.7079 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.7 | 245.6437 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.8 | 245.5769 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
750.9 | 245.5008 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751 | 245.4254 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.1 | 245.3549 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.2 | 245.2831 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.3 | 245.2119 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.4 | 245.147 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.5 | 245.085 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.6 | 245.0224 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.7 | 244.9611 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.8 | 244.9005 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
751.9 | 244.8369 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752 | 244.7741 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.1 | 244.7195 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.2 | 244.6664 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.3 | 244.6102 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.4 | 244.556 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.5 | 244.5019 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.6 | 244.4404 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.7 | 244.375 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.8 | 244.3132 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
752.9 | 244.2486 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753 | 244.1786 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.1 | 244.1109 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.2 | 244.045 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.3 | 243.9766 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.4 | 243.9072 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.5 | 243.8398 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.6 | 243.7703 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.7 | 243.6983 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.8 | 243.6317 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
753.9 | 243.5698 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754 | 243.5077 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.1 | 243.4443 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.2 | 243.3803 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.3 | 243.3127 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.4 | 243.2429 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.5 | 243.1809 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.6 | 243.1262 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.7 | 243.0735 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.8 | 243.0222 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
754.9 | 242.972 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755 | 242.9185 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.1 | 242.8608 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.2 | 242.8023 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.3 | 242.7391 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.4 | 242.6692 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.5 | 242.6002 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.6 | 242.5357 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.7 | 242.4729 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.8 | 242.4099 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
755.9 | 242.3453 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756 | 242.2774 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.1 | 242.2092 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.2 | 242.1425 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.3 | 242.0754 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.4 | 242.0095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.5 | 241.9479 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.6 | 241.8911 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.7 | 241.8374 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.8 | 241.7877 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
756.9 | 241.7423 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757 | 241.6944 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.1 | 241.6417 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.2 | 241.5879 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.3 | 241.5339 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.4 | 241.48 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.5 | 241.4273 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.6 | 241.3764 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.7 | 241.3241 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.8 | 241.2696 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
757.9 | 241.2167 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758 | 241.1638 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.1 | 241.1089 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.2 | 241.0523 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.3 | 240.9942 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.4 | 240.9302 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.5 | 240.8644 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.6 | 240.806 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.7 | 240.7516 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.8 | 240.697 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
758.9 | 240.6486 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759 | 240.6066 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.1 | 240.5583 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.2 | 240.5041 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.3 | 240.4525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.4 | 240.4013 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.5 | 240.349 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.6 | 240.3029 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.7 | 240.2615 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.8 | 240.2135 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
759.9 | 240.1621 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760 | 240.1157 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.1 | 240.0701 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.2 | 240.0228 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.3 | 239.9781 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.4 | 239.9339 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.5 | 239.8817 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.6 | 239.8281 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.7 | 239.7818 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.8 | 239.7338 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
760.9 | 239.6802 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761 | 239.6282 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.1 | 239.5754 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.2 | 239.5152 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.3 | 239.4611 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.4 | 239.423 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.5 | 239.3838 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.6 | 239.3383 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.7 | 239.2961 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.8 | 239.2559 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
761.9 | 239.2123 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762 | 239.173 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.1 | 239.1429 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.2 | 239.1098 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.3 | 239.0723 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.4 | 239.0387 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.5 | 239.0014 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.6 | 238.9515 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.7 | 238.9004 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.8 | 238.8554 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
762.9 | 238.8087 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763 | 238.7643 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.1 | 238.7331 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.2 | 238.701 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.3 | 238.6546 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.4 | 238.6043 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.5 | 238.5547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.6 | 238.496 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.7 | 238.434 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.8 | 238.383 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
763.9 | 238.333 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764 | 238.2765 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.1 | 238.2288 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.2 | 238.19 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.3 | 238.1364 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.4 | 238.0704 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.5 | 238.0076 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.6 | 237.9413 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.7 | 237.869 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.8 | 237.8052 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
764.9 | 237.7517 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765 | 237.6976 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.1 | 237.6468 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.2 | 237.6058 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.3 | 237.5613 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.4 | 237.5082 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.5 | 237.4584 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.6 | 237.4139 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.7 | 237.3687 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.8 | 237.3243 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
765.9 | 237.2831 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766 | 237.231 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.1 | 237.1667 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.2 | 237.1098 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.3 | 237.0618 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.4 | 237.015 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.5 | 236.9663 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.6 | 236.922 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.7 | 236.8868 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.8 | 236.8425 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
766.9 | 236.7856 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767 | 236.7318 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.1 | 236.676 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.2 | 236.6067 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.3 | 236.54 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.4 | 236.4885 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.5 | 236.4507 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.6 | 236.419 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.7 | 236.3701 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.8 | 236.3096 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
767.9 | 236.2596 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768 | 236.203 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.1 | 236.1276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.2 | 236.0616 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.3 | 236.01 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.4 | 235.9484 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.5 | 235.8857 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.6 | 235.8438 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.7 | 235.8 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.8 | 235.7385 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
768.9 | 235.6893 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769 | 235.6537 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.1 | 235.603 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.2 | 235.5489 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.3 | 235.5123 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.4 | 235.4705 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.5 | 235.4132 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.6 | 235.3717 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.7 | 235.3498 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.8 | 235.3214 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
769.9 | 235.2768 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770 | 235.2167 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.1 | 235.1552 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.2 | 235.1028 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.3 | 235.0468 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.4 | 234.9871 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.5 | 234.9376 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.6 | 234.8908 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.7 | 234.8351 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.8 | 234.7828 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
770.9 | 234.7403 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771 | 234.6888 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.1 | 234.6314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.2 | 234.5891 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.3 | 234.5525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.4 | 234.5079 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.5 | 234.4677 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.6 | 234.4359 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.7 | 234.3916 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.8 | 234.3369 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
771.9 | 234.2906 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772 | 234.2469 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.1 | 234.1989 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.2 | 234.1615 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.3 | 234.1352 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.4 | 234.097 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.5 | 234.0519 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.6 | 234.0181 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.7 | 233.9827 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.8 | 233.9367 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
772.9 | 233.8977 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773 | 233.8674 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.1 | 233.8278 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.2 | 233.7873 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.3 | 233.7663 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.4 | 233.7544 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.5 | 233.7361 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.6 | 233.7209 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.7 | 233.7112 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.8 | 233.6907 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
773.9 | 233.6626 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774 | 233.6409 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.1 | 233.6189 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.2 | 233.591 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.3 | 233.5685 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.4 | 233.5525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.5 | 233.5315 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.6 | 233.5087 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.7 | 233.4916 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.8 | 233.4707 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
774.9 | 233.4411 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775 | 233.4126 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.1 | 233.3866 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.2 | 233.3564 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.3 | 233.3241 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.4 | 233.2941 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.5 | 233.2597 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.6 | 233.2203 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.7 | 233.1874 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.8 | 233.1623 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
775.9 | 233.138 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776 | 233.1181 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.1 | 233.1053 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.2 | 233.0892 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.3 | 233.0675 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.4 | 233.046 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.5 | 233.0292 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.6 | 233.0121 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.7 | 232.9844 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.8 | 232.9587 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
776.9 | 232.9454 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777 | 232.9325 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.1 | 232.9165 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.2 | 232.9039 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.3 | 232.8882 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.4 | 232.8615 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.5 | 232.8349 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.6 | 232.8162 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.7 | 232.7937 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.8 | 232.7665 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
777.9 | 232.7446 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778 | 232.7256 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.1 | 232.7039 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.2 | 232.6843 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.3 | 232.6675 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.4 | 232.6414 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.5 | 232.608 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.6 | 232.5798 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.7 | 232.5541 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.8 | 232.5263 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
778.9 | 232.5035 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779 | 232.4858 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.1 | 232.4611 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.2 | 232.4321 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.3 | 232.4089 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.4 | 232.3828 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.5 | 232.348 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.6 | 232.3134 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.7 | 232.2833 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.8 | 232.2559 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
779.9 | 232.2301 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780 | 232.2055 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.1 | 232.1775 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.2 | 232.144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.3 | 232.1093 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.4 | 232.0744 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.5 | 232.037 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.6 | 232.0028 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.7 | 231.9778 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.8 | 231.9552 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
780.9 | 231.9307 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781 | 231.906 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.1 | 231.8804 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.2 | 231.852 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.3 | 231.8222 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.4 | 231.7927 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.5 | 231.7607 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.6 | 231.7267 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.7 | 231.6972 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.8 | 231.6723 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
781.9 | 231.6491 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782 | 231.6259 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.1 | 231.6017 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.2 | 231.5722 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.3 | 231.5376 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.4 | 231.5047 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.5 | 231.4727 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.6 | 231.4383 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.7 | 231.4045 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.8 | 231.3738 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
782.9 | 231.3436 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783 | 231.3108 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.1 | 231.2746 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.2 | 231.2372 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.3 | 231.201 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.4 | 231.1554 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.5 | 231.0972 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.6 | 231.0498 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.7 | 231.0144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.8 | 230.9657 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
783.9 | 230.9124 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784 | 230.8769 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.1 | 230.8371 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.2 | 230.7782 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.3 | 230.7312 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.4 | 230.6981 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.5 | 230.6522 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.6 | 230.6031 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.7 | 230.5693 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.8 | 230.5333 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
784.9 | 230.4853 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785 | 230.4472 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.1 | 230.4154 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.2 | 230.3681 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.3 | 230.3206 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.4 | 230.2906 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.5 | 230.2559 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.6 | 230.2092 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.7 | 230.1763 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.8 | 230.1526 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
785.9 | 230.1171 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786 | 230.0815 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.1 | 230.057 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.2 | 230.0269 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.3 | 229.9878 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.4 | 229.9585 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.5 | 229.9328 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.6 | 229.9022 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.7 | 229.8667 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.8 | 229.8354 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
786.9 | 229.8175 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787 | 229.7915 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.1 | 229.7556 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.2 | 229.7311 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.3 | 229.7065 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.4 | 229.6642 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.5 | 229.6241 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.6 | 229.5964 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.7 | 229.5642 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.8 | 229.5293 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
787.9 | 229.5098 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788 | 229.493 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.1 | 229.4623 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.2 | 229.418 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.3 | 229.365 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.4 | 229.3276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.5 | 229.3071 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.6 | 229.2772 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.7 | 229.2469 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.8 | 229.2347 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
788.9 | 229.221 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789 | 229.1953 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.1 | 229.1794 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.2 | 229.1727 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.3 | 229.1518 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.4 | 229.1302 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.5 | 229.1255 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.6 | 229.1098 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.7 | 229.0744 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.8 | 229.0526 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
789.9 | 229.0441 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790 | 229.0245 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.1 | 229.0051 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.2 | 228.999 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.3 | 228.9809 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.4 | 228.9467 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.5 | 228.9264 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.6 | 228.9137 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.7 | 228.8842 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.8 | 228.8537 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
790.9 | 228.8362 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791 | 228.8119 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.1 | 228.7817 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.2 | 228.7688 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.3 | 228.7612 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.4 | 228.7366 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.5 | 228.7144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.6 | 228.7069 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.7 | 228.6893 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.8 | 228.6618 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
791.9 | 228.6472 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792 | 228.6347 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.1 | 228.6088 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.2 | 228.5913 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.3 | 228.5909 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.4 | 228.5769 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.5 | 228.552 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.6 | 228.5416 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.7 | 228.5296 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.8 | 228.5002 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
792.9 | 228.4765 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793 | 228.4659 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.1 | 228.4467 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.2 | 228.4289 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.3 | 228.4324 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.4 | 228.4315 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.5 | 228.4097 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.6 | 228.397 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.7 | 228.397 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.8 | 228.382 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
793.9 | 228.3608 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794 | 228.3537 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.1 | 228.3411 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.2 | 228.314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.3 | 228.2998 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.4 | 228.2981 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.5 | 228.2814 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.6 | 228.2623 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.7 | 228.2599 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.8 | 228.2516 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
794.9 | 228.2289 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795 | 228.2141 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.1 | 228.2037 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.2 | 228.1779 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.3 | 228.1541 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.4 | 228.1473 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.5 | 228.1308 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.6 | 228.1003 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.7 | 228.0828 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.8 | 228.0723 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
795.9 | 228.0472 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796 | 228.0251 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.1 | 228.0203 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.2 | 228.0103 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.3 | 227.9936 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.4 | 227.9899 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.5 | 227.9894 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.6 | 227.9748 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.7 | 227.9533 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.8 | 227.9437 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
796.9 | 227.9475 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797 | 227.9368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.1 | 227.9121 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.2 | 227.8995 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.3 | 227.8853 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.4 | 227.8535 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.5 | 227.8333 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.6 | 227.8353 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.7 | 227.8296 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.8 | 227.8185 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
797.9 | 227.8216 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798 | 227.8184 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.1 | 227.7927 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.2 | 227.7755 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.3 | 227.7746 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.4 | 227.7586 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.5 | 227.734 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.6 | 227.7246 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.7 | 227.7111 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.8 | 227.6812 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
798.9 | 227.6629 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799 | 227.6589 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.1 | 227.6424 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.2 | 227.6235 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.3 | 227.6213 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.4 | 227.6099 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.5 | 227.5775 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.6 | 227.5556 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.7 | 227.5463 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.8 | 227.5238 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
799.9 | 227.502 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800 | 227.4993 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.1 | 227.4881 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.2 | 227.4609 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.3 | 227.449 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.4 | 227.4482 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.5 | 227.4315 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.6 | 227.4164 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.7 | 227.42 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.8 | 227.4131 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
800.9 | 227.3891 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801 | 227.3768 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.1 | 227.3694 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.2 | 227.3447 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.3 | 227.3205 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.4 | 227.3105 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.5 | 227.289 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.6 | 227.2578 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.7 | 227.2469 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.8 | 227.2411 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
801.9 | 227.2166 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802 | 227.1929 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.1 | 227.1804 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.2 | 227.153 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.3 | 227.117 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.4 | 227.1017 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.5 | 227.0948 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.6 | 227.0792 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.7 | 227.0758 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.8 | 227.0885 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
802.9 | 227.0822 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803 | 227.0597 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.1 | 227.0469 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.2 | 227.0307 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.3 | 226.9995 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.4 | 226.9788 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.5 | 226.9746 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.6 | 226.9606 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.7 | 226.9457 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.8 | 226.95 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
803.9 | 226.9548 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804 | 226.9482 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.1 | 226.9487 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.2 | 226.955 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.3 | 226.9423 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.4 | 226.9247 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.5 | 226.9254 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.6 | 226.9202 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.7 | 226.8983 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.8 | 226.8858 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
804.9 | 226.8804 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805 | 226.8584 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.1 | 226.8352 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.2 | 226.8308 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.3 | 226.8216 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.4 | 226.8002 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.5 | 226.7932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.6 | 226.7949 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.7 | 226.7816 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.8 | 226.7705 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
805.9 | 226.7765 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806 | 226.7714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.1 | 226.7507 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.2 | 226.7436 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.3 | 226.7444 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.4 | 226.7318 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.5 | 226.7163 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.6 | 226.7105 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.7 | 226.7176 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.8 | 226.7341 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
806.9 | 226.7509 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807 | 226.7585 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.1 | 226.7586 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.2 | 226.7641 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.3 | 226.765 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.4 | 226.7525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.5 | 226.7442 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.6 | 226.7454 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.7 | 226.7425 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.8 | 226.7401 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
807.9 | 226.7508 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808 | 226.7581 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.1 | 226.7499 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.2 | 226.745 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.3 | 226.7458 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.4 | 226.7371 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.5 | 226.726 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.6 | 226.7258 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.7 | 226.7232 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.8 | 226.7102 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
808.9 | 226.7048 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809 | 226.7049 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.1 | 226.6936 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.2 | 226.681 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.3 | 226.6813 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.4 | 226.6793 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.5 | 226.6678 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.6 | 226.664 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.7 | 226.664 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.8 | 226.6504 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
809.9 | 226.6334 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810 | 226.6248 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.1 | 226.6055 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.2 | 226.5734 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.3 | 226.557 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.4 | 226.55 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.5 | 226.5307 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.6 | 226.5167 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.7 | 226.521 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.8 | 226.5183 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
810.9 | 226.502 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811 | 226.4919 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.1 | 226.4812 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.2 | 226.4559 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.3 | 226.4344 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.4 | 226.4269 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.5 | 226.4129 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.6 | 226.3939 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.7 | 226.3908 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.8 | 226.3887 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
811.9 | 226.3683 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812 | 226.35 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.1 | 226.3419 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.2 | 226.3234 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.3 | 226.2975 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.4 | 226.2841 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.5 | 226.2688 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.6 | 226.237 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.7 | 226.2117 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.8 | 226.1989 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
812.9 | 226.174 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813 | 226.1414 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.1 | 226.1212 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.2 | 226.0976 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.3 | 226.0583 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.4 | 226.0274 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.5 | 226.0102 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.6 | 225.9888 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.7 | 225.9713 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.8 | 225.9724 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
813.9 | 225.9672 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814 | 225.9418 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.1 | 225.9202 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.2 | 225.9028 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.3 | 225.8708 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.4 | 225.8379 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.5 | 225.8249 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.6 | 225.8144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.7 | 225.791 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.8 | 225.758 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
814.9 | 225.7194 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815 | 225.6819 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.1 | 225.6434 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.2 | 225.5985 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.3 | 225.5519 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.4 | 225.5082 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.5 | 225.4652 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.6 | 225.4276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.7 | 225.4054 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.8 | 225.3934 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
815.9 | 225.3809 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816 | 225.3675 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.1 | 225.3537 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.2 | 225.3348 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.3 | 225.3122 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.4 | 225.2932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.5 | 225.2762 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.6 | 225.2585 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.7 | 225.2457 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.8 | 225.2386 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
816.9 | 225.2282 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817 | 225.214 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.1 | 225.2005 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.2 | 225.1884 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.3 | 225.1765 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.4 | 225.1637 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.5 | 225.1523 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.6 | 225.1415 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.7 | 225.1239 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.8 | 225.1019 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
817.9 | 225.083 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818 | 225.0673 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.1 | 225.0533 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.2 | 225.0419 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.3 | 225.0325 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.4 | 225.0221 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.5 | 225.0132 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.6 | 225.0088 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.7 | 225.0017 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.8 | 224.9896 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
818.9 | 224.9795 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819 | 224.9702 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.1 | 224.9542 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.2 | 224.9368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.3 | 224.9253 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.4 | 224.914 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.5 | 224.9 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.6 | 224.887 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.7 | 224.8733 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.8 | 224.8544 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
819.9 | 224.8369 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820 | 224.8252 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.1 | 224.8112 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.2 | 224.7936 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.3 | 224.779 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.4 | 224.7669 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.5 | 224.754 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.6 | 224.742 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.7 | 224.7325 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.8 | 224.7226 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
820.9 | 224.7129 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821 | 224.707 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.1 | 224.6998 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.2 | 224.6855 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.3 | 224.6751 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.4 | 224.6749 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.5 | 224.6751 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.6 | 224.6756 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.7 | 224.6887 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.8 | 224.7063 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
821.9 | 224.7096 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822 | 224.711 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.1 | 224.7224 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.2 | 224.7293 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.3 | 224.7322 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.4 | 224.7484 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.5 | 224.7669 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.6 | 224.7702 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.7 | 224.7711 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.8 | 224.7796 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
822.9 | 224.7808 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823 | 224.7733 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.1 | 224.7708 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.2 | 224.7692 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.3 | 224.7609 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.4 | 224.7605 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.5 | 224.7727 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.6 | 224.7764 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.7 | 224.7716 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.8 | 224.774 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
823.9 | 224.7744 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824 | 224.7639 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.1 | 224.7601 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.2 | 224.7684 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.3 | 224.773 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.4 | 224.7742 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.5 | 224.78 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.6 | 224.7801 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.7 | 224.7687 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.8 | 224.7614 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
824.9 | 224.7621 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825 | 224.7594 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.1 | 224.7598 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.2 | 224.7721 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.3 | 224.778 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.4 | 224.7681 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.5 | 224.7573 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.6 | 224.7491 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.7 | 224.7367 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.8 | 224.7296 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
825.9 | 224.7368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826 | 224.743 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.1 | 224.7413 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.2 | 224.744 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.3 | 224.7462 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.4 | 224.7314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.5 | 224.7109 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.6 | 224.6989 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.7 | 224.6828 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.8 | 224.6606 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
826.9 | 224.65 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827 | 224.6503 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.1 | 224.6496 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.2 | 224.647 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.3 | 224.6489 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.4 | 224.6558 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.5 | 224.6519 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.6 | 224.6355 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.7 | 224.6218 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.8 | 224.6098 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
827.9 | 224.5934 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828 | 224.5839 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.1 | 224.586 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.2 | 224.5812 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.3 | 224.5672 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.4 | 224.5568 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.5 | 224.5448 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.6 | 224.5236 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.7 | 224.506 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.8 | 224.4978 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
828.9 | 224.4879 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829 | 224.4774 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.1 | 224.4747 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.2 | 224.472 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.3 | 224.4623 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.4 | 224.4545 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.5 | 224.4507 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.6 | 224.4388 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.7 | 224.4257 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.8 | 224.4262 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
829.9 | 224.4295 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830 | 224.4265 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.1 | 224.4277 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.2 | 224.4338 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.3 | 224.4321 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.4 | 224.4218 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.5 | 224.4095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.6 | 224.3927 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.7 | 224.3714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.8 | 224.3558 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
830.9 | 224.3474 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831 | 224.3395 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.1 | 224.3377 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.2 | 224.3464 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.3 | 224.3518 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.4 | 224.3469 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.5 | 224.3386 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.6 | 224.3246 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.7 | 224.2983 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.8 | 224.2715 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
831.9 | 224.255 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832 | 224.2422 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.1 | 224.2314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.2 | 224.2288 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.3 | 224.2291 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.4 | 224.2226 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.5 | 224.2157 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.6 | 224.2138 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.7 | 224.2055 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.8 | 224.1915 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
832.9 | 224.1869 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833 | 224.1896 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.1 | 224.1904 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.2 | 224.1923 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.3 | 224.1973 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.4 | 224.1945 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.5 | 224.1843 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.6 | 224.1782 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.7 | 224.1713 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.8 | 224.1572 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
833.9 | 224.1477 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834 | 224.1477 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.1 | 224.1451 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.2 | 224.1402 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.3 | 224.1406 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.4 | 224.138 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.5 | 224.1259 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.6 | 224.1162 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.7 | 224.1126 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.8 | 224.1042 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
834.9 | 224.0938 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835 | 224.0906 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.1 | 224.0909 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.2 | 224.0904 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.3 | 224.0928 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.4 | 224.0973 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.5 | 224.0968 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.6 | 224.095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.7 | 224.0983 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.8 | 224.0938 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
835.9 | 224.0759 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836 | 224.0603 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.1 | 224.0505 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.2 | 224.0391 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.3 | 224.0282 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.4 | 224.0214 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.5 | 224.0157 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.6 | 224.0113 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.7 | 224.0143 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.8 | 224.019 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
836.9 | 224.0127 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837 | 223.9908 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.1 | 223.9549 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.2 | 223.9247 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.3 | 223.9064 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.4 | 223.8911 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.5 | 223.863 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.6 | 223.8243 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.7 | 223.8062 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.8 | 223.7955 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
837.9 | 223.7705 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838 | 223.7515 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.1 | 223.7441 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.2 | 223.7231 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.3 | 223.693 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.4 | 223.6785 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.5 | 223.6628 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.6 | 223.6296 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.7 | 223.6095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.8 | 223.6087 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
838.9 | 223.5947 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839 | 223.5734 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.1 | 223.5697 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.2 | 223.5641 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.3 | 223.541 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.4 | 223.5271 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.5 | 223.5238 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.6 | 223.5056 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.7 | 223.4858 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.8 | 223.4886 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
839.9 | 223.493 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840 | 223.4839 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.1 | 223.4824 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.2 | 223.4857 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.3 | 223.4697 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.4 | 223.4491 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.5 | 223.4446 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.6 | 223.4368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.7 | 223.4185 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.8 | 223.4192 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
840.9 | 223.4335 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841 | 223.4337 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.1 | 223.4322 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.2 | 223.4415 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.3 | 223.4392 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.4 | 223.4216 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.5 | 223.4185 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.6 | 223.4241 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.7 | 223.4169 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.8 | 223.4144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
841.9 | 223.4278 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842 | 223.4323 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.1 | 223.424 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.2 | 223.4251 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.3 | 223.4297 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.4 | 223.4244 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.5 | 223.4273 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.6 | 223.4452 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.7 | 223.4521 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.8 | 223.4474 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
842.9 | 223.4532 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843 | 223.4586 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.1 | 223.449 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.2 | 223.4467 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.3 | 223.4586 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.4 | 223.4587 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.5 | 223.4541 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.6 | 223.471 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.7 | 223.4878 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.8 | 223.4843 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
843.9 | 223.489 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844 | 223.5063 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.1 | 223.5092 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.2 | 223.5075 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.3 | 223.5229 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.4 | 223.5332 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.5 | 223.525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.6 | 223.5276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.7 | 223.5435 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.8 | 223.546 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
844.9 | 223.5465 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845 | 223.5647 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.1 | 223.5769 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.2 | 223.5716 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.3 | 223.5763 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.4 | 223.5876 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.5 | 223.58 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.6 | 223.5677 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.7 | 223.569 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.8 | 223.5663 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
845.9 | 223.5543 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846 | 223.5598 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.1 | 223.5748 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.2 | 223.5732 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.3 | 223.5728 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.4 | 223.5861 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.5 | 223.585 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.6 | 223.5663 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.7 | 223.5601 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.8 | 223.5592 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
846.9 | 223.5447 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847 | 223.5378 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.1 | 223.5484 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.2 | 223.5481 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.3 | 223.5342 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.4 | 223.5299 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.5 | 223.5344 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.6 | 223.5276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.7 | 223.5021 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.8 | 223.4849 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
847.9 | 223.4877 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848 | 223.4836 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.1 | 223.4735 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.2 | 223.4793 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.3 | 223.4853 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.4 | 223.4747 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.5 | 223.4719 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.6 | 223.4829 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.7 | 223.4836 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.8 | 223.4699 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
848.9 | 223.4493 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849 | 223.4268 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.1 | 223.4066 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.2 | 223.3833 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.3 | 223.3558 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.4 | 223.3307 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.5 | 223.3075 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.6 | 223.2804 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.7 | 223.259 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.8 | 223.2505 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
849.9 | 223.2377 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850 | 223.2155 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.1 | 223.1979 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.2 | 223.1884 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.3 | 223.183 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.4 | 223.1898 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.5 | 223.2142 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.6 | 223.2359 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.7 | 223.2458 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.8 | 223.2632 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
850.9 | 223.2854 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851 | 223.2897 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.1 | 223.2858 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.2 | 223.2911 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.3 | 223.2919 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.4 | 223.2835 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.5 | 223.2843 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.6 | 223.2936 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.7 | 223.2978 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.8 | 223.3054 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
851.9 | 223.3238 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852 | 223.3349 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.1 | 223.3338 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.2 | 223.3361 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.3 | 223.3429 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.4 | 223.3468 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.5 | 223.3394 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.6 | 223.3187 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.7 | 223.3084 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.8 | 223.3162 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
852.9 | 223.3179 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853 | 223.3133 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.1 | 223.3205 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.2 | 223.3267 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.3 | 223.3177 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.4 | 223.3172 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.5 | 223.3307 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.6 | 223.3338 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.7 | 223.3335 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.8 | 223.3509 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
853.9 | 223.3682 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854 | 223.3705 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.1 | 223.3768 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.2 | 223.3859 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.3 | 223.3759 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.4 | 223.3592 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.5 | 223.358 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.6 | 223.3544 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.7 | 223.3376 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.8 | 223.3329 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
854.9 | 223.3413 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855 | 223.3421 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.1 | 223.3447 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.2 | 223.3615 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.3 | 223.3692 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.4 | 223.36 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.5 | 223.3617 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.6 | 223.3695 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.7 | 223.3599 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.8 | 223.3497 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
855.9 | 223.3555 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856 | 223.3574 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.1 | 223.3495 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.2 | 223.3517 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.3 | 223.3578 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.4 | 223.3516 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.5 | 223.3487 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.6 | 223.3581 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.7 | 223.3603 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.8 | 223.3537 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
856.9 | 223.3582 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857 | 223.365 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.1 | 223.3589 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.2 | 223.3617 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.3 | 223.3824 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.4 | 223.3963 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.5 | 223.4038 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.6 | 223.4145 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.7 | 223.4344 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.8 | 223.4527 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
857.9 | 223.4534 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858 | 223.4592 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.1 | 223.4762 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.2 | 223.4841 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.3 | 223.4887 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.4 | 223.509 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.5 | 223.5276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.6 | 223.5294 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.7 | 223.5376 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.8 | 223.5565 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
858.9 | 223.5652 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859 | 223.5705 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.1 | 223.5897 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.2 | 223.6072 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.3 | 223.6119 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.4 | 223.6237 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.5 | 223.6427 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.6 | 223.6432 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.7 | 223.6257 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.8 | 223.6065 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
859.9 | 223.5886 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860 | 223.5719 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.1 | 223.5647 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.2 | 223.5708 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.3 | 223.5914 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.4 | 223.6164 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.5 | 223.6214 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.6 | 223.6215 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.7 | 223.6385 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.8 | 223.6482 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
860.9 | 223.642 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861 | 223.6483 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.1 | 223.6626 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.2 | 223.6596 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.3 | 223.6592 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.4 | 223.6795 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.5 | 223.69 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.6 | 223.6843 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.7 | 223.6892 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.8 | 223.6986 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
861.9 | 223.6917 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862 | 223.6852 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.1 | 223.693 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.2 | 223.6946 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.3 | 223.6904 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.4 | 223.7048 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.5 | 223.7231 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.6 | 223.7194 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.7 | 223.7104 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.8 | 223.7101 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
862.9 | 223.6994 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863 | 223.6849 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.1 | 223.6938 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.2 | 223.7094 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.3 | 223.7099 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.4 | 223.7176 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.5 | 223.7407 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.6 | 223.7487 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.7 | 223.7436 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.8 | 223.7504 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
863.9 | 223.7554 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864 | 223.7439 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.1 | 223.7376 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.2 | 223.7436 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.3 | 223.7384 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.4 | 223.7224 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.5 | 223.7118 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.6 | 223.7136 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.7 | 223.7287 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.8 | 223.7372 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
864.9 | 223.7313 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865 | 223.7332 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.1 | 223.7427 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.2 | 223.7426 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.3 | 223.744 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.4 | 223.7583 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.5 | 223.7686 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.6 | 223.7698 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.7 | 223.7789 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.8 | 223.7872 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
865.9 | 223.7763 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866 | 223.7645 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.1 | 223.7677 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.2 | 223.765 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.3 | 223.7469 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.4 | 223.7276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.5 | 223.7088 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.6 | 223.6855 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.7 | 223.6606 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.8 | 223.6382 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
866.9 | 223.6184 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867 | 223.6003 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.1 | 223.5849 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.2 | 223.5702 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.3 | 223.5526 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.4 | 223.5345 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.5 | 223.5183 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.6 | 223.4982 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.7 | 223.4737 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.8 | 223.45 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
867.9 | 223.4301 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868 | 223.41 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.1 | 223.3833 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.2 | 223.3554 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.3 | 223.3314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.4 | 223.3067 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.5 | 223.2808 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.6 | 223.259 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.7 | 223.2389 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.8 | 223.2163 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
868.9 | 223.1987 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869 | 223.1888 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.1 | 223.1751 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.2 | 223.1577 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.3 | 223.1473 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.4 | 223.141 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.5 | 223.1325 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.6 | 223.1259 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.7 | 223.1213 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.8 | 223.1105 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
869.9 | 223.0959 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870 | 223.0867 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.1 | 223.0791 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.2 | 223.0686 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.3 | 223.0603 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.4 | 223.0547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.5 | 223.0446 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.6 | 223.0322 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.7 | 223.0232 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.8 | 223.014 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
870.9 | 223.0016 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871 | 222.9901 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.1 | 222.9811 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.2 | 222.9732 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.3 | 222.9696 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.4 | 222.9727 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.5 | 222.9742 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.6 | 222.9706 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.7 | 222.9704 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.8 | 222.9724 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
871.9 | 222.9696 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872 | 222.9633 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.1 | 222.9563 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.2 | 222.946 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.3 | 222.9329 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.4 | 222.9249 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.5 | 222.9219 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.6 | 222.9183 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.7 | 222.9134 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.8 | 222.9081 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
872.9 | 222.8976 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873 | 222.8808 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.1 | 222.8595 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.2 | 222.8445 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.3 | 222.8541 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.4 | 222.8707 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.5 | 222.8725 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.6 | 222.88 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.7 | 222.9022 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.8 | 222.914 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
873.9 | 222.9169 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874 | 222.9305 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.1 | 222.9431 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.2 | 222.9428 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.3 | 222.9493 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.4 | 222.9675 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.5 | 222.9739 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.6 | 222.9761 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.7 | 222.994 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.8 | 223.0078 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
874.9 | 223.0036 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875 | 223.0068 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.1 | 223.024 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.2 | 223.037 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.3 | 223.0523 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.4 | 223.0802 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.5 | 223.1002 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.6 | 223.1034 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.7 | 223.114 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.8 | 223.1306 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
875.9 | 223.128 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876 | 223.1205 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.1 | 223.1292 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.2 | 223.1338 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.3 | 223.1224 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.4 | 223.1069 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.5 | 223.0965 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.6 | 223.1024 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.7 | 223.113 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.8 | 223.1095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
876.9 | 223.1065 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877 | 223.113 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.1 | 223.1112 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.2 | 223.1042 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.3 | 223.1183 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.4 | 223.143 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.5 | 223.1563 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.6 | 223.1719 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.7 | 223.195 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.8 | 223.2062 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
877.9 | 223.2057 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878 | 223.2063 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.1 | 223.2133 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.2 | 223.2178 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.3 | 223.211 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.4 | 223.2142 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.5 | 223.2309 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.6 | 223.2371 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.7 | 223.2358 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.8 | 223.2442 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
878.9 | 223.2516 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879 | 223.2478 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.1 | 223.2499 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.2 | 223.2584 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.3 | 223.2539 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.4 | 223.2482 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.5 | 223.2611 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.6 | 223.2759 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.7 | 223.2806 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.8 | 223.2937 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
879.9 | 223.3141 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880 | 223.3231 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.1 | 223.3302 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.2 | 223.3488 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.3 | 223.3622 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.4 | 223.3641 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.5 | 223.3786 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.6 | 223.402 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.7 | 223.4121 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.8 | 223.4167 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
880.9 | 223.4268 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881 | 223.431 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.1 | 223.4274 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.2 | 223.4344 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.3 | 223.4451 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.4 | 223.4416 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.5 | 223.436 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.6 | 223.4383 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.7 | 223.4344 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.8 | 223.4224 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
881.9 | 223.4196 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882 | 223.4187 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.1 | 223.4053 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.2 | 223.3958 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.3 | 223.3983 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.4 | 223.3945 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.5 | 223.3855 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.6 | 223.3903 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.7 | 223.3984 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.8 | 223.3939 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
882.9 | 223.3925 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883 | 223.3998 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.1 | 223.3995 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.2 | 223.3971 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.3 | 223.4111 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.4 | 223.4261 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.5 | 223.4264 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.6 | 223.4317 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.7 | 223.4454 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.8 | 223.445 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
883.9 | 223.4368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884 | 223.4398 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.1 | 223.4434 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.2 | 223.4388 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.3 | 223.4453 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.4 | 223.459 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.5 | 223.4541 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.6 | 223.439 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.7 | 223.4314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.8 | 223.4184 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
884.9 | 223.3935 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885 | 223.3792 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.1 | 223.3767 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.2 | 223.3686 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.3 | 223.3634 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.4 | 223.3714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.5 | 223.3729 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.6 | 223.3606 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.7 | 223.3568 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.8 | 223.3598 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
885.9 | 223.3532 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886 | 223.3476 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.1 | 223.3532 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.2 | 223.3556 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.3 | 223.351 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.4 | 223.3556 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.5 | 223.3597 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.6 | 223.3445 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.7 | 223.3138 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.8 | 223.2752 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
886.9 | 223.2296 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887 | 223.1789 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.1 | 223.1322 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.2 | 223.0942 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.3 | 223.0657 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.4 | 223.0457 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.5 | 223.0314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.6 | 223.0149 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.7 | 222.9935 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.8 | 222.9709 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
887.9 | 222.9466 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888 | 222.9191 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.1 | 222.8908 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.2 | 222.8707 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.3 | 222.8617 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.4 | 222.8542 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.5 | 222.846 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.6 | 222.8433 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.7 | 222.8421 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.8 | 222.8356 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
888.9 | 222.8304 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889 | 222.8302 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.1 | 222.825 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.2 | 222.8139 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.3 | 222.8055 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.4 | 222.8008 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.5 | 222.7973 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.6 | 222.7991 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.7 | 222.8058 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.8 | 222.8068 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
889.9 | 222.8031 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890 | 222.8039 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.1 | 222.8028 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.2 | 222.7939 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.3 | 222.7868 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.4 | 222.7848 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.5 | 222.7807 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.6 | 222.7757 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.7 | 222.7742 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.8 | 222.7674 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
890.9 | 222.7516 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891 | 222.7433 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.1 | 222.7445 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.2 | 222.7409 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.3 | 222.7361 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.4 | 222.7383 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.5 | 222.7354 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.6 | 222.7218 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.7 | 222.714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.8 | 222.7112 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
891.9 | 222.7006 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892 | 222.6909 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.1 | 222.6921 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.2 | 222.6882 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.3 | 222.6733 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.4 | 222.6678 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.5 | 222.6691 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.6 | 222.6609 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.7 | 222.6532 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.8 | 222.6548 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
892.9 | 222.6538 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893 | 222.6485 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.1 | 222.6532 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.2 | 222.661 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.3 | 222.6582 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.4 | 222.6599 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.5 | 222.6738 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.6 | 222.6816 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.7 | 222.6808 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.8 | 222.685 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
893.9 | 222.6897 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894 | 222.6867 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.1 | 222.6877 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.2 | 222.697 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.3 | 222.6983 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.4 | 222.6941 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.5 | 222.702 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.6 | 222.7102 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.7 | 222.7054 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.8 | 222.7063 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
894.9 | 222.7172 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895 | 222.7186 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.1 | 222.713 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.2 | 222.7153 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.3 | 222.7164 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.4 | 222.7084 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.5 | 222.7088 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.6 | 222.7185 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.7 | 222.7162 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.8 | 222.7108 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
895.9 | 222.7218 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896 | 222.737 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.1 | 222.7467 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.2 | 222.7647 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.3 | 222.7886 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.4 | 222.8019 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.5 | 222.8121 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.6 | 222.8304 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.7 | 222.8432 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.8 | 222.8435 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
896.9 | 222.8444 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897 | 222.8551 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.1 | 222.8796 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.2 | 222.9058 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.3 | 222.9167 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.4 | 222.9296 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.5 | 222.9552 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.6 | 222.9636 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.7 | 222.9551 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.8 | 222.9604 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
897.9 | 222.9715 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898 | 222.9706 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.1 | 222.975 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.2 | 222.9908 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.3 | 223.0077 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.4 | 223.0121 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.5 | 223.0099 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.6 | 223.0265 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.7 | 223.046 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.8 | 223.0493 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
898.9 | 223.0568 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899 | 223.0761 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.1 | 223.0841 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.2 | 223.0874 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.3 | 223.1078 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.4 | 223.1272 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.5 | 223.1305 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.6 | 223.1416 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.7 | 223.1626 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.8 | 223.1638 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
899.9 | 223.1553 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900 | 223.1616 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.1 | 223.1701 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.2 | 223.1721 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.3 | 223.1847 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.4 | 223.2043 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.5 | 223.2028 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.6 | 223.1963 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.7 | 223.2096 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.8 | 223.2212 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
900.9 | 223.2213 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901 | 223.2298 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.1 | 223.2447 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.2 | 223.2459 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.3 | 223.2413 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.4 | 223.2469 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.5 | 223.2653 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.6 | 223.2929 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.7 | 223.3209 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.8 | 223.3472 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
901.9 | 223.3743 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902 | 223.3991 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.1 | 223.4183 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.2 | 223.4312 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.3 | 223.4381 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.4 | 223.441 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.5 | 223.4438 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.6 | 223.4518 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.7 | 223.4598 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.8 | 223.4621 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
902.9 | 223.4649 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903 | 223.4694 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.1 | 223.4672 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.2 | 223.4597 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.3 | 223.4547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.4 | 223.4511 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.5 | 223.4465 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.6 | 223.4501 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.7 | 223.4614 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.8 | 223.4675 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
903.9 | 223.4654 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904 | 223.4576 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.1 | 223.4456 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.2 | 223.4323 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.3 | 223.4279 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.4 | 223.4332 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.5 | 223.4392 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.6 | 223.4457 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.7 | 223.4532 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.8 | 223.4547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
904.9 | 223.4482 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905 | 223.443 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.1 | 223.4396 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.2 | 223.4331 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.3 | 223.4298 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.4 | 223.4342 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.5 | 223.4359 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.6 | 223.4299 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.7 | 223.4217 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.8 | 223.4132 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
905.9 | 223.4047 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906 | 223.3992 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.1 | 223.3979 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.2 | 223.3952 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.3 | 223.3901 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.4 | 223.3882 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.5 | 223.386 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.6 | 223.3781 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.7 | 223.3699 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.8 | 223.3661 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
906.9 | 223.366 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907 | 223.3714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.1 | 223.3855 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.2 | 223.3978 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.3 | 223.398 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.4 | 223.3935 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.5 | 223.3896 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.6 | 223.3845 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.7 | 223.3792 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.8 | 223.3778 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
907.9 | 223.3711 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908 | 223.3503 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.1 | 223.3308 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.2 | 223.3221 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.3 | 223.3047 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.4 | 223.2764 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.5 | 223.2483 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.6 | 223.2266 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.7 | 223.2049 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.8 | 223.1713 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
908.9 | 223.1444 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909 | 223.1333 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.1 | 223.1194 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.2 | 223.1015 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.3 | 223.0945 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.4 | 223.0868 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.5 | 223.064 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.6 | 223.0442 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.7 | 223.0353 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.8 | 223.0237 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
909.9 | 223.0112 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910 | 223.0101 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.1 | 223.0109 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.2 | 223.0026 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.3 | 222.9886 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.4 | 222.9738 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.5 | 222.972 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.6 | 222.9772 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.7 | 222.9655 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.8 | 222.9508 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
910.9 | 222.9523 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911 | 222.9451 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.1 | 222.9202 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.2 | 222.9073 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.3 | 222.9066 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.4 | 222.8962 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.5 | 222.8939 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.6 | 222.9151 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.7 | 222.9277 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.8 | 222.9224 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
911.9 | 222.9275 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912 | 222.9362 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.1 | 222.9251 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.2 | 222.9152 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.3 | 222.9238 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.4 | 222.9267 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.5 | 222.9207 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.6 | 222.928 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.7 | 222.9399 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.8 | 222.938 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
912.9 | 222.9401 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913 | 222.9576 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.1 | 222.9613 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.2 | 222.9493 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.3 | 222.948 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.4 | 222.9583 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.5 | 222.9709 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.6 | 222.979 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.7 | 222.9802 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.8 | 222.9853 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
913.9 | 222.9966 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914 | 223.0041 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.1 | 223.0106 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.2 | 223.0239 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.3 | 223.0359 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.4 | 223.0404 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.5 | 223.0473 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.6 | 223.0556 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.7 | 223.0548 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.8 | 223.0534 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
914.9 | 223.0629 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915 | 223.0755 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.1 | 223.086 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.2 | 223.1043 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.3 | 223.126 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.4 | 223.1366 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.5 | 223.1398 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.6 | 223.1422 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.7 | 223.1361 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.8 | 223.1217 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
915.9 | 223.1145 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916 | 223.1149 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.1 | 223.1138 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.2 | 223.112 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.3 | 223.111 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.4 | 223.1054 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.5 | 223.0954 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.6 | 223.0902 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.7 | 223.0845 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.8 | 223.0694 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
916.9 | 223.0579 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917 | 223.0577 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.1 | 223.0558 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.2 | 223.0508 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.3 | 223.056 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.4 | 223.0671 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.5 | 223.0737 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.6 | 223.084 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.7 | 223.0995 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.8 | 223.1042 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
917.9 | 223.0989 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918 | 223.0986 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.1 | 223.0993 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.2 | 223.095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.3 | 223.0931 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.4 | 223.0959 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.5 | 223.0968 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.6 | 223.0952 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.7 | 223.0946 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.8 | 223.0974 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
918.9 | 223.0964 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919 | 223.0876 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.1 | 223.0809 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.2 | 223.0786 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.3 | 223.0724 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.4 | 223.0669 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.5 | 223.0714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.6 | 223.0789 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.7 | 223.0838 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.8 | 223.0947 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
919.9 | 223.1114 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920 | 223.1256 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.1 | 223.1398 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.2 | 223.1591 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.3 | 223.1796 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.4 | 223.1984 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.5 | 223.2195 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.6 | 223.2403 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.7 | 223.2546 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.8 | 223.2712 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
920.9 | 223.2963 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921 | 223.3133 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.1 | 223.3162 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.2 | 223.3186 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.3 | 223.3194 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.4 | 223.312 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.5 | 223.3023 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.6 | 223.2967 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.7 | 223.2932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.8 | 223.2932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
921.9 | 223.3053 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922 | 223.3244 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.1 | 223.339 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.2 | 223.3547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.3 | 223.3735 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.4 | 223.3825 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.5 | 223.3824 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.6 | 223.3873 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.7 | 223.3992 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.8 | 223.4144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
922.9 | 223.4372 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923 | 223.4661 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.1 | 223.4871 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.2 | 223.5013 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.3 | 223.5206 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.4 | 223.5418 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.5 | 223.5588 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.6 | 223.5699 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.7 | 223.575 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.8 | 223.5763 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
923.9 | 223.5782 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924 | 223.5858 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.1 | 223.5974 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.2 | 223.6095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.3 | 223.6209 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.4 | 223.6283 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.5 | 223.618 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.6 | 223.5937 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.7 | 223.5739 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.8 | 223.5533 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
924.9 | 223.5247 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925 | 223.509 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.1 | 223.511 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.2 | 223.5067 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.3 | 223.4976 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.4 | 223.4991 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.5 | 223.4983 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.6 | 223.4843 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.7 | 223.472 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.8 | 223.466 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
925.9 | 223.4586 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926 | 223.4569 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.1 | 223.4697 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.2 | 223.4776 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.3 | 223.4696 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.4 | 223.4616 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.5 | 223.4536 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.6 | 223.4349 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.7 | 223.4146 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.8 | 223.4039 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
926.9 | 223.3945 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927 | 223.3815 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.1 | 223.3746 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.2 | 223.368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.3 | 223.347 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.4 | 223.3237 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.5 | 223.3114 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.6 | 223.2949 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.7 | 223.2702 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.8 | 223.2565 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
927.9 | 223.2528 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928 | 223.2464 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.1 | 223.2442 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.2 | 223.2508 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.3 | 223.251 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.4 | 223.2422 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.5 | 223.2384 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.6 | 223.2331 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.7 | 223.2212 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.8 | 223.2034 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
928.9 | 223.1889 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929 | 223.1871 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.1 | 223.1796 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.2 | 223.1659 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.3 | 223.1641 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.4 | 223.1656 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.5 | 223.157 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.6 | 223.1513 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.7 | 223.1528 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.8 | 223.1458 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
929.9 | 223.1338 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930 | 223.1325 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.1 | 223.1331 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.2 | 223.1249 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.3 | 223.123 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.4 | 223.129 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.5 | 223.1225 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.6 | 223.111 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.7 | 223.1155 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.8 | 223.1226 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
930.9 | 223.1193 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931 | 223.1169 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.1 | 223.1229 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.2 | 223.1426 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.3 | 223.1661 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.4 | 223.1707 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.5 | 223.1705 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.6 | 223.1836 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.7 | 223.1885 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.8 | 223.1798 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
931.9 | 223.1849 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932 | 223.1977 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.1 | 223.1932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.2 | 223.189 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.3 | 223.2005 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.4 | 223.1981 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.5 | 223.1778 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.6 | 223.1685 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.7 | 223.1655 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.8 | 223.1519 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
932.9 | 223.1482 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933 | 223.1653 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.1 | 223.1696 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.2 | 223.1586 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.3 | 223.1604 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.4 | 223.1643 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.5 | 223.1518 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.6 | 223.1434 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.7 | 223.1496 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.8 | 223.1479 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
933.9 | 223.1358 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934 | 223.1304 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.1 | 223.1332 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.2 | 223.138 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.3 | 223.143 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.4 | 223.1481 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.5 | 223.1547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.6 | 223.1625 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.7 | 223.1684 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.8 | 223.1744 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
934.9 | 223.1841 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935 | 223.1925 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.1 | 223.197 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.2 | 223.2038 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.3 | 223.2113 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.4 | 223.213 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.5 | 223.2118 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.6 | 223.2114 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.7 | 223.2066 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.8 | 223.1967 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
935.9 | 223.1913 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936 | 223.1908 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.1 | 223.1895 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.2 | 223.1902 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.3 | 223.1947 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.4 | 223.2013 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.5 | 223.2085 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.6 | 223.2173 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.7 | 223.2252 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.8 | 223.2288 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
936.9 | 223.2297 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937 | 223.2305 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.1 | 223.2335 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.2 | 223.2403 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.3 | 223.2568 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.4 | 223.2733 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.5 | 223.2724 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.6 | 223.2682 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.7 | 223.273 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.8 | 223.2645 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
937.9 | 223.2395 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938 | 223.2255 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.1 | 223.2197 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.2 | 223.2052 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.3 | 223.199 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.4 | 223.2121 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.5 | 223.221 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.6 | 223.219 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.7 | 223.2215 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.8 | 223.2198 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
938.9 | 223.2093 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939 | 223.1924 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.1 | 223.1886 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.2 | 223.2076 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.3 | 223.2146 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.4 | 223.2086 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.5 | 223.2162 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.6 | 223.2318 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.7 | 223.2415 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.8 | 223.2605 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
939.9 | 223.2955 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940 | 223.3335 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.1 | 223.3635 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.2 | 223.3715 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.3 | 223.3704 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.4 | 223.3824 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.5 | 223.3917 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.6 | 223.39 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.7 | 223.4018 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.8 | 223.4248 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
940.9 | 223.4334 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941 | 223.4395 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.1 | 223.4592 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.2 | 223.4712 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.3 | 223.4678 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.4 | 223.4715 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.5 | 223.4814 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.6 | 223.4811 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.7 | 223.4809 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.8 | 223.4914 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
941.9 | 223.4997 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942 | 223.5036 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.1 | 223.5166 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.2 | 223.5391 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.3 | 223.5634 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.4 | 223.5912 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.5 | 223.6241 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.6 | 223.6539 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.7 | 223.6784 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.8 | 223.707 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
942.9 | 223.7382 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943 | 223.7636 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.1 | 223.7885 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.2 | 223.8171 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.3 | 223.8387 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.4 | 223.8516 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.5 | 223.8682 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.6 | 223.8868 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.7 | 223.8996 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.8 | 223.9142 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
943.9 | 223.936 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944 | 223.9546 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.1 | 223.9687 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.2 | 223.9864 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.3 | 224.0043 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.4 | 224.0167 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.5 | 224.0317 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.6 | 224.0532 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.7 | 224.073 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.8 | 224.0917 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
944.9 | 224.1168 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945 | 224.1402 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.1 | 224.1535 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.2 | 224.164 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.3 | 224.1769 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.4 | 224.1906 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.5 | 224.2058 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.6 | 224.2245 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.7 | 224.2355 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.8 | 224.2316 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
945.9 | 224.2282 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946 | 224.2293 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.1 | 224.2206 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.2 | 224.2095 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.3 | 224.2112 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.4 | 224.2149 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.5 | 224.2127 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.6 | 224.2145 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.7 | 224.2192 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.8 | 224.2117 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
946.9 | 224.2014 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947 | 224.2038 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.1 | 224.2057 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.2 | 224.2 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.3 | 224.2003 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.4 | 224.2046 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.5 | 224.1989 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.6 | 224.1932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.7 | 224.1985 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.8 | 224.2025 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
947.9 | 224.2009 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948 | 224.2044 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.1 | 224.2074 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.2 | 224.1954 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.3 | 224.1812 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.4 | 224.1774 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.5 | 224.1698 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.6 | 224.1572 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.7 | 224.1564 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.8 | 224.1584 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
948.9 | 224.146 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949 | 224.1263 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.1 | 224.1136 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.2 | 224.1102 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.3 | 224.1034 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.4 | 224.094 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.5 | 224.0952 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.6 | 224.0981 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.7 | 224.0904 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.8 | 224.0846 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
949.9 | 224.0869 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950 | 224.083 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.1 | 224.0757 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.2 | 224.0788 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.3 | 224.0807 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.4 | 224.07 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.5 | 224.0647 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.6 | 224.0709 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.7 | 224.0714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.8 | 224.0701 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
950.9 | 224.0793 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951 | 224.0855 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.1 | 224.0791 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.2 | 224.0756 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.3 | 224.0773 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.4 | 224.0678 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.5 | 224.0547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.6 | 224.0542 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.7 | 224.0541 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.8 | 224.0468 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
951.9 | 224.0488 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952 | 224.0583 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.1 | 224.0544 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.2 | 224.0463 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.3 | 224.0487 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.4 | 224.047 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.5 | 224.0368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.6 | 224.0361 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.7 | 224.0426 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.8 | 224.0394 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
952.9 | 224.0382 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953 | 224.05 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.1 | 224.0537 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.2 | 224.0406 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.3 | 224.0206 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.4 | 224.0031 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.5 | 223.9997 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.6 | 223.9953 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.7 | 223.9722 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.8 | 223.9422 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
953.9 | 223.9162 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954 | 223.9005 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.1 | 223.8931 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.2 | 223.8825 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.3 | 223.8695 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.4 | 223.86 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.5 | 223.8502 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.6 | 223.8374 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.7 | 223.8255 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.8 | 223.8153 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
954.9 | 223.8041 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955 | 223.7932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.1 | 223.7841 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.2 | 223.7749 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.3 | 223.7643 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.4 | 223.7552 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.5 | 223.7492 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.6 | 223.7459 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.7 | 223.7525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.8 | 223.7743 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
955.9 | 223.7925 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956 | 223.7962 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.1 | 223.8054 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.2 | 223.8217 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.3 | 223.821 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.4 | 223.8154 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.5 | 223.8276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.6 | 223.8389 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.7 | 223.8395 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.8 | 223.8499 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
956.9 | 223.8694 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957 | 223.8798 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.1 | 223.8885 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.2 | 223.9072 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.3 | 223.9146 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.4 | 223.9055 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.5 | 223.909 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.6 | 223.9203 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.7 | 223.9144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.8 | 223.9132 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
957.9 | 223.9347 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958 | 223.9487 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.1 | 223.9472 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.2 | 223.9534 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.3 | 223.9596 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.4 | 223.9465 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.5 | 223.934 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.6 | 223.9382 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.7 | 223.9409 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.8 | 223.9402 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
958.9 | 223.9528 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959 | 223.9645 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.1 | 223.9554 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.2 | 223.937 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.3 | 223.9314 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.4 | 223.9409 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.5 | 223.9377 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.6 | 223.9252 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.7 | 223.931 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.8 | 223.9427 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
959.9 | 223.9433 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960 | 223.9525 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.1 | 223.975 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.2 | 223.9809 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.3 | 223.975 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.4 | 223.9827 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.5 | 223.99 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.6 | 223.9832 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.7 | 223.9841 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.8 | 223.9956 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
960.9 | 223.9951 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961 | 223.991 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.1 | 224.0012 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.2 | 224.0051 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.3 | 223.9926 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.4 | 223.9948 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.5 | 224.0127 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.6 | 224.0156 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.7 | 224.0127 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.8 | 224.0229 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
961.9 | 224.025 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962 | 224.0101 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.1 | 224.0049 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.2 | 224.0158 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.3 | 224.0305 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.4 | 224.0344 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.5 | 224.0169 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.6 | 223.9995 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.7 | 223.9959 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.8 | 223.986 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
962.9 | 223.9673 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963 | 223.9573 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.1 | 223.9468 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.2 | 223.922 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.3 | 223.9013 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.4 | 223.8932 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.5 | 223.8778 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.6 | 223.8571 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.7 | 223.8526 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.8 | 223.8536 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
963.9 | 223.8449 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964 | 223.8413 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.1 | 223.8465 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.2 | 223.8418 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.3 | 223.8304 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.4 | 223.8293 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.5 | 223.8275 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.6 | 223.8154 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.7 | 223.8147 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.8 | 223.8266 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
964.9 | 223.8275 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965 | 223.8247 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.1 | 223.8361 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.2 | 223.8402 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.3 | 223.8231 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.4 | 223.8109 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.5 | 223.8067 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.6 | 223.7924 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.7 | 223.7773 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.8 | 223.7774 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
965.9 | 223.7789 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966 | 223.7727 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.1 | 223.7745 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.2 | 223.7801 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.3 | 223.7717 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.4 | 223.7609 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.5 | 223.7607 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.6 | 223.7547 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.7 | 223.7378 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.8 | 223.7308 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
966.9 | 223.7292 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967 | 223.7157 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.1 | 223.708 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.2 | 223.7194 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.3 | 223.7276 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.4 | 223.7258 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.5 | 223.732 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.6 | 223.7397 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.7 | 223.7343 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.8 | 223.735 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
967.9 | 223.7534 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968 | 223.7733 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.1 | 223.7908 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.2 | 223.8144 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.3 | 223.8328 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.4 | 223.8345 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.5 | 223.8339 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.6 | 223.8387 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.7 | 223.8383 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.8 | 223.8365 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
968.9 | 223.8495 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969 | 223.863 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.1 | 223.8614 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.2 | 223.8678 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.3 | 223.8868 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.4 | 223.9053 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.5 | 223.9099 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.6 | 223.9057 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.7 | 223.916 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.8 | 223.9273 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
969.9 | 223.9262 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970 | 223.9301 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.1 | 223.9422 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.2 | 223.9471 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.3 | 223.9511 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.4 | 223.9658 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.5 | 223.9782 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.6 | 223.9818 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.7 | 223.9946 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.8 | 224.0171 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
970.9 | 224.0343 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971 | 224.0495 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.1 | 224.0691 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.2 | 224.0808 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.3 | 224.0826 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.4 | 224.0973 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.5 | 224.1235 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.6 | 224.1427 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.7 | 224.1631 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.8 | 224.193 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
971.9 | 224.2149 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972 | 224.2242 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.1 | 224.2385 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.2 | 224.2553 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.3 | 224.263 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.4 | 224.2725 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.5 | 224.2923 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.6 | 224.3097 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.7 | 224.3216 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.8 | 224.3387 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
972.9 | 224.3553 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973 | 224.3624 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.1 | 224.375 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.2 | 224.3999 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.3 | 224.4218 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.4 | 224.4408 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.5 | 224.4712 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.6 | 224.5004 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.7 | 224.5134 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.8 | 224.5229 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
973.9 | 224.5345 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974 | 224.5376 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.1 | 224.5365 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.2 | 224.5456 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.3 | 224.5572 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.4 | 224.562 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.5 | 224.5753 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.6 | 224.5965 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.7 | 224.6013 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.8 | 224.591 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
974.9 | 224.5812 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975 | 224.5673 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.1 | 224.5464 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.2 | 224.5374 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.3 | 224.5414 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.4 | 224.5384 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.5 | 224.5323 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.6 | 224.5351 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.7 | 224.5324 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.8 | 224.5176 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
975.9 | 224.5147 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976 | 224.5252 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.1 | 224.5298 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.2 | 224.536 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.3 | 224.5545 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.4 | 224.5627 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.5 | 224.5529 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.6 | 224.5504 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.7 | 224.5549 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.8 | 224.5501 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
976.9 | 224.5499 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977 | 224.5667 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.1 | 224.5775 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.2 | 224.5749 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.3 | 224.5775 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.4 | 224.577 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.5 | 224.5571 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.6 | 224.5368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.7 | 224.5315 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.8 | 224.5282 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
977.9 | 224.5244 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978 | 224.5334 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.1 | 224.539 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.2 | 224.5195 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.3 | 224.4949 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.4 | 224.479 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.5 | 224.4553 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.6 | 224.4251 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.7 | 224.4109 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.8 | 224.4066 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
978.9 | 224.3976 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979 | 224.3969 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.1 | 224.4067 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.2 | 224.4038 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.3 | 224.3934 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.4 | 224.4005 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.5 | 224.4195 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.6 | 224.4289 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.7 | 224.4242 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.8 | 224.4229 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
979.9 | 224.4289 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980 | 224.4228 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.1 | 224.4115 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.2 | 224.4141 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.3 | 224.4158 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.4 | 224.4053 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.5 | 224.4017 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.6 | 224.4073 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.7 | 224.4047 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.8 | 224.3994 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
980.9 | 224.4029 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981 | 224.3995 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.1 | 224.381 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.2 | 224.3686 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.3 | 224.3581 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.4 | 224.3262 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.5 | 224.2894 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.6 | 224.271 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.7 | 224.2495 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.8 | 224.2146 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
981.9 | 224.194 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982 | 224.1856 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.1 | 224.164 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.2 | 224.1455 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.3 | 224.1485 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.4 | 224.1474 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.5 | 224.1333 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.6 | 224.1319 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.7 | 224.1391 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.8 | 224.1352 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
982.9 | 224.134 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983 | 224.1462 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.1 | 224.1473 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.2 | 224.1344 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.3 | 224.1364 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.4 | 224.1445 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.5 | 224.1349 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.6 | 224.1294 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.7 | 224.1404 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.8 | 224.1368 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
983.9 | 224.1171 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984 | 224.1103 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.1 | 224.1028 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.2 | 224.0751 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.3 | 224.0566 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.4 | 224.0582 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.5 | 224.0478 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.6 | 224.0264 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.7 | 224.0197 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.8 | 224.014 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
984.9 | 223.9924 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985 | 223.9852 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.1 | 224.0011 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.2 | 224.0079 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.3 | 224.0085 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.4 | 224.0243 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.5 | 224.0358 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.6 | 224.0268 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.7 | 224.0068 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.8 | 223.9834 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
985.9 | 223.9687 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986 | 223.9609 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.1 | 223.9458 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.2 | 223.9315 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.3 | 223.9291 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.4 | 223.9229 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.5 | 223.905 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.6 | 223.8855 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.7 | 223.8634 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.8 | 223.8322 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
986.9 | 223.8008 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987 | 223.7774 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.1 | 223.7519 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.2 | 223.7215 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.3 | 223.6958 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.4 | 223.6714 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.5 | 223.6392 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.6 | 223.6143 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.7 | 223.6064 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.8 | 223.5997 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
987.9 | 223.5933 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988 | 223.6002 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.1 | 223.6085 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.2 | 223.602 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.3 | 223.598 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.4 | 223.6068 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.5 | 223.613 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.6 | 223.6143 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.7 | 223.6194 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.8 | 223.6199 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
988.9 | 223.6064 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989 | 223.5907 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.1 | 223.579 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.2 | 223.5599 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.3 | 223.5367 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.4 | 223.5226 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.5 | 223.5131 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.6 | 223.5026 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.7 | 223.4923 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.8 | 223.4948 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
989.9 | 223.5104 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990 | 223.517 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.1 | 223.5164 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.2 | 223.5213 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.3 | 223.5231 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.4 | 223.5164 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.5 | 223.5217 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.6 | 223.5425 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.7 | 223.5597 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.8 | 223.5787 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
990.9 | 223.6104 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991 | 223.6391 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.1 | 223.6564 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.2 | 223.676 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.3 | 223.6954 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.4 | 223.6973 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.5 | 223.6955 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.6 | 223.7075 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.7 | 223.7163 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.8 | 223.7158 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
991.9 | 223.7224 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
992 | 223.7324 | 59.4 | 373 |  | 0 | 0
992.1 | 223.7278 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.2 | 223.7245 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.3 | 223.7379 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.4 | 223.7471 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.5 | 223.7461 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.6 | 223.7527 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.7 | 223.7619 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.8 | 223.7584 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
992.9 | 223.7579 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993 | 223.7722 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.1 | 223.7852 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.2 | 223.796 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.3 | 223.8185 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.4 | 223.8439 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.5 | 223.858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.6 | 223.8725 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.7 | 223.8931 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.8 | 223.8994 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
993.9 | 223.895 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994 | 223.9026 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.1 | 223.9102 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.2 | 223.9034 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.3 | 223.9042 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.4 | 223.9196 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.5 | 223.9232 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.6 | 223.9187 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.7 | 223.9269 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.8 | 223.9294 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
994.9 | 223.9105 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995 | 223.8933 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.1 | 223.888 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.2 | 223.8816 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.3 | 223.8798 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.4 | 223.894 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.5 | 223.9103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.6 | 223.9186 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.7 | 223.9316 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.8 | 223.9482 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
995.9 | 223.9486 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996 | 223.9417 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.1 | 223.9464 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.2 | 223.9472 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.3 | 223.9375 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.4 | 223.9398 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.5 | 223.9507 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.6 | 223.9448 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.7 | 223.9377 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.8 | 223.9498 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
996.9 | 223.9709 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997 | 223.994 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.1 | 224.0238 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.2 | 224.0586 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.3 | 224.086 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.4 | 224.1016 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.5 | 224.1082 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.6 | 224.1043 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.7 | 224.091 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.8 | 224.0746 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
997.9 | 224.0566 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998 | 224.0351 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.1 | 224.0114 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.2 | 223.9878 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.3 | 223.9603 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.4 | 223.9273 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.5 | 223.893 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.6 | 223.8597 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.7 | 223.828 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.8 | 223.7979 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
998.9 | 223.7695 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999 | 223.7458 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.1 | 223.7273 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.2 | 223.7096 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.3 | 223.6863 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.4 | 223.6526 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.5 | 223.6059 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.6 | 223.548 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.7 | 223.4825 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.8 | 223.4145 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
999.9 | 223.3455 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000 | 223.2712 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.1 | 223.194 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.2 | 223.1174 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.3 | 223.043 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.4 | 222.9716 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.5 | 222.9019 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.6 | 222.8326 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.7 | 222.7639 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.8 | 222.7003 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1000.9 | 222.6463 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001 | 222.6054 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.1 | 222.5762 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.2 | 222.5517 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.3 | 222.5291 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.4 | 222.5076 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.5 | 222.4828 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.6 | 222.452 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.7 | 222.4127 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.8 | 222.3652 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1001.9 | 222.3135 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002 | 222.2575 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.1 | 222.1985 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.2 | 222.138 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.3 | 222.0769 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.4 | 222.0101 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.5 | 221.9361 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.6 | 221.8575 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.7 | 221.7755 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.8 | 221.6935 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1002.9 | 221.617 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003 | 221.5474 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.1 | 221.4773 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.2 | 221.407 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.3 | 221.3448 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.4 | 221.2868 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.5 | 221.2261 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.6 | 221.1699 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.7 | 221.1218 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.8 | 221.0746 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1003.9 | 221.0279 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004 | 220.9867 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.1 | 220.9447 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.2 | 220.8964 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.3 | 220.8451 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.4 | 220.7905 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.5 | 220.7292 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.6 | 220.6648 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.7 | 220.6039 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.8 | 220.5406 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1004.9 | 220.4713 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005 | 220.4004 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.1 | 220.3272 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.2 | 220.2486 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.3 | 220.168 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.4 | 220.0917 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.5 | 220.0166 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.6 | 219.9413 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.7 | 219.8717 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.8 | 219.8085 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1005.9 | 219.7476 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006 | 219.6918 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.1 | 219.6445 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.2 | 219.5952 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.3 | 219.5379 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.4 | 219.4794 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.5 | 219.4155 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.6 | 219.3378 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.7 | 219.2599 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.8 | 219.1955 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1006.9 | 219.1314 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007 | 219.061 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.1 | 218.993 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.2 | 218.924 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.3 | 218.8479 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.4 | 218.7734 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.5 | 218.7068 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.6 | 218.6392 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.7 | 218.5673 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.8 | 218.4964 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1007.9 | 218.4221 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008 | 218.3406 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.1 | 218.2649 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.2 | 218.2012 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.3 | 218.1351 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.4 | 218.0652 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.5 | 218.0022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.6 | 217.9401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.7 | 217.8714 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.8 | 217.8117 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1008.9 | 217.7661 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009 | 217.7131 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.1 | 217.6475 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.2 | 217.5793 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.3 | 217.4993 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.4 | 217.4027 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.5 | 217.3065 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.6 | 217.2183 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.7 | 217.1321 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.8 | 217.0524 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1009.9 | 216.9812 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010 | 216.9203 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.1 | 216.8588 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.2 | 216.7848 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.3 | 216.7163 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.4 | 216.6554 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.5 | 216.5845 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.6 | 216.5116 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.7 | 216.4542 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.8 | 216.4032 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1010.9 | 216.3508 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011 | 216.3048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.1 | 216.2611 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.2 | 216.2062 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.3 | 216.1471 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.4 | 216.0942 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.5 | 216.0345 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.6 | 215.9643 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.7 | 215.9023 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.8 | 215.8465 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1011.9 | 215.7834 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012 | 215.7183 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.1 | 215.6579 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.2 | 215.5881 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.3 | 215.5073 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.4 | 215.4366 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.5 | 215.3723 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.6 | 215.2988 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.7 | 215.231 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.8 | 215.181 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1012.9 | 215.132 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013 | 215.0785 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.1 | 215.0313 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.2 | 214.9842 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.3 | 214.9275 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.4 | 214.871 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.5 | 214.8213 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.6 | 214.7686 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.7 | 214.7166 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.8 | 214.6816 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1013.9 | 214.6526 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014 | 214.6146 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.1 | 214.5731 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.2 | 214.5296 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.3 | 214.476 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.4 | 214.416 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.5 | 214.3622 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.6 | 214.3045 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.7 | 214.2352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.8 | 214.1697 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1014.9 | 214.112 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015 | 214.05 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.1 | 213.9903 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.2 | 213.9486 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.3 | 213.9168 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.4 | 213.8848 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.5 | 213.8584 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.6 | 213.8346 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.7 | 213.7998 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.8 | 213.7623 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1015.9 | 213.7383 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016 | 213.7142 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.1 | 213.681 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.2 | 213.6526 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.3 | 213.6263 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.4 | 213.585 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.5 | 213.5383 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.6 | 213.5006 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.7 | 213.458 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.8 | 213.4048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1016.9 | 213.3589 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017 | 213.3192 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.1 | 213.2731 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.2 | 213.2283 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.3 | 213.1924 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.4 | 213.1522 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.5 | 213.1035 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.6 | 213.0629 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.7 | 213.0247 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.8 | 212.9736 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1017.9 | 212.9253 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018 | 212.8913 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.1 | 212.8557 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.2 | 212.8164 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.3 | 212.7902 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.4 | 212.7703 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.5 | 212.7417 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.6 | 212.7141 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.7 | 212.6929 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.8 | 212.6612 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1018.9 | 212.6189 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019 | 212.5843 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.1 | 212.5467 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.2 | 212.493 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.3 | 212.4437 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.4 | 212.4072 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.5 | 212.3661 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.6 | 212.3204 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.7 | 212.2846 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.8 | 212.2462 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1019.9 | 212.1938 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020 | 212.1418 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.1 | 212.0956 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.2 | 212.0506 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.3 | 211.998 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.4 | 211.9365 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.5 | 211.8733 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.6 | 211.8096 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.7 | 211.7461 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.8 | 211.6842 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1020.9 | 211.6251 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021 | 211.5684 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.1 | 211.5124 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.2 | 211.4529 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.3 | 211.3899 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.4 | 211.3267 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.5 | 211.2652 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.6 | 211.2066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.7 | 211.1513 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.8 | 211.0994 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1021.9 | 211.0519 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022 | 211.0095 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.1 | 210.9713 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.2 | 210.9275 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.3 | 210.8732 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.4 | 210.8122 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.5 | 210.7433 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.6 | 210.6656 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.7 | 210.5841 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.8 | 210.5051 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1022.9 | 210.4329 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023 | 210.3689 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.1 | 210.3112 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.2 | 210.2581 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.3 | 210.2084 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.4 | 210.1726 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.5 | 210.1551 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.6 | 210.1266 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.7 | 210.0783 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.8 | 210.0355 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1023.9 | 209.9995 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024 | 209.957 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.1 | 209.9187 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.2 | 209.8935 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.3 | 209.864 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.4 | 209.8249 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.5 | 209.7858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.6 | 209.7433 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.7 | 209.6902 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.8 | 209.6408 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1024.9 | 209.6054 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025 | 209.5763 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.1 | 209.5559 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.2 | 209.5534 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.3 | 209.5524 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.4 | 209.5328 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.5 | 209.5022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.6 | 209.4692 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.7 | 209.4295 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.8 | 209.3871 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1025.9 | 209.3528 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026 | 209.3195 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.1 | 209.2789 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.2 | 209.2452 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.3 | 209.2247 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.4 | 209.207 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.5 | 209.1917 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.6 | 209.181 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.7 | 209.1637 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.8 | 209.132 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1026.9 | 209.093 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027 | 209.0493 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.1 | 208.9948 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.2 | 208.9358 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.3 | 208.8854 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.4 | 208.8389 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.5 | 208.7939 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.6 | 208.7681 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.7 | 208.7601 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.8 | 208.7481 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1027.9 | 208.7271 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028 | 208.7005 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.1 | 208.6666 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.2 | 208.6265 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.3 | 208.5905 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.4 | 208.558 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.5 | 208.5203 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.6 | 208.4833 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.7 | 208.4554 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.8 | 208.4295 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1028.9 | 208.4016 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029 | 208.3755 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.1 | 208.3496 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.2 | 208.3195 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.3 | 208.2909 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.4 | 208.2687 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.5 | 208.2451 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.6 | 208.2165 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.7 | 208.1872 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.8 | 208.1567 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1029.9 | 208.1235 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030 | 208.0922 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.1 | 208.066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.2 | 208.0422 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.3 | 208.0181 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.4 | 207.9949 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.5 | 207.9767 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.6 | 207.9652 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.7 | 207.9596 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.8 | 207.9604 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1030.9 | 207.9648 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031 | 207.9615 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.1 | 207.9482 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.2 | 207.9326 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.3 | 207.911 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.4 | 207.8793 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.5 | 207.843 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.6 | 207.8085 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.7 | 207.7832 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.8 | 207.7678 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1031.9 | 207.7574 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032 | 207.7483 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.1 | 207.7382 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.2 | 207.7315 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.3 | 207.7273 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.4 | 207.7164 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.5 | 207.6988 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.6 | 207.68 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.7 | 207.657 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.8 | 207.629 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1032.9 | 207.6031 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033 | 207.5814 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.1 | 207.56 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.2 | 207.5396 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.3 | 207.522 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.4 | 207.5093 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.5 | 207.5019 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.6 | 207.4966 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.7 | 207.4905 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.8 | 207.4807 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1033.9 | 207.4668 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034 | 207.4502 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.1 | 207.4266 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.2 | 207.3958 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.3 | 207.3672 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.4 | 207.3419 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.5 | 207.3167 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.6 | 207.2945 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.7 | 207.2774 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.8 | 207.2614 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1034.9 | 207.2416 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035 | 207.2137 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.1 | 207.1786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.2 | 207.139 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.3 | 207.0934 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.4 | 207.0425 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.5 | 206.9913 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.6 | 206.9457 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.7 | 206.9125 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.8 | 206.8888 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1035.9 | 206.868 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036 | 206.844 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.1 | 206.8135 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.2 | 206.7749 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.3 | 206.7283 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.4 | 206.6794 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.5 | 206.6329 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.6 | 206.5929 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.7 | 206.5643 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.8 | 206.5461 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1036.9 | 206.5298 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037 | 206.5118 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.1 | 206.4925 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.2 | 206.4717 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.3 | 206.4482 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.4 | 206.4159 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.5 | 206.3757 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.6 | 206.3418 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.7 | 206.3168 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.8 | 206.2952 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1037.9 | 206.2807 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038 | 206.2756 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.1 | 206.2729 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.2 | 206.2685 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.3 | 206.2618 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.4 | 206.2439 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.5 | 206.2089 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.6 | 206.1626 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.7 | 206.11 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.8 | 206.048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1038.9 | 205.9818 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039 | 205.9265 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.1 | 205.8803 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.2 | 205.836 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.3 | 205.8 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.4 | 205.7744 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.5 | 205.7512 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.6 | 205.7312 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.7 | 205.7205 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.8 | 205.7121 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1039.9 | 205.6991 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040 | 205.691 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.1 | 205.6891 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.2 | 205.6819 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.3 | 205.6725 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.4 | 205.6661 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.5 | 205.6643 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.6 | 205.6698 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.7 | 205.679 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.8 | 205.6921 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1040.9 | 205.7063 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041 | 205.713 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.1 | 205.7151 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.2 | 205.7195 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.3 | 205.713 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.4 | 205.6895 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.5 | 205.6606 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.6 | 205.6274 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.7 | 205.5854 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.8 | 205.5364 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1041.9 | 205.4859 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042 | 205.4346 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.1 | 205.3843 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.2 | 205.3451 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.3 | 205.3133 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.4 | 205.2751 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.5 | 205.2391 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.6 | 205.2142 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.7 | 205.1902 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.8 | 205.1651 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1042.9 | 205.155 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043 | 205.1595 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.1 | 205.1655 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.2 | 205.1791 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.3 | 205.2043 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.4 | 205.2175 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.5 | 205.2103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.6 | 205.2019 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.7 | 205.1893 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.8 | 205.1593 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1043.9 | 205.1214 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044 | 205.0861 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.1 | 205.0416 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.2 | 204.9872 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.3 | 204.9422 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.4 | 204.9066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.5 | 204.8691 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.6 | 204.8327 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.7 | 204.8007 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.8 | 204.7612 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1044.9 | 204.7117 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045 | 204.6629 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.1 | 204.6111 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.2 | 204.5513 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.3 | 204.498 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.4 | 204.46 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.5 | 204.431 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.6 | 204.4131 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.7 | 204.4156 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.8 | 204.428 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1045.9 | 204.4348 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046 | 204.4423 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.1 | 204.4509 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.2 | 204.4418 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.3 | 204.4169 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.4 | 204.3947 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.5 | 204.3689 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.6 | 204.3321 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.7 | 204.3011 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.8 | 204.2823 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1046.9 | 204.2645 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047 | 204.2476 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.1 | 204.2369 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.2 | 204.222 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.3 | 204.1956 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.4 | 204.1669 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.5 | 204.1349 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.6 | 204.0887 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.7 | 204.0368 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.8 | 203.9946 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1047.9 | 203.9555 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048 | 203.914 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.1 | 203.8814 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.2 | 203.8616 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.3 | 203.8477 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.4 | 203.8389 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.5 | 203.8352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.6 | 203.8241 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.7 | 203.8023 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.8 | 203.7871 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1048.9 | 203.7747 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049 | 203.7503 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.1 | 203.7217 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.2 | 203.6985 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.3 | 203.6721 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.4 | 203.6441 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.5 | 203.6402 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.6 | 203.6591 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.7 | 203.6792 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.8 | 203.693 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1049.9 | 203.6964 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050 | 203.6712 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.1 | 203.6198 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.2 | 203.572 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.3 | 203.5309 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.4 | 203.4893 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.5 | 203.4482 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.6 | 203.4117 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.7 | 203.3791 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.8 | 203.3402 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1050.9 | 203.3017 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051 | 203.2871 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.1 | 203.289 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.2 | 203.2895 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.3 | 203.296 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.4 | 203.3083 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.5 | 203.3041 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.6 | 203.289 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.7 | 203.2866 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.8 | 203.2907 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1051.9 | 203.291 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052 | 203.3007 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.1 | 203.3232 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.2 | 203.3439 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.3 | 203.3654 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.4 | 203.3974 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.5 | 203.4282 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.6 | 203.4481 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.7 | 203.463 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.8 | 203.4665 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1052.9 | 203.4409 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053 | 203.3943 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.1 | 203.346 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.2 | 203.2896 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.3 | 203.2256 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.4 | 203.1794 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.5 | 203.1549 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.6 | 203.137 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.7 | 203.1304 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.8 | 203.1389 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1053.9 | 203.1409 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054 | 203.1287 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.1 | 203.1215 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.2 | 203.1135 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.3 | 203.089 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.4 | 203.0653 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.5 | 203.0582 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.6 | 203.0695 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.7 | 203.094 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.8 | 203.1093 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1054.9 | 203.1156 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055 | 203.1302 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.1 | 203.1384 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.2 | 203.1242 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.3 | 203.1035 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.4 | 203.083 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.5 | 203.042 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.6 | 202.9878 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.7 | 202.9471 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.8 | 202.9084 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1055.9 | 202.8607 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056 | 202.8284 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.1 | 202.8178 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.2 | 202.8066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.3 | 202.8007 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.4 | 202.813 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.5 | 202.8277 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.6 | 202.8351 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.7 | 202.853 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.8 | 202.8786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1056.9 | 202.8868 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057 | 202.8874 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.1 | 202.8991 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.2 | 202.9077 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.3 | 202.9066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.4 | 202.9127 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.5 | 202.9253 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.6 | 202.9298 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.7 | 202.9297 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.8 | 202.9315 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1057.9 | 202.9129 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058 | 202.8676 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.1 | 202.8183 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.2 | 202.7665 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.3 | 202.7027 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.4 | 202.6471 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.5 | 202.6136 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.6 | 202.5833 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.7 | 202.5558 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.8 | 202.552 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1058.9 | 202.5664 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059 | 202.5804 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.1 | 202.597 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.2 | 202.6179 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.3 | 202.6255 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.4 | 202.6208 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.5 | 202.6218 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.6 | 202.6227 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.7 | 202.6149 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.8 | 202.6122 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1059.9 | 202.6201 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060 | 202.6221 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.1 | 202.6169 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.2 | 202.6137 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.3 | 202.6006 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.4 | 202.5687 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.5 | 202.5308 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.6 | 202.4908 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.7 | 202.4488 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.8 | 202.3933 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1060.9 | 202.3244 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061 | 202.2602 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.1 | 202.1949 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.2 | 202.1241 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.3 | 202.0682 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.4 | 202.0331 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.5 | 202.0052 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.6 | 201.9944 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.7 | 202.0104 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.8 | 202.0322 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1061.9 | 202.0467 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062 | 202.0685 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.1 | 202.0961 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.2 | 202.1129 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.3 | 202.1271 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.4 | 202.1493 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.5 | 202.1664 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.6 | 202.1744 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.7 | 202.1867 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.8 | 202.2049 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1062.9 | 202.2218 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063 | 202.2401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.1 | 202.2632 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.2 | 202.2723 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.3 | 202.2564 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.4 | 202.2276 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.5 | 202.1905 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.6 | 202.1433 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.7 | 202.0963 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.8 | 202.0605 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1063.9 | 202.0348 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064 | 202.019 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.1 | 202.0198 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.2 | 202.0328 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.3 | 202.0444 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.4 | 202.062 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.5 | 202.0909 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.6 | 202.1138 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.7 | 202.1254 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.8 | 202.1383 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1064.9 | 202.1509 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065 | 202.1554 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.1 | 202.1647 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.2 | 202.1875 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.3 | 202.21 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.4 | 202.2285 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.5 | 202.2507 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.6 | 202.2661 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.7 | 202.2624 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.8 | 202.2449 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1065.9 | 202.2184 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066 | 202.1674 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.1 | 202.0925 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.2 | 202.0173 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.3 | 201.9419 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.4 | 201.8622 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.5 | 201.7917 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.6 | 201.7384 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.7 | 201.7014 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.8 | 201.6853 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1066.9 | 201.6902 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067 | 201.6998 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.1 | 201.7018 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.2 | 201.7097 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.3 | 201.7267 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.4 | 201.7367 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.5 | 201.7473 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.6 | 201.7725 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.7 | 201.7983 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.8 | 201.8167 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1067.9 | 201.8454 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068 | 201.8827 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.1 | 201.906 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.2 | 201.9188 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.3 | 201.9339 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.4 | 201.9334 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.5 | 201.9095 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.6 | 201.8815 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.7 | 201.8494 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.8 | 201.8008 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1068.9 | 201.7478 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069 | 201.7046 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.1 | 201.6577 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.2 | 201.6081 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.3 | 201.5803 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.4 | 201.5697 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.5 | 201.555 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.6 | 201.5442 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.7 | 201.5448 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.8 | 201.5395 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1069.9 | 201.5306 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070 | 201.5426 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.1 | 201.5695 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.2 | 201.5919 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.3 | 201.625 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.4 | 201.6753 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.5 | 201.7145 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.6 | 201.7352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.7 | 201.7498 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.8 | 201.7627 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1070.9 | 201.7579 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071 | 201.7236 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.1 | 201.6858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.2 | 201.6582 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.3 | 201.619 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.4 | 201.572 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.5 | 201.5395 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.6 | 201.5165 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.7 | 201.4943 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.8 | 201.4843 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1071.9 | 201.4842 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072 | 201.4686 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.1 | 201.4462 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.2 | 201.4397 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.3 | 201.4377 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.4 | 201.433 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.5 | 201.448 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.6 | 201.486 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.7 | 201.529 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.8 | 201.5901 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1072.9 | 201.6795 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073 | 201.7693 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.1 | 201.8438 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.2 | 201.9155 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.3 | 201.9746 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.4 | 201.9948 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.5 | 201.9889 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.6 | 201.9818 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.7 | 201.9599 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.8 | 201.9215 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1073.9 | 201.8928 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074 | 201.8699 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.1 | 201.8326 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.2 | 201.8032 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.3 | 201.7987 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.4 | 201.789 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.5 | 201.7657 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.6 | 201.7483 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.7 | 201.7306 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.8 | 201.699 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1074.9 | 201.6733 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075 | 201.6654 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.1 | 201.6586 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.2 | 201.6564 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.3 | 201.6756 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.4 | 201.7033 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.5 | 201.7216 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.6 | 201.7549 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.7 | 201.81 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.8 | 201.8509 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1075.9 | 201.8721 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076 | 201.8909 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.1 | 201.8875 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.2 | 201.8465 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.3 | 201.7991 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.4 | 201.762 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.5 | 201.7188 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.6 | 201.6785 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.7 | 201.6606 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.8 | 201.6443 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1076.9 | 201.6133 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077 | 201.5889 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.1 | 201.5736 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.2 | 201.541 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.3 | 201.5 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.4 | 201.4731 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.5 | 201.4484 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.6 | 201.4212 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.7 | 201.4198 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.8 | 201.4434 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1077.9 | 201.4614 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078 | 201.4819 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.1 | 201.5186 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.2 | 201.55 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.3 | 201.5657 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.4 | 201.5825 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.5 | 201.5952 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.6 | 201.5861 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.7 | 201.5713 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.8 | 201.5676 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1078.9 | 201.5483 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079 | 201.5065 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.1 | 201.4693 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.2 | 201.4371 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.3 | 201.3986 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.4 | 201.3667 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.5 | 201.3485 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.6 | 201.3172 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.7 | 201.2673 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.8 | 201.2191 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1079.9 | 201.1671 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080 | 201.1014 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.1 | 201.0487 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.2 | 201.023 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.3 | 201.0058 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.4 | 201.0031 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.5 | 201.0322 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.6 | 201.0772 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.7 | 201.1163 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.8 | 201.1468 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1080.9 | 201.1703 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081 | 201.1913 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.1 | 201.2127 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.2 | 201.2323 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.3 | 201.2434 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.4 | 201.2525 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.5 | 201.2698 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.6 | 201.2891 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.7 | 201.3047 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.8 | 201.3183 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1081.9 | 201.3278 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082 | 201.3281 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.1 | 201.3176 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.2 | 201.2968 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.3 | 201.2597 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.4 | 201.2086 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.5 | 201.16 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.6 | 201.1177 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.7 | 201.0771 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.8 | 201.0465 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1082.9 | 201.0331 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083 | 201.0356 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.1 | 201.0505 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.2 | 201.0773 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.3 | 201.1078 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.4 | 201.129 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.5 | 201.1401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.6 | 201.1441 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.7 | 201.1419 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.8 | 201.1379 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1083.9 | 201.1428 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084 | 201.1565 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.1 | 201.172 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.2 | 201.1961 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.3 | 201.2306 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.4 | 201.2576 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.5 | 201.2707 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.6 | 201.2738 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.7 | 201.2602 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.8 | 201.2285 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1084.9 | 201.1908 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085 | 201.1546 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.1 | 201.1187 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.2 | 201.0874 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.3 | 201.0696 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.4 | 201.0649 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.5 | 201.0679 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.6 | 201.0917 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.7 | 201.1367 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.8 | 201.1798 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1085.9 | 201.2179 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086 | 201.2574 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.1 | 201.29 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.2 | 201.3109 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.3 | 201.3333 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.4 | 201.3614 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.5 | 201.3885 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.6 | 201.4175 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.7 | 201.4531 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.8 | 201.4836 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1086.9 | 201.5023 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087 | 201.5128 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.1 | 201.5095 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.2 | 201.4858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.3 | 201.4489 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.4 | 201.4084 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.5 | 201.3694 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.6 | 201.3364 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.7 | 201.315 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.8 | 201.3026 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1087.9 | 201.2894 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088 | 201.2822 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.1 | 201.288 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.2 | 201.2986 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.3 | 201.3082 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.4 | 201.3188 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.5 | 201.3221 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.6 | 201.3087 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.7 | 201.2887 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.8 | 201.2711 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1088.9 | 201.2518 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089 | 201.2335 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.1 | 201.2272 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.2 | 201.2303 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.3 | 201.2336 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.4 | 201.2453 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.5 | 201.2666 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.6 | 201.2749 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.7 | 201.266 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.8 | 201.2527 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1089.9 | 201.2326 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090 | 201.2022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.1 | 201.1759 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.2 | 201.1588 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.3 | 201.1382 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.4 | 201.1196 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.5 | 201.1193 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.6 | 201.1294 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.7 | 201.1376 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.8 | 201.1411 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1090.9 | 201.1347 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091 | 201.1109 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.1 | 201.0771 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.2 | 201.049 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.3 | 201.0334 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.4 | 201.0243 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.5 | 201.0138 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.6 | 201.0118 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.7 | 201.0192 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.8 | 201.0252 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1091.9 | 201.0378 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092 | 201.0663 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.1 | 201.0901 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.2 | 201.097 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.3 | 201.0956 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.4 | 201.0824 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.5 | 201.05 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.6 | 201.007 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.7 | 200.9643 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.8 | 200.9171 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1092.9 | 200.8665 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093 | 200.8307 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.1 | 200.8109 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.2 | 200.7943 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.3 | 200.785 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.4 | 200.7855 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.5 | 200.7716 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.6 | 200.7364 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.7 | 200.6979 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.8 | 200.658 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1093.9 | 200.6136 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094 | 200.5828 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.1 | 200.5766 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.2 | 200.5761 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.3 | 200.5778 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.4 | 200.5985 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.5 | 200.6323 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.6 | 200.6626 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.7 | 200.695 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.8 | 200.7298 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1094.9 | 200.7434 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095 | 200.7359 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.1 | 200.7301 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.2 | 200.7232 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.3 | 200.7051 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.4 | 200.6847 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.5 | 200.6699 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.6 | 200.6566 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.7 | 200.6428 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.8 | 200.6312 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1095.9 | 200.6187 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096 | 200.6006 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.1 | 200.572 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.2 | 200.5314 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.3 | 200.4805 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.4 | 200.4228 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.5 | 200.3653 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.6 | 200.3129 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.7 | 200.2673 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.8 | 200.2401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1096.9 | 200.2351 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097 | 200.2384 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.1 | 200.2439 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.2 | 200.2518 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.3 | 200.2542 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.4 | 200.2457 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.5 | 200.2307 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.6 | 200.2125 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.7 | 200.1924 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.8 | 200.1771 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1097.9 | 200.1749 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098 | 200.181 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.1 | 200.189 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.2 | 200.2042 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.3 | 200.2241 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.4 | 200.2354 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.5 | 200.2364 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.6 | 200.2309 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.7 | 200.2174 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.8 | 200.1977 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1098.9 | 200.1822 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099 | 200.1718 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.1 | 200.1593 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.2 | 200.1475 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.3 | 200.1402 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.4 | 200.1387 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.5 | 200.1438 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.6 | 200.1597 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.7 | 200.1835 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.8 | 200.2047 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1099.9 | 200.2202 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100 | 200.2296 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.1 | 200.2237 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.2 | 200.2033 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.3 | 200.185 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.4 | 200.1741 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.5 | 200.1691 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.6 | 200.1748 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.7 | 200.1925 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.8 | 200.2144 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1100.9 | 200.2355 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101 | 200.2538 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.1 | 200.2623 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.2 | 200.2566 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.3 | 200.2451 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.4 | 200.2312 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.5 | 200.2141 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.6 | 200.1949 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.7 | 200.1778 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.8 | 200.1708 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1101.9 | 200.175 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102 | 200.1854 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.1 | 200.203 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.2 | 200.2268 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.3 | 200.2502 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.4 | 200.2664 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.5 | 200.2706 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.6 | 200.2613 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.7 | 200.2416 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.8 | 200.2186 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1102.9 | 200.1985 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103 | 200.1873 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.1 | 200.1863 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.2 | 200.1937 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.3 | 200.2069 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.4 | 200.2219 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.5 | 200.2304 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.6 | 200.2281 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.7 | 200.2169 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.8 | 200.2026 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1103.9 | 200.192 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104 | 200.1807 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.1 | 200.1664 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.2 | 200.155 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.3 | 200.1506 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.4 | 200.1539 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.5 | 200.1622 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.6 | 200.1715 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.7 | 200.1839 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.8 | 200.2001 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1104.9 | 200.2118 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105 | 200.2158 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.1 | 200.2153 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.2 | 200.204 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.3 | 200.1741 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.4 | 200.1483 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.5 | 200.1416 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.6 | 200.1293 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.7 | 200.1095 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.8 | 200.1048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1105.9 | 200.1097 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106 | 200.1108 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.1 | 200.12 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.2 | 200.1418 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.3 | 200.1532 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.4 | 200.1532 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.5 | 200.1593 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.6 | 200.1677 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.7 | 200.1713 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.8 | 200.1841 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1106.9 | 200.2085 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107 | 200.2231 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.1 | 200.2348 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.2 | 200.264 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.3 | 200.2961 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.4 | 200.3168 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.5 | 200.3362 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.6 | 200.3532 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.7 | 200.3453 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.8 | 200.3103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1107.9 | 200.2627 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108 | 200.2196 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.1 | 200.1936 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.2 | 200.1647 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.3 | 200.1245 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.4 | 200.0964 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.5 | 200.0772 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.6 | 200.0477 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.7 | 200.0252 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.8 | 200.022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1108.9 | 200.0105 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109 | 199.9828 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.1 | 199.9627 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.2 | 199.9479 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.3 | 199.9255 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.4 | 199.9146 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.5 | 199.9274 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.6 | 199.9481 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.7 | 199.9718 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.8 | 200.0066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1109.9 | 200.0426 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110 | 200.066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.1 | 200.0868 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.2 | 200.1066 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.3 | 200.1024 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.4 | 200.0786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.5 | 200.0635 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.6 | 200.0477 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.7 | 200.0183 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.8 | 199.9964 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1110.9 | 199.9897 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111 | 199.9815 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.1 | 199.9719 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.2 | 199.9714 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.3 | 199.9644 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.4 | 199.9455 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.5 | 199.9214 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.6 | 199.8942 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.7 | 199.8676 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.8 | 199.8329 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1111.9 | 199.8014 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112 | 199.789 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.1 | 199.7899 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.2 | 199.7986 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.3 | 199.8411 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.4 | 199.9187 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.5 | 199.9996 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.6 | 200.0762 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.7 | 200.1481 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.8 | 200.2009 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1112.9 | 200.2317 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113 | 200.2563 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.1 | 200.2794 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.2 | 200.2995 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.3 | 200.3255 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.4 | 200.3621 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.5 | 200.389 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.6 | 200.401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.7 | 200.4173 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.8 | 200.4322 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1113.9 | 200.4308 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114 | 200.4198 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.1 | 200.4061 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.2 | 200.3865 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.3 | 200.3651 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.4 | 200.3551 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.5 | 200.356 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.6 | 200.3598 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.7 | 200.3811 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.8 | 200.4261 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1114.9 | 200.4787 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115 | 200.5356 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.1 | 200.6026 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.2 | 200.6711 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.3 | 200.7298 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.4 | 200.7834 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.5 | 200.8329 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.6 | 200.8685 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.7 | 200.8938 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.8 | 200.9214 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1115.9 | 200.9473 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116 | 200.9665 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.1 | 200.9873 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.2 | 201.0107 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.3 | 201.0273 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.4 | 201.0343 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.5 | 201.0349 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.6 | 201.0232 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.7 | 200.997 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.8 | 200.9608 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1116.9 | 200.9182 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117 | 200.8733 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.1 | 200.8371 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.2 | 200.8196 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.3 | 200.8152 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.4 | 200.8185 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.5 | 200.8451 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.6 | 200.8931 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.7 | 200.9399 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.8 | 200.9818 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1117.9 | 201.0206 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118 | 201.0502 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.1 | 201.0691 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.2 | 201.077 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.3 | 201.0708 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.4 | 201.0498 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.5 | 201.0284 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.6 | 201.0225 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.7 | 201.0164 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.8 | 200.9995 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1118.9 | 200.9791 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119 | 200.9468 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.1 | 200.8882 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.2 | 200.812 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.3 | 200.732 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.4 | 200.6418 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.5 | 200.5427 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.6 | 200.4582 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.7 | 200.3925 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.8 | 200.3344 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1119.9 | 200.2982 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120 | 200.2929 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.1 | 200.3016 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.2 | 200.3159 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.3 | 200.344 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.4 | 200.3729 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.5 | 200.3823 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.6 | 200.3881 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.7 | 200.4047 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.8 | 200.4346 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1120.9 | 200.4731 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121 | 200.4971 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.1 | 200.5084 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.2 | 200.5289 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.3 | 200.5419 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.4 | 200.5308 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.5 | 200.52 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.6 | 200.5186 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.7 | 200.5141 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.8 | 200.4847 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1121.9 | 200.4321 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122 | 200.3814 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.1 | 200.3257 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.2 | 200.2596 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.3 | 200.2065 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.4 | 200.1712 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.5 | 200.1343 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.6 | 200.1093 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.7 | 200.1143 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.8 | 200.1317 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1122.9 | 200.1497 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123 | 200.1855 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.1 | 200.2336 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.2 | 200.265 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.3 | 200.2887 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.4 | 200.3228 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.5 | 200.3494 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.6 | 200.3636 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.7 | 200.3922 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.8 | 200.4335 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1123.9 | 200.4634 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124 | 200.4929 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.1 | 200.5354 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.2 | 200.5564 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.3 | 200.5425 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.4 | 200.5174 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.5 | 200.4747 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.6 | 200.3997 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.7 | 200.3192 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.8 | 200.2568 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1124.9 | 200.1952 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125 | 200.1373 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.1 | 200.1064 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.2 | 200.0975 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.3 | 200.0948 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.4 | 200.1135 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.5 | 200.1565 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.6 | 200.192 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.7 | 200.2157 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.8 | 200.2461 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1125.9 | 200.2715 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126 | 200.2769 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.1 | 200.2878 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.2 | 200.3154 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.3 | 200.3352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.4 | 200.3505 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.5 | 200.3805 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.6 | 200.4072 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.7 | 200.4132 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.8 | 200.4106 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1126.9 | 200.4024 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127 | 200.3672 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.1 | 200.3128 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.2 | 200.2668 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.3 | 200.222 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.4 | 200.1722 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.5 | 200.1389 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.6 | 200.1266 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.7 | 200.1189 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.8 | 200.1275 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1127.9 | 200.164 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128 | 200.2049 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.1 | 200.2366 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.2 | 200.2757 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.3 | 200.318 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.4 | 200.3391 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.5 | 200.352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.6 | 200.3769 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.7 | 200.3952 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.8 | 200.3981 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1128.9 | 200.4009 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129 | 200.4015 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.1 | 200.3865 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.2 | 200.373 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.3 | 200.3763 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.4 | 200.3668 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.5 | 200.3352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.6 | 200.3047 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.7 | 200.271 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.8 | 200.2192 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1129.9 | 200.1706 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130 | 200.1402 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.1 | 200.1088 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.2 | 200.0786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.3 | 200.0718 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.4 | 200.0822 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.5 | 200.0929 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.6 | 200.1182 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.7 | 200.1617 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.8 | 200.1872 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1130.9 | 200.1931 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131 | 200.2081 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.1 | 200.2238 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.2 | 200.2261 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.3 | 200.2323 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.4 | 200.2504 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.5 | 200.2651 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.6 | 200.2805 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.7 | 200.3103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.8 | 200.3473 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1131.9 | 200.3735 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132 | 200.384 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.1 | 200.3936 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.2 | 200.4024 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.3 | 200.387 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.4 | 200.3576 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.5 | 200.3387 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.6 | 200.3152 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.7 | 200.28 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.8 | 200.2587 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1132.9 | 200.2542 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133 | 200.245 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.1 | 200.2409 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.2 | 200.2567 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.3 | 200.2686 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.4 | 200.2637 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.5 | 200.2598 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.6 | 200.2535 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.7 | 200.2263 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.8 | 200.199 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1133.9 | 200.1928 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134 | 200.1851 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.1 | 200.1716 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.2 | 200.1783 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.3 | 200.2027 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.4 | 200.2247 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.5 | 200.2511 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.6 | 200.2874 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.7 | 200.305 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.8 | 200.2976 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1134.9 | 200.2916 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135 | 200.2874 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.1 | 200.2744 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.2 | 200.2717 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.3 | 200.289 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.4 | 200.3022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.5 | 200.3097 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.6 | 200.3283 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.7 | 200.3425 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.8 | 200.3329 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1135.9 | 200.3162 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136 | 200.3036 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.1 | 200.2786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.2 | 200.2494 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.3 | 200.239 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.4 | 200.2297 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.5 | 200.2055 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.6 | 200.1907 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.7 | 200.195 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.8 | 200.2012 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1136.9 | 200.2158 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137 | 200.2506 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.1 | 200.279 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.2 | 200.2826 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.3 | 200.2791 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.4 | 200.2723 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.5 | 200.2463 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.6 | 200.2176 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.7 | 200.2098 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.8 | 200.2017 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1137.9 | 200.182 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138 | 200.1774 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.1 | 200.1942 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.2 | 200.2182 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.3 | 200.2442 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.4 | 200.2696 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.5 | 200.2884 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.6 | 200.2973 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.7 | 200.3018 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.8 | 200.305 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1138.9 | 200.308 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139 | 200.3124 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.1 | 200.3186 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.2 | 200.33 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.3 | 200.3488 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.4 | 200.377 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.5 | 200.4111 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.6 | 200.4403 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.7 | 200.4595 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.8 | 200.4697 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1139.9 | 200.4727 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140 | 200.4711 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.1 | 200.4736 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.2 | 200.4828 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.3 | 200.497 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.4 | 200.5083 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.5 | 200.5094 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.6 | 200.523 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.7 | 200.5607 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.8 | 200.5923 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1140.9 | 200.6087 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141 | 200.6258 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.1 | 200.6315 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.2 | 200.614 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.3 | 200.5947 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.4 | 200.5851 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.5 | 200.569 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.6 | 200.548 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.7 | 200.5396 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.8 | 200.5355 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1141.9 | 200.5269 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142 | 200.5155 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.1 | 200.5119 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.2 | 200.5192 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.3 | 200.5172 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.4 | 200.5074 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.5 | 200.5056 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.6 | 200.5075 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.7 | 200.5043 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.8 | 200.4922 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1142.9 | 200.4738 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143 | 200.4697 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.1 | 200.4831 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.2 | 200.5005 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.3 | 200.5304 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.4 | 200.5786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.5 | 200.6147 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.6 | 200.6253 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.7 | 200.6304 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.8 | 200.6287 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1143.9 | 200.6084 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144 | 200.5858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.1 | 200.5766 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.2 | 200.5639 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.3 | 200.5439 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.4 | 200.5363 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.5 | 200.5393 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.6 | 200.5374 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.7 | 200.5409 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.8 | 200.5577 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1144.9 | 200.5657 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145 | 200.5582 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.1 | 200.5478 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.2 | 200.5318 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.3 | 200.5043 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.4 | 200.4832 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.5 | 200.4786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.6 | 200.4732 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.7 | 200.4731 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.8 | 200.4978 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1145.9 | 200.5336 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146 | 200.5615 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.1 | 200.5866 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.2 | 200.6097 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.3 | 200.6116 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.4 | 200.5968 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.5 | 200.5874 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.6 | 200.5723 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.7 | 200.54 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.8 | 200.5107 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1146.9 | 200.4965 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147 | 200.492 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.1 | 200.4935 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.2 | 200.4963 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.3 | 200.4958 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.4 | 200.4884 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.5 | 200.471 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.6 | 200.4436 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.7 | 200.4068 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.8 | 200.3685 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1147.9 | 200.3421 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148 | 200.329 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.1 | 200.3258 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.2 | 200.3372 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.3 | 200.3624 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.4 | 200.3929 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.5 | 200.4259 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.6 | 200.4601 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.7 | 200.4858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.8 | 200.497 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1148.9 | 200.4978 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149 | 200.4929 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.1 | 200.4872 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.2 | 200.4791 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.3 | 200.4668 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.4 | 200.4447 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.5 | 200.4128 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.6 | 200.3854 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.7 | 200.3672 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.8 | 200.3543 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1149.9 | 200.3441 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150 | 200.3348 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.1 | 200.3133 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.2 | 200.2746 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.3 | 200.2309 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.4 | 200.1921 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.5 | 200.1654 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.6 | 200.1551 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.7 | 200.1589 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.8 | 200.1763 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1150.9 | 200.2083 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151 | 200.2546 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.1 | 200.3058 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.2 | 200.347 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.3 | 200.3617 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.4 | 200.3436 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.5 | 200.3163 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.6 | 200.2921 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.7 | 200.2562 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.8 | 200.213 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1151.9 | 200.1863 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152 | 200.1775 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.1 | 200.1742 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.2 | 200.1739 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.3 | 200.1725 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.4 | 200.1658 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.5 | 200.1605 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.6 | 200.1537 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.7 | 200.1303 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.8 | 200.0983 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1152.9 | 200.0746 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153 | 200.0511 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.1 | 200.024 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.2 | 200.0102 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.3 | 200.0103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.4 | 200.0105 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.5 | 200.0196 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.6 | 200.0452 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.7 | 200.0681 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.8 | 200.078 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1153.9 | 200.081 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154 | 200.0741 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.1 | 200.0498 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.2 | 200.0214 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.3 | 200.0023 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.4 | 199.9834 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.5 | 199.9646 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.6 | 199.9609 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.7 | 199.9678 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.8 | 199.9718 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1154.9 | 199.9821 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155 | 200.0038 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.1 | 200.0219 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.2 | 200.0333 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.3 | 200.0464 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.4 | 200.0548 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.5 | 200.0528 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.6 | 200.0541 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.7 | 200.0651 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.8 | 200.0769 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1155.9 | 200.0922 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156 | 200.1189 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.1 | 200.1494 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.2 | 200.1741 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.3 | 200.1983 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.4 | 200.2202 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.5 | 200.2206 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.6 | 200.1978 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.7 | 200.1665 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.8 | 200.1313 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1156.9 | 200.096 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157 | 200.0721 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.1 | 200.062 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.2 | 200.0564 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.3 | 200.0619 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.4 | 200.0847 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.5 | 200.1078 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.6 | 200.1212 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.7 | 200.134 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.8 | 200.145 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1157.9 | 200.1439 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158 | 200.1372 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.1 | 200.1351 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.2 | 200.1342 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.3 | 200.134 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.4 | 200.1429 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.5 | 200.1622 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.6 | 200.1869 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.7 | 200.2238 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.8 | 200.2773 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1158.9 | 200.3238 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159 | 200.3486 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.1 | 200.3647 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.2 | 200.3759 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.3 | 200.3744 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.4 | 200.3752 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.5 | 200.3953 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.6 | 200.4188 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.7 | 200.4382 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.8 | 200.4733 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1159.9 | 200.5243 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160 | 200.5739 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.1 | 200.6218 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.2 | 200.6706 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.3 | 200.6994 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.4 | 200.6994 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.5 | 200.6824 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.6 | 200.6606 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.7 | 200.6549 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.8 | 200.6549 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1160.9 | 200.6412 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161 | 200.634 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.1 | 200.6422 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.2 | 200.6439 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.3 | 200.6394 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.4 | 200.6467 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.5 | 200.6478 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.6 | 200.6251 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.7 | 200.5982 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.8 | 200.5739 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1161.9 | 200.5354 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162 | 200.4934 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.1 | 200.4764 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.2 | 200.4758 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.3 | 200.4744 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.4 | 200.4721 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.5 | 200.4886 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.6 | 200.5262 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.7 | 200.5567 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.8 | 200.5813 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1162.9 | 200.6144 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163 | 200.6301 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.1 | 200.6147 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.2 | 200.6023 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.3 | 200.6002 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.4 | 200.5903 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.5 | 200.5848 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.6 | 200.603 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.7 | 200.6315 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.8 | 200.6553 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1163.9 | 200.6712 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164 | 200.6805 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.1 | 200.6944 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.2 | 200.7097 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.3 | 200.7085 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.4 | 200.698 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.5 | 200.6948 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.6 | 200.6871 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.7 | 200.669 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.8 | 200.6564 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1164.9 | 200.6513 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165 | 200.6429 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.1 | 200.6428 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.2 | 200.6614 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.3 | 200.6783 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.4 | 200.6819 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.5 | 200.677 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.6 | 200.6594 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.7 | 200.6203 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.8 | 200.5773 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1165.9 | 200.548 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166 | 200.5194 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.1 | 200.4914 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.2 | 200.4843 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.3 | 200.4944 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.4 | 200.5048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.5 | 200.5161 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.6 | 200.5301 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.7 | 200.5344 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.8 | 200.5273 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1166.9 | 200.5209 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167 | 200.5159 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.1 | 200.5101 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.2 | 200.5165 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.3 | 200.5391 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.4 | 200.5595 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.5 | 200.5771 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.6 | 200.6047 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.7 | 200.6317 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.8 | 200.6461 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1167.9 | 200.6574 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168 | 200.6688 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.1 | 200.6671 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.2 | 200.6525 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.3 | 200.6371 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.4 | 200.6189 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.5 | 200.5955 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.6 | 200.5753 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.7 | 200.5616 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.8 | 200.5481 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1168.9 | 200.5418 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169 | 200.551 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.1 | 200.5625 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.2 | 200.5663 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.3 | 200.5663 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.4 | 200.5646 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.5 | 200.5589 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.6 | 200.551 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.7 | 200.5445 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.8 | 200.5381 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1169.9 | 200.5308 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170 | 200.5268 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.1 | 200.5269 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.2 | 200.5282 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.3 | 200.5322 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.4 | 200.5407 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.5 | 200.5449 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.6 | 200.5376 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.7 | 200.507 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.8 | 200.4577 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1170.9 | 200.4158 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171 | 200.376 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.1 | 200.3252 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.2 | 200.2883 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.3 | 200.2792 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.4 | 200.2731 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.5 | 200.2673 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.6 | 200.2822 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.7 | 200.2979 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.8 | 200.2887 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1171.9 | 200.2763 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172 | 200.2728 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.1 | 200.2637 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.2 | 200.2551 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.3 | 200.2674 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.4 | 200.2928 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.5 | 200.3116 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.6 | 200.3208 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.7 | 200.3414 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.8 | 200.3772 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1172.9 | 200.3991 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173 | 200.4076 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.1 | 200.4215 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.2 | 200.4228 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.3 | 200.3999 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.4 | 200.38 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.5 | 200.3696 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.6 | 200.3515 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.7 | 200.3332 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.8 | 200.3302 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1173.9 | 200.3259 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174 | 200.3106 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.1 | 200.3112 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.2 | 200.3294 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.3 | 200.341 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.4 | 200.3473 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.5 | 200.3573 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.6 | 200.3535 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.7 | 200.3311 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.8 | 200.3246 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1174.9 | 200.3375 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175 | 200.3461 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.1 | 200.3601 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.2 | 200.3911 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.3 | 200.4252 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.4 | 200.4566 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.5 | 200.4984 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.6 | 200.5402 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.7 | 200.5602 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.8 | 200.5648 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1175.9 | 200.5638 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176 | 200.5456 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.1 | 200.5121 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.2 | 200.4884 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.3 | 200.4746 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.4 | 200.4579 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.5 | 200.4563 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.6 | 200.4783 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.7 | 200.4955 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.8 | 200.5001 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1176.9 | 200.5048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177 | 200.4977 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.1 | 200.4676 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.2 | 200.436 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.3 | 200.415 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.4 | 200.3918 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.5 | 200.3686 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.6 | 200.3596 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.7 | 200.3556 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.8 | 200.3458 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1177.9 | 200.3493 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178 | 200.3689 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.1 | 200.3772 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.2 | 200.3724 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.3 | 200.3685 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.4 | 200.3566 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.5 | 200.3308 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.6 | 200.3121 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.7 | 200.3054 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.8 | 200.2954 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1178.9 | 200.2871 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179 | 200.2924 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.1 | 200.304 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.2 | 200.3143 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.3 | 200.3356 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.4 | 200.362 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.5 | 200.3705 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.6 | 200.3632 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.7 | 200.3504 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.8 | 200.3278 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1179.9 | 200.297 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180 | 200.2792 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.1 | 200.2759 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.2 | 200.2724 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.3 | 200.2742 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.4 | 200.2881 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.5 | 200.2999 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.6 | 200.301 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.7 | 200.2952 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.8 | 200.2771 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1180.9 | 200.2419 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181 | 200.2027 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.1 | 200.1707 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.2 | 200.1382 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.3 | 200.1065 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.4 | 200.0926 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.5 | 200.0941 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.6 | 200.0977 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.7 | 200.1084 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.8 | 200.1286 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1181.9 | 200.1467 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182 | 200.1589 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.1 | 200.1694 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.2 | 200.1733 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.3 | 200.1658 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.4 | 200.1512 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.5 | 200.1347 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.6 | 200.1194 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.7 | 200.1178 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.8 | 200.1311 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1182.9 | 200.1412 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183 | 200.1554 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.1 | 200.1888 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.2 | 200.2184 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.3 | 200.2286 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.4 | 200.2408 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.5 | 200.2549 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.6 | 200.2434 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.7 | 200.2196 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.8 | 200.212 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1183.9 | 200.2038 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184 | 200.1836 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.1 | 200.175 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.2 | 200.1804 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.3 | 200.1819 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.4 | 200.1913 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.5 | 200.2208 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.6 | 200.242 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.7 | 200.2416 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.8 | 200.2402 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1184.9 | 200.2363 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185 | 200.2135 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.1 | 200.1915 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.2 | 200.1889 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.3 | 200.1882 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.4 | 200.1866 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.5 | 200.2022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.6 | 200.2276 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.7 | 200.2412 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.8 | 200.2528 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1185.9 | 200.2717 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186 | 200.2796 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.1 | 200.2745 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.2 | 200.2747 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.3 | 200.2724 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.4 | 200.2533 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.5 | 200.2401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.6 | 200.2463 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.7 | 200.2518 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.8 | 200.2614 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1186.9 | 200.2958 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187 | 200.3346 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.1 | 200.3524 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.2 | 200.3639 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.3 | 200.3763 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.4 | 200.3676 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.5 | 200.3452 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.6 | 200.337 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.7 | 200.3316 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.8 | 200.3179 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1187.9 | 200.3174 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188 | 200.3346 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.1 | 200.3474 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.2 | 200.3591 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.3 | 200.3833 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.4 | 200.3973 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.5 | 200.3868 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.6 | 200.3765 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.7 | 200.3732 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.8 | 200.361 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1188.9 | 200.352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189 | 200.3628 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.1 | 200.3767 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.2 | 200.3856 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.3 | 200.4114 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.4 | 200.4531 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.5 | 200.4882 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.6 | 200.5212 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.7 | 200.5612 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.8 | 200.5831 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1189.9 | 200.5783 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190 | 200.5731 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.1 | 200.5706 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.2 | 200.56 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.3 | 200.5578 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.4 | 200.5755 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.5 | 200.5862 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.6 | 200.5838 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.7 | 200.5912 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.8 | 200.6037 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1190.9 | 200.6041 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191 | 200.6026 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.1 | 200.6099 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.2 | 200.6131 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.3 | 200.6033 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.4 | 200.5763 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.5 | 200.5423 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.6 | 200.5226 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.7 | 200.5143 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.8 | 200.5086 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1191.9 | 200.5251 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192 | 200.5667 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.1 | 200.606 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.2 | 200.639 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.3 | 200.6743 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.4 | 200.6932 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.5 | 200.6859 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.6 | 200.6794 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.7 | 200.6811 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.8 | 200.6834 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1192.9 | 200.6831 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193 | 200.6886 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.1 | 200.7122 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.2 | 200.7411 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.3 | 200.766 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.4 | 200.7991 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.5 | 200.8332 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.6 | 200.8461 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.7 | 200.8443 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.8 | 200.8423 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1193.9 | 200.8285 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194 | 200.7995 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.1 | 200.7773 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.2 | 200.7627 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.3 | 200.7416 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.4 | 200.7281 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.5 | 200.735 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.6 | 200.7455 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.7 | 200.7508 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.8 | 200.7612 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1194.9 | 200.7665 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195 | 200.7496 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.1 | 200.7248 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.2 | 200.7056 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.3 | 200.6797 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.4 | 200.6479 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.5 | 200.632 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.6 | 200.6274 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.7 | 200.6165 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.8 | 200.6069 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1195.9 | 200.6074 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196 | 200.6119 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.1 | 200.614 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.2 | 200.6095 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.3 | 200.597 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.4 | 200.5793 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.5 | 200.5574 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.6 | 200.532 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.7 | 200.5146 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.8 | 200.5096 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1196.9 | 200.4968 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197 | 200.4772 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.1 | 200.469 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.2 | 200.4647 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.3 | 200.4524 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.4 | 200.4418 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.5 | 200.436 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.6 | 200.4124 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.7 | 200.3757 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.8 | 200.3515 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1197.9 | 200.3321 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198 | 200.3064 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.1 | 200.29 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.2 | 200.2876 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.3 | 200.2861 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.4 | 200.2919 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.5 | 200.3157 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.6 | 200.337 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.7 | 200.3403 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.8 | 200.3401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1198.9 | 200.34 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199 | 200.3255 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.1 | 200.306 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.2 | 200.2989 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.3 | 200.2921 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.4 | 200.2803 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.5 | 200.2878 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.6 | 200.3136 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.7 | 200.3303 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.8 | 200.3425 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1199.9 | 200.3625 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200 | 200.3699 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.1 | 200.3565 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.2 | 200.3394 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.3 | 200.3191 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.4 | 200.2858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.5 | 200.256 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.6 | 200.2448 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.7 | 200.2396 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.8 | 200.2386 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1200.9 | 200.2586 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201 | 200.2931 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.1 | 200.3223 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.2 | 200.35 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.3 | 200.3808 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.4 | 200.3916 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.5 | 200.3818 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.6 | 200.3786 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.7 | 200.3834 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.8 | 200.3884 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1201.9 | 200.4065 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202 | 200.4431 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.1 | 200.4769 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.2 | 200.5057 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.3 | 200.5451 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.4 | 200.5796 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.5 | 200.5909 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.6 | 200.5904 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.7 | 200.5867 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.8 | 200.5807 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1202.9 | 200.5609 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203 | 200.5302 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.1 | 200.5104 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.2 | 200.494 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.3 | 200.4709 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.4 | 200.4598 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.5 | 200.4668 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.6 | 200.4752 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.7 | 200.4851 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.8 | 200.5024 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1203.9 | 200.5138 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204 | 200.511 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.1 | 200.5072 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.2 | 200.5058 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.3 | 200.4962 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.4 | 200.4873 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.5 | 200.4937 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.6 | 200.5045 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.7 | 200.5126 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.8 | 200.5332 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1204.9 | 200.5669 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205 | 200.5975 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.1 | 200.6223 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.2 | 200.644 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.3 | 200.6424 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.4 | 200.6121 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.5 | 200.581 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.6 | 200.5551 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.7 | 200.524 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.8 | 200.4994 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1205.9 | 200.4923 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206 | 200.4916 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.1 | 200.4942 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.2 | 200.5099 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.3 | 200.5249 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.4 | 200.5151 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.5 | 200.4942 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.6 | 200.479 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.7 | 200.4638 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.8 | 200.4501 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1206.9 | 200.4482 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207 | 200.4529 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.1 | 200.4538 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.2 | 200.4636 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.3 | 200.4892 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.4 | 200.5131 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.5 | 200.5323 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.6 | 200.5563 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.7 | 200.5712 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.8 | 200.5627 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1207.9 | 200.542 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208 | 200.518 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.1 | 200.485 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.2 | 200.4494 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.3 | 200.4256 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.4 | 200.4069 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.5 | 200.3852 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.6 | 200.3771 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.7 | 200.3867 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.8 | 200.3941 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1208.9 | 200.3967 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209 | 200.4021 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.1 | 200.3997 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.2 | 200.3834 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.3 | 200.37 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.4 | 200.3663 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.5 | 200.3656 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.6 | 200.3794 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.7 | 200.417 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.8 | 200.4639 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1209.9 | 200.5103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210 | 200.5598 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.1 | 200.6037 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.2 | 200.6207 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.3 | 200.6123 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.4 | 200.5942 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.5 | 200.5673 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.6 | 200.5352 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.7 | 200.5151 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.8 | 200.5032 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1210.9 | 200.4826 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211 | 200.4636 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.1 | 200.4571 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.2 | 200.4545 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.3 | 200.455 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.4 | 200.4669 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.5 | 200.4826 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.6 | 200.4874 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.7 | 200.4884 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.8 | 200.494 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1211.9 | 200.5015 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212 | 200.5075 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.1 | 200.5043 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.2 | 200.5005 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.3 | 200.517 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.4 | 200.5367 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.5 | 200.54 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.6 | 200.5478 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.7 | 200.5627 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.8 | 200.5546 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1212.9 | 200.5282 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213 | 200.5034 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.1 | 200.486 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.2 | 200.4651 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.3 | 200.4301 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.4 | 200.4022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.5 | 200.3854 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.6 | 200.3618 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.7 | 200.3444 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.8 | 200.3535 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1213.9 | 200.3674 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214 | 200.37 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.1 | 200.3799 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.2 | 200.3923 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.3 | 200.381 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.4 | 200.3641 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.5 | 200.3668 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.6 | 200.3729 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.7 | 200.3741 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.8 | 200.3932 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1214.9 | 200.4294 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215 | 200.4613 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.1 | 200.4967 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.2 | 200.5433 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.3 | 200.5739 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.4 | 200.5804 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.5 | 200.5866 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.6 | 200.5874 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.7 | 200.5684 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.8 | 200.5489 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1215.9 | 200.5422 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216 | 200.5228 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.1 | 200.4897 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.2 | 200.4776 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.3 | 200.483 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.4 | 200.4835 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.5 | 200.4915 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.6 | 200.5125 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.7 | 200.5166 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.8 | 200.5024 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1216.9 | 200.4969 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217 | 200.4924 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.1 | 200.4755 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.2 | 200.4684 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.3 | 200.4797 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.4 | 200.4865 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.5 | 200.4925 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.6 | 200.5188 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.7 | 200.5507 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.8 | 200.5699 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1217.9 | 200.5906 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218 | 200.6114 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.1 | 200.6042 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.2 | 200.576 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.3 | 200.5529 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.4 | 200.5237 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.5 | 200.4807 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.6 | 200.4507 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.7 | 200.4376 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.8 | 200.4194 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1218.9 | 200.4075 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219 | 200.4214 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.1 | 200.4328 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.2 | 200.4224 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.3 | 200.4143 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.4 | 200.4109 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.5 | 200.3944 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.6 | 200.3805 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.7 | 200.3881 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.8 | 200.3972 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1219.9 | 200.399 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220 | 200.4216 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.1 | 200.4607 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.2 | 200.4878 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.3 | 200.5147 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.4 | 200.554 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.5 | 200.5751 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.6 | 200.569 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.7 | 200.5638 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.8 | 200.5589 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1220.9 | 200.5413 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221 | 200.5241 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.1 | 200.5176 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.2 | 200.5038 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.3 | 200.4834 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.4 | 200.4843 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.5 | 200.4937 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.6 | 200.4861 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.7 | 200.4745 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.8 | 200.4639 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1221.9 | 200.4275 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222 | 200.3698 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.1 | 200.3239 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.2 | 200.2847 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.3 | 200.2393 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.4 | 200.2103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.5 | 200.205 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.6 | 200.2025 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.7 | 200.2033 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.8 | 200.2217 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1222.9 | 200.2404 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223 | 200.2419 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.1 | 200.2376 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.2 | 200.2432 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.3 | 200.2557 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.4 | 200.2486 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.5 | 200.2306 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.6 | 200.2293 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.7 | 200.2303 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.8 | 200.2208 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1223.9 | 200.2297 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224 | 200.2595 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.1 | 200.2799 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.2 | 200.2939 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.3 | 200.3144 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.4 | 200.3162 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.5 | 200.2888 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.6 | 200.261 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.7 | 200.2402 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.8 | 200.2151 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1224.9 | 200.1858 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225 | 200.1586 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.1 | 200.1447 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.2 | 200.1473 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.3 | 200.1559 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.4 | 200.1662 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.5 | 200.1785 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.6 | 200.1852 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.7 | 200.179 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.8 | 200.1669 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1225.9 | 200.1562 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226 | 200.1467 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.1 | 200.1409 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.2 | 200.149 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.3 | 200.1662 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.4 | 200.1774 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.5 | 200.1953 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.6 | 200.2285 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.7 | 200.2583 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.8 | 200.2795 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1226.9 | 200.3029 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227 | 200.3204 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.1 | 200.3191 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.2 | 200.3103 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.3 | 200.3048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.4 | 200.2923 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.5 | 200.2773 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.6 | 200.2784 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.7 | 200.2896 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.8 | 200.2977 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1227.9 | 200.3162 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228 | 200.349 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.1 | 200.3708 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.2 | 200.3771 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.3 | 200.3806 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.4 | 200.3778 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.5 | 200.3657 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.6 | 200.3615 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.7 | 200.3697 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.8 | 200.3739 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1228.9 | 200.3804 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229 | 200.4039 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.1 | 200.4349 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.2 | 200.4633 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.3 | 200.4946 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.4 | 200.5251 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.5 | 200.5379 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.6 | 200.5368 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.7 | 200.5357 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.8 | 200.5254 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1229.9 | 200.5022 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230 | 200.4855 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.1 | 200.4783 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.2 | 200.4682 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.3 | 200.4687 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.4 | 200.4922 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.5 | 200.5153 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.6 | 200.5278 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.7 | 200.5503 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.8 | 200.5842 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1230.9 | 200.6161 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231 | 200.6501 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.1 | 200.6899 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.2 | 200.7048 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.3 | 200.6919 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.4 | 200.6937 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.5 | 200.7199 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.6 | 200.7603 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.7 | 200.8182 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.8 | 200.8888 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1231.9 | 200.9289 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232 | 200.9249 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.1 | 200.9027 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.2 | 200.8748 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.3 | 200.8489 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.4 | 200.8495 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.5 | 200.8815 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.6 | 200.9093 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.7 | 200.9232 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.8 | 200.9346 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1232.9 | 200.9437 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233 | 200.949 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.1 | 200.974 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.2 | 201.0229 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.3 | 201.0741 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.4 | 201.1087 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.5 | 201.1255 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.6 | 201.1407 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.7 | 201.1433 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.8 | 201.1259 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1233.9 | 201.1206 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234 | 201.1386 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.1 | 201.1611 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.2 | 201.1919 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.3 | 201.2384 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.4 | 201.2784 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.5 | 201.2966 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.6 | 201.306 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.7 | 201.3084 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.8 | 201.2888 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1234.9 | 201.2601 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235 | 201.2449 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.1 | 201.2295 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.2 | 201.2054 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.3 | 201.1876 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.4 | 201.1778 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.5 | 201.1671 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.6 | 201.1698 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.7 | 201.1958 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.8 | 201.2188 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1235.9 | 201.2269 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236 | 201.2365 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.1 | 201.2438 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.2 | 201.2316 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.3 | 201.2147 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.4 | 201.2104 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.5 | 201.2107 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.6 | 201.2138 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.7 | 201.2305 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.8 | 201.2543 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1236.9 | 201.2693 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237 | 201.2819 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.1 | 201.2978 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.2 | 201.2956 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.3 | 201.2665 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.4 | 201.2176 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.5 | 201.1621 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.6 | 201.1219 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.7 | 201.0796 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.8 | 201.0168 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1237.9 | 200.9649 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238 | 200.9379 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.1 | 200.9148 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.2 | 200.8992 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.3 | 200.9086 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.4 | 200.9175 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.5 | 200.9039 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.6 | 200.8914 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.7 | 200.8828 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.8 | 200.8526 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1238.9 | 200.8116 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239 | 200.7881 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.1 | 200.777 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.2 | 200.7689 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.3 | 200.7774 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.4 | 200.7963 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.5 | 200.7969 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.6 | 200.7889 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.7 | 200.7918 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.8 | 200.7801 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1239.9 | 200.7401 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240 | 200.6946 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.1 | 200.6476 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.2 | 200.5911 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.3 | 200.5424 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.4 | 200.5176 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.5 | 200.4991 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.6 | 200.4787 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.7 | 200.4775 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.8 | 200.4862 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1240.9 | 200.4754 | 59.5998 | 373 |  | 0 | 0
1241 | 200.4514 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.1 | 200.4257 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.2 | 200.3821 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.3 | 200.3213 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.4 | 200.2756 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.5 | 200.2441 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.6 | 200.208 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.7 | 200.1841 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.8 | 200.184 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1241.9 | 200.1886 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242 | 200.1908 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.1 | 200.1998 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.2 | 200.2001 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.3 | 200.1758 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.4 | 200.1488 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.5 | 200.1299 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.6 | 200.0961 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.7 | 200.0485 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.8 | 200.0136 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1242.9 | 199.9888 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243 | 199.9615 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.1 | 199.9485 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.2 | 199.956 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.3 | 199.9678 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.4 | 199.9732 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.5 | 199.9755 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.6 | 199.9882 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.7 | 199.9926 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.8 | 199.9724 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1243.9 | 199.9477 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244 | 199.9282 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.1 | 199.9043 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.2 | 199.8855 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.3 | 199.8892 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.4 | 199.9017 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.5 | 199.9093 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.6 | 199.9244 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.7 | 199.9442 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.8 | 199.9483 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1244.9 | 199.9436 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245 | 199.9459 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.1 | 199.9391 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.2 | 199.9149 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.3 | 199.8963 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.4 | 199.8869 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.5 | 199.8747 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.6 | 199.8757 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.7 | 199.9043 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.8 | 199.942 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1245.9 | 199.974 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246 | 199.9989 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.1 | 199.9975 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.2 | 199.9503 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.3 | 199.877 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.4 | 199.8023 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.5 | 199.7291 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.6 | 199.6615 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.7 | 199.6178 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.8 | 199.595 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1246.9 | 199.5747 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247 | 199.5615 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.1 | 199.5583 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.2 | 199.5492 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.3 | 199.5308 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.4 | 199.5158 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.5 | 199.4961 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.6 | 199.4608 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.7 | 199.4255 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.8 | 199.398 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1247.9 | 199.3589 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248 | 199.3098 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.1 | 199.2728 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.2 | 199.2408 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.3 | 199.2022 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.4 | 199.1676 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.5 | 199.1371 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.6 | 199.0877 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.7 | 199.0158 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.8 | 198.9352 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1248.9 | 198.8452 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249 | 198.7477 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.1 | 198.6647 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.2 | 198.6008 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.3 | 198.5347 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.4 | 198.4728 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.5 | 198.4331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.6 | 198.4072 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.7 | 198.3837 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.8 | 198.3649 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1249.9 | 198.3437 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250 | 198.3024 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.1 | 198.2472 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.2 | 198.1944 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.3 | 198.134 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.4 | 198.0622 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.5 | 197.9993 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.6 | 197.9485 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.7 | 197.8976 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.8 | 197.8525 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1250.9 | 197.82 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251 | 197.7786 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.1 | 197.7191 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.2 | 197.6542 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.3 | 197.5806 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.4 | 197.4926 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.5 | 197.4017 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.6 | 197.3184 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.7 | 197.2328 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.8 | 197.1444 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1251.9 | 197.0748 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252 | 197.0197 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.1 | 196.9609 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.2 | 196.9143 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.3 | 196.8883 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.4 | 196.8557 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.5 | 196.8084 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.6 | 196.7592 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.7 | 196.6972 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.8 | 196.6119 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1252.9 | 196.5222 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253 | 196.4405 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.1 | 196.3559 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.2 | 196.2693 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.3 | 196.1981 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.4 | 196.1526 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.5 | 196.1321 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.6 | 196.1231 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.7 | 196.1033 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.8 | 196.0657 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1253.9 | 196.0239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254 | 195.9801 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.1 | 195.9155 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.2 | 195.8385 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.3 | 195.7721 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.4 | 195.7042 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.5 | 195.6289 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.6 | 195.5738 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.7 | 195.5426 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.8 | 195.5134 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1254.9 | 195.4859 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255 | 195.4651 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.1 | 195.4285 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.2 | 195.3662 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.3 | 195.2995 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.4 | 195.2302 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.5 | 195.1463 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.6 | 195.0604 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.7 | 194.9877 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.8 | 194.9102 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1255.9 | 194.8247 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256 | 194.7555 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.1 | 194.6995 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.2 | 194.6375 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.3 | 194.5861 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.4 | 194.5567 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.5 | 194.5183 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.6 | 194.4637 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.7 | 194.4165 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.8 | 194.3666 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1256.9 | 194.2935 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257 | 194.2146 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.1 | 194.1453 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.2 | 194.0679 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.3 | 193.9874 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.4 | 193.9311 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.5 | 193.8933 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.6 | 193.8577 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.7 | 193.8256 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.8 | 193.7962 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1257.9 | 193.7456 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258 | 193.6729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.1 | 193.6023 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.2 | 193.5276 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.3 | 193.4408 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.4 | 193.3614 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.5 | 193.297 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.6 | 193.2307 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.7 | 193.1691 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.8 | 193.1296 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1258.9 | 193.0946 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259 | 193.0486 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.1 | 193.0154 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.2 | 192.9977 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.3 | 192.9633 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.4 | 192.9115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.5 | 192.8608 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.6 | 192.7975 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.7 | 192.7142 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.8 | 192.6353 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1259.9 | 192.5664 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260 | 192.4918 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.1 | 192.4227 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.2 | 192.3742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.3 | 192.3303 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.4 | 192.2838 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.5 | 192.2551 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.6 | 192.2364 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.7 | 192.1945 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.8 | 192.132 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1260.9 | 192.0664 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261 | 191.9827 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.1 | 191.8798 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.2 | 191.7883 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.3 | 191.7106 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.4 | 191.6317 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.5 | 191.5697 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.6 | 191.5358 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.7 | 191.5043 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.8 | 191.465 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1261.9 | 191.428 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262 | 191.3838 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.1 | 191.3169 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.2 | 191.2428 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.3 | 191.1763 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.4 | 191.1026 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.5 | 191.0227 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.6 | 190.9569 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.7 | 190.8978 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.8 | 190.8316 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1262.9 | 190.7783 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263 | 190.7474 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.1 | 190.7162 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.2 | 190.6833 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.3 | 190.6621 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.4 | 190.6351 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.5 | 190.5849 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.6 | 190.5249 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.7 | 190.4668 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.8 | 190.4082 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1263.9 | 190.3353 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264 | 190.2561 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.1 | 190.1931 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.2 | 190.1404 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.3 | 190.0898 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.4 | 190.0547 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.5 | 190.035 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.6 | 190.0076 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.7 | 189.974 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.8 | 189.9474 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1264.9 | 189.9117 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265 | 189.8576 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.1 | 189.8025 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.2 | 189.7479 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.3 | 189.6787 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.4 | 189.6049 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.5 | 189.5442 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.6 | 189.4845 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.7 | 189.4217 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.8 | 189.3774 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1265.9 | 189.3504 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266 | 189.3197 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.1 | 189.2876 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.2 | 189.2614 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.3 | 189.2275 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.4 | 189.1808 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.5 | 189.1331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.6 | 189.0802 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.7 | 189.0112 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.8 | 188.9391 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1266.9 | 188.8776 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267 | 188.8134 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.1 | 188.7473 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.2 | 188.7025 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.3 | 188.676 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.4 | 188.6512 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.5 | 188.629 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.6 | 188.6101 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.7 | 188.5737 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.8 | 188.515 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1267.9 | 188.4501 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268 | 188.3773 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.1 | 188.2925 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.2 | 188.2129 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.3 | 188.1477 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.4 | 188.0838 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.5 | 188.0224 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.6 | 187.9732 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.7 | 187.9323 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.8 | 187.893 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1268.9 | 187.8613 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269 | 187.8377 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.1 | 187.807 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.2 | 187.7666 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.3 | 187.7249 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.4 | 187.6759 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.5 | 187.6163 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.6 | 187.5604 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.7 | 187.5112 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.8 | 187.4549 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1269.9 | 187.4015 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270 | 187.3675 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.1 | 187.3432 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.2 | 187.3193 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.3 | 187.3027 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.4 | 187.2912 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.5 | 187.2702 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.6 | 187.2373 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.7 | 187.1987 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.8 | 187.1484 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1270.9 | 187.0854 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271 | 187.0265 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.1 | 186.9767 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.2 | 186.9293 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.3 | 186.8928 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.4 | 186.8736 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.5 | 186.8607 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.6 | 186.8481 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.7 | 186.8376 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.8 | 186.8251 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1271.9 | 186.803 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272 | 186.7684 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.1 | 186.7239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.2 | 186.669 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.3 | 186.6078 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.4 | 186.5557 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.5 | 186.5123 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.6 | 186.4688 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.7 | 186.4375 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.8 | 186.4247 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1272.9 | 186.4142 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273 | 186.3986 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.1 | 186.3793 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.2 | 186.3535 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.3 | 186.3178 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.4 | 186.2755 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.5 | 186.2302 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.6 | 186.1768 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.7 | 186.1212 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.8 | 186.0719 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1273.9 | 186.033 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274 | 186.0014 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.1 | 185.9655 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.2 | 185.934 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.3 | 185.9122 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.4 | 185.8958 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.5 | 185.8838 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.6 | 185.8753 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.7 | 185.8593 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.8 | 185.8286 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1274.9 | 185.7864 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275 | 185.7359 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.1 | 185.6777 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.2 | 185.6166 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.3 | 185.5606 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.4 | 185.5063 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.5 | 185.4518 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.6 | 185.406 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.7 | 185.3708 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.8 | 185.3416 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1275.9 | 185.3203 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276 | 185.3068 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.1 | 185.2883 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.2 | 185.2577 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.3 | 185.2218 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.4 | 185.1815 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.5 | 185.1338 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.6 | 185.083 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.7 | 185.0355 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.8 | 184.9909 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1276.9 | 184.9511 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277 | 184.9233 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.1 | 184.9055 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.2 | 184.8889 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.3 | 184.8753 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.4 | 184.8663 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.5 | 184.8541 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.6 | 184.8357 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.7 | 184.8143 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.8 | 184.7834 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1277.9 | 184.7364 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278 | 184.682 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.1 | 184.6295 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.2 | 184.5777 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.3 | 184.5289 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.4 | 184.4882 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.5 | 184.4563 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.6 | 184.4318 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.7 | 184.4145 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.8 | 184.4025 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1278.9 | 184.3874 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279 | 184.3651 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.1 | 184.3378 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.2 | 184.3024 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.3 | 184.2569 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.4 | 184.2043 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.5 | 184.1467 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.6 | 184.0821 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.7 | 184.0157 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.8 | 183.9568 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1279.9 | 183.912 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280 | 183.8837 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.1 | 183.8658 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.2 | 183.8528 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.3 | 183.8415 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.4 | 183.8268 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.5 | 183.8059 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.6 | 183.7796 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.7 | 183.7495 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.8 | 183.7188 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1280.9 | 183.6895 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281 | 183.6635 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.1 | 183.6441 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.2 | 183.6333 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.3 | 183.628 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.4 | 183.6276 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.5 | 183.6363 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.6 | 183.6496 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.7 | 183.6561 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.8 | 183.6519 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1281.9 | 183.6392 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282 | 183.6153 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.1 | 183.5792 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.2 | 183.5351 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.3 | 183.4885 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.4 | 183.4467 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.5 | 183.4138 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.6 | 183.3897 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.7 | 183.37 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.8 | 183.3527 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1282.9 | 183.3384 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283 | 183.3244 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.1 | 183.3072 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.2 | 183.2879 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.3 | 183.2685 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.4 | 183.2465 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.5 | 183.219 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.6 | 183.1853 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.7 | 183.1468 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.8 | 183.1069 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1283.9 | 183.0726 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284 | 183.0446 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.1 | 183.0197 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.2 | 182.9983 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.3 | 182.9811 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.4 | 182.9713 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.5 | 182.9677 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.6 | 182.9671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.7 | 182.9612 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.8 | 182.9459 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1284.9 | 182.9226 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285 | 182.894 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.1 | 182.865 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.2 | 182.8371 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.3 | 182.8105 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.4 | 182.787 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.5 | 182.7668 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.6 | 182.748 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.7 | 182.7305 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.8 | 182.7141 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1285.9 | 182.7029 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286 | 182.698 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.1 | 182.6886 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.2 | 182.6715 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.3 | 182.6512 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.4 | 182.6257 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.5 | 182.5943 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.6 | 182.5609 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.7 | 182.5287 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.8 | 182.4999 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1286.9 | 182.4764 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287 | 182.461 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.1 | 182.4517 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.2 | 182.4443 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.3 | 182.4404 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.4 | 182.4404 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.5 | 182.4382 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.6 | 182.4319 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.7 | 182.4229 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.8 | 182.401 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1287.9 | 182.3615 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288 | 182.3121 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.1 | 182.2582 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.2 | 182.2033 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.3 | 182.1554 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.4 | 182.1239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.5 | 182.1005 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.6 | 182.0764 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.7 | 182.0577 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.8 | 182.0418 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1288.9 | 182.0162 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289 | 181.9814 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.1 | 181.9436 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.2 | 181.9009 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.3 | 181.8541 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.4 | 181.8128 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.5 | 181.7775 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.6 | 181.7414 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.7 | 181.7118 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.8 | 181.6965 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1289.9 | 181.6961 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290 | 181.7068 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.1 | 181.7238 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.2 | 181.7408 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.3 | 181.7497 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.4 | 181.7517 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.5 | 181.7489 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.6 | 181.7304 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.7 | 181.6962 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.8 | 181.6623 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1290.9 | 181.6268 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291 | 181.5829 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.1 | 181.5408 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.2 | 181.5083 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.3 | 181.4793 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.4 | 181.452 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.5 | 181.4317 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.6 | 181.4103 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.7 | 181.3781 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.8 | 181.3435 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1291.9 | 181.3106 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292 | 181.2656 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.1 | 181.2109 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.2 | 181.1667 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.3 | 181.1302 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.4 | 181.0911 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.5 | 181.0622 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.6 | 181.0495 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.7 | 181.0413 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.8 | 181.039 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1292.9 | 181.0512 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293 | 181.0645 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.1 | 181.0665 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.2 | 181.0669 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.3 | 181.0651 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.4 | 181.0461 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.5 | 181.0151 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.6 | 180.9877 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.7 | 180.9541 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.8 | 180.9074 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1293.9 | 180.8591 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294 | 180.8105 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.1 | 180.7564 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.2 | 180.7003 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.3 | 180.6555 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.4 | 180.6306 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.5 | 180.6119 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.6 | 180.5895 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.7 | 180.5768 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.8 | 180.5697 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1294.9 | 180.5497 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295 | 180.5256 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.1 | 180.5102 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.2 | 180.4939 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.3 | 180.4732 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.4 | 180.4662 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.5 | 180.4714 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.6 | 180.4723 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.7 | 180.4808 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.8 | 180.5066 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1295.9 | 180.526 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296 | 180.5304 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.1 | 180.5361 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.2 | 180.5361 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.3 | 180.5177 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.4 | 180.4905 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.5 | 180.4617 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.6 | 180.4178 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.7 | 180.3605 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.8 | 180.3129 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1296.9 | 180.2716 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297 | 180.224 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.1 | 180.1888 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.2 | 180.1762 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.3 | 180.1707 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.4 | 180.1683 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.5 | 180.174 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.6 | 180.1762 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.7 | 180.1645 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.8 | 180.1531 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1297.9 | 180.1473 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298 | 180.1349 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.1 | 180.121 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.2 | 180.1221 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.3 | 180.125 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.4 | 180.1155 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.5 | 180.1105 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.6 | 180.115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.7 | 180.1157 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.8 | 180.1153 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1298.9 | 180.1236 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299 | 180.121 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.1 | 180.0955 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.2 | 180.0637 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.3 | 180.0273 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.4 | 179.9762 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.5 | 179.9253 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.6 | 179.895 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.7 | 179.8672 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.8 | 179.831 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1299.9 | 179.8139 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300 | 179.8167 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.1 | 179.8136 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.2 | 179.8067 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.3 | 179.8038 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.4 | 179.7851 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.5 | 179.745 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.6 | 179.7065 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.7 | 179.671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.8 | 179.6264 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1300.9 | 179.5836 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301 | 179.5537 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.1 | 179.5239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.2 | 179.4933 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.3 | 179.4855 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.4 | 179.4982 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.5 | 179.5121 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.6 | 179.5328 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.7 | 179.563 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.8 | 179.577 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1301.9 | 179.5719 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302 | 179.5747 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.1 | 179.5748 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.2 | 179.5521 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.3 | 179.5242 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.4 | 179.5026 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.5 | 179.4705 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.6 | 179.4292 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.7 | 179.3979 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.8 | 179.3742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1302.9 | 179.3498 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303 | 179.3425 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.1 | 179.3561 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.2 | 179.3625 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.3 | 179.36 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.4 | 179.3644 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.5 | 179.3603 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.6 | 179.3359 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.7 | 179.3138 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.8 | 179.3007 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1303.9 | 179.2821 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304 | 179.2651 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.1 | 179.2641 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.2 | 179.2692 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.3 | 179.272 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.4 | 179.2742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.5 | 179.2904 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.6 | 179.318 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.7 | 179.3313 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.8 | 179.3347 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1304.9 | 179.3421 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305 | 179.3323 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.1 | 179.2963 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.2 | 179.2596 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.3 | 179.2271 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.4 | 179.1901 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.5 | 179.1604 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.6 | 179.1497 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.7 | 179.1449 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.8 | 179.14 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1305.9 | 179.1512 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306 | 179.1723 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.1 | 179.182 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.2 | 179.189 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.3 | 179.2028 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.4 | 179.2045 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.5 | 179.1902 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.6 | 179.181 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.7 | 179.1729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.8 | 179.1526 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1306.9 | 179.1369 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307 | 179.1364 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.1 | 179.1316 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.2 | 179.1226 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.3 | 179.1311 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.4 | 179.1481 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.5 | 179.1553 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.6 | 179.1607 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.7 | 179.1663 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.8 | 179.1485 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1307.9 | 179.1092 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308 | 179.0733 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.1 | 179.0334 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.2 | 178.9799 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.3 | 178.9438 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.4 | 178.9369 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.5 | 178.9331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.6 | 178.9343 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.7 | 178.957 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.8 | 178.98 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1308.9 | 178.9839 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309 | 178.9857 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.1 | 178.9872 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.2 | 178.9688 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.3 | 178.9368 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.4 | 178.9104 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.5 | 178.8792 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.6 | 178.8369 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.7 | 178.8121 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.8 | 178.809 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1309.9 | 178.8033 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310 | 178.801 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.1 | 178.8143 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.2 | 178.8249 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.3 | 178.8219 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.4 | 178.8162 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.5 | 178.8026 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.6 | 178.7686 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.7 | 178.7303 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.8 | 178.7042 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1310.9 | 178.6708 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311 | 178.6246 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.1 | 178.5943 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.2 | 178.5824 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.3 | 178.5719 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.4 | 178.5741 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.5 | 178.5974 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.6 | 178.6207 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.7 | 178.6381 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.8 | 178.6663 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1311.9 | 178.6934 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312 | 178.7004 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.1 | 178.6982 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.2 | 178.6956 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.3 | 178.6835 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.4 | 178.6637 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.5 | 178.6535 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.6 | 178.6463 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.7 | 178.629 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.8 | 178.6201 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1312.9 | 178.6293 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313 | 178.6399 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.1 | 178.6496 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.2 | 178.6678 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.3 | 178.679 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.4 | 178.6694 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.5 | 178.6568 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.6 | 178.6444 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.7 | 178.6114 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.8 | 178.5659 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1313.9 | 178.5338 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314 | 178.508 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.1 | 178.4787 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.2 | 178.4689 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.3 | 178.4826 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.4 | 178.496 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.5 | 178.5048 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.6 | 178.5196 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.7 | 178.547 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.8 | 178.5649 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1314.9 | 178.5598 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315 | 178.5515 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.1 | 178.5402 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.2 | 178.5123 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.3 | 178.4817 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.4 | 178.4664 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.5 | 178.4525 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.6 | 178.4324 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.7 | 178.4248 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.8 | 178.4317 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1315.9 | 178.4386 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316 | 178.4538 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.1 | 178.4844 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.2 | 178.5063 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.3 | 178.5103 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.4 | 178.5122 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.5 | 178.5044 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.6 | 178.4742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.7 | 178.4412 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.8 | 178.4206 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1316.9 | 178.3931 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317 | 178.3565 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.1 | 178.3385 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.2 | 178.3374 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.3 | 178.3348 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.4 | 178.3435 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.5 | 178.3677 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.6 | 178.3759 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.7 | 178.3624 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.8 | 178.3475 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1317.9 | 178.3232 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318 | 178.2809 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.1 | 178.2469 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.2 | 178.2318 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.3 | 178.2139 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.4 | 178.1961 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.5 | 178.1993 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.6 | 178.215 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.7 | 178.2281 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.8 | 178.2558 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1318.9 | 178.2997 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319 | 178.3331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.1 | 178.3531 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.2 | 178.3703 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.3 | 178.3672 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.4 | 178.3354 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.5 | 178.2988 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.6 | 178.2649 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.7 | 178.2259 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.8 | 178.1924 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1319.9 | 178.1782 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320 | 178.1697 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.1 | 178.1573 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.2 | 178.1596 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.3 | 178.1765 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.4 | 178.1875 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.5 | 178.1962 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.6 | 178.2106 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.7 | 178.2099 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.8 | 178.1873 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1320.9 | 178.1654 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321 | 178.1474 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.1 | 178.1257 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.2 | 178.1144 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.3 | 178.1241 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.4 | 178.1355 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.5 | 178.1417 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.6 | 178.1624 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.7 | 178.19 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.8 | 178.2032 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1321.9 | 178.2051 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322 | 178.1999 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.1 | 178.1735 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.2 | 178.1281 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.3 | 178.0922 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.4 | 178.062 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.5 | 178.0231 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.6 | 177.9937 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.7 | 177.9834 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.8 | 177.9758 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1322.9 | 177.9718 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323 | 177.9892 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.1 | 178.0108 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.2 | 178.0141 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.3 | 178.0205 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.4 | 178.0366 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.5 | 178.0325 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.6 | 178.0084 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.7 | 177.9895 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.8 | 177.9665 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1323.9 | 177.9287 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324 | 177.9003 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.1 | 177.8892 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.2 | 177.8775 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.3 | 177.8725 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.4 | 177.8916 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.5 | 177.9129 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.6 | 177.9181 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.7 | 177.9183 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.8 | 177.9268 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1324.9 | 177.9396 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325 | 177.937 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.1 | 177.9223 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.2 | 177.9086 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.3 | 177.8877 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.4 | 177.8563 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.5 | 177.838 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.6 | 177.8342 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.7 | 177.8256 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.8 | 177.8246 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1325.9 | 177.8459 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326 | 177.8688 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.1 | 177.8822 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.2 | 177.903 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.3 | 177.922 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.4 | 177.9177 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.5 | 177.8985 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.6 | 177.877 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.7 | 177.8407 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.8 | 177.7896 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1326.9 | 177.7508 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327 | 177.721 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.1 | 177.6812 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.2 | 177.649 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.3 | 177.6383 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.4 | 177.6299 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.5 | 177.6197 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.6 | 177.624 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.7 | 177.6303 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.8 | 177.6183 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1327.9 | 177.6015 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328 | 177.5891 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.1 | 177.5651 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.2 | 177.5307 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.3 | 177.5063 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.4 | 177.4809 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.5 | 177.4398 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.6 | 177.409 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.7 | 177.3995 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.8 | 177.3872 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1328.9 | 177.3727 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329 | 177.3729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.1 | 177.3662 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.2 | 177.3336 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.3 | 177.2921 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.4 | 177.2484 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.5 | 177.1909 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.6 | 177.1287 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.7 | 177.0825 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.8 | 177.0446 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1329.9 | 177.0054 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330 | 176.9803 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.1 | 176.9715 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.2 | 176.9622 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.3 | 176.9572 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.4 | 176.9683 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.5 | 176.9738 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.6 | 176.9596 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.7 | 176.9422 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.8 | 176.9202 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1330.9 | 176.8813 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331 | 176.8424 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.1 | 176.8235 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.2 | 176.8073 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.3 | 176.785 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.4 | 176.7807 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.5 | 176.7933 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.6 | 176.8005 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.7 | 176.8103 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.8 | 176.8325 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1331.9 | 176.8457 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332 | 176.8414 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.1 | 176.8391 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.2 | 176.8358 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.3 | 176.8193 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.4 | 176.8037 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.5 | 176.7989 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.6 | 176.7856 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.7 | 176.7626 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.8 | 176.7559 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1332.9 | 176.7653 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333 | 176.7764 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.1 | 176.7971 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.2 | 176.83 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.3 | 176.8549 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.4 | 176.8667 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.5 | 176.8761 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.6 | 176.8732 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.7 | 176.8491 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.8 | 176.8245 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1333.9 | 176.8096 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334 | 176.7905 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.1 | 176.7712 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.2 | 176.7691 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.3 | 176.775 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.4 | 176.7755 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.5 | 176.7858 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.6 | 176.811 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.7 | 176.8354 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.8 | 176.8553 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1334.9 | 176.8768 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335 | 176.9041 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.1 | 176.9246 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.2 | 176.9305 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.3 | 176.9361 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.4 | 176.9406 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.5 | 176.9284 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.6 | 176.9071 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.7 | 176.8937 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.8 | 176.8773 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1335.9 | 176.8512 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336 | 176.8344 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.1 | 176.8274 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.2 | 176.8142 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.3 | 176.8021 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.4 | 176.8009 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.5 | 176.7916 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.6 | 176.7654 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.7 | 176.738 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.8 | 176.7069 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1336.9 | 176.6611 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337 | 176.6178 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.1 | 176.594 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.2 | 176.5807 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.3 | 176.5735 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.4 | 176.5842 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.5 | 176.6085 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.6 | 176.628 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.7 | 176.6505 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.8 | 176.6816 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1337.9 | 176.6968 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338 | 176.6911 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.1 | 176.6853 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.2 | 176.6776 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.3 | 176.6606 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.4 | 176.6509 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.5 | 176.6571 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.6 | 176.6627 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.7 | 176.668 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.8 | 176.6897 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1338.9 | 176.7167 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339 | 176.7331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.1 | 176.7497 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.2 | 176.7684 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.3 | 176.7693 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.4 | 176.7557 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.5 | 176.7482 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.6 | 176.7404 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.7 | 176.7239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.8 | 176.7143 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1339.9 | 176.7157 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340 | 176.7134 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.1 | 176.7159 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.2 | 176.7399 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.3 | 176.776 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.4 | 176.8125 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.5 | 176.8559 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.6 | 176.9022 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.7 | 176.9333 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.8 | 176.9513 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1340.9 | 176.9666 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341 | 176.9618 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.1 | 176.9316 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.2 | 176.9011 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.3 | 176.8757 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.4 | 176.8472 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.5 | 176.8284 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.6 | 176.8314 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.7 | 176.8408 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.8 | 176.8482 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1341.9 | 176.8671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342 | 176.8927 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.1 | 176.9081 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.2 | 176.9162 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.3 | 176.9228 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.4 | 176.9173 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.5 | 176.9011 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.6 | 176.8988 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.7 | 176.9091 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.8 | 176.9168 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1342.9 | 176.9346 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343 | 176.9699 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.1 | 177.0027 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.2 | 177.0292 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.3 | 177.0642 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.4 | 177.0946 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.5 | 177.104 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.6 | 177.1022 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.7 | 177.0918 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.8 | 177.0521 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1343.9 | 176.9894 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344 | 176.9363 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.1 | 176.8894 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.2 | 176.8368 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.3 | 176.798 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.4 | 176.7816 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.5 | 176.77 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.6 | 176.7657 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.7 | 176.7822 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.8 | 176.8037 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1344.9 | 176.8147 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345 | 176.822 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.1 | 176.8393 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.2 | 176.863 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.3 | 176.8679 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.4 | 176.8596 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.5 | 176.8582 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.6 | 176.8565 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.7 | 176.8488 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.8 | 176.8547 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1345.9 | 176.8762 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346 | 176.8942 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.1 | 176.9141 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.2 | 176.9464 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.3 | 176.9689 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.4 | 176.97 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.5 | 176.9654 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.6 | 176.9502 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.7 | 176.9109 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.8 | 176.8616 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1346.9 | 176.8201 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347 | 176.7688 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.1 | 176.7023 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.2 | 176.6491 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.3 | 176.613 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.4 | 176.579 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.5 | 176.5632 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.6 | 176.5758 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.7 | 176.5904 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.8 | 176.5982 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1347.9 | 176.616 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348 | 176.6344 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.1 | 176.6357 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.2 | 176.6308 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.3 | 176.629 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.4 | 176.6223 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.5 | 176.613 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.6 | 176.6179 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.7 | 176.6272 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.8 | 176.6245 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1348.9 | 176.6306 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349 | 176.6544 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.1 | 176.6716 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.2 | 176.6801 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.3 | 176.6954 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.4 | 176.7031 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.5 | 176.6899 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.6 | 176.6708 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.7 | 176.6498 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.8 | 176.6125 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1349.9 | 176.5699 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350 | 176.5466 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.1 | 176.537 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.2 | 176.5305 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.3 | 176.5451 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.4 | 176.5835 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.5 | 176.6222 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.6 | 176.6576 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.7 | 176.6942 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.8 | 176.7138 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1350.9 | 176.7101 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351 | 176.7088 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.1 | 176.714 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.2 | 176.7118 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.3 | 176.7097 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.4 | 176.7181 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.5 | 176.7211 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.6 | 176.7128 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.7 | 176.7171 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.8 | 176.733 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1351.9 | 176.7403 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352 | 176.7516 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.1 | 176.7792 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.2 | 176.7976 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.3 | 176.7952 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.4 | 176.7865 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.5 | 176.7667 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.6 | 176.728 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.7 | 176.692 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.8 | 176.6739 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1352.9 | 176.66 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353 | 176.6481 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.1 | 176.657 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.2 | 176.6846 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.3 | 176.714 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.4 | 176.7529 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.5 | 176.8028 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.6 | 176.8412 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.7 | 176.8677 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.8 | 176.9012 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1353.9 | 176.9327 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354 | 176.9493 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.1 | 176.9691 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.2 | 176.9994 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.3 | 177.0222 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.4 | 177.0377 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.5 | 177.06 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.6 | 177.0826 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.7 | 177.0977 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.8 | 177.1221 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1354.9 | 177.158 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355 | 177.182 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.1 | 177.1944 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.2 | 177.2072 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.3 | 177.2242 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.4 | 177.2284 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.5 | 177.2097 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.6 | 177.1894 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.7 | 177.1722 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.8 | 177.1459 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1355.9 | 177.1226 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356 | 177.1216 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.1 | 177.1337 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.2 | 177.1488 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.3 | 177.1834 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.4 | 177.2324 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.5 | 177.269 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.6 | 177.2959 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.7 | 177.3222 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.8 | 177.3299 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1356.9 | 177.3149 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357 | 177.3017 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.1 | 177.2881 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.2 | 177.2586 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.3 | 177.2319 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.4 | 177.2253 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.5 | 177.2241 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.6 | 177.2236 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.7 | 177.243 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.8 | 177.2722 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1357.9 | 177.2863 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358 | 177.2939 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.1 | 177.3041 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.2 | 177.303 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.3 | 177.2908 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.4 | 177.2852 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.5 | 177.2775 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.6 | 177.2546 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.7 | 177.235 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.8 | 177.2286 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1358.9 | 177.2189 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359 | 177.2082 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.1 | 177.2179 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.2 | 177.2347 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.3 | 177.2376 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.4 | 177.2394 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.5 | 177.2432 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.6 | 177.2278 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.7 | 177.194 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.8 | 177.1604 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1359.9 | 177.1155 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360 | 177.0516 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.1 | 176.9933 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.2 | 176.9511 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.3 | 176.9161 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.4 | 176.8928 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.5 | 176.8902 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.6 | 176.8974 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.7 | 176.9038 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.8 | 176.9233 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1360.9 | 176.9541 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361 | 176.9743 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.1 | 176.9879 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.2 | 177.0061 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.3 | 177.0159 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.4 | 177.0119 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.5 | 177.0139 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.6 | 177.0226 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.7 | 177.0237 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.8 | 177.0269 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1361.9 | 177.0436 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362 | 177.0609 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.1 | 177.0713 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.2 | 177.084 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.3 | 177.0947 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.4 | 177.0916 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.5 | 177.0767 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.6 | 177.0546 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.7 | 177.0181 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.8 | 176.969 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1362.9 | 176.9234 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363 | 176.881 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.1 | 176.8354 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.2 | 176.7973 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.3 | 176.7741 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.4 | 176.7596 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.5 | 176.7526 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.6 | 176.7607 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.7 | 176.776 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.8 | 176.783 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1363.9 | 176.7904 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364 | 176.8024 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.1 | 176.802 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.2 | 176.7883 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.3 | 176.7771 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.4 | 176.7653 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.5 | 176.7469 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.6 | 176.7365 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.7 | 176.7397 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.8 | 176.7405 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1364.9 | 176.7399 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365 | 176.7519 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.1 | 176.7658 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.2 | 176.7686 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.3 | 176.7673 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.4 | 176.7715 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.5 | 176.7787 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.6 | 176.7744 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.7 | 176.7588 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.8 | 176.7407 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1365.9 | 176.7181 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366 | 176.6904 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.1 | 176.6703 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.2 | 176.6626 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.3 | 176.6625 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.4 | 176.6732 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.5 | 176.6975 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.6 | 176.7303 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.7 | 176.7658 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.8 | 176.8028 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1366.9 | 176.8315 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367 | 176.8383 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.1 | 176.83 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.2 | 176.8182 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.3 | 176.7961 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.4 | 176.7629 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.5 | 176.7341 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.6 | 176.7147 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.7 | 176.7002 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.8 | 176.6897 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1367.9 | 176.6822 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368 | 176.6692 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.1 | 176.6479 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.2 | 176.623 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.3 | 176.5924 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.4 | 176.5544 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.5 | 176.5153 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.6 | 176.481 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.7 | 176.4483 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.8 | 176.4188 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1368.9 | 176.4021 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369 | 176.3996 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.1 | 176.4044 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.2 | 176.4267 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.3 | 176.4712 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.4 | 176.5251 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.5 | 176.5818 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.6 | 176.6412 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.7 | 176.694 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.8 | 176.7316 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1369.9 | 176.7512 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370 | 176.7533 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.1 | 176.7405 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.2 | 176.7193 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.3 | 176.7021 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.4 | 176.6882 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.5 | 176.6742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.6 | 176.6685 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.7 | 176.6732 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.8 | 176.6795 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1370.9 | 176.6829 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371 | 176.6818 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.1 | 176.6761 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.2 | 176.6678 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.3 | 176.6606 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.4 | 176.6553 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.5 | 176.6487 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.6 | 176.6428 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.7 | 176.6412 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.8 | 176.6407 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1371.9 | 176.6392 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372 | 176.6442 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.1 | 176.6576 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.2 | 176.6729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.3 | 176.6892 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.4 | 176.7066 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.5 | 176.7137 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.6 | 176.7064 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.7 | 176.688 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.8 | 176.6539 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1372.9 | 176.602 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373 | 176.5387 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.1 | 176.4733 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.2 | 176.4115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.3 | 176.3571 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.4 | 176.3175 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.5 | 176.2972 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.6 | 176.2916 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.7 | 176.2973 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.8 | 176.3111 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1373.9 | 176.3278 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374 | 176.3441 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.1 | 176.3577 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.2 | 176.3675 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.3 | 176.3742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.4 | 176.3857 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.5 | 176.4056 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.6 | 176.4318 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.7 | 176.4624 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.8 | 176.4951 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1374.9 | 176.531 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375 | 176.5697 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.1 | 176.6087 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.2 | 176.6466 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.3 | 176.6829 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.4 | 176.7175 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.5 | 176.7472 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.6 | 176.7671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.7 | 176.7698 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.8 | 176.7544 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1375.9 | 176.7236 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376 | 176.6813 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.1 | 176.6367 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.2 | 176.5954 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.3 | 176.5604 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.4 | 176.5365 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.5 | 176.5242 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.6 | 176.523 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.7 | 176.5308 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.8 | 176.5393 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1376.9 | 176.547 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377 | 176.5562 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.1 | 176.5649 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.2 | 176.5707 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.3 | 176.57 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.4 | 176.5622 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.5 | 176.5505 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.6 | 176.5397 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.7 | 176.5337 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.8 | 176.532 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1377.9 | 176.5336 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378 | 176.5398 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.1 | 176.5479 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.2 | 176.5527 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.3 | 176.5511 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.4 | 176.5421 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.5 | 176.5262 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.6 | 176.5037 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.7 | 176.471 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.8 | 176.4281 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1378.9 | 176.3804 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379 | 176.3386 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.1 | 176.3108 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.2 | 176.3023 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.3 | 176.3158 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.4 | 176.355 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.5 | 176.4236 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.6 | 176.5115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.7 | 176.5995 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.8 | 176.6741 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1379.9 | 176.7308 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380 | 176.7717 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.1 | 176.8051 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.2 | 176.828 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.3 | 176.8382 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.4 | 176.8472 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.5 | 176.8605 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.6 | 176.8716 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.7 | 176.8797 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.8 | 176.8885 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1380.9 | 176.8965 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381 | 176.9019 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.1 | 176.9031 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.2 | 176.8974 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.3 | 176.8823 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.4 | 176.8585 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.5 | 176.8298 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.6 | 176.7988 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.7 | 176.7691 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.8 | 176.7458 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1381.9 | 176.7323 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382 | 176.7277 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.1 | 176.7396 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.2 | 176.7725 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.3 | 176.825 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.4 | 176.8919 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.5 | 176.9681 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.6 | 177.05 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.7 | 177.1308 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.8 | 177.2022 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1382.9 | 177.2586 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383 | 177.2943 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.1 | 177.3113 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.2 | 177.322 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.3 | 177.328 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.4 | 177.3267 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.5 | 177.3241 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.6 | 177.3253 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.7 | 177.3278 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.8 | 177.3313 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1383.9 | 177.3389 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384 | 177.3465 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.1 | 177.3483 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.2 | 177.3411 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.3 | 177.3238 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.4 | 177.2993 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.5 | 177.2722 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.6 | 177.2488 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.7 | 177.2262 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.8 | 177.199 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1384.9 | 177.1724 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385 | 177.1518 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.1 | 177.1397 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.2 | 177.1397 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.3 | 177.156 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.4 | 177.1891 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.5 | 177.2325 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.6 | 177.2777 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.7 | 177.3185 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.8 | 177.3516 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1385.9 | 177.3716 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386 | 177.3765 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.1 | 177.3686 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.2 | 177.3543 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.3 | 177.3406 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.4 | 177.3298 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.5 | 177.3231 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.6 | 177.3214 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.7 | 177.3233 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.8 | 177.3263 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1386.9 | 177.3277 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387 | 177.3265 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.1 | 177.3214 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.2 | 177.3097 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.3 | 177.2906 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.4 | 177.2603 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.5 | 177.2173 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.6 | 177.1718 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.7 | 177.1314 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.8 | 177.0959 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1387.9 | 177.0714 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388 | 177.0658 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.1 | 177.0737 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.2 | 177.0867 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.3 | 177.1063 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.4 | 177.1306 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.5 | 177.1466 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.6 | 177.1481 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.7 | 177.1384 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.8 | 177.1115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1388.9 | 177.0654 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389 | 177.023 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.1 | 176.9945 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.2 | 176.9674 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.3 | 176.9384 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.4 | 176.9101 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.5 | 176.8861 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.6 | 176.869 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.7 | 176.8657 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.8 | 176.8723 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1389.9 | 176.8706 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390 | 176.8614 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.1 | 176.8542 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.2 | 176.8383 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.3 | 176.8087 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.4 | 176.7803 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.5 | 176.759 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.6 | 176.7423 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.7 | 176.742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.8 | 176.7643 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1390.9 | 176.7978 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391 | 176.8368 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.1 | 176.8869 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.2 | 176.9389 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.3 | 176.9729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.4 | 176.985 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.5 | 176.9807 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.6 | 176.9514 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.7 | 176.8991 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.8 | 176.8454 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1391.9 | 176.7917 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392 | 176.7306 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.1 | 176.6714 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.2 | 176.6222 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.3 | 176.5766 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.4 | 176.5368 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.5 | 176.5147 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.6 | 176.5067 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.7 | 176.5006 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.8 | 176.5052 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1392.9 | 176.5247 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393 | 176.5421 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.1 | 176.5573 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.2 | 176.5839 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.3 | 176.6129 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.4 | 176.6304 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.5 | 176.6531 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.6 | 176.6895 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.7 | 176.7187 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.8 | 176.7425 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1393.9 | 176.7789 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394 | 176.8174 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.1 | 176.8433 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.2 | 176.8578 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.3 | 176.8597 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.4 | 176.827 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.5 | 176.7638 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.6 | 176.699 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.7 | 176.6283 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.8 | 176.5475 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1394.9 | 176.4796 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395 | 176.4326 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.1 | 176.3933 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.2 | 176.3729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.3 | 176.3819 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.4 | 176.4031 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.5 | 176.4236 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.6 | 176.4496 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.7 | 176.4804 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.8 | 176.5079 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1395.9 | 176.5244 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396 | 176.5354 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.1 | 176.5516 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.2 | 176.5594 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.3 | 176.555 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.4 | 176.5605 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.5 | 176.5773 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.6 | 176.589 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.7 | 176.6087 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.8 | 176.6483 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1396.9 | 176.6864 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397 | 176.7125 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.1 | 176.7367 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.2 | 176.7499 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.3 | 176.734 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.4 | 176.7038 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.5 | 176.6783 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.6 | 176.6465 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.7 | 176.6094 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.8 | 176.5878 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1397.9 | 176.5766 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398 | 176.5595 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.1 | 176.5515 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.2 | 176.5618 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.3 | 176.5757 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.4 | 176.5932 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.5 | 176.6256 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.6 | 176.6598 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.7 | 176.6782 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.8 | 176.6943 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1398.9 | 176.7157 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399 | 176.721 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.1 | 176.7112 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.2 | 176.7087 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.3 | 176.7064 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.4 | 176.6941 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.5 | 176.6918 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.6 | 176.7065 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.7 | 176.7204 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.8 | 176.7388 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1399.9 | 176.7746 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400 | 176.8072 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.1 | 176.8195 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.2 | 176.8284 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.3 | 176.8375 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.4 | 176.8263 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.5 | 176.7992 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.6 | 176.7744 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.7 | 176.7473 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.8 | 176.7172 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1400.9 | 176.713 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401 | 176.7382 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.1 | 176.7668 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.2 | 176.807 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.3 | 176.869 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.4 | 176.9215 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.5 | 176.9484 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.6 | 176.9701 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.7 | 176.9859 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.8 | 176.9795 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1401.9 | 176.9664 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402 | 176.9666 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.1 | 176.9611 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.2 | 176.9443 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.3 | 176.9402 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.4 | 176.9471 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.5 | 176.9472 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.6 | 176.9483 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.7 | 176.9581 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.8 | 176.9512 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1402.9 | 176.9208 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403 | 176.8894 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.1 | 176.8505 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.2 | 176.7887 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.3 | 176.7288 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.4 | 176.6899 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.5 | 176.6535 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.6 | 176.6215 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.7 | 176.6137 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.8 | 176.6253 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1403.9 | 176.6422 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404 | 176.6744 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.1 | 176.7231 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.2 | 176.7615 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.3 | 176.7868 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.4 | 176.8149 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.5 | 176.8312 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.6 | 176.8218 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.7 | 176.8046 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.8 | 176.7879 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1404.9 | 176.7539 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405 | 176.7105 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.1 | 176.6811 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.2 | 176.6524 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.3 | 176.6117 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.4 | 176.5828 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.5 | 176.5711 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.6 | 176.5521 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.7 | 176.5344 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.8 | 176.5362 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1405.9 | 176.547 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406 | 176.5464 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.1 | 176.5301 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.2 | 176.5191 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.3 | 176.5192 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.4 | 176.515 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.5 | 176.5149 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.6 | 176.531 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.7 | 176.5493 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.8 | 176.5637 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1406.9 | 176.5937 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407 | 176.6394 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.1 | 176.6837 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.2 | 176.7337 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.3 | 176.7961 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.4 | 176.8424 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.5 | 176.8609 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.6 | 176.8692 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.7 | 176.8619 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.8 | 176.8251 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1407.9 | 176.7814 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408 | 176.7521 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.1 | 176.7218 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.2 | 176.6925 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.3 | 176.6881 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.4 | 176.7012 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.5 | 176.7111 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.6 | 176.7277 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.7 | 176.7561 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.8 | 176.7702 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1408.9 | 176.7696 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409 | 176.7797 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.1 | 176.7916 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.2 | 176.7888 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.3 | 176.7919 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.4 | 176.8108 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.5 | 176.8218 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.6 | 176.8298 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.7 | 176.8572 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.8 | 176.8898 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1409.9 | 176.9099 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410 | 176.9342 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.1 | 176.9673 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.2 | 176.9837 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.3 | 176.9848 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.4 | 176.9896 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.5 | 176.9865 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.6 | 176.9685 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.7 | 176.9614 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.8 | 176.9701 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1410.9 | 176.9702 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411 | 176.9709 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.1 | 176.9907 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.2 | 177.0135 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.3 | 177.0287 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.4 | 177.0508 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.5 | 177.0757 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.6 | 177.0803 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.7 | 177.0692 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.8 | 177.0579 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1411.9 | 177.0277 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412 | 176.9753 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.1 | 176.9376 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.2 | 176.9191 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.3 | 176.8986 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.4 | 176.8884 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.5 | 176.9 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.6 | 176.9225 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.7 | 176.9548 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.8 | 177.0088 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1412.9 | 177.0722 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413 | 177.1205 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.1 | 177.1662 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.2 | 177.2193 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.3 | 177.2569 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.4 | 177.2768 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.5 | 177.3018 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.6 | 177.3235 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.7 | 177.3264 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.8 | 177.3213 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1413.9 | 177.3176 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414 | 177.3075 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.1 | 177.2954 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.2 | 177.2965 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.3 | 177.3008 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.4 | 177.2952 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.5 | 177.297 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.6 | 177.3117 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.7 | 177.3138 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.8 | 177.3006 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1414.9 | 177.2878 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415 | 177.2651 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.1 | 177.2256 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.2 | 177.1962 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.3 | 177.1863 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.4 | 177.1772 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.5 | 177.179 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.6 | 177.2078 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.7 | 177.2416 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.8 | 177.2637 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1415.9 | 177.2915 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416 | 177.3281 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.1 | 177.36 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.2 | 177.3724 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.3 | 177.3697 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.4 | 177.3708 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.5 | 177.3556 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.6 | 177.3152 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.7 | 177.2786 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.8 | 177.2521 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1416.9 | 177.2218 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417 | 177.2049 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.1 | 177.2158 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.2 | 177.2294 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.3 | 177.2348 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.4 | 177.2497 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.5 | 177.2642 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.6 | 177.2502 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.7 | 177.2272 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.8 | 177.2194 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1417.9 | 177.2077 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418 | 177.1886 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.1 | 177.1877 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.2 | 177.2009 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.3 | 177.2076 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.4 | 177.2238 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.5 | 177.2594 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.6 | 177.2878 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.7 | 177.3008 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.8 | 177.3117 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1418.9 | 177.3102 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419 | 177.2821 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.1 | 177.245 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.2 | 177.2125 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.3 | 177.1691 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.4 | 177.1176 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.5 | 177.0806 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.6 | 177.0518 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.7 | 177.0194 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.8 | 177.0037 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1419.9 | 177.0115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420 | 177.0211 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.1 | 177.0352 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.2 | 177.0666 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.3 | 177.0969 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.4 | 177.1091 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.5 | 177.1182 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.6 | 177.1283 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.7 | 177.1185 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.8 | 177.094 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1420.9 | 177.0761 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421 | 177.0569 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.1 | 177.0311 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.2 | 177.0192 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.3 | 177.0237 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.4 | 177.0251 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.5 | 177.0329 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.6 | 177.0605 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.7 | 177.0871 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.8 | 177.1001 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1421.9 | 177.1104 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422 | 177.1137 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.1 | 177.0909 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.2 | 177.0526 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.3 | 177.0198 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.4 | 176.9868 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.5 | 176.954 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.6 | 176.94 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.7 | 176.9412 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.8 | 176.9369 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1422.9 | 176.9382 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423 | 176.9553 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.1 | 176.9636 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.2 | 176.9557 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.3 | 176.9514 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.4 | 176.9451 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.5 | 176.9197 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.6 | 176.8891 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.7 | 176.8671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.8 | 176.843 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1423.9 | 176.819 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424 | 176.8124 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.1 | 176.8194 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.2 | 176.8279 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.3 | 176.8536 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.4 | 176.9011 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.5 | 176.9405 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.6 | 176.9672 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.7 | 176.9984 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.8 | 177.0186 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1424.9 | 177.0116 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425 | 177.0003 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.1 | 176.996 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.2 | 176.9782 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.3 | 176.9523 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.4 | 176.9399 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.5 | 176.9356 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.6 | 176.9309 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.7 | 176.9371 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.8 | 176.9565 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1425.9 | 176.9716 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426 | 176.9827 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.1 | 176.998 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.2 | 177.015 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.3 | 177.0175 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.4 | 177.0005 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.5 | 176.9893 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.6 | 176.9913 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.7 | 176.9914 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.8 | 176.9983 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1426.9 | 177.0237 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427 | 177.0517 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.1 | 177.0755 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.2 | 177.1143 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.3 | 177.1649 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.4 | 177.2019 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.5 | 177.2331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.6 | 177.2729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.7 | 177.2996 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.8 | 177.3041 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1427.9 | 177.3026 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428 | 177.2932 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.1 | 177.2656 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.2 | 177.2347 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.3 | 177.2146 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.4 | 177.1901 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.5 | 177.1621 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.6 | 177.1539 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.7 | 177.1612 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.8 | 177.1666 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1428.9 | 177.1798 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429 | 177.2056 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.1 | 177.2215 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.2 | 177.2237 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.3 | 177.229 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.4 | 177.2304 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.5 | 177.2167 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.6 | 177.2083 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.7 | 177.2162 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.8 | 177.2193 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1429.9 | 177.2206 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430 | 177.2375 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.1 | 177.2595 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.2 | 177.2731 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.3 | 177.2893 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.4 | 177.3116 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.5 | 177.3209 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.6 | 177.3179 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.7 | 177.319 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.8 | 177.3113 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1430.9 | 177.2843 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431 | 177.2607 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.1 | 177.2477 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.2 | 177.2255 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.3 | 177.2038 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.4 | 177.2018 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.5 | 177.2103 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.6 | 177.222 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.7 | 177.2519 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.8 | 177.2937 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1431.9 | 177.3147 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432 | 177.317 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.1 | 177.3181 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.2 | 177.3044 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.3 | 177.2723 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.4 | 177.2504 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.5 | 177.2432 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.6 | 177.2346 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.7 | 177.234 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.8 | 177.25 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1432.9 | 177.2619 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433 | 177.2628 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.1 | 177.2706 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.2 | 177.2819 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.3 | 177.2804 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.4 | 177.2743 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.5 | 177.2739 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.6 | 177.2598 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.7 | 177.2288 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.8 | 177.2043 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1433.9 | 177.1814 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434 | 177.1449 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.1 | 177.1094 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.2 | 177.0864 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.3 | 177.0674 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.4 | 177.0548 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.5 | 177.059 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.6 | 177.0677 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.7 | 177.064 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.8 | 177.0555 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1434.9 | 177.0474 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435 | 177.0221 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.1 | 176.9821 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.2 | 176.951 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.3 | 176.9239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.4 | 176.8916 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.5 | 176.8656 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.6 | 176.8498 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.7 | 176.8327 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.8 | 176.8229 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1435.9 | 176.8355 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436 | 176.858 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.1 | 176.8765 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.2 | 176.8933 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.3 | 176.9104 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.4 | 176.9213 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.5 | 176.9086 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.6 | 176.8742 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.7 | 176.8357 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.8 | 176.7872 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1436.9 | 176.7278 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437 | 176.6817 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.1 | 176.6497 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.2 | 176.6099 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.3 | 176.576 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.4 | 176.5654 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.5 | 176.5589 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.6 | 176.5484 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.7 | 176.5525 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.8 | 176.5671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1437.9 | 176.571 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438 | 176.5656 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.1 | 176.5595 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.2 | 176.5407 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.3 | 176.5109 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.4 | 176.4984 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.5 | 176.5063 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.6 | 176.5207 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.7 | 176.5506 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.8 | 176.5996 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1438.9 | 176.6494 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439 | 176.6982 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.1 | 176.7594 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.2 | 176.8155 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.3 | 176.8421 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.4 | 176.8574 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.5 | 176.8766 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.6 | 176.8798 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.7 | 176.8655 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.8 | 176.8541 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1439.9 | 176.8411 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440 | 176.8179 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.1 | 176.8041 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.2 | 176.8083 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.3 | 176.813 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.4 | 176.82 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.5 | 176.8403 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.6 | 176.8571 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.7 | 176.8566 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.8 | 176.8557 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1440.9 | 176.8598 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441 | 176.8508 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.1 | 176.8351 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.2 | 176.8313 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.3 | 176.8331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.4 | 176.8351 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.5 | 176.8558 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.6 | 176.8956 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.7 | 176.9317 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.8 | 176.9728 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1441.9 | 177.0325 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442 | 177.0832 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.1 | 177.1101 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.2 | 177.1311 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.3 | 177.1449 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.4 | 177.136 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.5 | 177.1211 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.6 | 177.1199 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.7 | 177.1126 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.8 | 177.0942 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1442.9 | 177.0864 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443 | 177.0843 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.1 | 177.0691 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.2 | 177.0567 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.3 | 177.0615 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.4 | 177.0618 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.5 | 177.0538 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.6 | 177.058 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.7 | 177.0627 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.8 | 177.0471 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1443.9 | 177.0329 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444 | 177.036 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.1 | 177.0386 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.2 | 177.0411 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.3 | 177.0618 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.4 | 177.0962 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.5 | 177.1315 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.6 | 177.1867 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.7 | 177.2659 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.8 | 177.3361 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1444.9 | 177.3907 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445 | 177.4429 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.1 | 177.4761 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.2 | 177.4752 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.3 | 177.4585 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.4 | 177.4373 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.5 | 177.3994 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.6 | 177.3565 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.7 | 177.3327 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.8 | 177.3107 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1445.9 | 177.2765 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446 | 177.2558 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.1 | 177.256 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.2 | 177.255 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.3 | 177.2588 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.4 | 177.2804 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.5 | 177.3096 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.6 | 177.3273 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.7 | 177.3304 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.8 | 177.3363 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1446.9 | 177.348 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447 | 177.3537 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.1 | 177.3689 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.2 | 177.4082 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.3 | 177.4517 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.4 | 177.4905 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.5 | 177.5418 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.6 | 177.6037 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.7 | 177.6567 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.8 | 177.7028 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1447.9 | 177.7481 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448 | 177.7657 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.1 | 177.7485 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.2 | 177.7246 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.3 | 177.6947 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.4 | 177.6475 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.5 | 177.5968 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.6 | 177.5562 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.7 | 177.5143 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.8 | 177.4752 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1448.9 | 177.4581 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449 | 177.4538 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.1 | 177.4436 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.2 | 177.4407 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.3 | 177.452 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.4 | 177.449 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.5 | 177.4304 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.6 | 177.4209 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.7 | 177.4166 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.8 | 177.4075 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1449.9 | 177.4132 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450 | 177.4402 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.1 | 177.4645 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.2 | 177.4887 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.3 | 177.5322 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.4 | 177.5844 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.5 | 177.6293 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.6 | 177.6757 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.7 | 177.7238 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.8 | 177.7472 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1450.9 | 177.7435 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451 | 177.7328 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.1 | 177.7007 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.2 | 177.6374 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.3 | 177.5685 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.4 | 177.5058 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.5 | 177.4398 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.6 | 177.3827 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.7 | 177.3507 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.8 | 177.3351 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1451.9 | 177.3277 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452 | 177.3395 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.1 | 177.3662 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.2 | 177.3843 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.3 | 177.3962 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.4 | 177.4115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.5 | 177.421 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.6 | 177.4221 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.7 | 177.4324 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.8 | 177.4517 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1452.9 | 177.4632 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453 | 177.4806 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.1 | 177.5173 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.2 | 177.5555 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.3 | 177.5878 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.4 | 177.6265 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.5 | 177.664 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.6 | 177.681 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.7 | 177.6848 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.8 | 177.6882 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1453.9 | 177.6716 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454 | 177.6312 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.1 | 177.5904 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.2 | 177.5486 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.3 | 177.497 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.4 | 177.449 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.5 | 177.4142 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.6 | 177.3803 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.7 | 177.3524 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.8 | 177.3493 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1454.9 | 177.3618 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455 | 177.3719 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.1 | 177.3837 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.2 | 177.3995 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.3 | 177.4056 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.4 | 177.4035 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.5 | 177.4083 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.6 | 177.4172 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.7 | 177.4239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.8 | 177.4422 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1455.9 | 177.4757 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456 | 177.5058 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.1 | 177.5327 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.2 | 177.5668 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.3 | 177.5965 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.4 | 177.6102 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.5 | 177.6107 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.6 | 177.6051 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.7 | 177.5932 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.8 | 177.5596 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1456.9 | 177.5078 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457 | 177.4536 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.1 | 177.3875 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.2 | 177.3053 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.3 | 177.2256 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.4 | 177.157 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.5 | 177.0978 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.6 | 177.0564 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.7 | 177.0356 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.8 | 177.0314 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1457.9 | 177.04 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458 | 177.0615 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.1 | 177.0909 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.2 | 177.116 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.3 | 177.137 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.4 | 177.1577 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.5 | 177.1702 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.6 | 177.1727 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.7 | 177.1769 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.8 | 177.1831 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1458.9 | 177.1839 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459 | 177.1847 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.1 | 177.1908 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.2 | 177.1923 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.3 | 177.1844 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.4 | 177.17 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.5 | 177.1423 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.6 | 177.0936 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.7 | 177.0322 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.8 | 176.9694 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1459.9 | 176.8989 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460 | 176.8235 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.1 | 176.762 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.2 | 176.7171 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.3 | 176.6834 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.4 | 176.6704 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.5 | 176.6807 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.6 | 176.7075 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.7 | 176.7477 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.8 | 176.7957 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1460.9 | 176.8431 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461 | 176.8832 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.1 | 176.9167 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.2 | 176.9445 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.3 | 176.9609 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.4 | 176.9657 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.5 | 176.9671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.6 | 176.9572 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.7 | 176.9301 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.8 | 176.8986 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1461.9 | 176.8708 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462 | 176.8455 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.1 | 176.8217 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.2 | 176.7991 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.3 | 176.7747 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.4 | 176.7454 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.5 | 176.7028 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.6 | 176.6464 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.7 | 176.5862 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.8 | 176.5351 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1462.9 | 176.5013 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463 | 176.4832 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.1 | 176.4803 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.2 | 176.4992 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.3 | 176.5409 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.4 | 176.6015 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.5 | 176.6808 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.6 | 176.7705 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.7 | 176.8462 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.8 | 176.8977 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1463.9 | 176.9405 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464 | 176.9762 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.1 | 176.9961 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.2 | 177.0064 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.3 | 177.0173 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.4 | 177.0157 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.5 | 176.9991 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.6 | 176.9869 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.7 | 176.9775 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.8 | 176.9581 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1464.9 | 176.9314 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465 | 176.9038 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.1 | 176.8775 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.2 | 176.8547 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.3 | 176.8387 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.4 | 176.8254 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.5 | 176.8076 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.6 | 176.7886 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.7 | 176.773 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.8 | 176.7679 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1465.9 | 176.7738 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466 | 176.7827 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.1 | 176.7988 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.2 | 176.828 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.3 | 176.8768 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.4 | 176.9426 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.5 | 177.0117 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.6 | 177.0777 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.7 | 177.1388 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.8 | 177.1958 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1466.9 | 177.2345 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467 | 177.2461 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.1 | 177.2403 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.2 | 177.225 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.3 | 177.2057 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.4 | 177.186 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.5 | 177.1687 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.6 | 177.1518 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.7 | 177.1365 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.8 | 177.1346 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1467.9 | 177.1453 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468 | 177.1555 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.1 | 177.1562 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.2 | 177.145 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.3 | 177.1272 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.4 | 177.1069 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.5 | 177.0884 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.6 | 177.0697 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.7 | 177.0441 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.8 | 177.0243 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1468.9 | 177.0224 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469 | 177.0336 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.1 | 177.0586 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.2 | 177.1069 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.3 | 177.1716 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.4 | 177.2341 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.5 | 177.289 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.6 | 177.3354 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.7 | 177.3706 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.8 | 177.3947 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1469.9 | 177.4125 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470 | 177.4194 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.1 | 177.4105 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.2 | 177.3909 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.3 | 177.3664 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.4 | 177.3342 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.5 | 177.2988 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.6 | 177.2731 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.7 | 177.2605 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.8 | 177.2593 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1470.9 | 177.2658 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471 | 177.2741 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.1 | 177.2733 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.2 | 177.2597 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.3 | 177.2377 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.4 | 177.2027 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.5 | 177.1536 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.6 | 177.1094 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.7 | 177.0792 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.8 | 177.0559 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1471.9 | 177.0438 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472 | 177.0482 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.1 | 177.0646 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.2 | 177.0896 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.3 | 177.1346 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.4 | 177.1939 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.5 | 177.2367 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.6 | 177.2587 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.7 | 177.2727 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.8 | 177.2764 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1472.9 | 177.2687 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473 | 177.2606 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.1 | 177.2504 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.2 | 177.2253 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.3 | 177.1934 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.4 | 177.1685 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.5 | 177.1502 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.6 | 177.1375 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.7 | 177.1323 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.8 | 177.1291 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1473.9 | 177.1171 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474 | 177.0977 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.1 | 177.0767 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.2 | 177.0481 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.3 | 177.0105 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.4 | 176.9729 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.5 | 176.9379 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.6 | 176.905 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.7 | 176.8858 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.8 | 176.886 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1474.9 | 176.9006 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475 | 176.9303 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.1 | 176.9763 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.2 | 177.0235 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.3 | 177.0545 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.4 | 177.0774 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.5 | 177.0999 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.6 | 177.1095 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.7 | 177.1071 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.8 | 177.1087 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1475.9 | 177.107 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476 | 177.0914 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.1 | 177.07 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.2 | 177.0486 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.3 | 177.0229 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.4 | 177.0027 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.5 | 177.0029 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.6 | 177.0154 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.7 | 177.0294 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.8 | 177.0514 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1476.9 | 177.0803 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477 | 177.107 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.1 | 177.1184 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.2 | 177.1158 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.3 | 177.1156 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.4 | 177.1122 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.5 | 177.1013 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.6 | 177.0964 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.7 | 177.1025 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.8 | 177.1152 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1477.9 | 177.1441 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478 | 177.1947 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.1 | 177.2476 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.2 | 177.291 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.3 | 177.3358 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.4 | 177.3778 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.5 | 177.3969 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.6 | 177.3966 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.7 | 177.3917 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.8 | 177.3715 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1478.9 | 177.3333 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479 | 177.2954 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.1 | 177.2627 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.2 | 177.2304 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.3 | 177.2116 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.4 | 177.2132 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.5 | 177.2115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.6 | 177.199 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.7 | 177.1908 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.8 | 177.1836 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1479.9 | 177.1675 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480 | 177.1532 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.1 | 177.149 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.2 | 177.1436 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.3 | 177.1387 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.4 | 177.1489 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.5 | 177.168 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.6 | 177.1836 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.7 | 177.2135 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.8 | 177.2647 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1480.9 | 177.3141 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481 | 177.3575 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.1 | 177.4031 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.2 | 177.4393 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.3 | 177.4546 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.4 | 177.4552 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.5 | 177.4452 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.6 | 177.4127 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.7 | 177.3613 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.8 | 177.3105 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1481.9 | 177.2583 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482 | 177.2018 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.1 | 177.1599 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.2 | 177.1396 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.3 | 177.1299 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.4 | 177.1351 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.5 | 177.1584 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.6 | 177.1799 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.7 | 177.188 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.8 | 177.1958 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1482.9 | 177.2025 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483 | 177.1919 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.1 | 177.1757 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.2 | 177.1722 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.3 | 177.1739 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.4 | 177.1781 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.5 | 177.1986 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.6 | 177.2332 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.7 | 177.2651 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.8 | 177.3044 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1483.9 | 177.3598 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484 | 177.4031 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.1 | 177.4223 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.2 | 177.4331 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.3 | 177.4311 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.4 | 177.4036 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.5 | 177.359 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.6 | 177.312 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.7 | 177.2626 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.8 | 177.2156 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1484.9 | 177.1835 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485 | 177.1656 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.1 | 177.1539 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.2 | 177.1544 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.3 | 177.1681 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.4 | 177.1808 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.5 | 177.1933 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.6 | 177.2181 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.7 | 177.2478 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.8 | 177.2703 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1485.9 | 177.2924 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486 | 177.3174 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.1 | 177.3322 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.2 | 177.3387 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.3 | 177.3517 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.4 | 177.3655 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.5 | 177.3719 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.6 | 177.3826 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.7 | 177.4006 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.8 | 177.411 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1486.9 | 177.4133 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487 | 177.4155 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.1 | 177.4179 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.2 | 177.4022 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.3 | 177.3596 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.4 | 177.3114 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.5 | 177.2671 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.6 | 177.2199 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.7 | 177.1768 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.8 | 177.1477 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1487.9 | 177.1239 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488 | 177.1017 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.1 | 177.0996 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.2 | 177.1182 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.3 | 177.138 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.4 | 177.163 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.5 | 177.1994 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.6 | 177.2264 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.7 | 177.2341 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.8 | 177.236 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1488.9 | 177.2335 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489 | 177.2189 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.1 | 177.2072 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.2 | 177.2115 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.3 | 177.2174 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.4 | 177.2216 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.5 | 177.2374 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.6 | 177.2619 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.7 | 177.2822 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.8 | 177.3074 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1489.9 | 177.3428 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1490 | 177.3679 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1490.1 | 177.373 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1490.2 | 177.366 | 59.8002 | 373 |  | 0 | 0
1490.3 | 177.3456 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1490.4 | 177.3104 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1490.5 | 177.2758 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1490.6 | 177.2516 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1490.7 | 177.2282 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1490.8 | 177.2099 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1490.9 | 177.2101 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491 | 177.2226 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.1 | 177.2362 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.2 | 177.2607 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.3 | 177.2967 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.4 | 177.3225 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.5 | 177.3345 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.6 | 177.3424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.7 | 177.3426 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.8 | 177.3328 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1491.9 | 177.327 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492 | 177.3298 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.1 | 177.3292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.2 | 177.3319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.3 | 177.3485 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.4 | 177.3664 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.5 | 177.3774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.6 | 177.3918 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.7 | 177.4065 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.8 | 177.4025 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1492.9 | 177.3819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493 | 177.3578 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.1 | 177.3231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.2 | 177.2768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.3 | 177.2399 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.4 | 177.2163 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.5 | 177.1953 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.6 | 177.1891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.7 | 177.2072 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.8 | 177.2353 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1493.9 | 177.2671 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494 | 177.3164 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.1 | 177.3755 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.2 | 177.4198 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.3 | 177.4527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.4 | 177.4832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.5 | 177.4989 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.6 | 177.498 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.7 | 177.4975 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.8 | 177.497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1494.9 | 177.489 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495 | 177.4824 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.1 | 177.4827 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.2 | 177.4732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.3 | 177.4497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.4 | 177.4231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.5 | 177.3795 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.6 | 177.3052 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.7 | 177.2204 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.8 | 177.1399 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1495.9 | 177.0513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496 | 176.9559 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.1 | 176.8677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.2 | 176.786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.3 | 176.7082 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.4 | 176.6512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.5 | 176.62 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.6 | 176.6047 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.7 | 176.6107 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.8 | 176.642 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1496.9 | 176.6753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497 | 176.6912 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.1 | 176.7012 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.2 | 176.7126 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.3 | 176.7165 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.4 | 176.6929 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.5 | 176.6438 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.6 | 176.5885 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.7 | 176.5175 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.8 | 176.4265 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1497.9 | 176.3382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498 | 176.2589 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.1 | 176.1755 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.2 | 176.1027 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.3 | 176.0558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.4 | 176.0176 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.5 | 175.9777 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.6 | 175.9401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.7 | 175.8997 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.8 | 175.845 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1498.9 | 175.7858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499 | 175.7348 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.1 | 175.6752 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.2 | 175.603 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.3 | 175.5412 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.4 | 175.4889 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.5 | 175.4316 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.6 | 175.3828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.7 | 175.3515 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.8 | 175.311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1499.9 | 175.2533 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500 | 175.1956 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.1 | 175.131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.2 | 175.0465 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.3 | 174.9546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.4 | 174.8657 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.5 | 174.7635 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.6 | 174.649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.7 | 174.5427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.8 | 174.4382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1500.9 | 174.3256 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501 | 174.2253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.1 | 174.1471 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.2 | 174.0732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.3 | 174.005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.4 | 173.9538 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.5 | 173.9011 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.6 | 173.8313 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.7 | 173.7561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.8 | 173.6804 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1501.9 | 173.5906 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502 | 173.4923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.1 | 173.4028 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.2 | 173.3158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.3 | 173.228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.4 | 173.1615 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.5 | 173.1172 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.6 | 173.0697 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.7 | 173.0199 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.8 | 172.9786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1502.9 | 172.9296 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503 | 172.8639 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.1 | 172.7957 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.2 | 172.7246 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.3 | 172.6387 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.4 | 172.5461 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.5 | 172.4606 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.6 | 172.3703 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.7 | 172.2717 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.8 | 172.1819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1503.9 | 172.102 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504 | 172.0219 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.1 | 171.9548 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.2 | 171.9093 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.3 | 171.8642 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.4 | 171.813 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.5 | 171.7701 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.6 | 171.7282 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.7 | 171.6714 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.8 | 171.607 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1504.9 | 171.5443 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505 | 171.4727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.1 | 171.3938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.2 | 171.326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.3 | 171.2647 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.4 | 171.1985 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.5 | 171.1427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.6 | 171.1048 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.7 | 171.0619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.8 | 171.0113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1505.9 | 170.9697 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506 | 170.9248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.1 | 170.8615 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.2 | 170.7915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.3 | 170.7218 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.4 | 170.6403 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.5 | 170.552 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.6 | 170.4744 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.7 | 170.4014 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.8 | 170.3262 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1506.9 | 170.2669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507 | 170.227 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.1 | 170.187 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.2 | 170.1535 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.3 | 170.1397 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.4 | 170.1349 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.5 | 170.1206 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.6 | 170.0918 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.7 | 170.0627 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.8 | 170.0335 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1507.9 | 169.9871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508 | 169.9321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.1 | 169.8862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.2 | 169.8318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.3 | 169.7613 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.4 | 169.6993 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.5 | 169.6483 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.6 | 169.5925 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.7 | 169.542 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.8 | 169.5073 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1508.9 | 169.4678 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509 | 169.4154 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.1 | 169.3674 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.2 | 169.3171 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.3 | 169.2454 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.4 | 169.1643 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.5 | 169.0886 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.6 | 169.0061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.7 | 168.9169 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.8 | 168.8392 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1509.9 | 168.7736 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510 | 168.7119 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.1 | 168.6687 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.2 | 168.6488 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.3 | 168.6257 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.4 | 168.591 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.5 | 168.5558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.6 | 168.5105 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.7 | 168.4437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.8 | 168.3711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1510.9 | 168.3024 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511 | 168.2197 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.1 | 168.1249 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.2 | 168.0376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.3 | 167.947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.4 | 167.841 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.5 | 167.742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.6 | 167.6619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.7 | 167.5871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.8 | 167.5213 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1511.9 | 167.475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512 | 167.4378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.1 | 167.3995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.2 | 167.3696 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.3 | 167.3468 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.4 | 167.3123 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.5 | 167.2711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.6 | 167.2391 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.7 | 167.204 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.8 | 167.1581 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1512.9 | 167.119 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513 | 167.0909 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.1 | 167.0612 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.2 | 167.0355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.3 | 167.0208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.4 | 166.9928 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.5 | 166.9405 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.6 | 166.8829 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.7 | 166.8181 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.8 | 166.7311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1513.9 | 166.6308 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514 | 166.5322 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.1 | 166.4214 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.2 | 166.3002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.3 | 166.1996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.4 | 166.1213 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.5 | 166.0496 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.6 | 165.9934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.7 | 165.9571 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.8 | 165.9212 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1514.9 | 165.882 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515 | 165.8555 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.1 | 165.8332 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.2 | 165.798 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.3 | 165.7655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.4 | 165.7465 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.5 | 165.7227 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.6 | 165.6928 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.7 | 165.6716 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.8 | 165.6471 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1515.9 | 165.6065 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516 | 165.5715 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.1 | 165.5515 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.2 | 165.525 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.3 | 165.4918 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.4 | 165.4674 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.5 | 165.4276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.6 | 165.3535 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.7 | 165.2664 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.8 | 165.1781 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1516.9 | 165.0797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517 | 164.9782 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.1 | 164.8893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.2 | 164.8043 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.3 | 164.7184 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.4 | 164.65 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.5 | 164.5983 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.6 | 164.5523 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.7 | 164.51 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.8 | 164.4842 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1517.9 | 164.4874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518 | 164.4973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.1 | 164.5005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.2 | 164.5094 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.3 | 164.5193 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.4 | 164.5085 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.5 | 164.4832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.6 | 164.4583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.7 | 164.4192 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.8 | 164.3633 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1518.9 | 164.3144 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519 | 164.2707 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.1 | 164.2166 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.2 | 164.1691 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.3 | 164.1413 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.4 | 164.1104 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.5 | 164.0695 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.6 | 164.0321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.7 | 163.9904 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.8 | 163.9301 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1519.9 | 163.87 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520 | 163.8246 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.1 | 163.7779 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.2 | 163.7295 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.3 | 163.6953 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.4 | 163.6685 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.5 | 163.6373 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.6 | 163.6185 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.7 | 163.6185 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.8 | 163.6157 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1520.9 | 163.6097 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521 | 163.6145 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.1 | 163.6159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.2 | 163.5995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.3 | 163.5756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.4 | 163.5482 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.5 | 163.4991 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.6 | 163.4326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.7 | 163.3715 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.8 | 163.3076 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1521.9 | 163.2346 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522 | 163.1749 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.1 | 163.1321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.2 | 163.0832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.3 | 163.0269 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.4 | 162.9744 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.5 | 162.913 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.6 | 162.8376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.7 | 162.7728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.8 | 162.7208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1522.9 | 162.6628 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523 | 162.6097 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.1 | 162.5765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.2 | 162.5464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.3 | 162.5127 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.4 | 162.4947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.5 | 162.4923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.6 | 162.49 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.7 | 162.4973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.8 | 162.521 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1523.9 | 162.5401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524 | 162.547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.1 | 162.5565 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.2 | 162.5587 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.3 | 162.533 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.4 | 162.4927 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.5 | 162.4545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.6 | 162.4004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.7 | 162.332 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.8 | 162.28 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1524.9 | 162.2391 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525 | 162.1912 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.1 | 162.1503 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.2 | 162.1241 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.3 | 162.0901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.4 | 162.0491 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.5 | 162.022 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.6 | 161.9955 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.7 | 161.9513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.8 | 161.9037 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1525.9 | 161.8625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526 | 161.8107 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.1 | 161.7509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.2 | 161.7023 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.3 | 161.6641 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.4 | 161.6306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.5 | 161.6131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.6 | 161.6113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.7 | 161.6016 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.8 | 161.5866 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1526.9 | 161.5817 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527 | 161.5713 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.1 | 161.5445 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.2 | 161.5197 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.3 | 161.4997 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.4 | 161.4649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.5 | 161.4155 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.6 | 161.3642 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.7 | 161.3144 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.8 | 161.2547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1527.9 | 161.1825 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528 | 161.1221 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.1 | 161.0786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.2 | 161.0391 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.3 | 161.0145 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.4 | 161.0131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.5 | 161.0203 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.6 | 161.0279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.7 | 161.037 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.8 | 161.0384 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1528.9 | 161.0174 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529 | 160.9917 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.1 | 160.9805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.2 | 160.9685 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.3 | 160.9509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.4 | 160.9428 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.5 | 160.938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.6 | 160.9194 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.7 | 160.8995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.8 | 160.89 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1529.9 | 160.868 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530 | 160.8268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.1 | 160.7834 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.2 | 160.7338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.3 | 160.6697 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.4 | 160.6077 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.5 | 160.5569 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.6 | 160.4946 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.7 | 160.4224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.8 | 160.3648 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1530.9 | 160.3202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531 | 160.2791 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.1 | 160.2549 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.2 | 160.2509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.3 | 160.2496 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.4 | 160.252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.5 | 160.2664 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.6 | 160.2748 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.7 | 160.2634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.8 | 160.2543 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1531.9 | 160.2532 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532 | 160.2349 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.1 | 160.2045 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.2 | 160.1831 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.3 | 160.1617 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.4 | 160.1338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.5 | 160.1159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.6 | 160.1079 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.7 | 160.0884 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.8 | 160.0637 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1532.9 | 160.0496 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533 | 160.0315 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.1 | 159.9998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.2 | 159.9636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.3 | 159.9184 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.4 | 159.8483 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.5 | 159.767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.6 | 159.6953 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.7 | 159.6279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.8 | 159.5659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1533.9 | 159.5292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534 | 159.5142 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.1 | 159.4995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.2 | 159.496 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.3 | 159.5117 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.4 | 159.5231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.5 | 159.5235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.6 | 159.5292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.7 | 159.5293 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.8 | 159.5038 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1534.9 | 159.4741 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535 | 159.4578 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.1 | 159.4322 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.2 | 159.3959 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.3 | 159.3722 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.4 | 159.3569 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.5 | 159.3369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.6 | 159.3233 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.7 | 159.3205 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.8 | 159.3073 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1535.9 | 159.2819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536 | 159.2594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.1 | 159.2341 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.2 | 159.1982 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.3 | 159.1626 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.4 | 159.1308 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.5 | 159.0887 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.6 | 159.0466 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.7 | 159.0263 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.8 | 159.0141 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1536.9 | 158.9969 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537 | 158.9926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.1 | 159.0013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.2 | 158.9914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.3 | 158.9702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.4 | 158.9615 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.5 | 158.9515 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.6 | 158.9304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.7 | 158.9172 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.8 | 158.9133 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1537.9 | 158.9081 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538 | 158.8942 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.1 | 158.8734 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.2 | 158.8569 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.3 | 158.839 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.4 | 158.8198 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.5 | 158.8167 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.6 | 158.8234 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.7 | 158.814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.8 | 158.7953 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1538.9 | 158.7822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539 | 158.7597 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.1 | 158.7242 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.2 | 158.698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.3 | 158.6785 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.4 | 158.6484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.5 | 158.6176 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.6 | 158.597 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.7 | 158.5734 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.8 | 158.546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1539.9 | 158.5324 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540 | 158.5296 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.1 | 158.5245 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.2 | 158.534 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.3 | 158.5646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.4 | 158.5811 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.5 | 158.5723 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.6 | 158.5546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.7 | 158.5252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.8 | 158.4792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1540.9 | 158.4351 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541 | 158.4028 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.1 | 158.3653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.2 | 158.3242 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.3 | 158.2963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.4 | 158.2733 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.5 | 158.244 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.6 | 158.2243 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.7 | 158.2182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.8 | 158.1983 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1541.9 | 158.1646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542 | 158.1362 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.1 | 158.1038 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.2 | 158.0592 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.3 | 158.019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.4 | 157.9866 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.5 | 157.9485 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.6 | 157.9162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.7 | 157.9053 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.8 | 157.9025 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1542.9 | 157.8973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543 | 157.8996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.1 | 157.9064 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.2 | 157.8996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.3 | 157.8874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.4 | 157.8851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.5 | 157.8714 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.6 | 157.8353 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.7 | 157.796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.8 | 157.7535 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1543.9 | 157.6947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544 | 157.6374 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.1 | 157.5994 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.2 | 157.5669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.3 | 157.536 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.4 | 157.5202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.5 | 157.5139 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.6 | 157.4992 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.7 | 157.4816 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.8 | 157.4685 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1544.9 | 157.4445 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545 | 157.4102 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.1 | 157.388 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.2 | 157.3748 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.3 | 157.3572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.4 | 157.3422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.5 | 157.3349 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.6 | 157.3253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.7 | 157.3184 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.8 | 157.3291 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1545.9 | 157.3447 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546 | 157.348 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.1 | 157.3562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.2 | 157.3777 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.3 | 157.3873 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.4 | 157.381 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.5 | 157.3742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.6 | 157.3563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.7 | 157.3176 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.8 | 157.2737 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1546.9 | 157.2304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547 | 157.1741 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.1 | 157.113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.2 | 157.066 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.3 | 157.0238 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.4 | 156.978 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.5 | 156.9416 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.6 | 156.917 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.7 | 156.8893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.8 | 156.8655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1547.9 | 156.8584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548 | 156.8591 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.1 | 156.853 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.2 | 156.8378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.3 | 156.8295 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.4 | 156.8255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.5 | 156.8044 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.6 | 156.7805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.7 | 156.7735 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.8 | 156.7712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1548.9 | 156.7668 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549 | 156.7706 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.1 | 156.7774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.2 | 156.7717 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.3 | 156.7583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.4 | 156.7459 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.5 | 156.7122 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.6 | 156.652 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.7 | 156.594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.8 | 156.5418 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1549.9 | 156.4856 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550 | 156.4422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.1 | 156.4219 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.2 | 156.4079 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.3 | 156.3993 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.4 | 156.4088 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.5 | 156.4235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.6 | 156.4246 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.7 | 156.431 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.8 | 156.4526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1550.9 | 156.4627 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551 | 156.4587 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.1 | 156.4598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.2 | 156.4541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.3 | 156.4263 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.4 | 156.3927 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.5 | 156.3636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.6 | 156.3298 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.7 | 156.2998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.8 | 156.2903 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1551.9 | 156.2932 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552 | 156.2985 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.1 | 156.3161 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.2 | 156.3419 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.3 | 156.3437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.4 | 156.3217 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.5 | 156.2982 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.6 | 156.2651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.7 | 156.218 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.8 | 156.1805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1552.9 | 156.1564 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553 | 156.1276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.1 | 156.1039 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.2 | 156.0993 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.3 | 156.0989 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.4 | 156.095 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.5 | 156.1038 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.6 | 156.1248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.7 | 156.1422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.8 | 156.1649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1553.9 | 156.201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554 | 156.2255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.1 | 156.229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.2 | 156.2288 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.3 | 156.2221 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.4 | 156.1973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.5 | 156.1652 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.6 | 156.1378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.7 | 156.1107 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.8 | 156.0881 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1554.9 | 156.0876 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555 | 156.0989 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.1 | 156.0993 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.2 | 156.0924 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.3 | 156.0848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.4 | 156.065 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.5 | 156.0389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.6 | 156.0306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.7 | 156.0285 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.8 | 156.0132 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1555.9 | 155.998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556 | 155.9917 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.1 | 155.985 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.2 | 155.9827 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.3 | 155.9966 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.4 | 156.0128 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.5 | 156.0166 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.6 | 156.0285 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.7 | 156.0525 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.8 | 156.0558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1556.9 | 156.0396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557 | 156.0262 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.1 | 156.0002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.2 | 155.9518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.3 | 155.9067 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.4 | 155.8757 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.5 | 155.8517 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.6 | 155.8447 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.7 | 155.8625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.8 | 155.8819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1557.9 | 155.8907 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558 | 155.9109 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.1 | 155.9417 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.2 | 155.9692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.3 | 155.9838 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.4 | 155.9937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.5 | 156.0168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.6 | 156.0338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.7 | 156.0345 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.8 | 156.0326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1558.9 | 156.0297 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559 | 156.0194 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.1 | 156.0139 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.2 | 156.0223 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.3 | 156.0282 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.4 | 156.0295 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.5 | 156.0455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.6 | 156.07 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.7 | 156.0848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.8 | 156.0963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1559.9 | 156.1104 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560 | 156.1066 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.1 | 156.0835 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.2 | 156.0645 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.3 | 156.0417 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.4 | 156.0002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.5 | 155.956 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.6 | 155.9215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.7 | 155.8866 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.8 | 155.8519 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1560.9 | 155.8276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561 | 155.8095 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.1 | 155.7905 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.2 | 155.7792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.3 | 155.7775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.4 | 155.7698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.5 | 155.756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.6 | 155.7464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.7 | 155.7276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.8 | 155.6902 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1561.9 | 155.6605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562 | 155.6444 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.1 | 155.6162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.2 | 155.5839 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.3 | 155.5687 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.4 | 155.5571 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.5 | 155.5385 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.6 | 155.5241 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.7 | 155.5132 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.8 | 155.4892 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1562.9 | 155.4563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563 | 155.4278 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.1 | 155.3896 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.2 | 155.3371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.3 | 155.2979 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.4 | 155.2772 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.5 | 155.2586 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.6 | 155.2553 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.7 | 155.278 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.8 | 155.3073 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1563.9 | 155.334 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564 | 155.3677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.1 | 155.3994 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.2 | 155.409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.3 | 155.4092 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.4 | 155.4155 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.5 | 155.406 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.6 | 155.3753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.7 | 155.3461 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.8 | 155.3162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1564.9 | 155.2723 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565 | 155.233 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.1 | 155.213 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.2 | 155.1964 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.3 | 155.1842 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.4 | 155.1936 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.5 | 155.2158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.6 | 155.2329 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.7 | 155.2518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.8 | 155.2754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1565.9 | 155.2803 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566 | 155.268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.1 | 155.2646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.2 | 155.2607 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.3 | 155.2422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.4 | 155.2256 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.5 | 155.22 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.6 | 155.2132 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.7 | 155.2106 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.8 | 155.2262 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1566.9 | 155.2454 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567 | 155.2539 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.1 | 155.2634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.2 | 155.2754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.3 | 155.2691 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.4 | 155.2487 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.5 | 155.2333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.6 | 155.214 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.7 | 155.1847 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.8 | 155.1642 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1567.9 | 155.1546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568 | 155.1395 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.1 | 155.1236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.2 | 155.1172 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.3 | 155.1151 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.4 | 155.1018 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.5 | 155.0763 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.6 | 155.0628 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.7 | 155.0625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.8 | 155.0562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1568.9 | 155.0495 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569 | 155.052 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.1 | 155.048 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.2 | 155.0323 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.3 | 155.0217 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.4 | 155.0159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.5 | 155.0043 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.6 | 155.004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.7 | 155.0264 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.8 | 155.0496 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1569.9 | 155.0651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570 | 155.0828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.1 | 155.0913 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.2 | 155.0728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.3 | 155.0458 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.4 | 155.0291 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.5 | 155.0125 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.6 | 154.9946 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.7 | 154.9861 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.8 | 154.9792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1570.9 | 154.9622 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571 | 154.9553 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.1 | 154.9683 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.2 | 154.9806 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.3 | 154.9933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.4 | 155.0206 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.5 | 155.0455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.6 | 155.0505 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.7 | 155.0505 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.8 | 155.0534 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1571.9 | 155.0414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572 | 155.0163 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.1 | 154.9963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.2 | 154.9756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.3 | 154.9475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.4 | 154.9317 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.5 | 154.9324 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.6 | 154.9292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.7 | 154.9283 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.8 | 154.9447 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1572.9 | 154.9582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573 | 154.9548 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.1 | 154.9541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.2 | 154.9581 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.3 | 154.9449 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.4 | 154.9202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.5 | 154.901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.6 | 154.8773 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.7 | 154.8454 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.8 | 154.827 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1573.9 | 154.8242 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574 | 154.8201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.1 | 154.8213 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.2 | 154.8365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.3 | 154.8473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.4 | 154.8453 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.5 | 154.8442 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.6 | 154.8413 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.7 | 154.8248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.8 | 154.8045 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1574.9 | 154.791 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575 | 154.7727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.1 | 154.7488 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.2 | 154.7351 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.3 | 154.7289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.4 | 154.719 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.5 | 154.7164 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.6 | 154.7281 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.7 | 154.7348 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.8 | 154.7337 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1575.9 | 154.7412 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576 | 154.7487 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.1 | 154.7408 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.2 | 154.7267 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.3 | 154.7141 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.4 | 154.6905 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.5 | 154.6581 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.6 | 154.6333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.7 | 154.613 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.8 | 154.5893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1576.9 | 154.5783 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577 | 154.5855 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.1 | 154.5899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.2 | 154.5915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.3 | 154.6034 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.4 | 154.6134 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.5 | 154.6088 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.6 | 154.5972 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.7 | 154.5812 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.8 | 154.5479 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1577.9 | 154.5087 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578 | 154.4862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.1 | 154.4705 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.2 | 154.4527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.3 | 154.4462 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.4 | 154.4537 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.5 | 154.4638 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.6 | 154.473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.7 | 154.4857 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.8 | 154.5057 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1578.9 | 154.5168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579 | 154.5108 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.1 | 154.5004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.2 | 154.4876 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.3 | 154.464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.4 | 154.435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.5 | 154.411 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.6 | 154.3814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.7 | 154.3434 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.8 | 154.3178 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1579.9 | 154.3071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580 | 154.2987 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.1 | 154.3027 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.2 | 154.3258 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.3 | 154.3504 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.4 | 154.3669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.5 | 154.3801 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.6 | 154.3858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.7 | 154.3765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.8 | 154.3647 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1580.9 | 154.3618 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581 | 154.3562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.1 | 154.3461 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.2 | 154.3441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.3 | 154.3501 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.4 | 154.358 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.5 | 154.3742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.6 | 154.4003 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.7 | 154.4256 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.8 | 154.4514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1581.9 | 154.4878 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582 | 154.5225 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.1 | 154.5404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.2 | 154.5527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.3 | 154.5676 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.4 | 154.5761 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.5 | 154.5772 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.6 | 154.5784 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.7 | 154.5805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.8 | 154.5833 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1582.9 | 154.5931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583 | 154.6108 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.1 | 154.6261 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.2 | 154.6371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.3 | 154.6469 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.4 | 154.6475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.5 | 154.6344 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.6 | 154.614 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.7 | 154.5874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.8 | 154.5473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1583.9 | 154.5006 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584 | 154.4615 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.1 | 154.424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.2 | 154.3848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.3 | 154.36 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.4 | 154.3541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.5 | 154.3589 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.6 | 154.3725 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.7 | 154.3915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.8 | 154.4089 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1584.9 | 154.4215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585 | 154.432 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.1 | 154.4384 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.2 | 154.4363 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.3 | 154.4266 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.4 | 154.4132 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.5 | 154.3885 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.6 | 154.3549 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.7 | 154.3323 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.8 | 154.3227 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1585.9 | 154.3168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586 | 154.318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.1 | 154.3279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.2 | 154.3354 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.3 | 154.3372 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.4 | 154.3371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.5 | 154.3333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.6 | 154.3237 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.7 | 154.3181 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.8 | 154.3222 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1586.9 | 154.3228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587 | 154.3169 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.1 | 154.3113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.2 | 154.306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.3 | 154.2991 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.4 | 154.2943 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.5 | 154.2938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.6 | 154.2929 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.7 | 154.291 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.8 | 154.2909 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1587.9 | 154.2888 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588 | 154.2805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.1 | 154.2746 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.2 | 154.2739 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.3 | 154.2711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.4 | 154.2659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.5 | 154.2624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.6 | 154.2602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.7 | 154.2595 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.8 | 154.2621 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1588.9 | 154.2714 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589 | 154.286 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.1 | 154.2978 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.2 | 154.3079 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.3 | 154.321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.4 | 154.3282 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.5 | 154.3235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.6 | 154.3107 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.7 | 154.2903 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.8 | 154.2593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1589.9 | 154.2209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590 | 154.1821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.1 | 154.1449 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.2 | 154.1124 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.3 | 154.0934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.4 | 154.0893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.5 | 154.0966 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.6 | 154.1176 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.7 | 154.1498 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.8 | 154.1811 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1590.9 | 154.2027 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591 | 154.2091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.1 | 154.1976 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.2 | 154.1712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.3 | 154.137 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.4 | 154.1024 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.5 | 154.0741 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.6 | 154.0559 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.7 | 154.0464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.8 | 154.045 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1591.9 | 154.0494 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592 | 154.0598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.1 | 154.0742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.2 | 154.0844 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.3 | 154.0891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.4 | 154.0939 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.5 | 154.101 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.6 | 154.1102 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.7 | 154.1136 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.8 | 154.1067 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1592.9 | 154.0876 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593 | 154.0604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.1 | 154.036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.2 | 154.016 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.3 | 153.9999 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.4 | 153.991 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.5 | 153.9894 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.6 | 153.9901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.7 | 153.9871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.8 | 153.976 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1593.9 | 153.9571 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594 | 153.9341 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.1 | 153.9155 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.2 | 153.9021 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.3 | 153.8851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.4 | 153.8634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.5 | 153.8414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.6 | 153.8306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.7 | 153.8357 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.8 | 153.8435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1594.9 | 153.8469 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595 | 153.8452 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.1 | 153.8395 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.2 | 153.8334 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.3 | 153.8226 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.4 | 153.8058 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.5 | 153.7895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.6 | 153.7747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.7 | 153.7592 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.8 | 153.7412 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1595.9 | 153.7215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596 | 153.7104 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.1 | 153.7131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.2 | 153.7276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.3 | 153.7464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.4 | 153.7596 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.5 | 153.765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.6 | 153.7651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.7 | 153.7669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.8 | 153.7705 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1596.9 | 153.7689 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597 | 153.7616 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.1 | 153.7514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.2 | 153.7384 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.3 | 153.7229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.4 | 153.7016 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.5 | 153.6774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.6 | 153.6587 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.7 | 153.6474 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.8 | 153.6424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1597.9 | 153.6484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598 | 153.6653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.1 | 153.6836 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.2 | 153.6952 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.3 | 153.6954 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.4 | 153.6874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.5 | 153.6761 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.6 | 153.6672 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.7 | 153.6634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.8 | 153.6616 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1598.9 | 153.6634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599 | 153.6764 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.1 | 153.7028 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.2 | 153.7343 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.3 | 153.7632 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.4 | 153.7865 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.5 | 153.8031 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.6 | 153.8139 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.7 | 153.8192 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.8 | 153.8209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1599.9 | 153.815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600 | 153.799 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.1 | 153.7744 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.2 | 153.7441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.3 | 153.7135 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.4 | 153.6923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.5 | 153.6855 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.6 | 153.6916 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.7 | 153.71 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.8 | 153.7394 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1600.9 | 153.7749 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601 | 153.8084 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.1 | 153.8391 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.2 | 153.8672 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.3 | 153.8814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.4 | 153.8794 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.5 | 153.8728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.6 | 153.8655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.7 | 153.8581 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.8 | 153.8526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1601.9 | 153.8494 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602 | 153.8457 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.1 | 153.8404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.2 | 153.8347 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.3 | 153.8288 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.4 | 153.8236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.5 | 153.8204 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.6 | 153.8189 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.7 | 153.8127 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.8 | 153.8008 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1602.9 | 153.7876 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603 | 153.7721 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.1 | 153.7531 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.2 | 153.7394 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.3 | 153.7367 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.4 | 153.7486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.5 | 153.7762 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.6 | 153.8121 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.7 | 153.8509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.8 | 153.8893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1603.9 | 153.9279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604 | 153.9625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.1 | 153.9782 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.2 | 153.9678 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.3 | 153.9382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.4 | 153.8989 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.5 | 153.8582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.6 | 153.8275 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.7 | 153.8112 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.8 | 153.8065 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1604.9 | 153.8157 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605 | 153.8374 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.1 | 153.8624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.2 | 153.8851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.3 | 153.9045 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.4 | 153.9168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.5 | 153.9178 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.6 | 153.9147 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.7 | 153.9161 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.8 | 153.9117 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1605.9 | 153.8963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606 | 153.876 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.1 | 153.853 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.2 | 153.8282 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.3 | 153.8061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.4 | 153.7891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.5 | 153.7728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.6 | 153.7588 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.7 | 153.7531 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.8 | 153.7509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1606.9 | 153.7437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607 | 153.7315 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.1 | 153.7166 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.2 | 153.6996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.3 | 153.6827 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.4 | 153.6698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.5 | 153.658 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.6 | 153.6435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.7 | 153.6293 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.8 | 153.6184 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1607.9 | 153.6159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608 | 153.6257 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.1 | 153.6459 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.2 | 153.6702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.3 | 153.6925 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.4 | 153.7095 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.5 | 153.7198 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.6 | 153.7224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.7 | 153.7199 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.8 | 153.7182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1608.9 | 153.7173 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609 | 153.7122 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.1 | 153.7015 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.2 | 153.6942 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.3 | 153.6934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.4 | 153.6963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.5 | 153.7036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.6 | 153.7153 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.7 | 153.7232 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.8 | 153.7232 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1609.9 | 153.7228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610 | 153.7242 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.1 | 153.7226 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.2 | 153.7219 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.3 | 153.727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.4 | 153.7336 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.5 | 153.7391 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.6 | 153.7473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.7 | 153.7598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.8 | 153.7749 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1610.9 | 153.7982 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611 | 153.832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.1 | 153.8677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.2 | 153.9002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.3 | 153.9286 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.4 | 153.9473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.5 | 153.95 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.6 | 153.9393 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.7 | 153.9211 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.8 | 153.8905 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1611.9 | 153.8503 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612 | 153.8159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.1 | 153.7948 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.2 | 153.7869 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.3 | 153.7831 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.4 | 153.7747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.5 | 153.7519 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.6 | 153.7235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.7 | 153.7115 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.8 | 153.7185 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1612.9 | 153.7389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613 | 153.7633 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.1 | 153.7825 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.2 | 153.7814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.3 | 153.7619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.4 | 153.7423 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.5 | 153.7338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.6 | 153.7404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.7 | 153.7655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.8 | 153.8015 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1613.9 | 153.8229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614 | 153.8215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.1 | 153.8055 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.2 | 153.7849 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.3 | 153.7685 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.4 | 153.7702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.5 | 153.7862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.6 | 153.7925 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.7 | 153.7811 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.8 | 153.7566 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1614.9 | 153.7298 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615 | 153.7103 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.1 | 153.7123 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.2 | 153.7319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.3 | 153.7476 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.4 | 153.7547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.5 | 153.7556 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.6 | 153.754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.7 | 153.7535 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.8 | 153.7588 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1615.9 | 153.7646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616 | 153.7589 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.1 | 153.7427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.2 | 153.723 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.3 | 153.7028 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.4 | 153.6886 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.5 | 153.6931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.6 | 153.7133 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.7 | 153.7364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.8 | 153.7562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1616.9 | 153.7708 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617 | 153.7814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.1 | 153.7914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.2 | 153.8082 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.3 | 153.8231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.4 | 153.8236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.5 | 153.8071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.6 | 153.7767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.7 | 153.7323 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.8 | 153.6788 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1617.9 | 153.6305 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618 | 153.5907 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.1 | 153.5586 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.2 | 153.541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.3 | 153.5394 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.4 | 153.5501 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.5 | 153.5747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.6 | 153.6111 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.7 | 153.646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.8 | 153.6692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1618.9 | 153.6793 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619 | 153.6764 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.1 | 153.6682 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.2 | 153.651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.3 | 153.6228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.4 | 153.5931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.5 | 153.5627 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.6 | 153.5323 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.7 | 153.508 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.8 | 153.4919 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1619.9 | 153.4822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620 | 153.4849 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.1 | 153.5019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.2 | 153.5235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.3 | 153.5432 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.4 | 153.5617 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.5 | 153.5767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.6 | 153.5849 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.7 | 153.588 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.8 | 153.5895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1620.9 | 153.5891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621 | 153.5884 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.1 | 153.5946 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.2 | 153.6037 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.3 | 153.6041 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.4 | 153.6005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.5 | 153.5999 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.6 | 153.6023 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.7 | 153.6071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.8 | 153.6123 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1621.9 | 153.6112 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622 | 153.5975 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.1 | 153.5809 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.2 | 153.5698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.3 | 153.5614 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.4 | 153.5556 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.5 | 153.5543 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.6 | 153.5575 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.7 | 153.5633 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.8 | 153.5722 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1622.9 | 153.5824 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623 | 153.5852 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.1 | 153.5753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.2 | 153.5551 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.3 | 153.5287 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.4 | 153.5004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.5 | 153.4802 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.6 | 153.4718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.7 | 153.4697 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.8 | 153.4755 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1623.9 | 153.4922 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624 | 153.5193 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.1 | 153.5533 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.2 | 153.5893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.3 | 153.6224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.4 | 153.6463 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.5 | 153.6594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.6 | 153.6654 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.7 | 153.6653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.8 | 153.6605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1624.9 | 153.6573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625 | 153.6576 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.1 | 153.6568 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.2 | 153.6582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.3 | 153.6656 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.4 | 153.676 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.5 | 153.6883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.6 | 153.7083 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.7 | 153.7331 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.8 | 153.7524 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1625.9 | 153.766 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626 | 153.7776 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.1 | 153.7821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.2 | 153.7767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.3 | 153.7643 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.4 | 153.7471 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.5 | 153.7279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.6 | 153.7096 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.7 | 153.694 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.8 | 153.6832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1626.9 | 153.6815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627 | 153.6939 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.1 | 153.7165 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.2 | 153.7405 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.3 | 153.7638 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.4 | 153.7862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.5 | 153.8097 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.6 | 153.8343 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.7 | 153.8583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.8 | 153.8733 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1627.9 | 153.8721 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628 | 153.859 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.1 | 153.8404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.2 | 153.8224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.3 | 153.8114 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.4 | 153.8121 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.5 | 153.8189 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.6 | 153.8253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.7 | 153.8361 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.8 | 153.8511 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1628.9 | 153.8596 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629 | 153.8601 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.1 | 153.8584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.2 | 153.8564 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.3 | 153.8517 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.4 | 153.8428 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.5 | 153.8341 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.6 | 153.829 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.7 | 153.831 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.8 | 153.8422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1629.9 | 153.8608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630 | 153.8811 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.1 | 153.8989 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.2 | 153.9151 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.3 | 153.9287 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.4 | 153.9356 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.5 | 153.9353 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.6 | 153.9314 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.7 | 153.9215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.8 | 153.9046 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1630.9 | 153.8838 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631 | 153.8611 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.1 | 153.8389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.2 | 153.8206 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.3 | 153.8082 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.4 | 153.8101 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.5 | 153.8289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.6 | 153.8561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.7 | 153.8816 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.8 | 153.8943 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1631.9 | 153.8932 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632 | 153.883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.1 | 153.8665 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.2 | 153.8458 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.3 | 153.8247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.4 | 153.8063 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.5 | 153.7936 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.6 | 153.797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.7 | 153.8185 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.8 | 153.8459 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1632.9 | 153.8733 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633 | 153.8998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.1 | 153.9228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.2 | 153.9397 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.3 | 153.9482 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.4 | 153.9476 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.5 | 153.9351 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.6 | 153.9125 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.7 | 153.8881 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.8 | 153.8645 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1633.9 | 153.8421 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634 | 153.8208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.1 | 153.8016 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.2 | 153.7887 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.3 | 153.7858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.4 | 153.7913 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.5 | 153.8049 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.6 | 153.8261 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.7 | 153.8534 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.8 | 153.8812 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1634.9 | 153.8969 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635 | 153.8988 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.1 | 153.8934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.2 | 153.8804 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.3 | 153.8608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.4 | 153.8392 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.5 | 153.8209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.6 | 153.8118 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.7 | 153.815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.8 | 153.8284 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1635.9 | 153.8459 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636 | 153.8637 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.1 | 153.8809 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.2 | 153.8973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.3 | 153.9129 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.4 | 153.9234 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.5 | 153.9265 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.6 | 153.9248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.7 | 153.9185 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.8 | 153.9057 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1636.9 | 153.8888 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637 | 153.8731 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.1 | 153.8593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.2 | 153.8472 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.3 | 153.8429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.4 | 153.8467 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.5 | 153.8511 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.6 | 153.8552 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.7 | 153.861 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.8 | 153.8647 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1637.9 | 153.8631 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638 | 153.8526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.1 | 153.8337 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.2 | 153.8131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.3 | 153.7964 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.4 | 153.7867 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.5 | 153.7796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.6 | 153.7728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.7 | 153.775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.8 | 153.7865 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1638.9 | 153.7981 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639 | 153.8084 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.1 | 153.8176 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.2 | 153.8172 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.3 | 153.8061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.4 | 153.793 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.5 | 153.7816 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.6 | 153.769 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.7 | 153.7509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.8 | 153.7311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1639.9 | 153.7138 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640 | 153.6983 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.1 | 153.6862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.2 | 153.6843 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.3 | 153.6955 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.4 | 153.7152 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.5 | 153.7425 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.6 | 153.7736 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.7 | 153.7912 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.8 | 153.7904 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1640.9 | 153.7788 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641 | 153.7537 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.1 | 153.7154 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.2 | 153.6801 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.3 | 153.6562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.4 | 153.6375 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.5 | 153.6222 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.6 | 153.612 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.7 | 153.604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.8 | 153.5957 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1641.9 | 153.599 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642 | 153.6158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.1 | 153.6311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.2 | 153.6406 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.3 | 153.6464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.4 | 153.6378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.5 | 153.6114 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.6 | 153.5804 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.7 | 153.5477 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.8 | 153.5069 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1642.9 | 153.467 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643 | 153.442 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.1 | 153.4258 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.2 | 153.4107 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.3 | 153.4036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.4 | 153.4047 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.5 | 153.4058 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.6 | 153.413 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.7 | 153.4324 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.8 | 153.448 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1643.9 | 153.4512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644 | 153.4504 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.1 | 153.4388 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.2 | 153.4059 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.3 | 153.3662 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.4 | 153.336 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.5 | 153.3091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.6 | 153.2843 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.7 | 153.2786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.8 | 153.2938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1644.9 | 153.3154 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645 | 153.3425 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.1 | 153.3743 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.2 | 153.397 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.3 | 153.4071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.4 | 153.4149 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.5 | 153.4166 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.6 | 153.4056 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.7 | 153.3947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.8 | 153.3934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1645.9 | 153.3947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646 | 153.3974 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.1 | 153.4078 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.2 | 153.4195 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.3 | 153.4235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.4 | 153.4276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.5 | 153.4355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.6 | 153.438 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.7 | 153.4371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.8 | 153.4445 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1646.9 | 153.452 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647 | 153.45 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.1 | 153.4507 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.2 | 153.4582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.3 | 153.4642 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.4 | 153.4718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.5 | 153.4887 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.6 | 153.5026 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.7 | 153.5047 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.8 | 153.512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1647.9 | 153.527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648 | 153.5329 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.1 | 153.5299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.2 | 153.5267 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.3 | 153.515 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.4 | 153.4909 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.5 | 153.4669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.6 | 153.4447 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.7 | 153.4183 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.8 | 153.3957 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1648.9 | 153.386 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649 | 153.3808 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.1 | 153.3755 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.2 | 153.3827 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.3 | 153.4025 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.4 | 153.4232 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.5 | 153.4424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.6 | 153.4633 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.7 | 153.486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.8 | 153.4954 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1649.9 | 153.4881 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650 | 153.4797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.1 | 153.4699 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.2 | 153.4527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.3 | 153.4399 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.4 | 153.4397 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.5 | 153.4398 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.6 | 153.4399 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.7 | 153.4565 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.8 | 153.4821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1650.9 | 153.4996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651 | 153.5126 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.1 | 153.5243 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.2 | 153.5267 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.3 | 153.5219 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.4 | 153.5226 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.5 | 153.523 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.6 | 153.514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.7 | 153.5083 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.8 | 153.5105 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1651.9 | 153.5046 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652 | 153.4925 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.1 | 153.4886 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.2 | 153.4874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.3 | 153.4819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.4 | 153.4875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.5 | 153.5058 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.6 | 153.5153 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.7 | 153.516 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.8 | 153.5203 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1652.9 | 153.5222 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653 | 153.5169 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.1 | 153.5208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.2 | 153.5371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.3 | 153.5512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.4 | 153.5681 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.5 | 153.598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.6 | 153.6235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.7 | 153.6341 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.8 | 153.6427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1653.9 | 153.6473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654 | 153.6358 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.1 | 153.6184 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.2 | 153.6091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.3 | 153.5894 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.4 | 153.5513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.5 | 153.5171 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.6 | 153.4907 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.7 | 153.4617 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.8 | 153.4463 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1654.9 | 153.4569 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655 | 153.4742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.1 | 153.4899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.2 | 153.5188 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.3 | 153.5543 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.4 | 153.5773 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.5 | 153.5937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.6 | 153.6097 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.7 | 153.6134 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.8 | 153.6036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1655.9 | 153.5924 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656 | 153.5735 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.1 | 153.5387 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.2 | 153.5076 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.3 | 153.4936 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.4 | 153.4871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.5 | 153.4867 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.6 | 153.5004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.7 | 153.5191 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.8 | 153.5294 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1656.9 | 153.5392 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657 | 153.5502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.1 | 153.5493 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.2 | 153.5375 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.3 | 153.5275 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.4 | 153.5103 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.5 | 153.4792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.6 | 153.4544 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.7 | 153.4437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.8 | 153.4349 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1657.9 | 153.427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658 | 153.4248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.1 | 153.4253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.2 | 153.4254 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.3 | 153.4373 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.4 | 153.4588 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.5 | 153.4695 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.6 | 153.4728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.7 | 153.4799 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.8 | 153.4835 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1658.9 | 153.4796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659 | 153.4803 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.1 | 153.4842 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.2 | 153.4796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.3 | 153.4749 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.4 | 153.4812 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.5 | 153.4875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.6 | 153.4878 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.7 | 153.4874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.8 | 153.4945 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1659.9 | 153.506 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660 | 153.5089 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.1 | 153.5067 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.2 | 153.5047 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.3 | 153.4915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.4 | 153.466 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.5 | 153.4465 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.6 | 153.4297 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.7 | 153.4033 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.8 | 153.3825 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1660.9 | 153.3781 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661 | 153.3758 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.1 | 153.3722 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.2 | 153.3774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.3 | 153.3856 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.4 | 153.3869 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.5 | 153.3914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.6 | 153.4035 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.7 | 153.4065 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.8 | 153.3989 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1661.9 | 153.3959 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662 | 153.3924 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.1 | 153.3801 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.2 | 153.3766 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.3 | 153.3905 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.4 | 153.4118 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.5 | 153.4388 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.6 | 153.4739 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.7 | 153.4997 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.8 | 153.5051 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1662.9 | 153.5024 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663 | 153.4926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.1 | 153.4667 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.2 | 153.4363 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.3 | 153.4211 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.4 | 153.4128 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.5 | 153.4019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.6 | 153.4039 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.7 | 153.4208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.8 | 153.4377 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1663.9 | 153.4602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664 | 153.4961 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.1 | 153.5265 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.2 | 153.5426 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.3 | 153.5585 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.4 | 153.5712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.5 | 153.5678 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.6 | 153.5569 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.7 | 153.5502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.8 | 153.5431 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1664.9 | 153.5339 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665 | 153.5297 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.1 | 153.5262 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.2 | 153.5137 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.3 | 153.5012 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.4 | 153.4958 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.5 | 153.4871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.6 | 153.4748 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.7 | 153.4764 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.8 | 153.4855 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1665.9 | 153.4848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666 | 153.4834 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.1 | 153.489 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.2 | 153.4924 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.3 | 153.491 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.4 | 153.4901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.5 | 153.4892 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.6 | 153.4868 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.7 | 153.4965 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.8 | 153.5223 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1666.9 | 153.5475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667 | 153.5694 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.1 | 153.5952 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.2 | 153.6126 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.3 | 153.6122 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.4 | 153.6056 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.5 | 153.5987 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.6 | 153.5885 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.7 | 153.5778 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.8 | 153.5729 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1667.9 | 153.5654 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668 | 153.5486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.1 | 153.5333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.2 | 153.5238 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.3 | 153.5144 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.4 | 153.5061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.5 | 153.5023 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.6 | 153.49 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.7 | 153.4639 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.8 | 153.4423 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1668.9 | 153.4321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669 | 153.4276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.1 | 153.4297 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.2 | 153.4408 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.3 | 153.4566 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.4 | 153.4753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.5 | 153.5068 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.6 | 153.5436 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.7 | 153.5657 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.8 | 153.578 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1669.9 | 153.5901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670 | 153.6023 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.1 | 153.5995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.2 | 153.5774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.3 | 153.5506 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.4 | 153.5158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.5 | 153.4671 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.6 | 153.4133 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.7 | 153.3618 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.8 | 153.3095 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1670.9 | 153.2583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671 | 153.2187 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.1 | 153.1863 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.2 | 153.1513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.3 | 153.1301 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.4 | 153.1317 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.5 | 153.1399 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.6 | 153.1511 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.7 | 153.1699 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.8 | 153.1875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1671.9 | 153.1945 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672 | 153.1958 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.1 | 153.1926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.2 | 153.1778 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.3 | 153.159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.4 | 153.1547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.5 | 153.1626 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.6 | 153.1737 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.7 | 153.2005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.8 | 153.245 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1672.9 | 153.2903 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673 | 153.3333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.1 | 153.3775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.2 | 153.4019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.3 | 153.3959 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.4 | 153.3718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.5 | 153.3353 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.6 | 153.2907 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.7 | 153.2427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.8 | 153.1958 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1673.9 | 153.1527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674 | 153.1157 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.1 | 153.0963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.2 | 153.0941 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.3 | 153.0945 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.4 | 153.0995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.5 | 153.113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.6 | 153.1287 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.7 | 153.1436 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.8 | 153.1632 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1674.9 | 153.1858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675 | 153.2047 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.1 | 153.2203 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.2 | 153.2339 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.3 | 153.2434 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.4 | 153.2502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.5 | 153.2649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.6 | 153.2894 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.7 | 153.3173 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.8 | 153.3472 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1675.9 | 153.3773 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676 | 153.4014 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.1 | 153.4163 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.2 | 153.4229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.3 | 153.4199 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.4 | 153.4091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.5 | 153.3984 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.6 | 153.3915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.7 | 153.3843 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.8 | 153.3774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1676.9 | 153.3747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677 | 153.3809 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.1 | 153.3965 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.2 | 153.4206 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.3 | 153.4519 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.4 | 153.486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.5 | 153.5227 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.6 | 153.5623 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.7 | 153.5997 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.8 | 153.6316 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1677.9 | 153.6605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678 | 153.6854 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.1 | 153.7027 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.2 | 153.7152 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.3 | 153.7281 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.4 | 153.7433 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.5 | 153.7603 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.6 | 153.7754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.7 | 153.7897 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.8 | 153.8069 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1678.9 | 153.8247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679 | 153.8395 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.1 | 153.8407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.2 | 153.8255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.3 | 153.8021 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.4 | 153.7762 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.5 | 153.7545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.6 | 153.7392 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.7 | 153.7309 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.8 | 153.7376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1679.9 | 153.7614 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680 | 153.7894 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.1 | 153.8214 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.2 | 153.8608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.3 | 153.9041 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.4 | 153.9438 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.5 | 153.9752 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.6 | 153.9981 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.7 | 154.0124 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.8 | 154.0166 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1680.9 | 154.0098 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681 | 153.995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.1 | 153.9738 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.2 | 153.9482 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.3 | 153.9221 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.4 | 153.8983 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.5 | 153.8796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.6 | 153.8705 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.7 | 153.8712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.8 | 153.8743 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1681.9 | 153.8752 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682 | 153.8717 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.1 | 153.8655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.2 | 153.8607 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.3 | 153.8589 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.4 | 153.8595 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.5 | 153.8524 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.6 | 153.8378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.7 | 153.8285 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.8 | 153.8266 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1682.9 | 153.8283 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683 | 153.8365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.1 | 153.8507 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.2 | 153.8614 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.3 | 153.8661 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.4 | 153.8692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.5 | 153.8667 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.6 | 153.8549 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.7 | 153.8369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.8 | 153.8159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1683.9 | 153.7893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684 | 153.7583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.1 | 153.7292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.2 | 153.6961 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.3 | 153.6541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.4 | 153.6143 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.5 | 153.5828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.6 | 153.5604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.7 | 153.5474 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.8 | 153.5408 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1684.9 | 153.5364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685 | 153.5317 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.1 | 153.5324 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.2 | 153.5366 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.3 | 153.5341 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.4 | 153.526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.5 | 153.519 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.6 | 153.5163 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.7 | 153.5202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.8 | 153.5373 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1685.9 | 153.5636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686 | 153.5858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.1 | 153.6122 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.2 | 153.6518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.3 | 153.692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.4 | 153.7251 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.5 | 153.7545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.6 | 153.7756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.7 | 153.7788 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.8 | 153.7674 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1686.9 | 153.7511 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687 | 153.7289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.1 | 153.7037 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.2 | 153.6895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.3 | 153.6864 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.4 | 153.6863 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.5 | 153.6931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.6 | 153.7086 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.7 | 153.7237 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.8 | 153.7344 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1687.9 | 153.7435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688 | 153.7457 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.1 | 153.7348 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.2 | 153.718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.3 | 153.7013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.4 | 153.6786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.5 | 153.6519 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.6 | 153.6323 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.7 | 153.6219 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.8 | 153.6182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1688.9 | 153.6254 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689 | 153.6434 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.1 | 153.6624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.2 | 153.6823 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.3 | 153.7072 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.4 | 153.7227 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.5 | 153.7184 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.6 | 153.7034 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.7 | 153.6842 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.8 | 153.6608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1689.9 | 153.6419 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690 | 153.6357 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.1 | 153.6352 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.2 | 153.6348 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.3 | 153.6347 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.4 | 153.6415 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.5 | 153.6516 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.6 | 153.6475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.7 | 153.6324 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.8 | 153.6188 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1690.9 | 153.6026 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691 | 153.5821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.1 | 153.5659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.2 | 153.5509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.3 | 153.5236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.4 | 153.4904 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.5 | 153.4628 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.6 | 153.4341 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.7 | 153.402 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.8 | 153.3752 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1691.9 | 153.3539 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692 | 153.333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.1 | 153.3189 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.2 | 153.3159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.3 | 153.3127 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.4 | 153.3042 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.5 | 153.2944 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.6 | 153.2792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.7 | 153.2544 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.8 | 153.2369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1692.9 | 153.2364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693 | 153.2403 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.1 | 153.2455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.2 | 153.2565 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.3 | 153.2691 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.4 | 153.2779 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.5 | 153.2845 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.6 | 153.2893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.7 | 153.2877 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.8 | 153.2819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1693.9 | 153.2793 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694 | 153.2684 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.1 | 153.2416 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.2 | 153.2146 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.3 | 153.1937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.4 | 153.1683 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.5 | 153.1485 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.6 | 153.1495 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.7 | 153.1613 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.8 | 153.1739 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1694.9 | 153.1909 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695 | 153.211 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.1 | 153.2241 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.2 | 153.2347 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.3 | 153.252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.4 | 153.2602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.5 | 153.2514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.6 | 153.2398 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.7 | 153.2251 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.8 | 153.1957 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1695.9 | 153.167 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696 | 153.1567 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.1 | 153.1562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.2 | 153.1626 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.3 | 153.1866 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.4 | 153.2203 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.5 | 153.2423 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.6 | 153.2621 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.7 | 153.2914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.8 | 153.3142 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1696.9 | 153.3277 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697 | 153.3483 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.1 | 153.3702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.2 | 153.3787 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.3 | 153.3858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.4 | 153.4004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.5 | 153.4071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.6 | 153.407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.7 | 153.418 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.8 | 153.4332 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1697.9 | 153.4394 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698 | 153.4489 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.1 | 153.4676 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.2 | 153.4736 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.3 | 153.4655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.4 | 153.4611 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.5 | 153.4551 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.6 | 153.4401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.7 | 153.429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.8 | 153.4275 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1698.9 | 153.4253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699 | 153.4318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.1 | 153.4608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.2 | 153.4984 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.3 | 153.532 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.4 | 153.5711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.5 | 153.6131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.6 | 153.6339 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.7 | 153.6414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.8 | 153.6569 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1699.9 | 153.6655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700 | 153.6578 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.1 | 153.6505 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.2 | 153.649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.3 | 153.6478 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.4 | 153.6443 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.5 | 153.6484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.6 | 153.6693 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.7 | 153.6863 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.8 | 153.6913 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1700.9 | 153.7025 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701 | 153.7172 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.1 | 153.7192 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.2 | 153.7201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.3 | 153.7317 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.4 | 153.7348 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.5 | 153.7238 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.6 | 153.7154 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.7 | 153.71 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.8 | 153.6998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1701.9 | 153.7013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702 | 153.7232 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.1 | 153.7404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.2 | 153.7471 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.3 | 153.7596 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.4 | 153.77 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.5 | 153.7648 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.6 | 153.758 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.7 | 153.7592 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.8 | 153.7545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1702.9 | 153.7439 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703 | 153.7396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.1 | 153.7287 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.2 | 153.6981 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.3 | 153.669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.4 | 153.6533 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.5 | 153.6372 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.6 | 153.6248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.7 | 153.6284 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.8 | 153.633 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1703.9 | 153.6255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704 | 153.6226 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.1 | 153.6268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.2 | 153.6131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.3 | 153.5853 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.4 | 153.5638 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.5 | 153.537 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.6 | 153.4981 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.7 | 153.4727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.8 | 153.4651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1704.9 | 153.4571 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705 | 153.4545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.1 | 153.4662 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.2 | 153.4772 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.3 | 153.4805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.4 | 153.4912 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.5 | 153.5068 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.6 | 153.5101 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.7 | 153.5101 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.8 | 153.5179 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1705.9 | 153.5178 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706 | 153.5061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.1 | 153.5005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.2 | 153.4962 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.3 | 153.4773 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.4 | 153.4547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.5 | 153.4411 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.6 | 153.4256 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.7 | 153.4077 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.8 | 153.4021 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1706.9 | 153.4015 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707 | 153.3909 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.1 | 153.3829 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.2 | 153.3851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.3 | 153.377 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.4 | 153.3586 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.5 | 153.349 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.6 | 153.3427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.7 | 153.3292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.8 | 153.3296 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1707.9 | 153.3527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708 | 153.3801 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.1 | 153.4123 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.2 | 153.4577 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.3 | 153.4954 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.4 | 153.5072 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.5 | 153.5058 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.6 | 153.4969 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.7 | 153.4679 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.8 | 153.4299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1708.9 | 153.406 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709 | 153.3843 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.1 | 153.3547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.2 | 153.3359 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.3 | 153.3335 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.4 | 153.3359 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.5 | 153.3508 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.6 | 153.3848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.7 | 153.4138 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.8 | 153.4246 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1709.9 | 153.4326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710 | 153.4381 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.1 | 153.426 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.2 | 153.4091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.3 | 153.4043 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.4 | 153.4043 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.5 | 153.3896 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.6 | 153.3593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.7 | 153.3428 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.8 | 153.3437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1710.9 | 153.347 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711 | 153.3603 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.1 | 153.388 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.2 | 153.409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.3 | 153.4171 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.4 | 153.428 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.5 | 153.4377 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.6 | 153.4332 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.7 | 153.4254 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.8 | 153.4236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1711.9 | 153.4144 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712 | 153.3963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.1 | 153.3834 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.2 | 153.3711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.3 | 153.3508 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.4 | 153.3441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.5 | 153.3597 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.6 | 153.3734 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.7 | 153.3836 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.8 | 153.4033 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1712.9 | 153.4189 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713 | 153.4164 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.1 | 153.4093 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.2 | 153.4052 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.3 | 153.3933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.4 | 153.3765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.5 | 153.3668 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.6 | 153.3567 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.7 | 153.3414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.8 | 153.3395 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1713.9 | 153.3546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714 | 153.3704 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.1 | 153.389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.2 | 153.4167 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.3 | 153.4371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.4 | 153.4405 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.5 | 153.4424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.6 | 153.4445 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.7 | 153.4336 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.8 | 153.412 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1714.9 | 153.3904 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715 | 153.3688 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.1 | 153.3486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.2 | 153.3384 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.3 | 153.333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.4 | 153.3182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.5 | 153.3051 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.6 | 153.306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.7 | 153.3119 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.8 | 153.3183 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1715.9 | 153.3279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716 | 153.3345 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.1 | 153.3289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.2 | 153.3164 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.3 | 153.3042 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.4 | 153.2861 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.5 | 153.2677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.6 | 153.2719 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.7 | 153.2925 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.8 | 153.3105 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1716.9 | 153.3349 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717 | 153.3689 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.1 | 153.3912 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.2 | 153.3969 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.3 | 153.398 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.4 | 153.3872 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.5 | 153.3571 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.6 | 153.3213 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.7 | 153.2875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.8 | 153.2486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1717.9 | 153.2108 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718 | 153.1875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.1 | 153.1668 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.2 | 153.137 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.3 | 153.1119 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.4 | 153.096 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.5 | 153.0775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.6 | 153.0618 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.7 | 153.0587 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.8 | 153.0601 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1718.9 | 153.0593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719 | 153.0629 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.1 | 153.0684 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.2 | 153.0614 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.3 | 153.0518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.4 | 153.055 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.5 | 153.0588 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.6 | 153.0555 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.7 | 153.0509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.8 | 153.0462 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1719.9 | 153.0382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720 | 153.0355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.1 | 153.0453 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.2 | 153.0538 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.3 | 153.0551 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.4 | 153.0556 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.5 | 153.0543 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.6 | 153.0505 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.7 | 153.0437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.8 | 153.0343 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1720.9 | 153.0264 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721 | 153.0215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.1 | 153.0222 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.2 | 153.0318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.3 | 153.0479 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.4 | 153.0646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.5 | 153.0808 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.6 | 153.0956 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.7 | 153.1002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.8 | 153.0931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1721.9 | 153.0813 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722 | 153.0679 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.1 | 153.0552 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.2 | 153.0481 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.3 | 153.0482 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.4 | 153.0523 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.5 | 153.0598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.6 | 153.0698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.7 | 153.0822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.8 | 153.0972 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1722.9 | 153.1162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723 | 153.1378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.1 | 153.1559 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.2 | 153.1634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.3 | 153.1586 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.4 | 153.1476 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.5 | 153.1364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.6 | 153.1311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.7 | 153.1318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.8 | 153.1326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1723.9 | 153.1383 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724 | 153.1542 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.1 | 153.1765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.2 | 153.202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.3 | 153.2296 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.4 | 153.2593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.5 | 153.292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.6 | 153.322 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.7 | 153.3448 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.8 | 153.3603 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1724.9 | 153.369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725 | 153.3736 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.1 | 153.3769 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.2 | 153.3815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.3 | 153.3859 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.4 | 153.3883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.5 | 153.3945 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.6 | 153.4083 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.7 | 153.4276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.8 | 153.4531 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1725.9 | 153.4846 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726 | 153.5138 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.1 | 153.5351 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.2 | 153.5457 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.3 | 153.5442 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.4 | 153.5342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.5 | 153.5207 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.6 | 153.5085 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.7 | 153.4962 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.8 | 153.4846 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1726.9 | 153.4861 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727 | 153.5037 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.1 | 153.5284 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.2 | 153.5609 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.3 | 153.6012 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.4 | 153.6352 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.5 | 153.6568 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.6 | 153.6704 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.7 | 153.6743 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.8 | 153.668 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1727.9 | 153.6595 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728 | 153.6532 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.1 | 153.6342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.2 | 153.6 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.3 | 153.5646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.4 | 153.5316 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.5 | 153.5005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.6 | 153.4851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.7 | 153.4901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.8 | 153.5011 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1728.9 | 153.5144 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729 | 153.5353 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.1 | 153.5553 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.2 | 153.5645 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.3 | 153.5664 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.4 | 153.5632 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.5 | 153.553 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.6 | 153.5389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.7 | 153.5284 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.8 | 153.5199 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1729.9 | 153.5106 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730 | 153.5098 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.1 | 153.5173 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.2 | 153.5201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.3 | 153.5177 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.4 | 153.5158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.5 | 153.51 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.6 | 153.498 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.7 | 153.4877 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.8 | 153.4808 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1730.9 | 153.4703 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731 | 153.4491 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.1 | 153.4221 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.2 | 153.3985 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.3 | 153.3769 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.4 | 153.3556 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.5 | 153.3436 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.6 | 153.3426 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.7 | 153.3449 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.8 | 153.3489 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1731.9 | 153.3545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732 | 153.3559 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.1 | 153.3518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.2 | 153.3497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.3 | 153.3459 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.4 | 153.3325 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.5 | 153.317 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.6 | 153.3062 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.7 | 153.2915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.8 | 153.2736 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1732.9 | 153.2681 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733 | 153.2763 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.1 | 153.2894 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.2 | 153.3112 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.3 | 153.3424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.4 | 153.3678 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.5 | 153.3818 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.6 | 153.3905 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.7 | 153.3873 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.8 | 153.3683 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1733.9 | 153.3517 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734 | 153.3468 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.1 | 153.3431 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.2 | 153.3393 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.3 | 153.341 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.4 | 153.3427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.5 | 153.3389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.6 | 153.3378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.7 | 153.3404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.8 | 153.3367 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1734.9 | 153.3306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735 | 153.3317 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.1 | 153.3321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.2 | 153.3248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.3 | 153.3161 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.4 | 153.3082 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.5 | 153.2971 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.6 | 153.2923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.7 | 153.3064 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.8 | 153.3306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1735.9 | 153.3555 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736 | 153.3914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.1 | 153.4338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.2 | 153.4641 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.3 | 153.4814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.4 | 153.491 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.5 | 153.4889 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.6 | 153.4769 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.7 | 153.4727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.8 | 153.4751 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1736.9 | 153.4702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737 | 153.4674 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.1 | 153.4759 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.2 | 153.4825 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.3 | 153.4841 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.4 | 153.495 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.5 | 153.514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.6 | 153.531 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.7 | 153.5493 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.8 | 153.5711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1737.9 | 153.5821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738 | 153.5799 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.1 | 153.5775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.2 | 153.5701 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.3 | 153.5506 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.4 | 153.5265 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.5 | 153.5037 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.6 | 153.4787 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.7 | 153.4585 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.8 | 153.4606 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1738.9 | 153.4741 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739 | 153.4808 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.1 | 153.4929 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.2 | 153.5134 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.3 | 153.5222 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.4 | 153.5172 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.5 | 153.5106 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.6 | 153.4976 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.7 | 153.475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.8 | 153.4612 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1739.9 | 153.4591 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740 | 153.4514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.1 | 153.4448 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.2 | 153.4555 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.3 | 153.4703 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.4 | 153.4772 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.5 | 153.4891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.6 | 153.5055 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.7 | 153.5118 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.8 | 153.5177 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1740.9 | 153.5302 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741 | 153.5493 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.1 | 153.5621 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.2 | 153.5573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.3 | 153.5488 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.4 | 153.5338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.5 | 153.5027 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.6 | 153.4716 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.7 | 153.4572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.8 | 153.4518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1741.9 | 153.4509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742 | 153.466 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742.1 | 153.4882 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742.2 | 153.4964 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742.3 | 153.4973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742.4 | 153.4975 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742.5 | 153.4785 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742.6 | 153.4411 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1742.7 | 153.4109 | 60 | 373 |  | 0 | 0

## Datos_RampaSubida
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 155.0233 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.1 | 154.9228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.2 | 154.8419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.3 | 154.7865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.4 | 154.7342 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.5 | 154.6874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.6 | 154.6622 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.7 | 154.6427 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.8 | 154.6122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
0.9 | 154.5842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1 | 154.5602 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.1 | 154.5225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.2 | 154.473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.3 | 154.426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.4 | 154.3801 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.5 | 154.3332 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.6 | 154.2959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.7 | 154.2668 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.8 | 154.2319 | 60 | 154 |  | 0 | 0
1.9 | 154.1916 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2 | 154.1514 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.1 | 154.1002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.2 | 154.0328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.3 | 153.9564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.4 | 153.8708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.5 | 153.7746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.6 | 153.6766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.7 | 153.5874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.8 | 153.5057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
2.9 | 153.4302 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3 | 153.3696 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.1 | 153.3277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.2 | 153.2998 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.3 | 153.2869 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.4 | 153.2876 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.5 | 153.2959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.6 | 153.3084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.7 | 153.3289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.8 | 153.3557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
3.9 | 153.3811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4 | 153.3978 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.1 | 153.4021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.2 | 153.4004 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.3 | 153.3977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.4 | 153.3952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.5 | 153.3964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.6 | 153.404 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.7 | 153.4148 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.8 | 153.4255 | 60 | 154 |  | 0 | 0
4.9 | 153.4303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5 | 153.4251 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.1 | 153.4064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.2 | 153.375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.3 | 153.338 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.4 | 153.3013 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.5 | 153.2696 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.6 | 153.2495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.7 | 153.2406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.8 | 153.2349 | 60 | 154 |  | 0 | 0
5.9 | 153.2385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6 | 153.2502 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.1 | 153.2667 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.2 | 153.3019 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.3 | 153.3584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.4 | 153.4331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.5 | 153.5181 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.6 | 153.6005 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.7 | 153.6777 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.8 | 153.7501 | 60 | 154 |  | 0 | 0
6.9 | 153.8067 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7 | 153.8458 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.1 | 153.8801 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.2 | 153.9041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.3 | 153.9064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.4 | 153.8999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.5 | 153.8984 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.6 | 153.8913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.7 | 153.8769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.8 | 153.8679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
7.9 | 153.8601 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8 | 153.8436 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.1 | 153.8262 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.2 | 153.8135 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.3 | 153.7947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.4 | 153.7735 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.5 | 153.7674 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.6 | 153.7713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.7 | 153.7736 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.8 | 153.7851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
8.9 | 153.8116 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9 | 153.8443 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.1 | 153.8895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.2 | 153.9588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.3 | 154.038 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.4 | 154.1093 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.5 | 154.1823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.6 | 154.2578 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.7 | 154.3087 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.8 | 154.3312 | 60 | 154 |  | 0 | 0
9.9 | 154.3455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10 | 154.3428 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.1 | 154.3154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.2 | 154.2789 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.3 | 154.2405 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.4 | 154.1922 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.5 | 154.1416 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.6 | 154.1035 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.7 | 154.0654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.8 | 154.0191 | 60 | 154 |  | 0 | 0
10.9 | 153.9881 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11 | 153.9755 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.1 | 153.9574 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.2 | 153.9401 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.3 | 153.9385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.4 | 153.9369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.5 | 153.9265 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.6 | 153.9248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.7 | 153.9336 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.8 | 153.9359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
11.9 | 153.9449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12 | 153.9776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.1 | 154.0141 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.2 | 154.0413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.3 | 154.0657 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.4 | 154.0835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.5 | 154.0839 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.6 | 154.0814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.7 | 154.0912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.8 | 154.0908 | 60 | 154 |  | 0 | 0
12.9 | 154.0692 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13 | 154.039 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.1 | 153.9947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.2 | 153.9224 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.3 | 153.8359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.4 | 153.7551 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.5 | 153.68 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.6 | 153.6144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.7 | 153.57 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.8 | 153.5407 | 60 | 154 |  | 0 | 0
13.9 | 153.5106 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14 | 153.4914 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.1 | 153.4901 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.2 | 153.4903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.3 | 153.4893 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.4 | 153.4989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.5 | 153.5159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.6 | 153.5307 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.7 | 153.5569 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.8 | 153.6017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
14.9 | 153.6519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15 | 153.7065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.1 | 153.7713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.2 | 153.8316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.3 | 153.8709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.4 | 153.8889 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.5 | 153.8901 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.6 | 153.8722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.7 | 153.8368 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.8 | 153.7962 | 60 | 154 |  | 0 | 0
15.9 | 153.7465 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16 | 153.6841 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.1 | 153.6255 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.2 | 153.5766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.3 | 153.5322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.4 | 153.4928 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.5 | 153.463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.6 | 153.4475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.7 | 153.4418 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.8 | 153.4426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
16.9 | 153.463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17 | 153.5041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.1 | 153.5493 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.2 | 153.5952 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.3 | 153.6414 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.4 | 153.6849 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.5 | 153.7249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.6 | 153.7658 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.7 | 153.8076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.8 | 153.8445 | 60 | 154 |  | 0 | 0
17.9 | 153.8803 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18 | 153.9201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.1 | 153.958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.2 | 153.989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.3 | 154.0109 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.4 | 154.0191 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.5 | 154.0086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.6 | 153.9781 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.7 | 153.9346 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.8 | 153.8828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
18.9 | 153.8285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19 | 153.7841 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.1 | 153.7519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.2 | 153.7278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.3 | 153.7127 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.4 | 153.7071 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.5 | 153.7204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.6 | 153.7543 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.7 | 153.7953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.8 | 153.8392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
19.9 | 153.8861 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20 | 153.935 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.1 | 153.9844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.2 | 154.0328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.3 | 154.076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.4 | 154.1084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.5 | 154.1328 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.6 | 154.1545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.7 | 154.1684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.8 | 154.1729 | 60 | 154 |  | 0 | 0
20.9 | 154.1779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21 | 154.182 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.1 | 154.1761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.2 | 154.164 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.3 | 154.1522 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.4 | 154.1316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.5 | 154.0986 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.6 | 154.059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.7 | 154.0095 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.8 | 153.9461 | 60 | 154 |  | 0 | 0
21.9 | 153.8833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22 | 153.8348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.1 | 153.798 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.2 | 153.773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.3 | 153.7724 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.4 | 153.7962 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.5 | 153.8289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.6 | 153.8749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.7 | 153.9355 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.8 | 153.9903 | 60 | 154 |  | 0 | 0
22.9 | 154.0326 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23 | 154.0722 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.1 | 154.1041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.2 | 154.1215 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.3 | 154.1304 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.4 | 154.1357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.5 | 154.131 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.6 | 154.1194 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.7 | 154.1155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.8 | 154.1075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
23.9 | 154.0822 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24 | 154.0538 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.1 | 154.0279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.2 | 153.99 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.3 | 153.9431 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.4 | 153.9049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.5 | 153.8697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.6 | 153.8294 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.7 | 153.7953 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.8 | 153.7727 | 60 | 154 |  | 0 | 0
24.9 | 153.7533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25 | 153.7413 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.1 | 153.7483 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.2 | 153.7647 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.3 | 153.7785 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.4 | 153.8117 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.5 | 153.8679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.6 | 153.9184 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.7 | 153.9588 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.8 | 153.997 | 60 | 154 |  | 0 | 0
25.9 | 154.0185 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26 | 154.0177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.1 | 154.0152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.2 | 154.0074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.3 | 153.9902 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.4 | 153.957 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.5 | 153.9073 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.6 | 153.8612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.7 | 153.8134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.8 | 153.761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
26.9 | 153.7195 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27 | 153.684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.1 | 153.6348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.2 | 153.5836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.3 | 153.5464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.4 | 153.5085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.5 | 153.4639 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.6 | 153.4325 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.7 | 153.4143 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.8 | 153.3926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
27.9 | 153.3831 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28 | 153.3992 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.1 | 153.4222 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.2 | 153.4476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.3 | 153.4985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.4 | 153.5659 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.5 | 153.6236 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.6 | 153.6788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.7 | 153.7386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.8 | 153.7785 | 60 | 154 |  | 0 | 0
28.9 | 153.7919 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29 | 153.7975 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.1 | 153.7867 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.2 | 153.7497 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.3 | 153.6997 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.4 | 153.6472 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.5 | 153.5871 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.6 | 153.526 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.7 | 153.4851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.8 | 153.4564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
29.9 | 153.4225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30 | 153.399 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.1 | 153.3931 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.2 | 153.3901 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.3 | 153.3912 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.4 | 153.4081 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.5 | 153.4266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.6 | 153.4324 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.7 | 153.4523 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.8 | 153.4968 | 60 | 154 |  | 0 | 0
30.9 | 153.5416 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31 | 153.5882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.1 | 153.652 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.2 | 153.7177 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.3 | 153.7709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.4 | 153.8276 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.5 | 153.8851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.6 | 153.9175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.7 | 153.9216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.8 | 153.909 | 60 | 154 |  | 0 | 0
31.9 | 153.8761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32 | 153.8258 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.1 | 153.7779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.2 | 153.7327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.3 | 153.6752 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.4 | 153.6188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.5 | 153.5814 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.6 | 153.5497 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.7 | 153.516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.8 | 153.5002 | 60 | 154 |  | 0 | 0
32.9 | 153.5034 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33 | 153.5083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.1 | 153.5245 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.2 | 153.5608 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.3 | 153.5975 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.4 | 153.6255 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.5 | 153.6591 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.6 | 153.6956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.7 | 153.7225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.8 | 153.7498 | 60 | 154 |  | 0 | 0
33.9 | 153.7867 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34 | 153.817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.1 | 153.8369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.2 | 153.8619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.3 | 153.8849 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.4 | 153.8918 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.5 | 153.8857 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.6 | 153.8708 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.7 | 153.8373 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.8 | 153.7867 | 60 | 154 |  | 0 | 0
34.9 | 153.7353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35 | 153.6842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.1 | 153.6317 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.2 | 153.5871 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.3 | 153.5555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.4 | 153.5316 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.5 | 153.5168 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.6 | 153.52 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.7 | 153.5374 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.8 | 153.5576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
35.9 | 153.5872 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36 | 153.6287 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.1 | 153.6711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.2 | 153.7114 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.3 | 153.7516 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.4 | 153.784 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.5 | 153.808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.6 | 153.8272 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.7 | 153.8458 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.8 | 153.8697 | 60 | 154 |  | 0 | 0
36.9 | 153.8963 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37 | 153.9231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.1 | 153.9468 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.2 | 153.9586 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.3 | 153.9553 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.4 | 153.94 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.5 | 153.9142 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.6 | 153.8825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.7 | 153.8463 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.8 | 153.8064 | 60 | 154 |  | 0 | 0
37.9 | 153.7576 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38 | 153.699 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.1 | 153.6353 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.2 | 153.5729 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.3 | 153.5204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.4 | 153.4849 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.5 | 153.4702 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.6 | 153.4774 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.7 | 153.5009 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.8 | 153.5337 | 60 | 154 |  | 0 | 0
38.9 | 153.5713 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39 | 153.6068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.1 | 153.6351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.2 | 153.6552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.3 | 153.6711 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.4 | 153.684 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.5 | 153.6884 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.6 | 153.6835 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.7 | 153.6746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.8 | 153.6629 | 60 | 154 |  | 0 | 0
39.9 | 153.6492 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40 | 153.6366 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.1 | 153.6246 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.2 | 153.6059 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.3 | 153.581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.4 | 153.5555 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.5 | 153.5236 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.6 | 153.4825 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.7 | 153.4424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.8 | 153.4074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
40.9 | 153.3749 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41 | 153.3515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.1 | 153.3426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.2 | 153.3409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.3 | 153.3426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.4 | 153.3561 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.5 | 153.3815 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.6 | 153.4089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.7 | 153.4386 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.8 | 153.4716 | 60 | 154 |  | 0 | 0
41.9 | 153.4949 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42 | 153.5071 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.1 | 153.5259 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.2 | 153.5474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.3 | 153.5537 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.4 | 153.5494 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.5 | 153.5441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.6 | 153.5308 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.7 | 153.5085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.8 | 153.4876 | 60 | 154 |  | 0 | 0
42.9 | 153.4662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43 | 153.438 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.1 | 153.4152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.2 | 153.4075 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.3 | 153.4311 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.4 | 153.495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.5 | 153.5857 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.6 | 153.6791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.7 | 153.7525 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.8 | 153.8065 | 60 | 154 |  | 0 | 0
43.9 | 153.8449 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44 | 153.8504 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.1 | 153.8359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.2 | 153.8444 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.3 | 153.8892 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.4 | 153.9664 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.5 | 154.0776 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.6 | 154.209 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.7 | 154.3098 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.8 | 154.364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
44.9 | 154.3907 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45 | 154.3865 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.1 | 154.3519 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.2 | 154.3215 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.3 | 154.3121 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.4 | 154.3147 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.5 | 154.3333 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.6 | 154.3705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.7 | 154.4076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.8 | 154.4307 | 60 | 154 |  | 0 | 0
45.9 | 154.4527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46 | 154.4761 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.1 | 154.4829 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.2 | 154.4846 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.3 | 154.5036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.4 | 154.5303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.5 | 154.5564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.6 | 154.5949 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.7 | 154.6442 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.8 | 154.6889 | 60 | 154 |  | 0 | 0
46.9 | 154.7137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47 | 154.723 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.1 | 154.7357 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.2 | 154.7392 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.3 | 154.7267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.4 | 154.7155 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.5 | 154.7102 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.6 | 154.703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.7 | 154.7042 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.8 | 154.7222 | 60 | 154 |  | 0 | 0
47.9 | 154.7317 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48 | 154.7217 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.1 | 154.7118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.2 | 154.7028 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.3 | 154.6812 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.4 | 154.651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.5 | 154.6212 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.6 | 154.5834 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.7 | 154.5382 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.8 | 154.5041 | 60 | 154 |  | 0 | 0
48.9 | 154.4793 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49 | 154.4485 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.1 | 154.4166 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.2 | 154.3907 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.3 | 154.3581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.4 | 154.3159 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.5 | 154.2754 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.6 | 154.2354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.7 | 154.1899 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.8 | 154.1458 | 60 | 154 |  | 0 | 0
49.9 | 154.1089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50 | 154.0742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.1 | 154.0419 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.2 | 154.017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.3 | 154.0001 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.4 | 153.9894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.5 | 153.9854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.6 | 153.9859 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.7 | 153.9791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.8 | 153.959 | 60 | 154 |  | 0 | 0
50.9 | 153.9288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51 | 153.8895 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.1 | 153.8439 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.2 | 153.7962 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.3 | 153.7497 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.4 | 153.7055 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.5 | 153.6682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.6 | 153.6431 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.7 | 153.6289 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.8 | 153.6216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
51.9 | 153.6157 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52 | 153.6101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.1 | 153.6116 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.2 | 153.6184 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.3 | 153.6228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.4 | 153.6251 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.5 | 153.6266 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.6 | 153.6226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.7 | 153.6131 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.8 | 153.6058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
52.9 | 153.6003 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53 | 153.5915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.1 | 153.5834 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.2 | 153.5791 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.3 | 153.5731 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.4 | 153.5645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.5 | 153.5571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.6 | 153.5489 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.7 | 153.5376 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.8 | 153.5279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
53.9 | 153.5219 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54 | 153.5158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.1 | 153.5118 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.2 | 153.5178 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.3 | 153.5263 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.4 | 153.5283 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.5 | 153.5446 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.6 | 153.5828 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.7 | 153.6242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.8 | 153.6664 | 60 | 154 |  | 0 | 0
54.9 | 153.7163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55 | 153.7652 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.1 | 153.8049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.2 | 153.844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.3 | 153.8827 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.4 | 153.9077 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.5 | 153.9242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.6 | 153.9474 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.7 | 153.9617 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.8 | 153.9554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
55.9 | 153.9526 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56 | 153.9619 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.1 | 153.9707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.2 | 153.9842 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.3 | 154.0128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.4 | 154.0397 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.5 | 154.053 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.6 | 154.0682 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.7 | 154.0812 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.8 | 154.0864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
56.9 | 154.0758 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57 | 154.0549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.1 | 154.0455 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.2 | 154.0327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.3 | 154.0085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.4 | 153.9949 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.5 | 153.9928 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.6 | 153.985 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.7 | 153.9797 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.8 | 153.9884 | 60 | 154 |  | 0 | 0
57.9 | 153.9999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58 | 154.0076 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.1 | 154.0225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.2 | 154.0355 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.3 | 154.0275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.4 | 154.0086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.5 | 153.9921 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.6 | 153.9645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.7 | 153.9253 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.8 | 153.8988 | 60 | 154 |  | 0 | 0
58.9 | 153.8819 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59 | 153.8587 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.1 | 153.8426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.2 | 153.8432 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.3 | 153.8424 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.4 | 153.8376 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.5 | 153.8464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.6 | 153.8605 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.7 | 153.8642 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.8 | 153.8706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
59.9 | 153.8853 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60 | 153.8871 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.1 | 153.8747 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.2 | 153.8669 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.3 | 153.8591 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.4 | 153.8423 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.5 | 153.8322 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.6 | 153.8343 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.7 | 153.8303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.8 | 153.8229 | 60 | 154 |  | 0 | 0
60.9 | 153.8338 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61 | 153.855 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.1 | 153.8701 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.2 | 153.8816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.3 | 153.8875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.4 | 153.8751 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.5 | 153.8464 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.6 | 153.8144 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.7 | 153.771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.8 | 153.7121 | 60 | 154 |  | 0 | 0
61.9 | 153.6618 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62 | 153.6306 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.1 | 153.6084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.2 | 153.597 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.3 | 153.6017 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.4 | 153.6115 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.5 | 153.6176 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.6 | 153.6342 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.7 | 153.6612 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.8 | 153.6811 | 60 | 154 |  | 0 | 0
62.9 | 153.6925 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63 | 153.7011 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.1 | 153.709 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.2 | 153.7168 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.3 | 153.7279 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.4 | 153.7409 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.5 | 153.7505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.6 | 153.7581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.7 | 153.7664 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.8 | 153.7621 | 60 | 154 |  | 0 | 0
63.9 | 153.7393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64 | 153.7057 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.1 | 153.6651 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.2 | 153.6221 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.3 | 153.5874 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.4 | 153.5673 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.5 | 153.5547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.6 | 153.5445 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.7 | 153.5373 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.8 | 153.5348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
64.9 | 153.5371 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65 | 153.5437 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.1 | 153.5527 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.2 | 153.5624 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.3 | 153.5738 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.4 | 153.5926 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.5 | 153.6133 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.6 | 153.6262 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.7 | 153.6312 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.8 | 153.6303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
65.9 | 153.6254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66 | 153.6189 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.1 | 153.6139 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.2 | 153.6206 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.3 | 153.645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.4 | 153.679 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.5 | 153.716 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.6 | 153.7549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.7 | 153.7907 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.8 | 153.8151 | 60 | 154 |  | 0 | 0
66.9 | 153.8243 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67 | 153.8254 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.1 | 153.8226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.2 | 153.8036 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.3 | 153.7705 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.4 | 153.7411 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.5 | 153.7204 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.6 | 153.7047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.7 | 153.7019 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.8 | 153.7151 | 60 | 154 |  | 0 | 0
67.9 | 153.7378 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68 | 153.7687 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.1 | 153.81 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.2 | 153.8554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.3 | 153.8947 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.4 | 153.9313 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.5 | 153.9686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.6 | 153.9915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.7 | 153.9964 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.8 | 153.996 | 60 | 154 |  | 0 | 0
68.9 | 153.9851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69 | 153.9572 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.1 | 153.9234 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.2 | 153.8931 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.3 | 153.8617 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.4 | 153.8351 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.5 | 153.8256 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.6 | 153.8245 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.7 | 153.8202 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.8 | 153.8234 | 60 | 154 |  | 0 | 0
69.9 | 153.8372 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70 | 153.8434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.1 | 153.8451 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.2 | 153.8582 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.3 | 153.872 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.4 | 153.8745 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.5 | 153.8703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.6 | 153.8645 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.7 | 153.8568 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.8 | 153.8593 | 60 | 154 |  | 0 | 0
70.9 | 153.885 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71 | 153.9195 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.1 | 153.9495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.2 | 153.9816 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.3 | 154.0122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.4 | 154.0225 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.5 | 154.0212 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.6 | 154.0268 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.7 | 154.0252 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.8 | 154.0083 | 60 | 154 |  | 0 | 0
71.9 | 153.9958 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72 | 153.9896 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.1 | 153.9704 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.2 | 153.949 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.3 | 153.9429 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.4 | 153.9379 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.5 | 153.9267 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.6 | 153.9257 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.7 | 153.9327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.8 | 153.9285 | 60 | 154 |  | 0 | 0
72.9 | 153.9242 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73 | 153.9345 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.1 | 153.9393 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.2 | 153.9312 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.3 | 153.9314 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.4 | 153.94 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.5 | 153.9427 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.6 | 153.9517 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.7 | 153.9765 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.8 | 153.994 | 60 | 154 |  | 0 | 0
73.9 | 153.9995 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74 | 154.0137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.1 | 154.0308 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.2 | 154.0348 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.3 | 154.0354 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.4 | 154.0406 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.5 | 154.0273 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.6 | 153.9904 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.7 | 153.9518 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.8 | 153.9092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
74.9 | 153.8547 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75 | 153.8068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.1 | 153.7764 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.2 | 153.7496 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.3 | 153.7303 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.4 | 153.7339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.5 | 153.7542 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.6 | 153.7782 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.7 | 153.8089 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.8 | 153.8443 | 60 | 154 |  | 0 | 0
75.9 | 153.8654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76 | 153.8721 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.1 | 153.8788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.2 | 153.8809 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.3 | 153.8735 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.4 | 153.8762 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.5 | 153.8961 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.6 | 153.9153 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.7 | 153.9358 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.8 | 153.9671 | 60 | 154 |  | 0 | 0
76.9 | 153.9966 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77 | 154.0134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.1 | 154.0248 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.2 | 154.0378 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.3 | 154.0505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.4 | 154.0539 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.5 | 154.0456 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.6 | 154.0306 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.7 | 153.9971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.8 | 153.9416 | 60 | 154 |  | 0 | 0
77.9 | 153.8909 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78 | 153.8557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.1 | 153.8276 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.2 | 153.8134 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.3 | 153.8187 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.4 | 153.8363 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.5 | 153.8621 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.6 | 153.9006 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.7 | 153.9467 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.8 | 153.9854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
78.9 | 154.0176 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79 | 154.0489 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.1 | 154.0747 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.2 | 154.0932 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.3 | 154.1104 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.4 | 154.1206 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.5 | 154.1137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.6 | 154.0986 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.7 | 154.0856 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.8 | 154.0693 | 60 | 154 |  | 0 | 0
79.9 | 154.0495 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80 | 154.0364 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.1 | 154.025 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.2 | 154.0034 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.3 | 153.9746 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.4 | 153.9446 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.5 | 153.9122 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.6 | 153.877 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.7 | 153.8421 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.8 | 153.8085 | 60 | 154 |  | 0 | 0
80.9 | 153.7769 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81 | 153.7533 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.1 | 153.7403 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.2 | 153.7365 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.3 | 153.7434 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.4 | 153.7603 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.5 | 153.7894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.6 | 153.8297 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.7 | 153.8742 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.8 | 153.9172 | 60 | 154 |  | 0 | 0
81.9 | 153.9545 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82 | 153.9817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.1 | 153.9978 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.2 | 154.006 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.3 | 154.0101 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.4 | 154.0108 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.5 | 154.0108 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.6 | 154.0198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.7 | 154.0369 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.8 | 154.054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
82.9 | 154.0655 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83 | 154.0686 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.1 | 154.0592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.2 | 154.0385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.3 | 154.0133 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.4 | 153.9833 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.5 | 153.9475 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.6 | 153.9138 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.7 | 153.8875 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.8 | 153.8654 | 60 | 154 |  | 0 | 0
83.9 | 153.8491 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84 | 153.8454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.1 | 153.8549 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.2 | 153.8714 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.3 | 153.9038 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.4 | 153.9554 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.5 | 154.0128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.6 | 154.0706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.7 | 154.1304 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.8 | 154.1771 | 60 | 154 |  | 0 | 0
84.9 | 154.1999 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85 | 154.2047 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.1 | 154.1945 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.2 | 154.1656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.3 | 154.1249 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.4 | 154.0883 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.5 | 154.0557 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.6 | 154.024 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.7 | 154.0063 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.8 | 154.0058 | 60 | 154 |  | 0 | 0
85.9 | 154.0074 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86 | 154.0137 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.1 | 154.0337 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.2 | 154.0581 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.3 | 154.0773 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.4 | 154.0967 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.5 | 154.1152 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.6 | 154.1237 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.7 | 154.129 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.8 | 154.1426 | 60 | 154 |  | 0 | 0
86.9 | 154.1552 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87 | 154.1611 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.1 | 154.1786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.2 | 154.2086 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.3 | 154.2378 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.4 | 154.2616 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.5 | 154.2817 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.6 | 154.3034 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.7 | 154.3175 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.8 | 154.3216 | 60 | 154 |  | 0 | 0
87.9 | 154.3277 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88 | 154.3305 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.1 | 154.3174 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.2 | 154.2977 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.3 | 154.2823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.4 | 154.2564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.5 | 154.2188 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.6 | 154.1971 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.7 | 154.1851 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.8 | 154.1592 | 60 | 154 |  | 0 | 0
88.9 | 154.1307 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89 | 154.1111 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.1 | 154.0882 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.2 | 154.0606 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.3 | 154.0473 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.4 | 154.0441 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.5 | 154.0359 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.6 | 154.0375 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.7 | 154.0564 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.8 | 154.0696 | 60 | 154 |  | 0 | 0
89.9 | 154.0753 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90 | 154.0956 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.1 | 154.1231 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.2 | 154.142 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.3 | 154.1662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.4 | 154.1989 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.5 | 154.2127 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.6 | 154.2054 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.7 | 154.1969 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.8 | 154.1788 | 60 | 154 |  | 0 | 0
90.9 | 154.1421 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91 | 154.1043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.1 | 154.0716 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.2 | 154.029 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.3 | 153.9838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.4 | 153.9584 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.5 | 153.9408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.6 | 153.9154 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.7 | 153.9049 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.8 | 153.9165 | 60 | 154 |  | 0 | 0
91.9 | 153.9311 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92 | 153.9505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.1 | 153.9836 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.2 | 154.0123 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.3 | 154.0244 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.4 | 154.0385 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.5 | 154.0529 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.6 | 154.0454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.7 | 154.0243 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.8 | 154.0099 | 60 | 154 |  | 0 | 0
92.9 | 153.9937 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93 | 153.9703 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.1 | 153.9644 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.2 | 153.9774 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.3 | 153.9862 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.4 | 153.9906 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.5 | 153.9969 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.6 | 153.9915 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.7 | 153.97 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.8 | 153.9515 | 60 | 154 |  | 0 | 0
93.9 | 153.9327 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94 | 153.8994 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.1 | 153.8594 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.2 | 153.8228 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.3 | 153.7826 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.4 | 153.7397 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.5 | 153.714 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.6 | 153.7068 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.7 | 153.7043 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.8 | 153.7128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
94.9 | 153.7355 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95 | 153.755 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.1 | 153.766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.2 | 153.7779 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.3 | 153.7871 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.4 | 153.7879 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.5 | 153.7854 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.6 | 153.7823 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.7 | 153.7672 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.8 | 153.7408 | 60 | 154 |  | 0 | 0
95.9 | 153.7198 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96 | 153.7033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.1 | 153.6848 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.2 | 153.6726 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.3 | 153.6707 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.4 | 153.6674 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.5 | 153.6593 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.6 | 153.6505 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.7 | 153.636 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.8 | 153.6128 | 60 | 154 |  | 0 | 0
96.9 | 153.5886 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97 | 153.5656 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.1 | 153.5383 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.2 | 153.5113 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.3 | 153.4946 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.4 | 153.4844 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.5 | 153.4838 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.6 | 153.4969 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.7 | 153.5244 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.8 | 153.5643 | 60 | 154 |  | 0 | 0
97.9 | 153.6051 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98 | 153.6454 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.1 | 153.6877 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.2 | 153.7275 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.3 | 153.7611 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.4 | 153.7877 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.5 | 153.8046 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.6 | 153.8092 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.7 | 153.8018 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.8 | 153.786 | 60 | 154 |  | 0 | 0
98.9 | 153.7667 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99 | 153.7476 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.1 | 153.7309 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.2 | 153.715 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.3 | 153.6962 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.4 | 153.6745 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.5 | 153.6512 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.6 | 153.6331 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.7 | 153.6223 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.8 | 153.6142 | 60 | 154 |  | 0 | 0
99.9 | 153.609 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100 | 153.6084 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.1 | 153.6158 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.2 | 153.6332 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.3 | 153.6635 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.4 | 153.706 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.5 | 153.7593 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.6 | 153.8252 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.7 | 153.8994 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.8 | 153.9646 | 60 | 154 |  | 0 | 0
100.9 | 154.0097 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101 | 154.0396 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.1 | 154.0561 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.2 | 154.0571 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.3 | 154.0429 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.4 | 154.0201 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.5 | 153.9897 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.6 | 153.954 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.7 | 153.9247 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.8 | 153.9033 | 60 | 154 |  | 0 | 0
101.9 | 153.8808 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102 | 153.864 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.1 | 153.8607 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.2 | 153.8662 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.3 | 153.8765 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.4 | 153.8913 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.5 | 153.9039 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.6 | 153.9026 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.7 | 153.9021 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.8 | 153.9163 | 60 | 154 |  | 0 | 0
102.9 | 153.9288 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103 | 153.9339 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.1 | 153.9448 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.2 | 153.962 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.3 | 153.9766 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.4 | 153.9966 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.5 | 154.0278 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.6 | 154.0598 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.7 | 154.0894 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.8 | 154.1226 | 60 | 154 |  | 0 | 0
103.9 | 154.1513 | 60 | 154 |  | 0 | 0
104 | 154.1628 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.1 | 154.1582 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.2 | 154.1431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.3 | 154.111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.4 | 154.0647 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.5 | 154.0213 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.6 | 153.9786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.7 | 153.9283 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.8 | 153.8869 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
104.9 | 153.8634 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105 | 153.8418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.1 | 153.8233 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.2 | 153.8227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.3 | 153.8308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.4 | 153.8338 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.5 | 153.8431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.6 | 153.8617 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.7 | 153.8703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.8 | 153.8735 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
105.9 | 153.8903 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106 | 153.9116 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.1 | 153.9272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.2 | 153.9543 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.3 | 153.9952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.4 | 154.024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.5 | 154.041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.6 | 154.0618 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.7 | 154.069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.8 | 154.0503 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
106.9 | 154.0209 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107 | 153.9858 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.1 | 153.9319 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.2 | 153.8724 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.3 | 153.8305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.4 | 153.8018 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.5 | 153.7839 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.6 | 153.7726 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.7 | 153.7892 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.8 | 153.8418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
107.9 | 153.9058 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108 | 153.9865 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.1 | 154.0885 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.2 | 154.1901 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.3 | 154.2811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.4 | 154.3755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.5 | 154.4701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.6 | 154.5466 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.7 | 154.6141 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.8 | 154.6858 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
108.9 | 154.7454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109 | 154.7898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.1 | 154.8457 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.2 | 154.9159 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.3 | 154.9851 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.4 | 155.0683 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.5 | 155.1736 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.6 | 155.2785 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.7 | 155.3755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.8 | 155.477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
109.9 | 155.5772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110 | 155.6606 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.1 | 155.7385 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.2 | 155.8202 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.3 | 155.8893 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.4 | 155.9463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.5 | 156.0106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.6 | 156.0841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.7 | 156.1611 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.8 | 156.2463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
110.9 | 156.3392 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111 | 156.4297 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.1 | 156.522 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.2 | 156.6281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.3 | 156.742 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.4 | 156.8521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.5 | 156.9648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.6 | 157.0814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.7 | 157.1847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.8 | 157.271 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
111.9 | 157.35 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112 | 157.4182 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.1 | 157.4723 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.2 | 157.5284 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.3 | 157.5934 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.4 | 157.6569 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.5 | 157.7217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.6 | 157.7937 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.7 | 157.8662 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.8 | 157.9327 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
112.9 | 157.9962 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113 | 158.0553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.1 | 158.0981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.2 | 158.1295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.3 | 158.1629 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.4 | 158.2005 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.5 | 158.2431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.6 | 158.2987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.7 | 158.3703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.8 | 158.4547 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
113.9 | 158.554 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114 | 158.6647 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.1 | 158.7739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.2 | 158.8753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.3 | 158.9728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.4 | 159.0619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.5 | 159.1327 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.6 | 159.1874 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.7 | 159.2344 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.8 | 159.2741 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
114.9 | 159.3093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115 | 159.351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.1 | 159.4016 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.2 | 159.4561 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.3 | 159.5177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.4 | 159.5864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.5 | 159.6557 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.6 | 159.7224 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.7 | 159.7861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.8 | 159.85 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
115.9 | 159.9169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116 | 159.9895 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.1 | 160.0668 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.2 | 160.1466 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.3 | 160.2274 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.4 | 160.3061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.5 | 160.381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.6 | 160.4522 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.7 | 160.525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.8 | 160.6029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
116.9 | 160.6961 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117 | 160.807 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.1 | 160.9244 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.2 | 161.0408 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.3 | 161.1501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.4 | 161.241 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.5 | 161.3095 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.6 | 161.3563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.7 | 161.389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.8 | 161.4106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
117.9 | 161.4144 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118 | 161.4135 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.1 | 161.4193 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.2 | 161.4287 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.3 | 161.4426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.4 | 161.4754 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.5 | 161.5303 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.6 | 161.5966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.7 | 161.6766 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.8 | 161.7689 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
118.9 | 161.8548 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119 | 161.9294 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.1 | 162.0036 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.2 | 162.0767 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.3 | 162.1429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.4 | 162.2128 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.5 | 162.2908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.6 | 162.3611 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.7 | 162.4243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.8 | 162.4981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
119.9 | 162.5762 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120 | 162.6451 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.1 | 162.7135 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.2 | 162.7833 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.3 | 162.8371 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.4 | 162.8727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.5 | 162.9005 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.6 | 162.9129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.7 | 162.9067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.8 | 162.9044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
120.9 | 162.9151 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121 | 162.9265 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.1 | 162.943 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.2 | 162.9771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.3 | 163.0239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.4 | 163.0749 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.5 | 163.1458 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.6 | 163.2395 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.7 | 163.3354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.8 | 163.4328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
121.9 | 163.5377 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122 | 163.6289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.1 | 163.6932 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.2 | 163.7487 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.3 | 163.7971 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.4 | 163.8255 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.5 | 163.8443 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.6 | 163.8711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.7 | 163.9003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.8 | 163.9269 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
122.9 | 163.9659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123 | 164.0117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.1 | 164.0412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.2 | 164.0634 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.3 | 164.0925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.4 | 164.1188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.5 | 164.1395 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.6 | 164.1735 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.7 | 164.2138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.8 | 164.2374 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
123.9 | 164.257 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124 | 164.2878 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.1 | 164.3196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.2 | 164.3506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.3 | 164.4035 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.4 | 164.4766 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.5 | 164.5482 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.6 | 164.6282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.7 | 164.7234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.8 | 164.8154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
124.9 | 164.8975 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125 | 164.9774 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.1 | 165.0368 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.2 | 165.0591 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.3 | 165.072 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.4 | 165.0941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.5 | 165.1093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.6 | 165.1172 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.7 | 165.1364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.8 | 165.1581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
125.9 | 165.1684 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126 | 165.185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.1 | 165.2141 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.2 | 165.2325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.3 | 165.2417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.4 | 165.263 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.5 | 165.2868 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.6 | 165.2995 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.7 | 165.3212 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.8 | 165.357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
126.9 | 165.3821 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127 | 165.402 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.1 | 165.4385 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.2 | 165.4855 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.3 | 165.5324 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.4 | 165.5975 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.5 | 165.6825 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.6 | 165.7619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.7 | 165.8378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.8 | 165.9226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
127.9 | 166.0104 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128 | 166.0767 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.1 | 166.1156 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.2 | 166.149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.3 | 166.1779 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.4 | 166.1863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.5 | 166.1817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.6 | 166.1795 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.7 | 166.1734 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.8 | 166.1612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
128.9 | 166.1614 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129 | 166.1746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.1 | 166.1835 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.2 | 166.2003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.3 | 166.239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.4 | 166.2905 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.5 | 166.347 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.6 | 166.4142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.7 | 166.4874 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.8 | 166.5535 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
129.9 | 166.6206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130 | 166.6964 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.1 | 166.7699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.2 | 166.8387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.3 | 166.92 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.4 | 167.01 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.5 | 167.0913 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.6 | 167.1675 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.7 | 167.2414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.8 | 167.2933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
130.9 | 167.319 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131 | 167.3347 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.1 | 167.3393 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.2 | 167.3296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.3 | 167.3189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.4 | 167.3138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.5 | 167.3006 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.6 | 167.2823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.7 | 167.2786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.8 | 167.2924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
131.9 | 167.3159 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132 | 167.3588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.1 | 167.4227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.2 | 167.4917 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.3 | 167.5624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.4 | 167.6383 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.5 | 167.7113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.6 | 167.7731 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.7 | 167.8286 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.8 | 167.8782 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
132.9 | 167.9153 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133 | 167.9415 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.1 | 167.964 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.2 | 167.9814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.3 | 167.9948 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.4 | 168.02 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.5 | 168.0581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.6 | 168.0911 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.7 | 168.1167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.8 | 168.14 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
133.9 | 168.1604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134 | 168.1768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.1 | 168.1864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.2 | 168.1879 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.3 | 168.1854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.4 | 168.188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.5 | 168.2032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.6 | 168.2316 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.7 | 168.2698 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.8 | 168.3134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
134.9 | 168.3649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135 | 168.4258 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.1 | 168.4948 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.2 | 168.5688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.3 | 168.6413 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.4 | 168.7067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.5 | 168.7549 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.6 | 168.7845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.7 | 168.8044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.8 | 168.8193 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
135.9 | 168.8332 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136 | 168.8499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.1 | 168.8688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.2 | 168.882 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.3 | 168.8935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.4 | 168.9117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.5 | 168.9336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.6 | 168.9567 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.7 | 168.9865 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.8 | 169.0214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
136.9 | 169.0509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137 | 169.0733 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.1 | 169.091 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.2 | 169.1016 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.3 | 169.1068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.4 | 169.1185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.5 | 169.1433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.6 | 169.1817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.7 | 169.2387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.8 | 169.311 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
137.9 | 169.3837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138 | 169.451 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.1 | 169.5165 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.2 | 169.5874 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.3 | 169.6589 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.4 | 169.7168 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.5 | 169.7635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.6 | 169.8055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.7 | 169.8346 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.8 | 169.8475 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
138.9 | 169.8516 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139 | 169.8464 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.1 | 169.8296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.2 | 169.8179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.3 | 169.823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.4 | 169.8347 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.5 | 169.8509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.6 | 169.8771 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.7 | 169.9063 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.8 | 169.928 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
139.9 | 169.9518 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140 | 169.9835 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.1 | 170.0069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.2 | 170.0186 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.3 | 170.0301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.4 | 170.0421 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.5 | 170.0525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.6 | 170.075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.7 | 170.1136 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.8 | 170.1526 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
140.9 | 170.2 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141 | 170.274 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.1 | 170.3555 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.2 | 170.4226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.3 | 170.4814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.4 | 170.5334 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.5 | 170.5597 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.6 | 170.5643 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.7 | 170.569 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.8 | 170.5634 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
141.9 | 170.5397 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142 | 170.5207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.1 | 170.5146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.2 | 170.5087 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.3 | 170.5161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.4 | 170.5509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.5 | 170.5952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.6 | 170.6358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.7 | 170.6835 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.8 | 170.7364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
142.9 | 170.7759 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143 | 170.812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.1 | 170.8608 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.2 | 170.9043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.3 | 170.9342 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.4 | 170.9669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.5 | 171.0017 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.6 | 171.0229 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.7 | 171.0517 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.8 | 171.1071 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
143.9 | 171.1584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144 | 171.1925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.1 | 171.2281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.2 | 171.2602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.3 | 171.2698 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.4 | 171.266 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.5 | 171.2624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.6 | 171.2399 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.7 | 171.1976 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.8 | 171.1663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
144.9 | 171.1452 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145 | 171.118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.1 | 171.1011 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.2 | 171.1059 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.3 | 171.1155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.4 | 171.1293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.5 | 171.1623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.6 | 171.2069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.7 | 171.2472 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.8 | 171.2924 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
145.9 | 171.3466 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146 | 171.3898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.1 | 171.422 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.2 | 171.459 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.3 | 171.4899 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.4 | 171.502 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.5 | 171.5214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.6 | 171.5608 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.7 | 171.5983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.8 | 171.635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
146.9 | 171.685 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147 | 171.7326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.1 | 171.761 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.2 | 171.7779 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.3 | 171.7875 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.4 | 171.775 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.5 | 171.7473 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.6 | 171.7281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.7 | 171.7098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.8 | 171.6846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
147.9 | 171.6721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148 | 171.6782 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.1 | 171.6897 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.2 | 171.7022 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.3 | 171.7273 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.4 | 171.7754 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.5 | 171.8315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.6 | 171.8864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.7 | 171.9526 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.8 | 172.0264 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
148.9 | 172.0848 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149 | 172.1298 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.1 | 172.1733 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.2 | 172.2018 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.3 | 172.2112 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.4 | 172.2224 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.5 | 172.2362 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.6 | 172.2374 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.7 | 172.2386 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.8 | 172.2546 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
149.9 | 172.2755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150 | 172.2968 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.1 | 172.3246 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.2 | 172.3533 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.3 | 172.3697 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.4 | 172.3753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.5 | 172.3759 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.6 | 172.3663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.7 | 172.3515 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.8 | 172.3522 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
150.9 | 172.3705 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151 | 172.3987 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.1 | 172.4489 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.2 | 172.5227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.3 | 172.6039 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.4 | 172.687 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.5 | 172.7714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.6 | 172.8532 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.7 | 172.927 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.8 | 172.9896 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
151.9 | 173.0401 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152 | 173.0713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.1 | 173.0826 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.2 | 173.0858 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.3 | 173.0813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.4 | 173.0683 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.5 | 173.0596 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.6 | 173.0617 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.7 | 173.0706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.8 | 173.0855 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
152.9 | 173.1051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153 | 173.1216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.1 | 173.1297 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.2 | 173.1353 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.3 | 173.1409 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.4 | 173.1431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.5 | 173.1415 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.6 | 173.1389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.7 | 173.1433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.8 | 173.1594 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
153.9 | 173.1851 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154 | 173.2215 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.1 | 173.274 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.2 | 173.3439 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.3 | 173.4229 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.4 | 173.5009 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.5 | 173.5701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.6 | 173.6248 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.7 | 173.6645 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.8 | 173.6933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
154.9 | 173.706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155 | 173.7011 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.1 | 173.6863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.2 | 173.6669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.3 | 173.6412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.4 | 173.6128 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.5 | 173.5908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.6 | 173.5732 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.7 | 173.5553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.8 | 173.5491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
155.9 | 173.558 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156 | 173.5678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.1 | 173.5772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.2 | 173.5919 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.3 | 173.6045 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.4 | 173.6085 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.5 | 173.6134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.6 | 173.6202 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.7 | 173.6169 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.8 | 173.611 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
156.9 | 173.6175 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157 | 173.6313 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.1 | 173.6456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.2 | 173.6728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.3 | 173.7113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.4 | 173.7389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.5 | 173.7554 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.6 | 173.7701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.7 | 173.7617 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.8 | 173.7227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
157.9 | 173.6748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158 | 173.6228 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.1 | 173.5644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.2 | 173.5149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.3 | 173.4786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.4 | 173.4534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.5 | 173.4378 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.6 | 173.4244 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.7 | 173.43 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.8 | 173.4504 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
158.9 | 173.4645 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159 | 173.4811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.1 | 173.5098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.2 | 173.5322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.3 | 173.5433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.4 | 173.5654 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.5 | 173.5937 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.6 | 173.6094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.7 | 173.6228 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.8 | 173.644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
159.9 | 173.6612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160 | 173.6754 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.1 | 173.7047 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.2 | 173.7384 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.3 | 173.7575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.4 | 173.7764 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.5 | 173.8026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.6 | 173.8103 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.7 | 173.7938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.8 | 173.7713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
160.9 | 173.738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161 | 173.6887 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.1 | 173.6468 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.2 | 173.6235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.3 | 173.6025 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.4 | 173.59 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.5 | 173.6099 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.6 | 173.6518 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.7 | 173.6938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.8 | 173.7482 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
161.9 | 173.8158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162 | 173.8696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.1 | 173.9118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.2 | 173.9624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.3 | 174.0037 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.4 | 174.0213 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.5 | 174.0406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.6 | 174.0673 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.7 | 174.0826 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.8 | 174.0957 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
162.9 | 174.1265 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163 | 174.163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.1 | 174.1934 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.2 | 174.2346 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.3 | 174.282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.4 | 174.3077 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.5 | 174.3156 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.6 | 174.3219 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.7 | 174.3129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.8 | 174.2838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
163.9 | 174.2593 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164 | 174.2451 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.1 | 174.2304 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.2 | 174.2313 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.3 | 174.2616 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.4 | 174.3034 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.5 | 174.3471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.6 | 174.4114 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.7 | 174.4884 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.8 | 174.5512 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
164.9 | 174.6069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165 | 174.665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.1 | 174.7077 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.2 | 174.7317 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.3 | 174.7585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.4 | 174.7843 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.5 | 174.7963 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.6 | 174.8052 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.7 | 174.819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.8 | 174.8246 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
165.9 | 174.8228 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166 | 174.8336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.1 | 174.85 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.2 | 174.8559 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.3 | 174.8583 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.4 | 174.8594 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.5 | 174.8407 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.6 | 174.8028 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.7 | 174.7649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.8 | 174.7281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
166.9 | 174.6899 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167 | 174.6658 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.1 | 174.6627 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.2 | 174.6694 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.3 | 174.691 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.4 | 174.7395 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.5 | 174.8031 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.6 | 174.8638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.7 | 174.9256 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.8 | 174.9847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
167.9 | 175.0229 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168 | 175.0405 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.1 | 175.0486 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.2 | 175.042 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.3 | 175.0191 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.4 | 174.9868 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.5 | 174.9515 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.6 | 174.9164 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.7 | 174.8812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.8 | 174.8525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
168.9 | 174.8352 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169 | 174.8173 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.1 | 174.7906 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.2 | 174.7598 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.3 | 174.7262 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.4 | 174.6891 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.5 | 174.6492 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.6 | 174.6084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.7 | 174.5717 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.8 | 174.5418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
169.9 | 174.5235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170 | 174.5197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.1 | 174.5259 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.2 | 174.5444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.3 | 174.5767 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.4 | 174.6201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.5 | 174.6682 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.6 | 174.7089 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.7 | 174.7361 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.8 | 174.7511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
170.9 | 174.7518 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171 | 174.7372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.1 | 174.7108 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.2 | 174.6749 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.3 | 174.6249 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.4 | 174.5665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.5 | 174.5138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.6 | 174.4666 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.7 | 174.4235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.8 | 174.3937 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
171.9 | 174.3775 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172 | 174.364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.1 | 174.3536 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.2 | 174.3499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.3 | 174.3427 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.4 | 174.3276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.5 | 174.3201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.6 | 174.322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.7 | 174.3205 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.8 | 174.3213 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
172.9 | 174.3321 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173 | 174.3477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.1 | 174.367 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.2 | 174.3993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.3 | 174.443 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.4 | 174.4861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.5 | 174.5303 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.6 | 174.578 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.7 | 174.6084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.8 | 174.612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
173.9 | 174.6029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174 | 174.5816 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.1 | 174.5433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.2 | 174.5019 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.3 | 174.4704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.4 | 174.4429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.5 | 174.4226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.6 | 174.4234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.7 | 174.4411 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.8 | 174.4623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
174.9 | 174.4979 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175 | 174.552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.1 | 174.6055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.2 | 174.6532 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.3 | 174.7011 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.4 | 174.7413 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.5 | 174.7655 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.6 | 174.7931 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.7 | 174.8349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.8 | 174.8787 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
175.9 | 174.9282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176 | 174.994 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.1 | 175.066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.2 | 175.1315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.3 | 175.1997 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.4 | 175.2706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.5 | 175.3183 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.6 | 175.3413 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.7 | 175.3592 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.8 | 175.3597 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
176.9 | 175.3346 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177 | 175.309 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.1 | 175.2943 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.2 | 175.2817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.3 | 175.2813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.4 | 175.3043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.5 | 175.3396 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.6 | 175.3792 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.7 | 175.4399 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.8 | 175.5186 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
177.9 | 175.5812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178 | 175.6331 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.1 | 175.6955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.2 | 175.7498 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.3 | 175.7856 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.4 | 175.8251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.5 | 175.8702 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.6 | 175.9113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.7 | 175.9414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.8 | 175.9689 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
178.9 | 176.0096 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179 | 176.0421 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.1 | 176.0571 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.2 | 176.0744 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.3 | 176.0889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.4 | 176.0819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.5 | 176.0709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.6 | 176.0741 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.7 | 176.061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.8 | 176.0197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
179.9 | 175.9735 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180 | 175.9243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.1 | 175.8633 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.2 | 175.8115 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.3 | 175.7842 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.4 | 175.7679 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.5 | 175.7646 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.6 | 175.7929 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.7 | 175.8435 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.8 | 175.8938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
180.9 | 175.9518 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181 | 176.0206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.1 | 176.072 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.2 | 176.1011 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.3 | 176.1281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.4 | 176.1436 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.5 | 176.1357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.6 | 176.1264 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.7 | 176.1288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.8 | 176.1281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
181.9 | 176.126 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182 | 176.1348 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.1 | 176.1443 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.2 | 176.1428 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.3 | 176.1454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.4 | 176.1547 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.5 | 176.1423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.6 | 176.1104 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.7 | 176.0836 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.8 | 176.0567 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
182.9 | 176.0231 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183 | 176.006 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.1 | 176.0127 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.2 | 176.0282 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.3 | 176.0569 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.4 | 176.1047 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.5 | 176.1574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.6 | 176.205 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.7 | 176.2593 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.8 | 176.3178 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
183.9 | 176.3587 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184 | 176.3835 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.1 | 176.4053 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.2 | 176.4167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.3 | 176.4146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.4 | 176.4097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.5 | 176.4029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.6 | 176.3881 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.7 | 176.3726 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.8 | 176.3651 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
184.9 | 176.359 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185 | 176.351 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.1 | 176.3478 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.2 | 176.345 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.3 | 176.3295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.4 | 176.3104 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.5 | 176.3001 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.6 | 176.29 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.7 | 176.2793 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.8 | 176.281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
185.9 | 176.2938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186 | 176.307 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.1 | 176.3318 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.2 | 176.3753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.3 | 176.4249 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.4 | 176.476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.5 | 176.5315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.6 | 176.5843 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.7 | 176.6247 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.8 | 176.6517 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
186.9 | 176.668 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187 | 176.6666 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.1 | 176.6443 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.2 | 176.6113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.3 | 176.572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.4 | 176.5288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.5 | 176.4862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.6 | 176.4487 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.7 | 176.4227 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.8 | 176.4141 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
187.9 | 176.4222 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188 | 176.4396 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.1 | 176.4583 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.2 | 176.4751 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.3 | 176.4888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.4 | 176.5012 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.5 | 176.5119 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.6 | 176.5199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.7 | 176.5318 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.8 | 176.5485 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
188.9 | 176.5684 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189 | 176.6003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.1 | 176.6447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.2 | 176.6984 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.3 | 176.7585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.4 | 176.8197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.5 | 176.8767 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.6 | 176.9253 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.7 | 176.9549 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.8 | 176.9614 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
189.9 | 176.9485 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190 | 176.9165 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.1 | 176.8716 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.2 | 176.8239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.3 | 176.7796 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.4 | 176.7399 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.5 | 176.7076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.6 | 176.6877 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.7 | 176.6817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.8 | 176.685 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
190.9 | 176.7001 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191 | 176.7255 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.1 | 176.7497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.2 | 176.7706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.3 | 176.7919 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.4 | 176.8089 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.5 | 176.819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.6 | 176.8325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.7 | 176.8519 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.8 | 176.8671 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
191.9 | 176.8815 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192 | 176.9049 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.1 | 176.9341 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.2 | 176.9636 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.3 | 176.996 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.4 | 177.0261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.5 | 177.0396 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.6 | 177.0345 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.7 | 177.017 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.8 | 176.978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
192.9 | 176.9179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193 | 176.8596 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.1 | 176.8056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.2 | 176.7438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.3 | 176.6904 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.4 | 176.6638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.5 | 176.6543 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.6 | 176.6535 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.7 | 176.6715 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.8 | 176.7034 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
193.9 | 176.7305 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194 | 176.7556 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.1 | 176.7845 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.2 | 176.808 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.3 | 176.8238 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.4 | 176.844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.5 | 176.861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.6 | 176.8602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.7 | 176.8588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.8 | 176.8718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
194.9 | 176.8864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195 | 176.8981 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.1 | 176.9196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.2 | 176.9405 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.3 | 176.9438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.4 | 176.944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.5 | 176.95 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.6 | 176.9381 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.7 | 176.9044 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.8 | 176.8713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
195.9 | 176.8333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196 | 176.7809 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.1 | 176.7398 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.2 | 176.7226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.3 | 176.7113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.4 | 176.7075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.5 | 176.7297 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.6 | 176.7684 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.7 | 176.8043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.8 | 176.8481 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
196.9 | 176.9005 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197 | 176.9364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.1 | 176.9553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.2 | 176.9752 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.3 | 176.9847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.4 | 176.9747 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.5 | 176.968 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.6 | 176.971 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.7 | 176.9646 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.8 | 176.9555 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
197.9 | 176.9631 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198 | 176.9693 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.1 | 176.9585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.2 | 176.9444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.3 | 176.9237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.4 | 176.876 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.5 | 176.8114 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.6 | 176.753 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.7 | 176.6927 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.8 | 176.6274 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
198.9 | 176.5646 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199 | 176.5235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.1 | 176.5075 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.2 | 176.4956 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.3 | 176.4982 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.4 | 176.5285 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.5 | 176.5699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.6 | 176.6103 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.7 | 176.6593 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.8 | 176.7094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
199.9 | 176.7416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200 | 176.7669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.1 | 176.7973 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.2 | 176.813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.3 | 176.8085 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.4 | 176.8035 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.5 | 176.7925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.6 | 176.7642 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.7 | 176.7332 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.8 | 176.7113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
200.9 | 176.6862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201 | 176.6569 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.1 | 176.6419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.2 | 176.6324 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.3 | 176.6097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.4 | 176.5848 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.5 | 176.5651 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.6 | 176.5349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.7 | 176.4967 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.8 | 176.4763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
201.9 | 176.4713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202 | 176.4665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.1 | 176.4828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.2 | 176.5297 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.3 | 176.5862 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.4 | 176.6471 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.5 | 176.718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.6 | 176.7829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.7 | 176.827 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.8 | 176.8603 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
202.9 | 176.8859 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203 | 176.8922 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.1 | 176.8809 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.2 | 176.8655 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.3 | 176.844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.4 | 176.8145 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.5 | 176.7876 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.6 | 176.7659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.7 | 176.7414 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.8 | 176.7191 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
203.9 | 176.7094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204 | 176.7002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.1 | 176.6828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.2 | 176.6699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.3 | 176.6626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.4 | 176.6499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.5 | 176.6339 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.6 | 176.6215 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.7 | 176.6119 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.8 | 176.605 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
204.9 | 176.6149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205 | 176.6445 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.1 | 176.6806 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.2 | 176.725 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.3 | 176.7806 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.4 | 176.836 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.5 | 176.8829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.6 | 176.92 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.7 | 176.9412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.8 | 176.9426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
205.9 | 176.9235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206 | 176.8883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.1 | 176.8427 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.2 | 176.7913 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.3 | 176.7403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.4 | 176.6943 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.5 | 176.657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.6 | 176.6299 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.7 | 176.6119 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.8 | 176.6053 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
206.9 | 176.608 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207 | 176.6113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.1 | 176.6109 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.2 | 176.6057 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.3 | 176.594 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.4 | 176.5768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.5 | 176.5647 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.6 | 176.5636 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.7 | 176.5748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.8 | 176.5999 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
207.9 | 176.635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208 | 176.6737 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.1 | 176.712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.2 | 176.7505 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.3 | 176.7858 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.4 | 176.8092 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.5 | 176.8218 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.6 | 176.8294 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.7 | 176.8226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.8 | 176.7975 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
208.9 | 176.7649 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209 | 176.7242 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.1 | 176.6782 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.2 | 176.6259 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.3 | 176.5743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.4 | 176.5364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.5 | 176.5122 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.6 | 176.5058 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.7 | 176.5235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.8 | 176.5575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
209.9 | 176.5921 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210 | 176.6246 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.1 | 176.6545 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.2 | 176.6703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.3 | 176.6745 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.4 | 176.6864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.5 | 176.7032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.6 | 176.7148 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.7 | 176.7356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.8 | 176.7723 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
210.9 | 176.8097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211 | 176.8478 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.1 | 176.896 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.2 | 176.9389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.3 | 176.9599 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.4 | 176.968 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.5 | 176.9703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.6 | 176.9566 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.7 | 176.9285 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.8 | 176.8993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
211.9 | 176.8606 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212 | 176.8077 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.1 | 176.7631 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.2 | 176.735 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.3 | 176.7095 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.4 | 176.6949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.5 | 176.7058 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.6 | 176.7281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.7 | 176.7475 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.8 | 176.7746 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
212.9 | 176.8105 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213 | 176.8403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.1 | 176.8729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.2 | 176.922 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.3 | 176.9669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.4 | 176.9951 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.5 | 177.0235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.6 | 177.0512 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.7 | 177.0592 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.8 | 177.061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
213.9 | 177.0778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214 | 177.0874 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.1 | 177.0795 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.2 | 177.0793 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.3 | 177.0841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.4 | 177.0677 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.5 | 177.0389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.6 | 177.0158 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.7 | 176.9866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.8 | 176.9491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
214.9 | 176.9228 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215 | 176.9046 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.1 | 176.878 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.2 | 176.8652 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.3 | 176.8823 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.4 | 176.9078 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.5 | 176.9368 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.6 | 176.9839 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.7 | 177.0391 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.8 | 177.0811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
215.9 | 177.1218 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216 | 177.1699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.1 | 177.1973 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.2 | 177.1996 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.3 | 177.2032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.4 | 177.2052 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.5 | 177.1941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.6 | 177.1915 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.7 | 177.2085 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.8 | 177.2228 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
216.9 | 177.2311 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217 | 177.2447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.1 | 177.2489 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.2 | 177.2289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.3 | 177.2023 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.4 | 177.1788 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.5 | 177.1373 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.6 | 177.0838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.7 | 177.0441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.8 | 177.0121 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
217.9 | 176.9795 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218 | 176.9672 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.1 | 176.9807 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.2 | 177.0018 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.3 | 177.0377 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.4 | 177.0982 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.5 | 177.1594 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.6 | 177.2038 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.7 | 177.2461 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.8 | 177.2867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
218.9 | 177.3037 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219 | 177.3033 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.1 | 177.3062 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.2 | 177.3118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.3 | 177.3046 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.4 | 177.2803 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.5 | 177.2602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.6 | 177.2468 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.7 | 177.2233 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.8 | 177.202 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
219.9 | 177.1983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220 | 177.189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.1 | 177.1636 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.2 | 177.1398 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.3 | 177.1157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.4 | 177.0755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.5 | 177.0308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.6 | 176.9965 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.7 | 176.9697 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.8 | 176.9525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
220.9 | 176.9552 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221 | 176.974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.1 | 176.9962 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.2 | 177.0288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.3 | 177.0749 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.4 | 177.1149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.5 | 177.1453 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.6 | 177.1829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.7 | 177.2161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.8 | 177.2261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
221.9 | 177.2216 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222 | 177.213 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.1 | 177.1932 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.2 | 177.1622 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.3 | 177.1306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.4 | 177.0965 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.5 | 177.0562 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.6 | 177.0257 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.7 | 177.0133 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.8 | 177.0076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
222.9 | 177.0073 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223 | 177.0159 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.1 | 177.0242 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.2 | 177.023 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.3 | 177.0252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.4 | 177.0369 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.5 | 177.0514 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.6 | 177.0741 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.7 | 177.113 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.8 | 177.168 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
223.9 | 177.2344 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224 | 177.3051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.1 | 177.3737 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.2 | 177.4322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.3 | 177.4796 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.4 | 177.5203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.5 | 177.5497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.6 | 177.5658 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.7 | 177.5724 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.8 | 177.5704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
224.9 | 177.557 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225 | 177.5324 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.1 | 177.5025 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.2 | 177.4682 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.3 | 177.431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.4 | 177.3974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.5 | 177.3708 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.6 | 177.3528 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.7 | 177.3453 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.8 | 177.3461 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
225.9 | 177.3491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226 | 177.3504 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.1 | 177.3506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.2 | 177.3505 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.3 | 177.3503 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.4 | 177.3516 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.5 | 177.3557 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.6 | 177.3675 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.7 | 177.3896 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.8 | 177.4196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
226.9 | 177.4567 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227 | 177.5 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.1 | 177.5401 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.2 | 177.5699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.3 | 177.5861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.4 | 177.5856 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.5 | 177.5693 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.6 | 177.5358 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.7 | 177.4881 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.8 | 177.4279 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
227.9 | 177.3602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228 | 177.2973 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.1 | 177.2418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.2 | 177.1889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.3 | 177.1495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.4 | 177.1332 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.5 | 177.1354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.6 | 177.1476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.7 | 177.1638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.8 | 177.1792 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
228.9 | 177.1885 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229 | 177.1956 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.1 | 177.2055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.2 | 177.2167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.3 | 177.2296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.4 | 177.244 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.5 | 177.2674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.6 | 177.2997 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.7 | 177.3294 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.8 | 177.3631 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
229.9 | 177.4052 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230 | 177.4412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.1 | 177.4662 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.2 | 177.4888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.3 | 177.501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.4 | 177.4932 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.5 | 177.4706 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.6 | 177.4372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.7 | 177.3864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.8 | 177.3232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
230.9 | 177.2664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231 | 177.2182 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.1 | 177.1741 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.2 | 177.1497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.3 | 177.1515 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.4 | 177.1628 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.5 | 177.179 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.6 | 177.2034 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.7 | 177.2263 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.8 | 177.2387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
231.9 | 177.2505 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232 | 177.2638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.1 | 177.2668 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.2 | 177.2661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.3 | 177.2794 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.4 | 177.2993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.5 | 177.3142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.6 | 177.3277 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.7 | 177.3391 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.8 | 177.3406 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
232.9 | 177.3359 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233 | 177.3354 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.1 | 177.3266 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.2 | 177.3017 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.3 | 177.2748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.4 | 177.2437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.5 | 177.1944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.6 | 177.1388 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.7 | 177.0954 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.8 | 177.059 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
233.9 | 177.027 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234 | 177.0185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.1 | 177.0353 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.2 | 177.0581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.3 | 177.097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.4 | 177.1625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.5 | 177.232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.6 | 177.2921 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.7 | 177.3538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.8 | 177.4097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
234.9 | 177.4416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235 | 177.4589 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.1 | 177.4747 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.2 | 177.475 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.3 | 177.4583 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.4 | 177.4479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.5 | 177.4437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.6 | 177.434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.7 | 177.4315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.8 | 177.444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
235.9 | 177.449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236 | 177.439 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.1 | 177.4252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.2 | 177.398 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.3 | 177.3498 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.4 | 177.3068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.5 | 177.2814 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.6 | 177.2511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.7 | 177.2191 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.8 | 177.2157 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
236.9 | 177.2325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237 | 177.246 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.1 | 177.2733 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.2 | 177.3201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.3 | 177.3568 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.4 | 177.3815 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.5 | 177.4155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.6 | 177.4456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.7 | 177.4571 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.8 | 177.4657 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
237.9 | 177.4736 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238 | 177.4578 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.1 | 177.4239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.2 | 177.3961 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.3 | 177.3663 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.4 | 177.3276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.5 | 177.3037 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.6 | 177.295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.7 | 177.2727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.8 | 177.2433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
238.9 | 177.2264 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239 | 177.2045 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.1 | 177.1665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.2 | 177.1325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.3 | 177.1051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.4 | 177.0712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.5 | 177.0429 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.6 | 177.0261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.7 | 177.0201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.8 | 177.0249 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
239.9 | 177.0324 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240 | 177.0582 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.1 | 177.0993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.2 | 177.1337 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.3 | 177.1654 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.4 | 177.202 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.5 | 177.2303 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.6 | 177.2461 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.7 | 177.2615 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.8 | 177.265 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
240.9 | 177.2413 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241 | 177.2032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.1 | 177.1638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.2 | 177.1173 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.3 | 177.0684 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.4 | 177.0424 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.5 | 177.0303 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.6 | 177.0072 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.7 | 176.9856 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.8 | 176.9749 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
241.9 | 176.9584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242 | 176.9357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.1 | 176.9248 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.2 | 176.9194 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.3 | 176.9065 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.4 | 176.9003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.5 | 176.9066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.6 | 176.9069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.7 | 176.9049 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.8 | 176.9233 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
242.9 | 176.9541 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243 | 176.9812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.1 | 177.0149 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.2 | 177.0563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.3 | 177.086 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.4 | 177.1006 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.5 | 177.1068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.6 | 177.0905 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.7 | 177.0476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.8 | 177.006 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
243.9 | 176.9744 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244 | 176.9379 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.1 | 176.9024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.2 | 176.8816 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.3 | 176.8665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.4 | 176.8493 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.5 | 176.8484 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.6 | 176.8648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.7 | 176.8768 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.8 | 176.8861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
244.9 | 176.9014 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245 | 176.9077 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.1 | 176.8978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.2 | 176.8898 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.3 | 176.8873 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.4 | 176.8828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.5 | 176.8874 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.6 | 176.911 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.7 | 176.9438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.8 | 176.9786 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
245.9 | 177.0214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246 | 177.0643 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.1 | 177.0911 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.2 | 177.105 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.3 | 177.1122 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.4 | 177.1013 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.5 | 177.0715 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.6 | 177.0393 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.7 | 177.0068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.8 | 176.9719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
246.9 | 176.9416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247 | 176.9207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.1 | 176.903 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.2 | 176.8883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.3 | 176.888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.4 | 176.8982 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.5 | 176.9068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.6 | 176.9164 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.7 | 176.9288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.8 | 176.9366 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
247.9 | 176.9404 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248 | 176.9506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.1 | 176.9616 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.2 | 176.965 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.3 | 176.9674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.4 | 176.9737 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.5 | 176.983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.6 | 176.9964 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.7 | 177.0161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.8 | 177.0383 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
248.9 | 177.0584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249 | 177.0736 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.1 | 177.0787 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.2 | 177.0641 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.3 | 177.0286 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.4 | 176.98 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.5 | 176.9302 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.6 | 176.8883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.7 | 176.8509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.8 | 176.8222 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
249.9 | 176.8064 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250 | 176.8022 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.1 | 176.8101 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.2 | 176.828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.3 | 176.8526 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.4 | 176.8793 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.5 | 176.9021 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.6 | 176.9199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.7 | 176.9357 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.8 | 176.9493 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
250.9 | 176.9601 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251 | 176.9693 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.1 | 176.9769 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.2 | 176.9802 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.3 | 176.9812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.4 | 176.9854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.5 | 176.9908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.6 | 176.9945 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.7 | 177.002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.8 | 177.0142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
251.9 | 177.0203 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252 | 177.0168 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.1 | 177.007 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.2 | 176.9891 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.3 | 176.9623 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.4 | 176.9339 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.5 | 176.9079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.6 | 176.8819 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.7 | 176.8574 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.8 | 176.8377 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
252.9 | 176.8273 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253 | 176.8293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.1 | 176.8499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.2 | 176.8864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.3 | 176.9243 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.4 | 176.9598 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.5 | 176.9931 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.6 | 177.0147 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.7 | 177.0215 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.8 | 177.031 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
253.9 | 177.0464 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254 | 177.0575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.1 | 177.0705 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.2 | 177.093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.3 | 177.1145 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.4 | 177.1301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.5 | 177.1519 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.6 | 177.1802 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.7 | 177.2002 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.8 | 177.2117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
254.9 | 177.2223 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255 | 177.2212 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.1 | 177.2025 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.2 | 177.1772 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.3 | 177.1498 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.4 | 177.1195 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.5 | 177.0935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.6 | 177.0793 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.7 | 177.0794 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.8 | 177.095 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
255.9 | 177.1296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256 | 177.1806 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.1 | 177.2377 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.2 | 177.2978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.3 | 177.3578 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.4 | 177.4063 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.5 | 177.4373 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.6 | 177.4559 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.7 | 177.4611 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.8 | 177.4497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
256.9 | 177.4296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257 | 177.4098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.1 | 177.3876 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.2 | 177.3648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.3 | 177.3495 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.4 | 177.3444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.5 | 177.3478 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.6 | 177.356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.7 | 177.3646 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.8 | 177.3659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
257.9 | 177.3571 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258 | 177.3419 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.1 | 177.3177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.2 | 177.2831 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.3 | 177.2502 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.4 | 177.2276 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.5 | 177.2183 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.6 | 177.226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.7 | 177.2493 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.8 | 177.2865 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
258.9 | 177.333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259 | 177.3805 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.1 | 177.4232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.2 | 177.4559 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.3 | 177.4747 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.4 | 177.4818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.5 | 177.4796 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.6 | 177.4713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.7 | 177.4595 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.8 | 177.4443 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
259.9 | 177.4281 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260 | 177.4079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.1 | 177.3837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.2 | 177.3611 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.3 | 177.3474 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.4 | 177.3456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.5 | 177.3489 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.6 | 177.3525 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.7 | 177.3522 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.8 | 177.3459 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
260.9 | 177.3348 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261 | 177.3217 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.1 | 177.3096 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.2 | 177.3057 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.3 | 177.3117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.4 | 177.3235 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.5 | 177.3441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.6 | 177.3738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.7 | 177.4189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.8 | 177.4803 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
261.9 | 177.5436 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262 | 177.6003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.1 | 177.6456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.2 | 177.6696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.3 | 177.6704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.4 | 177.655 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.5 | 177.6263 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.6 | 177.5857 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.7 | 177.5424 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.8 | 177.5094 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
262.9 | 177.4846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263 | 177.4628 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.1 | 177.4478 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.2 | 177.4418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.3 | 177.4426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.4 | 177.4516 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.5 | 177.4696 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.6 | 177.4885 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.7 | 177.5043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.8 | 177.5294 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
263.9 | 177.5605 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264 | 177.5811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.1 | 177.5938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.2 | 177.6063 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.3 | 177.6206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.4 | 177.6383 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.5 | 177.6651 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.6 | 177.6993 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.7 | 177.7308 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.8 | 177.7636 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
264.9 | 177.8016 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265 | 177.8295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.1 | 177.8412 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.2 | 177.846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.3 | 177.8407 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.4 | 177.8221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.5 | 177.7982 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.6 | 177.7747 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.7 | 177.7438 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.8 | 177.7093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
265.9 | 177.6935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266 | 177.6935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.1 | 177.6935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.2 | 177.7026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.3 | 177.7238 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.4 | 177.7335 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.5 | 177.7272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.6 | 177.7206 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.7 | 177.7085 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.8 | 177.6848 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
266.9 | 177.6687 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267 | 177.6681 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.1 | 177.6661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.2 | 177.6618 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.3 | 177.6662 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.4 | 177.6726 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.5 | 177.6719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.6 | 177.6741 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.7 | 177.6797 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.8 | 177.6721 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
267.9 | 177.6548 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268 | 177.6431 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.1 | 177.6182 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.2 | 177.5697 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.3 | 177.5257 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.4 | 177.4929 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.5 | 177.4538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.6 | 177.418 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.7 | 177.403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.8 | 177.3999 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
268.9 | 177.4006 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269 | 177.4214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.1 | 177.4585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.2 | 177.4858 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.3 | 177.5093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.4 | 177.5417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.5 | 177.5647 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.6 | 177.5688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.7 | 177.5717 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.8 | 177.5727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
269.9 | 177.5602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270 | 177.5405 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.1 | 177.5289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.2 | 177.5301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.3 | 177.5277 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.4 | 177.5167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.5 | 177.52 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.6 | 177.536 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.7 | 177.547 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.8 | 177.5585 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
270.9 | 177.5745 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271 | 177.5713 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.1 | 177.5457 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.2 | 177.5205 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.3 | 177.4912 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.4 | 177.447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.5 | 177.4123 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.6 | 177.403 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.7 | 177.4039 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.8 | 177.4126 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
271.9 | 177.4454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272 | 177.4889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.1 | 177.5202 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.2 | 177.5513 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.3 | 177.5864 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.4 | 177.6007 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.5 | 177.5926 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.6 | 177.5828 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.7 | 177.5685 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.8 | 177.5447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
272.9 | 177.529 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273 | 177.5248 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.1 | 177.5118 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.2 | 177.4944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.3 | 177.4916 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.4 | 177.4946 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.5 | 177.4917 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.6 | 177.4944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.7 | 177.5013 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.8 | 177.4913 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
273.9 | 177.4709 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274 | 177.4599 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.1 | 177.4428 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.2 | 177.4097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.3 | 177.3883 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.4 | 177.3849 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.5 | 177.3798 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.6 | 177.3818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.7 | 177.4061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.8 | 177.4385 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
274.9 | 177.4686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275 | 177.5146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.1 | 177.5701 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.2 | 177.6079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.3 | 177.6337 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.4 | 177.6604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.5 | 177.6714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.6 | 177.6621 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.7 | 177.6572 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.8 | 177.6561 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
275.9 | 177.6432 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276 | 177.6299 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.1 | 177.6269 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.2 | 177.6172 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.3 | 177.5972 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.4 | 177.5861 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.5 | 177.5773 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.6 | 177.5546 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.7 | 177.5315 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.8 | 177.5175 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
276.9 | 177.4854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277 | 177.433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.1 | 177.3917 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.2 | 177.3607 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.3 | 177.3258 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.4 | 177.3067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.5 | 177.3148 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.6 | 177.3333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.7 | 177.3607 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.8 | 177.4079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
277.9 | 177.46 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278 | 177.4985 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.1 | 177.5379 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.2 | 177.5816 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.3 | 177.6043 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.4 | 177.6066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.5 | 177.609 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.6 | 177.6028 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.7 | 177.5798 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.8 | 177.5627 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
278.9 | 177.5573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279 | 177.5449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.1 | 177.528 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.2 | 177.5199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.3 | 177.5018 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.4 | 177.4615 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.5 | 177.417 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.6 | 177.3693 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.7 | 177.3041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.8 | 177.2335 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
279.9 | 177.1775 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280 | 177.131 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.1 | 177.0886 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.2 | 177.0501 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.3 | 177.0279 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.4 | 177.0255 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.5 | 177.0289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.6 | 177.0463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.7 | 177.0844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.8 | 177.122 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
280.9 | 177.1481 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281 | 177.1752 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.1 | 177.1983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.2 | 177.2045 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.3 | 177.2007 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.4 | 177.196 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.5 | 177.1796 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.6 | 177.1499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.7 | 177.1228 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.8 | 177.0963 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
281.9 | 177.0618 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282 | 177.0253 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.1 | 176.9935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.2 | 176.9632 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.3 | 176.9341 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.4 | 176.9117 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.5 | 176.8927 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.6 | 176.8698 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.7 | 176.855 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.8 | 176.8559 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
282.9 | 176.8651 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283 | 176.8825 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.1 | 176.92 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.2 | 176.9729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.3 | 177.0257 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.4 | 177.0882 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.5 | 177.1646 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.6 | 177.2387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.7 | 177.3034 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.8 | 177.3599 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
283.9 | 177.4036 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284 | 177.4326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.1 | 177.4432 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.2 | 177.4331 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.3 | 177.4037 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.4 | 177.3603 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.5 | 177.3132 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.6 | 177.2601 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.7 | 177.2003 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.8 | 177.1463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
284.9 | 177.1057 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285 | 177.08 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.1 | 177.0704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.2 | 177.0742 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.3 | 177.0853 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.4 | 177.0974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.5 | 177.1074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.6 | 177.1134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.7 | 177.1143 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.8 | 177.1163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
285.9 | 177.1262 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286 | 177.1488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.1 | 177.1837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.2 | 177.2285 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.3 | 177.2796 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.4 | 177.329 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.5 | 177.3688 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.6 | 177.3948 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.7 | 177.4051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.8 | 177.4008 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
286.9 | 177.3813 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287 | 177.3472 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.1 | 177.3069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.2 | 177.261 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.3 | 177.2097 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.4 | 177.1556 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.5 | 177.1033 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.6 | 177.0645 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.7 | 177.0444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.8 | 177.039 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
287.9 | 177.0411 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288 | 177.0453 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.1 | 177.0517 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.2 | 177.0596 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.3 | 177.0658 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.4 | 177.0723 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.5 | 177.0825 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.6 | 177.0958 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.7 | 177.1116 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.8 | 177.1336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
288.9 | 177.1559 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289 | 177.1624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.1 | 177.1627 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.2 | 177.1732 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.3 | 177.1893 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.4 | 177.2056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.5 | 177.2197 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.6 | 177.2252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.7 | 177.2135 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.8 | 177.1866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
289.9 | 177.1526 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290 | 177.106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.1 | 177.0475 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.2 | 176.9945 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.3 | 176.949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.4 | 176.9069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.5 | 176.8683 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.6 | 176.8488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.7 | 176.8555 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.8 | 176.8752 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
290.9 | 176.9079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291 | 176.9614 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.1 | 177.0234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.2 | 177.0742 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.3 | 177.1163 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.4 | 177.155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.5 | 177.1741 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.6 | 177.1739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.7 | 177.1755 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.8 | 177.1738 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
291.9 | 177.1589 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292 | 177.145 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.1 | 177.1398 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.2 | 177.1287 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.3 | 177.1112 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.4 | 177.0983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.5 | 177.0809 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.6 | 177.05 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.7 | 177.0141 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.8 | 176.977 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
292.9 | 176.9267 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293 | 176.8712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.1 | 176.8314 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.2 | 176.8011 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.3 | 176.7727 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.4 | 176.7658 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.5 | 176.7848 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.6 | 176.8123 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.7 | 176.8553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.8 | 176.9232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
293.9 | 176.9922 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294 | 177.0444 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.1 | 177.093 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.2 | 177.1368 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.3 | 177.1575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.4 | 177.166 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.5 | 177.1824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.6 | 177.1891 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.7 | 177.1763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.8 | 177.1644 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
294.9 | 177.1564 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295 | 177.1384 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.1 | 177.1212 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.2 | 177.1178 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.3 | 177.1067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.4 | 177.0792 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.5 | 177.0541 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.6 | 177.0302 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.7 | 176.9928 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.8 | 176.9582 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
295.9 | 176.9423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296 | 176.935 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.1 | 176.936 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.2 | 176.9557 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.3 | 176.9824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.4 | 176.9948 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.5 | 177.0142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.6 | 177.0564 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.7 | 177.1015 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.8 | 177.1463 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
296.9 | 177.204 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297 | 177.256 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.1 | 177.2763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.2 | 177.2744 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.3 | 177.2632 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.4 | 177.2287 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.5 | 177.174 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.6 | 177.1248 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.7 | 177.0781 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.8 | 177.025 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
297.9 | 176.9888 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298 | 176.9782 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.1 | 176.966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.2 | 176.9479 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.3 | 176.936 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.4 | 176.9194 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.5 | 176.8887 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.6 | 176.8686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.7 | 176.8671 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.8 | 176.8621 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
298.9 | 176.8635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299 | 176.8925 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.1 | 176.9312 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.2 | 176.9634 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.3 | 177.0103 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.4 | 177.0728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.5 | 177.1226 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.6 | 177.1642 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.7 | 177.2138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.8 | 177.2452 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
299.9 | 177.2426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300 | 177.2265 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.1 | 177.2021 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.2 | 177.1599 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.3 | 177.1107 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.4 | 177.0711 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.5 | 177.037 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.6 | 176.9942 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.7 | 176.943 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.8 | 176.9102 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
300.9 | 176.8955 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301 | 176.8765 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.1 | 176.8645 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.2 | 176.8712 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.3 | 176.8724 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.4 | 176.8628 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.5 | 176.8674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.6 | 176.8836 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.7 | 176.8911 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.8 | 176.9055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
301.9 | 176.9389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302 | 176.9653 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.1 | 176.9829 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.2 | 177.019 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.3 | 177.066 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.4 | 177.101 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.5 | 177.1335 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.6 | 177.1714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.7 | 177.1893 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.8 | 177.1844 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
302.9 | 177.1787 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303 | 177.1621 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.1 | 177.1214 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.2 | 177.0795 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.3 | 177.0504 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.4 | 177.0199 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.5 | 176.9941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.6 | 176.9908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.7 | 176.9996 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.8 | 177.0065 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
303.9 | 177.0278 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304 | 177.0664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.1 | 177.0967 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.2 | 177.1194 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.3 | 177.1503 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.4 | 177.1718 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.5 | 177.1703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.6 | 177.167 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.7 | 177.1682 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.8 | 177.1579 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
304.9 | 177.1488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305 | 177.161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.1 | 177.1812 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.2 | 177.1998 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.3 | 177.2322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.4 | 177.2731 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.5 | 177.2926 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.6 | 177.2952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.7 | 177.2992 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.8 | 177.2897 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
305.9 | 177.2615 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306 | 177.2394 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.1 | 177.2234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.2 | 177.1949 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.3 | 177.1699 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.4 | 177.1656 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.5 | 177.1662 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.6 | 177.1678 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.7 | 177.1877 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.8 | 177.22 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
306.9 | 177.2449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307 | 177.2715 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.1 | 177.3076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.2 | 177.3294 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.3 | 177.3295 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.4 | 177.325 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.5 | 177.3131 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.6 | 177.2871 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.7 | 177.2691 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.8 | 177.2719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
307.9 | 177.2788 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308 | 177.2889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.1 | 177.3123 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.2 | 177.3382 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.3 | 177.353 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.4 | 177.37 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.5 | 177.3952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.6 | 177.4069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.7 | 177.4015 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.8 | 177.3934 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
308.9 | 177.3782 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309 | 177.3512 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.1 | 177.3326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.2 | 177.3293 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.3 | 177.3219 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.4 | 177.3185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.5 | 177.3365 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.6 | 177.36 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.7 | 177.376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.8 | 177.398 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
309.9 | 177.4272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310 | 177.4446 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.1 | 177.4499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.2 | 177.4539 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.3 | 177.4462 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.4 | 177.423 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.5 | 177.4067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.6 | 177.4009 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.7 | 177.3983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.8 | 177.3994 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
310.9 | 177.4106 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311 | 177.437 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.1 | 177.464 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.2 | 177.4846 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.3 | 177.5124 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.4 | 177.5422 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.5 | 177.5529 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.6 | 177.5504 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.7 | 177.5481 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.8 | 177.5368 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
311.9 | 177.5154 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312 | 177.4985 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.1 | 177.4854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.2 | 177.4664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.3 | 177.4563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.4 | 177.4654 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.5 | 177.4801 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.6 | 177.4974 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.7 | 177.5258 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.8 | 177.5545 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
312.9 | 177.5674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313 | 177.5743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.1 | 177.5838 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.2 | 177.5791 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.3 | 177.5573 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.4 | 177.5349 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.5 | 177.5174 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.6 | 177.5062 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.7 | 177.5151 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.8 | 177.5461 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
313.9 | 177.5818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314 | 177.619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.1 | 177.6622 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.2 | 177.6966 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.3 | 177.7087 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.4 | 177.7073 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.5 | 177.6991 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.6 | 177.6805 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.7 | 177.656 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.8 | 177.6366 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
314.9 | 177.6174 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315 | 177.5938 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.1 | 177.5739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.2 | 177.5603 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.3 | 177.5488 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.4 | 177.544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.5 | 177.5506 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.6 | 177.5587 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.7 | 177.5614 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.8 | 177.5654 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
315.9 | 177.5698 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316 | 177.5669 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.1 | 177.563 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.2 | 177.5665 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.3 | 177.5695 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.4 | 177.5681 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.5 | 177.5703 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.6 | 177.577 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.7 | 177.5824 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.8 | 177.5929 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
316.9 | 177.6137 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317 | 177.632 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.1 | 177.6426 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.2 | 177.6538 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.3 | 177.6601 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.4 | 177.6499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.5 | 177.6239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.6 | 177.5899 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.7 | 177.5543 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.8 | 177.5237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
317.9 | 177.5068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318 | 177.5001 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.1 | 177.4944 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.2 | 177.5024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.3 | 177.5298 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.4 | 177.5598 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.5 | 177.5854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.6 | 177.6091 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.7 | 177.6237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.8 | 177.6221 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
318.9 | 177.6098 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319 | 177.5927 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.1 | 177.5674 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.2 | 177.5404 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.3 | 177.5252 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.4 | 177.5202 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.5 | 177.52 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.6 | 177.53 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.7 | 177.5509 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.8 | 177.5748 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
319.9 | 177.5983 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320 | 177.6207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.1 | 177.634 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.2 | 177.6337 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.3 | 177.6269 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.4 | 177.6172 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.5 | 177.6019 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.6 | 177.5866 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.7 | 177.5792 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.8 | 177.5758 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
320.9 | 177.5719 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321 | 177.5681 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.1 | 177.5714 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.2 | 177.5817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.3 | 177.5915 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.4 | 177.6023 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.5 | 177.6165 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.6 | 177.6257 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.7 | 177.6251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.8 | 177.6155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
321.9 | 177.5963 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322 | 177.5661 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.1 | 177.5328 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.2 | 177.5054 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.3 | 177.4832 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.4 | 177.4676 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.5 | 177.4635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.6 | 177.473 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.7 | 177.4931 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.8 | 177.5174 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
322.9 | 177.5393 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323 | 177.5544 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.1 | 177.5605 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.2 | 177.5598 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.3 | 177.5542 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.4 | 177.5459 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.5 | 177.5384 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.6 | 177.5334 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.7 | 177.5326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.8 | 177.5376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
323.9 | 177.5477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324 | 177.5635 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.1 | 177.584 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.2 | 177.6041 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.3 | 177.6207 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.4 | 177.6322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.5 | 177.6364 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.6 | 177.6331 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.7 | 177.6205 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.8 | 177.5986 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
324.9 | 177.5676 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325 | 177.5309 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.1 | 177.4971 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.2 | 177.4733 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.3 | 177.4621 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.4 | 177.4626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.5 | 177.4717 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.6 | 177.484 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.7 | 177.4961 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.8 | 177.5061 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
325.9 | 177.5103 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326 | 177.507 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.1 | 177.497 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.2 | 177.4822 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.3 | 177.4659 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.4 | 177.4511 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.5 | 177.441 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.6 | 177.4371 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.7 | 177.4389 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.8 | 177.4546 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
326.9 | 177.4854 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327 | 177.5186 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.1 | 177.5491 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.2 | 177.5757 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.3 | 177.5933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.4 | 177.6008 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.5 | 177.5992 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.6 | 177.588 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.7 | 177.5626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.8 | 177.5294 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
327.9 | 177.5032 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328 | 177.4852 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.1 | 177.4723 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.2 | 177.4702 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.3 | 177.4797 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.4 | 177.4941 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.5 | 177.5161 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.6 | 177.5504 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.7 | 177.5841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.8 | 177.6067 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
328.9 | 177.6211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329 | 177.6272 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.1 | 177.625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.2 | 177.6201 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.3 | 177.6183 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.4 | 177.6138 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.5 | 177.6051 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.6 | 177.6076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.7 | 177.6205 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.8 | 177.6284 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
329.9 | 177.6341 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330 | 177.6443 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.1 | 177.6507 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.2 | 177.6481 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.3 | 177.641 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.4 | 177.6288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.5 | 177.6101 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.6 | 177.5933 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.7 | 177.5849 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.8 | 177.5776 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
330.9 | 177.5686 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331 | 177.5625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.1 | 177.5692 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.2 | 177.5908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.3 | 177.6189 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.4 | 177.6575 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.5 | 177.7079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.6 | 177.7566 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.7 | 177.7978 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.8 | 177.8356 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
331.9 | 177.8579 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332 | 177.855 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.1 | 177.8388 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.2 | 177.8185 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.3 | 177.789 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.4 | 177.7534 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.5 | 177.725 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.6 | 177.704 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.7 | 177.6859 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.8 | 177.677 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
332.9 | 177.6774 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333 | 177.6743 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.1 | 177.6667 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.2 | 177.6619 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.3 | 177.6472 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.4 | 177.6142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.5 | 177.5811 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.6 | 177.5553 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.7 | 177.5289 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.8 | 177.5092 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
333.9 | 177.5071 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334 | 177.5137 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.1 | 177.5211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.2 | 177.5454 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.3 | 177.5851 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.4 | 177.6134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.5 | 177.6307 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.6 | 177.6486 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.7 | 177.6533 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.8 | 177.638 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
334.9 | 177.6159 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335 | 177.5855 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.1 | 177.5372 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.2 | 177.4876 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.3 | 177.4566 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.4 | 177.4322 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.5 | 177.4079 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.6 | 177.4039 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.7 | 177.4195 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.8 | 177.4343 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
335.9 | 177.4546 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336 | 177.4879 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.1 | 177.5134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.2 | 177.5233 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.3 | 177.5352 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.4 | 177.5434 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.5 | 177.5334 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.6 | 177.5211 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.7 | 177.5188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.8 | 177.5129 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
336.9 | 177.5023 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337 | 177.5056 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.1 | 177.5184 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.2 | 177.5255 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.3 | 177.5326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.4 | 177.5416 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.5 | 177.53 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.6 | 177.4969 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.7 | 177.4651 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.8 | 177.4302 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
337.9 | 177.3848 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338 | 177.3433 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.1 | 177.3111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.2 | 177.2729 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.3 | 177.2344 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.4 | 177.2176 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.5 | 177.2146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.6 | 177.2099 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.7 | 177.2151 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.8 | 177.2306 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
338.9 | 177.2345 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339 | 177.2274 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.1 | 177.2232 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.2 | 177.2076 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.3 | 177.1723 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.4 | 177.1456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.5 | 177.136 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.6 | 177.1265 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.7 | 177.1239 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.8 | 177.142 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
339.9 | 177.1683 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340 | 177.1907 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.1 | 177.2225 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.2 | 177.2602 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.3 | 177.2818 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.4 | 177.2915 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.5 | 177.301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.6 | 177.2929 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.7 | 177.2624 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.8 | 177.2348 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
340.9 | 177.2108 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341 | 177.1754 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.1 | 177.1333 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.2 | 177.102 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.3 | 177.0877 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.4 | 177.0791 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.5 | 177.0728 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.6 | 177.0923 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.7 | 177.1296 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.8 | 177.1535 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
341.9 | 177.1687 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342 | 177.1825 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.1 | 177.175 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.2 | 177.146 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.3 | 177.123 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.4 | 177.1019 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.5 | 177.0689 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.6 | 177.0447 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.7 | 177.0411 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.8 | 177.0376 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
342.9 | 177.034 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343 | 177.0508 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.1 | 177.0717 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.2 | 177.074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.3 | 177.0758 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.4 | 177.0847 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.5 | 177.0795 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.6 | 177.0631 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.7 | 177.0557 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.8 | 177.0476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
343.9 | 177.0273 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344 | 177.0177 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.1 | 177.0251 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.2 | 177.0236 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.3 | 177.0224 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.4 | 177.0477 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.5 | 177.0817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.6 | 177.1055 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.7 | 177.1288 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.8 | 177.1499 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
344.9 | 177.1512 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345 | 177.141 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.1 | 177.1374 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.2 | 177.1267 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.3 | 177.1026 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.4 | 177.0936 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.5 | 177.1024 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.6 | 177.1053 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.7 | 177.115 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.8 | 177.1476 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
345.9 | 177.1804 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346 | 177.2007 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.1 | 177.2234 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.2 | 177.2449 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.3 | 177.2521 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.4 | 177.2535 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.5 | 177.2577 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.6 | 177.2448 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.7 | 177.2134 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.8 | 177.1958 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
346.9 | 177.1906 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347 | 177.1778 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.1 | 177.1716 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.2 | 177.1834 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.3 | 177.1975 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.4 | 177.2124 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.5 | 177.2435 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.6 | 177.2763 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.7 | 177.2895 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.8 | 177.2952 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
347.9 | 177.2999 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348 | 177.2817 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.1 | 177.2428 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.2 | 177.2111 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.3 | 177.1872 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.4 | 177.1626 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.5 | 177.1604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.6 | 177.1868 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.7 | 177.2116 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.8 | 177.2326 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
348.9 | 177.2648 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349 | 177.2894 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.1 | 177.2908 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.2 | 177.2889 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.3 | 177.2892 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.4 | 177.2776 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.5 | 177.2627 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.6 | 177.2625 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.7 | 177.2655 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.8 | 177.2612 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
349.9 | 177.2726 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350 | 177.3022 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.1 | 177.3253 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.2 | 177.3469 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.3 | 177.38 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.4 | 177.404 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.5 | 177.4074 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.6 | 177.4084 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.7 | 177.4029 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.8 | 177.3739 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
350.9 | 177.3355 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351 | 177.3069 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.1 | 177.2758 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.2 | 177.2375 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.3 | 177.2014 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.4 | 177.1841 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.5 | 177.1863 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.6 | 177.188 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.7 | 177.2019 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.8 | 177.2374 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
351.9 | 177.268 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352 | 177.2867 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.1 | 177.3155 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.2 | 177.343 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.3 | 177.3468 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.4 | 177.3404 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.5 | 177.3367 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.6 | 177.3301 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.7 | 177.3237 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.8 | 177.336 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
352.9 | 177.3604 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353 | 177.3795 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.1 | 177.4068 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.2 | 177.4456 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.3 | 177.4664 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.4 | 177.4642 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.5 | 177.4581 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.6 | 177.4387 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.7 | 177.3982 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.8 | 177.3561 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
353.9 | 177.3183 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354 | 177.2689 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.1 | 177.2165 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.2 | 177.1837 | 59.8002 | 154 |  | 0 | 0
354.3 | 177.1603 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
354.4 | 177.1338 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
354.5 | 177.1284 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
354.6 | 177.1499 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
354.7 | 177.1735 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
354.8 | 177.1961 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
354.9 | 177.2229 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355 | 177.2365 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.1 | 177.229 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.2 | 177.2207 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.3 | 177.2128 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.4 | 177.1906 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.5 | 177.1709 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.6 | 177.1752 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.7 | 177.1904 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.8 | 177.206 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
355.9 | 177.233 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356 | 177.2656 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.1 | 177.2858 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.2 | 177.3003 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.3 | 177.3174 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.4 | 177.3189 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.5 | 177.3001 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.6 | 177.2797 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.7 | 177.2495 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.8 | 177.1952 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
356.9 | 177.1335 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357 | 177.0791 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.1 | 177.0213 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.2 | 176.9666 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.3 | 176.9513 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.4 | 176.9782 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.5 | 177.0218 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.6 | 177.091 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.7 | 177.1878 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.8 | 177.2816 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
357.9 | 177.3651 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358 | 177.4507 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.1 | 177.5317 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.2 | 177.5998 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.3 | 177.6775 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.4 | 177.7733 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.5 | 177.8671 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.6 | 177.9573 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.7 | 178.0547 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.8 | 178.1509 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
358.9 | 178.2363 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359 | 178.3261 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.1 | 178.4239 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.2 | 178.5136 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.3 | 178.5989 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.4 | 178.6913 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.5 | 178.7812 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.6 | 178.8614 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.7 | 178.9507 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.8 | 179.0518 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
359.9 | 179.1473 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360 | 179.2485 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.1 | 179.3704 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.2 | 179.501 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.3 | 179.6304 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.4 | 179.7693 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.5 | 179.9118 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.6 | 180.0373 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.7 | 180.1477 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.8 | 180.2495 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
360.9 | 180.3333 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361 | 180.4004 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.1 | 180.4729 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.2 | 180.5548 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.3 | 180.6367 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.4 | 180.7153 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.5 | 180.8056 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.6 | 180.916 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.7 | 181.0339 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.8 | 181.1536 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
361.9 | 181.2808 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362 | 181.4029 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.1 | 181.5022 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.2 | 181.5893 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.3 | 181.6733 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.4 | 181.7485 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.5 | 181.8194 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.6 | 181.9015 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.7 | 181.9875 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.8 | 182.064 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
362.9 | 182.1414 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363 | 182.224 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.1 | 182.3008 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.2 | 182.3735 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.3 | 182.452 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.4 | 182.527 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.5 | 182.589 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.6 | 182.6498 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.7 | 182.7148 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.8 | 182.7778 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
363.9 | 182.843 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364 | 182.9195 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.1 | 182.9977 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.2 | 183.068 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.3 | 183.1418 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.4 | 183.2228 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.5 | 183.3031 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.6 | 183.3856 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.7 | 183.4748 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.8 | 183.5554 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
364.9 | 183.618 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365 | 183.6718 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.1 | 183.7158 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.2 | 183.7425 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.3 | 183.7617 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.4 | 183.7865 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.5 | 183.8177 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.6 | 183.856 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.7 | 183.9147 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.8 | 183.9973 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
365.9 | 184.0909 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366 | 184.1954 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.1 | 184.3093 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.2 | 184.4176 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.3 | 184.5148 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.4 | 184.6088 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.5 | 184.6931 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.6 | 184.7592 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.7 | 184.8193 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.8 | 184.8818 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
366.9 | 184.9373 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367 | 184.9843 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.1 | 185.0327 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.2 | 185.0837 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.3 | 185.1337 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.4 | 185.1859 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.5 | 185.241 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.6 | 185.2887 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.7 | 185.3279 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.8 | 185.3674 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
367.9 | 185.4 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368 | 185.4183 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.1 | 185.4358 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.2 | 185.4603 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.3 | 185.4887 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.4 | 185.5247 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.5 | 185.5762 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.6 | 185.6381 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.7 | 185.7007 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.8 | 185.7695 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
368.9 | 185.8444 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369 | 185.9131 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.1 | 185.9741 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.2 | 186.0307 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.3 | 186.0795 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.4 | 186.1198 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.5 | 186.1588 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.6 | 186.197 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.7 | 186.2283 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.8 | 186.2581 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
369.9 | 186.294 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370 | 186.3346 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.1 | 186.3772 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.2 | 186.4275 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.3 | 186.4836 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.4 | 186.529 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.5 | 186.5639 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.6 | 186.5982 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.7 | 186.6211 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.8 | 186.627 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
370.9 | 186.6413 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371 | 186.6708 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.1 | 186.6984 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.2 | 186.7337 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.3 | 186.7899 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.4 | 186.8507 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.5 | 186.9048 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.6 | 186.956 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.7 | 187.0147 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.8 | 187.0781 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
371.9 | 187.1281 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372 | 187.1708 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.1 | 187.2166 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.2 | 187.2453 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.3 | 187.2514 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.4 | 187.2594 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.5 | 187.2695 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.6 | 187.2686 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.7 | 187.2739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.8 | 187.2995 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
372.9 | 187.3336 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373 | 187.3739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.1 | 187.4346 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.2 | 187.5067 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.3 | 187.5695 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.4 | 187.6354 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.5 | 187.7143 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.6 | 187.7904 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.7 | 187.8545 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.8 | 187.9036 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
373.9 | 187.9521 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374 | 188.021 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.1 | 188.0965 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.2 | 188.1651 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.3 | 188.2466 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.4 | 188.3439 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.5 | 188.43 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.6 | 188.509 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.7 | 188.5979 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.8 | 188.673 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
374.9 | 188.7182 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375 | 188.7529 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.1 | 188.7834 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.2 | 188.7972 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.3 | 188.8061 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.4 | 188.8282 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.5 | 188.8514 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.6 | 188.871 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.7 | 188.9076 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.8 | 188.9619 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
375.9 | 189.0149 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376 | 189.0729 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.1 | 189.1429 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.2 | 189.2037 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.3 | 189.2467 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.4 | 189.2877 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.5 | 189.327 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.6 | 189.355 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.7 | 189.3889 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.8 | 189.442 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
376.9 | 189.5016 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377 | 189.5683 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.1 | 189.6565 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.2 | 189.7553 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.3 | 189.842 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.4 | 189.9263 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.5 | 190.0162 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.6 | 190.0884 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.7 | 190.1387 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.8 | 190.1866 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
377.9 | 190.231 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378 | 190.2661 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.1 | 190.3098 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.2 | 190.3688 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.3 | 190.4187 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.4 | 190.4619 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.5 | 190.5182 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.6 | 190.5813 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.7 | 190.6407 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.8 | 190.7044 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
378.9 | 190.7715 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379 | 190.8173 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.1 | 190.8461 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.2 | 190.881 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.3 | 190.9128 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.4 | 190.9326 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.5 | 190.9601 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.6 | 191.0003 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.7 | 191.0374 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.8 | 191.0843 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
379.9 | 191.1559 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380 | 191.2348 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.1 | 191.3084 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.2 | 191.3859 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.3 | 191.464 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.4 | 191.5225 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.5 | 191.5637 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.6 | 191.6011 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.7 | 191.624 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.8 | 191.6307 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
380.9 | 191.6443 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381 | 191.6648 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.1 | 191.6731 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.2 | 191.6811 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.3 | 191.7037 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.4 | 191.731 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.5 | 191.7595 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.6 | 191.7967 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.7 | 191.8393 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.8 | 191.8726 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
381.9 | 191.8852 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382 | 191.8914 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.1 | 191.9067 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.2 | 191.9191 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.3 | 191.9312 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.4 | 191.9647 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.5 | 192.0138 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.6 | 192.0595 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.7 | 192.1145 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.8 | 192.1851 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
382.9 | 192.252 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383 | 192.3134 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.1 | 192.3822 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.2 | 192.4413 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.3 | 192.4697 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.4 | 192.4798 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.5 | 192.4829 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.6 | 192.4715 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.7 | 192.4545 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.8 | 192.4531 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
383.9 | 192.4604 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384 | 192.4652 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.1 | 192.4845 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.2 | 192.522 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.3 | 192.5526 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.4 | 192.5774 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.5 | 192.611 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.6 | 192.6423 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.7 | 192.662 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.8 | 192.6879 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
384.9 | 192.7252 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385 | 192.7607 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.1 | 192.8023 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.2 | 192.861 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.3 | 192.928 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.4 | 192.9949 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.5 | 193.0698 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.6 | 193.1551 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.7 | 193.2441 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.8 | 193.3327 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
385.9 | 193.4163 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386 | 193.4882 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.1 | 193.5437 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.2 | 193.5781 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.3 | 193.5943 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.4 | 193.6028 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.5 | 193.6055 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.6 | 193.6031 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.7 | 193.6072 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.8 | 193.6248 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
386.9 | 193.6528 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387 | 193.6876 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.1 | 193.7247 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.2 | 193.7557 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.3 | 193.7747 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.4 | 193.7845 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.5 | 193.7874 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.6 | 193.784 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.7 | 193.7822 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.8 | 193.7959 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
387.9 | 193.8259 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388 | 193.8642 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.1 | 193.9125 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.2 | 193.9707 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.3 | 194.0303 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.4 | 194.0903 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.5 | 194.1539 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.6 | 194.2151 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.7 | 194.2671 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.8 | 194.3087 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
388.9 | 194.3379 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389 | 194.3493 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.1 | 194.3506 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.2 | 194.3568 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.3 | 194.363 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.4 | 194.3647 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.5 | 194.381 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.6 | 194.4167 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.7 | 194.4553 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.8 | 194.4949 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
389.9 | 194.5387 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390 | 194.5689 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.1 | 194.5763 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.2 | 194.5769 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.3 | 194.5728 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.4 | 194.5566 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.5 | 194.5441 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.6 | 194.5517 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.7 | 194.57 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.8 | 194.5921 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
390.9 | 194.6287 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391 | 194.6761 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.1 | 194.7157 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.2 | 194.7505 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.3 | 194.7873 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.4 | 194.8067 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.5 | 194.8029 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.6 | 194.7971 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.7 | 194.7924 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.8 | 194.7853 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
391.9 | 194.7757 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392 | 194.7698 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.1 | 194.7735 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.2 | 194.7749 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.3 | 194.7734 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.4 | 194.7874 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.5 | 194.8108 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.6 | 194.8266 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.7 | 194.847 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.8 | 194.8791 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
392.9 | 194.903 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393 | 194.9147 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.1 | 194.9283 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.2 | 194.9366 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.3 | 194.93 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.4 | 194.9285 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.5 | 194.9421 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.6 | 194.9562 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.7 | 194.971 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.8 | 195.0002 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
393.9 | 195.0327 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394 | 195.0539 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.1 | 195.0737 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.2 | 195.0925 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.3 | 195.0923 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.4 | 195.0778 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.5 | 195.068 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.6 | 195.0532 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.7 | 195.0255 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.8 | 195.0081 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
394.9 | 195.0078 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395 | 195.0057 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.1 | 195.0077 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.2 | 195.0294 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.3 | 195.0561 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.4 | 195.0747 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.5 | 195.0996 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.6 | 195.1265 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.7 | 195.1312 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.8 | 195.1252 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
395.9 | 195.1318 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396 | 195.1377 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.1 | 195.1343 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.2 | 195.1488 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.3 | 195.1834 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.4 | 195.2152 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.5 | 195.2574 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.6 | 195.3237 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.7 | 195.3844 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.8 | 195.4244 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
396.9 | 195.4603 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397 | 195.4858 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.1 | 195.487 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.2 | 195.4821 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.3 | 195.4881 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.4 | 195.49 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.5 | 195.4845 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.6 | 195.4952 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.7 | 195.5193 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.8 | 195.5387 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
397.9 | 195.5694 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398 | 195.6195 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.1 | 195.6574 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.2 | 195.6773 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.3 | 195.7041 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.4 | 195.7281 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.5 | 195.7323 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.6 | 195.7435 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.7 | 195.7761 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.8 | 195.8056 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
398.9 | 195.8309 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399 | 195.8728 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.1 | 195.9254 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.2 | 195.9736 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.3 | 196.0367 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.4 | 196.1184 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.5 | 196.1845 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.6 | 196.2319 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.7 | 196.2803 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.8 | 196.3166 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
399.9 | 196.3302 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400 | 196.3439 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.1 | 196.3627 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.2 | 196.3679 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.3 | 196.3693 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.4 | 196.3886 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.5 | 196.4196 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.6 | 196.4502 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.7 | 196.4742 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.8 | 196.4902 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
400.9 | 196.5029 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401 | 196.5085 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.1 | 196.4991 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.2 | 196.4848 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.3 | 196.4772 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.4 | 196.4686 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.5 | 196.4583 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.6 | 196.4606 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.7 | 196.4752 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.8 | 196.4919 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
401.9 | 196.5175 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402 | 196.5508 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.1 | 196.5865 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.2 | 196.614 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.3 | 196.626 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.4 | 196.6328 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.5 | 196.6285 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.6 | 196.6053 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.7 | 196.5789 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.8 | 196.561 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
402.9 | 196.5418 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403 | 196.5239 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.1 | 196.5199 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.2 | 196.5297 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.3 | 196.5491 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.4 | 196.5878 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.5 | 196.6433 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.6 | 196.686 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.7 | 196.7104 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.8 | 196.7307 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
403.9 | 196.7411 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404 | 196.7365 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.1 | 196.7351 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.2 | 196.7445 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.3 | 196.7552 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.4 | 196.7766 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.5 | 196.8204 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.6 | 196.8739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.7 | 196.9248 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.8 | 196.9771 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
404.9 | 197.0269 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405 | 197.0524 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.1 | 197.0567 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.2 | 197.0595 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.3 | 197.0585 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.4 | 197.0528 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.5 | 197.0561 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.6 | 197.0675 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.7 | 197.0697 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.8 | 197.0725 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
405.9 | 197.0903 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406 | 197.109 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.1 | 197.1221 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.2 | 197.1447 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.3 | 197.1723 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.4 | 197.1834 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.5 | 197.1843 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.6 | 197.1884 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.7 | 197.1865 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.8 | 197.1782 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
406.9 | 197.1825 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407 | 197.1964 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.1 | 197.2031 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.2 | 197.221 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.3 | 197.2629 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.4 | 197.3081 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.5 | 197.3497 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.6 | 197.3958 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.7 | 197.4345 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.8 | 197.4494 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
407.9 | 197.4553 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408 | 197.4652 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.1 | 197.4613 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.2 | 197.4472 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.3 | 197.4507 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.4 | 197.468 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.5 | 197.4849 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.6 | 197.5164 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.7 | 197.5662 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.8 | 197.606 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
408.9 | 197.632 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409 | 197.6607 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.1 | 197.6804 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.2 | 197.679 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.3 | 197.6769 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.4 | 197.6832 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.5 | 197.6813 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.6 | 197.678 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.7 | 197.6915 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.8 | 197.7054 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
409.9 | 197.706 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410 | 197.7185 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.1 | 197.7483 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.2 | 197.7691 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.3 | 197.785 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.4 | 197.8123 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.5 | 197.8271 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.6 | 197.815 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.7 | 197.799 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.8 | 197.7832 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
410.9 | 197.7515 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411 | 197.7222 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.1 | 197.7173 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.2 | 197.7223 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.3 | 197.7282 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.4 | 197.7497 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.5 | 197.7856 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.6 | 197.8111 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.7 | 197.8184 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.8 | 197.8135 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
411.9 | 197.8056 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412 | 197.8006 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.1 | 197.7965 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.2 | 197.7884 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.3 | 197.7763 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.4 | 197.7687 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.5 | 197.7641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.6 | 197.7568 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.7 | 197.7567 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.8 | 197.7695 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
412.9 | 197.7875 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413 | 197.8064 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.1 | 197.827 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.2 | 197.8393 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.3 | 197.8359 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.4 | 197.825 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.5 | 197.8119 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.6 | 197.795 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.7 | 197.7798 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.8 | 197.7764 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
413.9 | 197.7825 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414 | 197.7912 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.1 | 197.8136 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.2 | 197.8514 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.3 | 197.8895 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.4 | 197.9247 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.5 | 197.9596 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.6 | 197.9838 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.7 | 197.9917 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.8 | 197.9982 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
414.9 | 198.0075 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415 | 198.0117 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.1 | 198.0154 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.2 | 198.0268 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.3 | 198.0459 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.4 | 198.071 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.5 | 198.1078 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.6 | 198.1539 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.7 | 198.1971 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.8 | 198.236 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
415.9 | 198.2723 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416 | 198.2953 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.1 | 198.3027 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.2 | 198.312 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.3 | 198.3222 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.4 | 198.3212 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.5 | 198.3209 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.6 | 198.3343 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.7 | 198.3547 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.8 | 198.3773 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
416.9 | 198.4066 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417 | 198.4389 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.1 | 198.4653 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.2 | 198.4901 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.3 | 198.5157 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.4 | 198.5308 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.5 | 198.5347 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.6 | 198.5406 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.7 | 198.5469 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.8 | 198.5479 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
417.9 | 198.5581 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418 | 198.5859 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.1 | 198.6228 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.2 | 198.6686 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.3 | 198.7299 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.4 | 198.79 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.5 | 198.8306 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.6 | 198.8573 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.7 | 198.873 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.8 | 198.8703 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
418.9 | 198.8565 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419 | 198.8517 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.1 | 198.8501 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.2 | 198.8423 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.3 | 198.8418 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.4 | 198.8547 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.5 | 198.8748 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.6 | 198.9023 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.7 | 198.9378 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.8 | 198.9668 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
419.9 | 198.9808 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420 | 198.9951 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.1 | 199.0135 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.2 | 199.0255 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.3 | 199.0373 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.4 | 199.0597 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.5 | 199.0857 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.6 | 199.1093 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.7 | 199.1415 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.8 | 199.1819 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
420.9 | 199.2178 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421 | 199.2515 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.1 | 199.288 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.2 | 199.3075 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.3 | 199.302 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.4 | 199.2848 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.5 | 199.2541 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.6 | 199.2043 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.7 | 199.1502 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.8 | 199.1062 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
421.9 | 199.0655 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422 | 199.0292 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.1 | 199.0196 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.2 | 199.0321 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.3 | 199.0457 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.4 | 199.0569 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.5 | 199.0722 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.6 | 199.0951 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.7 | 199.1068 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.8 | 199.1045 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
422.9 | 199.106 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423 | 199.1088 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.1 | 199.1047 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.2 | 199.1069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.3 | 199.1219 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.4 | 199.133 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.5 | 199.1406 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.6 | 199.1656 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.7 | 199.1958 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.8 | 199.2111 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
423.9 | 199.2197 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424 | 199.2224 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.1 | 199.2015 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.2 | 199.1637 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.3 | 199.1346 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.4 | 199.1068 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.5 | 199.07 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.6 | 199.0465 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.7 | 199.0425 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.8 | 199.0359 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
424.9 | 199.0313 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425 | 199.0483 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.1 | 199.0762 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.2 | 199.1007 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.3 | 199.1359 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.4 | 199.1805 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.5 | 199.2081 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.6 | 199.2265 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.7 | 199.257 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.8 | 199.2787 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
425.9 | 199.2775 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426 | 199.2705 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.1 | 199.2668 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.2 | 199.2679 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.3 | 199.2704 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.4 | 199.2677 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.5 | 199.2565 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.6 | 199.2376 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.7 | 199.2034 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.8 | 199.1529 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
426.9 | 199.1005 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427 | 199.054 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.1 | 199.0161 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.2 | 198.992 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.3 | 198.9814 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.4 | 198.9759 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.5 | 198.9746 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.6 | 198.9821 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.7 | 198.9989 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.8 | 199.0228 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
427.9 | 199.0535 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428 | 199.0866 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.1 | 199.1033 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.2 | 199.1027 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.3 | 199.1028 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.4 | 199.103 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.5 | 199.0973 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.6 | 199.0934 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.7 | 199.0957 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.8 | 199.1002 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
428.9 | 199.1069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429 | 199.1176 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.1 | 199.1163 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.2 | 199.092 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.3 | 199.0602 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.4 | 199.0296 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.5 | 198.9919 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.6 | 198.9481 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.7 | 198.9079 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.8 | 198.8732 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
429.9 | 198.8446 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430 | 198.8314 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.1 | 198.8339 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.2 | 198.8407 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.3 | 198.8568 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.4 | 198.888 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.5 | 198.9184 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.6 | 198.9376 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.7 | 198.9516 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.8 | 198.9601 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
430.9 | 198.9557 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431 | 198.9486 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.1 | 198.9526 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.2 | 198.9547 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.3 | 198.9512 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.4 | 198.9652 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.5 | 198.9972 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.6 | 199.0291 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.7 | 199.0634 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.8 | 199.1044 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
431.9 | 199.1339 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432 | 199.1448 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.1 | 199.149 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.2 | 199.1461 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.3 | 199.1305 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.4 | 199.1156 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.5 | 199.1086 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.6 | 199.1052 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.7 | 199.098 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.8 | 199.0897 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
432.9 | 199.1034 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433 | 199.1323 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.1 | 199.1565 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.2 | 199.1832 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.3 | 199.2169 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.4 | 199.2363 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.5 | 199.2378 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.6 | 199.2382 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.7 | 199.2335 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.8 | 199.2171 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
433.9 | 199.211 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434 | 199.2242 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.1 | 199.2364 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.2 | 199.2498 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.3 | 199.2798 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.4 | 199.3127 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.5 | 199.3328 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.6 | 199.3552 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.7 | 199.3844 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.8 | 199.3967 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
434.9 | 199.3951 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435 | 199.4011 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.1 | 199.4043 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.2 | 199.3948 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.3 | 199.3914 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.4 | 199.3994 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.5 | 199.4013 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.6 | 199.4088 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.7 | 199.4397 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.8 | 199.476 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
435.9 | 199.5036 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436 | 199.5332 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.1 | 199.5624 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.2 | 199.5703 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.3 | 199.5635 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.4 | 199.5605 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.5 | 199.5459 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.6 | 199.514 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.7 | 199.494 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.8 | 199.4902 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
436.9 | 199.4836 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437 | 199.4886 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.1 | 199.5181 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.2 | 199.5452 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.3 | 199.5568 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.4 | 199.5679 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.5 | 199.5735 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.6 | 199.5571 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.7 | 199.5383 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.8 | 199.5359 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
437.9 | 199.5325 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438 | 199.5246 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.1 | 199.5287 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.2 | 199.5386 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.3 | 199.5387 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.4 | 199.5482 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.5 | 199.5788 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.6 | 199.5992 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.7 | 199.6014 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.8 | 199.6031 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
438.9 | 199.594 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439 | 199.5604 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.1 | 199.5245 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.2 | 199.5005 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.3 | 199.4693 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.4 | 199.4389 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.5 | 199.436 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.6 | 199.4461 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.7 | 199.4486 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.8 | 199.4621 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
439.9 | 199.4915 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440 | 199.5033 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.1 | 199.4961 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.2 | 199.4918 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.3 | 199.4794 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.4 | 199.4503 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.5 | 199.4328 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.6 | 199.4344 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.7 | 199.4277 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.8 | 199.4199 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
440.9 | 199.4323 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441 | 199.4473 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.1 | 199.4508 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.2 | 199.4624 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.3 | 199.4817 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.4 | 199.4785 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.5 | 199.4527 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.6 | 199.4224 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.7 | 199.3961 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.8 | 199.3769 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
441.9 | 199.3532 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442 | 199.3231 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.1 | 199.3081 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.2 | 199.3105 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.3 | 199.3152 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.4 | 199.3316 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.5 | 199.366 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.6 | 199.4051 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.7 | 199.4344 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.8 | 199.4529 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
442.9 | 199.4713 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443 | 199.4822 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.1 | 199.476 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.2 | 199.468 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.3 | 199.4683 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.4 | 199.465 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.5 | 199.4615 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.6 | 199.4765 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.7 | 199.502 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.8 | 199.5215 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
443.9 | 199.5441 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444 | 199.5709 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.1 | 199.5792 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.2 | 199.5694 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.3 | 199.5611 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.4 | 199.5471 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.5 | 199.5198 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.6 | 199.5018 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.7 | 199.5001 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.8 | 199.4934 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
444.9 | 199.4856 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445 | 199.4962 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.1 | 199.5124 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.2 | 199.5189 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.3 | 199.534 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.4 | 199.5591 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.5 | 199.5723 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.6 | 199.5797 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.7 | 199.5984 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.8 | 199.611 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
445.9 | 199.6069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446 | 199.6123 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.1 | 199.6297 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.2 | 199.6369 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.3 | 199.6455 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.4 | 199.6728 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.5 | 199.7049 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.6 | 199.7325 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.7 | 199.7668 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.8 | 199.7968 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
446.9 | 199.8005 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447 | 199.7914 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.1 | 199.7867 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.2 | 199.7704 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.3 | 199.7394 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.4 | 199.7211 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.5 | 199.7166 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.6 | 199.7101 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.7 | 199.7156 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.8 | 199.7427 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
447.9 | 199.7674 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448 | 199.7797 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.1 | 199.7918 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.2 | 199.7965 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.3 | 199.7822 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.4 | 199.7672 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.5 | 199.7641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.6 | 199.7542 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.7 | 199.7391 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.8 | 199.7435 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
448.9 | 199.7585 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449 | 199.7644 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.1 | 199.7794 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.2 | 199.8117 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.3 | 199.8356 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.4 | 199.8464 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.5 | 199.8588 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.6 | 199.8613 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.7 | 199.8432 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.8 | 199.8273 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
449.9 | 199.8216 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450 | 199.8054 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.1 | 199.7871 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.2 | 199.7909 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.3 | 199.8054 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.4 | 199.8151 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.5 | 199.8371 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.6 | 199.869 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.7 | 199.8815 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.8 | 199.8775 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
450.9 | 199.8754 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451 | 199.8641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.1 | 199.8376 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.2 | 199.8234 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.3 | 199.8244 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.4 | 199.8152 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.5 | 199.8112 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.6 | 199.8344 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.7 | 199.8596 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.8 | 199.8707 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
451.9 | 199.8849 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452 | 199.8962 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.1 | 199.8842 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.2 | 199.861 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.3 | 199.8432 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.4 | 199.818 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.5 | 199.784 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.6 | 199.7717 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.7 | 199.7777 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.8 | 199.7816 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
452.9 | 199.7789 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453 | 199.7824 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.1 | 199.8041 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.2 | 199.8143 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.3 | 199.8053 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.4 | 199.8021 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.5 | 199.7958 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.6 | 199.7686 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.7 | 199.7431 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.8 | 199.7346 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
453.9 | 199.7241 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454 | 199.7094 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.1 | 199.7123 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.2 | 199.7248 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.3 | 199.7281 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.4 | 199.7384 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.5 | 199.7618 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.6 | 199.773 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.7 | 199.7707 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.8 | 199.7757 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
454.9 | 199.7754 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455 | 199.7556 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.1 | 199.7387 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.2 | 199.7319 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.3 | 199.7168 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.4 | 199.7014 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.5 | 199.7086 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.6 | 199.7256 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.7 | 199.7357 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.8 | 199.7521 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
455.9 | 199.7728 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456 | 199.7723 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.1 | 199.7563 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.2 | 199.7469 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.3 | 199.7303 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.4 | 199.6969 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.5 | 199.6717 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.6 | 199.6602 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.7 | 199.6461 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.8 | 199.6395 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
456.9 | 199.6552 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457 | 199.6709 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.1 | 199.6725 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.2 | 199.683 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.3 | 199.698 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.4 | 199.6917 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.5 | 199.6764 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.6 | 199.6702 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.7 | 199.6617 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.8 | 199.6468 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
457.9 | 199.6448 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458 | 199.6534 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.1 | 199.6548 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.2 | 199.6661 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.3 | 199.7003 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.4 | 199.7253 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.5 | 199.7293 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.6 | 199.7327 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.7 | 199.7276 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.8 | 199.7001 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
458.9 | 199.6733 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459 | 199.6632 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.1 | 199.6525 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.2 | 199.6402 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.3 | 199.648 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.4 | 199.6647 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.5 | 199.6687 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.6 | 199.6801 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.7 | 199.7072 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.8 | 199.7182 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
459.9 | 199.7102 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460 | 199.7088 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.1 | 199.7053 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.2 | 199.6868 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.3 | 199.6775 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.4 | 199.687 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.5 | 199.6947 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.6 | 199.7041 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.7 | 199.7357 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.8 | 199.7737 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
460.9 | 199.7987 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461 | 199.8204 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.1 | 199.8373 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.2 | 199.8322 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.3 | 199.8126 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.4 | 199.7993 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.5 | 199.7835 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.6 | 199.7576 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.7 | 199.7419 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.8 | 199.7386 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
461.9 | 199.7286 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462 | 199.723 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.1 | 199.739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.2 | 199.752 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.3 | 199.7467 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.4 | 199.7453 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.5 | 199.7472 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.6 | 199.7332 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.7 | 199.7162 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.8 | 199.7138 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
462.9 | 199.7179 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463 | 199.7136 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.1 | 199.7016 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.2 | 199.7074 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.3 | 199.7299 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.4 | 199.7466 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.5 | 199.77 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.6 | 199.8111 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.7 | 199.8375 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.8 | 199.8371 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
463.9 | 199.8284 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464 | 199.8103 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.1 | 199.7777 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.2 | 199.7489 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.3 | 199.7358 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.4 | 199.7216 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.5 | 199.7067 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.6 | 199.7159 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.7 | 199.7372 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.8 | 199.7457 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
464.9 | 199.7537 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465 | 199.7667 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.1 | 199.7603 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.2 | 199.737 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.3 | 199.7249 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.4 | 199.717 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.5 | 199.6998 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.6 | 199.696 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.7 | 199.714 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.8 | 199.7314 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
465.9 | 199.7506 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466 | 199.7879 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.1 | 199.8172 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.2 | 199.8178 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.3 | 199.815 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.4 | 199.8161 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.5 | 199.8041 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.6 | 199.7894 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.7 | 199.7931 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.8 | 199.7974 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
466.9 | 199.7888 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467 | 199.7943 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.1 | 199.8169 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.2 | 199.8326 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.3 | 199.8457 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.4 | 199.8683 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.5 | 199.8804 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.6 | 199.8728 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.7 | 199.8678 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.8 | 199.8637 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
467.9 | 199.8454 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468 | 199.8313 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.1 | 199.8387 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.2 | 199.8476 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.3 | 199.8499 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.4 | 199.8679 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.5 | 199.8995 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.6 | 199.9256 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.7 | 199.9554 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.8 | 199.996 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
468.9 | 200.0199 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469 | 200.0207 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.1 | 200.0242 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.2 | 200.0248 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.3 | 200.0058 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.4 | 199.99 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.5 | 199.9936 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.6 | 199.9989 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.7 | 200.0032 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.8 | 200.0235 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
469.9 | 200.0453 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470 | 200.048 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.1 | 200.0478 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.2 | 200.0526 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.3 | 200.0434 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.4 | 200.0228 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.5 | 200.0134 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.6 | 200.0173 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.7 | 200.0283 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.8 | 200.038 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
470.9 | 200.0429 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471 | 200.0627 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.1 | 200.0984 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.2 | 200.1245 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.3 | 200.1453 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.4 | 200.1749 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.5 | 200.1893 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.6 | 200.1775 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.7 | 200.1666 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.8 | 200.1594 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
471.9 | 200.135 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472 | 200.1089 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.1 | 200.1021 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.2 | 200.0988 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.3 | 200.0921 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.4 | 200.0983 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.5 | 200.11 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.6 | 200.1021 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.7 | 200.0855 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.8 | 200.0758 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
472.9 | 200.0565 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473 | 200.0263 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.1 | 199.9979 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.2 | 199.9814 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.3 | 199.9736 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.4 | 199.9571 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.5 | 199.9502 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.6 | 199.9658 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.7 | 199.9847 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.8 | 200.003 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
473.9 | 200.0334 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474 | 200.0583 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.1 | 200.0547 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.2 | 200.0368 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.3 | 200.0187 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.4 | 199.9929 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.5 | 199.9643 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.6 | 199.9491 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.7 | 199.9392 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.8 | 199.9245 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
474.9 | 199.9256 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475 | 199.9475 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.1 | 199.959 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.2 | 199.9558 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.3 | 199.9543 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.4 | 199.9413 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.5 | 199.9063 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.6 | 199.8737 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.7 | 199.8531 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.8 | 199.8296 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
475.9 | 199.8133 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476 | 199.8202 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.1 | 199.8346 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.2 | 199.8448 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.3 | 199.8663 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.4 | 199.8962 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.5 | 199.9051 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.6 | 199.8974 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.7 | 199.8952 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.8 | 199.8991 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
476.9 | 199.905 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477 | 199.9164 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.1 | 199.9341 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.2 | 199.9531 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.3 | 199.9726 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.4 | 199.9933 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.5 | 200.0169 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.6 | 200.0434 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.7 | 200.0653 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.8 | 200.0775 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
477.9 | 200.0773 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478 | 200.0676 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.1 | 200.0563 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.2 | 200.0452 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.3 | 200.0361 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.4 | 200.035 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.5 | 200.0443 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.6 | 200.0633 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.7 | 200.0969 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.8 | 200.1443 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
478.9 | 200.193 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479 | 200.235 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.1 | 200.2677 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.2 | 200.2881 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.3 | 200.2952 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.4 | 200.2955 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.5 | 200.2964 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.6 | 200.2981 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.7 | 200.3037 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.8 | 200.3212 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
479.9 | 200.3472 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480 | 200.3723 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.1 | 200.3969 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.2 | 200.4217 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.3 | 200.4374 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.4 | 200.4409 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.5 | 200.4387 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.6 | 200.432 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.7 | 200.4209 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.8 | 200.414 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
480.9 | 200.4153 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481 | 200.4198 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.1 | 200.4313 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.2 | 200.457 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.3 | 200.4918 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.4 | 200.5279 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.5 | 200.5647 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.6 | 200.599 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.7 | 200.6151 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.8 | 200.6131 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
481.9 | 200.6083 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482 | 200.6055 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.1 | 200.6062 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.2 | 200.615 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.3 | 200.631 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.4 | 200.6448 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.5 | 200.663 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.6 | 200.6946 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.7 | 200.7262 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.8 | 200.7469 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
482.9 | 200.76 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483 | 200.7654 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.1 | 200.7556 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.2 | 200.7363 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.3 | 200.7208 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.4 | 200.7115 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.5 | 200.7044 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.6 | 200.6988 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.7 | 200.7046 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.8 | 200.7209 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
483.9 | 200.7375 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484 | 200.7623 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.1 | 200.8003 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.2 | 200.8281 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.3 | 200.8359 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.4 | 200.835 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.5 | 200.8277 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.6 | 200.8135 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.7 | 200.805 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.8 | 200.8096 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
484.9 | 200.8176 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485 | 200.8283 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.1 | 200.8501 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.2 | 200.8755 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.3 | 200.8914 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.4 | 200.899 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.5 | 200.9015 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.6 | 200.8902 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.7 | 200.8665 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.8 | 200.8454 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
485.9 | 200.8264 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486 | 200.805 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.1 | 200.7894 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.2 | 200.7832 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.3 | 200.7838 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.4 | 200.7956 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.5 | 200.8208 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.6 | 200.8444 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.7 | 200.8535 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.8 | 200.8564 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
486.9 | 200.8571 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487 | 200.8465 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.1 | 200.8328 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.2 | 200.8314 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.3 | 200.8328 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.4 | 200.8296 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.5 | 200.8376 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.6 | 200.8604 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.7 | 200.8824 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.8 | 200.903 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
487.9 | 200.9266 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488 | 200.9393 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.1 | 200.9337 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.2 | 200.9209 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.3 | 200.9046 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.4 | 200.8828 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.5 | 200.8598 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.6 | 200.8408 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.7 | 200.818 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.8 | 200.7932 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
488.9 | 200.7879 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489 | 200.8016 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.1 | 200.816 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.2 | 200.8305 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.3 | 200.8479 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.4 | 200.8565 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.5 | 200.8524 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.6 | 200.8478 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.7 | 200.8435 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.8 | 200.8339 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
489.9 | 200.8299 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490 | 200.8383 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.1 | 200.8513 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.2 | 200.8695 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.3 | 200.8994 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.4 | 200.9299 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.5 | 200.946 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.6 | 200.9463 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.7 | 200.9342 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.8 | 200.9084 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
490.9 | 200.8769 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491 | 200.8575 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.1 | 200.8433 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.2 | 200.824 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.3 | 200.8133 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.4 | 200.8167 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.5 | 200.8211 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.6 | 200.8256 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.7 | 200.8356 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.8 | 200.8427 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
491.9 | 200.8397 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492 | 200.835 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.1 | 200.8316 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.2 | 200.8198 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.3 | 200.8074 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.4 | 200.8083 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.5 | 200.8166 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.6 | 200.8278 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.7 | 200.8482 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.8 | 200.8763 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
492.9 | 200.9 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493 | 200.9169 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.1 | 200.9293 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.2 | 200.9275 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.3 | 200.9088 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.4 | 200.8864 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.5 | 200.8679 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.6 | 200.8528 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.7 | 200.836 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.8 | 200.8286 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
493.9 | 200.8385 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494 | 200.8587 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.1 | 200.8848 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.2 | 200.9136 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.3 | 200.9351 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.4 | 200.9373 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.5 | 200.929 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.6 | 200.9221 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.7 | 200.9116 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.8 | 200.9012 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
494.9 | 200.9076 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495 | 200.9259 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.1 | 200.9411 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.2 | 200.9585 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.3 | 200.9826 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.4 | 201.0048 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.5 | 201.0237 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.6 | 201.045 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.7 | 201.0591 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.8 | 201.056 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
495.9 | 201.0465 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496 | 201.0386 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.1 | 201.0264 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.2 | 201.0126 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.3 | 201.0059 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.4 | 201.0003 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.5 | 200.9889 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.6 | 200.9874 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.7 | 201.0018 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.8 | 201.0191 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
496.9 | 201.0359 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497 | 201.0537 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.1 | 201.0609 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.2 | 201.0508 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.3 | 201.0383 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.4 | 201.0304 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.5 | 201.0222 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.6 | 201.0209 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.7 | 201.0347 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.8 | 201.054 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
497.9 | 201.0716 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498 | 201.0963 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.1 | 201.1256 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.2 | 201.1458 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.3 | 201.155 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.4 | 201.1569 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.5 | 201.145 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.6 | 201.1183 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.7 | 201.0903 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.8 | 201.0654 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
498.9 | 201.0407 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499 | 201.0284 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.1 | 201.0361 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.2 | 201.051 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.3 | 201.0641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.4 | 201.0722 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.5 | 201.0703 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.6 | 201.0529 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.7 | 201.0237 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.8 | 200.9906 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
499.9 | 200.9541 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500 | 200.9168 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.1 | 200.8879 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.2 | 200.8693 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.3 | 200.8578 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.4 | 200.8562 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.5 | 200.8644 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.6 | 200.8722 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.7 | 200.8767 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.8 | 200.8821 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
500.9 | 200.8822 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501 | 200.87 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.1 | 200.856 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.2 | 200.8472 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.3 | 200.8386 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.4 | 200.8354 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.5 | 200.8489 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.6 | 200.8755 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.7 | 200.9058 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.8 | 200.936 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
501.9 | 200.963 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502 | 200.9757 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.1 | 200.9727 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.2 | 200.964 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.3 | 200.9522 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.4 | 200.9381 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.5 | 200.925 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.6 | 200.914 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.7 | 200.9021 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.8 | 200.8969 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
502.9 | 200.9067 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503 | 200.9204 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.1 | 200.9287 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.2 | 200.9344 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.3 | 200.9363 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.4 | 200.9348 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.5 | 200.9262 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.6 | 200.9119 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.7 | 200.9008 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.8 | 200.895 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
503.9 | 200.8955 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504 | 200.9058 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.1 | 200.9223 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.2 | 200.936 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.3 | 200.9503 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.4 | 200.9694 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.5 | 200.979 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.6 | 200.9718 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.7 | 200.9538 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.8 | 200.9277 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
504.9 | 200.8968 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505 | 200.8674 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.1 | 200.8433 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.2 | 200.8219 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.3 | 200.8051 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.4 | 200.8014 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.5 | 200.8087 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.6 | 200.8181 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.7 | 200.8292 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.8 | 200.842 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
505.9 | 200.8451 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506 | 200.8319 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.1 | 200.8006 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.2 | 200.7651 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.3 | 200.7485 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.4 | 200.7382 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.5 | 200.719 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.6 | 200.7156 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.7 | 200.7335 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.8 | 200.7455 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
506.9 | 200.7527 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507 | 200.7695 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.1 | 200.7722 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.2 | 200.7456 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.3 | 200.7153 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.4 | 200.6853 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.5 | 200.6385 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.6 | 200.5777 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.7 | 200.5159 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.8 | 200.4687 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
507.9 | 200.4432 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508 | 200.4215 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.1 | 200.3969 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.2 | 200.3811 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.3 | 200.3678 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.4 | 200.3408 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.5 | 200.3104 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.6 | 200.289 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.7 | 200.2662 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.8 | 200.2434 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
508.9 | 200.2393 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509 | 200.2492 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.1 | 200.2568 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.2 | 200.2784 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.3 | 200.3209 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.4 | 200.3556 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.5 | 200.3774 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.6 | 200.4025 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.7 | 200.4173 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.8 | 200.407 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
509.9 | 200.3946 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510 | 200.3922 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.1 | 200.3755 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.2 | 200.3481 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.3 | 200.3353 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.4 | 200.3311 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.5 | 200.3243 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.6 | 200.3293 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.7 | 200.3498 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.8 | 200.364 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
510.9 | 200.3653 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511 | 200.3607 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.1 | 200.3495 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.2 | 200.3302 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.3 | 200.3147 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.4 | 200.3101 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.5 | 200.3129 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.6 | 200.3216 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.7 | 200.3354 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.8 | 200.3629 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
511.9 | 200.4128 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512 | 200.4574 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.1 | 200.4775 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.2 | 200.4926 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.3 | 200.5042 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.4 | 200.4964 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.5 | 200.4818 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.6 | 200.4809 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.7 | 200.4797 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.8 | 200.4702 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
512.9 | 200.4771 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513 | 200.498 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.1 | 200.5071 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.2 | 200.5122 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.3 | 200.5257 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.4 | 200.5172 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.5 | 200.4782 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.6 | 200.4454 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.7 | 200.4247 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.8 | 200.4017 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
513.9 | 200.3712 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514 | 200.3491 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.1 | 200.3478 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.2 | 200.3498 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.3 | 200.3507 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.4 | 200.3691 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.5 | 200.3932 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.6 | 200.3991 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.7 | 200.4047 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.8 | 200.4223 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
514.9 | 200.4276 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515 | 200.4185 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.1 | 200.4229 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.2 | 200.4349 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.3 | 200.4374 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.4 | 200.452 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.5 | 200.4878 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.6 | 200.515 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.7 | 200.5302 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.8 | 200.5525 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
515.9 | 200.5625 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516 | 200.5433 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.1 | 200.5224 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.2 | 200.5109 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.3 | 200.4895 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.4 | 200.4634 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.5 | 200.4536 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.6 | 200.4437 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.7 | 200.418 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.8 | 200.4065 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
516.9 | 200.4176 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517 | 200.4266 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.1 | 200.4356 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.2 | 200.4571 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.3 | 200.474 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.4 | 200.4749 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.5 | 200.4783 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.6 | 200.4844 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.7 | 200.4765 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.8 | 200.4716 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
517.9 | 200.4913 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518 | 200.5141 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.1 | 200.5264 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.2 | 200.5524 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.3 | 200.5866 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.4 | 200.5997 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.5 | 200.5966 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.6 | 200.5905 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.7 | 200.5641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.8 | 200.5167 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
518.9 | 200.4828 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519 | 200.4588 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.1 | 200.4212 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.2 | 200.3962 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.3 | 200.402 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.4 | 200.4104 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.5 | 200.4134 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.6 | 200.4309 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.7 | 200.4556 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.8 | 200.4642 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
519.9 | 200.4581 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520 | 200.4453 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.1 | 200.4401 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.2 | 200.4459 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.3 | 200.4482 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.4 | 200.4497 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.5 | 200.4619 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.6 | 200.4774 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.7 | 200.4879 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.8 | 200.5004 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
520.9 | 200.5144 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521 | 200.5155 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.1 | 200.5051 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.2 | 200.494 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.3 | 200.4742 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.4 | 200.4416 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.5 | 200.4131 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.6 | 200.3929 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.7 | 200.37 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.8 | 200.3541 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
521.9 | 200.3572 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522 | 200.3692 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.1 | 200.3817 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.2 | 200.3994 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.3 | 200.4158 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.4 | 200.416 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.5 | 200.4064 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.6 | 200.3987 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.7 | 200.3896 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.8 | 200.3803 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
522.9 | 200.3818 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523 | 200.3948 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.1 | 200.4122 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.2 | 200.4395 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.3 | 200.4785 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.4 | 200.5044 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.5 | 200.5085 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.6 | 200.5056 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.7 | 200.4967 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.8 | 200.4835 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
523.9 | 200.4667 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524 | 200.4503 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.1 | 200.4398 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.2 | 200.4283 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.3 | 200.4174 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.4 | 200.4143 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.5 | 200.417 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.6 | 200.4214 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.7 | 200.4361 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.8 | 200.4615 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
524.9 | 200.4753 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525 | 200.4726 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.1 | 200.4656 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.2 | 200.4543 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.3 | 200.4379 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.4 | 200.4308 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.5 | 200.4382 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.6 | 200.448 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.7 | 200.4664 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.8 | 200.503 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
525.9 | 200.541 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526 | 200.5664 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.1 | 200.5815 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.2 | 200.5851 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.3 | 200.5669 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.4 | 200.5367 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.5 | 200.5136 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.6 | 200.495 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.7 | 200.4772 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.8 | 200.4654 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
526.9 | 200.4599 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527 | 200.4564 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.1 | 200.4618 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.2 | 200.4799 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.3 | 200.4989 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.4 | 200.5116 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.5 | 200.5196 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.6 | 200.5226 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.7 | 200.5187 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.8 | 200.5113 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
527.9 | 200.505 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528 | 200.4947 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.1 | 200.4823 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.2 | 200.4843 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.3 | 200.4984 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.4 | 200.5111 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.5 | 200.5275 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.6 | 200.5506 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.7 | 200.5622 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.8 | 200.5574 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
528.9 | 200.5495 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529 | 200.537 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.1 | 200.5144 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.2 | 200.491 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.3 | 200.4738 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.4 | 200.4578 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.5 | 200.4458 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.6 | 200.4463 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.7 | 200.4511 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.8 | 200.4492 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
529.9 | 200.4448 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530 | 200.4399 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.1 | 200.4263 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.2 | 200.404 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.3 | 200.3799 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.4 | 200.3533 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.5 | 200.3252 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.6 | 200.3107 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.7 | 200.3142 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.8 | 200.3265 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
530.9 | 200.3519 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531 | 200.3944 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.1 | 200.4403 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.2 | 200.4756 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.3 | 200.5002 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.4 | 200.5164 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.5 | 200.5203 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.6 | 200.5215 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.7 | 200.5388 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.8 | 200.5618 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
531.9 | 200.5768 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532 | 200.5997 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.1 | 200.6362 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.2 | 200.6689 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.3 | 200.6941 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.4 | 200.7181 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.5 | 200.7295 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.6 | 200.7212 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.7 | 200.7097 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.8 | 200.7012 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
532.9 | 200.6886 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533 | 200.6783 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.1 | 200.68 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.2 | 200.6846 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.3 | 200.6868 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.4 | 200.7032 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.5 | 200.7347 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.6 | 200.7636 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.7 | 200.7882 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.8 | 200.8123 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
533.9 | 200.8356 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534 | 200.8474 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.1 | 200.8459 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.2 | 200.8521 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.3 | 200.867 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.4 | 200.8761 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.5 | 200.8851 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.6 | 200.9012 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.7 | 200.917 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.8 | 200.9312 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
534.9 | 200.9534 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535 | 200.9763 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.1 | 200.9837 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.2 | 200.9756 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.3 | 200.9596 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.4 | 200.9318 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.5 | 200.8963 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.6 | 200.8723 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.7 | 200.8585 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.8 | 200.8439 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
535.9 | 200.8336 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536 | 200.8328 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.1 | 200.8512 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.2 | 200.8844 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.3 | 200.9013 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.4 | 200.9012 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.5 | 200.9022 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.6 | 200.8912 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.7 | 200.8602 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.8 | 200.8419 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
536.9 | 200.8433 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537 | 200.8366 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.1 | 200.8299 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.2 | 200.8441 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.3 | 200.8662 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.4 | 200.8829 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.5 | 200.9053 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.6 | 200.9269 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.7 | 200.9238 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.8 | 200.9074 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
537.9 | 200.8994 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538 | 200.8843 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.1 | 200.8555 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.2 | 200.8407 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.3 | 200.8446 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.4 | 200.8501 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.5 | 200.8662 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.6 | 200.9016 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.7 | 200.9277 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.8 | 200.9332 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
538.9 | 200.9412 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539 | 200.9453 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.1 | 200.9275 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.2 | 200.912 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.3 | 200.9175 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.4 | 200.9202 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.5 | 200.9145 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.6 | 200.9231 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.7 | 200.9399 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.8 | 200.9469 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
539.9 | 200.9593 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540 | 200.9826 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.1 | 200.985 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.2 | 200.965 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.3 | 200.9513 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.4 | 200.9365 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.5 | 200.9073 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.6 | 200.8856 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.7 | 200.8801 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.8 | 200.8702 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
540.9 | 200.8608 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541 | 200.8724 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.1 | 200.8924 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.2 | 200.9046 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.3 | 200.9255 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.4 | 200.9534 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.5 | 200.9554 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.6 | 200.9368 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.7 | 200.9234 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.8 | 200.9089 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
541.9 | 200.8868 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542 | 200.8827 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.1 | 200.8993 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.2 | 200.909 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.3 | 200.9208 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.4 | 200.9525 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.5 | 200.9747 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.6 | 200.9702 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.7 | 200.9581 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.8 | 200.939 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
542.9 | 200.9039 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543 | 200.8702 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.1 | 200.8568 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.2 | 200.8459 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.3 | 200.8283 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.4 | 200.8303 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.5 | 200.8495 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.6 | 200.8595 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.7 | 200.8696 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.8 | 200.8912 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
543.9 | 200.8992 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544 | 200.8873 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.1 | 200.8731 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.2 | 200.8689 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.3 | 200.8668 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.4 | 200.8485 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.5 | 200.8329 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.6 | 200.8344 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.7 | 200.8335 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.8 | 200.8284 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
544.9 | 200.8419 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545 | 200.8627 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.1 | 200.8681 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.2 | 200.8732 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.3 | 200.8845 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.4 | 200.873 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.5 | 200.8386 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.6 | 200.8109 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.7 | 200.7853 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.8 | 200.7501 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
545.9 | 200.73 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546 | 200.7343 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.1 | 200.7384 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.2 | 200.744 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.3 | 200.7703 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.4 | 200.7931 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.5 | 200.7904 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.6 | 200.7859 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.7 | 200.7867 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.8 | 200.7735 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
546.9 | 200.7594 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547 | 200.7698 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.1 | 200.7808 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.2 | 200.7739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.3 | 200.7739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.4 | 200.7847 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.5 | 200.7874 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.6 | 200.7914 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.7 | 200.8121 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.8 | 200.8221 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
547.9 | 200.8064 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548 | 200.7907 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.1 | 200.7755 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.2 | 200.7422 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.3 | 200.6994 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.4 | 200.6641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.5 | 200.6432 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.6 | 200.6355 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.7 | 200.6314 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.8 | 200.6293 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
548.9 | 200.6349 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549 | 200.6395 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.1 | 200.6305 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.2 | 200.6112 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.3 | 200.5885 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.4 | 200.5673 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.5 | 200.5514 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.6 | 200.5431 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.7 | 200.5428 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.8 | 200.5501 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
549.9 | 200.5732 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550 | 200.6133 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.1 | 200.6474 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.2 | 200.6672 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.3 | 200.6835 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.4 | 200.6886 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.5 | 200.6704 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.6 | 200.6467 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.7 | 200.633 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.8 | 200.6161 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
550.9 | 200.596 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551 | 200.5899 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.1 | 200.5967 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.2 | 200.6068 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.3 | 200.6282 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.4 | 200.6623 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.5 | 200.6853 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.6 | 200.6965 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.7 | 200.7132 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.8 | 200.7244 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
551.9 | 200.7181 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552 | 200.7161 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.1 | 200.7279 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.2 | 200.7363 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.3 | 200.7471 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.4 | 200.7768 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.5 | 200.8162 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.6 | 200.853 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.7 | 200.892 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.8 | 200.929 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
552.9 | 200.9423 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553 | 200.9344 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.1 | 200.9237 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.2 | 200.9135 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.3 | 200.903 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.4 | 200.8809 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.5 | 200.8472 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.6 | 200.8288 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.7 | 200.8232 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.8 | 200.8085 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
553.9 | 200.8025 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554 | 200.8194 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.1 | 200.8298 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.2 | 200.8241 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.3 | 200.8173 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.4 | 200.8188 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.5 | 200.8212 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.6 | 200.8088 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.7 | 200.802 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.8 | 200.8143 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
554.9 | 200.822 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555 | 200.8254 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.1 | 200.8517 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.2 | 200.8914 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.3 | 200.9235 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.4 | 200.9543 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.5 | 200.9844 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.6 | 200.9921 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.7 | 200.9792 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.8 | 200.9688 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
555.9 | 200.9531 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556 | 200.9228 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.1 | 200.9039 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.2 | 200.9069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.3 | 200.9101 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.4 | 200.9168 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.5 | 200.9425 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.6 | 200.9652 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.7 | 200.9663 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.8 | 200.9641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
556.9 | 200.9624 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557 | 200.9452 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.1 | 200.926 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.2 | 200.9294 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.3 | 200.9408 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.4 | 200.9456 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.5 | 200.9613 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.6 | 200.9893 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.7 | 201.0104 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.8 | 201.0291 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
557.9 | 201.0551 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558 | 201.0641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.1 | 201.0467 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.2 | 201.0351 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.3 | 201.0314 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.4 | 201.0148 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.5 | 201.0016 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.6 | 201.0103 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.7 | 201.0174 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.8 | 201.0138 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
558.9 | 201.0283 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559 | 201.0533 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.1 | 201.0598 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.2 | 201.0606 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.3 | 201.0693 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.4 | 201.0631 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.5 | 201.0396 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.6 | 201.032 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.7 | 201.037 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.8 | 201.0339 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
559.9 | 201.0421 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560 | 201.0732 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.1 | 201.1018 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.2 | 201.1232 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.3 | 201.1602 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.4 | 201.1982 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.5 | 201.2142 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.6 | 201.2226 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.7 | 201.2312 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.8 | 201.224 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
560.9 | 201.2067 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561 | 201.2061 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.1 | 201.2084 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.2 | 201.1951 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.3 | 201.1925 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.4 | 201.2099 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.5 | 201.2231 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.6 | 201.23 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.7 | 201.2423 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.8 | 201.2406 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
561.9 | 201.2124 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562 | 201.1888 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.1 | 201.1776 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.2 | 201.1542 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.3 | 201.1252 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.4 | 201.1109 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.5 | 201.1067 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.6 | 201.1044 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.7 | 201.1178 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.8 | 201.1467 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
562.9 | 201.1685 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563 | 201.1737 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.1 | 201.1613 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.2 | 201.141 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.3 | 201.1226 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.4 | 201.098 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.5 | 201.0671 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.6 | 201.0459 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.7 | 201.0344 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.8 | 201.0217 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
563.9 | 201.0164 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564 | 201.0236 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.1 | 201.0233 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.2 | 201.0097 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.3 | 200.9942 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.4 | 200.9798 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.5 | 200.9578 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.6 | 200.9204 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.7 | 200.8833 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.8 | 200.8581 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
564.9 | 200.8349 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565 | 200.8153 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.1 | 200.8104 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.2 | 200.8154 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.3 | 200.8213 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.4 | 200.833 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.5 | 200.8495 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.6 | 200.8458 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.7 | 200.8221 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.8 | 200.8013 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
565.9 | 200.783 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566 | 200.7627 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.1 | 200.7517 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.2 | 200.7517 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.3 | 200.7463 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.4 | 200.74 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.5 | 200.7467 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.6 | 200.7508 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.7 | 200.7401 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.8 | 200.7327 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
566.9 | 200.7361 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567 | 200.7372 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.1 | 200.7328 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.2 | 200.7272 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.3 | 200.719 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.4 | 200.7069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.5 | 200.7011 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.6 | 200.7065 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.7 | 200.7173 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.8 | 200.7348 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
567.9 | 200.7604 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568 | 200.7816 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.1 | 200.7873 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.2 | 200.7654 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.3 | 200.7175 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.4 | 200.6817 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.5 | 200.6631 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.6 | 200.6375 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.7 | 200.6121 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.8 | 200.6009 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
568.9 | 200.5938 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569 | 200.5849 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.1 | 200.5912 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.2 | 200.6069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.3 | 200.6078 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.4 | 200.6004 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.5 | 200.5959 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.6 | 200.5746 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.7 | 200.5339 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.8 | 200.5031 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
569.9 | 200.4835 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570 | 200.4606 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.1 | 200.4499 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.2 | 200.4624 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.3 | 200.4783 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.4 | 200.4905 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.5 | 200.5123 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.6 | 200.5272 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.7 | 200.5136 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.8 | 200.4903 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
570.9 | 200.472 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571 | 200.4514 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.1 | 200.4315 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.2 | 200.4294 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.3 | 200.4372 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.4 | 200.4374 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.5 | 200.4466 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.6 | 200.4722 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.7 | 200.4931 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.8 | 200.5053 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
571.9 | 200.5202 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572 | 200.5231 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.1 | 200.5029 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.2 | 200.4826 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.3 | 200.473 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.4 | 200.4639 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.5 | 200.4599 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.6 | 200.4741 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.7 | 200.4927 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.8 | 200.501 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
572.9 | 200.5179 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573 | 200.5447 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.1 | 200.5555 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.2 | 200.5535 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.3 | 200.556 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.4 | 200.5529 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.5 | 200.5385 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.6 | 200.529 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.7 | 200.5255 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.8 | 200.5145 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
573.9 | 200.5069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574 | 200.5174 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.1 | 200.5306 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.2 | 200.5356 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.3 | 200.5443 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.4 | 200.5541 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.5 | 200.5507 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.6 | 200.5393 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.7 | 200.5287 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.8 | 200.5201 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
574.9 | 200.5069 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575 | 200.4879 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.1 | 200.4784 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.2 | 200.4787 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.3 | 200.478 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.4 | 200.4873 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.5 | 200.515 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.6 | 200.5402 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.7 | 200.5526 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.8 | 200.5591 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
575.9 | 200.5558 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576 | 200.5394 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.1 | 200.522 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.2 | 200.5116 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.3 | 200.4977 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.4 | 200.482 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.5 | 200.4829 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.6 | 200.4981 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.7 | 200.5141 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.8 | 200.5321 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
576.9 | 200.5518 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577 | 200.559 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.1 | 200.5522 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.2 | 200.5417 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.3 | 200.5293 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.4 | 200.5156 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.5 | 200.5134 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.6 | 200.5257 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.7 | 200.5389 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.8 | 200.5553 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
577.9 | 200.5865 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578 | 200.6194 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.1 | 200.6402 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.2 | 200.6517 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.3 | 200.6526 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.4 | 200.6376 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.5 | 200.6158 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.6 | 200.6026 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.7 | 200.5933 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.8 | 200.583 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
578.9 | 200.5865 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579 | 200.6057 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.1 | 200.6265 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.2 | 200.648 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.3 | 200.6721 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.4 | 200.6825 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.5 | 200.6732 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.6 | 200.6597 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.7 | 200.6458 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.8 | 200.6286 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
579.9 | 200.6155 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580 | 200.6131 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.1 | 200.613 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.2 | 200.6118 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.3 | 200.6193 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.4 | 200.634 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.5 | 200.6462 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.6 | 200.6567 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.7 | 200.6675 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.8 | 200.6679 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
580.9 | 200.6562 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581 | 200.6431 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.1 | 200.6272 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.2 | 200.6037 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.3 | 200.5839 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.4 | 200.5751 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.5 | 200.5711 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.6 | 200.5719 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.7 | 200.5868 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.8 | 200.6035 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
581.9 | 200.6053 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582 | 200.6127 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.1 | 200.6433 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.2 | 200.7033 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.3 | 200.7661 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.4 | 200.7769 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.5 | 200.7389 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.6 | 200.6855 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.7 | 200.6426 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.8 | 200.6216 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
582.9 | 200.6196 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583 | 200.6332 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.1 | 200.6555 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.2 | 200.6685 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.3 | 200.6613 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.4 | 200.6391 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.5 | 200.6046 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.6 | 200.5606 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.7 | 200.517 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.8 | 200.4863 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
583.9 | 200.4729 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584 | 200.4738 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.1 | 200.491 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.2 | 200.5264 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.3 | 200.5777 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.4 | 200.6272 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.5 | 200.6465 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.6 | 200.648 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.7 | 200.6505 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.8 | 200.6547 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
584.9 | 200.6421 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585 | 200.6107 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.1 | 200.5934 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.2 | 200.5925 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.3 | 200.5919 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.4 | 200.6058 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.5 | 200.6421 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.6 | 200.6712 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.7 | 200.6837 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.8 | 200.696 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
585.9 | 200.6969 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586 | 200.6707 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.1 | 200.6422 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.2 | 200.6284 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.3 | 200.6114 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.4 | 200.5934 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.5 | 200.5924 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.6 | 200.5998 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.7 | 200.6025 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.8 | 200.6184 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
586.9 | 200.6504 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587 | 200.6647 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.1 | 200.6592 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.2 | 200.6561 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.3 | 200.6442 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.4 | 200.6123 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.5 | 200.582 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.6 | 200.5633 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.7 | 200.5451 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.8 | 200.5403 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
587.9 | 200.5654 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588 | 200.5921 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.1 | 200.5981 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.2 | 200.5987 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.3 | 200.5953 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.4 | 200.5651 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.5 | 200.5216 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.6 | 200.4936 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.7 | 200.4816 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.8 | 200.4807 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
588.9 | 200.4763 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589 | 200.4659 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.1 | 200.4705 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.2 | 200.4896 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.3 | 200.5078 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.4 | 200.5261 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.5 | 200.5457 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.6 | 200.5482 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.7 | 200.5315 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.8 | 200.5173 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
589.9 | 200.5039 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590 | 200.4817 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.1 | 200.4657 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.2 | 200.4638 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.3 | 200.4609 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.4 | 200.4581 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.5 | 200.4739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.6 | 200.4968 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.7 | 200.5034 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.8 | 200.4964 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
590.9 | 200.4836 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591 | 200.4589 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.1 | 200.4223 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.2 | 200.3855 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.3 | 200.359 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.4 | 200.3533 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.5 | 200.3583 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.6 | 200.3613 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.7 | 200.3839 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.8 | 200.4299 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
591.9 | 200.4585 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592 | 200.4638 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.1 | 200.4681 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.2 | 200.4657 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.3 | 200.4504 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.4 | 200.4532 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.5 | 200.48 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.6 | 200.4947 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.7 | 200.5025 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.8 | 200.5272 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
592.9 | 200.5526 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593 | 200.5648 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.1 | 200.5796 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.2 | 200.5963 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.3 | 200.5909 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.4 | 200.5695 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.5 | 200.5524 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.6 | 200.5301 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.7 | 200.5016 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.8 | 200.4951 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
593.9 | 200.5079 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594 | 200.5119 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.1 | 200.5217 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.2 | 200.5549 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.3 | 200.5821 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.4 | 200.5932 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.5 | 200.6146 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.6 | 200.6386 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.7 | 200.6398 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.8 | 200.6362 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
594.9 | 200.6414 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595 | 200.6504 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.1 | 200.6492 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.2 | 200.6369 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.3 | 200.6403 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.4 | 200.6533 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.5 | 200.6566 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.6 | 200.6677 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.7 | 200.6973 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.8 | 200.7176 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
595.9 | 200.7221 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596 | 200.7275 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.1 | 200.7254 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.2 | 200.7051 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.3 | 200.6918 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.4 | 200.6979 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.5 | 200.703 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.6 | 200.7133 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.7 | 200.7469 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.8 | 200.7838 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
596.9 | 200.8038 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597 | 200.8224 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.1 | 200.8438 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.2 | 200.8436 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.3 | 200.8337 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.4 | 200.8419 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.5 | 200.8522 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.6 | 200.8513 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.7 | 200.8601 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.8 | 200.885 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
597.9 | 200.9102 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598 | 200.9442 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.1 | 200.9974 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.2 | 201.0423 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.3 | 201.0641 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.4 | 201.0816 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.5 | 201.0939 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.6 | 201.0822 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.7 | 201.0592 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.8 | 201.0457 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
598.9 | 201.0327 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599 | 201.0204 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.1 | 201.0271 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.2 | 201.0478 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.3 | 201.0632 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.4 | 201.0815 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.5 | 201.1097 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.6 | 201.121 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.7 | 201.1087 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.8 | 201.0948 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
599.9 | 201.0774 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600 | 201.047 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.1 | 201.0265 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.2 | 201.0282 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.3 | 201.0244 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.4 | 201.0146 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.5 | 201.0237 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.6 | 201.0418 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.7 | 201.0499 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.8 | 201.0591 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
600.9 | 201.0743 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601 | 201.0715 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.1 | 201.0494 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.2 | 201.0287 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.3 | 201.0043 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.4 | 200.9697 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.5 | 200.9478 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.6 | 200.9451 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.7 | 200.9356 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.8 | 200.9263 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
601.9 | 200.9379 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602 | 200.9504 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.1 | 200.9461 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.2 | 200.9384 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.3 | 200.9303 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.4 | 200.9043 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.5 | 200.8655 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.6 | 200.8325 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.7 | 200.799 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.8 | 200.7625 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
602.9 | 200.7472 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603 | 200.7538 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.1 | 200.7566 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.2 | 200.7596 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.3 | 200.7735 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.4 | 200.776 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.5 | 200.7572 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.6 | 200.7396 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.7 | 200.7268 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.8 | 200.7064 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
603.9 | 200.6906 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604 | 200.691 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.1 | 200.6925 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.2 | 200.6918 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.3 | 200.7062 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.4 | 200.7289 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.5 | 200.7401 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.6 | 200.7493 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.7 | 200.7655 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.8 | 200.7681 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
604.9 | 200.7536 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605 | 200.738 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.1 | 200.7285 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.2 | 200.7221 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.3 | 200.7091 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.4 | 200.7025 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.5 | 200.7103 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.6 | 200.7198 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.7 | 200.7314 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.8 | 200.7558 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
605.9 | 200.7844 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606 | 200.8015 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.1 | 200.8037 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.2 | 200.795 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.3 | 200.7788 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.4 | 200.7598 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.5 | 200.7461 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.6 | 200.7395 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.7 | 200.739 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.8 | 200.75 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
606.9 | 200.7727 | 59.5998 | 154 |  | 0 | 0
607 | 200.8005 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.1 | 200.8273 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.2 | 200.8451 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.3 | 200.851 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.4 | 200.8465 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.5 | 200.8418 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.6 | 200.8428 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.7 | 200.8437 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.8 | 200.8475 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
607.9 | 200.8612 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608 | 200.8814 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.1 | 200.9027 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.2 | 200.927 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.3 | 200.9523 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.4 | 200.9663 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.5 | 200.9659 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.6 | 200.9579 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.7 | 200.9399 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.8 | 200.9112 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
608.9 | 200.884 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609 | 200.8656 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.1 | 200.8579 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.2 | 200.8653 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.3 | 200.8874 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.4 | 200.9031 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.5 | 200.8978 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.6 | 200.8752 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.7 | 200.84 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.8 | 200.7971 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
609.9 | 200.7653 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610 | 200.7603 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.1 | 200.7818 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.2 | 200.8264 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.3 | 200.8915 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.4 | 200.9711 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.5 | 201.0518 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.6 | 201.1384 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.7 | 201.2343 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.8 | 201.33 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
610.9 | 201.4198 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611 | 201.505 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.1 | 201.5816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.2 | 201.6441 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.3 | 201.6909 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.4 | 201.7268 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.5 | 201.758 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.6 | 201.7917 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.7 | 201.84 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.8 | 201.9107 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
611.9 | 202.0032 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612 | 202.1215 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.1 | 202.2591 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.2 | 202.3905 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.3 | 202.5074 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.4 | 202.618 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.5 | 202.7232 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.6 | 202.8218 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.7 | 202.921 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.8 | 203.0243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
612.9 | 203.1277 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613 | 203.2328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.1 | 203.3418 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.2 | 203.4524 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.3 | 203.5618 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.4 | 203.6743 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.5 | 203.7887 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.6 | 203.893 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.7 | 203.9845 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.8 | 204.0695 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
613.9 | 204.1499 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614 | 204.2279 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.1 | 204.3132 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.2 | 204.4077 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.3 | 204.5051 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.4 | 204.6007 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.5 | 204.6883 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.6 | 204.7829 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.7 | 204.8958 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.8 | 205.0073 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
614.9 | 205.1075 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615 | 205.2097 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.1 | 205.3015 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.2 | 205.3765 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.3 | 205.4328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.4 | 205.4777 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.5 | 205.5298 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.6 | 205.5688 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.7 | 205.5938 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.8 | 205.6377 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
615.9 | 205.6963 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616 | 205.7453 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.1 | 205.8009 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.2 | 205.8739 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.3 | 205.9434 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.4 | 206.0087 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.5 | 206.0928 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.6 | 206.183 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.7 | 206.2564 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.8 | 206.3328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
616.9 | 206.4191 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617 | 206.4868 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.1 | 206.5393 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.2 | 206.6066 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.3 | 206.6803 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.4 | 206.7439 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.5 | 206.8141 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.6 | 206.8924 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.7 | 206.9547 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.8 | 207.0067 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
617.9 | 207.0692 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618 | 207.1243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.1 | 207.1579 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.2 | 207.1993 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.3 | 207.2527 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.4 | 207.2913 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.5 | 207.3244 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.6 | 207.3756 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.7 | 207.4302 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.8 | 207.4745 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
618.9 | 207.5393 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619 | 207.628 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.1 | 207.7094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.2 | 207.7923 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.3 | 207.8924 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.4 | 207.9822 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.5 | 208.0489 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.6 | 208.1199 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.7 | 208.1926 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.8 | 208.2447 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
619.9 | 208.2896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620 | 208.3431 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.1 | 208.3835 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.2 | 208.4055 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.3 | 208.4375 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.4 | 208.4784 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.5 | 208.5108 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.6 | 208.5546 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.7 | 208.6229 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.8 | 208.6897 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
620.9 | 208.7467 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621 | 208.81 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.1 | 208.8673 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.2 | 208.9005 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.3 | 208.9347 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.4 | 208.9841 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.5 | 209.0239 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.6 | 209.057 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.7 | 209.1152 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.8 | 209.1832 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
621.9 | 209.2342 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622 | 209.2877 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.1 | 209.3519 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.2 | 209.4058 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.3 | 209.4535 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.4 | 209.5161 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.5 | 209.5746 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.6 | 209.6104 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.7 | 209.6481 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.8 | 209.6933 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
622.9 | 209.7215 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623 | 209.7405 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.1 | 209.7751 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.2 | 209.8108 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.3 | 209.8337 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.4 | 209.8677 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.5 | 209.9169 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.6 | 209.9584 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.7 | 210.0021 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.8 | 210.0672 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
623.9 | 210.1297 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624 | 210.1745 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.1 | 210.2235 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.2 | 210.2759 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.3 | 210.3107 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.4 | 210.3412 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.5 | 210.3861 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.6 | 210.4288 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.7 | 210.4618 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.8 | 210.5084 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
624.9 | 210.562 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625 | 210.5951 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.1 | 210.6222 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.2 | 210.6616 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.3 | 210.6999 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.4 | 210.7312 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.5 | 210.7635 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.6 | 210.8098 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.7 | 210.8602 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.8 | 210.8931 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
625.9 | 210.9287 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626 | 210.9845 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.1 | 211.047 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.2 | 211.105 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.3 | 211.1486 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.4 | 211.1854 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.5 | 211.2341 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.6 | 211.2844 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.7 | 211.3243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.8 | 211.3662 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
626.9 | 211.4126 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627 | 211.4444 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.1 | 211.465 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.2 | 211.4911 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.3 | 211.5242 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.4 | 211.5614 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.5 | 211.6043 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.6 | 211.6524 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.7 | 211.6971 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.8 | 211.7402 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
627.9 | 211.7907 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628 | 211.8434 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.1 | 211.8916 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.2 | 211.9444 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.3 | 212.0051 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.4 | 212.0663 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.5 | 212.1297 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.6 | 212.1986 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.7 | 212.2627 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.8 | 212.3143 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
628.9 | 212.3619 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629 | 212.4094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.1 | 212.4516 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.2 | 212.494 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.3 | 212.5441 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.4 | 212.5949 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.5 | 212.6411 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.6 | 212.689 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.7 | 212.7396 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.8 | 212.7852 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
629.9 | 212.8318 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630 | 212.8862 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.1 | 212.9387 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.2 | 212.9858 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.3 | 213.0399 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.4 | 213.1004 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.5 | 213.1547 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.6 | 213.2064 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.7 | 213.2609 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.8 | 213.3124 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
630.9 | 213.3607 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631 | 213.417 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.1 | 213.4782 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.2 | 213.531 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.3 | 213.5834 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.4 | 213.6429 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.5 | 213.6985 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.6 | 213.7499 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.7 | 213.8092 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.8 | 213.871 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
631.9 | 213.9238 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632 | 213.975 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.1 | 214.0305 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.2 | 214.0776 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.3 | 214.1141 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.4 | 214.1499 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.5 | 214.1836 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.6 | 214.2121 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.7 | 214.2456 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.8 | 214.2858 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
632.9 | 214.3125 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633 | 214.3275 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.1 | 214.3482 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.2 | 214.3682 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.3 | 214.3816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.4 | 214.4068 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.5 | 214.4471 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.6 | 214.4814 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.7 | 214.5123 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.8 | 214.5524 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
633.9 | 214.5949 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634 | 214.6339 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.1 | 214.6825 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.2 | 214.7399 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.3 | 214.7866 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.4 | 214.8285 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.5 | 214.8788 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.6 | 214.9273 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.7 | 214.9681 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.8 | 215.0148 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
634.9 | 215.0668 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635 | 215.1073 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.1 | 215.1443 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.2 | 215.19 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.3 | 215.2262 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.4 | 215.2474 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.5 | 215.2657 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.6 | 215.2907 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.7 | 215.3202 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.8 | 215.3404 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
635.9 | 215.3596 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636 | 215.3872 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.1 | 215.411 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.2 | 215.4303 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.3 | 215.4602 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.4 | 215.4934 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.5 | 215.513 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.6 | 215.5328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.7 | 215.5649 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.8 | 215.6012 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
636.9 | 215.6347 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637 | 215.655 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.1 | 215.6711 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.2 | 215.7044 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.3 | 215.7407 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.4 | 215.7641 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.5 | 215.7961 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.6 | 215.8399 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.7 | 215.8693 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.8 | 215.8907 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
637.9 | 215.9263 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638 | 215.9597 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.1 | 215.9779 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.2 | 216.0049 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.3 | 216.0421 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.4 | 216.063 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.5 | 216.0761 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.6 | 216.1015 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.7 | 216.1207 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.8 | 216.1234 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
638.9 | 216.1375 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639 | 216.1625 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.1 | 216.1729 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.2 | 216.1846 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.3 | 216.2159 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.4 | 216.2399 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.5 | 216.2465 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.6 | 216.2654 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.7 | 216.2927 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.8 | 216.3047 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
639.9 | 216.3186 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640 | 216.3502 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.1 | 216.3781 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.2 | 216.3956 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.3 | 216.4238 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.4 | 216.4557 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.5 | 216.4723 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.6 | 216.4892 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.7 | 216.5172 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.8 | 216.5384 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
640.9 | 216.5528 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641 | 216.5816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.1 | 216.6165 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.2 | 216.6405 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.3 | 216.6653 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.4 | 216.6955 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.5 | 216.7123 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.6 | 216.7211 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.7 | 216.7464 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.8 | 216.7737 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
641.9 | 216.7841 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642 | 216.7991 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.1 | 216.826 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.2 | 216.8437 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.3 | 216.8568 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.4 | 216.887 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.5 | 216.9182 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.6 | 216.9343 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.7 | 216.9535 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.8 | 216.9797 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
642.9 | 216.9981 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643 | 217.0171 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.1 | 217.0524 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.2 | 217.0856 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.3 | 217.1039 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.4 | 217.1332 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.5 | 217.1744 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.6 | 217.2013 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.7 | 217.2226 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.8 | 217.2544 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
643.9 | 217.2803 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644 | 217.2935 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.1 | 217.3193 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.2 | 217.3586 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.3 | 217.3913 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.4 | 217.4281 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.5 | 217.4805 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.6 | 217.5231 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.7 | 217.5456 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.8 | 217.5681 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
644.9 | 217.5874 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645 | 217.5902 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.1 | 217.5968 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.2 | 217.6219 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.3 | 217.6421 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.4 | 217.6523 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.5 | 217.6739 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.6 | 217.6974 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.7 | 217.7114 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.8 | 217.7168 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
645.9 | 217.7241 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646 | 217.7455 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.1 | 217.7618 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.2 | 217.7724 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.3 | 217.7975 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.4 | 217.8243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.5 | 217.8339 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.6 | 217.8474 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.7 | 217.8735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.8 | 217.8926 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
646.9 | 217.9057 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647 | 217.9298 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.1 | 217.9548 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.2 | 217.9685 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.3 | 217.9912 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.4 | 218.0273 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.5 | 218.054 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.6 | 218.078 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.7 | 218.1192 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.8 | 218.1587 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
647.9 | 218.1805 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648 | 218.2044 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.1 | 218.2329 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.2 | 218.2471 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.3 | 218.2566 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.4 | 218.2797 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.5 | 218.2999 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.6 | 218.3072 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.7 | 218.3235 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.8 | 218.347 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
648.9 | 218.3552 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649 | 218.3566 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.1 | 218.3651 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.2 | 218.3678 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.3 | 218.3613 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.4 | 218.3689 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.5 | 218.3898 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.6 | 218.4056 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.7 | 218.4229 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.8 | 218.4483 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
649.9 | 218.465 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650 | 218.4711 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.1 | 218.492 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.2 | 218.5223 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.3 | 218.5411 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.4 | 218.5637 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.5 | 218.6017 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.6 | 218.6339 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.7 | 218.6569 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.8 | 218.6933 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
650.9 | 218.7325 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651 | 218.7544 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.1 | 218.7744 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.2 | 218.8018 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.3 | 218.817 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.4 | 218.8211 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.5 | 218.8354 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.6 | 218.8504 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.7 | 218.8517 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.8 | 218.8559 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
651.9 | 218.8681 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652 | 218.8668 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.1 | 218.8576 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.2 | 218.8654 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.3 | 218.8815 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.4 | 218.8921 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.5 | 218.9094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.6 | 218.9342 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.7 | 218.9476 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.8 | 218.9554 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
652.9 | 218.9746 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653 | 218.9915 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.1 | 218.9953 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.2 | 219.0094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.3 | 219.0347 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.4 | 219.0479 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.5 | 219.0579 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.6 | 219.0816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.7 | 219.104 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.8 | 219.116 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
653.9 | 219.1365 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654 | 219.1638 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.1 | 219.179 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.2 | 219.1953 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.3 | 219.2277 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.4 | 219.2596 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.5 | 219.2831 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.6 | 219.3137 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.7 | 219.3447 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.8 | 219.3579 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
654.9 | 219.3712 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655 | 219.4001 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.1 | 219.4261 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.2 | 219.444 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.3 | 219.4732 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.4 | 219.5061 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.5 | 219.5241 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.6 | 219.5379 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.7 | 219.5558 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.8 | 219.5735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
655.9 | 219.5813 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656 | 219.5808 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.1 | 219.5894 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.2 | 219.6018 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.3 | 219.6072 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.4 | 219.6177 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.5 | 219.6377 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.6 | 219.6503 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.7 | 219.6562 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.8 | 219.6715 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
656.9 | 219.6861 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657 | 219.6873 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.1 | 219.6932 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.2 | 219.71 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.3 | 219.7212 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.4 | 219.7279 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.5 | 219.7405 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.6 | 219.7456 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.7 | 219.7342 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.8 | 219.723 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
657.9 | 219.7164 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658 | 219.7043 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.1 | 219.6963 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.2 | 219.7065 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.3 | 219.7183 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.4 | 219.7205 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.5 | 219.7327 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.6 | 219.7579 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.7 | 219.7809 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.8 | 219.8074 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
658.9 | 219.8463 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659 | 219.8829 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.1 | 219.9099 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.2 | 219.9416 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.3 | 219.9758 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.4 | 219.9985 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.5 | 220.0202 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.6 | 220.0512 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.7 | 220.0779 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.8 | 220.0964 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
659.9 | 220.123 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660 | 220.1537 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.1 | 220.175 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.2 | 220.1953 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.3 | 220.2206 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.4 | 220.2372 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.5 | 220.2458 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.6 | 220.2647 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.7 | 220.2864 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.8 | 220.2965 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
660.9 | 220.3058 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661 | 220.3207 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.1 | 220.3328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.2 | 220.3432 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.3 | 220.3635 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.4 | 220.3818 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.5 | 220.38 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.6 | 220.3755 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.7 | 220.3827 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.8 | 220.3853 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
661.9 | 220.3812 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662 | 220.3918 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.1 | 220.4216 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.2 | 220.4648 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.3 | 220.5043 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.4 | 220.5269 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.5 | 220.5516 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.6 | 220.5884 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.7 | 220.6263 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.8 | 220.6602 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
662.9 | 220.6881 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663 | 220.7157 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.1 | 220.7499 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.2 | 220.7842 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.3 | 220.8136 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.4 | 220.8438 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.5 | 220.8735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.6 | 220.8964 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.7 | 220.9168 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.8 | 220.9397 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
663.9 | 220.9637 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664 | 220.9872 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.1 | 221.0118 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.2 | 221.0362 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.3 | 221.0577 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.4 | 221.077 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.5 | 221.0954 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.6 | 221.1147 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.7 | 221.1373 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.8 | 221.1675 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
664.9 | 221.2038 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665 | 221.2401 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.1 | 221.2764 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.2 | 221.3121 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.3 | 221.3413 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.4 | 221.363 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.5 | 221.38 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.6 | 221.3966 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.7 | 221.4163 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.8 | 221.439 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
665.9 | 221.4624 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666 | 221.4843 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.1 | 221.5004 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.2 | 221.5082 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.3 | 221.5099 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.4 | 221.5093 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.5 | 221.5102 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.6 | 221.5135 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.7 | 221.5199 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.8 | 221.5289 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
666.9 | 221.5386 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667 | 221.5463 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.1 | 221.5551 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.2 | 221.5678 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.3 | 221.5853 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.4 | 221.6077 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.5 | 221.6344 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.6 | 221.6615 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.7 | 221.6842 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.8 | 221.705 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
667.9 | 221.7258 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668 | 221.7442 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.1 | 221.7617 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.2 | 221.782 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.3 | 221.8002 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.4 | 221.8117 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.5 | 221.8213 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.6 | 221.8318 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.7 | 221.8403 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.8 | 221.8456 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
668.9 | 221.8481 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669 | 221.8461 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.1 | 221.8399 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.2 | 221.8355 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.3 | 221.8341 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.4 | 221.83 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.5 | 221.8271 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.6 | 221.8319 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.7 | 221.8398 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.8 | 221.8472 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
669.9 | 221.8593 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670 | 221.8752 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.1 | 221.8859 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.2 | 221.8937 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.3 | 221.9039 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.4 | 221.9129 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.5 | 221.9196 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.6 | 221.9318 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.7 | 221.9485 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.8 | 221.9603 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
670.9 | 221.9695 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671 | 221.9807 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.1 | 221.9801 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.2 | 221.9653 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.3 | 221.9565 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.4 | 221.9543 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.5 | 221.9464 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.6 | 221.9397 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.7 | 221.9408 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.8 | 221.94 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
671.9 | 221.9358 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672 | 221.936 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.1 | 221.938 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.2 | 221.9349 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.3 | 221.9355 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.4 | 221.9459 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.5 | 221.9564 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.6 | 221.9664 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.7 | 221.9828 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.8 | 221.9995 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
672.9 | 222.0085 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673 | 222.0193 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.1 | 222.0363 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.2 | 222.0478 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.3 | 222.0567 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.4 | 222.0759 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.5 | 222.0959 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.6 | 222.106 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.7 | 222.1156 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.8 | 222.1283 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
673.9 | 222.1324 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674 | 222.1299 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.1 | 222.1315 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.2 | 222.1312 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.3 | 222.124 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.4 | 222.1223 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.5 | 222.1286 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.6 | 222.1316 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.7 | 222.1346 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.8 | 222.1446 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
674.9 | 222.153 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675 | 222.1545 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.1 | 222.1599 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.2 | 222.1687 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.3 | 222.1669 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.4 | 222.1663 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.5 | 222.1809 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.6 | 222.1944 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.7 | 222.1996 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.8 | 222.2104 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
675.9 | 222.2243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676 | 222.2274 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.1 | 222.2235 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.2 | 222.2266 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.3 | 222.2407 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.4 | 222.2527 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.5 | 222.258 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.6 | 222.2667 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.7 | 222.2727 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.8 | 222.263 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
676.9 | 222.2531 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677 | 222.2555 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.1 | 222.2509 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.2 | 222.2368 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.3 | 222.231 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.4 | 222.227 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.5 | 222.2108 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.6 | 222.2002 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.7 | 222.2048 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.8 | 222.2074 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
677.9 | 222.2074 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678 | 222.2159 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.1 | 222.2241 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.2 | 222.2214 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.3 | 222.2257 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.4 | 222.2439 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.5 | 222.2536 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.6 | 222.2581 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.7 | 222.2779 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.8 | 222.2982 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
678.9 | 222.3034 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679 | 222.3131 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.1 | 222.3317 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.2 | 222.3374 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.3 | 222.3379 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.4 | 222.352 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.5 | 222.3651 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.6 | 222.366 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.7 | 222.3733 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.8 | 222.3886 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
679.9 | 222.3908 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680 | 222.3862 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.1 | 222.3893 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.2 | 222.3861 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.3 | 222.3712 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.4 | 222.3668 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.5 | 222.3726 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.6 | 222.3696 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.7 | 222.3699 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.8 | 222.3875 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
680.9 | 222.3984 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681 | 222.3952 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.1 | 222.4015 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.2 | 222.4135 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.3 | 222.4139 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.4 | 222.4175 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.5 | 222.4356 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.6 | 222.446 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.7 | 222.4466 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.8 | 222.4604 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
681.9 | 222.4768 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682 | 222.4744 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.1 | 222.4722 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.2 | 222.4833 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.3 | 222.4853 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.4 | 222.4767 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.5 | 222.4783 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.6 | 222.4805 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.7 | 222.4686 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.8 | 222.4634 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
682.9 | 222.4735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683 | 222.4709 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.1 | 222.4573 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.2 | 222.4559 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.3 | 222.4538 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.4 | 222.4374 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.5 | 222.429 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.6 | 222.4354 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.7 | 222.4318 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.8 | 222.4248 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
683.9 | 222.4357 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684 | 222.4454 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.1 | 222.4392 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.2 | 222.4419 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.3 | 222.4556 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.4 | 222.4535 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.5 | 222.444 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.6 | 222.4461 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.7 | 222.4387 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.8 | 222.4115 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
684.9 | 222.3896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685 | 222.3742 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.1 | 222.3444 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.2 | 222.3161 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.3 | 222.3093 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.4 | 222.301 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.5 | 222.2813 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.6 | 222.2704 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.7 | 222.2655 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.8 | 222.2493 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
685.9 | 222.24 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686 | 222.252 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.1 | 222.2563 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.2 | 222.247 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.3 | 222.2393 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.4 | 222.2445 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.5 | 222.2556 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.6 | 222.2493 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.7 | 222.2461 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.8 | 222.2614 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
686.9 | 222.271 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687 | 222.2725 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.1 | 222.2862 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.2 | 222.2964 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.3 | 222.2812 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.4 | 222.2656 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.5 | 222.2656 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.6 | 222.2609 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.7 | 222.2576 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.8 | 222.2788 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
687.9 | 222.3041 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688 | 222.3094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.1 | 222.3167 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.2 | 222.3343 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.3 | 222.34 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.4 | 222.3439 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.5 | 222.3681 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.6 | 222.3919 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.7 | 222.398 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.8 | 222.4067 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
688.9 | 222.4293 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689 | 222.4616 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.1 | 222.4956 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.2 | 222.5197 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.3 | 222.5429 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.4 | 222.5762 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.5 | 222.6107 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.6 | 222.6411 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.7 | 222.671 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.8 | 222.6958 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
689.9 | 222.7087 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690 | 222.717 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.1 | 222.7273 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.2 | 222.735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.3 | 222.7399 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.4 | 222.7491 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.5 | 222.7612 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.6 | 222.7701 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.7 | 222.775 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.8 | 222.7761 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
690.9 | 222.7706 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691 | 222.7625 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.1 | 222.7631 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.2 | 222.7702 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.3 | 222.7769 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.4 | 222.7861 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.5 | 222.7985 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.6 | 222.8078 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.7 | 222.8152 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.8 | 222.8273 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
691.9 | 222.8406 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692 | 222.8503 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.1 | 222.8628 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.2 | 222.8798 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.3 | 222.8941 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.4 | 222.9056 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.5 | 222.9179 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.6 | 222.9264 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.7 | 222.928 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.8 | 222.9267 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
692.9 | 222.9232 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693 | 222.916 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.1 | 222.9058 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.2 | 222.8951 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.3 | 222.8748 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.4 | 222.8404 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.5 | 222.8167 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.6 | 222.8096 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.7 | 222.7924 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.8 | 222.7703 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
693.9 | 222.7666 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694 | 222.7666 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.1 | 222.7551 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.2 | 222.751 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.3 | 222.7576 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.4 | 222.7563 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.5 | 222.7539 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.6 | 222.7661 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.7 | 222.7687 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.8 | 222.7488 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
694.9 | 222.7371 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695 | 222.735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.1 | 222.7189 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.2 | 222.7026 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.3 | 222.705 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.4 | 222.7019 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.5 | 222.6821 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.6 | 222.6733 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.7 | 222.6725 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.8 | 222.6573 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
695.9 | 222.6447 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696 | 222.651 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.1 | 222.6538 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.2 | 222.6456 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.3 | 222.6505 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.4 | 222.6677 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.5 | 222.6776 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.6 | 222.6719 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.7 | 222.669 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.8 | 222.6817 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
696.9 | 222.687 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697 | 222.6826 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.1 | 222.6958 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.2 | 222.7216 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.3 | 222.7404 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.4 | 222.7658 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.5 | 222.8044 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.6 | 222.8329 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.7 | 222.8502 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.8 | 222.8771 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
697.9 | 222.9002 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698 | 222.9031 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.1 | 222.9037 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.2 | 222.9085 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.3 | 222.8988 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.4 | 222.8826 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.5 | 222.8842 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.6 | 222.8843 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.7 | 222.866 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.8 | 222.8619 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
698.9 | 222.8796 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699 | 222.886 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.1 | 222.8827 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.2 | 222.89 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.3 | 222.8891 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.4 | 222.8673 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.5 | 222.8552 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.6 | 222.8592 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.7 | 222.8587 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.8 | 222.8665 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
699.9 | 222.9016 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700 | 222.9383 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.1 | 222.9591 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.2 | 222.9843 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.3 | 223.0069 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.4 | 223.0038 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.5 | 222.993 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.6 | 222.9949 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.7 | 222.9896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.8 | 222.9708 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
700.9 | 222.9681 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701 | 222.9738 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.1 | 222.9594 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.2 | 222.946 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.3 | 222.9525 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.4 | 222.9524 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.5 | 222.9409 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.6 | 222.9482 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.7 | 222.9661 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.8 | 222.969 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
701.9 | 222.9754 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702 | 222.9973 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.1 | 223.0116 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.2 | 223.0162 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.3 | 223.0343 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.4 | 223.0505 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.5 | 223.0435 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.6 | 223.0423 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.7 | 223.0605 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.8 | 223.0747 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
702.9 | 223.0885 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703 | 223.124 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.1 | 223.1599 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.2 | 223.1742 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.3 | 223.1893 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.4 | 223.2119 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.5 | 223.2168 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.6 | 223.2079 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.7 | 223.2091 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.8 | 223.2066 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
703.9 | 223.188 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704 | 223.1833 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.1 | 223.1965 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.2 | 223.1965 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.3 | 223.1889 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.4 | 223.1942 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.5 | 223.1936 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.6 | 223.1753 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.7 | 223.1737 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.8 | 223.1932 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
704.9 | 223.2052 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705 | 223.2223 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.1 | 223.2642 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.2 | 223.3034 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.3 | 223.324 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.4 | 223.3498 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.5 | 223.3775 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.6 | 223.3863 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.7 | 223.3957 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.8 | 223.4241 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
705.9 | 223.4424 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706 | 223.4416 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.1 | 223.4494 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.2 | 223.4607 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.3 | 223.4561 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.4 | 223.4552 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.5 | 223.4717 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.6 | 223.4928 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.7 | 223.4952 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.8 | 223.4788 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
706.9 | 223.4722 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707 | 223.4716 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.1 | 223.4614 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.2 | 223.4596 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.3 | 223.4748 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.4 | 223.4755 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.5 | 223.4608 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.6 | 223.463 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.7 | 223.4812 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.8 | 223.499 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
707.9 | 223.5061 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708 | 223.5 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.1 | 223.4995 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.2 | 223.5121 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.3 | 223.5197 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.4 | 223.519 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.5 | 223.5197 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.6 | 223.5255 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.7 | 223.5361 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.8 | 223.5533 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
708.9 | 223.5761 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709 | 223.5932 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.1 | 223.6005 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.2 | 223.603 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.3 | 223.5986 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.4 | 223.5851 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.5 | 223.5693 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.6 | 223.5557 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.7 | 223.5432 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.8 | 223.5352 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
709.9 | 223.5363 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710 | 223.5456 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.1 | 223.5606 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.2 | 223.5809 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.3 | 223.6035 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.4 | 223.6207 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.5 | 223.6306 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.6 | 223.6363 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.7 | 223.6361 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.8 | 223.6286 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
710.9 | 223.6183 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711 | 223.6077 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.1 | 223.5973 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.2 | 223.5896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.3 | 223.5865 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.4 | 223.5858 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.5 | 223.5851 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.6 | 223.5809 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.7 | 223.5714 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.8 | 223.5574 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
711.9 | 223.539 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712 | 223.5186 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.1 | 223.5014 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.2 | 223.4897 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.3 | 223.4822 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.4 | 223.479 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.5 | 223.4807 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.6 | 223.4865 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.7 | 223.495 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.8 | 223.5045 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
712.9 | 223.5118 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713 | 223.5057 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.1 | 223.4906 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.2 | 223.4848 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.3 | 223.4772 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.4 | 223.4544 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.5 | 223.436 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.6 | 223.4279 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.7 | 223.4097 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.8 | 223.3812 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
713.9 | 223.3567 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714 | 223.3272 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.1 | 223.2855 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.2 | 223.2598 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.3 | 223.257 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.4 | 223.2504 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.5 | 223.2427 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.6 | 223.2501 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.7 | 223.2572 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.8 | 223.2513 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
714.9 | 223.2525 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715 | 223.2619 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.1 | 223.2573 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.2 | 223.2438 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.3 | 223.2382 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.4 | 223.2293 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.5 | 223.21 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.6 | 223.1981 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.7 | 223.1933 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.8 | 223.1797 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
715.9 | 223.17 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716 | 223.1796 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.1 | 223.1883 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.2 | 223.1857 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.3 | 223.1923 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.4 | 223.2047 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.5 | 223.2032 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.6 | 223.2014 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.7 | 223.2083 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.8 | 223.2206 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
716.9 | 223.2284 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717 | 223.2246 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.1 | 223.2264 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.2 | 223.2314 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.3 | 223.2275 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.4 | 223.2216 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.5 | 223.2192 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.6 | 223.2069 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.7 | 223.1855 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.8 | 223.1766 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
717.9 | 223.1768 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718 | 223.1719 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.1 | 223.1731 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.2 | 223.185 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.3 | 223.1884 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.4 | 223.1826 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.5 | 223.1857 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.6 | 223.1913 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.7 | 223.1879 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.8 | 223.1879 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
718.9 | 223.1954 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719 | 223.1965 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.1 | 223.1928 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.2 | 223.1976 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.3 | 223.2054 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.4 | 223.2082 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.5 | 223.2169 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.6 | 223.2332 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.7 | 223.2421 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.8 | 223.2452 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
719.9 | 223.2522 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720 | 223.2548 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.1 | 223.2476 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.2 | 223.2454 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.3 | 223.2473 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.4 | 223.2357 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.5 | 223.2165 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.6 | 223.2032 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.7 | 223.1888 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.8 | 223.1686 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
720.9 | 223.1559 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721 | 223.1517 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.1 | 223.1462 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.2 | 223.1476 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.3 | 223.1636 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.4 | 223.1835 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.5 | 223.2006 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.6 | 223.2216 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.7 | 223.2423 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.8 | 223.253 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
721.9 | 223.2592 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722 | 223.2669 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.1 | 223.2641 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.2 | 223.2489 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.3 | 223.2394 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.4 | 223.2348 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.5 | 223.2238 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.6 | 223.2189 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.7 | 223.2278 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.8 | 223.2356 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
722.9 | 223.2383 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723 | 223.2448 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.1 | 223.2493 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.2 | 223.2434 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.3 | 223.2367 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.4 | 223.2351 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.5 | 223.2321 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.6 | 223.231 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.7 | 223.2433 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.8 | 223.2597 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
723.9 | 223.2673 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724 | 223.2797 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.1 | 223.3015 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.2 | 223.3172 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.3 | 223.3235 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.4 | 223.327 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.5 | 223.3285 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.6 | 223.3277 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.7 | 223.3328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.8 | 223.3463 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
724.9 | 223.3619 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725 | 223.3805 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.1 | 223.4046 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.2 | 223.4196 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.3 | 223.4173 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.4 | 223.4155 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.5 | 223.4188 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.6 | 223.4179 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.7 | 223.4125 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.8 | 223.4059 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
725.9 | 223.3963 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726 | 223.3833 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.1 | 223.3708 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.2 | 223.3605 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.3 | 223.3514 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.4 | 223.3477 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.5 | 223.3529 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.6 | 223.3611 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.7 | 223.3699 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.8 | 223.3891 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
726.9 | 223.4164 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727 | 223.4452 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.1 | 223.4759 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.2 | 223.5018 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.3 | 223.5196 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.4 | 223.5261 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.5 | 223.5222 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.6 | 223.5139 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.7 | 223.5034 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.8 | 223.4927 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
727.9 | 223.485 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728 | 223.4817 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.1 | 223.4771 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.2 | 223.4702 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.3 | 223.4665 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.4 | 223.4662 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.5 | 223.4667 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.6 | 223.4718 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.7 | 223.4835 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.8 | 223.4976 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
728.9 | 223.5123 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729 | 223.5285 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.1 | 223.5407 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.2 | 223.5441 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.3 | 223.5411 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.4 | 223.5354 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.5 | 223.531 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.6 | 223.5312 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.7 | 223.5382 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.8 | 223.5525 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
729.9 | 223.5714 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730 | 223.5866 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.1 | 223.5934 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.2 | 223.5938 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.3 | 223.5909 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.4 | 223.5893 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.5 | 223.5935 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.6 | 223.6043 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.7 | 223.6142 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.8 | 223.6194 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
730.9 | 223.6206 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731 | 223.6157 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.1 | 223.6042 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.2 | 223.5929 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.3 | 223.5858 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.4 | 223.5808 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.5 | 223.5771 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.6 | 223.5757 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.7 | 223.5752 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.8 | 223.5728 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
731.9 | 223.5692 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732 | 223.565 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.1 | 223.5592 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.2 | 223.558 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.3 | 223.5709 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.4 | 223.5922 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.5 | 223.6132 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.6 | 223.6382 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.7 | 223.6663 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.8 | 223.6833 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
732.9 | 223.6901 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733 | 223.6976 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.1 | 223.7012 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.2 | 223.6971 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.3 | 223.6964 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.4 | 223.7007 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.5 | 223.6973 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.6 | 223.6854 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.7 | 223.672 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.8 | 223.6556 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
733.9 | 223.6371 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734 | 223.6274 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.1 | 223.6247 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.2 | 223.6142 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.3 | 223.6042 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.4 | 223.6059 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.5 | 223.6035 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.6 | 223.5908 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.7 | 223.5815 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.8 | 223.5778 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
734.9 | 223.5721 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735 | 223.5681 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.1 | 223.5701 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.2 | 223.567 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.3 | 223.5553 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.4 | 223.546 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.5 | 223.5379 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.6 | 223.523 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.7 | 223.5103 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.8 | 223.5082 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
735.9 | 223.5124 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736 | 223.5207 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.1 | 223.5354 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.2 | 223.5512 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.3 | 223.5558 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.4 | 223.5602 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.5 | 223.5773 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.6 | 223.5972 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.7 | 223.6158 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.8 | 223.6421 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
736.9 | 223.6732 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737 | 223.7018 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.1 | 223.7242 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.2 | 223.746 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.3 | 223.7738 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.4 | 223.7935 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.5 | 223.8028 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.6 | 223.8193 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.7 | 223.8407 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.8 | 223.855 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
737.9 | 223.8696 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738 | 223.8911 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.1 | 223.9097 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.2 | 223.9238 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.3 | 223.9416 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.4 | 223.9588 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.5 | 223.9677 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.6 | 223.9772 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.7 | 223.9938 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.8 | 224.0088 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
738.9 | 224.021 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739 | 224.0358 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.1 | 224.0441 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.2 | 224.0376 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.3 | 224.03 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.4 | 224.0289 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.5 | 224.0268 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.6 | 224.0258 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.7 | 224.0325 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.8 | 224.0413 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
739.9 | 224.0465 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740 | 224.0385 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.1 | 224.0164 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.2 | 224.0106 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.3 | 224.0226 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.4 | 224.0233 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.5 | 224.0218 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.6 | 224.0362 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.7 | 224.0406 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.8 | 224.0224 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
740.9 | 224.013 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741 | 224.0106 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.1 | 223.9899 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.2 | 223.9666 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.3 | 223.9592 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.4 | 223.9457 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.5 | 223.9192 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.6 | 223.9076 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.7 | 223.9049 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.8 | 223.8862 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
741.9 | 223.8737 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742 | 223.886 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.1 | 223.8926 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.2 | 223.8845 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.3 | 223.8851 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.4 | 223.8849 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.5 | 223.8661 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.6 | 223.8513 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.7 | 223.8546 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.8 | 223.8484 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
742.9 | 223.8302 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743 | 223.8295 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.1 | 223.836 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.2 | 223.8292 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.3 | 223.8296 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.4 | 223.8444 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.5 | 223.8448 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.6 | 223.8329 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.7 | 223.8385 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.8 | 223.859 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
743.9 | 223.8785 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744 | 223.8855 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.1 | 223.8777 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.2 | 223.8743 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.3 | 223.8769 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.4 | 223.8645 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.5 | 223.8502 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.6 | 223.8543 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.7 | 223.8517 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.8 | 223.8294 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
744.9 | 223.8136 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745 | 223.8137 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.1 | 223.8217 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.2 | 223.8383 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.3 | 223.8638 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.4 | 223.8921 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.5 | 223.9182 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.6 | 223.9423 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.7 | 223.9635 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.8 | 223.9779 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
745.9 | 223.9872 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746 | 223.9969 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.1 | 224.0114 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.2 | 224.0325 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.3 | 224.0572 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.4 | 224.0814 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.5 | 224.099 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.6 | 224.1093 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.7 | 224.1155 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.8 | 224.1203 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
746.9 | 224.1241 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747 | 224.1256 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.1 | 224.126 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.2 | 224.1266 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.3 | 224.1287 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.4 | 224.1243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.5 | 224.1052 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.6 | 224.0911 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.7 | 224.0935 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.8 | 224.0911 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
747.9 | 224.0794 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748 | 224.0752 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.1 | 224.0657 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.2 | 224.0348 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.3 | 224.0036 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.4 | 223.9836 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.5 | 223.9527 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.6 | 223.9154 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.7 | 223.9036 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.8 | 223.9073 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
748.9 | 223.9035 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749 | 223.9064 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.1 | 223.9196 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.2 | 223.9181 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.3 | 223.9044 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.4 | 223.9012 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.5 | 223.9006 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.6 | 223.8925 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.7 | 223.901 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.8 | 223.931 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
749.9 | 223.9556 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750 | 223.9743 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.1 | 223.9983 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.2 | 224.0055 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.3 | 223.9851 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.4 | 223.9653 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.5 | 223.9529 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.6 | 223.9343 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.7 | 223.9185 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.8 | 223.9188 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
750.9 | 223.9231 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751 | 223.9226 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.1 | 223.9325 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.2 | 223.9462 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.3 | 223.9402 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.4 | 223.9258 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.5 | 223.9204 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.6 | 223.911 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.7 | 223.8933 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.8 | 223.8917 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
751.9 | 223.9052 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752 | 223.9131 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.1 | 223.9238 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.2 | 223.9473 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.3 | 223.9664 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.4 | 223.976 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.5 | 223.993 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.6 | 224.0142 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.7 | 224.0265 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.8 | 224.0406 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
752.9 | 224.0649 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753 | 224.0862 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.1 | 224.1026 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.2 | 224.1282 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.3 | 224.1514 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.4 | 224.1545 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.5 | 224.1502 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.6 | 224.1475 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.7 | 224.132 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.8 | 224.1069 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
753.9 | 224.093 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754 | 224.0834 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.1 | 224.066 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.2 | 224.0541 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.3 | 224.0529 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.4 | 224.0486 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.5 | 224.0429 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.6 | 224.0488 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.7 | 224.0593 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.8 | 224.0651 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
754.9 | 224.0749 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755 | 224.0889 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.1 | 224.091 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.2 | 224.0833 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.3 | 224.0789 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.4 | 224.0707 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.5 | 224.0532 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.6 | 224.0394 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.7 | 224.035 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.8 | 224.0354 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
755.9 | 224.0413 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756 | 224.0533 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.1 | 224.0543 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.2 | 224.0358 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.3 | 224.0092 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.4 | 223.9792 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.5 | 223.9474 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.6 | 223.9201 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.7 | 223.9024 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.8 | 223.8906 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
756.9 | 223.8801 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757 | 223.8665 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.1 | 223.8463 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.2 | 223.8196 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.3 | 223.7906 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.4 | 223.7623 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.5 | 223.7343 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.6 | 223.7072 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.7 | 223.6823 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.8 | 223.6643 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
757.9 | 223.6569 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758 | 223.6578 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.1 | 223.6611 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.2 | 223.6629 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.3 | 223.6606 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.4 | 223.6534 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.5 | 223.6433 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.6 | 223.6315 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.7 | 223.6196 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.8 | 223.6068 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
758.9 | 223.5925 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759 | 223.5796 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.1 | 223.5677 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.2 | 223.551 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.3 | 223.5311 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.4 | 223.5129 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.5 | 223.4946 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.6 | 223.4756 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.7 | 223.4591 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.8 | 223.4451 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
759.9 | 223.4322 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760 | 223.4228 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.1 | 223.4182 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.2 | 223.4189 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.3 | 223.4259 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.4 | 223.4475 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.5 | 223.4795 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.6 | 223.4984 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.7 | 223.5124 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.8 | 223.5398 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
760.9 | 223.5626 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761 | 223.5713 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.1 | 223.5861 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.2 | 223.6059 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.3 | 223.6097 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.4 | 223.6053 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.5 | 223.6084 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.6 | 223.6066 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.7 | 223.5955 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.8 | 223.5936 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
761.9 | 223.6026 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762 | 223.6105 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.1 | 223.6259 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.2 | 223.6553 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.3 | 223.6833 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.4 | 223.7056 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.5 | 223.7357 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.6 | 223.7702 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.7 | 223.7951 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.8 | 223.8167 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
762.9 | 223.8418 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763 | 223.8628 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.1 | 223.8803 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.2 | 223.9052 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.3 | 223.9343 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.4 | 223.9581 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.5 | 223.9817 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.6 | 224.0085 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.7 | 224.0236 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.8 | 224.0285 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
763.9 | 224.043 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764 | 224.0625 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.1 | 224.0757 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.2 | 224.0954 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.3 | 224.1264 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.4 | 224.1497 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.5 | 224.1633 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.6 | 224.1776 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.7 | 224.1862 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.8 | 224.1829 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
764.9 | 224.1851 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765 | 224.1999 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.1 | 224.2142 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.2 | 224.2301 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.3 | 224.2552 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.4 | 224.2787 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.5 | 224.2918 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.6 | 224.3031 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.7 | 224.3143 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.8 | 224.3158 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
765.9 | 224.3134 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766 | 224.3175 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.1 | 224.3215 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.2 | 224.3188 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.3 | 224.2992 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.4 | 224.2659 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.5 | 224.2493 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.6 | 224.2458 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.7 | 224.2295 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.8 | 224.2147 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
766.9 | 224.2164 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767 | 224.2113 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.1 | 224.1934 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.2 | 224.1886 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.3 | 224.1895 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.4 | 224.1748 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.5 | 224.1523 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.6 | 224.1423 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.7 | 224.1501 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.8 | 224.1511 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
767.9 | 224.1408 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768 | 224.1462 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.1 | 224.1581 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.2 | 224.154 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.3 | 224.1389 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.4 | 224.121 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.5 | 224.1158 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.6 | 224.1285 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.7 | 224.1481 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.8 | 224.1701 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
768.9 | 224.1916 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769 | 224.2104 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.1 | 224.2238 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.2 | 224.232 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.3 | 224.2372 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.4 | 224.2433 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.5 | 224.2527 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.6 | 224.2663 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.7 | 224.2893 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.8 | 224.3248 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
769.9 | 224.3598 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770 | 224.3858 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.1 | 224.4062 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.2 | 224.4198 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.3 | 224.4256 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.4 | 224.4308 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.5 | 224.4411 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.6 | 224.4502 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.7 | 224.4545 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.8 | 224.4557 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
770.9 | 224.4536 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771 | 224.4488 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.1 | 224.447 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.2 | 224.4515 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.3 | 224.4568 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.4 | 224.4626 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.5 | 224.4757 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.6 | 224.4895 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.7 | 224.4937 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.8 | 224.4949 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
771.9 | 224.4974 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772 | 224.4918 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.1 | 224.4786 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.2 | 224.4697 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.3 | 224.4633 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.4 | 224.454 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.5 | 224.4481 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.6 | 224.4467 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.7 | 224.4382 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.8 | 224.4226 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
772.9 | 224.4113 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773 | 224.401 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.1 | 224.3858 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.2 | 224.3784 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.3 | 224.3819 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.4 | 224.3802 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.5 | 224.3746 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.6 | 224.3772 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.7 | 224.3761 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.8 | 224.3613 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
773.9 | 224.3513 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774 | 224.3503 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.1 | 224.3433 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.2 | 224.3341 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.3 | 224.334 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.4 | 224.3314 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.5 | 224.3181 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.6 | 224.309 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.7 | 224.3048 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.8 | 224.2895 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
774.9 | 224.27 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775 | 224.2597 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.1 | 224.2459 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.2 | 224.222 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.3 | 224.2058 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.4 | 224.1936 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.5 | 224.1665 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.6 | 224.1378 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.7 | 224.1243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.8 | 224.1096 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
775.9 | 224.0866 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776 | 224.0744 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.1 | 224.0679 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.2 | 224.0484 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.3 | 224.0294 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.4 | 224.0233 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.5 | 224.0117 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.6 | 223.9906 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.7 | 223.9817 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.8 | 223.9793 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
776.9 | 223.9659 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777 | 223.9557 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.1 | 223.9589 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.2 | 223.9545 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.3 | 223.9344 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.4 | 223.9102 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.5 | 223.8847 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.6 | 223.859 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.7 | 223.8334 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.8 | 223.8128 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
777.9 | 223.8014 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778 | 223.797 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.1 | 223.7968 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.2 | 223.7992 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.3 | 223.7989 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.4 | 223.7907 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.5 | 223.7778 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.6 | 223.7642 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.7 | 223.7508 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.8 | 223.7396 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
778.9 | 223.735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779 | 223.7328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.1 | 223.7256 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.2 | 223.7109 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.3 | 223.689 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.4 | 223.6653 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.5 | 223.642 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.6 | 223.6195 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.7 | 223.601 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.8 | 223.588 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
779.9 | 223.5808 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780 | 223.5792 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.1 | 223.5818 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.2 | 223.5856 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.3 | 223.5878 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.4 | 223.5885 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.5 | 223.5884 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.6 | 223.5865 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.7 | 223.5832 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.8 | 223.5812 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
780.9 | 223.5829 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781 | 223.5892 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.1 | 223.5967 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.2 | 223.6023 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.3 | 223.6087 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.4 | 223.6163 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.5 | 223.6221 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.6 | 223.625 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.7 | 223.6249 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.8 | 223.6202 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
781.9 | 223.6106 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782 | 223.5961 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.1 | 223.5783 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.2 | 223.5625 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.3 | 223.5504 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.4 | 223.5414 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.5 | 223.5389 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.6 | 223.5437 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.7 | 223.5508 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.8 | 223.5591 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
782.9 | 223.569 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783 | 223.5811 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.1 | 223.595 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.2 | 223.6097 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.3 | 223.6234 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.4 | 223.6342 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.5 | 223.647 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.6 | 223.6674 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.7 | 223.6948 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.8 | 223.7259 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
783.9 | 223.7544 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784 | 223.7764 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.1 | 223.7902 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.2 | 223.7961 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.3 | 223.7981 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.4 | 223.7986 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.5 | 223.7991 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.6 | 223.8031 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.7 | 223.8105 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.8 | 223.8169 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
784.9 | 223.8215 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785 | 223.8252 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.1 | 223.8268 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.2 | 223.8277 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.3 | 223.8336 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.4 | 223.8457 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.5 | 223.8608 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.6 | 223.8798 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.7 | 223.9026 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.8 | 223.9214 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
785.9 | 223.9335 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786 | 223.9428 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.1 | 223.951 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.2 | 223.9588 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.3 | 223.9677 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.4 | 223.9779 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.5 | 223.9815 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.6 | 223.9788 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.7 | 223.9816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.8 | 223.9854 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
786.9 | 223.98 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787 | 223.9701 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.1 | 223.9604 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.2 | 223.9425 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.3 | 223.9205 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.4 | 223.911 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.5 | 223.9078 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.6 | 223.8982 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.7 | 223.8848 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.8 | 223.8714 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
787.9 | 223.8567 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788 | 223.8349 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.1 | 223.8062 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.2 | 223.7768 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.3 | 223.7481 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.4 | 223.7211 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.5 | 223.7009 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.6 | 223.687 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.7 | 223.6702 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.8 | 223.6589 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
788.9 | 223.6774 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789 | 223.7143 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.1 | 223.7448 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.2 | 223.7785 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.3 | 223.8214 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.4 | 223.8556 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.5 | 223.8803 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.6 | 223.9088 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.7 | 223.9367 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.8 | 223.956 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
789.9 | 223.975 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790 | 223.9964 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.1 | 224.0031 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.2 | 223.9971 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.3 | 223.9958 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.4 | 223.9924 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.5 | 223.9802 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.6 | 223.9761 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.7 | 223.983 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.8 | 223.982 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
790.9 | 223.9746 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791 | 223.9715 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.1 | 223.9675 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.2 | 223.9594 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.3 | 223.9599 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.4 | 223.9712 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.5 | 223.9816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.6 | 223.9944 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.7 | 224.0163 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.8 | 224.0385 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
791.9 | 224.0557 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792 | 224.0775 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.1 | 224.1039 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.2 | 224.1248 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.3 | 224.1424 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.4 | 224.1625 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.5 | 224.1787 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.6 | 224.189 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.7 | 224.2007 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.8 | 224.2114 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
792.9 | 224.214 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793 | 224.209 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.1 | 224.1999 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.2 | 224.1815 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.3 | 224.1543 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.4 | 224.1305 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.5 | 224.1108 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.6 | 224.0892 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.7 | 224.0708 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.8 | 224.0594 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
793.9 | 224.0489 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794 | 224.0379 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.1 | 224.0292 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.2 | 224.0206 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.3 | 224.0084 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.4 | 223.9957 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.5 | 223.9855 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.6 | 223.9783 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.7 | 223.9764 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.8 | 223.9815 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
794.9 | 223.9896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795 | 223.9962 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.1 | 224 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.2 | 224.0007 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.3 | 223.9989 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.4 | 223.995 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.5 | 223.9905 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.6 | 223.9849 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.7 | 223.9769 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.8 | 223.9669 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
795.9 | 223.9566 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796 | 223.9516 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.1 | 223.9543 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.2 | 223.9626 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.3 | 223.972 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.4 | 223.9791 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.5 | 223.983 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.6 | 223.9834 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.7 | 223.9792 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.8 | 223.9712 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
796.9 | 223.9629 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797 | 223.955 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.1 | 223.9471 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.2 | 223.9374 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.3 | 223.9246 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.4 | 223.9078 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.5 | 223.8896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.6 | 223.8737 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.7 | 223.8644 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.8 | 223.8634 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
797.9 | 223.8654 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798 | 223.8691 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.1 | 223.8747 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.2 | 223.8805 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.3 | 223.8859 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.4 | 223.8915 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.5 | 223.9036 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.6 | 223.9253 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.7 | 223.953 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.8 | 223.9866 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
798.9 | 224.0258 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799 | 224.0631 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.1 | 224.0928 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.2 | 224.1149 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.3 | 224.1287 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.4 | 224.1347 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.5 | 224.1328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.6 | 224.1252 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.7 | 224.1119 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.8 | 224.0945 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
799.9 | 224.0816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800 | 224.0744 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.1 | 224.0675 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.2 | 224.0599 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.3 | 224.0523 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.4 | 224.0436 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.5 | 224.0346 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.6 | 224.0326 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.7 | 224.0371 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.8 | 224.0414 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
800.9 | 224.0498 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801 | 224.0665 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.1 | 224.0852 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.2 | 224.1023 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.3 | 224.1199 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.4 | 224.1375 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.5 | 224.1527 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.6 | 224.1705 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.7 | 224.1931 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.8 | 224.2121 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
801.9 | 224.2245 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802 | 224.2344 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.1 | 224.2395 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.2 | 224.2379 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.3 | 224.2345 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.4 | 224.2321 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.5 | 224.2265 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.6 | 224.2187 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.7 | 224.2145 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.8 | 224.2069 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
802.9 | 224.1896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803 | 224.1778 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.1 | 224.1789 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.2 | 224.1842 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.3 | 224.1932 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.4 | 224.2104 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.5 | 224.2304 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.6 | 224.2469 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.7 | 224.2679 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.8 | 224.293 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
803.9 | 224.3097 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804 | 224.3227 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.1 | 224.3433 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.2 | 224.3618 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.3 | 224.3701 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.4 | 224.3754 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.5 | 224.3776 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.6 | 224.3682 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.7 | 224.3492 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.8 | 224.3278 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
804.9 | 224.2985 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805 | 224.2601 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.1 | 224.2251 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.2 | 224.1947 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.3 | 224.161 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.4 | 224.1319 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.5 | 224.1161 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.6 | 224.0997 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.7 | 224.0746 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.8 | 224.0526 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
805.9 | 224.0345 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806 | 224.0094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.1 | 223.9841 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.2 | 223.9727 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.3 | 223.9664 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.4 | 223.9569 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.5 | 223.9547 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.6 | 223.9579 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.7 | 223.9517 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.8 | 223.9425 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
806.9 | 223.9421 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807 | 223.9359 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.1 | 223.917 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.2 | 223.9016 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.3 | 223.8877 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.4 | 223.8618 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.5 | 223.8308 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.6 | 223.8048 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.7 | 223.7765 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.8 | 223.7424 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
807.9 | 223.7111 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808 | 223.6816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.1 | 223.6514 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.2 | 223.6194 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.3 | 223.5904 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.4 | 223.5708 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.5 | 223.5546 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.6 | 223.5396 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.7 | 223.5308 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.8 | 223.5256 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
808.9 | 223.5177 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809 | 223.5193 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.1 | 223.5373 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.2 | 223.5588 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.3 | 223.58 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.4 | 223.6091 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.5 | 223.6419 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.6 | 223.6687 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.7 | 223.6913 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.8 | 223.711 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
809.9 | 223.7219 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810 | 223.7257 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.1 | 223.7316 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.2 | 223.7328 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.3 | 223.7235 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.4 | 223.7143 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.5 | 223.7088 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.6 | 223.6978 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.7 | 223.6808 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.8 | 223.6629 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
810.9 | 223.6394 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811 | 223.608 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.1 | 223.5756 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.2 | 223.5448 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.3 | 223.5119 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.4 | 223.4824 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.5 | 223.4645 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.6 | 223.4528 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.7 | 223.4413 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.8 | 223.4315 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
811.9 | 223.425 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812 | 223.4217 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.1 | 223.4247 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.2 | 223.4362 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.3 | 223.4442 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.4 | 223.4418 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.5 | 223.4341 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.6 | 223.4297 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.7 | 223.4463 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.8 | 223.4705 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
812.9 | 223.4732 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813 | 223.4676 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.1 | 223.468 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.2 | 223.454 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.3 | 223.4233 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.4 | 223.3982 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.5 | 223.3717 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.6 | 223.3296 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.7 | 223.3008 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.8 | 223.3003 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
813.9 | 223.2973 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814 | 223.2823 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.1 | 223.264 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.2 | 223.2542 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.3 | 223.2657 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.4 | 223.2846 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.5 | 223.2968 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.6 | 223.3239 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.7 | 223.3695 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.8 | 223.41 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
814.9 | 223.4492 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815 | 223.4998 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.1 | 223.5487 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.2 | 223.5866 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.3 | 223.6222 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.4 | 223.6532 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.5 | 223.6691 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.6 | 223.6816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.7 | 223.7054 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.8 | 223.7195 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
815.9 | 223.7144 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816 | 223.7154 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.1 | 223.7206 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.2 | 223.7104 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.3 | 223.6979 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.4 | 223.6975 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.5 | 223.6935 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.6 | 223.6829 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.7 | 223.6869 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.8 | 223.7032 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
816.9 | 223.7166 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817 | 223.7362 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.1 | 223.7688 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.2 | 223.8014 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.3 | 223.8309 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.4 | 223.8697 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.5 | 223.9077 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.6 | 223.9292 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.7 | 223.9542 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.8 | 223.9943 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
817.9 | 224.0287 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818 | 224.0533 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.1 | 224.0798 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.2 | 224.0972 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.3 | 224.1022 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.4 | 224.0993 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.5 | 224.0919 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.6 | 224.0864 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.7 | 224.0696 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.8 | 224.0492 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
818.9 | 224.0475 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819 | 224.056 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.1 | 224.0612 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.2 | 224.0726 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.3 | 224.0925 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.4 | 224.1092 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.5 | 224.128 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.6 | 224.1596 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.7 | 224.1925 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.8 | 224.218 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
819.9 | 224.2516 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820 | 224.293 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.1 | 224.3226 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.2 | 224.3425 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.3 | 224.3626 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.4 | 224.3686 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.5 | 224.355 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.6 | 224.3369 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.7 | 224.3133 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.8 | 224.2742 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
820.9 | 224.2363 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821 | 224.2165 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.1 | 224.1973 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.2 | 224.1697 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.3 | 224.147 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.4 | 224.1304 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.5 | 224.1122 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.6 | 224.1006 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.7 | 224.1021 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.8 | 224.1062 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
821.9 | 224.1092 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822 | 224.1212 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.1 | 224.1397 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.2 | 224.1556 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.3 | 224.17 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.4 | 224.1847 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.5 | 224.1929 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.6 | 224.1933 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.7 | 224.1964 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.8 | 224.1973 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
822.9 | 224.1826 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823 | 224.1643 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.1 | 224.1545 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.2 | 224.1408 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.3 | 224.121 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.4 | 224.1125 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.5 | 224.1096 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.6 | 224.0952 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.7 | 224.078 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.8 | 224.0652 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
823.9 | 224.0443 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824 | 224.0162 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.1 | 223.9999 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.2 | 223.9913 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.3 | 223.9777 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.4 | 223.9733 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.5 | 223.9844 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.6 | 223.992 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.7 | 223.997 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.8 | 224.0163 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
824.9 | 224.0389 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825 | 224.0499 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.1 | 224.0597 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.2 | 224.0741 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.3 | 224.0881 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.4 | 224.1054 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.5 | 224.1337 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.6 | 224.1625 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.7 | 224.1812 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.8 | 224.1983 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
825.9 | 224.2145 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826 | 224.2192 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.1 | 224.2168 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.2 | 224.2198 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.3 | 224.2138 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.4 | 224.1897 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.5 | 224.1714 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.6 | 224.1623 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.7 | 224.1439 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.8 | 224.1243 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
826.9 | 224.1179 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827 | 224.1121 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.1 | 224.0991 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.2 | 224.0942 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.3 | 224.0968 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.4 | 224.0921 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.5 | 224.089 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.6 | 224.0998 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.7 | 224.1306 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.8 | 224.179 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
827.9 | 224.217 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828 | 224.2428 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.1 | 224.2839 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.2 | 224.332 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.3 | 224.3647 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.4 | 224.3876 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.5 | 224.4184 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.6 | 224.461 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.7 | 224.499 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.8 | 224.5229 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
828.9 | 224.5316 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829 | 224.533 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.1 | 224.5405 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.2 | 224.5469 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.3 | 224.5454 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.4 | 224.5472 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.5 | 224.5533 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.6 | 224.5497 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.7 | 224.5419 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.8 | 224.545 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
829.9 | 224.5501 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830 | 224.5485 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.1 | 224.5548 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.2 | 224.5699 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.3 | 224.5774 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.4 | 224.5838 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.5 | 224.6006 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.6 | 224.6124 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.7 | 224.6098 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.8 | 224.6006 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
830.9 | 224.5879 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831 | 224.5728 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.1 | 224.5578 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.2 | 224.5468 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.3 | 224.5345 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.4 | 224.5171 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.5 | 224.5016 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.6 | 224.4908 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.7 | 224.4816 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.8 | 224.4743 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
831.9 | 224.4695 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832 | 224.4599 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.1 | 224.4422 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.2 | 224.4184 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.3 | 224.3897 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.4 | 224.3588 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.5 | 224.3287 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.6 | 224.3015 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.7 | 224.2735 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.8 | 224.2425 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
832.9 | 224.2094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833 | 224.1754 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.1 | 224.1427 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.2 | 224.1141 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.3 | 224.0913 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.4 | 224.0703 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.5 | 224.0492 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.6 | 224.032 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.7 | 224.0214 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.8 | 224.0168 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
833.9 | 224.0185 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834 | 224.0258 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.1 | 224.0386 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.2 | 224.0544 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.3 | 224.0668 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.4 | 224.0787 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.5 | 224.0954 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.6 | 224.1134 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.7 | 224.1291 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.8 | 224.1433 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
834.9 | 224.1547 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835 | 224.1576 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.1 | 224.1502 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.2 | 224.1368 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.3 | 224.1153 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.4 | 224.0859 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.5 | 224.0562 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.6 | 224.0264 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.7 | 223.992 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.8 | 223.9556 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
835.9 | 223.9221 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836 | 223.8896 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.1 | 223.86 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.2 | 223.8452 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.3 | 223.8434 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.4 | 223.8428 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.5 | 223.8497 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.6 | 223.8693 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.7 | 223.8857 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.8 | 223.8945 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
836.9 | 223.9094 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837 | 223.9297 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.1 | 223.9468 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.2 | 223.9684 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.3 | 223.9995 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.4 | 224.028 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.5 | 224.0511 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.6 | 224.0756 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.7 | 224.091 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.8 | 224.0847 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
837.9 | 224.0687 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838 | 224.0538 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.1 | 224.0314 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.2 | 224.0054 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.3 | 223.9921 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.4 | 223.9796 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.5 | 223.9525 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.6 | 223.9198 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.7 | 223.8953 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.8 | 223.8799 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
838.9 | 223.8591 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839 | 223.8393 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.1 | 223.8374 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.2 | 223.8407 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.3 | 223.8365 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.4 | 223.8449 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.5 | 223.8722 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.6 | 223.8993 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.7 | 223.9262 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.8 | 223.9611 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
839.9 | 223.9861 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840 | 223.9903 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.1 | 223.9962 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.2 | 224.0079 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.3 | 224.0043 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.4 | 223.9944 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.5 | 224.0022 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.6 | 224.0215 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.7 | 224.041 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.8 | 224.0609 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
840.9 | 224.0814 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841 | 224.0994 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.1 | 224.1147 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.2 | 224.1289 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.3 | 224.1413 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.4 | 224.1513 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.5 | 224.1648 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.6 | 224.1841 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.7 | 224.2047 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.8 | 224.2292 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
841.9 | 224.2616 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842 | 224.2946 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.1 | 224.322 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.2 | 224.3444 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.3 | 224.3615 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.4 | 224.3708 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.5 | 224.3769 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.6 | 224.3855 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.7 | 224.3911 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.8 | 224.3904 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
842.9 | 224.3868 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843 | 224.3827 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.1 | 224.3788 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.2 | 224.3708 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.3 | 224.3566 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.4 | 224.3403 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.5 | 224.3237 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.6 | 224.3075 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.7 | 224.2933 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.8 | 224.2836 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
843.9 | 224.2676 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844 | 224.2337 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.1 | 224.1967 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.2 | 224.1712 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.3 | 224.1729 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.4 | 224.1994 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.5 | 224.2145 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.6 | 224.2221 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.7 | 224.248 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.8 | 224.2769 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
844.9 | 224.2936 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845 | 224.324 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.1 | 224.3712 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.2 | 224.3963 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.3 | 224.4007 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.4 | 224.4092 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.5 | 224.4044 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.6 | 224.3756 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.7 | 224.3505 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.8 | 224.3337 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
845.9 | 224.303 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846 | 224.2724 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.1 | 224.2634 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.2 | 224.2513 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.3 | 224.2235 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.4 | 224.2076 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.5 | 224.205 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.6 | 224.1914 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.7 | 224.182 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.8 | 224.1966 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
846.9 | 224.2165 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847 | 224.2329 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.1 | 224.2615 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.2 | 224.2941 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.3 | 224.3061 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.4 | 224.3116 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.5 | 224.3281 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.6 | 224.3359 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.7 | 224.3285 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.8 | 224.3269 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
847.9 | 224.3394 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848 | 224.3649 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.1 | 224.3875 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.2 | 224.3912 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.3 | 224.3894 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.4 | 224.3902 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.5 | 224.3722 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.6 | 224.3303 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.7 | 224.2843 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.8 | 224.2405 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
848.9 | 224.1989 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849 | 224.1593 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.1 | 224.126 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.2 | 224.1 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.3 | 224.071 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.4 | 224.038 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.5 | 224.0124 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.6 | 223.9887 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.7 | 223.9572 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.8 | 223.9276 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
849.9 | 223.9062 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850 | 223.8842 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.1 | 223.8603 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.2 | 223.8441 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.3 | 223.8326 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.4 | 223.8188 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.5 | 223.8056 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.6 | 223.7942 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.7 | 223.7801 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.8 | 223.766 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
850.9 | 223.7594 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851 | 223.7567 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.1 | 223.7517 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.2 | 223.7483 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.3 | 223.7473 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.4 | 223.7416 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.5 | 223.7318 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.6 | 223.7233 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.7 | 223.7102 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.8 | 223.689 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
851.9 | 223.6689 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852 | 223.6534 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.1 | 223.64 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.2 | 223.6309 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.3 | 223.6287 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.4 | 223.6292 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.5 | 223.6286 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.6 | 223.6272 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.7 | 223.6224 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.8 | 223.6095 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
852.9 | 223.5979 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
853 | 223.5985 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
853.1 | 223.6062 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
853.2 | 223.6164 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
853.3 | 223.634 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
853.4 | 223.6562 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
853.5 | 223.6729 | 59.4 | 154 |  | 0 | 0
853.6 | 223.6864 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
853.7 | 223.7006 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
853.8 | 223.713 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
853.9 | 223.7238 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854 | 223.7376 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.1 | 223.7522 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.2 | 223.7625 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.3 | 223.7669 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.4 | 223.7656 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.5 | 223.7605 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.6 | 223.7552 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.7 | 223.7574 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.8 | 223.7642 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
854.9 | 223.7682 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855 | 223.7715 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.1 | 223.7765 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.2 | 223.7824 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.3 | 223.7898 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.4 | 223.8007 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.5 | 223.8141 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.6 | 223.8274 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.7 | 223.8438 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.8 | 223.8589 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
855.9 | 223.8554 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856 | 223.8282 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.1 | 223.7829 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.2 | 223.7233 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.3 | 223.6579 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.4 | 223.6055 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.5 | 223.5772 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.6 | 223.5741 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.7 | 223.5938 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.8 | 223.628 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
856.9 | 223.6764 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857 | 223.7354 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.1 | 223.7947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.2 | 223.8508 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.3 | 223.9056 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.4 | 223.9614 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.5 | 224.0194 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.6 | 224.084 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.7 | 224.1552 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.8 | 224.2264 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
857.9 | 224.2943 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858 | 224.3569 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.1 | 224.4173 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.2 | 224.4787 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.3 | 224.5464 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.4 | 224.6213 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.5 | 224.7044 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.6 | 224.804 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.7 | 224.9308 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.8 | 225.0679 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
858.9 | 225.1948 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859 | 225.3061 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.1 | 225.4102 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.2 | 225.5189 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.3 | 225.6122 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.4 | 225.6931 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.5 | 225.7876 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.6 | 225.8848 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.7 | 225.9646 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.8 | 226.0434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
859.9 | 226.1295 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860 | 226.1981 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.1 | 226.2525 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.2 | 226.3194 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.3 | 226.3888 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.4 | 226.4469 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.5 | 226.5205 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.6 | 226.6183 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.7 | 226.7145 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.8 | 226.8143 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
860.9 | 226.9337 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861 | 227.0538 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.1 | 227.1583 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.2 | 227.2714 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.3 | 227.3977 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.4 | 227.5107 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.5 | 227.6188 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.6 | 227.7408 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.7 | 227.855 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.8 | 227.9478 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
861.9 | 228.0375 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862 | 228.1257 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.1 | 228.1959 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.2 | 228.2598 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.3 | 228.3346 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.4 | 228.4029 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.5 | 228.4578 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.6 | 228.5219 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.7 | 228.5926 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.8 | 228.6476 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
862.9 | 228.7096 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863 | 228.7992 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.1 | 228.8874 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.2 | 228.9669 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.3 | 229.0659 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.4 | 229.1781 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.5 | 229.2765 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.6 | 229.3713 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.7 | 229.4736 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.8 | 229.5616 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
863.9 | 229.6331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864 | 229.7133 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.1 | 229.795 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.2 | 229.8594 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.3 | 229.9253 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.4 | 230.0031 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.5 | 230.0653 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.6 | 230.1125 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.7 | 230.1708 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.8 | 230.2291 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
864.9 | 230.2691 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865 | 230.3136 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.1 | 230.3739 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.2 | 230.4284 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.3 | 230.4803 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.4 | 230.5443 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.5 | 230.6075 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.6 | 230.6578 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.7 | 230.7171 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.8 | 230.7902 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
865.9 | 230.8489 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866 | 230.8989 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.1 | 230.9617 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.2 | 231.0206 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.3 | 231.0641 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.4 | 231.1184 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.5 | 231.1867 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.6 | 231.2401 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.7 | 231.284 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.8 | 231.337 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
866.9 | 231.3855 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867 | 231.4234 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.1 | 231.4754 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.2 | 231.5424 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.3 | 231.6018 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.4 | 231.6659 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.5 | 231.7492 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.6 | 231.8274 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.7 | 231.8916 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.8 | 231.9664 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
867.9 | 232.0473 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868 | 232.1098 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.1 | 232.1686 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.2 | 232.2385 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.3 | 232.2946 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.4 | 232.3332 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.5 | 232.385 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.6 | 232.4451 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.7 | 232.49 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.8 | 232.5363 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
868.9 | 232.5963 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869 | 232.6576 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.1 | 232.699 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.2 | 232.7236 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.3 | 232.7614 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.4 | 232.806 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.5 | 232.8394 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.6 | 232.8864 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.7 | 232.9595 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.8 | 233.0297 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
869.9 | 233.0958 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870 | 233.1785 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.1 | 233.2596 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.2 | 233.3174 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.3 | 233.3777 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.4 | 233.4506 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.5 | 233.5069 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.6 | 233.5526 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.7 | 233.6126 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.8 | 233.6665 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
870.9 | 233.6983 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871 | 233.7364 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.1 | 233.7875 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.2 | 233.8242 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.3 | 233.8519 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.4 | 233.8911 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.5 | 233.9192 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.6 | 233.9228 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.7 | 233.9385 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.8 | 233.9721 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
871.9 | 233.9947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872 | 234.0195 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.1 | 234.0661 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.2 | 234.114 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.3 | 234.156 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.4 | 234.2222 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.5 | 234.3094 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.6 | 234.384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.7 | 234.4596 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.8 | 234.5549 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
872.9 | 234.6449 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873 | 234.7193 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.1 | 234.8002 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.2 | 234.88 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.3 | 234.9344 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.4 | 234.9853 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.5 | 235.0528 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.6 | 235.107 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.7 | 235.1398 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.8 | 235.1743 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
873.9 | 235.2038 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874 | 235.2106 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.1 | 235.22 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.2 | 235.2512 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.3 | 235.2799 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.4 | 235.3071 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.5 | 235.355 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.6 | 235.4121 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.7 | 235.4606 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.8 | 235.5193 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
874.9 | 235.5957 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875 | 235.6616 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.1 | 235.7203 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.2 | 235.7955 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.3 | 235.8772 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.4 | 235.9513 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.5 | 236.0376 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.6 | 236.1395 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.7 | 236.2245 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.8 | 236.295 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
875.9 | 236.3725 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876 | 236.4386 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.1 | 236.4806 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.2 | 236.5296 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.3 | 236.592 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.4 | 236.6395 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.5 | 236.6818 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.6 | 236.7396 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.7 | 236.7857 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.8 | 236.8061 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
876.9 | 236.832 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877 | 236.8699 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.1 | 236.902 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.2 | 236.9459 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.3 | 237.0172 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.4 | 237.085 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.5 | 237.1383 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.6 | 237.2095 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.7 | 237.2957 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.8 | 237.3654 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
877.9 | 237.4292 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878 | 237.5021 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.1 | 237.5678 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.2 | 237.6239 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.3 | 237.6909 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.4 | 237.7593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.5 | 237.8031 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.6 | 237.8376 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.7 | 237.8805 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.8 | 237.9062 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
878.9 | 237.913 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879 | 237.9338 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.1 | 237.9609 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.2 | 237.9801 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.3 | 237.9897 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.4 | 238.0025 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.5 | 238.0298 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.6 | 238.0421 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.7 | 238.0415 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.8 | 238.0579 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
879.9 | 238.081 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880 | 238.0929 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.1 | 238.1205 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.2 | 238.1737 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.3 | 238.2207 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.4 | 238.2607 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.5 | 238.3122 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.6 | 238.3571 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.7 | 238.3793 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.8 | 238.4052 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
880.9 | 238.4438 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881 | 238.4686 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.1 | 238.4822 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.2 | 238.5037 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.3 | 238.5181 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.4 | 238.5148 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.5 | 238.5174 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.6 | 238.5304 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.7 | 238.5294 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.8 | 238.5277 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
881.9 | 238.5503 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882 | 238.5779 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.1 | 238.5965 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.2 | 238.6247 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.3 | 238.6623 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.4 | 238.6866 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.5 | 238.7125 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.6 | 238.7599 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.7 | 238.8093 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.8 | 238.8527 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
882.9 | 238.9134 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883 | 238.9877 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.1 | 239.0479 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.2 | 239.1009 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.3 | 239.1585 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.4 | 239.1989 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.5 | 239.2182 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.6 | 239.2445 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.7 | 239.2756 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.8 | 239.2923 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
883.9 | 239.3045 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884 | 239.3234 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.1 | 239.3294 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.2 | 239.3218 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.3 | 239.3265 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.4 | 239.3382 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.5 | 239.3381 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.6 | 239.3453 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.7 | 239.3704 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.8 | 239.386 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
884.9 | 239.3912 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885 | 239.4094 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.1 | 239.434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.2 | 239.4505 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.3 | 239.4777 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.4 | 239.5223 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.5 | 239.555 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.6 | 239.5778 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.7 | 239.6158 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.8 | 239.6554 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
885.9 | 239.6798 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886 | 239.7085 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.1 | 239.7483 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.2 | 239.7797 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.3 | 239.8049 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.4 | 239.8371 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.5 | 239.8631 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.6 | 239.8724 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.7 | 239.8819 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.8 | 239.896 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
886.9 | 239.8964 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887 | 239.8889 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.1 | 239.8908 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.2 | 239.89 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.3 | 239.88 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.4 | 239.884 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.5 | 239.9034 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.6 | 239.915 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.7 | 239.925 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.8 | 239.9456 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
887.9 | 239.9652 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888 | 239.9803 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.1 | 240.0094 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.2 | 240.0493 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.3 | 240.079 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.4 | 240.1051 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.5 | 240.1382 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.6 | 240.1628 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.7 | 240.1761 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.8 | 240.2014 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
888.9 | 240.2349 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889 | 240.2558 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.1 | 240.274 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.2 | 240.2996 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.3 | 240.3264 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.4 | 240.3415 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.5 | 240.3472 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.6 | 240.3645 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.7 | 240.3886 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.8 | 240.4038 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
889.9 | 240.4195 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890 | 240.4426 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.1 | 240.4542 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.2 | 240.4526 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.3 | 240.4568 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.4 | 240.4659 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.5 | 240.4724 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.6 | 240.488 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.7 | 240.5168 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.8 | 240.542 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
890.9 | 240.5631 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891 | 240.5915 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.1 | 240.6192 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.2 | 240.637 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.3 | 240.6607 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.4 | 240.6962 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.5 | 240.7289 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.6 | 240.7607 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.7 | 240.8003 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.8 | 240.8366 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
891.9 | 240.8599 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892 | 240.8774 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.1 | 240.8922 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.2 | 240.897 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.3 | 240.9019 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.4 | 240.9217 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.5 | 240.948 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.6 | 240.9731 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.7 | 240.9999 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.8 | 241.0271 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
892.9 | 241.0462 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893 | 241.0604 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.1 | 241.0771 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.2 | 241.0962 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.3 | 241.1181 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.4 | 241.1456 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.5 | 241.1766 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.6 | 241.2035 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.7 | 241.2301 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.8 | 241.2616 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
893.9 | 241.2912 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894 | 241.3147 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.1 | 241.3316 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.2 | 241.3434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.3 | 241.3535 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.4 | 241.3646 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.5 | 241.3773 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.6 | 241.3901 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.7 | 241.4033 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.8 | 241.4181 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
894.9 | 241.435 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895 | 241.4536 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.1 | 241.4681 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.2 | 241.4754 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.3 | 241.4798 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.4 | 241.484 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.5 | 241.4897 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.6 | 241.4985 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.7 | 241.5093 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.8 | 241.5207 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
895.9 | 241.5323 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896 | 241.5472 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.1 | 241.5676 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.2 | 241.5919 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.3 | 241.6184 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.4 | 241.6446 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.5 | 241.6714 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.6 | 241.6997 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.7 | 241.7313 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.8 | 241.7647 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
896.9 | 241.7953 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897 | 241.8219 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.1 | 241.8443 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.2 | 241.8574 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.3 | 241.8615 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.4 | 241.8665 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.5 | 241.8745 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.6 | 241.8832 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.7 | 241.8961 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.8 | 241.9142 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
897.9 | 241.9289 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898 | 241.9375 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.1 | 241.9438 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.2 | 241.947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.3 | 241.9456 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.4 | 241.9509 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.5 | 241.9684 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.6 | 241.9887 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.7 | 242.0077 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.8 | 242.0275 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
898.9 | 242.0417 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899 | 242.0448 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.1 | 242.0437 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.2 | 242.0427 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.3 | 242.0385 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.4 | 242.0342 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.5 | 242.0326 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.6 | 242.0357 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.7 | 242.0416 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.8 | 242.0446 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
899.9 | 242.0594 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900 | 242.0894 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.1 | 242.1182 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.2 | 242.1463 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.3 | 242.1824 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.4 | 242.2226 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.5 | 242.2607 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.6 | 242.3035 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.7 | 242.3493 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.8 | 242.3852 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
900.9 | 242.4162 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901 | 242.4521 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.1 | 242.483 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.2 | 242.5038 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.3 | 242.5272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.4 | 242.5512 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.5 | 242.5636 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.6 | 242.5718 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.7 | 242.5857 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.8 | 242.5947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
901.9 | 242.5952 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902 | 242.6055 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.1 | 242.6231 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.2 | 242.6255 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.3 | 242.6203 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.4 | 242.6265 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.5 | 242.6312 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.6 | 242.6253 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.7 | 242.6244 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.8 | 242.6303 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
902.9 | 242.6328 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903 | 242.6412 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.1 | 242.6651 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.2 | 242.6816 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.3 | 242.6808 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.4 | 242.6851 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.5 | 242.6939 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.6 | 242.6907 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.7 | 242.6873 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.8 | 242.6967 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
903.9 | 242.7041 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904 | 242.7048 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.1 | 242.714 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.2 | 242.7249 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.3 | 242.7209 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.4 | 242.7139 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.5 | 242.7144 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.6 | 242.7066 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.7 | 242.6884 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.8 | 242.679 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
904.9 | 242.6779 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905 | 242.6752 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.1 | 242.6826 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.2 | 242.7063 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.3 | 242.7288 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.4 | 242.7484 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.5 | 242.7796 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.6 | 242.8169 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.7 | 242.8487 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.8 | 242.8859 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
905.9 | 242.9327 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906 | 242.9766 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.1 | 243.0176 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.2 | 243.0656 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.3 | 243.1091 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.4 | 243.1367 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.5 | 243.1613 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.6 | 243.186 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.7 | 243.1959 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.8 | 243.1945 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
906.9 | 243.1975 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907 | 243.1946 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.1 | 243.1781 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.2 | 243.1653 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.3 | 243.1586 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.4 | 243.1428 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.5 | 243.1278 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.6 | 243.1304 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.7 | 243.1369 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.8 | 243.1358 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
907.9 | 243.1438 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908 | 243.1626 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.1 | 243.1762 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.2 | 243.1948 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.3 | 243.2309 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.4 | 243.2703 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.5 | 243.306 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.6 | 243.3536 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.7 | 243.4071 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.8 | 243.4455 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
908.9 | 243.4809 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909 | 243.5264 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.1 | 243.5661 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.2 | 243.5946 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.3 | 243.6259 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.4 | 243.6554 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.5 | 243.6701 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.6 | 243.6765 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.7 | 243.6826 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.8 | 243.6874 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
909.9 | 243.6811 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910 | 243.665 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.1 | 243.6558 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.2 | 243.6518 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.3 | 243.644 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.4 | 243.6424 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.5 | 243.6516 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.6 | 243.655 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.7 | 243.6492 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.8 | 243.6465 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
910.9 | 243.6458 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911 | 243.6419 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.1 | 243.6476 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.2 | 243.6674 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.3 | 243.6876 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.4 | 243.7087 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.5 | 243.7406 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.6 | 243.772 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.7 | 243.7911 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.8 | 243.8107 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
911.9 | 243.8352 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912 | 243.8548 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.1 | 243.8745 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.2 | 243.9048 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.3 | 243.9283 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.4 | 243.9322 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.5 | 243.928 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.6 | 243.9186 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.7 | 243.8989 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.8 | 243.8762 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
912.9 | 243.8614 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913 | 243.8488 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.1 | 243.8335 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.2 | 243.8215 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.3 | 243.8145 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.4 | 243.8092 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.5 | 243.8081 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.6 | 243.8136 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.7 | 243.8205 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.8 | 243.8268 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
913.9 | 243.8397 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914 | 243.8598 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.1 | 243.8811 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.2 | 243.9068 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.3 | 243.9387 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.4 | 243.9612 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.5 | 243.9693 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.6 | 243.9748 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.7 | 243.9765 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.8 | 243.9697 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
914.9 | 243.9612 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915 | 243.9559 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.1 | 243.9473 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.2 | 243.9345 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.3 | 243.9262 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.4 | 243.9212 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.5 | 243.9136 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.6 | 243.9103 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.7 | 243.9155 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.8 | 243.9218 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
915.9 | 243.9264 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916 | 243.9304 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.1 | 243.9328 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.2 | 243.9329 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.3 | 243.9384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.4 | 243.9526 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.5 | 243.9694 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.6 | 243.9893 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.7 | 244.0169 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.8 | 244.0438 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
916.9 | 244.0626 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917 | 244.0834 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.1 | 244.1107 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.2 | 244.1396 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.3 | 244.1667 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.4 | 244.1903 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.5 | 244.2038 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.6 | 244.2054 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.7 | 244.2077 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.8 | 244.2117 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
917.9 | 244.2072 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918 | 244.1985 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.1 | 244.1947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.2 | 244.191 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.3 | 244.1846 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.4 | 244.1861 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.5 | 244.1962 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.6 | 244.2047 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.7 | 244.2142 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.8 | 244.2294 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
918.9 | 244.2524 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919 | 244.2827 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.1 | 244.319 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.2 | 244.3571 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.3 | 244.3891 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.4 | 244.4202 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.5 | 244.4556 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.6 | 244.4885 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.7 | 244.517 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.8 | 244.544 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
919.9 | 244.5726 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920 | 244.5987 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.1 | 244.6157 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.2 | 244.6242 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.3 | 244.6259 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.4 | 244.6195 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.5 | 244.6095 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.6 | 244.6079 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.7 | 244.6129 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.8 | 244.6158 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
920.9 | 244.615 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921 | 244.6095 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.1 | 244.5921 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.2 | 244.5643 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.3 | 244.5387 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.4 | 244.5157 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.5 | 244.4927 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.6 | 244.481 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.7 | 244.486 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.8 | 244.5005 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
921.9 | 244.5194 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922 | 244.5384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.1 | 244.5522 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.2 | 244.5591 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.3 | 244.5697 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.4 | 244.5892 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.5 | 244.6145 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.6 | 244.6469 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.7 | 244.6874 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.8 | 244.727 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
922.9 | 244.7593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923 | 244.7896 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.1 | 244.8181 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.2 | 244.8395 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.3 | 244.853 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.4 | 244.8604 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.5 | 244.8627 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.6 | 244.8618 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.7 | 244.8561 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.8 | 244.8454 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
923.9 | 244.8319 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924 | 244.8173 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.1 | 244.8027 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.2 | 244.7838 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.3 | 244.76 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.4 | 244.7388 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.5 | 244.7262 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.6 | 244.7236 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.7 | 244.728 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.8 | 244.7361 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
924.9 | 244.7489 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925 | 244.7653 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.1 | 244.7806 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.2 | 244.7937 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.3 | 244.8058 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.4 | 244.8202 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.5 | 244.8386 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.6 | 244.8597 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.7 | 244.8808 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.8 | 244.8977 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
925.9 | 244.9079 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926 | 244.9123 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.1 | 244.9093 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.2 | 244.8999 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.3 | 244.8935 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.4 | 244.8935 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.5 | 244.8975 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.6 | 244.9089 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.7 | 244.929 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.8 | 244.9461 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
926.9 | 244.9547 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927 | 244.9622 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.1 | 244.9715 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.2 | 244.9828 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.3 | 245.0059 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.4 | 245.0437 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.5 | 245.0843 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.6 | 245.1229 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.7 | 245.1614 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.8 | 245.197 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
927.9 | 245.2247 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928 | 245.2497 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.1 | 245.2762 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.2 | 245.2961 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.3 | 245.3082 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.4 | 245.3211 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.5 | 245.332 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.6 | 245.3344 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.7 | 245.3331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.8 | 245.3322 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
928.9 | 245.3249 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929 | 245.3129 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.1 | 245.3072 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.2 | 245.3076 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.3 | 245.3097 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.4 | 245.3186 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.5 | 245.3354 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.6 | 245.3506 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.7 | 245.3643 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.8 | 245.3828 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
929.9 | 245.4036 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930 | 245.4205 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.1 | 245.4319 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.2 | 245.4486 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.3 | 245.4719 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.4 | 245.4873 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.5 | 245.4966 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.6 | 245.5093 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.7 | 245.516 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.8 | 245.5105 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
930.9 | 245.5053 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931 | 245.5032 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.1 | 245.4929 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.2 | 245.4788 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.3 | 245.4719 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.4 | 245.4621 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.5 | 245.443 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.6 | 245.4245 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.7 | 245.4066 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.8 | 245.3802 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
931.9 | 245.3482 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932 | 245.3177 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.1 | 245.283 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.2 | 245.2435 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.3 | 245.2143 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.4 | 245.1947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.5 | 245.1728 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.6 | 245.1614 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.7 | 245.1693 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.8 | 245.18 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
932.9 | 245.1891 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933 | 245.2064 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.1 | 245.2271 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.2 | 245.2408 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.3 | 245.2599 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.4 | 245.2918 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.5 | 245.3152 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.6 | 245.3293 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.7 | 245.3545 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.8 | 245.3813 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
933.9 | 245.3925 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934 | 245.397 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.1 | 245.402 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.2 | 245.3931 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.3 | 245.3712 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.4 | 245.3541 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.5 | 245.3378 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.6 | 245.315 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.7 | 245.297 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.8 | 245.2882 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
934.9 | 245.274 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935 | 245.2551 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.1 | 245.2429 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.2 | 245.2338 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.3 | 245.2233 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.4 | 245.226 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.5 | 245.2444 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.6 | 245.2611 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.7 | 245.2793 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.8 | 245.308 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
935.9 | 245.3364 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936 | 245.3573 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.1 | 245.3816 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.2 | 245.4104 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.3 | 245.4338 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.4 | 245.4561 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.5 | 245.4845 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.6 | 245.5079 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.7 | 245.5201 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.8 | 245.5277 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
936.9 | 245.53 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937 | 245.5213 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.1 | 245.5134 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.2 | 245.5173 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.3 | 245.5219 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.4 | 245.5226 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.5 | 245.5294 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.6 | 245.5412 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.7 | 245.55 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.8 | 245.5583 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
937.9 | 245.5695 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938 | 245.5733 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.1 | 245.5686 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.2 | 245.5688 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.3 | 245.5723 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.4 | 245.5709 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.5 | 245.5771 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.6 | 245.5975 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.7 | 245.6136 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.8 | 245.622 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
938.9 | 245.6333 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939 | 245.6434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.1 | 245.6461 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.2 | 245.6522 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.3 | 245.6671 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.4 | 245.6791 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.5 | 245.6876 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.6 | 245.7004 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.7 | 245.7115 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.8 | 245.7148 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
939.9 | 245.7227 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940 | 245.7406 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.1 | 245.7605 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.2 | 245.7816 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.3 | 245.8042 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.4 | 245.8264 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.5 | 245.8479 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.6 | 245.8684 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.7 | 245.8896 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.8 | 245.9113 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
940.9 | 245.9286 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941 | 245.9426 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.1 | 245.957 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.2 | 245.9685 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.3 | 245.9766 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.4 | 245.9904 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.5 | 246.0093 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.6 | 246.0233 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.7 | 246.032 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.8 | 246.0388 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
941.9 | 246.0449 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942 | 246.0517 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.1 | 246.0622 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.2 | 246.0733 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.3 | 246.0784 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.4 | 246.0761 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.5 | 246.0681 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.6 | 246.0548 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.7 | 246.0367 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.8 | 246.0162 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
942.9 | 245.9928 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943 | 245.9655 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.1 | 245.9377 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.2 | 245.9135 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.3 | 245.8969 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.4 | 245.8911 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.5 | 245.8979 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.6 | 245.9145 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.7 | 245.9346 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.8 | 245.9555 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
943.9 | 245.9761 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944 | 245.9975 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.1 | 246.02 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.2 | 246.0421 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.3 | 246.0643 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.4 | 246.0871 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.5 | 246.1067 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.6 | 246.1206 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.7 | 246.1285 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.8 | 246.1284 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
944.9 | 246.1208 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945 | 246.1106 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.1 | 246.1024 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.2 | 246.0971 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.3 | 246.095 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.4 | 246.0958 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.5 | 246.0984 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.6 | 246.1012 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.7 | 246.1086 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.8 | 246.1217 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
945.9 | 246.1331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946 | 246.1397 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.1 | 246.143 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.2 | 246.1444 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.3 | 246.1453 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.4 | 246.1462 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.5 | 246.1474 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.6 | 246.1504 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.7 | 246.1554 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.8 | 246.1608 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
946.9 | 246.1645 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947 | 246.1659 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.1 | 246.1662 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.2 | 246.1657 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.3 | 246.1631 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.4 | 246.1591 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.5 | 246.1572 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.6 | 246.1615 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.7 | 246.1727 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.8 | 246.1899 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
947.9 | 246.2113 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948 | 246.2331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.1 | 246.2575 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.2 | 246.2871 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.3 | 246.3178 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.4 | 246.3463 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.5 | 246.3781 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.6 | 246.4112 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.7 | 246.4362 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.8 | 246.4553 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
948.9 | 246.4742 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949 | 246.4882 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.1 | 246.4958 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.2 | 246.5062 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.3 | 246.5209 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.4 | 246.5344 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.5 | 246.5422 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.6 | 246.5428 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.7 | 246.5384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.8 | 246.5305 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
949.9 | 246.5202 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950 | 246.5068 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.1 | 246.4911 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.2 | 246.4752 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.3 | 246.4596 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.4 | 246.4448 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.5 | 246.4329 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.6 | 246.4255 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.7 | 246.4271 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.8 | 246.433 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
950.9 | 246.4335 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951 | 246.429 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.1 | 246.4229 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.2 | 246.4218 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.3 | 246.4297 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.4 | 246.4491 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.5 | 246.4726 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.6 | 246.4907 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.7 | 246.5082 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.8 | 246.5289 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
951.9 | 246.5503 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952 | 246.5678 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.1 | 246.5762 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.2 | 246.5777 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.3 | 246.5776 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.4 | 246.579 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.5 | 246.5825 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.6 | 246.5869 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.7 | 246.5915 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.8 | 246.5958 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
952.9 | 246.5985 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953 | 246.5989 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.1 | 246.5982 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.2 | 246.5964 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.3 | 246.593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.4 | 246.5868 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.5 | 246.5784 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.6 | 246.5725 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.7 | 246.5713 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.8 | 246.5752 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
953.9 | 246.5854 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954 | 246.6008 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.1 | 246.6166 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.2 | 246.628 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.3 | 246.6381 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.4 | 246.6481 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.5 | 246.6507 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.6 | 246.6442 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.7 | 246.6338 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.8 | 246.6231 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
954.9 | 246.6147 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955 | 246.6078 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.1 | 246.5998 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.2 | 246.5865 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.3 | 246.5683 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.4 | 246.5497 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.5 | 246.5273 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.6 | 246.4998 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.7 | 246.4762 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.8 | 246.4599 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
955.9 | 246.4479 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956 | 246.4452 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.1 | 246.4542 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.2 | 246.4699 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.3 | 246.4884 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.4 | 246.509 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.5 | 246.5303 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.6 | 246.5495 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.7 | 246.5692 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.8 | 246.5923 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
956.9 | 246.6164 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957 | 246.64 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.1 | 246.6643 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.2 | 246.6863 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.3 | 246.6997 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.4 | 246.706 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.5 | 246.7101 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.6 | 246.7105 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.7 | 246.7061 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.8 | 246.7002 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
957.9 | 246.692 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958 | 246.6803 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.1 | 246.6712 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.2 | 246.6685 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.3 | 246.6662 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.4 | 246.6632 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.5 | 246.6623 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.6 | 246.6578 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.7 | 246.6434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.8 | 246.6322 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
958.9 | 246.6328 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959 | 246.6344 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.1 | 246.6366 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.2 | 246.6481 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.3 | 246.6634 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.4 | 246.6732 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.5 | 246.6843 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.6 | 246.6993 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.7 | 246.7045 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.8 | 246.7018 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
959.9 | 246.7044 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960 | 246.7065 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.1 | 246.7016 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.2 | 246.703 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.3 | 246.7145 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.4 | 246.7266 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.5 | 246.7311 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.6 | 246.7297 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.7 | 246.7324 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.8 | 246.7327 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
960.9 | 246.7258 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961 | 246.7229 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.1 | 246.7262 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.2 | 246.7258 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.3 | 246.729 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.4 | 246.746 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.5 | 246.7583 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.6 | 246.7549 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.7 | 246.752 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.8 | 246.7531 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
961.9 | 246.7482 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962 | 246.7459 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.1 | 246.7575 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.2 | 246.7667 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.3 | 246.7664 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.4 | 246.7749 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.5 | 246.7893 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.6 | 246.7898 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.7 | 246.7834 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.8 | 246.783 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
962.9 | 246.7776 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963 | 246.765 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.1 | 246.7612 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.2 | 246.7623 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.3 | 246.7533 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.4 | 246.7472 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.5 | 246.7543 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.6 | 246.7518 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.7 | 246.735 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.8 | 246.7251 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
963.9 | 246.7186 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964 | 246.702 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.1 | 246.6847 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.2 | 246.6741 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.3 | 246.6542 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.4 | 246.6288 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.5 | 246.6213 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.6 | 246.6231 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.7 | 246.6176 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.8 | 246.6185 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
964.9 | 246.6327 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965 | 246.6422 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.1 | 246.6458 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.2 | 246.6551 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.3 | 246.6603 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.4 | 246.6523 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.5 | 246.6522 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.6 | 246.6676 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.7 | 246.6769 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.8 | 246.6835 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
965.9 | 246.7043 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966 | 246.7243 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.1 | 246.7312 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.2 | 246.7406 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.3 | 246.7546 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.4 | 246.7531 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.5 | 246.746 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.6 | 246.7543 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.7 | 246.7604 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.8 | 246.7522 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
966.9 | 246.7483 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967 | 246.7504 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.1 | 246.7394 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.2 | 246.7268 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.3 | 246.731 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.4 | 246.7336 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.5 | 246.7256 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.6 | 246.7284 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.7 | 246.7386 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.8 | 246.7318 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
967.9 | 246.7196 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968 | 246.7191 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.1 | 246.7068 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.2 | 246.6763 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.3 | 246.6563 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.4 | 246.6478 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.5 | 246.6331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.6 | 246.6272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.7 | 246.6409 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.8 | 246.6439 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
968.9 | 246.6288 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969 | 246.6198 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.1 | 246.6152 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.2 | 246.6029 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.3 | 246.6023 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.4 | 246.6234 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.5 | 246.6363 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.6 | 246.6377 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.7 | 246.652 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.8 | 246.6689 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
969.9 | 246.6694 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970 | 246.6739 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.1 | 246.693 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.2 | 246.7006 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.3 | 246.6975 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.4 | 246.7046 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.5 | 246.7185 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.6 | 246.7213 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.7 | 246.7056 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.8 | 246.6954 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
970.9 | 246.7001 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971 | 246.6948 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.1 | 246.684 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.2 | 246.6885 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.3 | 246.6917 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.4 | 246.6793 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.5 | 246.675 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.6 | 246.6828 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.7 | 246.6755 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.8 | 246.6642 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
971.9 | 246.6733 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972 | 246.683 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.1 | 246.6799 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.2 | 246.6872 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.3 | 246.7052 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.4 | 246.7087 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.5 | 246.708 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.6 | 246.7214 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.7 | 246.7291 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.8 | 246.7242 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
972.9 | 246.7325 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973 | 246.752 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.1 | 246.7589 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.2 | 246.7641 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.3 | 246.7812 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.4 | 246.7875 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.5 | 246.7786 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.6 | 246.7843 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.7 | 246.8026 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.8 | 246.8125 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
973.9 | 246.8255 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974 | 246.8526 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.1 | 246.8647 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.2 | 246.8543 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.3 | 246.8465 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.4 | 246.8377 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.5 | 246.8142 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.6 | 246.8004 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.7 | 246.8108 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.8 | 246.8163 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
974.9 | 246.8129 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975 | 246.8216 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.1 | 246.8298 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.2 | 246.8193 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.3 | 246.8121 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.4 | 246.8197 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.5 | 246.8147 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.6 | 246.8017 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.7 | 246.8091 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.8 | 246.8222 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
975.9 | 246.8221 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976 | 246.8347 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.1 | 246.8674 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.2 | 246.8857 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.3 | 246.8948 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.4 | 246.9217 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.5 | 246.9485 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.6 | 246.9595 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.7 | 246.988 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.8 | 247.04 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
976.9 | 247.0768 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977 | 247.1036 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.1 | 247.1438 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.2 | 247.1727 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.3 | 247.1757 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.4 | 247.1821 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.5 | 247.194 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.6 | 247.1812 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.7 | 247.1564 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.8 | 247.1461 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
977.9 | 247.131 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978 | 247.1043 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.1 | 247.0951 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.2 | 247.1019 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.3 | 247.0993 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.4 | 247.1023 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.5 | 247.1263 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.6 | 247.1431 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.7 | 247.1436 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.8 | 247.153 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
978.9 | 247.1667 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979 | 247.1624 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.1 | 247.1605 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.2 | 247.1788 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.3 | 247.1902 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.4 | 247.1909 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.5 | 247.2099 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.6 | 247.2341 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.7 | 247.2341 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.8 | 247.2297 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
979.9 | 247.2382 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980 | 247.233 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.1 | 247.2125 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.2 | 247.2045 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.3 | 247.1962 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.4 | 247.1664 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.5 | 247.1402 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.6 | 247.1318 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.7 | 247.127 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.8 | 247.1074 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
980.9 | 247.0779 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981 | 247.0654 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.1 | 247.0545 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.2 | 247.0269 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.3 | 247.0107 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.4 | 247.0137 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.5 | 247.0006 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.6 | 246.9774 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.7 | 246.9712 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.8 | 246.9653 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
981.9 | 246.9453 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982 | 246.9374 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.1 | 246.9454 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.2 | 246.9357 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.3 | 246.9164 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.4 | 246.9142 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.5 | 246.9046 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.6 | 246.8732 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.7 | 246.8576 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.8 | 246.8627 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
982.9 | 246.8567 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983 | 246.8513 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.1 | 246.8667 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.2 | 246.8731 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.3 | 246.8576 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.4 | 246.8536 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.5 | 246.8628 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.6 | 246.86 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.7 | 246.8617 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.8 | 246.8859 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
983.9 | 246.9025 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984 | 246.9029 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.1 | 246.919 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.2 | 246.9434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.3 | 246.9464 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.4 | 246.9453 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.5 | 246.9576 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.6 | 246.9584 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.7 | 246.9449 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.8 | 246.9435 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
984.9 | 246.9443 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985 | 246.9253 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.1 | 246.9062 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.2 | 246.9002 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.3 | 246.8783 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.4 | 246.8413 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.5 | 246.8194 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.6 | 246.8043 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.7 | 246.7792 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.8 | 246.7643 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
985.9 | 246.767 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986 | 246.7577 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.1 | 246.7421 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.2 | 246.7477 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.3 | 246.7613 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.4 | 246.7667 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.5 | 246.7856 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.6 | 246.8222 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.7 | 246.8466 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.8 | 246.8655 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
986.9 | 246.9008 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987 | 246.9274 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.1 | 246.9302 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.2 | 246.9335 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.3 | 246.9384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.4 | 246.9182 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.5 | 246.8883 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.6 | 246.8774 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.7 | 246.8638 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.8 | 246.834 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
987.9 | 246.8121 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988 | 246.7988 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.1 | 246.77 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.2 | 246.7415 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.3 | 246.7342 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.4 | 246.7233 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.5 | 246.7007 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.6 | 246.6957 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.7 | 246.7039 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.8 | 246.6963 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
988.9 | 246.6908 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989 | 246.7062 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.1 | 246.7135 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.2 | 246.709 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.3 | 246.7263 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.4 | 246.7554 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.5 | 246.7673 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.6 | 246.776 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.7 | 246.7933 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.8 | 246.7946 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
989.9 | 246.7822 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990 | 246.7862 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.1 | 246.7947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.2 | 246.7856 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.3 | 246.7793 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.4 | 246.7871 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.5 | 246.7769 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.6 | 246.748 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.7 | 246.7281 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.8 | 246.7165 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
990.9 | 246.6978 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991 | 246.6677 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.1 | 246.6511 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.2 | 246.655 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.3 | 246.6508 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.4 | 246.6443 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.5 | 246.658 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.6 | 246.6742 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.7 | 246.6774 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.8 | 246.689 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
991.9 | 246.7135 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992 | 246.7277 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.1 | 246.7387 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.2 | 246.7632 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.3 | 246.7837 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.4 | 246.7898 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.5 | 246.8021 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.6 | 246.8199 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.7 | 246.8221 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.8 | 246.8192 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
992.9 | 246.8279 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993 | 246.8275 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.1 | 246.8088 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.2 | 246.7928 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.3 | 246.7776 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.4 | 246.7444 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.5 | 246.7136 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.6 | 246.7047 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.7 | 246.6971 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.8 | 246.6876 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
993.9 | 246.6995 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994 | 246.7267 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.1 | 246.7471 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.2 | 246.7683 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.3 | 246.7979 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.4 | 246.8231 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.5 | 246.8439 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.6 | 246.8737 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.7 | 246.9082 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.8 | 246.937 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
994.9 | 246.9742 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995 | 247.0247 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.1 | 247.0623 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.2 | 247.0843 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.3 | 247.1089 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.4 | 247.1208 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.5 | 247.1047 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.6 | 247.0811 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.7 | 247.0612 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.8 | 247.0307 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
995.9 | 246.9927 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996 | 246.9616 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.1 | 246.9335 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.2 | 246.9046 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.3 | 246.8864 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.4 | 246.8789 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.5 | 246.8638 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.6 | 246.8523 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.7 | 246.8627 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.8 | 246.8819 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
996.9 | 246.9001 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997 | 246.9276 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.1 | 246.9645 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.2 | 246.9992 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.3 | 247.0388 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.4 | 247.0908 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.5 | 247.1384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.6 | 247.1733 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.7 | 247.2076 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.8 | 247.2399 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
997.9 | 247.2576 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998 | 247.2647 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.1 | 247.2704 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.2 | 247.2614 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.3 | 247.2331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.4 | 247.1989 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.5 | 247.1581 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.6 | 247.1038 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.7 | 247.0489 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.8 | 247.0054 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
998.9 | 246.9647 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999 | 246.9263 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.1 | 246.9006 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.2 | 246.8823 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.3 | 246.8591 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.4 | 246.8418 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.5 | 246.8375 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.6 | 246.8381 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.7 | 246.8452 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.8 | 246.8645 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
999.9 | 246.8872 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000 | 246.903 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.1 | 246.9242 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.2 | 246.9548 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.3 | 246.9767 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.4 | 246.99 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.5 | 247.008 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.6 | 247.0168 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.7 | 247.0026 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.8 | 246.9782 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1000.9 | 246.9525 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001 | 246.9263 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.1 | 246.8952 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.2 | 246.8602 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.3 | 246.8291 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.4 | 246.7956 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.5 | 246.7564 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.6 | 246.7261 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.7 | 246.7073 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.8 | 246.6873 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1001.9 | 246.6693 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002 | 246.6619 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.1 | 246.6596 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.2 | 246.6577 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.3 | 246.6646 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.4 | 246.6794 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.5 | 246.6902 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.6 | 246.7041 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.7 | 246.7296 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.8 | 246.7553 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1002.9 | 246.775 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003 | 246.7938 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.1 | 246.8081 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.2 | 246.8094 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.3 | 246.7999 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.4 | 246.7861 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.5 | 246.7662 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.6 | 246.74 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.7 | 246.713 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.8 | 246.6844 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1003.9 | 246.6528 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004 | 246.6236 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.1 | 246.5993 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.2 | 246.5727 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.3 | 246.5452 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.4 | 246.5276 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.5 | 246.5164 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.6 | 246.5035 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.7 | 246.497 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.8 | 246.5012 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1004.9 | 246.5092 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005 | 246.5205 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.1 | 246.538 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.2 | 246.5619 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.3 | 246.59 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.4 | 246.6225 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.5 | 246.6581 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.6 | 246.6919 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.7 | 246.7195 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.8 | 246.7384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1005.9 | 246.7482 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006 | 246.7499 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.1 | 246.748 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.2 | 246.7461 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.3 | 246.7479 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.4 | 246.7543 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.5 | 246.7637 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.6 | 246.7715 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.7 | 246.775 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.8 | 246.7765 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1006.9 | 246.7765 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007 | 246.7743 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.1 | 246.7719 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.2 | 246.7714 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.3 | 246.7752 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.4 | 246.7839 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.5 | 246.7961 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.6 | 246.8143 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.7 | 246.8423 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.8 | 246.8787 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1007.9 | 246.9176 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008 | 246.9529 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.1 | 246.9814 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.2 | 247.003 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.3 | 247.0197 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.4 | 247.0345 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.5 | 247.0496 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.6 | 247.0662 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.7 | 247.083 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.8 | 247.0972 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1008.9 | 247.1042 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009 | 247.1037 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.1 | 247.0978 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.2 | 247.0857 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.3 | 247.0695 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.4 | 247.0581 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.5 | 247.053 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.6 | 247.0496 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.7 | 247.0492 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.8 | 247.0532 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1009.9 | 247.0559 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010 | 247.0548 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.1 | 247.0546 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.2 | 247.055 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.3 | 247.0537 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.4 | 247.056 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.5 | 247.0668 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.6 | 247.0818 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.7 | 247.0968 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.8 | 247.1096 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1010.9 | 247.1153 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011 | 247.1117 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.1 | 247.109 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.2 | 247.1111 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.3 | 247.116 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.4 | 247.1225 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.5 | 247.1272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.6 | 247.1313 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.7 | 247.1263 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.8 | 247.1059 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1011.9 | 247.0758 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012 | 247.0407 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.1 | 247.0047 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.2 | 246.9749 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.3 | 246.9608 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.4 | 246.9565 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.5 | 246.951 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.6 | 246.9507 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.7 | 246.9577 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.8 | 246.9618 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1012.9 | 246.9632 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013 | 246.9692 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.1 | 246.9774 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.2 | 246.9845 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.3 | 246.996 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.4 | 247.0126 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.5 | 247.0285 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.6 | 247.0443 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.7 | 247.0629 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.8 | 247.0784 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1013.9 | 247.0874 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014 | 247.0953 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.1 | 247.0977 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.2 | 247.0838 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.3 | 247.0616 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.4 | 247.0441 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.5 | 247.0239 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.6 | 246.9981 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.7 | 246.9822 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.8 | 246.9743 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1014.9 | 246.9593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015 | 246.9428 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.1 | 246.9336 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.2 | 246.9187 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.3 | 246.8945 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.4 | 246.879 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.5 | 246.8754 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.6 | 246.8753 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.7 | 246.8852 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.8 | 246.9098 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1015.9 | 246.9389 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016 | 246.9684 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.1 | 247.0041 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.2 | 247.0394 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.3 | 247.064 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.4 | 247.0849 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.5 | 247.1066 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.6 | 247.1193 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.7 | 247.1227 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.8 | 247.127 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1016.9 | 247.1272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017 | 247.1169 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.1 | 247.11 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.2 | 247.1125 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.3 | 247.113 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.4 | 247.1128 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.5 | 247.1216 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.6 | 247.1292 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.7 | 247.1257 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.8 | 247.1234 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1017.9 | 247.1266 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018 | 247.1246 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.1 | 247.1238 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.2 | 247.1382 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.3 | 247.1613 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.4 | 247.1842 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.5 | 247.2126 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.6 | 247.2428 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.7 | 247.26 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.8 | 247.2666 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1018.9 | 247.2722 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019 | 247.2668 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.1 | 247.2471 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.2 | 247.2357 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.3 | 247.2349 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.4 | 247.2298 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.5 | 247.2275 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.6 | 247.2368 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.7 | 247.2453 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.8 | 247.2462 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1019.9 | 247.2463 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020 | 247.2377 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.1 | 247.2088 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.2 | 247.175 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.3 | 247.1523 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.4 | 247.1333 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.5 | 247.1166 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.6 | 247.1173 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.7 | 247.1298 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.8 | 247.136 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1020.9 | 247.1476 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021 | 247.1734 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.1 | 247.1944 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.2 | 247.2078 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.3 | 247.2224 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.4 | 247.2489 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.5 | 247.2813 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.6 | 247.3009 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.7 | 247.32 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.8 | 247.345 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1021.9 | 247.3593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022 | 247.3647 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.1 | 247.3807 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.2 | 247.3976 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.3 | 247.4015 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.4 | 247.4049 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.5 | 247.4124 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.6 | 247.4105 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.7 | 247.4026 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.8 | 247.403 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1022.9 | 247.4012 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023 | 247.388 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.1 | 247.3805 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.2 | 247.3834 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.3 | 247.384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.4 | 247.3864 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.5 | 247.4002 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.6 | 247.4108 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.7 | 247.408 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.8 | 247.4085 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1023.9 | 247.4137 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024 | 247.407 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.1 | 247.3979 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.2 | 247.4014 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.3 | 247.4062 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.4 | 247.405 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.5 | 247.4103 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.6 | 247.4179 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.7 | 247.4111 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.8 | 247.397 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1024.9 | 247.3869 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025 | 247.3701 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.1 | 247.3443 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.2 | 247.331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.3 | 247.3295 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.4 | 247.3238 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.5 | 247.319 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.6 | 247.321 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.7 | 247.316 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.8 | 247.3023 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1025.9 | 247.2993 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026 | 247.3058 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.1 | 247.3088 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.2 | 247.317 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.3 | 247.336 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.4 | 247.3505 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.5 | 247.3574 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.6 | 247.3676 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.7 | 247.3769 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.8 | 247.3782 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1026.9 | 247.3841 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027 | 247.3991 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.1 | 247.4029 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.2 | 247.3932 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.3 | 247.384 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.4 | 247.3666 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.5 | 247.3331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.6 | 247.2998 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.7 | 247.2736 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.8 | 247.2454 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1027.9 | 247.2182 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028 | 247.2013 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.1 | 247.1867 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.2 | 247.1663 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.3 | 247.1555 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.4 | 247.1583 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.5 | 247.1594 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.6 | 247.1602 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.7 | 247.1685 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.8 | 247.1785 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1028.9 | 247.1862 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029 | 247.2066 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.1 | 247.2378 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.2 | 247.2585 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.3 | 247.2746 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.4 | 247.2996 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.5 | 247.3187 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.6 | 247.3243 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.7 | 247.3321 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.8 | 247.3414 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1029.9 | 247.3397 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030 | 247.332 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.1 | 247.3258 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.2 | 247.3076 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.3 | 247.2738 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.4 | 247.238 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.5 | 247.1993 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.6 | 247.152 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.7 | 247.1084 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.8 | 247.0782 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1030.9 | 247.0465 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031 | 247.011 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.1 | 246.9902 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.2 | 246.9834 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.3 | 246.9787 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.4 | 246.98 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.5 | 246.9869 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.6 | 246.9965 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.7 | 247.0091 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.8 | 247.0237 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1031.9 | 247.0437 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032 | 247.0641 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.1 | 247.0789 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.2 | 247.103 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.3 | 247.1414 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.4 | 247.1751 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.5 | 247.2018 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.6 | 247.2329 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.7 | 247.2545 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.8 | 247.2546 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1032.9 | 247.2464 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033 | 247.235 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.1 | 247.2104 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.2 | 247.1777 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.3 | 247.1516 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.4 | 247.12 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.5 | 247.0737 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.6 | 247.0261 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.7 | 246.98 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.8 | 246.9272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1033.9 | 246.8749 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034 | 246.8355 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.1 | 246.8023 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.2 | 246.7701 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.3 | 246.7549 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.4 | 246.7578 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.5 | 246.7619 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.6 | 246.7773 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.7 | 246.8173 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.8 | 246.8653 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1034.9 | 246.9103 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035 | 246.9686 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.1 | 247.0373 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.2 | 247.0973 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.3 | 247.1537 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.4 | 247.2134 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.5 | 247.2587 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.6 | 247.2841 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.7 | 247.3065 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.8 | 247.3239 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1035.9 | 247.3278 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036 | 247.3221 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.1 | 247.3095 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.2 | 247.2702 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.3 | 247.2054 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.4 | 247.1452 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.5 | 247.0865 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.6 | 247.0173 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.7 | 246.9602 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.8 | 246.9264 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1036.9 | 246.8924 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037 | 246.8561 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.1 | 246.8357 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.2 | 246.8277 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.3 | 246.8216 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.4 | 246.8385 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.5 | 246.8851 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.6 | 246.9371 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.7 | 246.9933 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.8 | 247.0652 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1037.9 | 247.1426 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038 | 247.2129 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.1 | 247.2878 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.2 | 247.364 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.3 | 247.4164 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.4 | 247.4485 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.5 | 247.4784 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.6 | 247.4898 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.7 | 247.4745 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.8 | 247.4526 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1038.9 | 247.4247 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039 | 247.3725 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.1 | 247.3071 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.2 | 247.2498 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.3 | 247.1871 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.4 | 247.1127 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.5 | 247.0541 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.6 | 247.0147 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.7 | 246.9746 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.8 | 246.9465 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1039.9 | 246.9451 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040 | 246.9577 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.1 | 246.978 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.2 | 247.0269 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.3 | 247.0968 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.4 | 247.1582 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.5 | 247.2235 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.6 | 247.3025 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.7 | 247.3701 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.8 | 247.4228 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1040.9 | 247.4878 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041 | 247.5536 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.1 | 247.5967 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.2 | 247.6297 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.3 | 247.6598 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.4 | 247.6599 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.5 | 247.6304 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.6 | 247.5978 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.7 | 247.5706 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.8 | 247.5333 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1041.9 | 247.4708 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042 | 247.4124 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.1 | 247.372 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.2 | 247.3221 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.3 | 247.2681 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.4 | 247.2412 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.5 | 247.2239 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.6 | 247.1938 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.7 | 247.1814 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.8 | 247.1951 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1042.9 | 247.2056 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043 | 247.2189 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.1 | 247.2567 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.2 | 247.302 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.3 | 247.338 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.4 | 247.3962 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.5 | 247.4805 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.6 | 247.557 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.7 | 247.6266 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.8 | 247.7007 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1043.9 | 247.7532 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044 | 247.7721 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.1 | 247.7855 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.2 | 247.7896 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.3 | 247.7599 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.4 | 247.7148 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.5 | 247.6795 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.6 | 247.6278 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.7 | 247.5521 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.8 | 247.4854 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1044.9 | 247.4274 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045 | 247.3593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.1 | 247.3017 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.2 | 247.272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.3 | 247.2435 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.4 | 247.2099 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.5 | 247.205 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.6 | 247.2251 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.7 | 247.2435 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.8 | 247.2827 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1045.9 | 247.3552 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046 | 247.4289 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.1 | 247.4982 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.2 | 247.584 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.3 | 247.6637 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.4 | 247.7112 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.5 | 247.7531 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.6 | 247.8016 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.7 | 247.8283 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.8 | 247.8338 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1046.9 | 247.8431 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047 | 247.835 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.1 | 247.7938 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.2 | 247.7513 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.3 | 247.716 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.4 | 247.6593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.5 | 247.5889 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.6 | 247.5345 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.7 | 247.4791 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.8 | 247.4081 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1047.9 | 247.3578 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048 | 247.3363 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.1 | 247.3118 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.2 | 247.2936 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.3 | 247.3037 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.4 | 247.3219 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.5 | 247.3327 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.6 | 247.3646 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.7 | 247.4169 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.8 | 247.457 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1048.9 | 247.4983 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049 | 247.5621 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.1 | 247.6228 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.2 | 247.6672 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.3 | 247.7188 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.4 | 247.7668 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.5 | 247.7822 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.6 | 247.7799 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.7 | 247.7785 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.8 | 247.7501 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1049.9 | 247.6914 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050 | 247.6421 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.1 | 247.5984 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.2 | 247.5374 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.3 | 247.4798 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.4 | 247.4415 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.5 | 247.3957 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.6 | 247.341 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.7 | 247.3098 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.8 | 247.296 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1050.9 | 247.2779 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051 | 247.2811 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.1 | 247.3177 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.2 | 247.3586 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.3 | 247.4008 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.4 | 247.464 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.5 | 247.5258 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.6 | 247.5609 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.7 | 247.5968 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.8 | 247.6428 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1051.9 | 247.6862 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052 | 247.7139 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.1 | 247.7297 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.2 | 247.7556 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.3 | 247.7697 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.4 | 247.7547 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.5 | 247.7376 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.6 | 247.7253 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.7 | 247.697 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.8 | 247.6621 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1052.9 | 247.6416 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053 | 247.6152 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.1 | 247.5711 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.2 | 247.5337 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.3 | 247.5072 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.4 | 247.4759 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.5 | 247.4529 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.6 | 247.4552 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.7 | 247.4609 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.8 | 247.4574 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1053.9 | 247.4717 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054 | 247.5044 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.1 | 247.5315 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.2 | 247.566 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.3 | 247.6207 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.4 | 247.6724 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.5 | 247.7126 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.6 | 247.7624 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.7 | 247.8133 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.8 | 247.8441 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1054.9 | 247.8694 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055 | 247.9007 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.1 | 247.9121 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.2 | 247.9002 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.3 | 247.8933 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.4 | 247.8842 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.5 | 247.8582 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.6 | 247.8331 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.7 | 247.8179 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.8 | 247.7934 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1055.9 | 247.7578 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056 | 247.728 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.1 | 247.7028 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.2 | 247.6759 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.3 | 247.6655 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.4 | 247.6779 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.5 | 247.6916 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.6 | 247.706 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.7 | 247.7348 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.8 | 247.7697 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1056.9 | 247.8001 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057 | 247.8423 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.1 | 247.8984 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.2 | 247.9477 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.3 | 247.9906 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.4 | 248.0362 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.5 | 248.0709 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.6 | 248.0869 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.7 | 248.0954 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.8 | 248.0933 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1057.9 | 248.0683 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058 | 248.0312 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.1 | 247.9995 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.2 | 247.9618 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.3 | 247.9118 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.4 | 247.8629 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.5 | 247.8157 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.6 | 247.7632 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.7 | 247.7139 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.8 | 247.6768 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1058.9 | 247.6491 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059 | 247.6295 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.1 | 247.629 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.2 | 247.6475 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.3 | 247.672 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.4 | 247.7064 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.5 | 247.7532 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.6 | 247.8002 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.7 | 247.8446 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.8 | 247.8976 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1059.9 | 247.9567 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060 | 248.0115 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.1 | 248.065 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.2 | 248.1174 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.3 | 248.1556 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.4 | 248.1766 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.5 | 248.1864 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.6 | 248.1777 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.7 | 248.1483 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.8 | 248.1083 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1060.9 | 248.0621 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061 | 248.0011 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.1 | 247.9284 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.2 | 247.8571 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.3 | 247.7896 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.4 | 247.7264 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.5 | 247.6804 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.6 | 247.6558 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.7 | 247.642 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.8 | 247.6423 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1061.9 | 247.6522 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062 | 247.6725 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.1 | 247.7098 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.2 | 247.7561 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.3 | 247.8156 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.4 | 247.8916 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.5 | 247.9777 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.6 | 248.0714 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.7 | 248.1706 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.8 | 248.2671 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1062.9 | 248.3536 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063 | 248.4196 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.1 | 248.4593 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.2 | 248.4777 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.3 | 248.475 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.4 | 248.4537 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.5 | 248.4158 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.6 | 248.3649 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.7 | 248.3029 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.8 | 248.227 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1063.9 | 248.1393 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064 | 248.0465 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.1 | 247.9564 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.2 | 247.8758 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.3 | 247.8077 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.4 | 247.7549 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.5 | 247.7259 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.6 | 247.7224 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.7 | 247.7385 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.8 | 247.7683 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1064.9 | 247.816 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065 | 247.8816 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.1 | 247.957 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.2 | 248.0434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.3 | 248.1386 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.4 | 248.2334 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.5 | 248.3222 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.6 | 248.4038 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.7 | 248.4749 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.8 | 248.5296 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1065.9 | 248.5658 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066 | 248.5883 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.1 | 248.5867 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.2 | 248.5577 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.3 | 248.5158 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.4 | 248.4616 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.5 | 248.3934 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.6 | 248.3184 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.7 | 248.2439 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.8 | 248.1655 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1066.9 | 248.088 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067 | 248.0279 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.1 | 247.9852 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.2 | 247.9521 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.3 | 247.9419 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.4 | 247.9582 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.5 | 247.9866 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.6 | 248.0276 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.7 | 248.0872 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.8 | 248.1572 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1067.9 | 248.2256 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068 | 248.2989 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.1 | 248.3784 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.2 | 248.45 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.3 | 248.512 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.4 | 248.571 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.5 | 248.6124 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.6 | 248.6254 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.7 | 248.6245 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.8 | 248.6153 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1068.9 | 248.5825 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069 | 248.5253 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.1 | 248.4602 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.2 | 248.3827 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.3 | 248.2914 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.4 | 248.2038 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.5 | 248.1265 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.6 | 248.0535 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.7 | 247.9926 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.8 | 247.952 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1069.9 | 247.927 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070 | 247.9166 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.1 | 247.9315 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.2 | 247.9688 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.3 | 248.0122 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.4 | 248.0682 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.5 | 248.1398 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.6 | 248.2076 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.7 | 248.2652 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.8 | 248.3265 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1070.9 | 248.3852 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071 | 248.4241 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.1 | 248.451 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.2 | 248.4773 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.3 | 248.4865 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.4 | 248.4726 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.5 | 248.45 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.6 | 248.4144 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.7 | 248.3561 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.8 | 248.2844 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1071.9 | 248.2119 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072 | 248.1314 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.1 | 248.0448 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.2 | 247.9634 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.3 | 247.8943 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.4 | 247.834 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.5 | 247.7731 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.6 | 247.7251 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.7 | 247.6961 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.8 | 247.6729 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1072.9 | 247.6594 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073 | 247.6674 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.1 | 247.6898 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.2 | 247.7158 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.3 | 247.7557 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.4 | 247.8095 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.5 | 247.8566 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.6 | 247.8947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.7 | 247.9323 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.8 | 247.9645 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1073.9 | 247.9868 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074 | 248.0077 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.1 | 248.0275 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.2 | 248.0356 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.3 | 248.0339 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.4 | 248.032 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.5 | 248.0175 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.6 | 247.9843 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.7 | 247.9499 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.8 | 247.9178 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1074.9 | 247.8762 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075 | 247.8326 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.1 | 247.8001 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.2 | 247.7714 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.3 | 247.7434 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.4 | 247.7268 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.5 | 247.719 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.6 | 247.7065 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.7 | 247.7047 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.8 | 247.7256 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1075.9 | 247.7477 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076 | 247.7637 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.1 | 247.7879 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.2 | 247.8152 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.3 | 247.8312 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.4 | 247.846 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.5 | 247.8683 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.6 | 247.8795 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.7 | 247.8761 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.8 | 247.8757 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1076.9 | 247.8714 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077 | 247.8493 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.1 | 247.8247 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.2 | 247.8088 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.3 | 247.7883 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.4 | 247.7642 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.5 | 247.7505 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.6 | 247.7379 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.7 | 247.7137 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.8 | 247.6979 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1077.9 | 247.699 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078 | 247.6947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.1 | 247.6891 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.2 | 247.7 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.3 | 247.7137 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.4 | 247.7176 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.5 | 247.7333 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.6 | 247.7661 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.7 | 247.7938 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.8 | 247.8187 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1078.9 | 247.8532 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079 | 247.8799 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.1 | 247.8887 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.2 | 247.9021 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.3 | 247.9217 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.4 | 247.9224 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.5 | 247.9104 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.6 | 247.9048 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.7 | 247.8897 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.8 | 247.8584 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1079.9 | 247.834 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080 | 247.8181 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.1 | 247.7921 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.2 | 247.7688 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.3 | 247.7636 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.4 | 247.7558 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.5 | 247.7386 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.6 | 247.7334 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.7 | 247.7357 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.8 | 247.7267 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1080.9 | 247.7256 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081 | 247.7467 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.1 | 247.7641 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.2 | 247.7746 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.3 | 247.8008 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.4 | 247.8315 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.5 | 247.8438 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.6 | 247.8579 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.7 | 247.8887 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.8 | 247.9061 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1081.9 | 247.9079 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082 | 247.9214 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.1 | 247.934 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.2 | 247.9355 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.3 | 247.9272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.4 | 247.9232 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.5 | 247.9364 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.6 | 247.9356 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.7 | 247.9201 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.8 | 247.914 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1082.9 | 247.9017 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083 | 247.8673 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.1 | 247.8375 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.2 | 247.8224 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.3 | 247.7977 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.4 | 247.7698 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.5 | 247.7606 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.6 | 247.7547 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.7 | 247.7394 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.8 | 247.7406 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1083.9 | 247.7599 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084 | 247.7648 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.1 | 247.7666 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.2 | 247.7881 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.3 | 247.809 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.4 | 247.818 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.5 | 247.8407 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.6 | 247.8755 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.7 | 247.8935 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.8 | 247.9067 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1084.9 | 247.9351 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085 | 247.9502 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.1 | 247.9412 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.2 | 247.9398 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.3 | 247.945 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.4 | 247.933 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.5 | 247.9201 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.6 | 247.9234 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.7 | 247.9153 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.8 | 247.8903 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1085.9 | 247.8756 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086 | 247.867 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.1 | 247.8473 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.2 | 247.8361 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.3 | 247.8463 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.4 | 247.8463 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.5 | 247.8301 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.6 | 247.8241 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.7 | 247.8215 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.8 | 247.8055 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1086.9 | 247.7967 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087 | 247.8067 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.1 | 247.8075 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.2 | 247.8015 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.3 | 247.8156 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.4 | 247.8315 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.5 | 247.8261 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.6 | 247.8278 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.7 | 247.85 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.8 | 247.8635 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1087.9 | 247.8746 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088 | 247.9088 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.1 | 247.9386 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.2 | 247.9391 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.3 | 247.9385 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.4 | 247.9467 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.5 | 247.9393 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.6 | 247.9272 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.7 | 247.9347 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.8 | 247.9376 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1088.9 | 247.9184 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089 | 247.9001 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.1 | 247.8864 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.2 | 247.8538 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.3 | 247.8124 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.4 | 247.7835 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.5 | 247.7487 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.6 | 247.702 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.7 | 247.677 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.8 | 247.6734 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1089.9 | 247.6606 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090 | 247.6509 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.1 | 247.6608 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.2 | 247.667 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.3 | 247.6639 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.4 | 247.6807 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.5 | 247.7129 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.6 | 247.7328 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.7 | 247.7516 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.8 | 247.7836 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1090.9 | 247.8011 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091 | 247.7972 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.1 | 247.7989 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.2 | 247.7983 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.3 | 247.7751 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.4 | 247.7512 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.5 | 247.7429 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.6 | 247.7234 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.7 | 247.6916 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.8 | 247.6722 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1091.9 | 247.6537 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092 | 247.6177 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.1 | 247.5849 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.2 | 247.5667 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.3 | 247.5415 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.4 | 247.5074 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.5 | 247.4825 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.6 | 247.4805 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.7 | 247.4843 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.8 | 247.4731 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1092.9 | 247.4672 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093 | 247.4749 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.1 | 247.4776 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.2 | 247.4833 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.3 | 247.5104 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.4 | 247.5354 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.5 | 247.5402 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.6 | 247.5519 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.7 | 247.5756 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.8 | 247.5784 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1093.9 | 247.5691 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094 | 247.5754 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.1 | 247.5746 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.2 | 247.5519 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.3 | 247.5345 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.4 | 247.5253 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.5 | 247.4999 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.6 | 247.4725 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.7 | 247.4641 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.8 | 247.4485 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1094.9 | 247.4161 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095 | 247.3968 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.1 | 247.3877 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.2 | 247.3629 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.3 | 247.3394 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.4 | 247.3349 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.5 | 247.3224 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.6 | 247.2947 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.7 | 247.2773 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.8 | 247.2669 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1095.9 | 247.2455 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096 | 247.2377 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.1 | 247.2588 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.2 | 247.2785 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.3 | 247.2918 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.4 | 247.3206 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.5 | 247.3524 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.6 | 247.3654 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.7 | 247.3824 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.8 | 247.4158 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1096.9 | 247.4346 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097 | 247.4432 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.1 | 247.4726 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.2 | 247.502 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.3 | 247.5066 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.4 | 247.5138 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.5 | 247.534 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.6 | 247.5309 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.7 | 247.5052 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.8 | 247.4858 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1097.9 | 247.4631 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098 | 247.4274 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.1 | 247.409 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.2 | 247.4137 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.3 | 247.4122 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.4 | 247.4139 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.5 | 247.4393 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.6 | 247.4646 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.7 | 247.4749 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.8 | 247.4974 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1098.9 | 247.5342 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099 | 247.5588 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.1 | 247.5833 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.2 | 247.6253 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.3 | 247.6609 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.4 | 247.6808 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.5 | 247.7119 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.6 | 247.7491 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.7 | 247.7621 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.8 | 247.7637 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1099.9 | 247.7728 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100 | 247.7692 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.1 | 247.7489 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.2 | 247.7367 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.3 | 247.7294 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.4 | 247.7089 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.5 | 247.6951 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.6 | 247.7028 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.7 | 247.7048 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.8 | 247.6973 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1100.9 | 247.7035 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101 | 247.7148 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.1 | 247.7125 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.2 | 247.7183 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.3 | 247.7444 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.4 | 247.7631 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.5 | 247.7769 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.6 | 247.813 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.7 | 247.8535 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.8 | 247.8734 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1101.9 | 247.8919 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102 | 247.9192 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.1 | 247.9308 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.2 | 247.9328 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.3 | 247.9505 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.4 | 247.9663 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.5 | 247.9706 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.6 | 247.9674 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.7 | 247.9662 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.8 | 247.9718 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1102.9 | 247.9578 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103 | 247.9293 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.1 | 247.9094 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.2 | 247.8833 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.3 | 247.8422 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.4 | 247.8104 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.5 | 247.7905 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.6 | 247.7619 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.7 | 247.7319 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.8 | 247.7151 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1103.9 | 247.6931 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104 | 247.6574 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.1 | 247.6363 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.2 | 247.6336 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.3 | 247.6267 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.4 | 247.6252 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.5 | 247.6418 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.6 | 247.6525 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.7 | 247.6497 | 59.2002 | 154 |  | 0 | 0
1104.8 | 247.6596 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1104.9 | 247.6788 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105 | 247.683 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.1 | 247.6907 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.2 | 247.7184 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.3 | 247.7351 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.4 | 247.7312 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.5 | 247.7278 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.6 | 247.7206 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.7 | 247.6965 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.8 | 247.6743 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1105.9 | 247.6662 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106 | 247.6461 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.1 | 247.6116 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.2 | 247.5853 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.3 | 247.5566 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.4 | 247.5081 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.5 | 247.463 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.6 | 247.4353 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.7 | 247.402 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.8 | 247.365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1106.9 | 247.3449 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107 | 247.3312 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.1 | 247.3088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.2 | 247.2983 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.3 | 247.3056 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.4 | 247.3021 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.5 | 247.2837 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.6 | 247.264 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.7 | 247.2225 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.8 | 247.1496 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1107.9 | 247.0846 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108 | 247.0422 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.1 | 247.0061 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.2 | 246.9877 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.3 | 247.0022 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.4 | 247.0269 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.5 | 247.0431 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.6 | 247.065 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.7 | 247.0912 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.8 | 247.1011 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1108.9 | 247.1097 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109 | 247.1385 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.1 | 247.1684 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.2 | 247.1913 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.3 | 247.2337 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.4 | 247.2925 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.5 | 247.3382 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.6 | 247.3788 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.7 | 247.4279 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.8 | 247.4732 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1109.9 | 247.5166 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110 | 247.5817 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.1 | 247.6674 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.2 | 247.7582 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.3 | 247.8659 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.4 | 247.9931 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.5 | 248.1102 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.6 | 248.2111 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.7 | 248.3165 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.8 | 248.4185 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1110.9 | 248.4993 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111 | 248.5791 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.1 | 248.6708 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.2 | 248.748 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.3 | 248.8099 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.4 | 248.8785 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.5 | 248.9426 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.6 | 248.9867 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.7 | 249.0279 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.8 | 249.0765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1111.9 | 249.1191 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112 | 249.1636 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.1 | 249.2276 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.2 | 249.3035 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.3 | 249.3808 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.4 | 249.473 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.5 | 249.5819 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.6 | 249.6885 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.7 | 249.788 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.8 | 249.8877 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1112.9 | 249.9927 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113 | 250.0957 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.1 | 250.1927 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.2 | 250.2968 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.3 | 250.4063 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.4 | 250.5003 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.5 | 250.5804 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.6 | 250.6577 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.7 | 250.7204 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.8 | 250.7624 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1113.9 | 250.7951 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114 | 250.8216 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.1 | 250.8381 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.2 | 250.8596 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.3 | 250.8987 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.4 | 250.9482 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.5 | 251.0054 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.6 | 251.076 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.7 | 251.1539 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.8 | 251.2252 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1114.9 | 251.3019 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115 | 251.3923 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.1 | 251.4846 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.2 | 251.5787 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.3 | 251.6828 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.4 | 251.7924 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.5 | 251.8955 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.6 | 251.9943 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.7 | 252.0908 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.8 | 252.1714 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1115.9 | 252.2337 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116 | 252.2887 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.1 | 252.3384 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.2 | 252.3836 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.3 | 252.4305 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.4 | 252.4812 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.5 | 252.5295 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.6 | 252.5775 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.7 | 252.6315 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.8 | 252.6847 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1116.9 | 252.7306 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117 | 252.78 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.1 | 252.8379 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.2 | 252.8983 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.3 | 252.9561 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.4 | 253.0071 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.5 | 253.056 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.6 | 253.1075 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.7 | 253.1659 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.8 | 253.2319 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1117.9 | 253.3033 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118 | 253.3759 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.1 | 253.4439 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.2 | 253.5032 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.3 | 253.5531 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.4 | 253.5998 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.5 | 253.6461 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.6 | 253.6926 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.7 | 253.743 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.8 | 253.7978 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1118.9 | 253.8513 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119 | 253.9001 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.1 | 253.9439 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.2 | 253.9853 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.3 | 254.0282 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.4 | 254.0781 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.5 | 254.1352 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.6 | 254.1903 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.7 | 254.2365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.8 | 254.2712 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1119.9 | 254.2969 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120 | 254.3196 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.1 | 254.3423 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.2 | 254.3667 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.3 | 254.3997 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.4 | 254.4422 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.5 | 254.4859 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.6 | 254.5307 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.7 | 254.578 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.8 | 254.6252 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1120.9 | 254.6714 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121 | 254.7216 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.1 | 254.7794 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.2 | 254.8444 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.3 | 254.9139 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.4 | 254.9835 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.5 | 255.0512 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.6 | 255.116 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.7 | 255.1776 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.8 | 255.2351 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1121.9 | 255.2876 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122 | 255.3351 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.1 | 255.3773 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.2 | 255.4111 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.3 | 255.4374 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.4 | 255.4642 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.5 | 255.4908 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.6 | 255.5128 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.7 | 255.5356 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.8 | 255.5609 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1122.9 | 255.5871 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123 | 255.6149 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.1 | 255.6435 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.2 | 255.675 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.3 | 255.7072 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.4 | 255.7367 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.5 | 255.7734 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.6 | 255.8213 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.7 | 255.8719 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.8 | 255.9247 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1123.9 | 255.9835 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124 | 256.0471 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.1 | 256.1115 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.2 | 256.1825 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.3 | 256.2615 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.4 | 256.3407 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.5 | 256.4178 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.6 | 256.4933 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.7 | 256.5608 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.8 | 256.6175 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1124.9 | 256.6764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125 | 256.7404 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.1 | 256.7983 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.2 | 256.8513 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.3 | 256.9049 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.4 | 256.9534 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.5 | 256.9934 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.6 | 257.0307 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.7 | 257.0637 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.8 | 257.0854 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1125.9 | 257.1042 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126 | 257.1311 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.1 | 257.1606 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.2 | 257.1898 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.3 | 257.2305 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.4 | 257.2807 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.5 | 257.326 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.6 | 257.3748 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.7 | 257.4357 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.8 | 257.4943 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1126.9 | 257.5453 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127 | 257.6011 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.1 | 257.6563 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.2 | 257.6981 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.3 | 257.7334 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.4 | 257.7688 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.5 | 257.7968 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.6 | 257.8183 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.7 | 257.8464 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.8 | 257.8777 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1127.9 | 257.9033 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128 | 257.9322 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.1 | 257.9684 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.2 | 257.9959 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.3 | 258.0139 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.4 | 258.036 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.5 | 258.0588 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.6 | 258.0762 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.7 | 258.1068 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.8 | 258.1557 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1128.9 | 258.2037 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129 | 258.2497 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.1 | 258.3028 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.2 | 258.358 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.3 | 258.4083 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.4 | 258.4634 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.5 | 258.5248 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.6 | 258.5807 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.7 | 258.6363 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.8 | 258.703 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1129.9 | 258.7635 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130 | 258.8066 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.1 | 258.8538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.2 | 258.907 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.3 | 258.9474 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.4 | 258.9798 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.5 | 259.0164 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.6 | 259.0458 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.7 | 259.0615 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.8 | 259.0739 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1130.9 | 259.0828 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131 | 259.083 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.1 | 259.085 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.2 | 259.0984 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.3 | 259.1126 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.4 | 259.1229 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.5 | 259.1406 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.6 | 259.1632 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.7 | 259.179 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.8 | 259.2051 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1131.9 | 259.2544 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132 | 259.3064 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.1 | 259.3537 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.2 | 259.4127 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.3 | 259.4789 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.4 | 259.5372 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.5 | 259.5995 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.6 | 259.6721 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.7 | 259.7364 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.8 | 259.7905 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1132.9 | 259.8509 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133 | 259.9162 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.1 | 259.9712 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.2 | 260.0105 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.3 | 260.0454 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.4 | 260.0789 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.5 | 260.0918 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.6 | 260.087 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.7 | 260.0872 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.8 | 260.0823 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1133.9 | 260.0619 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134 | 260.05 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.1 | 260.0537 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.2 | 260.0519 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.3 | 260.0481 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.4 | 260.0591 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.5 | 260.0737 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.6 | 260.0803 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.7 | 260.102 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.8 | 260.1425 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1134.9 | 260.1782 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135 | 260.2175 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.1 | 260.2765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.2 | 260.338 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.3 | 260.39 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.4 | 260.4507 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.5 | 260.5203 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.6 | 260.5793 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.7 | 260.6314 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.8 | 260.6868 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1135.9 | 260.7272 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136 | 260.7462 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.1 | 260.7664 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.2 | 260.7864 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.3 | 260.7906 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.4 | 260.7918 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.5 | 260.8019 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.6 | 260.7996 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.7 | 260.7805 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.8 | 260.7695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1136.9 | 260.7641 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137 | 260.7493 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.1 | 260.7467 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.2 | 260.7701 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.3 | 260.7979 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.4 | 260.8249 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.5 | 260.869 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.6 | 260.92 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.7 | 260.9581 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.8 | 261.0072 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1137.9 | 261.0792 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138 | 261.1458 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.1 | 261.2042 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.2 | 261.2762 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.3 | 261.3502 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.4 | 261.4069 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.5 | 261.4597 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.6 | 261.5125 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.7 | 261.5475 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.8 | 261.5701 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1138.9 | 261.6002 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139 | 261.6227 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.1 | 261.6242 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.2 | 261.6286 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.3 | 261.6404 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.4 | 261.6361 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.5 | 261.6244 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.6 | 261.6277 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.7 | 261.6295 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.8 | 261.6181 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1139.9 | 261.6246 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140 | 261.6524 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.1 | 261.6742 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.2 | 261.7017 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.3 | 261.7535 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.4 | 261.8088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.5 | 261.855 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.6 | 261.9162 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.7 | 261.9885 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.8 | 262.0446 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1140.9 | 262.0976 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141 | 262.1639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.1 | 262.2212 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.2 | 262.2624 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.3 | 262.3131 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.4 | 262.3674 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.5 | 262.404 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.6 | 262.433 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.7 | 262.4635 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.8 | 262.4702 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1141.9 | 262.4542 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142 | 262.4545 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.1 | 262.4634 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.2 | 262.4557 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.3 | 262.4566 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.4 | 262.4823 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.5 | 262.5068 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.6 | 262.5269 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.7 | 262.5618 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.8 | 262.5989 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1142.9 | 262.621 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143 | 262.6552 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.1 | 262.7069 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.2 | 262.7597 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.3 | 262.8002 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.4 | 262.8322 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.5 | 262.8849 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.6 | 262.9431 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.7 | 262.9861 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.8 | 263.0353 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1143.9 | 263.0937 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144 | 263.1301 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.1 | 263.1521 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.2 | 263.1882 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.3 | 263.2186 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.4 | 263.2277 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.5 | 263.2467 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.6 | 263.2786 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.7 | 263.293 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.8 | 263.3006 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1144.9 | 263.3226 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145 | 263.3356 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.1 | 263.3289 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.2 | 263.3401 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.3 | 263.3703 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.4 | 263.3878 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.5 | 263.4102 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.6 | 263.4586 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.7 | 263.502 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.8 | 263.5272 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1145.9 | 263.567 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146 | 263.6156 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.1 | 263.6442 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.2 | 263.675 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.3 | 263.7259 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.4 | 263.766 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.5 | 263.7884 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.6 | 263.8211 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.7 | 263.8494 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.8 | 263.8475 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1146.9 | 263.8461 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147 | 263.8649 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.1 | 263.8777 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.2 | 263.8846 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.3 | 263.9159 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.4 | 263.9561 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.5 | 263.9785 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.6 | 264.0099 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.7 | 264.0604 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.8 | 264.0982 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1147.9 | 264.1296 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148 | 264.186 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.1 | 264.2466 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.2 | 264.2858 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.3 | 264.3246 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.4 | 264.3675 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.5 | 264.3893 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.6 | 264.3986 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.7 | 264.4228 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.8 | 264.4379 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1148.9 | 264.4253 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149 | 264.4159 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.1 | 264.4151 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.2 | 264.3993 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.3 | 264.3814 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.4 | 264.386 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.5 | 264.3907 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.6 | 264.3818 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.7 | 264.3928 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.8 | 264.4231 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1149.9 | 264.4411 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150 | 264.4615 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.1 | 264.5053 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.2 | 264.5503 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.3 | 264.5851 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.4 | 264.6406 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.5 | 264.7096 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.6 | 264.7594 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.7 | 264.8071 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.8 | 264.8697 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1150.9 | 264.92 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151 | 264.9497 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.1 | 264.9853 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.2 | 265.0172 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.3 | 265.0246 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.4 | 265.0288 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.5 | 265.0435 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.6 | 265.0381 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.7 | 265.0092 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.8 | 264.9878 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1151.9 | 264.9652 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152 | 264.9247 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.1 | 264.8974 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.2 | 264.898 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.3 | 264.8972 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.4 | 264.8956 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.5 | 264.9197 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.6 | 264.9582 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.7 | 264.99 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.8 | 265.0365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1152.9 | 265.1013 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153 | 265.15 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.1 | 265.1901 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.2 | 265.251 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.3 | 265.323 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.4 | 265.3784 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.5 | 265.4118 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.6 | 265.4464 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.7 | 265.4847 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.8 | 265.4995 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1153.9 | 265.4974 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154 | 265.5023 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.1 | 265.4903 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.2 | 265.449 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.3 | 265.4173 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.4 | 265.4001 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.5 | 265.3694 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.6 | 265.3376 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.7 | 265.3251 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.8 | 265.3138 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1154.9 | 265.296 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155 | 265.2991 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.1 | 265.3233 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.2 | 265.3435 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.3 | 265.3764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.4 | 265.4386 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.5 | 265.5061 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.6 | 265.5682 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.7 | 265.6477 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.8 | 265.7374 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1155.9 | 265.8119 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156 | 265.8867 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.1 | 265.9738 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.2 | 266.0501 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.3 | 266.1101 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.4 | 266.1707 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.5 | 266.2184 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.6 | 266.2366 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.7 | 266.2436 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.8 | 266.2487 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1156.9 | 266.2324 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157 | 266.1971 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.1 | 266.1674 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.2 | 266.1364 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.3 | 266.0931 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.4 | 266.0584 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.5 | 266.0402 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.6 | 266.0211 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.7 | 266.0065 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.8 | 266.0142 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1157.9 | 266.0378 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158 | 266.0649 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.1 | 266.1115 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.2 | 266.1804 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.3 | 266.247 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.4 | 266.3129 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.5 | 266.391 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.6 | 266.4671 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.7 | 266.5298 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.8 | 266.5959 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1158.9 | 266.6642 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159 | 266.7143 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.1 | 266.7491 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.2 | 266.78 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.3 | 266.7918 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.4 | 266.7792 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.5 | 266.764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.6 | 266.7478 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.7 | 266.719 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.8 | 266.6898 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1159.9 | 266.6736 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160 | 266.6502 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.1 | 266.6129 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.2 | 266.5867 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.3 | 266.5729 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.4 | 266.5559 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.5 | 266.5487 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.6 | 266.562 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.7 | 266.5794 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.8 | 266.5966 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1160.9 | 266.6296 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161 | 266.6703 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.1 | 266.7004 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.2 | 266.7333 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.3 | 266.7773 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.4 | 266.8154 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.5 | 266.8456 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.6 | 266.8819 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.7 | 266.9153 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.8 | 266.9338 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1161.9 | 266.9507 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162 | 266.9696 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.1 | 266.9693 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.2 | 266.9502 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.3 | 266.9324 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.4 | 266.9104 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.5 | 266.8777 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.6 | 266.849 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.7 | 266.8293 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.8 | 266.8059 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1162.9 | 266.7822 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163 | 266.7708 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.1 | 266.7639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.2 | 266.7538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.3 | 266.7578 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.4 | 266.7757 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.5 | 266.796 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.6 | 266.8156 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.7 | 266.8401 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.8 | 266.8813 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1163.9 | 266.9278 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164 | 266.9691 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.1 | 267.0155 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.2 | 267.0644 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.3 | 267.099 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.4 | 267.1248 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.5 | 267.1528 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.6 | 267.1727 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.7 | 267.1794 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.8 | 267.1832 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1164.9 | 267.1807 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165 | 267.1639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.1 | 267.1436 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.2 | 267.13 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.3 | 267.1139 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.4 | 267.0925 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.5 | 267.0775 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.6 | 267.0639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.7 | 267.0403 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.8 | 267.0213 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1165.9 | 267.0184 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166 | 267.02 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.1 | 267.0233 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.2 | 267.0415 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.3 | 267.0711 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.4 | 267.0986 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.5 | 267.1308 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.6 | 267.1719 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.7 | 267.2121 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.8 | 267.251 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1166.9 | 267.2974 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167 | 267.3405 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.1 | 267.3677 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.2 | 267.3865 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.3 | 267.3982 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.4 | 267.3891 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.5 | 267.3658 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.6 | 267.3511 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.7 | 267.3343 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.8 | 267.3025 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1167.9 | 267.2718 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168 | 267.2481 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.1 | 267.2201 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.2 | 267.1935 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.3 | 267.1811 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.4 | 267.1744 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.5 | 267.1651 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.6 | 267.1682 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.7 | 267.1848 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.8 | 267.1977 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1168.9 | 267.2117 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169 | 267.2384 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.1 | 267.2646 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.2 | 267.2815 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.3 | 267.3037 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.4 | 267.3331 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.5 | 267.3597 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.6 | 267.386 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.7 | 267.4168 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.8 | 267.4361 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1169.9 | 267.4381 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170 | 267.4401 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.1 | 267.4416 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.2 | 267.4337 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.3 | 267.428 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.4 | 267.4334 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.5 | 267.4334 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.6 | 267.4237 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.7 | 267.4207 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.8 | 267.4235 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1170.9 | 267.4222 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171 | 267.4261 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.1 | 267.442 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.2 | 267.4592 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.3 | 267.4764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.4 | 267.5039 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.5 | 267.539 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.6 | 267.5732 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.7 | 267.6096 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.8 | 267.649 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1171.9 | 267.6795 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172 | 267.7007 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.1 | 267.7223 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.2 | 267.7399 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.3 | 267.7488 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.4 | 267.7565 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.5 | 267.766 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.6 | 267.7704 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.7 | 267.7716 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.8 | 267.7778 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1172.9 | 267.7823 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173 | 267.7794 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.1 | 267.7816 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.2 | 267.791 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.3 | 267.793 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.4 | 267.7906 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.5 | 267.7949 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.6 | 267.8032 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.7 | 267.809 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.8 | 267.812 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1173.9 | 267.8256 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174 | 267.849 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.1 | 267.8637 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.2 | 267.8734 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.3 | 267.889 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.4 | 267.9036 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.5 | 267.9128 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.6 | 267.9272 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.7 | 267.9442 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.8 | 267.9521 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1174.9 | 267.9564 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175 | 267.9648 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.1 | 267.9691 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.2 | 267.9668 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.3 | 267.9693 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.4 | 267.9738 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.5 | 267.9698 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.6 | 267.9664 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.7 | 267.9717 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.8 | 267.9747 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1175.9 | 267.9721 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176 | 267.975 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.1 | 267.9814 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.2 | 267.9828 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.3 | 267.9896 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.4 | 268.0078 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.5 | 268.0249 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.6 | 268.0393 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.7 | 268.062 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.8 | 268.0847 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1176.9 | 268.0951 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177 | 268.1046 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.1 | 268.1198 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.2 | 268.1296 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.3 | 268.1356 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.4 | 268.15 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.5 | 268.1673 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.6 | 268.1791 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.7 | 268.1961 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.8 | 268.2183 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1177.9 | 268.2269 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178 | 268.226 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.1 | 268.2324 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.2 | 268.2392 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.3 | 268.2385 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.4 | 268.241 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.5 | 268.2492 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.6 | 268.2516 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.7 | 268.2528 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.8 | 268.2632 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1178.9 | 268.2714 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179 | 268.2706 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.1 | 268.2769 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.2 | 268.2909 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.3 | 268.2974 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.4 | 268.2996 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.5 | 268.306 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.6 | 268.307 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.7 | 268.2994 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.8 | 268.3018 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1179.9 | 268.3117 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180 | 268.3103 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.1 | 268.3061 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.2 | 268.3104 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.3 | 268.3105 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.4 | 268.3031 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.5 | 268.3079 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.6 | 268.3214 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.7 | 268.326 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.8 | 268.3329 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1180.9 | 268.3514 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181 | 268.361 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.1 | 268.3576 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.2 | 268.3601 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.3 | 268.3661 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.4 | 268.3653 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.5 | 268.3721 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.6 | 268.3926 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.7 | 268.3988 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.8 | 268.3863 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1181.9 | 268.3784 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182 | 268.3719 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.1 | 268.3568 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.2 | 268.3514 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.3 | 268.3625 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.4 | 268.3687 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.5 | 268.371 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.6 | 268.3873 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.7 | 268.4056 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.8 | 268.4111 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1182.9 | 268.4232 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183 | 268.447 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.1 | 268.4596 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.2 | 268.4654 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.3 | 268.4842 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.4 | 268.5054 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.5 | 268.5176 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.6 | 268.5357 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.7 | 268.5619 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.8 | 268.585 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1183.9 | 268.597 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184 | 268.604 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.1 | 268.6204 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.2 | 268.6324 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.3 | 268.6308 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.4 | 268.6329 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.5 | 268.6382 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.6 | 268.6292 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.7 | 268.617 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.8 | 268.6176 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1184.9 | 268.6157 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185 | 268.6042 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.1 | 268.604 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.2 | 268.6114 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.3 | 268.6058 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.4 | 268.598 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.5 | 268.6006 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.6 | 268.5992 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.7 | 268.5899 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.8 | 268.5966 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1185.9 | 268.6144 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186 | 268.6213 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.1 | 268.6249 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.2 | 268.6338 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.3 | 268.6315 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.4 | 268.6174 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.5 | 268.6169 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.6 | 268.6251 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.7 | 268.6239 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.8 | 268.6253 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1186.9 | 268.6364 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187 | 268.6375 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.1 | 268.6277 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.2 | 268.6282 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.3 | 268.6308 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.4 | 268.6211 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.5 | 268.619 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.6 | 268.6321 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.7 | 268.6364 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.8 | 268.6317 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1187.9 | 268.6378 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188 | 268.6439 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.1 | 268.6371 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.2 | 268.636 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.3 | 268.6461 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.4 | 268.6493 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.5 | 268.6509 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.6 | 268.6686 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.7 | 268.6876 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.8 | 268.6938 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1188.9 | 268.7011 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189 | 268.711 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.1 | 268.7103 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.2 | 268.7103 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.3 | 268.7287 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.4 | 268.7448 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.5 | 268.7443 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.6 | 268.7462 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.7 | 268.7485 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.8 | 268.7308 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1189.9 | 268.709 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190 | 268.7051 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.1 | 268.7011 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.2 | 268.6879 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.3 | 268.6912 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.4 | 268.7088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.5 | 268.7168 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.6 | 268.7281 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.7 | 268.755 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.8 | 268.7719 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1190.9 | 268.7715 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191 | 268.7786 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.1 | 268.7944 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.2 | 268.8062 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.3 | 268.8225 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.4 | 268.8488 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.5 | 268.8633 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.6 | 268.8638 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.7 | 268.8751 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.8 | 268.888 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1191.9 | 268.8841 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192 | 268.8868 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.1 | 268.906 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.2 | 268.9123 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.3 | 268.9036 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.4 | 268.9003 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.5 | 268.8969 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.6 | 268.8828 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.7 | 268.8777 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.8 | 268.8875 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1192.9 | 268.8865 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193 | 268.8758 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.1 | 268.876 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.2 | 268.8774 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.3 | 268.8682 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.4 | 268.8663 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.5 | 268.8746 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.6 | 268.8731 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.7 | 268.8688 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.8 | 268.8806 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1193.9 | 268.9015 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194 | 268.9131 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.1 | 268.9126 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.2 | 268.9229 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.3 | 268.9457 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.4 | 268.9566 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.5 | 268.9605 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.6 | 268.9717 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.7 | 268.9753 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.8 | 268.9634 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1194.9 | 268.9569 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195 | 268.9536 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.1 | 268.9349 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.2 | 268.9139 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.3 | 268.9077 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.4 | 268.8988 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.5 | 268.8799 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.6 | 268.8764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.7 | 268.8838 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.8 | 268.8772 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1195.9 | 268.8727 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196 | 268.8868 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.1 | 268.8995 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.2 | 268.9047 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.3 | 268.9219 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.4 | 268.9433 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.5 | 268.95 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.6 | 268.9557 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.7 | 268.9707 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.8 | 268.9793 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1196.9 | 268.9817 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197 | 269.0009 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.1 | 269.0261 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.2 | 269.0366 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.3 | 269.0499 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.4 | 269.0734 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.5 | 269.0842 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.6 | 269.0833 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.7 | 269.0925 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.8 | 269.1009 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1197.9 | 269.0945 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198 | 269.0952 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.1 | 269.1107 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.2 | 269.1204 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.3 | 269.1242 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.4 | 269.1353 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.5 | 269.1381 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.6 | 269.1209 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.7 | 269.1128 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.8 | 269.122 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1198.9 | 269.1275 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199 | 269.1328 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.1 | 269.1507 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.2 | 269.1664 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.3 | 269.169 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.4 | 269.1765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.5 | 269.1906 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.6 | 269.1949 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.7 | 269.1976 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.8 | 269.2127 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1199.9 | 269.2243 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200 | 269.2234 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.1 | 269.2308 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.2 | 269.2461 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.3 | 269.2521 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.4 | 269.2545 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.5 | 269.2629 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.6 | 269.2666 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.7 | 269.2629 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.8 | 269.2695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1200.9 | 269.2815 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201 | 269.2814 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.1 | 269.281 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.2 | 269.2906 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.3 | 269.2944 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.4 | 269.2901 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.5 | 269.2964 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.6 | 269.3071 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.7 | 269.3073 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.8 | 269.3113 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1201.9 | 269.3259 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202 | 269.329 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.1 | 269.3223 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.2 | 269.3318 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.3 | 269.3544 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.4 | 269.3756 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.5 | 269.4008 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.6 | 269.4295 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.7 | 269.4423 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.8 | 269.4427 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1202.9 | 269.4509 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203 | 269.4587 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.1 | 269.4554 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.2 | 269.4569 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.3 | 269.4684 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.4 | 269.4776 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.5 | 269.4848 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.6 | 269.4971 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.7 | 269.5088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.8 | 269.515 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1203.9 | 269.5251 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204 | 269.5386 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.1 | 269.5497 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.2 | 269.5524 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.3 | 269.5524 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.4 | 269.5654 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.5 | 269.5821 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.6 | 269.594 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.7 | 269.6107 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.8 | 269.6309 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1204.9 | 269.6436 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205 | 269.6551 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.1 | 269.6731 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.2 | 269.6863 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.3 | 269.6906 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.4 | 269.7008 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.5 | 269.7159 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.6 | 269.7245 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.7 | 269.733 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.8 | 269.7477 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1205.9 | 269.7565 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206 | 269.7556 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.1 | 269.7532 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.2 | 269.7488 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.3 | 269.7389 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.4 | 269.733 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.5 | 269.7368 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.6 | 269.7379 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.7 | 269.735 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.8 | 269.742 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1206.9 | 269.7529 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207 | 269.755 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.1 | 269.7595 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.2 | 269.7739 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.3 | 269.7915 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.4 | 269.8109 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.5 | 269.8335 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.6 | 269.8555 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.7 | 269.8727 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.8 | 269.8874 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1207.9 | 269.8998 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208 | 269.9077 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.1 | 269.9131 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.2 | 269.9214 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.3 | 269.9323 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.4 | 269.9429 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.5 | 269.9534 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.6 | 269.9619 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.7 | 269.9639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.8 | 269.9615 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1208.9 | 269.9595 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209 | 269.9523 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.1 | 269.9375 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.2 | 269.927 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.3 | 269.9242 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.4 | 269.9219 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.5 | 269.923 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.6 | 269.9323 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.7 | 269.9411 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.8 | 269.9449 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1209.9 | 269.9502 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210 | 269.956 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.1 | 269.9561 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.2 | 269.9584 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.3 | 269.9706 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.4 | 269.9841 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.5 | 269.994 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.6 | 270.0045 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.7 | 270.012 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.8 | 270.0112 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1210.9 | 270.0094 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211 | 270.0123 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.1 | 270.0126 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.2 | 270.0089 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.3 | 270.0097 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.4 | 270.0118 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.5 | 270.0089 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.6 | 270.0043 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.7 | 270.001 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.8 | 269.9967 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1211.9 | 269.9913 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212 | 269.9875 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.1 | 269.9843 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.2 | 269.9795 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.3 | 269.9756 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.4 | 269.9733 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.5 | 269.9697 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.6 | 269.9663 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.7 | 269.967 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.8 | 269.968 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1212.9 | 269.9654 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213 | 269.9658 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.1 | 269.9709 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.2 | 269.972 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.3 | 269.9682 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.4 | 269.963 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.5 | 269.9578 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.6 | 269.9532 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.7 | 269.9538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.8 | 269.9602 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1213.9 | 269.9666 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214 | 269.9705 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.1 | 269.9713 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.2 | 269.9707 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.3 | 269.9655 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.4 | 269.9547 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.5 | 269.9509 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.6 | 269.9574 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.7 | 269.9665 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.8 | 269.9758 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1214.9 | 269.985 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215 | 269.9938 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.1 | 270.0022 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.2 | 270.0101 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.3 | 270.0148 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.4 | 270.0128 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.5 | 270.0102 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.6 | 270.0131 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.7 | 270.0158 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.8 | 270.0159 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1215.9 | 270.0207 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216 | 270.0288 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.1 | 270.0333 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.2 | 270.0365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.3 | 270.0406 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.4 | 270.0403 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.5 | 270.0355 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.6 | 270.0354 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.7 | 270.0403 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.8 | 270.0456 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1216.9 | 270.0511 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217 | 270.0556 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.1 | 270.0541 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.2 | 270.0487 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.3 | 270.0483 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.4 | 270.05 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.5 | 270.0485 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.6 | 270.0549 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.7 | 270.0725 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.8 | 270.086 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1217.9 | 270.0928 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218 | 270.0995 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.1 | 270.1057 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.2 | 270.1093 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.3 | 270.1153 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.4 | 270.1242 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.5 | 270.1302 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.6 | 270.1348 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.7 | 270.1424 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.8 | 270.1492 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1218.9 | 270.1522 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219 | 270.1532 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.1 | 270.1501 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.2 | 270.1368 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.3 | 270.1209 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.4 | 270.1144 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.5 | 270.1148 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.6 | 270.1169 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.7 | 270.1228 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.8 | 270.131 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1219.9 | 270.1356 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220 | 270.1374 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.1 | 270.1384 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.2 | 270.1375 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.3 | 270.1357 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.4 | 270.1371 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.5 | 270.1421 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.6 | 270.1479 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.7 | 270.1538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.8 | 270.159 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1220.9 | 270.1604 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221 | 270.1581 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.1 | 270.1567 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.2 | 270.1556 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.3 | 270.1532 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.4 | 270.1542 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.5 | 270.1601 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.6 | 270.1593 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.7 | 270.1491 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.8 | 270.1387 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1221.9 | 270.1278 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222 | 270.1134 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.1 | 270.1051 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.2 | 270.1066 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.3 | 270.1062 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.4 | 270.1023 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.5 | 270.1014 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.6 | 270.1024 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.7 | 270.1018 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.8 | 270.102 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1222.9 | 270.1026 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223 | 270.0959 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.1 | 270.0864 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.2 | 270.0859 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.3 | 270.0869 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.4 | 270.081 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.5 | 270.0786 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.6 | 270.0832 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.7 | 270.0861 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.8 | 270.0896 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1223.9 | 270.1005 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224 | 270.1069 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.1 | 270.1015 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.2 | 270.0971 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.3 | 270.095 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.4 | 270.0912 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.5 | 270.0826 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.6 | 270.0747 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.7 | 270.0788 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.8 | 270.0837 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1224.9 | 270.0827 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225 | 270.0882 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.1 | 270.0959 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.2 | 270.0892 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.3 | 270.076 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.4 | 270.0692 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.5 | 270.0602 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.6 | 270.0455 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.7 | 270.0402 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.8 | 270.0449 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1225.9 | 270.0482 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226 | 270.0521 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.1 | 270.0594 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.2 | 270.061 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.3 | 270.056 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.4 | 270.0566 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.5 | 270.0562 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.6 | 270.0424 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.7 | 270.0322 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.8 | 270.0368 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1226.9 | 270.0395 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227 | 270.0377 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.1 | 270.0497 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.2 | 270.0669 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.3 | 270.0713 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.4 | 270.0756 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.5 | 270.0875 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.6 | 270.0934 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.7 | 270.0944 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.8 | 270.1051 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1227.9 | 270.1163 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228 | 270.1162 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.1 | 270.1164 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.2 | 270.1217 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.3 | 270.1199 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.4 | 270.116 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.5 | 270.1266 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.6 | 270.1418 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.7 | 270.1487 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.8 | 270.1647 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1228.9 | 270.1921 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229 | 270.2077 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.1 | 270.2125 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.2 | 270.2199 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.3 | 270.2194 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.4 | 270.2052 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.5 | 270.2015 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.6 | 270.2109 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.7 | 270.2115 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.8 | 270.2108 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1229.9 | 270.2244 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230 | 270.2312 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.1 | 270.2187 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.2 | 270.2063 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.3 | 270.1996 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.4 | 270.1915 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.5 | 270.1913 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.6 | 270.2073 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.7 | 270.2211 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.8 | 270.2238 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1230.9 | 270.2281 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231 | 270.2283 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.1 | 270.2108 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.2 | 270.1927 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.3 | 270.19 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.4 | 270.1902 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.5 | 270.1908 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.6 | 270.2115 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.7 | 270.241 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.8 | 270.2528 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1231.9 | 270.255 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232 | 270.2564 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.1 | 270.2422 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.2 | 270.2162 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.3 | 270.2079 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.4 | 270.2127 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.5 | 270.2111 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.6 | 270.2171 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.7 | 270.2359 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.8 | 270.2382 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1232.9 | 270.2206 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233 | 270.2056 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.1 | 270.1903 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.2 | 270.1664 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.3 | 270.1556 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.4 | 270.1654 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.5 | 270.1701 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.6 | 270.167 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.7 | 270.1716 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.8 | 270.1673 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1233.9 | 270.1409 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234 | 270.119 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.1 | 270.1119 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.2 | 270.1048 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.3 | 270.1049 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.4 | 270.1269 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.5 | 270.1598 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.6 | 270.1805 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.7 | 270.1852 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.8 | 270.1932 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1234.9 | 270.2059 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235 | 270.2047 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.1 | 270.2006 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.2 | 270.2122 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.3 | 270.2164 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.4 | 270.201 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.5 | 270.1953 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.6 | 270.1989 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.7 | 270.1861 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.8 | 270.1678 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1235.9 | 270.1616 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236 | 270.1513 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.1 | 270.1318 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.2 | 270.1277 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.3 | 270.1364 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.4 | 270.1371 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.5 | 270.1396 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.6 | 270.1538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.7 | 270.1583 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.8 | 270.1482 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1236.9 | 270.149 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237 | 270.1567 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.1 | 270.1528 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.2 | 270.1556 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.3 | 270.1769 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.4 | 270.1901 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.5 | 270.191 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.6 | 270.2052 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.7 | 270.2224 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.8 | 270.2225 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1237.9 | 270.2233 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238 | 270.2323 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.1 | 270.2218 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.2 | 270.1946 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.3 | 270.1827 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.4 | 270.1739 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.5 | 270.1494 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.6 | 270.1315 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.7 | 270.127 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.8 | 270.113 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1238.9 | 270.0943 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239 | 270.0917 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.1 | 270.088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.2 | 270.0684 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.3 | 270.062 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.4 | 270.0749 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.5 | 270.0779 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.6 | 270.0764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.7 | 270.0923 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.8 | 270.1052 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1239.9 | 270.0995 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240 | 270.0991 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.1 | 270.1041 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.2 | 270.0905 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.3 | 270.0732 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.4 | 270.0759 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.5 | 270.0749 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.6 | 270.0566 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.7 | 270.0482 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.8 | 270.0492 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1240.9 | 270.0365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241 | 270.0208 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.1 | 270.0171 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.2 | 270.0074 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.3 | 269.9856 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.4 | 269.9749 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.5 | 269.9716 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.6 | 269.9554 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.7 | 269.9426 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.8 | 269.947 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1241.9 | 269.9454 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242 | 269.9342 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.1 | 269.9408 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.2 | 269.9532 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.3 | 269.9455 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.4 | 269.9375 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.5 | 269.9429 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.6 | 269.9419 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.7 | 269.9337 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.8 | 269.9403 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1242.9 | 269.9516 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243 | 269.9491 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.1 | 269.9524 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.2 | 269.9704 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.3 | 269.9759 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.4 | 269.9686 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.5 | 269.971 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.6 | 269.9704 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.7 | 269.9532 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.8 | 269.9492 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1243.9 | 269.9648 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244 | 269.9695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.1 | 269.9639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.2 | 269.9655 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.3 | 269.9586 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.4 | 269.932 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.5 | 269.9113 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.6 | 269.9029 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.7 | 269.8948 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.8 | 269.8781 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1244.9 | 269.8629 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245 | 269.8694 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.1 | 269.8752 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.2 | 269.8659 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.3 | 269.8672 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.4 | 269.8799 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.5 | 269.8824 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.6 | 269.8817 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.7 | 269.8913 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.8 | 269.8971 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1245.9 | 269.8936 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246 | 269.9033 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.1 | 269.9214 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.2 | 269.9261 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.3 | 269.9313 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.4 | 269.9506 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.5 | 269.9618 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.6 | 269.9584 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.7 | 269.9649 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.8 | 269.974 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1246.9 | 269.9646 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247 | 269.9556 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.1 | 269.9626 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.2 | 269.9668 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.3 | 269.9635 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.4 | 269.9694 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.5 | 269.9829 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.6 | 269.994 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.7 | 270.0088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.8 | 270.0301 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1247.9 | 270.0446 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248 | 270.0541 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.1 | 270.075 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.2 | 270.0967 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.3 | 270.1047 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.4 | 270.1167 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.5 | 270.1392 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.6 | 270.1541 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.7 | 270.1604 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.8 | 270.1696 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1248.9 | 270.1781 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249 | 270.1807 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.1 | 270.1875 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.2 | 270.1969 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.3 | 270.1925 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.4 | 270.1814 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.5 | 270.1803 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.6 | 270.1821 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.7 | 270.1798 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.8 | 270.1827 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1249.9 | 270.1902 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250 | 270.1915 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.1 | 270.1942 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.2 | 270.2079 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.3 | 270.2195 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.4 | 270.2226 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.5 | 270.2331 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.6 | 270.2499 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.7 | 270.2588 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.8 | 270.2672 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1250.9 | 270.2838 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251 | 270.2964 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.1 | 270.3011 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.2 | 270.3139 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.3 | 270.3319 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.4 | 270.341 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.5 | 270.3508 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.6 | 270.3688 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.7 | 270.3794 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.8 | 270.3783 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1251.9 | 270.3758 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252 | 270.372 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.1 | 270.3644 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.2 | 270.3608 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.3 | 270.365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.4 | 270.3671 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.5 | 270.3677 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.6 | 270.3791 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.7 | 270.3954 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.8 | 270.4043 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1252.9 | 270.4085 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253 | 270.4096 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.1 | 270.4023 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.2 | 270.3911 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.3 | 270.387 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.4 | 270.3844 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.5 | 270.377 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.6 | 270.3724 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.7 | 270.372 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.8 | 270.3677 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1253.9 | 270.3618 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254 | 270.3611 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.1 | 270.3617 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.2 | 270.3589 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.3 | 270.36 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.4 | 270.3645 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.5 | 270.3623 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.6 | 270.356 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.7 | 270.3528 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.8 | 270.3516 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1254.9 | 270.3479 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255 | 270.3415 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.1 | 270.343 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.2 | 270.3523 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.3 | 270.358 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.4 | 270.3572 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.5 | 270.3507 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.6 | 270.3363 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.7 | 270.3168 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.8 | 270.3036 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1255.9 | 270.2979 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256 | 270.2929 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.1 | 270.2939 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.2 | 270.3049 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.3 | 270.3136 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.4 | 270.3146 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.5 | 270.3131 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.6 | 270.3098 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.7 | 270.3045 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.8 | 270.3021 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1256.9 | 270.3058 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257 | 270.3109 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.1 | 270.3157 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.2 | 270.326 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.3 | 270.3365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.4 | 270.339 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.5 | 270.3384 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.6 | 270.3393 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.7 | 270.3427 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.8 | 270.3488 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1257.9 | 270.3571 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258 | 270.3669 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.1 | 270.3765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.2 | 270.3889 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.3 | 270.4035 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.4 | 270.4132 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.5 | 270.4198 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.6 | 270.4312 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.7 | 270.4448 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.8 | 270.4564 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1258.9 | 270.467 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259 | 270.4768 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.1 | 270.4839 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.2 | 270.4886 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.3 | 270.4922 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.4 | 270.4943 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.5 | 270.4934 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.6 | 270.4864 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.7 | 270.4754 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.8 | 270.4689 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1259.9 | 270.4696 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260 | 270.4756 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.1 | 270.481 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.2 | 270.4825 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.3 | 270.4843 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.4 | 270.4871 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.5 | 270.4883 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.6 | 270.4884 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.7 | 270.4885 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.8 | 270.4919 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1260.9 | 270.4993 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261 | 270.5079 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.1 | 270.5121 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.2 | 270.5074 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.3 | 270.495 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.4 | 270.4778 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.5 | 270.4608 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.6 | 270.4474 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.7 | 270.4412 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.8 | 270.4425 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1261.9 | 270.4473 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262 | 270.4473 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.1 | 270.4386 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.2 | 270.4267 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.3 | 270.4132 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.4 | 270.3961 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.5 | 270.3802 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.6 | 270.3708 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.7 | 270.3669 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.8 | 270.3667 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1262.9 | 270.3695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263 | 270.3725 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.1 | 270.3713 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.2 | 270.3656 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.3 | 270.3573 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.4 | 270.3483 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.5 | 270.3419 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.6 | 270.344 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.7 | 270.3522 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.8 | 270.3597 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1263.9 | 270.3689 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264 | 270.3813 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.1 | 270.3859 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.2 | 270.3809 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.3 | 270.3769 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.4 | 270.3737 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.5 | 270.3675 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.6 | 270.3655 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.7 | 270.3712 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.8 | 270.3741 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1264.9 | 270.373 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265 | 270.3722 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.1 | 270.3736 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.2 | 270.3739 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.3 | 270.3684 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.4 | 270.3668 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.5 | 270.3728 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.6 | 270.3774 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.7 | 270.3833 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.8 | 270.3986 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1265.9 | 270.4124 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266 | 270.4147 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.1 | 270.4195 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.2 | 270.4323 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.3 | 270.4416 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.4 | 270.4497 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.5 | 270.4646 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.6 | 270.4763 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.7 | 270.4781 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.8 | 270.4805 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1266.9 | 270.4864 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267 | 270.4876 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.1 | 270.4888 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.2 | 270.4975 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.3 | 270.5025 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.4 | 270.4976 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.5 | 270.4925 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.6 | 270.4895 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.7 | 270.4834 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.8 | 270.483 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1267.9 | 270.4949 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268 | 270.499 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.1 | 270.4884 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.2 | 270.4802 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.3 | 270.4756 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.4 | 270.4662 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.5 | 270.4591 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.6 | 270.4599 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.7 | 270.4571 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.8 | 270.4504 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1268.9 | 270.4538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269 | 270.4616 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.1 | 270.4609 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.2 | 270.4601 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.3 | 270.4666 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.4 | 270.4689 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.5 | 270.4695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.6 | 270.4842 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.7 | 270.5022 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.8 | 270.507 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1269.9 | 270.508 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270 | 270.5125 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.1 | 270.5096 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.2 | 270.4986 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.3 | 270.4892 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.4 | 270.4799 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.5 | 270.4678 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.6 | 270.4649 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.7 | 270.473 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.8 | 270.4731 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1270.9 | 270.4685 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271 | 270.4739 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.1 | 270.4862 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.2 | 270.5004 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.3 | 270.5183 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.4 | 270.5367 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.5 | 270.5438 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.6 | 270.5455 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.7 | 270.555 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.8 | 270.5648 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1271.9 | 270.5702 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272 | 270.5825 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.1 | 270.6006 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.2 | 270.6089 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.3 | 270.6136 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.4 | 270.6263 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.5 | 270.6351 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.6 | 270.6349 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.7 | 270.6365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.8 | 270.6412 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1272.9 | 270.6429 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273 | 270.6498 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.1 | 270.6687 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.2 | 270.6841 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.3 | 270.6926 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.4 | 270.7112 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.5 | 270.7375 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.6 | 270.7571 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.7 | 270.7765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.8 | 270.8021 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1273.9 | 270.8196 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274 | 270.827 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.1 | 270.8379 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.2 | 270.8494 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.3 | 270.8531 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.4 | 270.8548 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.5 | 270.8586 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.6 | 270.8529 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.7 | 270.8381 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.8 | 270.8286 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1274.9 | 270.8204 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275 | 270.8054 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.1 | 270.7878 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.2 | 270.7765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.3 | 270.7726 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.4 | 270.7661 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.5 | 270.7594 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.6 | 270.7625 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.7 | 270.7654 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.8 | 270.7592 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1275.9 | 270.7569 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276 | 270.7637 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.1 | 270.7694 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.2 | 270.7771 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.3 | 270.794 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.4 | 270.8094 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.5 | 270.8155 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.6 | 270.8241 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.7 | 270.8384 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.8 | 270.8484 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1276.9 | 270.859 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277 | 270.8784 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.1 | 270.8919 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.2 | 270.8907 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.3 | 270.887 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.4 | 270.8856 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.5 | 270.8832 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.6 | 270.8824 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.7 | 270.8852 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.8 | 270.88 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1277.9 | 270.8631 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278 | 270.8464 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.1 | 270.8301 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.2 | 270.807 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.3 | 270.789 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.4 | 270.786 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.5 | 270.7863 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.6 | 270.7862 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.7 | 270.7948 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.8 | 270.808 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1278.9 | 270.8141 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279 | 270.8178 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.1 | 270.8241 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.2 | 270.8247 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.3 | 270.8185 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.4 | 270.8139 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.5 | 270.8082 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.6 | 270.7952 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.7 | 270.7843 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.8 | 270.7804 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1279.9 | 270.7701 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280 | 270.7522 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.1 | 270.7361 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.2 | 270.7198 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.3 | 270.6989 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.4 | 270.6804 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.5 | 270.6686 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.6 | 270.6591 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.7 | 270.6541 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.8 | 270.6584 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1280.9 | 270.662 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281 | 270.6562 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.1 | 270.6488 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.2 | 270.6439 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.3 | 270.6364 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.4 | 270.6321 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.5 | 270.64 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.6 | 270.6564 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.7 | 270.6767 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.8 | 270.7029 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1281.9 | 270.7296 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282 | 270.741 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.1 | 270.7381 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.2 | 270.7317 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.3 | 270.725 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.4 | 270.7196 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.5 | 270.7203 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.6 | 270.7245 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.7 | 270.7239 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.8 | 270.7215 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1282.9 | 270.7224 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283 | 270.7154 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.1 | 270.6958 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.2 | 270.6742 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.3 | 270.6537 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.4 | 270.6324 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.5 | 270.6193 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.6 | 270.6195 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.7 | 270.6204 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.8 | 270.6173 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1283.9 | 270.6165 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284 | 270.6143 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.1 | 270.6021 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.2 | 270.5862 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.3 | 270.5743 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.4 | 270.568 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.5 | 270.5696 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.6 | 270.5809 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.7 | 270.5909 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.8 | 270.587 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1284.9 | 270.5812 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285 | 270.5818 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.1 | 270.5813 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.2 | 270.5786 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.3 | 270.5764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.4 | 270.5751 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.5 | 270.5724 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.6 | 270.5662 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.7 | 270.5618 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.8 | 270.5612 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1285.9 | 270.5599 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286 | 270.5558 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.1 | 270.5493 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.2 | 270.5392 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.3 | 270.5249 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.4 | 270.5088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.5 | 270.4924 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.6 | 270.475 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.7 | 270.4624 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.8 | 270.4605 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1286.9 | 270.462 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287 | 270.4608 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.1 | 270.4619 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.2 | 270.4647 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.3 | 270.4605 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.4 | 270.4523 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.5 | 270.4469 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.6 | 270.4451 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.7 | 270.4458 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.8 | 270.4476 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1287.9 | 270.4468 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288 | 270.4377 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.1 | 270.4237 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.2 | 270.4111 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.3 | 270.3984 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.4 | 270.3845 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.5 | 270.3724 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.6 | 270.3619 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.7 | 270.3505 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.8 | 270.3393 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1288.9 | 270.3301 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289 | 270.3174 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.1 | 270.3002 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.2 | 270.2875 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.3 | 270.2783 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.4 | 270.2667 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.5 | 270.2578 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.6 | 270.2554 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.7 | 270.256 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.8 | 270.2613 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1289.9 | 270.2768 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290 | 270.2958 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.1 | 270.3093 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.2 | 270.322 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.3 | 270.3367 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.4 | 270.3431 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.5 | 270.3427 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.6 | 270.3477 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.7 | 270.3565 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.8 | 270.3641 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1290.9 | 270.3742 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291 | 270.386 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.1 | 270.3889 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.2 | 270.3845 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.3 | 270.3817 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.4 | 270.3784 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.5 | 270.3727 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.6 | 270.3748 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.7 | 270.3858 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.8 | 270.3934 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1291.9 | 270.4 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292 | 270.4134 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.1 | 270.425 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.2 | 270.4289 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.3 | 270.4362 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.4 | 270.4482 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.5 | 270.4538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.6 | 270.4592 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.7 | 270.4736 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.8 | 270.4849 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1292.9 | 270.4877 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293 | 270.4961 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.1 | 270.5091 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.2 | 270.5136 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.3 | 270.5128 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.4 | 270.5142 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.5 | 270.5123 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.6 | 270.5062 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.7 | 270.5057 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.8 | 270.5075 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1293.9 | 270.5005 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294 | 270.4928 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.1 | 270.4919 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.2 | 270.4857 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.3 | 270.474 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.4 | 270.4723 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.5 | 270.4746 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.6 | 270.4685 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.7 | 270.4681 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.8 | 270.481 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1294.9 | 270.4898 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295 | 270.493 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.1 | 270.5037 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.2 | 270.5124 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.3 | 270.5077 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.4 | 270.4975 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.5 | 270.5025 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.6 | 270.525 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.7 | 270.538 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.8 | 270.5407 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1295.9 | 270.5498 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296 | 270.5555 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.1 | 270.548 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.2 | 270.5423 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.3 | 270.543 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.4 | 270.5314 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.5 | 270.5136 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.6 | 270.5077 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.7 | 270.4982 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.8 | 270.4744 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1296.9 | 270.4572 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297 | 270.4505 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.1 | 270.4359 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.2 | 270.4219 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.3 | 270.4235 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.4 | 270.4195 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.5 | 270.3999 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.6 | 270.3856 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.7 | 270.3773 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.8 | 270.358 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1297.9 | 270.3424 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298 | 270.3471 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.1 | 270.3483 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.2 | 270.3372 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.3 | 270.3325 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.4 | 270.3304 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.5 | 270.3145 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.6 | 270.2993 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.7 | 270.2985 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.8 | 270.2873 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1298.9 | 270.264 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299 | 270.2596 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.1 | 270.2697 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.2 | 270.274 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.3 | 270.2849 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.4 | 270.309 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.5 | 270.3181 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.6 | 270.3154 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.7 | 270.3315 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.8 | 270.3536 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1299.9 | 270.3603 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300 | 270.3716 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.1 | 270.3969 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.2 | 270.4083 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.3 | 270.4083 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.4 | 270.4216 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.5 | 270.4343 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.6 | 270.4305 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.7 | 270.4367 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.8 | 270.4591 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1300.9 | 270.4639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301 | 270.4615 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.1 | 270.482 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.2 | 270.5008 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.3 | 270.5006 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.4 | 270.513 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.5 | 270.541 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.6 | 270.5504 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.7 | 270.5522 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.8 | 270.5704 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1301.9 | 270.5823 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302 | 270.5775 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.1 | 270.5851 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.2 | 270.6046 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.3 | 270.6062 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.4 | 270.6042 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.5 | 270.6198 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.6 | 270.6283 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.7 | 270.6212 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.8 | 270.6266 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1302.9 | 270.6365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303 | 270.6229 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.1 | 270.6056 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.2 | 270.6043 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.3 | 270.5916 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.4 | 270.5643 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.5 | 270.5531 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.6 | 270.5482 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.7 | 270.5249 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.8 | 270.5084 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1303.9 | 270.5162 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304 | 270.5142 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.1 | 270.4975 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.2 | 270.4921 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.3 | 270.4837 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.4 | 270.453 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.5 | 270.4322 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.6 | 270.4346 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.7 | 270.4218 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.8 | 270.3964 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1304.9 | 270.3901 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305 | 270.3853 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.1 | 270.3623 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.2 | 270.3506 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.3 | 270.3595 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.4 | 270.3597 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.5 | 270.3575 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.6 | 270.3639 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.7 | 270.3812 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.8 | 270.3934 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1305.9 | 270.3815 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306 | 270.3742 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.1 | 270.3773 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.2 | 270.3652 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.3 | 270.3515 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.4 | 270.3604 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.5 | 270.366 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.6 | 270.3534 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.7 | 270.3507 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.8 | 270.3586 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1306.9 | 270.3488 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307 | 270.3398 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.1 | 270.3554 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.2 | 270.3649 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.3 | 270.3566 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.4 | 270.3617 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.5 | 270.3762 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.6 | 270.372 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.7 | 270.3699 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.8 | 270.3898 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1307.9 | 270.4022 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308 | 270.4004 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.1 | 270.4102 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.2 | 270.4252 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.3 | 270.4244 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.4 | 270.4273 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.5 | 270.4484 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.6 | 270.4605 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.7 | 270.4626 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.8 | 270.4798 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1308.9 | 270.498 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309 | 270.4951 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.1 | 270.4905 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.2 | 270.4959 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.3 | 270.487 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.4 | 270.4695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.5 | 270.4726 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.6 | 270.4796 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.7 | 270.4689 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.8 | 270.4624 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1309.9 | 270.4695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310 | 270.4698 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.1 | 270.47 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.2 | 270.489 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.3 | 270.5017 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.4 | 270.4903 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.5 | 270.4835 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.6 | 270.4885 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.7 | 270.4821 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.8 | 270.4738 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1310.9 | 270.4839 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311 | 270.4867 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.1 | 270.4682 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.2 | 270.4591 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.3 | 270.4617 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.4 | 270.4509 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.5 | 270.4377 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.6 | 270.4391 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.7 | 270.4308 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.8 | 270.4045 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1311.9 | 270.3904 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312 | 270.3859 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.1 | 270.365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.2 | 270.3412 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.3 | 270.3319 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.4 | 270.3133 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.5 | 270.2805 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.6 | 270.262 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.7 | 270.2529 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.8 | 270.2317 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1312.9 | 270.2155 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313 | 270.2166 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.1 | 270.2087 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.2 | 270.1882 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.3 | 270.1756 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.4 | 270.1632 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.5 | 270.137 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.6 | 270.1157 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.7 | 270.1095 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.8 | 270.0978 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1313.9 | 270.0813 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314 | 270.0771 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.1 | 270.0721 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.2 | 270.0507 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.3 | 270.034 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.4 | 270.0303 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.5 | 270.0167 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.6 | 269.9962 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.7 | 269.9879 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.8 | 269.9811 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1314.9 | 269.9649 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315 | 269.9559 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.1 | 269.9582 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.2 | 269.9529 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.3 | 269.9431 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.4 | 269.9416 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.5 | 269.9342 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.6 | 269.9131 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.7 | 269.8893 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.8 | 269.8812 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1315.9 | 269.8911 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316 | 269.902 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.1 | 269.9152 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.2 | 269.9357 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.3 | 269.9483 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.4 | 269.9485 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.5 | 269.9569 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.6 | 269.9739 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.7 | 269.9829 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.8 | 269.9864 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1316.9 | 269.9919 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317 | 269.9924 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.1 | 269.9875 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.2 | 269.9897 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.3 | 269.9965 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.4 | 269.9968 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.5 | 269.9975 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.6 | 270.0049 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.7 | 270.0049 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.8 | 269.9968 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1317.9 | 269.9996 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318 | 270.0102 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.1 | 270.0167 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.2 | 270.0229 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.3 | 270.0316 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.4 | 270.0356 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.5 | 270.0362 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.6 | 270.0414 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.7 | 270.0478 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.8 | 270.0506 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1318.9 | 270.0548 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319 | 270.062 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.1 | 270.0663 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.2 | 270.0668 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.3 | 270.0666 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.4 | 270.0659 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.5 | 270.065 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.6 | 270.0624 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.7 | 270.0562 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.8 | 270.0439 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1319.9 | 270.0318 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320 | 270.0297 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.1 | 270.0323 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.2 | 270.0338 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.3 | 270.0327 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.4 | 270.0291 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.5 | 270.0249 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.6 | 270.0238 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.7 | 270.0275 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.8 | 270.0331 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1320.9 | 270.0392 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321 | 270.0453 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.1 | 270.0512 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.2 | 270.0567 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.3 | 270.0606 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.4 | 270.0621 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.5 | 270.0642 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.6 | 270.0674 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.7 | 270.0689 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.8 | 270.07 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1321.9 | 270.0728 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322 | 270.0737 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.1 | 270.0706 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.2 | 270.0698 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.3 | 270.0727 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.4 | 270.0747 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.5 | 270.0762 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.6 | 270.0791 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.7 | 270.0811 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.8 | 270.0816 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1322.9 | 270.0868 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323 | 270.0971 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.1 | 270.1069 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.2 | 270.1152 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.3 | 270.1227 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.4 | 270.1266 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.5 | 270.1266 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.6 | 270.1306 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.7 | 270.1377 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.8 | 270.1416 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1323.9 | 270.1496 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324 | 270.1673 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.1 | 270.1827 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.2 | 270.1905 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.3 | 270.1975 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.4 | 270.2032 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.5 | 270.2046 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.6 | 270.2124 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.7 | 270.2313 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.8 | 270.244 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1324.9 | 270.2484 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325 | 270.2617 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.1 | 270.276 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.2 | 270.2789 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.3 | 270.2831 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.4 | 270.2946 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.5 | 270.3002 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.6 | 270.3001 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.7 | 270.3079 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.8 | 270.3175 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1325.9 | 270.3224 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326 | 270.3244 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.1 | 270.331 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.2 | 270.3449 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.3 | 270.3502 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.4 | 270.3502 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.5 | 270.3599 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.6 | 270.3669 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.7 | 270.361 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.8 | 270.3616 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1326.9 | 270.3733 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327 | 270.3808 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.1 | 270.389 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.2 | 270.4098 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.3 | 270.4241 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.4 | 270.4209 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.5 | 270.4235 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.6 | 270.4343 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.7 | 270.4345 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.8 | 270.434 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1327.9 | 270.4478 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328 | 270.4568 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.1 | 270.4523 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.2 | 270.4592 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.3 | 270.474 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.4 | 270.4741 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.5 | 270.4709 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.6 | 270.479 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.7 | 270.4821 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.8 | 270.4753 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1328.9 | 270.4836 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329 | 270.499 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.1 | 270.4971 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.2 | 270.4939 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.3 | 270.5023 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.4 | 270.5021 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.5 | 270.4914 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.6 | 270.4949 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.7 | 270.5041 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.8 | 270.4991 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1329.9 | 270.5001 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330 | 270.5183 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.1 | 270.5259 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.2 | 270.5173 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.3 | 270.512 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.4 | 270.5002 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.5 | 270.4705 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.6 | 270.4509 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.7 | 270.4525 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.8 | 270.4511 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1330.9 | 270.4465 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331 | 270.4561 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.1 | 270.465 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.2 | 270.4569 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.3 | 270.4542 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.4 | 270.462 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.5 | 270.4551 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.6 | 270.4442 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.7 | 270.4551 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.8 | 270.468 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1331.9 | 270.4665 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332 | 270.4698 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.1 | 270.4759 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.2 | 270.4625 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.3 | 270.4462 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.4 | 270.4519 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.5 | 270.4577 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.6 | 270.4496 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.7 | 270.4558 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.8 | 270.473 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1332.9 | 270.4702 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333 | 270.4608 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.1 | 270.4643 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.2 | 270.4587 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.3 | 270.4365 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.4 | 270.4294 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.5 | 270.4337 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.6 | 270.4242 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.7 | 270.4152 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.8 | 270.4203 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1333.9 | 270.4172 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334 | 270.4006 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.1 | 270.3952 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.2 | 270.3937 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.3 | 270.3765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.4 | 270.369 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.5 | 270.3861 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.6 | 270.3969 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.7 | 270.3975 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.8 | 270.4117 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1334.9 | 270.4224 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335 | 270.4077 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.1 | 270.3973 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.2 | 270.4051 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.3 | 270.4039 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.4 | 270.3955 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.5 | 270.4059 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.6 | 270.4197 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.7 | 270.4177 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.8 | 270.4267 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1335.9 | 270.4499 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336 | 270.4706 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.1 | 270.4701 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.2 | 270.4555 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.3 | 270.4605 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.4 | 270.4688 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.5 | 270.4633 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.6 | 270.4689 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.7 | 270.4887 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.8 | 270.496 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1336.9 | 270.5007 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337 | 270.5247 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.1 | 270.5421 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.2 | 270.5378 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.3 | 270.5466 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.4 | 270.5712 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.5 | 270.5831 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.6 | 270.594 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.7 | 270.6221 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.8 | 270.6394 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1337.9 | 270.6357 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338 | 270.6433 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.1 | 270.6578 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.2 | 270.6532 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.3 | 270.6474 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.4 | 270.6584 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.5 | 270.6578 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.6 | 270.6381 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.7 | 270.6334 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.8 | 270.6368 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1338.9 | 270.6239 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339 | 270.6192 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.1 | 270.6384 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.2 | 270.6488 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.3 | 270.645 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.4 | 270.6576 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.5 | 270.6743 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.6 | 270.6711 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.7 | 270.6781 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.8 | 270.7103 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1339.9 | 270.737 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340 | 270.7563 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.1 | 270.7912 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.2 | 270.8204 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.3 | 270.8216 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.4 | 270.8288 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.5 | 270.8512 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.6 | 270.8534 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.7 | 270.8432 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.8 | 270.853 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1340.9 | 270.8626 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341 | 270.8528 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.1 | 270.8549 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.2 | 270.8731 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.3 | 270.872 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.4 | 270.8617 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.5 | 270.8698 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.6 | 270.8765 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.7 | 270.8695 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.8 | 270.8838 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1341.9 | 270.9179 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342 | 270.9362 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.1 | 270.9516 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.2 | 270.9849 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.3 | 271.0068 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.4 | 271.005 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.5 | 271.0137 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.6 | 271.0321 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.7 | 271.0359 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.8 | 271.0475 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1342.9 | 271.0869 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343 | 271.1157 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.1 | 271.1198 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.2 | 271.1305 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.3 | 271.1406 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.4 | 271.128 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.5 | 271.1137 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.6 | 271.1143 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.7 | 271.1061 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.8 | 271.0876 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1343.9 | 271.089 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344 | 271.0976 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.1 | 271.0853 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.2 | 271.0739 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.3 | 271.0764 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.4 | 271.0632 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.5 | 271.0385 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.6 | 271.0373 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.7 | 271.0451 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.8 | 271.0389 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1344.9 | 271.0431 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345 | 271.0655 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.1 | 271.0791 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.2 | 271.0868 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.3 | 271.1091 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.4 | 271.1254 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.5 | 271.1182 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.6 | 271.1149 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.7 | 271.1204 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.8 | 271.1087 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1345.9 | 271.0894 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346 | 271.0875 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.1 | 271.0824 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.2 | 271.0643 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.3 | 271.0424 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.4 | 271.0302 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.5 | 271.028 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.6 | 271.0082 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.7 | 270.9858 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.8 | 270.9857 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1346.9 | 270.9853 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347 | 270.9713 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.1 | 270.9737 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.2 | 270.989 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.3 | 270.9873 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.4 | 270.9818 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.5 | 270.9898 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.6 | 270.9903 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.7 | 270.9771 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.8 | 270.9799 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1347.9 | 270.9928 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348 | 270.9891 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.1 | 270.9849 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.2 | 270.9957 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.3 | 270.9969 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.4 | 270.983 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.5 | 270.9817 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.6 | 270.9879 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.7 | 270.9827 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.8 | 270.9835 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1348.9 | 271.0001 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349 | 271.0037 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.1 | 270.9919 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.2 | 270.993 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.3 | 270.9955 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.4 | 270.9798 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.5 | 270.9703 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.6 | 270.9775 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.7 | 270.9746 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.8 | 270.9621 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1349.9 | 270.9625 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350 | 270.9636 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.1 | 270.9506 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.2 | 270.9461 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.3 | 270.9545 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.4 | 270.9473 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.5 | 270.9307 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.6 | 270.9308 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.7 | 270.931 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.8 | 270.9152 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1350.9 | 270.9103 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351 | 270.9186 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.1 | 270.9103 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.2 | 270.8916 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.3 | 270.8821 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.4 | 270.8651 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.5 | 270.8324 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.6 | 270.8125 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.7 | 270.8079 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.8 | 270.7949 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1351.9 | 270.7829 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352 | 270.7881 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.1 | 270.7904 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.2 | 270.7794 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.3 | 270.7746 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.4 | 270.7755 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.5 | 270.7666 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.6 | 270.7664 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.7 | 270.7896 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.8 | 270.8081 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1352.9 | 270.811 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353 | 270.818 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.1 | 270.8239 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.2 | 270.8145 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.3 | 270.8088 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.4 | 270.8188 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.5 | 270.8218 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.6 | 270.8143 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.7 | 270.8168 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.8 | 270.8196 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1353.9 | 270.8057 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1354 | 270.7964 | 58.9998 | 154 |  | 0 | 0
1354.1 | 270.8027 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.2 | 270.8011 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.3 | 270.7921 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.4 | 270.7997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.5 | 270.8123 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.6 | 270.8113 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.7 | 270.8158 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.8 | 270.8323 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1354.9 | 270.8405 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355 | 270.8432 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.1 | 270.8594 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.2 | 270.8767 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.3 | 270.8809 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.4 | 270.8888 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.5 | 270.9032 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.6 | 270.905 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.7 | 270.9021 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.8 | 270.9129 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1355.9 | 270.925 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356 | 270.9276 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.1 | 270.9264 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.2 | 270.9123 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.3 | 270.8867 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.4 | 270.8432 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.5 | 270.7791 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.6 | 270.7143 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.7 | 270.6439 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.8 | 270.5694 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1356.9 | 270.5227 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357 | 270.5096 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.1 | 270.5079 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.2 | 270.5239 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.3 | 270.564 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.4 | 270.6097 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.5 | 270.6525 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.6 | 270.7091 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.7 | 270.7765 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.8 | 270.8367 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1357.9 | 270.8965 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358 | 270.9624 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.1 | 271.0193 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.2 | 271.0626 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.3 | 271.1041 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.4 | 271.1379 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.5 | 271.1535 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.6 | 271.173 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.7 | 271.2113 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.8 | 271.2546 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1358.9 | 271.3034 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359 | 271.3725 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.1 | 271.4554 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.2 | 271.5369 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.3 | 271.627 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.4 | 271.7285 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.5 | 271.8222 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.6 | 271.907 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.7 | 271.996 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.8 | 272.0842 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1359.9 | 272.1638 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360 | 272.2434 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.1 | 272.325 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.2 | 272.3957 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.3 | 272.4572 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.4 | 272.5197 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.5 | 272.5765 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.6 | 272.6245 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.7 | 272.6864 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.8 | 272.7665 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1360.9 | 272.8459 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361 | 272.9276 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.1 | 273.0197 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.2 | 273.1083 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.3 | 273.1848 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.4 | 273.2668 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.5 | 273.3575 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.6 | 273.4437 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.7 | 273.5322 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.8 | 273.6305 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1361.9 | 273.7203 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362 | 273.7921 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.1 | 273.8557 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.2 | 273.9129 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.3 | 273.9627 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.4 | 274.015 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.5 | 274.0771 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.6 | 274.1372 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.7 | 274.1919 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.8 | 274.2543 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1362.9 | 274.3202 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363 | 274.3771 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.1 | 274.4428 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.2 | 274.5283 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.3 | 274.6169 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.4 | 274.7039 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.5 | 274.8001 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.6 | 274.8999 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.7 | 274.9915 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.8 | 275.0848 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1363.9 | 275.1844 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364 | 275.2751 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.1 | 275.3567 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.2 | 275.4441 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.3 | 275.5283 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.4 | 275.5975 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.5 | 275.6613 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.6 | 275.7226 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.7 | 275.7727 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.8 | 275.8138 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1364.9 | 275.8569 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365 | 275.9019 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.1 | 275.946 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.2 | 276 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.3 | 276.0657 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.4 | 276.1296 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.5 | 276.1947 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.6 | 276.2708 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.7 | 276.3485 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.8 | 276.4188 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1365.9 | 276.4925 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366 | 276.5709 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.1 | 276.6426 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.2 | 276.7137 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.3 | 276.7932 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.4 | 276.8663 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.5 | 276.9275 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.6 | 276.9836 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.7 | 277.042 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.8 | 277.0997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1366.9 | 277.1406 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367 | 277.173 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.1 | 277.2095 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.2 | 277.2468 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.3 | 277.2827 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.4 | 277.3254 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.5 | 277.374 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.6 | 277.4187 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.7 | 277.4674 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.8 | 277.5264 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1367.9 | 277.5853 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368 | 277.6417 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.1 | 277.7062 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.2 | 277.775 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.3 | 277.8369 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.4 | 277.8997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.5 | 277.9689 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.6 | 278.0336 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.7 | 278.0926 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.8 | 278.156 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1368.9 | 278.2159 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369 | 278.2613 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.1 | 278.3053 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.2 | 278.355 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.3 | 278.3987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.4 | 278.4341 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.5 | 278.4682 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.6 | 278.4978 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.7 | 278.5197 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.8 | 278.5504 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1369.9 | 278.5943 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370 | 278.6342 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.1 | 278.6715 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.2 | 278.7181 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.3 | 278.7668 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.4 | 278.8088 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.5 | 278.8552 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.6 | 278.9076 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.7 | 278.9528 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.8 | 278.9958 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1370.9 | 279.0479 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371 | 279.0988 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.1 | 279.1404 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.2 | 279.1825 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.3 | 279.2261 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.4 | 279.263 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.5 | 279.2948 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.6 | 279.3261 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.7 | 279.3535 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.8 | 279.3762 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1371.9 | 279.4039 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372 | 279.4349 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.1 | 279.4584 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.2 | 279.4803 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.3 | 279.5091 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.4 | 279.5404 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.5 | 279.5727 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.6 | 279.6153 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.7 | 279.662 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.8 | 279.6966 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1372.9 | 279.7328 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373 | 279.7828 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.1 | 279.8331 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.2 | 279.8792 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.3 | 279.9332 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.4 | 279.9899 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.5 | 280.036 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.6 | 280.0787 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.7 | 280.124 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.8 | 280.1638 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1373.9 | 280.1996 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374 | 280.2422 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.1 | 280.2831 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.2 | 280.3109 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.3 | 280.3373 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.4 | 280.3678 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.5 | 280.39 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.6 | 280.4057 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.7 | 280.429 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.8 | 280.4561 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1374.9 | 280.4797 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375 | 280.5109 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.1 | 280.5513 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.2 | 280.5861 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.3 | 280.6207 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.4 | 280.6687 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.5 | 280.7195 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.6 | 280.7619 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.7 | 280.8077 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.8 | 280.8596 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1375.9 | 280.9064 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376 | 280.9521 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.1 | 281.0048 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.2 | 281.0535 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.3 | 281.0912 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.4 | 281.1325 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.5 | 281.1768 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.6 | 281.2165 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.7 | 281.247 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.8 | 281.2745 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1376.9 | 281.3112 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377 | 281.3425 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.1 | 281.3621 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.2 | 281.3876 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.3 | 281.4184 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.4 | 281.4405 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.5 | 281.4655 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.6 | 281.5047 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.7 | 281.5456 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.8 | 281.5831 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1377.9 | 281.6306 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378 | 281.6826 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.1 | 281.7228 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.2 | 281.7639 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.3 | 281.8159 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.4 | 281.8629 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.5 | 281.9021 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.6 | 281.9525 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.7 | 282.0126 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.8 | 282.0694 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1378.9 | 282.1263 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379 | 282.1837 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.1 | 282.2257 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.2 | 282.2538 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.3 | 282.2866 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.4 | 282.3178 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.5 | 282.3363 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.6 | 282.3572 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.7 | 282.3871 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.8 | 282.4106 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1379.9 | 282.4293 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380 | 282.4593 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.1 | 282.4946 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.2 | 282.5247 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.3 | 282.5591 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.4 | 282.6004 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.5 | 282.6375 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.6 | 282.6703 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.7 | 282.7048 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.8 | 282.7372 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1380.9 | 282.7651 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381 | 282.804 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.1 | 282.8553 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.2 | 282.9012 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.3 | 282.945 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.4 | 282.9959 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.5 | 283.0436 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.6 | 283.0826 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.7 | 283.1243 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.8 | 283.1661 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1381.9 | 283.1954 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382 | 283.2187 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.1 | 283.2454 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.2 | 283.2706 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.3 | 283.2916 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.4 | 283.3159 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.5 | 283.3448 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.6 | 283.3737 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.7 | 283.407 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.8 | 283.4473 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1382.9 | 283.4809 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383 | 283.5053 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.1 | 283.5354 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.2 | 283.5763 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.3 | 283.6242 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.4 | 283.6769 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.5 | 283.7317 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.6 | 283.7821 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.7 | 283.8286 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.8 | 283.8799 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1383.9 | 283.9335 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384 | 283.982 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.1 | 284.037 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.2 | 284.1035 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.3 | 284.1649 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.4 | 284.215 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.5 | 284.2569 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.6 | 284.2917 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.7 | 284.3217 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.8 | 284.3454 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1384.9 | 284.364 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385 | 284.3821 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.1 | 284.4029 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.2 | 284.4295 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.3 | 284.4598 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.4 | 284.4898 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.5 | 284.5169 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.6 | 284.5419 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.7 | 284.5689 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.8 | 284.603 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1385.9 | 284.6468 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386 | 284.6972 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.1 | 284.7491 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.2 | 284.7999 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.3 | 284.8492 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.4 | 284.8984 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.5 | 284.9469 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.6 | 284.9938 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.7 | 285.0434 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.8 | 285.0953 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1386.9 | 285.1465 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387 | 285.1956 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.1 | 285.2415 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.2 | 285.287 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.3 | 285.3263 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.4 | 285.355 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.5 | 285.3795 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.6 | 285.4038 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.7 | 285.4277 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.8 | 285.4487 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1387.9 | 285.4642 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388 | 285.4733 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.1 | 285.4776 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.2 | 285.4849 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.3 | 285.4965 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.4 | 285.5054 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.5 | 285.5157 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.6 | 285.5338 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.7 | 285.5552 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.8 | 285.5775 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1388.9 | 285.6044 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389 | 285.6354 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.1 | 285.6646 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.2 | 285.6923 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.3 | 285.7204 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.4 | 285.7465 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.5 | 285.7695 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.6 | 285.791 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.7 | 285.8112 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.8 | 285.8299 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1389.9 | 285.8524 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390 | 285.8807 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.1 | 285.9069 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.2 | 285.9299 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.3 | 285.9588 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.4 | 285.9891 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.5 | 286.011 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.6 | 286.0316 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.7 | 286.0565 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.8 | 286.0792 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1390.9 | 286.0978 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391 | 286.1163 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.1 | 286.1313 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.2 | 286.1399 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.3 | 286.1509 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.4 | 286.1685 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.5 | 286.1846 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.6 | 286.1996 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.7 | 286.2192 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.8 | 286.2418 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1391.9 | 286.2644 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392 | 286.2895 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.1 | 286.317 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.2 | 286.3392 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.3 | 286.3596 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.4 | 286.3879 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.5 | 286.4203 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.6 | 286.4508 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.7 | 286.4808 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.8 | 286.5109 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1392.9 | 286.5362 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393 | 286.5588 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.1 | 286.5836 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.2 | 286.6061 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.3 | 286.6243 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.4 | 286.6451 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.5 | 286.6697 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.6 | 286.6909 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.7 | 286.7128 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.8 | 286.7416 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1393.9 | 286.7686 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394 | 286.7886 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.1 | 286.805 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.2 | 286.816 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.3 | 286.8142 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.4 | 286.8107 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.5 | 286.8181 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.6 | 286.8289 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.7 | 286.8397 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.8 | 286.8558 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1394.9 | 286.8748 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395 | 286.8899 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.1 | 286.9061 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.2 | 286.9276 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.3 | 286.9506 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.4 | 286.9757 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.5 | 287.0083 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.6 | 287.0424 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.7 | 287.0681 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.8 | 287.0918 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1395.9 | 287.1194 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396 | 287.141 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.1 | 287.1575 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.2 | 287.1812 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.3 | 287.2094 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.4 | 287.2359 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.5 | 287.2637 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.6 | 287.293 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.7 | 287.3147 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.8 | 287.3311 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1396.9 | 287.3531 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397 | 287.3787 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.1 | 287.4053 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.2 | 287.4341 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.3 | 287.463 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.4 | 287.4898 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.5 | 287.5099 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.6 | 287.5228 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.7 | 287.5337 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.8 | 287.5437 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1397.9 | 287.5529 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398 | 287.5616 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.1 | 287.5709 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.2 | 287.5837 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.3 | 287.6006 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.4 | 287.6196 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.5 | 287.6348 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.6 | 287.6438 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.7 | 287.6552 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.8 | 287.6704 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1398.9 | 287.6824 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399 | 287.6956 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.1 | 287.716 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.2 | 287.7398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.3 | 287.7632 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.4 | 287.7836 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.5 | 287.8019 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.6 | 287.8211 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.7 | 287.8423 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.8 | 287.8653 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1399.9 | 287.8929 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400 | 287.9239 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.1 | 287.948 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.2 | 287.9651 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.3 | 287.9821 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.4 | 288.0023 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.5 | 288.0258 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.6 | 288.0467 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.7 | 288.0633 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.8 | 288.0799 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1400.9 | 288.0967 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401 | 288.1131 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.1 | 288.1225 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.2 | 288.1221 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.3 | 288.1185 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.4 | 288.1129 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.5 | 288.1033 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.6 | 288.0974 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.7 | 288.104 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.8 | 288.115 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1401.9 | 288.1236 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402 | 288.1379 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.1 | 288.1559 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.2 | 288.1668 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.3 | 288.1776 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.4 | 288.1969 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.5 | 288.2159 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.6 | 288.2301 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.7 | 288.2493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.8 | 288.2712 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1402.9 | 288.2859 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403 | 288.3031 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.1 | 288.3299 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.2 | 288.3475 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.3 | 288.3495 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.4 | 288.3503 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.5 | 288.3513 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.6 | 288.3488 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.7 | 288.3514 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.8 | 288.3629 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1403.9 | 288.3692 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404 | 288.3676 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.1 | 288.3693 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.2 | 288.3723 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.3 | 288.3699 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.4 | 288.3657 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.5 | 288.3621 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.6 | 288.3536 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.7 | 288.3438 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.8 | 288.343 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1404.9 | 288.3445 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405 | 288.339 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.1 | 288.3414 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.2 | 288.3556 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.3 | 288.3625 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.4 | 288.3663 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.5 | 288.3861 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.6 | 288.4088 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.7 | 288.419 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.8 | 288.4344 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1405.9 | 288.4581 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406 | 288.4673 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.1 | 288.4677 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.2 | 288.4793 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.3 | 288.49 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.4 | 288.4897 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.5 | 288.502 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.6 | 288.5284 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.7 | 288.5439 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.8 | 288.5557 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1406.9 | 288.581 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407 | 288.6008 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.1 | 288.6073 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.2 | 288.61 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.3 | 288.6204 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.4 | 288.6389 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.5 | 288.6443 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.6 | 288.6483 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.7 | 288.6684 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.8 | 288.6843 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1407.9 | 288.6864 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408 | 288.7017 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.1 | 288.7224 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.2 | 288.7201 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.3 | 288.7147 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.4 | 288.7265 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.5 | 288.7355 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.6 | 288.7355 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.7 | 288.7488 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.8 | 288.7668 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1408.9 | 288.7671 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409 | 288.7698 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.1 | 288.7897 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.2 | 288.8007 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.3 | 288.7989 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.4 | 288.8102 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.5 | 288.8278 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.6 | 288.8334 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.7 | 288.848 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.8 | 288.8821 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1409.9 | 288.9052 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410 | 288.9152 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.1 | 288.9381 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.2 | 288.9685 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.3 | 288.9928 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.4 | 289.0237 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.5 | 289.0633 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.6 | 289.0847 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.7 | 289.0914 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.8 | 289.1093 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1410.9 | 289.1267 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411 | 289.1288 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.1 | 289.1384 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.2 | 289.1598 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.3 | 289.1628 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.4 | 289.1606 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.5 | 289.187 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.6 | 289.2107 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.7 | 289.2061 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.8 | 289.2116 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1411.9 | 289.2373 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412 | 289.2563 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.1 | 289.273 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.2 | 289.3026 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.3 | 289.3163 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.4 | 289.3013 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.5 | 289.3032 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.6 | 289.3262 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.7 | 289.3359 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.8 | 289.34 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1412.9 | 289.3555 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413 | 289.3641 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.1 | 289.359 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.2 | 289.3652 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.3 | 289.3791 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.4 | 289.3783 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.5 | 289.3789 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.6 | 289.3965 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.7 | 289.4005 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.8 | 289.3839 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1413.9 | 289.3835 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414 | 289.3929 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.1 | 289.3842 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.2 | 289.3828 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.3 | 289.4077 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.4 | 289.4282 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.5 | 289.4358 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.6 | 289.4559 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.7 | 289.4809 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.8 | 289.4913 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1414.9 | 289.5135 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415 | 289.5608 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.1 | 289.5983 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.2 | 289.6202 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.3 | 289.6537 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.4 | 289.6842 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.5 | 289.6908 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.6 | 289.7039 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.7 | 289.7347 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.8 | 289.7475 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1415.9 | 289.7456 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416 | 289.7626 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.1 | 289.7765 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.2 | 289.7635 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.3 | 289.7533 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.4 | 289.7551 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.5 | 289.7413 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.6 | 289.7232 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.7 | 289.7329 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.8 | 289.7422 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1416.9 | 289.7265 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417 | 289.7235 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.1 | 289.7368 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.2 | 289.7304 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.3 | 289.7085 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.4 | 289.696 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.5 | 289.7038 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.6 | 289.7069 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.7 | 289.6894 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.8 | 289.6911 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1417.9 | 289.7146 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418 | 289.7234 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.1 | 289.7313 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.2 | 289.7626 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.3 | 289.7856 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.4 | 289.7854 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.5 | 289.7972 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.6 | 289.8181 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.7 | 289.8203 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.8 | 289.8228 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1418.9 | 289.8457 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419 | 289.8556 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.1 | 289.843 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.2 | 289.8491 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.3 | 289.8639 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.4 | 289.8509 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.5 | 289.8382 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.6 | 289.851 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.7 | 289.8603 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.8 | 289.8572 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1419.9 | 289.8665 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420 | 289.879 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.1 | 289.8733 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.2 | 289.8739 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.3 | 289.8939 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.4 | 289.8975 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.5 | 289.8832 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.6 | 289.8888 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.7 | 289.9037 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.8 | 289.904 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1420.9 | 289.916 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421 | 289.9492 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.1 | 289.9641 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.2 | 289.9639 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.3 | 289.9878 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.4 | 290.0127 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.5 | 290.0094 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.6 | 290.016 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.7 | 290.0442 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.8 | 290.056 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1421.9 | 290.0574 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422 | 290.0822 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.1 | 290.1021 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.2 | 290.0909 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.3 | 290.0812 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.4 | 290.0829 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.5 | 290.0718 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.6 | 290.0595 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.7 | 290.0716 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.8 | 290.082 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1422.9 | 290.0717 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423 | 290.081 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.1 | 290.1118 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.2 | 290.1224 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.3 | 290.1257 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.4 | 290.1493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.5 | 290.1728 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.6 | 290.1848 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.7 | 290.2148 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.8 | 290.2571 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1423.9 | 290.2772 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424 | 290.2916 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.1 | 290.3233 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.2 | 290.3445 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.3 | 290.3452 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.4 | 290.361 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.5 | 290.3882 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.6 | 290.4012 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.7 | 290.4131 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.8 | 290.4353 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1424.9 | 290.4362 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425 | 290.4098 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.1 | 290.3893 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.2 | 290.3665 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.3 | 290.3214 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.4 | 290.2797 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.5 | 290.2583 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.6 | 290.2315 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.7 | 290.1974 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.8 | 290.1865 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1425.9 | 290.1873 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426 | 290.1744 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.1 | 290.1705 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.2 | 290.1861 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.3 | 290.1945 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.4 | 290.1968 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.5 | 290.2194 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.6 | 290.2493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.7 | 290.2654 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.8 | 290.2948 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1426.9 | 290.3447 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427 | 290.3825 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.1 | 290.4112 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.2 | 290.4554 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.3 | 290.49 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.4 | 290.5037 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.5 | 290.5063 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.6 | 290.507 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.7 | 290.5127 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.8 | 290.4984 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1427.9 | 290.4706 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428 | 290.4518 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.1 | 290.4221 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.2 | 290.3697 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.3 | 290.3241 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.4 | 290.2916 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.5 | 290.2531 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.6 | 290.2175 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.7 | 290.2007 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.8 | 290.1878 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1428.9 | 290.1695 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429 | 290.1654 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.1 | 290.1777 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.2 | 290.1901 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.3 | 290.207 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.4 | 290.2349 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.5 | 290.2636 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.6 | 290.2895 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.7 | 290.3332 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.8 | 290.386 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1429.9 | 290.4206 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430 | 290.4475 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.1 | 290.4777 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.2 | 290.4938 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.3 | 290.4926 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.4 | 290.4955 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.5 | 290.4963 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.6 | 290.4799 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.7 | 290.4646 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.8 | 290.4623 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1430.9 | 290.4467 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431 | 290.4151 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.1 | 290.395 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.2 | 290.3821 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.3 | 290.36 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.4 | 290.3495 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.5 | 290.3615 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.6 | 290.3729 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.7 | 290.3808 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.8 | 290.4006 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1431.9 | 290.4223 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432 | 290.4329 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.1 | 290.453 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.2 | 290.4923 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.3 | 290.534 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.4 | 290.5751 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.5 | 290.6218 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.6 | 290.668 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.7 | 290.7073 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.8 | 290.7522 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1432.9 | 290.8043 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433 | 290.8459 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.1 | 290.8798 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.2 | 290.9177 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.3 | 290.943 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.4 | 290.9462 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.5 | 290.9445 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.6 | 290.9382 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.7 | 290.9143 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.8 | 290.8836 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1433.9 | 290.8637 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434 | 290.8427 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.1 | 290.8126 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.2 | 290.7904 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.3 | 290.7769 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.4 | 290.7572 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.5 | 290.7438 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.6 | 290.7509 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.7 | 290.7653 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.8 | 290.7797 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1434.9 | 290.8077 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435 | 290.8495 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.1 | 290.8915 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.2 | 290.9414 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.3 | 291.0063 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.4 | 291.0715 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.5 | 291.1293 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.6 | 291.1828 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.7 | 291.2279 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.8 | 291.26 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1435.9 | 291.2855 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436 | 291.3084 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.1 | 291.3157 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.2 | 291.3071 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.3 | 291.2983 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.4 | 291.286 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.5 | 291.2638 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.6 | 291.234 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.7 | 291.1996 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.8 | 291.1629 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1436.9 | 291.129 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437 | 291.1065 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.1 | 291.0905 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.2 | 291.0732 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.3 | 291.0628 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.4 | 291.0641 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.5 | 291.0718 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.6 | 291.0816 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.7 | 291.0989 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.8 | 291.1366 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1437.9 | 291.1847 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438 | 291.2279 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.1 | 291.2751 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.2 | 291.3298 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.3 | 291.3818 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.4 | 291.4294 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.5 | 291.4758 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.6 | 291.5149 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.7 | 291.5439 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.8 | 291.5681 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1438.9 | 291.5858 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439 | 291.59 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.1 | 291.58 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.2 | 291.5589 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.3 | 291.5295 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.4 | 291.4958 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.5 | 291.4597 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.6 | 291.4229 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.7 | 291.3872 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.8 | 291.3529 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1439.9 | 291.3206 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440 | 291.2967 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.1 | 291.2841 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.2 | 291.2807 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.3 | 291.2868 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.4 | 291.3009 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.5 | 291.3244 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.6 | 291.3569 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.7 | 291.396 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.8 | 291.4398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1440.9 | 291.4868 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441 | 291.5325 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.1 | 291.5706 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.2 | 291.6001 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.3 | 291.6223 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.4 | 291.6377 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.5 | 291.6451 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.6 | 291.6411 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.7 | 291.6224 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.8 | 291.5932 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1441.9 | 291.557 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442 | 291.5169 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.1 | 291.4766 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.2 | 291.4365 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.3 | 291.3943 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.4 | 291.3589 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.5 | 291.3374 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.6 | 291.3268 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.7 | 291.3245 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.8 | 291.3321 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1442.9 | 291.3477 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443 | 291.3646 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.1 | 291.3943 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.2 | 291.4428 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.3 | 291.4943 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.4 | 291.5404 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.5 | 291.5811 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.6 | 291.6147 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.7 | 291.6398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.8 | 291.6609 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1443.9 | 291.6812 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444 | 291.6887 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.1 | 291.6815 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.2 | 291.6724 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.3 | 291.6605 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.4 | 291.6405 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.5 | 291.614 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.6 | 291.5837 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.7 | 291.5412 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.8 | 291.49 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1444.9 | 291.4492 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445 | 291.4194 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.1 | 291.3936 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.2 | 291.3794 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.3 | 291.3789 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.4 | 291.3796 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.5 | 291.3867 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.6 | 291.4136 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.7 | 291.4496 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.8 | 291.4825 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1445.9 | 291.5288 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446 | 291.5905 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.1 | 291.6402 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.2 | 291.6767 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.3 | 291.7143 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.4 | 291.7392 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.5 | 291.7421 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.6 | 291.7419 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.7 | 291.7457 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.8 | 291.7432 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1446.9 | 291.7401 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447 | 291.7462 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.1 | 291.7383 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.2 | 291.7037 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.3 | 291.6647 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.4 | 291.6294 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.5 | 291.5908 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.6 | 291.5616 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.7 | 291.5454 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.8 | 291.539 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1447.9 | 291.5347 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448 | 291.5234 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.1 | 291.5275 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.2 | 291.5464 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.3 | 291.5608 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.4 | 291.5767 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.5 | 291.6015 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.6 | 291.6233 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.7 | 291.6419 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.8 | 291.6751 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1448.9 | 291.7149 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449 | 291.7398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.1 | 291.7657 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.2 | 291.8062 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.3 | 291.8277 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.4 | 291.8219 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.5 | 291.8154 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.6 | 291.8066 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.7 | 291.7849 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.8 | 291.7646 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1449.9 | 291.7558 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450 | 291.7412 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.1 | 291.7213 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.2 | 291.7132 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.3 | 291.7072 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.4 | 291.6893 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.5 | 291.6787 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.6 | 291.6849 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.7 | 291.6861 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.8 | 291.6883 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1450.9 | 291.7145 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451 | 291.7506 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.1 | 291.7778 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.2 | 291.8151 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.3 | 291.8665 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.4 | 291.8952 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.5 | 291.907 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.6 | 291.9326 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.7 | 291.9559 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.8 | 291.9619 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1451.9 | 291.9694 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452 | 291.984 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.1 | 291.9894 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.2 | 291.9865 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.3 | 291.9852 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.4 | 291.9718 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.5 | 291.9416 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.6 | 291.9184 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.7 | 291.9053 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.8 | 291.8863 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1452.9 | 291.8716 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453 | 291.8748 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.1 | 291.8768 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.2 | 291.8697 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.3 | 291.8809 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.4 | 291.9063 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.5 | 291.9158 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.6 | 291.9284 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.7 | 291.9649 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.8 | 291.9934 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1453.9 | 292.0066 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454 | 292.0378 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.1 | 292.0794 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.2 | 292.1013 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.3 | 292.1142 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.4 | 292.1333 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.5 | 292.1432 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.6 | 292.1415 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.7 | 292.1452 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.8 | 292.1466 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1454.9 | 292.1307 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455 | 292.1195 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.1 | 292.1265 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.2 | 292.1227 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.3 | 292.1058 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.4 | 292.0987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.5 | 292.0944 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.6 | 292.081 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.7 | 292.0801 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.8 | 292.0991 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1455.9 | 292.106 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456 | 292.1047 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.1 | 292.1236 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.2 | 292.1462 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.3 | 292.1526 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.4 | 292.1619 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.5 | 292.179 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.6 | 292.1781 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.7 | 292.1736 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.8 | 292.1966 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1456.9 | 292.2236 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457 | 292.2327 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.1 | 292.2428 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.2 | 292.2578 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.3 | 292.2556 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.4 | 292.2437 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.5 | 292.2428 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.6 | 292.2329 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.7 | 292.2034 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.8 | 292.1844 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1457.9 | 292.1802 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458 | 292.1763 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.1 | 292.1636 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.2 | 292.1522 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.3 | 292.158 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.4 | 292.1555 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.5 | 292.137 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.6 | 292.1355 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.7 | 292.1496 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.8 | 292.1505 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1458.9 | 292.1519 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459 | 292.1718 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.1 | 292.1866 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.2 | 292.19 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.3 | 292.2058 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.4 | 292.2262 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.5 | 292.2283 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.6 | 292.2357 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.7 | 292.2644 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.8 | 292.2798 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1459.9 | 292.2768 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460 | 292.2833 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.1 | 292.2881 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.2 | 292.2699 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.3 | 292.2501 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.4 | 292.2442 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.5 | 292.2336 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.6 | 292.2185 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.7 | 292.2174 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.8 | 292.221 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1460.9 | 292.2148 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461 | 292.2124 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.1 | 292.2192 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.2 | 292.2166 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.3 | 292.2135 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.4 | 292.2328 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.5 | 292.2541 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.6 | 292.2574 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.7 | 292.2731 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.8 | 292.3104 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1461.9 | 292.3369 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462 | 292.352 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.1 | 292.3728 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.2 | 292.3836 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.3 | 292.3756 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.4 | 292.3805 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.5 | 292.4029 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.6 | 292.4129 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.7 | 292.4182 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.8 | 292.4369 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1462.9 | 292.4514 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463 | 292.4527 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.1 | 292.4625 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.2 | 292.4768 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.3 | 292.466 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.4 | 292.4525 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.5 | 292.4649 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.6 | 292.4827 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.7 | 292.4965 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.8 | 292.5185 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1463.9 | 292.5377 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464 | 292.5297 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.1 | 292.5206 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.2 | 292.5354 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.3 | 292.5408 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.4 | 292.5276 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.5 | 292.5247 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.6 | 292.53 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.7 | 292.5259 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.8 | 292.5286 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1464.9 | 292.5476 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465 | 292.5514 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.1 | 292.5341 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.2 | 292.5204 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.3 | 292.5107 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.4 | 292.4972 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.5 | 292.4926 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.6 | 292.5008 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.7 | 292.5007 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.8 | 292.4941 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1465.9 | 292.499 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466 | 292.5019 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.1 | 292.4877 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.2 | 292.4763 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.3 | 292.4767 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.4 | 292.4699 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.5 | 292.4637 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.6 | 292.4766 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.7 | 292.4856 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.8 | 292.4737 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1466.9 | 292.4641 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467 | 292.464 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.1 | 292.4556 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.2 | 292.4469 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.3 | 292.4534 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.4 | 292.4553 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.5 | 292.4408 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.6 | 292.4307 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.7 | 292.4308 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.8 | 292.4319 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1467.9 | 292.4416 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468 | 292.4603 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.1 | 292.4838 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.2 | 292.5054 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.3 | 292.5188 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.4 | 292.5394 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.5 | 292.5677 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.6 | 292.5913 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.7 | 292.6095 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.8 | 292.6254 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1468.9 | 292.6386 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469 | 292.6505 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.1 | 292.6669 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.2 | 292.6846 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.3 | 292.6964 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.4 | 292.7009 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.5 | 292.6993 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.6 | 292.6909 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.7 | 292.6837 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.8 | 292.6952 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1469.9 | 292.7152 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470 | 292.7248 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.1 | 292.7317 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.2 | 292.7431 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.3 | 292.7506 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.4 | 292.7552 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.5 | 292.7661 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.6 | 292.7823 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.7 | 292.7997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.8 | 292.8254 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1470.9 | 292.8609 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471 | 292.8987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.1 | 292.9311 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.2 | 292.9532 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.3 | 292.9677 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.4 | 292.9784 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.5 | 292.987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.6 | 292.9949 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.7 | 293.0024 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.8 | 293.007 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1471.9 | 293.007 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472 | 293.0074 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.1 | 293.0114 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.2 | 293.0152 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.3 | 293.0145 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.4 | 293.0052 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.5 | 292.9956 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.6 | 292.9958 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.7 | 293.0015 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.8 | 293.0093 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1472.9 | 293.0229 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473 | 293.0413 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.1 | 293.0584 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.2 | 293.0761 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.3 | 293.0969 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.4 | 293.1171 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.5 | 293.1352 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.6 | 293.1534 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.7 | 293.1734 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.8 | 293.1948 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1473.9 | 293.212 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474 | 293.2215 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.1 | 293.2244 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.2 | 293.221 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.3 | 293.2121 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.4 | 293.2018 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.5 | 293.1952 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.6 | 293.18 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.7 | 293.1507 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.8 | 293.121 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1474.9 | 293.095 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475 | 293.0692 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.1 | 293.0467 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.2 | 293.0312 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.3 | 293.0163 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.4 | 292.9997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.5 | 292.9868 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.6 | 292.9799 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.7 | 292.9784 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.8 | 292.9842 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1475.9 | 292.9965 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476 | 293.0046 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.1 | 293.0062 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.2 | 293.0132 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.3 | 293.0273 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.4 | 293.0426 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.5 | 293.056 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.6 | 293.0666 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.7 | 293.0739 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.8 | 293.0811 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1476.9 | 293.0974 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477 | 293.1129 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.1 | 293.1142 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.2 | 293.1029 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.3 | 293.0818 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.4 | 293.0494 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.5 | 293.0124 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.6 | 292.9884 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.7 | 292.9674 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.8 | 292.9352 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1477.9 | 292.9092 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478 | 292.8986 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.1 | 292.8938 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.2 | 292.8904 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.3 | 292.8882 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.4 | 292.8886 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.5 | 292.888 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.6 | 292.8841 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.7 | 292.8938 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.8 | 292.9199 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1478.9 | 292.9429 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479 | 292.9626 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.1 | 292.9868 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.2 | 293.0134 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.3 | 293.0398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.4 | 293.0703 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.5 | 293.1018 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.6 | 293.1213 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.7 | 293.136 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.8 | 293.1582 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1479.9 | 293.1753 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480 | 293.1798 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.1 | 293.1775 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.2 | 293.1649 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.3 | 293.1357 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.4 | 293.1035 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.5 | 293.0827 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.6 | 293.0617 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.7 | 293.0364 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.8 | 293.0196 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1480.9 | 293.0071 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481 | 292.987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.1 | 292.9715 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.2 | 292.97 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.3 | 292.9683 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.4 | 292.9637 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.5 | 292.9734 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.6 | 292.9949 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.7 | 293.0146 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.8 | 293.0439 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1481.9 | 293.0882 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482 | 293.13 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.1 | 293.1644 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.2 | 293.1992 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.3 | 293.2302 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.4 | 293.2518 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.5 | 293.2792 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.6 | 293.3146 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.7 | 293.3324 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.8 | 293.3331 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1482.9 | 293.3371 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483 | 293.3322 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.1 | 293.307 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.2 | 293.2834 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.3 | 293.2678 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.4 | 293.2407 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.5 | 293.2052 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.6 | 293.1765 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.7 | 293.1478 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.8 | 293.1143 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1483.9 | 293.1019 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484 | 293.1146 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.1 | 293.1271 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.2 | 293.1414 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.3 | 293.1684 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.4 | 293.1937 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.5 | 293.2084 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.6 | 293.2325 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.7 | 293.2687 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.8 | 293.3017 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1484.9 | 293.3346 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485 | 293.373 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.1 | 293.4005 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.2 | 293.4109 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.3 | 293.4186 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.4 | 293.4177 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.5 | 293.3944 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.6 | 293.3648 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.7 | 293.3445 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.8 | 293.3165 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1485.9 | 293.2781 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486 | 293.2545 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.1 | 293.2399 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.2 | 293.2131 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.3 | 293.1912 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.4 | 293.1884 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.5 | 293.1922 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.6 | 293.202 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.7 | 293.231 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.8 | 293.272 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1486.9 | 293.3088 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487 | 293.355 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.1 | 293.4155 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.2 | 293.4659 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.3 | 293.5019 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.4 | 293.5383 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.5 | 293.5664 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.6 | 293.577 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.7 | 293.5903 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.8 | 293.6109 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1487.9 | 293.6081 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488 | 293.5843 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.1 | 293.5655 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.2 | 293.5386 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.3 | 293.4994 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.4 | 293.4553 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.5 | 293.4191 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.6 | 293.3954 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.7 | 293.3571 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.8 | 293.3119 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1488.9 | 293.2834 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489 | 293.2563 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.1 | 293.2197 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.2 | 293.205 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.3 | 293.2188 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.4 | 293.2366 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.5 | 293.2687 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.6 | 293.3291 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.7 | 293.3909 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.8 | 293.4377 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1489.9 | 293.4898 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490 | 293.5459 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.1 | 293.5881 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.2 | 293.63 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.3 | 293.6857 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.4 | 293.7294 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.5 | 293.7503 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.6 | 293.7692 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.7 | 293.7735 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.8 | 293.7441 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1490.9 | 293.7057 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491 | 293.6777 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.1 | 293.6375 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.2 | 293.5816 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.3 | 293.5378 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.4 | 293.5022 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.5 | 293.4586 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.6 | 293.428 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.7 | 293.4219 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.8 | 293.4143 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1491.9 | 293.4032 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492 | 293.4152 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.1 | 293.4422 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.2 | 293.4627 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.3 | 293.496 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.4 | 293.5478 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.5 | 293.5888 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.6 | 293.621 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.7 | 293.6703 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.8 | 293.7226 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1492.9 | 293.7591 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493 | 293.7977 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.1 | 293.8398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.2 | 293.8551 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.3 | 293.8523 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.4 | 293.864 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.5 | 293.8684 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.6 | 293.8466 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.7 | 293.8172 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.8 | 293.7852 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1493.9 | 293.7426 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494 | 293.6982 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.1 | 293.6659 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.2 | 293.6266 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.3 | 293.5716 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.4 | 293.5333 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.5 | 293.5152 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.6 | 293.4923 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.7 | 293.4755 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.8 | 293.479 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1494.9 | 293.4809 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495 | 293.4751 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.1 | 293.4973 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.2 | 293.5419 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.3 | 293.5706 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.4 | 293.5982 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.5 | 293.6447 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.6 | 293.69 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.7 | 293.7262 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.8 | 293.7729 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1495.9 | 293.813 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496 | 293.8184 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.1 | 293.8156 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.2 | 293.8248 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.3 | 293.8185 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.4 | 293.7933 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.5 | 293.7788 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.6 | 293.7649 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.7 | 293.7309 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.8 | 293.6931 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1496.9 | 293.6611 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497 | 293.6101 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.1 | 293.5494 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.2 | 293.5216 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.3 | 293.5113 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.4 | 293.4892 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.5 | 293.4834 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.6 | 293.5031 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.7 | 293.5146 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.8 | 293.5223 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1497.9 | 293.5544 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498 | 293.5879 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.1 | 293.5989 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.2 | 293.618 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.3 | 293.6512 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.4 | 293.6703 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.5 | 293.6765 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.6 | 293.6864 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.7 | 293.7066 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.8 | 293.7157 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1498.9 | 293.7003 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499 | 293.6831 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.1 | 293.6685 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.2 | 293.6442 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.3 | 293.6214 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.4 | 293.6163 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.5 | 293.6047 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.6 | 293.5741 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.7 | 293.5591 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.8 | 293.556 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1499.9 | 293.5325 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500 | 293.509 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.1 | 293.5105 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.2 | 293.513 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.3 | 293.506 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.4 | 293.5192 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.5 | 293.5489 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.6 | 293.569 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.7 | 293.5906 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.8 | 293.6241 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1500.9 | 293.6387 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501 | 293.6292 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.1 | 293.6331 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.2 | 293.6429 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.3 | 293.6335 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.4 | 293.6271 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.5 | 293.6376 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.6 | 293.6343 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.7 | 293.6145 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.8 | 293.6094 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1501.9 | 293.6042 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502 | 293.5751 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.1 | 293.5511 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.2 | 293.5462 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.3 | 293.5326 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.4 | 293.5131 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.5 | 293.5133 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.6 | 293.5121 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.7 | 293.4886 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.8 | 293.4788 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1502.9 | 293.4944 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503 | 293.5038 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.1 | 293.5063 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.2 | 293.5198 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.3 | 293.5247 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.4 | 293.507 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.5 | 293.5111 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.6 | 293.5446 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.7 | 293.5659 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.8 | 293.5804 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1503.9 | 293.609 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504 | 293.6273 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.1 | 293.6226 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.2 | 293.6322 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.3 | 293.6536 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.4 | 293.6506 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.5 | 293.6412 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.6 | 293.6528 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.7 | 293.661 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.8 | 293.6518 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1504.9 | 293.6492 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505 | 293.65 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.1 | 293.6331 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.2 | 293.622 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.3 | 293.6378 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.4 | 293.646 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.5 | 293.6339 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.6 | 293.6307 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.7 | 293.6328 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.8 | 293.621 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1505.9 | 293.6199 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506 | 293.6437 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.1 | 293.6541 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.2 | 293.6496 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.3 | 293.6781 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.4 | 293.7268 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.5 | 293.758 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.6 | 293.784 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.7 | 293.8139 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.8 | 293.825 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1506.9 | 293.8254 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507 | 293.8511 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.1 | 293.8795 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.2 | 293.8813 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.3 | 293.8808 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.4 | 293.8875 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.5 | 293.8788 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.6 | 293.8601 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.7 | 293.8545 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.8 | 293.8391 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1507.9 | 293.7953 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508 | 293.7634 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.1 | 293.7539 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.2 | 293.732 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.3 | 293.706 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.4 | 293.7026 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.5 | 293.6989 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.6 | 293.6829 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.7 | 293.6633 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.8 | 293.6616 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1508.9 | 293.6815 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509 | 293.6912 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.1 | 293.7065 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.2 | 293.7534 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.3 | 293.7996 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.4 | 293.8254 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.5 | 293.8684 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.6 | 293.9229 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.7 | 293.9489 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.8 | 293.9663 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1509.9 | 294.0031 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510 | 294.0316 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.1 | 294.0396 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.2 | 294.0552 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.3 | 294.0678 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.4 | 294.0493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.5 | 294.0215 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.6 | 294.0056 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.7 | 293.9756 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.8 | 293.9295 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1510.9 | 293.9043 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511 | 293.8933 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.1 | 293.8696 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.2 | 293.856 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.3 | 293.8662 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.4 | 293.8596 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.5 | 293.8346 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.6 | 293.8313 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.7 | 293.8409 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.8 | 293.8402 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1511.9 | 293.8579 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512 | 293.905 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.1 | 293.9441 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.2 | 293.9715 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.3 | 294.0117 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.4 | 294.0419 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.5 | 294.0397 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.6 | 294.0434 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.7 | 294.0653 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.8 | 294.0677 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1512.9 | 294.0531 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513 | 294.0497 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.1 | 294.037 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.2 | 293.999 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.3 | 293.9719 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.4 | 293.9598 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.5 | 293.926 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.6 | 293.8823 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.7 | 293.8602 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.8 | 293.8413 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1513.9 | 293.8118 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514 | 293.8039 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.1 | 293.8147 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.2 | 293.8067 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.3 | 293.802 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.4 | 293.8313 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.5 | 293.8581 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.6 | 293.8627 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.7 | 293.8844 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.8 | 293.9244 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1514.9 | 293.9532 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515 | 293.9834 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.1 | 294.0287 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.2 | 294.0528 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.3 | 294.0457 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.4 | 294.0476 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.5 | 294.0563 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.6 | 294.0484 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.7 | 294.0398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.8 | 294.0438 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1515.9 | 294.0329 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516 | 294.0074 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.1 | 294.0065 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.2 | 294.0114 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.3 | 293.9873 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.4 | 293.9644 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.5 | 293.9617 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.6 | 293.9504 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.7 | 293.9333 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.8 | 293.9465 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1516.9 | 293.9706 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517 | 293.9726 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.1 | 293.9842 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.2 | 294.0179 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.3 | 294.0338 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.4 | 294.0371 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.5 | 294.065 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.6 | 294.093 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.7 | 294.0941 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.8 | 294.0991 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1517.9 | 294.1168 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518 | 294.1203 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.1 | 294.1125 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.2 | 294.1116 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.3 | 294.0992 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.4 | 294.0639 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.5 | 294.0441 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.6 | 294.0432 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.7 | 294.0212 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.8 | 293.9815 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1518.9 | 293.9523 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519 | 293.9441 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.1 | 293.929 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.2 | 293.8935 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.3 | 293.8816 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.4 | 293.8908 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.5 | 293.8795 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.6 | 293.8694 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.7 | 293.8875 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.8 | 293.9 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1519.9 | 293.8928 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520 | 293.9004 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.1 | 293.9206 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.2 | 293.925 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.3 | 293.93 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.4 | 293.9527 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.5 | 293.97 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.6 | 293.9756 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.7 | 293.9939 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.8 | 294.0088 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1520.9 | 293.9921 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521 | 293.9793 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.1 | 293.9939 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.2 | 293.9926 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.3 | 293.9665 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.4 | 293.9493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.5 | 293.9333 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.6 | 293.8996 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.7 | 293.8766 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.8 | 293.8782 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1521.9 | 293.8714 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522 | 293.8588 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.1 | 293.8727 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.2 | 293.8896 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.3 | 293.8805 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.4 | 293.8779 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.5 | 293.8941 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.6 | 293.8988 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.7 | 293.9 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.8 | 293.9303 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1522.9 | 293.9674 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523 | 293.9847 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.1 | 294.0055 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.2 | 294.031 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.3 | 294.0265 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.4 | 294.0041 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.5 | 293.9987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.6 | 293.9897 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.7 | 293.9608 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.8 | 293.9439 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1523.9 | 293.9411 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524 | 293.9229 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.1 | 293.8995 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.2 | 293.8921 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.3 | 293.8766 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.4 | 293.8415 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.5 | 293.8264 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.6 | 293.8311 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.7 | 293.819 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.8 | 293.8065 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1524.9 | 293.8158 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525 | 293.8131 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.1 | 293.7864 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.2 | 293.7765 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.3 | 293.7798 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.4 | 293.7659 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.5 | 293.7527 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.6 | 293.7578 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.7 | 293.7554 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.8 | 293.7398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1525.9 | 293.7444 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526 | 293.7557 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.1 | 293.7401 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.2 | 293.7202 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.3 | 293.715 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.4 | 293.7007 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.5 | 293.6795 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.6 | 293.6831 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.7 | 293.6923 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.8 | 293.6779 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1526.9 | 293.6679 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527 | 293.6761 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.1 | 293.6733 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.2 | 293.6607 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.3 | 293.6649 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.4 | 293.6692 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.5 | 293.6535 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.6 | 293.6562 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.7 | 293.6879 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.8 | 293.7052 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1527.9 | 293.7115 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528 | 293.7373 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.1 | 293.7582 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.2 | 293.7541 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.3 | 293.7648 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.4 | 293.7938 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.5 | 293.7969 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.6 | 293.7886 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.7 | 293.806 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.8 | 293.8218 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1528.9 | 293.8206 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529 | 293.8127 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.1 | 293.8112 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.2 | 293.817 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.3 | 293.801 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.4 | 293.7818 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.5 | 293.7861 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.6 | 293.7827 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.7 | 293.7561 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.8 | 293.7401 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1529.9 | 293.7361 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530 | 293.7207 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.1 | 293.7133 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.2 | 293.7329 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.3 | 293.7476 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.4 | 293.7468 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.5 | 293.7669 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.6 | 293.7983 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.7 | 293.8069 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.8 | 293.8248 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1530.9 | 293.8757 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531 | 293.9141 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.1 | 293.9278 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.2 | 293.9561 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.3 | 293.9843 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.4 | 293.9817 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.5 | 293.9775 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.6 | 293.9899 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.7 | 293.9921 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.8 | 293.9804 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1531.9 | 293.9766 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532 | 293.9675 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.1 | 293.9376 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.2 | 293.9171 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.3 | 293.9166 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.4 | 293.9022 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.5 | 293.878 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.6 | 293.8745 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.7 | 293.8775 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.8 | 293.8697 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1532.9 | 293.8781 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533 | 293.9037 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.1 | 293.9053 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.2 | 293.8947 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.3 | 293.9094 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.4 | 293.9299 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.5 | 293.936 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.6 | 293.9588 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.7 | 293.9953 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.8 | 294.0033 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1533.9 | 293.9958 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534 | 294.0034 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.1 | 294.0056 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.2 | 293.9908 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.3 | 293.99 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.4 | 293.9997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.5 | 293.9895 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.6 | 293.974 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.7 | 293.9733 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.8 | 293.9597 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1534.9 | 293.9244 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535 | 293.9071 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.1 | 293.9046 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.2 | 293.8861 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.3 | 293.876 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.4 | 293.8967 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.5 | 293.9131 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.6 | 293.9147 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.7 | 293.9335 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.8 | 293.9597 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1535.9 | 293.9662 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536 | 293.9799 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.1 | 294.0175 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.2 | 294.0403 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.3 | 294.04 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.4 | 294.0462 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.5 | 294.051 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.6 | 294.0368 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.7 | 294.0259 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.8 | 294.0299 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1536.9 | 294.0218 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537 | 294.0055 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.1 | 294.0119 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.2 | 294.0173 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.3 | 293.9947 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.4 | 293.9754 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.5 | 293.9703 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.6 | 293.9525 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.7 | 293.936 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.8 | 293.9573 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1537.9 | 293.9845 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538 | 293.9847 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.1 | 293.9904 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.2 | 294.0102 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.3 | 294.0192 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.4 | 294.0297 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.5 | 294.0659 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.6 | 294.0892 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.7 | 294.0757 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.8 | 294.0689 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1538.9 | 294.0787 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539 | 294.0802 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.1 | 294.0736 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.2 | 294.0691 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.3 | 294.0681 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.4 | 294.0535 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.5 | 294.0219 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.6 | 294.0106 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.7 | 294.0132 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.8 | 293.9937 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1539.9 | 293.9654 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540 | 293.9464 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.1 | 293.9201 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.2 | 293.8871 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.3 | 293.8878 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.4 | 293.9111 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.5 | 293.9168 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.6 | 293.9258 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.7 | 293.958 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.8 | 293.9873 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1540.9 | 294.0065 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541 | 294.0424 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.1 | 294.0748 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.2 | 294.0732 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.3 | 294.0727 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.4 | 294.0949 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.5 | 294.1122 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.6 | 294.1166 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.7 | 294.123 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.8 | 294.1216 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1541.9 | 294.1021 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542 | 294.0952 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.1 | 294.1084 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.2 | 294.1016 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.3 | 294.0734 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.4 | 294.0521 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.5 | 294.04 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.6 | 294.0314 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.7 | 294.042 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.8 | 294.0679 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1542.9 | 294.0691 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543 | 294.0533 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.1 | 294.0546 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.2 | 294.0597 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.3 | 294.0544 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.4 | 294.0653 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.5 | 294.0919 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.6 | 294.1002 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.7 | 294.1074 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.8 | 294.142 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1543.9 | 294.176 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544 | 294.1907 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.1 | 294.2029 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.2 | 294.2119 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.3 | 294.2036 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.4 | 294.1975 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.5 | 294.2158 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.6 | 294.226 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.7 | 294.2123 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.8 | 294.2036 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1544.9 | 294.2032 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545 | 294.1978 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.1 | 294.1949 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.2 | 294.2003 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.3 | 294.1929 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.4 | 294.1711 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.5 | 294.1691 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.6 | 294.1791 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.7 | 294.1753 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.8 | 294.173 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1545.9 | 294.1807 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546 | 294.1732 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.1 | 294.152 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.2 | 294.1484 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.3 | 294.1543 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.4 | 294.1495 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.5 | 294.1522 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.6 | 294.1691 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.7 | 294.1715 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.8 | 294.1601 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1546.9 | 294.1622 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547 | 294.1613 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.1 | 294.1378 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.2 | 294.1263 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.3 | 294.1409 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.4 | 294.1558 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.5 | 294.1697 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.6 | 294.1958 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.7 | 294.2117 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.8 | 294.2012 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1547.9 | 294.1971 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548 | 294.2078 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.1 | 294.2101 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.2 | 294.2073 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.3 | 294.2147 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.4 | 294.217 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.5 | 294.2045 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.6 | 294.2056 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.7 | 294.2206 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.8 | 294.2212 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1548.9 | 294.215 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549 | 294.2184 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.1 | 294.2133 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.2 | 294.1952 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.3 | 294.1758 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.4 | 294.1714 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.5 | 294.1809 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.6 | 294.1791 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.7 | 294.1781 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.8 | 294.1938 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1549.9 | 294.2101 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550 | 294.2195 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.1 | 294.2386 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.2 | 294.2534 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.3 | 294.2391 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.4 | 294.2284 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.5 | 294.2469 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.6 | 294.2574 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.7 | 294.2476 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.8 | 294.2466 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1550.9 | 294.2502 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551 | 294.2419 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.1 | 294.2411 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.2 | 294.258 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.3 | 294.2618 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.4 | 294.2493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.5 | 294.2478 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.6 | 294.25 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.7 | 294.2398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.8 | 294.2344 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1551.9 | 294.2405 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552 | 294.2344 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.1 | 294.2189 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.2 | 294.2185 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.3 | 294.2221 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.4 | 294.214 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.5 | 294.2117 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.6 | 294.2185 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.7 | 294.2116 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.8 | 294.1979 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1552.9 | 294.1982 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553 | 294.1978 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.1 | 294.1851 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.2 | 294.1831 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.3 | 294.1921 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.4 | 294.1858 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.5 | 294.173 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.6 | 294.1741 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.7 | 294.1788 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.8 | 294.1789 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1553.9 | 294.1949 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554 | 294.2227 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.1 | 294.2343 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.2 | 294.2437 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.3 | 294.2701 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.4 | 294.2892 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.5 | 294.2905 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.6 | 294.3014 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.7 | 294.3211 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.8 | 294.3298 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1554.9 | 294.3398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555 | 294.3638 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.1 | 294.3779 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.2 | 294.3734 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.3 | 294.3705 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.4 | 294.3674 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.5 | 294.3529 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.6 | 294.3417 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.7 | 294.3436 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.8 | 294.3411 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1555.9 | 294.3308 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556 | 294.3296 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.1 | 294.3303 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.2 | 294.3183 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.3 | 294.3113 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.4 | 294.318 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.5 | 294.3174 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.6 | 294.3108 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.7 | 294.3196 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.8 | 294.3251 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1556.9 | 294.3062 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557 | 294.298 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.1 | 294.3143 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.2 | 294.3226 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.3 | 294.3279 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.4 | 294.3622 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.5 | 294.3916 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.6 | 294.3831 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.7 | 294.3729 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.8 | 294.3744 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1557.9 | 294.3657 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558 | 294.3488 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.1 | 294.3381 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.2 | 294.3222 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.3 | 294.2941 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.4 | 294.2788 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.5 | 294.2788 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.6 | 294.269 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.7 | 294.2536 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.8 | 294.2461 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1558.9 | 294.2296 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559 | 294.1967 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.1 | 294.1714 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.2 | 294.1615 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.3 | 294.1581 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.4 | 294.1571 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.5 | 294.1723 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.6 | 294.2146 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.7 | 294.2482 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.8 | 294.2558 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1559.9 | 294.2583 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560 | 294.256 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.1 | 294.2394 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.2 | 294.2233 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.3 | 294.2209 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.4 | 294.2236 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.5 | 294.2281 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.6 | 294.2438 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.7 | 294.2599 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.8 | 294.2585 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1560.9 | 294.2526 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561 | 294.251 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.1 | 294.2325 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.2 | 294.2001 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.3 | 294.1891 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.4 | 294.1952 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.5 | 294.1978 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.6 | 294.2049 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.7 | 294.2203 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.8 | 294.2292 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1561.9 | 294.2348 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562 | 294.2563 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.1 | 294.2804 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.2 | 294.2892 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.3 | 294.297 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.4 | 294.3094 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.5 | 294.3157 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.6 | 294.3193 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.7 | 294.3313 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.8 | 294.3398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1562.9 | 294.3353 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563 | 294.3386 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.1 | 294.3554 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.2 | 294.3689 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.3 | 294.38 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.4 | 294.3969 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.5 | 294.4023 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.6 | 294.3879 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.7 | 294.3836 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.8 | 294.3939 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1563.9 | 294.3976 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564 | 294.3957 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.1 | 294.3961 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.2 | 294.3917 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.3 | 294.3825 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.4 | 294.3936 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.5 | 294.4193 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.6 | 294.4293 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.7 | 294.4359 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.8 | 294.4563 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1564.9 | 294.4767 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565 | 294.4912 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.1 | 294.5139 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.2 | 294.538 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.3 | 294.5468 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.4 | 294.5553 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.5 | 294.5753 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.6 | 294.5867 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.7 | 294.5849 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.8 | 294.5901 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1565.9 | 294.5957 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566 | 294.5867 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.1 | 294.581 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.2 | 294.5889 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.3 | 294.5877 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.4 | 294.574 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.5 | 294.5631 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.6 | 294.5514 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.7 | 294.5326 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.8 | 294.5223 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1566.9 | 294.5244 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567 | 294.5167 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.1 | 294.501 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.2 | 294.4987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.3 | 294.5016 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.4 | 294.4965 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.5 | 294.4973 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.6 | 294.5067 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.7 | 294.506 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.8 | 294.5006 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1567.9 | 294.5074 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568 | 294.5149 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.1 | 294.5137 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.2 | 294.5245 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.3 | 294.5463 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.4 | 294.5526 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.5 | 294.5446 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.6 | 294.5352 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.7 | 294.5204 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.8 | 294.4985 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1568.9 | 294.4798 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569 | 294.4656 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.1 | 294.45 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.2 | 294.4387 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.3 | 294.4369 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.4 | 294.4255 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.5 | 294.4014 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.6 | 294.3759 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.7 | 294.3621 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.8 | 294.3609 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1569.9 | 294.3539 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570 | 294.3495 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.1 | 294.3561 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.2 | 294.3595 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.3 | 294.3548 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.4 | 294.3517 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.5 | 294.3477 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.6 | 294.336 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.7 | 294.3253 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.8 | 294.3215 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1570.9 | 294.3125 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571 | 294.296 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.1 | 294.2836 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.2 | 294.2703 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.3 | 294.248 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.4 | 294.2318 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.5 | 294.23 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.6 | 294.2306 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.7 | 294.23 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.8 | 294.233 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1571.9 | 294.2298 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572 | 294.2127 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.1 | 294.2086 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.2 | 294.2267 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.3 | 294.2393 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.4 | 294.2415 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.5 | 294.2447 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.6 | 294.2503 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.7 | 294.2566 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.8 | 294.2695 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1572.9 | 294.2815 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573 | 294.2672 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.1 | 294.24 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.2 | 294.2296 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.3 | 294.2308 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.4 | 294.2327 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.5 | 294.2345 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.6 | 294.2356 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.7 | 294.2344 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.8 | 294.2372 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1573.9 | 294.25 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574 | 294.2567 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.1 | 294.2498 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.2 | 294.2472 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.3 | 294.2523 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.4 | 294.2556 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.5 | 294.2628 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.6 | 294.2794 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.7 | 294.2822 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.8 | 294.2639 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1574.9 | 294.2523 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575 | 294.2529 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.1 | 294.2544 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.2 | 294.2592 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.3 | 294.269 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.4 | 294.2709 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.5 | 294.2633 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.6 | 294.2622 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.7 | 294.2658 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.8 | 294.265 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1575.9 | 294.2638 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576 | 294.2666 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.1 | 294.2729 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.2 | 294.2828 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.3 | 294.2991 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.4 | 294.3107 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.5 | 294.3055 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.6 | 294.299 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.7 | 294.3012 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.8 | 294.3033 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1576.9 | 294.3056 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577 | 294.3154 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.1 | 294.324 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.2 | 294.3228 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.3 | 294.33 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.4 | 294.3508 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.5 | 294.3667 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.6 | 294.3742 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.7 | 294.3792 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.8 | 294.3804 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1577.9 | 294.3775 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578 | 294.378 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.1 | 294.3814 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.2 | 294.3763 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.3 | 294.3676 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.4 | 294.3661 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.5 | 294.3661 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.6 | 294.3625 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.7 | 294.3579 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.8 | 294.3493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1578.9 | 294.3307 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579 | 294.313 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.1 | 294.3091 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.2 | 294.3108 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.3 | 294.3099 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.4 | 294.3076 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.5 | 294.3026 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.6 | 294.2916 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.7 | 294.2776 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.8 | 294.2809 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1579.9 | 294.3102 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580 | 294.3346 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.1 | 294.3394 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.2 | 294.3378 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.3 | 294.3348 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.4 | 294.3316 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.5 | 294.3297 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.6 | 294.3286 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.7 | 294.3192 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.8 | 294.3028 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1580.9 | 294.2943 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581 | 294.2903 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.1 | 294.2799 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.2 | 294.2654 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.3 | 294.2487 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.4 | 294.2231 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.5 | 294.1927 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.6 | 294.1712 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.7 | 294.1512 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.8 | 294.1231 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1581.9 | 294.1062 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582 | 294.1074 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.1 | 294.1078 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.2 | 294.106 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.3 | 294.1129 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.4 | 294.1216 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.5 | 294.1231 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.6 | 294.1242 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.7 | 294.1295 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.8 | 294.1382 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1582.9 | 294.1493 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583 | 294.1624 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.1 | 294.1687 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.2 | 294.1643 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.3 | 294.1612 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.4 | 294.1622 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.5 | 294.161 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.6 | 294.1548 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.7 | 294.1435 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.8 | 294.1234 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1583.9 | 294.096 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584 | 294.0775 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.1 | 294.0692 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.2 | 294.0585 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.3 | 294.0483 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.4 | 294.044 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.5 | 294.0396 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.6 | 294.0343 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.7 | 294.0433 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.8 | 294.0637 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1584.9 | 294.0792 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585 | 294.091 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.1 | 294.103 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.2 | 294.1133 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.3 | 294.1227 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.4 | 294.1371 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.5 | 294.153 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.6 | 294.163 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.7 | 294.1707 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.8 | 294.1795 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1585.9 | 294.1868 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586 | 294.1924 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.1 | 294.199 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.2 | 294.2032 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.3 | 294.2011 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.4 | 294.1987 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.5 | 294.1997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.6 | 294.2002 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.7 | 294.1997 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.8 | 294.2006 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1586.9 | 294.2015 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587 | 294.2009 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.1 | 294.201 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.2 | 294.2018 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.3 | 294.1994 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.4 | 294.1957 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.5 | 294.1957 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.6 | 294.1983 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.7 | 294.2014 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.8 | 294.2047 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1587.9 | 294.2086 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588 | 294.2145 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.1 | 294.2208 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.2 | 294.225 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.3 | 294.2276 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.4 | 294.2293 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.5 | 294.2292 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.6 | 294.2261 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.7 | 294.2203 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.8 | 294.2109 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1588.9 | 294.1975 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589 | 294.1888 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.1 | 294.1885 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.2 | 294.1892 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.3 | 294.1921 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.4 | 294.2028 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.5 | 294.2161 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.6 | 294.226 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.7 | 294.2332 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.8 | 294.2393 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1589.9 | 294.244 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590 | 294.2428 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.1 | 294.2358 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.2 | 294.2281 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.3 | 294.2219 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.4 | 294.2178 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.5 | 294.2167 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.6 | 294.2168 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.7 | 294.2115 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.8 | 294.1996 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1590.9 | 294.1847 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591 | 294.1644 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.1 | 294.1396 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.2 | 294.1248 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.3 | 294.1214 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.4 | 294.1193 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.5 | 294.1234 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.6 | 294.1385 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.7 | 294.1518 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.8 | 294.1579 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1591.9 | 294.1666 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592 | 294.1756 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.1 | 294.1748 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.2 | 294.1708 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.3 | 294.1721 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.4 | 294.1776 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.5 | 294.1868 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.6 | 294.2002 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.7 | 294.2148 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.8 | 294.2254 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1592.9 | 294.2329 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593 | 294.2394 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.1 | 294.242 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.2 | 294.2409 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.3 | 294.2405 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.4 | 294.2369 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.5 | 294.2252 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.6 | 294.2188 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.7 | 294.2238 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.8 | 294.2257 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1593.9 | 294.2246 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594 | 294.2319 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.1 | 294.2385 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.2 | 294.2335 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.3 | 294.2292 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.4 | 294.2323 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.5 | 294.2359 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.6 | 294.2444 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.7 | 294.2648 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.8 | 294.2827 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1594.9 | 294.2875 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595 | 294.2942 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.1 | 294.3085 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.2 | 294.3207 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.3 | 294.3315 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.4 | 294.3455 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.5 | 294.3547 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.6 | 294.356 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.7 | 294.3593 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.8 | 294.3636 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1595.9 | 294.3551 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596 | 294.3427 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.1 | 294.341 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.2 | 294.3408 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.3 | 294.3362 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.4 | 294.3334 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.5 | 294.3292 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.6 | 294.3137 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.7 | 294.3033 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.8 | 294.3128 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1596.9 | 294.3219 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597 | 294.3223 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.1 | 294.3284 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.2 | 294.3385 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.3 | 294.342 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.4 | 294.3522 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.5 | 294.3777 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.6 | 294.3937 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.7 | 294.3992 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.8 | 294.4232 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1597.9 | 294.4535 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598 | 294.4633 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.1 | 294.4585 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.2 | 294.4497 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.3 | 294.4294 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.4 | 294.4051 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.5 | 294.3989 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.6 | 294.398 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.7 | 294.3835 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.8 | 294.3689 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1598.9 | 294.363 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599 | 294.3552 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.1 | 294.3435 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.2 | 294.3331 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.3 | 294.3196 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.4 | 294.3006 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.5 | 294.3013 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.6 | 294.3253 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.7 | 294.3392 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.8 | 294.3452 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1599.9 | 294.3639 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1600 | 294.3896 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1600.1 | 294.4057 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1600.2 | 294.4088 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1600.3 | 294.4161 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0
1600.4 | 294.4288 | 58.8 | 154 |  | 0 | 0

## Bajada
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Control_SP | MW_Setpoint | Program:Governor\SPEED_DB_V2_01.SPEED_OUT | Hora | minuto | sec | msec |  | Tiempo (segs)
Data | 10/24/2023 | 16:17:20;304 | 99.9172 | 294.4344 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 20 | 304 | 58640.304 | 0
Data | 10/24/2023 | 16:17:20;404 | 99.9168 | 294.4358 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 20 | 404 | 58640.404 | 0.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:20;504 | 99.9172 | 294.4371 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 20 | 504 | 58640.504 | 0.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:20;604 | 99.9165 | 294.4347 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 20 | 604 | 58640.604 | 0.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:20;704 | 99.9181 | 294.4278 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 20 | 704 | 58640.704 | 0.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:20;804 | 99.9193 | 294.4298 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 20 | 804 | 58640.804 | 0.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:20;904 | 99.9202 | 294.44 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 20 | 904 | 58640.904 | 0.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;004 | 99.9212 | 294.4425 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 004 | 58641.004 | 0.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;104 | 99.9217 | 294.4355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 104 | 58641.104 | 0.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;204 | 99.9218 | 294.425 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 204 | 58641.204 | 0.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;304 | 99.922 | 294.4149 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 304 | 58641.304 | 1
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;404 | 99.9228 | 294.4082 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 404 | 58641.404 | 1.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;504 | 99.9248 | 294.4086 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 504 | 58641.504 | 1.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;604 | 99.9261 | 294.4102 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 604 | 58641.604 | 1.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;704 | 99.9267 | 294.4005 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 704 | 58641.704 | 1.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;804 | 99.9275 | 294.3894 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 804 | 58641.804 | 1.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:21;904 | 99.9292 | 294.3879 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 21 | 904 | 58641.904 | 1.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;004 | 99.9307 | 294.3847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 004 | 58642.004 | 1.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;104 | 99.9314 | 294.3751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 104 | 58642.104 | 1.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;204 | 99.931 | 294.3689 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 204 | 58642.204 | 1.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;304 | 99.9313 | 294.3663 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 304 | 58642.304 | 2
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;404 | 99.9321 | 294.3609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 404 | 58642.404 | 2.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;504 | 99.9312 | 294.36 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 504 | 58642.504 | 2.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;604 | 99.9308 | 294.3694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 604 | 58642.604 | 2.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;704 | 99.9314 | 294.376 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 704 | 58642.704 | 2.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;804 | 99.9312 | 294.3777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 804 | 58642.804 | 2.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:22;904 | 99.931 | 294.3869 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 22 | 904 | 58642.904 | 2.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;004 | 99.9313 | 294.3999 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 004 | 58643.004 | 2.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;104 | 99.9325 | 294.4058 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 104 | 58643.104 | 2.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;204 | 99.9319 | 294.4061 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 204 | 58643.204 | 2.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;304 | 99.9322 | 294.4048 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 304 | 58643.304 | 3
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;404 | 99.9332 | 294.4015 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 404 | 58643.404 | 3.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;504 | 99.9345 | 294.398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 504 | 58643.504 | 3.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;604 | 99.9364 | 294.3982 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 604 | 58643.604 | 3.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;704 | 99.9384 | 294.3967 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 704 | 58643.704 | 3.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;804 | 99.9396 | 294.3872 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 804 | 58643.804 | 3.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:23;904 | 99.9412 | 294.3714 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 23 | 904 | 58643.904 | 3.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;004 | 99.9433 | 294.3521 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 004 | 58644.004 | 3.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;104 | 99.9453 | 294.329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 104 | 58644.104 | 3.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;204 | 99.947 | 294.3056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 204 | 58644.204 | 3.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;304 | 99.9488 | 294.2884 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 304 | 58644.304 | 4
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;404 | 99.9495 | 294.2763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 404 | 58644.404 | 4.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;504 | 99.9502 | 294.2663 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 504 | 58644.504 | 4.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;604 | 99.9516 | 294.2622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 604 | 58644.604 | 4.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;704 | 99.9518 | 294.2647 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 704 | 58644.704 | 4.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;804 | 99.9524 | 294.2672 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 804 | 58644.804 | 4.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:24;904 | 99.9511 | 294.2738 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 24 | 904 | 58644.904 | 4.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;004 | 99.9526 | 294.2927 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 004 | 58645.004 | 4.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;104 | 99.9526 | 294.3175 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 104 | 58645.104 | 4.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;204 | 99.953 | 294.3372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 204 | 58645.204 | 4.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;304 | 99.9526 | 294.3487 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 304 | 58645.304 | 5
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;404 | 99.9521 | 294.3524 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 404 | 58645.404 | 5.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;504 | 99.9523 | 294.3523 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 504 | 58645.504 | 5.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;604 | 99.951 | 294.3566 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 604 | 58645.604 | 5.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;704 | 99.9527 | 294.3646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 704 | 58645.704 | 5.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;804 | 99.9532 | 294.3716 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 804 | 58645.804 | 5.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:25;904 | 99.9545 | 294.3741 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 25 | 904 | 58645.904 | 5.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;004 | 99.9553 | 294.3712 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 004 | 58646.004 | 5.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;104 | 99.9545 | 294.3627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 104 | 58646.104 | 5.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;204 | 99.955 | 294.3506 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 204 | 58646.204 | 5.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;304 | 99.9574 | 294.3398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 304 | 58646.304 | 6
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;404 | 99.9589 | 294.3285 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 404 | 58646.404 | 6.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;504 | 99.9597 | 294.3134 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 504 | 58646.504 | 6.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;604 | 99.9602 | 294.2933 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 604 | 58646.604 | 6.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;704 | 99.9601 | 294.2705 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 704 | 58646.704 | 6.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;804 | 99.9606 | 294.255 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 804 | 58646.804 | 6.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:26;904 | 99.9619 | 294.2489 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 26 | 904 | 58646.904 | 6.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;004 | 99.9632 | 294.2474 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 004 | 58647.004 | 6.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;104 | 99.9641 | 294.2453 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 104 | 58647.104 | 6.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;204 | 99.9631 | 294.239 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 204 | 58647.204 | 6.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;304 | 99.9628 | 294.2307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 304 | 58647.304 | 7
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;404 | 99.9625 | 294.2237 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 404 | 58647.404 | 7.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;504 | 99.9641 | 294.2213 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 504 | 58647.504 | 7.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;604 | 99.9642 | 294.2254 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 604 | 58647.604 | 7.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;704 | 99.9643 | 294.2363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 704 | 58647.704 | 7.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;804 | 99.9639 | 294.2469 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 804 | 58647.804 | 7.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:27;904 | 99.9635 | 294.2513 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 27 | 904 | 58647.904 | 7.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;004 | 99.9636 | 294.2526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 004 | 58648.004 | 7.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;104 | 99.9647 | 294.2538 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 104 | 58648.104 | 7.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;204 | 99.9647 | 294.2568 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 204 | 58648.204 | 7.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;304 | 99.9644 | 294.2614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 304 | 58648.304 | 8
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;404 | 99.9641 | 294.2661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 404 | 58648.404 | 8.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;504 | 99.9646 | 294.2678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 504 | 58648.504 | 8.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;604 | 99.9645 | 294.2657 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 604 | 58648.604 | 8.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;704 | 99.9653 | 294.2692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 704 | 58648.704 | 8.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;804 | 99.9649 | 294.2783 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 804 | 58648.804 | 8.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:28;904 | 99.9667 | 294.2833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 28 | 904 | 58648.904 | 8.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;004 | 99.9667 | 294.2794 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 004 | 58649.004 | 8.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;104 | 99.9688 | 294.266 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 104 | 58649.104 | 8.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;204 | 99.9686 | 294.2493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 204 | 58649.204 | 8.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;304 | 99.9701 | 294.2352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 304 | 58649.304 | 9
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;404 | 99.9696 | 294.2297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 404 | 58649.404 | 9.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;504 | 99.9708 | 294.232 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 504 | 58649.504 | 9.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;604 | 99.9717 | 294.2346 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 604 | 58649.604 | 9.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;704 | 99.9701 | 294.236 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 704 | 58649.704 | 9.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;804 | 99.9708 | 294.2373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 804 | 58649.804 | 9.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:29;904 | 99.9699 | 294.2421 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 29 | 904 | 58649.904 | 9.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;004 | 99.9697 | 294.2532 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 004 | 58650.004 | 9.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;104 | 99.9683 | 294.2767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 104 | 58650.104 | 9.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;204 | 99.9678 | 294.3038 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 204 | 58650.204 | 9.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;304 | 99.9665 | 294.318 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 304 | 58650.304 | 10
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;404 | 99.966 | 294.3286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 404 | 58650.404 | 10.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;504 | 99.9667 | 294.3456 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 504 | 58650.504 | 10.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;604 | 99.9662 | 294.3656 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 604 | 58650.604 | 10.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;704 | 99.9664 | 294.3847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 704 | 58650.704 | 10.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;804 | 99.9682 | 294.4007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 804 | 58650.804 | 10.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:30;904 | 99.9671 | 294.4062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 30 | 904 | 58650.904 | 10.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;004 | 99.9683 | 294.396 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 004 | 58651.004 | 10.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;104 | 99.9692 | 294.3852 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 104 | 58651.104 | 10.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;204 | 99.9705 | 294.3831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 204 | 58651.204 | 10.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;304 | 99.9707 | 294.3794 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 304 | 58651.304 | 11
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;404 | 99.9723 | 294.3698 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 404 | 58651.404 | 11.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;504 | 99.9749 | 294.3552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 504 | 58651.504 | 11.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;604 | 99.9756 | 294.3359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 604 | 58651.604 | 11.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;704 | 99.9776 | 294.3144 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 704 | 58651.704 | 11.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;804 | 99.9769 | 294.2985 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 804 | 58651.804 | 11.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:31;904 | 99.9779 | 294.2921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 31 | 904 | 58651.904 | 11.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;004 | 99.9778 | 294.2896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 004 | 58652.004 | 11.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;104 | 99.9775 | 294.2897 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 104 | 58652.104 | 11.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;204 | 99.9786 | 294.2942 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 204 | 58652.204 | 11.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;304 | 99.9776 | 294.2987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 304 | 58652.304 | 12
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;404 | 99.9777 | 294.2995 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 404 | 58652.404 | 12.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;504 | 99.976 | 294.3017 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 504 | 58652.504 | 12.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;604 | 99.9759 | 294.3059 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 604 | 58652.604 | 12.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;704 | 99.9755 | 294.3034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 704 | 58652.704 | 12.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;804 | 99.9755 | 294.3007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 804 | 58652.804 | 12.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:32;904 | 99.9749 | 294.3129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 32 | 904 | 58652.904 | 12.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;004 | 99.9737 | 294.3303 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 004 | 58653.004 | 12.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;104 | 99.9735 | 294.3406 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 104 | 58653.104 | 12.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;204 | 99.9741 | 294.3477 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 204 | 58653.204 | 12.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;304 | 99.9745 | 294.3514 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 304 | 58653.304 | 13
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;404 | 99.975 | 294.3468 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 404 | 58653.404 | 13.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;504 | 99.9776 | 294.3369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 504 | 58653.504 | 13.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;604 | 99.9775 | 294.33 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 604 | 58653.604 | 13.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;704 | 99.9799 | 294.3199 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 704 | 58653.704 | 13.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;804 | 99.9795 | 294.3027 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 804 | 58653.804 | 13.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:33;904 | 99.9799 | 294.2903 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 33 | 904 | 58653.904 | 13.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;004 | 99.9827 | 294.2821 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 004 | 58654.004 | 13.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;104 | 99.9842 | 294.266 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 104 | 58654.104 | 13.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;204 | 99.9858 | 294.2453 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 204 | 58654.204 | 13.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;304 | 99.9863 | 294.2282 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 304 | 58654.304 | 14
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;404 | 99.9863 | 294.209 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 404 | 58654.404 | 14.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;504 | 99.9872 | 294.1857 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 504 | 58654.504 | 14.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;604 | 99.9887 | 294.1725 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 604 | 58654.604 | 14.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;704 | 99.9903 | 294.1704 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 704 | 58654.704 | 14.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;804 | 99.9891 | 294.1678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 804 | 58654.804 | 14.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:34;904 | 99.9876 | 294.1706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 34 | 904 | 58654.904 | 14.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;004 | 99.988 | 294.1855 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 004 | 58655.004 | 14.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;104 | 99.9872 | 294.1983 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 104 | 58655.104 | 14.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;204 | 99.9869 | 294.204 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 204 | 58655.204 | 14.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;304 | 99.9866 | 294.2094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 304 | 58655.304 | 15
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;404 | 99.9853 | 294.2246 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 404 | 58655.404 | 15.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;504 | 99.9836 | 294.2477 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 504 | 58655.504 | 15.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;604 | 99.9821 | 294.2646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 604 | 58655.604 | 15.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;704 | 99.9812 | 294.28 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 704 | 58655.704 | 15.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;804 | 99.9814 | 294.299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 804 | 58655.804 | 15.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:35;904 | 99.9829 | 294.3091 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 35 | 904 | 58655.904 | 15.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;004 | 99.9842 | 294.3068 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 004 | 58656.004 | 15.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;104 | 99.9843 | 294.3032 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 104 | 58656.104 | 15.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;204 | 99.9844 | 294.2923 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 204 | 58656.204 | 15.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;304 | 99.9848 | 294.2667 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 304 | 58656.304 | 16
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;404 | 99.987 | 294.2445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 404 | 58656.404 | 16.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;504 | 99.989 | 294.2354 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 504 | 58656.504 | 16.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;604 | 99.9882 | 294.2216 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 604 | 58656.604 | 16.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;704 | 99.9897 | 294.2002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 704 | 58656.704 | 16.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;804 | 99.9915 | 294.1848 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 804 | 58656.804 | 16.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:36;904 | 99.9916 | 294.1764 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 36 | 904 | 58656.904 | 16.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;004 | 99.9918 | 294.1701 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 004 | 58657.004 | 16.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;104 | 99.9928 | 294.1729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 104 | 58657.104 | 16.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;204 | 99.9928 | 294.1834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 204 | 58657.204 | 16.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;304 | 99.9921 | 294.184 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 304 | 58657.304 | 17
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;404 | 99.9914 | 294.1766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 404 | 58657.404 | 17.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;504 | 99.9914 | 294.1787 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 504 | 58657.504 | 17.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;604 | 99.991 | 294.1885 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 604 | 58657.604 | 17.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;704 | 99.9904 | 294.1979 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 704 | 58657.704 | 17.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;804 | 99.9908 | 294.2097 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 804 | 58657.804 | 17.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:37;904 | 99.989 | 294.2235 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 37 | 904 | 58657.904 | 17.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;004 | 99.989 | 294.23 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 004 | 58658.004 | 17.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;104 | 99.9898 | 294.2338 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 104 | 58658.104 | 17.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;204 | 99.9898 | 294.246 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 204 | 58658.204 | 17.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;304 | 99.9894 | 294.2526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 304 | 58658.304 | 18
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;404 | 99.9883 | 294.243 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 404 | 58658.404 | 18.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;504 | 99.9877 | 294.2353 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 504 | 58658.504 | 18.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;604 | 99.9883 | 294.2349 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 604 | 58658.604 | 18.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;704 | 99.9897 | 294.2294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 704 | 58658.704 | 18.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;804 | 99.9904 | 294.2209 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 804 | 58658.804 | 18.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:38;904 | 99.9911 | 294.2176 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 38 | 904 | 58658.904 | 18.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;004 | 99.9925 | 294.2086 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 004 | 58659.004 | 18.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;104 | 99.9932 | 294.1889 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 104 | 58659.104 | 18.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;204 | 99.9946 | 294.1781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 204 | 58659.204 | 18.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;304 | 99.9958 | 294.1758 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 304 | 58659.304 | 19
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;404 | 99.9961 | 294.1613 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 404 | 58659.404 | 19.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;504 | 99.9982 | 294.1414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 504 | 58659.504 | 19.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;604 | 99.9982 | 294.1304 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 604 | 58659.604 | 19.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;704 | 100 | 294.1253 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 704 | 58659.704 | 19.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;804 | 100.0003 | 294.1223 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 804 | 58659.804 | 19.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:39;904 | 100.0013 | 294.1234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 39 | 904 | 58659.904 | 19.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;004 | 100.002 | 294.123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 004 | 58660.004 | 19.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;104 | 100.0032 | 294.1111 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 104 | 58660.104 | 19.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;204 | 100.0016 | 294.098 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 204 | 58660.204 | 19.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;304 | 100.0032 | 294.0945 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 304 | 58660.304 | 20
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;404 | 100.0034 | 294.0926 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 404 | 58660.404 | 20.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;504 | 100.003 | 294.0886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 504 | 58660.504 | 20.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;604 | 100.0047 | 294.0896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 604 | 58660.604 | 20.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;704 | 100.0077 | 294.0879 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 704 | 58660.704 | 20.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;804 | 100.0082 | 294.0709 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 804 | 58660.804 | 20.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:40;904 | 100.0065 | 294.054 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 40 | 904 | 58660.904 | 20.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;004 | 100.0055 | 294.0508 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 004 | 58661.004 | 20.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;104 | 100.0065 | 294.0507 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 104 | 58661.104 | 20.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;204 | 100.0071 | 294.0488 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 204 | 58661.204 | 20.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;304 | 100.009 | 294.0502 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 304 | 58661.304 | 21
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;404 | 100.0099 | 294.0455 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 404 | 58661.404 | 21.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;504 | 100.013 | 294.024 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 504 | 58661.504 | 21.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;604 | 100.0144 | 294.0072 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 604 | 58661.604 | 21.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;704 | 100.0144 | 294.006 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 704 | 58661.704 | 21.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;804 | 100.0162 | 293.994 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 804 | 58661.804 | 21.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:41;904 | 100.0164 | 293.9682 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 41 | 904 | 58661.904 | 21.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;004 | 100.018 | 293.9505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 004 | 58662.004 | 21.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;104 | 100.0183 | 293.9416 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 104 | 58662.104 | 21.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;204 | 100.0189 | 293.9339 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 204 | 58662.204 | 21.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;304 | 100.0197 | 293.9341 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 304 | 58662.304 | 22
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;404 | 100.0207 | 293.9426 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 404 | 58662.404 | 22.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;504 | 100.0212 | 293.9413 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 504 | 58662.504 | 22.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;604 | 100.0219 | 293.9307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 604 | 58662.604 | 22.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;704 | 100.0217 | 293.9256 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 704 | 58662.704 | 22.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;804 | 100.0217 | 293.9276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 804 | 58662.804 | 22.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:42;904 | 100.0226 | 293.9328 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 42 | 904 | 58662.904 | 22.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;004 | 100.0222 | 293.9374 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 004 | 58663.004 | 22.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;104 | 100.0224 | 293.9382 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 104 | 58663.104 | 22.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;204 | 100.0224 | 293.932 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 204 | 58663.204 | 22.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;304 | 100.0231 | 293.9266 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 304 | 58663.304 | 23
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;404 | 100.0241 | 293.9325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 404 | 58663.404 | 23.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;504 | 100.024 | 293.9339 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 504 | 58663.504 | 23.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;604 | 100.024 | 293.9193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 604 | 58663.604 | 23.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;704 | 100.0249 | 293.9044 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 704 | 58663.704 | 23.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;804 | 100.0251 | 293.8937 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 804 | 58663.804 | 23.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:43;904 | 100.0257 | 293.8811 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 43 | 904 | 58663.904 | 23.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;004 | 100.0256 | 293.8749 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 004 | 58664.004 | 23.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;104 | 100.0279 | 293.8852 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 104 | 58664.104 | 23.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;204 | 100.0289 | 293.8942 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 204 | 58664.204 | 23.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;304 | 100.0275 | 293.8903 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 304 | 58664.304 | 24
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;404 | 100.0286 | 293.8868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 404 | 58664.404 | 24.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;504 | 100.0311 | 293.8868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 504 | 58664.504 | 24.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;604 | 100.0321 | 293.8839 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 604 | 58664.604 | 24.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;704 | 100.0323 | 293.8797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 704 | 58664.704 | 24.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;804 | 100.0326 | 293.8771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 804 | 58664.804 | 24.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:44;904 | 100.0314 | 293.8725 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 44 | 904 | 58664.904 | 24.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;004 | 100.0307 | 293.8667 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 004 | 58665.004 | 24.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;104 | 100.0305 | 293.8767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 104 | 58665.104 | 24.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;204 | 100.031 | 293.9009 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 204 | 58665.204 | 24.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;304 | 100.0311 | 293.9225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 304 | 58665.304 | 25
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;404 | 100.032 | 293.9409 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 404 | 58665.404 | 25.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;504 | 100.0316 | 293.9552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 504 | 58665.504 | 25.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;604 | 100.0301 | 293.9637 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 604 | 58665.604 | 25.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;704 | 100.0292 | 293.9693 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 704 | 58665.704 | 25.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;804 | 100.0297 | 293.9757 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 804 | 58665.804 | 25.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:45;904 | 100.0303 | 293.9897 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 45 | 904 | 58665.904 | 25.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;004 | 100.0293 | 294.0049 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 004 | 58666.004 | 25.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;104 | 100.0279 | 294.0103 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 104 | 58666.104 | 25.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;204 | 100.0275 | 294.0168 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 204 | 58666.204 | 25.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;304 | 100.0271 | 294.0324 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 304 | 58666.304 | 26
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;404 | 100.0273 | 294.0466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 404 | 58666.404 | 26.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;504 | 100.028 | 294.0557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 504 | 58666.504 | 26.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;604 | 100.0285 | 294.0668 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 604 | 58666.604 | 26.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;704 | 100.0283 | 294.0717 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 704 | 58666.704 | 26.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;804 | 100.0284 | 294.0616 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 804 | 58666.804 | 26.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:46;904 | 100.0288 | 294.0537 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 46 | 904 | 58666.904 | 26.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;004 | 100.0281 | 294.0578 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 004 | 58667.004 | 26.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;104 | 100.0296 | 294.0646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 104 | 58667.104 | 26.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;204 | 100.0306 | 294.0688 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 204 | 58667.204 | 26.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;304 | 100.031 | 294.0704 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 304 | 58667.304 | 27
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;404 | 100.0304 | 294.069 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 404 | 58667.404 | 27.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;504 | 100.0289 | 294.0655 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 504 | 58667.504 | 27.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;604 | 100.0291 | 294.0769 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 604 | 58667.604 | 27.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;704 | 100.0298 | 294.1061 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 704 | 58667.704 | 27.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;804 | 100.0304 | 294.1285 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 804 | 58667.804 | 27.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:47;904 | 100.0294 | 294.1362 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 47 | 904 | 58667.904 | 27.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;004 | 100.0279 | 294.1344 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 004 | 58668.004 | 27.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;104 | 100.0277 | 294.1324 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 104 | 58668.104 | 27.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;204 | 100.0265 | 294.1363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 204 | 58668.204 | 27.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;304 | 100.0268 | 294.1525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 304 | 58668.304 | 28
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;404 | 100.0268 | 294.1766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 404 | 58668.404 | 28.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;504 | 100.0245 | 294.1859 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 504 | 58668.504 | 28.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;604 | 100.0234 | 294.1846 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 604 | 58668.604 | 28.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;704 | 100.0225 | 294.1902 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 704 | 58668.704 | 28.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;804 | 100.0223 | 294.2031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 804 | 58668.804 | 28.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:48;904 | 100.0227 | 294.2186 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 48 | 904 | 58668.904 | 28.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;004 | 100.0219 | 294.2312 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 004 | 58669.004 | 28.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;104 | 100.0205 | 294.236 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 104 | 58669.104 | 28.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;204 | 100.02 | 294.2312 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 204 | 58669.204 | 28.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;304 | 100.019 | 294.228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 304 | 58669.304 | 29
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;404 | 100.0185 | 294.238 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 404 | 58669.404 | 29.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;504 | 100.0198 | 294.2475 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 504 | 58669.504 | 29.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;604 | 100.0194 | 294.2465 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 604 | 58669.604 | 29.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;704 | 100.0188 | 294.2364 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 704 | 58669.704 | 29.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;804 | 100.0183 | 294.2208 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 804 | 58669.804 | 29.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:49;904 | 100.0179 | 294.2063 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 49 | 904 | 58669.904 | 29.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;004 | 100.0173 | 294.1989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 004 | 58670.004 | 29.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;104 | 100.0179 | 294.2006 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 104 | 58670.104 | 29.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;204 | 100.0153 | 294.2015 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 204 | 58670.204 | 29.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;304 | 100.0153 | 294.1976 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 304 | 58670.304 | 30
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;404 | 100.0159 | 294.1961 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 404 | 58670.404 | 30.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;504 | 100.014 | 294.1994 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 504 | 58670.504 | 30.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;604 | 100.0149 | 294.2054 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 604 | 58670.604 | 30.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;704 | 100.0149 | 294.2067 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 704 | 58670.704 | 30.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;804 | 100.0124 | 294.1993 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 804 | 58670.804 | 30.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:50;904 | 100.0096 | 294.1866 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 50 | 904 | 58670.904 | 30.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;004 | 100.0073 | 294.1755 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 004 | 58671.004 | 30.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;104 | 100.0058 | 294.1819 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 104 | 58671.104 | 30.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;204 | 100.0051 | 294.2061 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 204 | 58671.204 | 30.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;304 | 100.0067 | 294.2355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 304 | 58671.304 | 31
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;404 | 100.0061 | 294.2566 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 404 | 58671.404 | 31.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;504 | 100.0033 | 294.263 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 504 | 58671.504 | 31.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;604 | 100.0022 | 294.2601 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 604 | 58671.604 | 31.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;704 | 100.001 | 294.2556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 704 | 58671.704 | 31.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;804 | 100.0016 | 294.2599 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 804 | 58671.804 | 31.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:51;904 | 100.001 | 294.2658 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 51 | 904 | 58671.904 | 31.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;004 | 99.9995 | 294.2624 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 004 | 58672.004 | 31.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;104 | 99.9994 | 294.2552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 104 | 58672.104 | 31.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;204 | 99.9985 | 294.2509 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 204 | 58672.204 | 31.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;304 | 99.9978 | 294.2554 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 304 | 58672.304 | 32
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;404 | 99.9973 | 294.2655 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 404 | 58672.404 | 32.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;504 | 99.9972 | 294.2708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 504 | 58672.504 | 32.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;604 | 99.9972 | 294.2639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 604 | 58672.604 | 32.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;704 | 99.9975 | 294.2455 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 704 | 58672.704 | 32.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;804 | 99.9969 | 294.2283 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 804 | 58672.804 | 32.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:52;904 | 99.9947 | 294.2185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 52 | 904 | 58672.904 | 32.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;004 | 99.9946 | 294.2149 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 004 | 58673.004 | 32.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;104 | 99.9937 | 294.2147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 104 | 58673.104 | 32.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;204 | 99.9929 | 294.2134 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 204 | 58673.204 | 32.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;304 | 99.9919 | 294.2112 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 304 | 58673.304 | 33
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;404 | 99.9901 | 294.2094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 404 | 58673.404 | 33.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;504 | 99.988 | 294.2163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 504 | 58673.504 | 33.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;604 | 99.987 | 294.2333 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 604 | 58673.604 | 33.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;704 | 99.9875 | 294.2509 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 704 | 58673.704 | 33.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;804 | 99.9873 | 294.2656 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 804 | 58673.804 | 33.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:53;904 | 99.985 | 294.2769 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 53 | 904 | 58673.904 | 33.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;004 | 99.9815 | 294.2863 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 004 | 58674.004 | 33.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;104 | 99.9807 | 294.2953 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 104 | 58674.104 | 33.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;204 | 99.9813 | 294.3056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 204 | 58674.204 | 33.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;304 | 99.9782 | 294.3143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 304 | 58674.304 | 34
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;404 | 99.9774 | 294.315 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 404 | 58674.404 | 34.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;504 | 99.9762 | 294.3096 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 504 | 58674.504 | 34.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;604 | 99.9759 | 294.303 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 604 | 58674.604 | 34.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;704 | 99.975 | 294.2946 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 704 | 58674.704 | 34.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;804 | 99.9751 | 294.2847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 804 | 58674.804 | 34.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:54;904 | 99.9743 | 294.2783 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 54 | 904 | 58674.904 | 34.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;004 | 99.9745 | 294.2739 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 004 | 58675.004 | 34.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;104 | 99.9745 | 294.2665 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 104 | 58675.104 | 34.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;204 | 99.9734 | 294.2595 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 204 | 58675.204 | 34.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;304 | 99.973 | 294.2564 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 304 | 58675.304 | 35
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;404 | 99.973 | 294.252 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 404 | 58675.404 | 35.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;504 | 99.9741 | 294.2432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 504 | 58675.504 | 35.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;604 | 99.9734 | 294.233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 604 | 58675.604 | 35.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;704 | 99.9715 | 294.2201 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 704 | 58675.704 | 35.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;804 | 99.9722 | 294.2027 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 804 | 58675.804 | 35.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:55;904 | 99.9725 | 294.183 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 55 | 904 | 58675.904 | 35.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;004 | 99.9709 | 294.1696 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 004 | 58676.004 | 35.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;104 | 99.9708 | 294.1676 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 104 | 58676.104 | 35.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;204 | 99.9692 | 294.1708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 204 | 58676.204 | 35.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;304 | 99.9698 | 294.1749 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 304 | 58676.304 | 36
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;404 | 99.9682 | 294.1789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 404 | 58676.404 | 36.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;504 | 99.9682 | 294.1815 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 504 | 58676.504 | 36.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;604 | 99.9668 | 294.1822 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 604 | 58676.604 | 36.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;704 | 99.9662 | 294.1833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 704 | 58676.704 | 36.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;804 | 99.9661 | 294.1857 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 804 | 58676.804 | 36.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:56;904 | 99.9651 | 294.1869 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 56 | 904 | 58676.904 | 36.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;004 | 99.9638 | 294.1885 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 004 | 58677.004 | 36.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;104 | 99.9632 | 294.1957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 104 | 58677.104 | 36.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;204 | 99.9626 | 294.2011 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 204 | 58677.204 | 36.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;304 | 99.962 | 294.1966 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 304 | 58677.304 | 37
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;404 | 99.9614 | 294.1915 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 404 | 58677.404 | 37.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;504 | 99.9619 | 294.1917 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 504 | 58677.504 | 37.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;604 | 99.9615 | 294.1923 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 604 | 58677.604 | 37.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;704 | 99.9614 | 294.1907 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 704 | 58677.704 | 37.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;804 | 99.9622 | 294.1867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 804 | 58677.804 | 37.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:57;904 | 99.962 | 294.1771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 57 | 904 | 58677.904 | 37.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;004 | 99.962 | 294.1611 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 004 | 58678.004 | 37.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;104 | 99.9615 | 294.1509 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 104 | 58678.104 | 37.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;204 | 99.9621 | 294.1492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 204 | 58678.204 | 37.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;304 | 99.9633 | 294.1414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 304 | 58678.304 | 38
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;404 | 99.9637 | 294.1286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 404 | 58678.404 | 38.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;504 | 99.9671 | 294.1207 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 504 | 58678.504 | 38.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;604 | 99.9673 | 294.1093 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 604 | 58678.604 | 38.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;704 | 99.9705 | 294.0883 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 704 | 58678.704 | 38.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;804 | 99.9705 | 294.068 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 804 | 58678.804 | 38.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:58;904 | 99.9708 | 294.0502 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 58 | 904 | 58678.904 | 38.6
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;004 | 99.9712 | 294.0281 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 004 | 58679.004 | 38.7
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;104 | 99.9712 | 294.0097 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 104 | 58679.104 | 38.8
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;204 | 99.9719 | 294.0058 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 204 | 58679.204 | 38.9
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;304 | 99.9733 | 294.0047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 304 | 58679.304 | 39
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;404 | 99.9734 | 293.9975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 404 | 58679.404 | 39.1
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;504 | 99.9745 | 293.9949 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 504 | 58679.504 | 39.2
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;604 | 99.9753 | 293.9965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 604 | 58679.604 | 39.3
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;704 | 99.9735 | 293.9918 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 704 | 58679.704 | 39.4
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;804 | 99.9735 | 293.9842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 804 | 58679.804 | 39.5
Data | 10/24/2023 | 16:17:59;904 | 99.9739 | 293.9801 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 17 | 59 | 904 | 58679.904 | 39.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;004 | 99.9736 | 293.9802 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 004 | 58680.004 | 39.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;104 | 99.9736 | 293.9846 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 104 | 58680.104 | 39.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;204 | 99.9745 | 294.0011 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 204 | 58680.204 | 39.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;304 | 99.9739 | 294.0225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 304 | 58680.304 | 40
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;404 | 99.9745 | 294.0317 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 404 | 58680.404 | 40.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;504 | 99.9764 | 294.034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 504 | 58680.504 | 40.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;604 | 99.9766 | 294.0372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 604 | 58680.604 | 40.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;704 | 99.9781 | 294.0281 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 704 | 58680.704 | 40.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;804 | 99.9804 | 294.0035 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 804 | 58680.804 | 40.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:00;904 | 99.9809 | 293.9823 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 00 | 904 | 58680.904 | 40.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;004 | 99.9806 | 293.9658 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 004 | 58681.004 | 40.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;104 | 99.9817 | 293.9457 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 104 | 58681.104 | 40.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;204 | 99.9831 | 293.9302 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 204 | 58681.204 | 40.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;304 | 99.9851 | 293.9241 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 304 | 58681.304 | 41
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;404 | 99.9869 | 293.9118 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 404 | 58681.404 | 41.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;504 | 99.9894 | 293.8907 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 504 | 58681.504 | 41.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;604 | 99.9901 | 293.8758 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 604 | 58681.604 | 41.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;704 | 99.9905 | 293.8647 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 704 | 58681.704 | 41.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;804 | 99.9913 | 293.8492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 804 | 58681.804 | 41.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:01;904 | 99.9931 | 293.8385 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 01 | 904 | 58681.904 | 41.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;004 | 99.9927 | 293.8372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 004 | 58682.004 | 41.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;104 | 99.9926 | 293.8328 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 104 | 58682.104 | 41.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;204 | 99.9928 | 293.8275 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 204 | 58682.204 | 41.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;304 | 99.9931 | 293.8372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 304 | 58682.304 | 42
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;404 | 99.994 | 293.8526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 404 | 58682.404 | 42.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;504 | 99.9942 | 293.8593 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 504 | 58682.504 | 42.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;604 | 99.9944 | 293.8628 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 604 | 58682.604 | 42.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;704 | 99.9949 | 293.8661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 704 | 58682.704 | 42.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;804 | 99.9956 | 293.8639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 804 | 58682.804 | 42.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:02;904 | 99.9953 | 293.8614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 02 | 904 | 58682.904 | 42.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;004 | 99.997 | 293.8719 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 004 | 58683.004 | 42.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;104 | 99.9983 | 293.8788 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 104 | 58683.104 | 42.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;204 | 99.9979 | 293.8662 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 204 | 58683.204 | 42.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;304 | 100.0004 | 293.8581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 304 | 58683.304 | 43
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;404 | 100.0001 | 293.8627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 404 | 58683.404 | 43.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;504 | 100.0032 | 293.8607 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 504 | 58683.504 | 43.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;604 | 100.0031 | 293.854 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 604 | 58683.604 | 43.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;704 | 100.0034 | 293.8556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 704 | 58683.704 | 43.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;804 | 100.0044 | 293.8603 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 804 | 58683.804 | 43.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:03;904 | 100.003 | 293.8626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 03 | 904 | 58683.904 | 43.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;004 | 100.0039 | 293.8724 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 004 | 58684.004 | 43.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;104 | 100.0061 | 293.8882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 104 | 58684.104 | 43.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;204 | 100.0073 | 293.896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 204 | 58684.204 | 43.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;304 | 100.0077 | 293.8984 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 304 | 58684.304 | 44
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;404 | 100.0062 | 293.9033 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 404 | 58684.404 | 44.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;504 | 100.0067 | 293.9053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 504 | 58684.504 | 44.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;604 | 100.0069 | 293.9022 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 604 | 58684.604 | 44.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;704 | 100.0072 | 293.9061 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 704 | 58684.704 | 44.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;804 | 100.0069 | 293.9192 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 804 | 58684.804 | 44.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:04;904 | 100.0067 | 293.9327 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 04 | 904 | 58684.904 | 44.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;004 | 100.0069 | 293.9496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 004 | 58685.004 | 44.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;104 | 100.0098 | 293.9727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 104 | 58685.104 | 44.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;204 | 100.0131 | 293.9822 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 204 | 58685.204 | 44.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;304 | 100.0146 | 293.971 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 304 | 58685.304 | 45
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;404 | 100.0141 | 293.959 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 404 | 58685.404 | 45.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;504 | 100.0145 | 293.9522 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 504 | 58685.504 | 45.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;604 | 100.0159 | 293.9472 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 604 | 58685.604 | 45.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;704 | 100.017 | 293.9428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 704 | 58685.704 | 45.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;804 | 100.0192 | 293.9437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 804 | 58685.804 | 45.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:05;904 | 100.0205 | 293.9517 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 05 | 904 | 58685.904 | 45.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;004 | 100.0205 | 293.951 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 004 | 58686.004 | 45.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;104 | 100.0209 | 293.9399 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 104 | 58686.104 | 45.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;204 | 100.0219 | 293.9391 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 204 | 58686.204 | 45.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;304 | 100.0224 | 293.9463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 304 | 58686.304 | 46
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;404 | 100.0221 | 293.9476 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 404 | 58686.404 | 46.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;504 | 100.0213 | 293.9489 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 504 | 58686.504 | 46.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;604 | 100.0215 | 293.956 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 604 | 58686.604 | 46.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;704 | 100.021 | 293.9634 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 704 | 58686.704 | 46.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;804 | 100.0203 | 293.9719 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 804 | 58686.804 | 46.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:06;904 | 100.0207 | 293.9915 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 06 | 904 | 58686.904 | 46.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;004 | 100.0214 | 294.0158 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 004 | 58687.004 | 46.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;104 | 100.0215 | 294.0329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 104 | 58687.104 | 46.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;204 | 100.0202 | 294.047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 204 | 58687.204 | 46.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;304 | 100.0202 | 294.0608 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 304 | 58687.304 | 47
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;404 | 100.02 | 294.0703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 404 | 58687.404 | 47.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;504 | 100.0202 | 294.0764 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 504 | 58687.504 | 47.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;604 | 100.0196 | 294.0833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 604 | 58687.604 | 47.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;704 | 100.0201 | 294.0834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 704 | 58687.704 | 47.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;804 | 100.0205 | 294.0713 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 804 | 58687.804 | 47.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:07;904 | 100.0205 | 294.0666 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 07 | 904 | 58687.904 | 47.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;004 | 100.0216 | 294.0776 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 004 | 58688.004 | 47.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;104 | 100.0241 | 294.0899 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 104 | 58688.104 | 47.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;204 | 100.0248 | 294.0958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 204 | 58688.204 | 47.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;304 | 100.0252 | 294.0924 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 304 | 58688.304 | 48
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;404 | 100.025 | 294.0798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 404 | 58688.404 | 48.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;504 | 100.0269 | 294.0625 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 504 | 58688.504 | 48.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;604 | 100.0273 | 294.0553 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 604 | 58688.604 | 48.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;704 | 100.0278 | 294.0601 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 704 | 58688.704 | 48.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;804 | 100.0278 | 294.0595 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 804 | 58688.804 | 48.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:08;904 | 100.0284 | 294.0557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 08 | 904 | 58688.904 | 48.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;004 | 100.0288 | 294.0589 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 004 | 58689.004 | 48.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;104 | 100.0289 | 294.0627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 104 | 58689.104 | 48.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;204 | 100.0279 | 294.0617 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 204 | 58689.204 | 48.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;304 | 100.0282 | 294.0658 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 304 | 58689.304 | 49
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;404 | 100.0282 | 294.0743 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 404 | 58689.404 | 49.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;504 | 100.0281 | 294.0763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 504 | 58689.504 | 49.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;604 | 100.0277 | 294.0797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 604 | 58689.604 | 49.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;704 | 100.0284 | 294.0943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 704 | 58689.704 | 49.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;804 | 100.0283 | 294.1069 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 804 | 58689.804 | 49.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:09;904 | 100.0289 | 294.1091 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 09 | 904 | 58689.904 | 49.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;004 | 100.0305 | 294.1076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 004 | 58690.004 | 49.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;104 | 100.0316 | 294.1044 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 104 | 58690.104 | 49.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;204 | 100.0312 | 294.0992 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 204 | 58690.204 | 49.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;304 | 100.0307 | 294.0927 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 304 | 58690.304 | 50
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;404 | 100.031 | 294.0863 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 404 | 58690.404 | 50.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;504 | 100.0322 | 294.0801 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 504 | 58690.504 | 50.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;604 | 100.0332 | 294.0735 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 604 | 58690.604 | 50.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;704 | 100.0341 | 294.0633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 704 | 58690.704 | 50.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;804 | 100.0366 | 294.0497 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 804 | 58690.804 | 50.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:10;904 | 100.0381 | 294.0356 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 10 | 904 | 58690.904 | 50.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;004 | 100.0388 | 294.0261 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 004 | 58691.004 | 50.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;104 | 100.0395 | 294.0233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 104 | 58691.104 | 50.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;204 | 100.0392 | 294.0148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 204 | 58691.204 | 50.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;304 | 100.0384 | 294.0017 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 304 | 58691.304 | 51
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;404 | 100.0397 | 294.004 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 404 | 58691.404 | 51.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;504 | 100.0401 | 294.017 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 504 | 58691.504 | 51.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;604 | 100.0389 | 294.0246 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 604 | 58691.604 | 51.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;704 | 100.0398 | 294.0294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 704 | 58691.704 | 51.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;804 | 100.0384 | 294.0343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 804 | 58691.804 | 51.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:11;904 | 100.0367 | 294.0339 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 11 | 904 | 58691.904 | 51.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;004 | 100.0375 | 294.0314 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 004 | 58692.004 | 51.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;104 | 100.0377 | 294.0394 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 104 | 58692.104 | 51.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;204 | 100.0368 | 294.0546 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 204 | 58692.204 | 51.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;304 | 100.0353 | 294.0673 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 304 | 58692.304 | 52
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;404 | 100.0337 | 294.0775 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 404 | 58692.404 | 52.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;504 | 100.0336 | 294.0873 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 504 | 58692.504 | 52.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;604 | 100.034 | 294.0987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 604 | 58692.604 | 52.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;704 | 100.0337 | 294.1111 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 704 | 58692.704 | 52.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;804 | 100.0333 | 294.121 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 804 | 58692.804 | 52.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:12;904 | 100.0321 | 294.1228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 12 | 904 | 58692.904 | 52.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;004 | 100.0312 | 294.1153 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 004 | 58693.004 | 52.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;104 | 100.0304 | 294.1023 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 104 | 58693.104 | 52.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;204 | 100.0295 | 294.0878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 204 | 58693.204 | 52.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;304 | 100.0301 | 294.0772 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 304 | 58693.304 | 53
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;404 | 100.0313 | 294.0733 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 404 | 58693.404 | 53.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;504 | 100.0309 | 294.0764 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 504 | 58693.504 | 53.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;604 | 100.0303 | 294.0826 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 604 | 58693.604 | 53.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;704 | 100.0299 | 294.0871 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 704 | 58693.704 | 53.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;804 | 100.0303 | 294.087 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 804 | 58693.804 | 53.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:13;904 | 100.0288 | 294.0833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 13 | 904 | 58693.904 | 53.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;004 | 100.0275 | 294.0805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 004 | 58694.004 | 53.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;104 | 100.0268 | 294.0837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 104 | 58694.104 | 53.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;204 | 100.026 | 294.0957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 204 | 58694.204 | 53.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;304 | 100.0238 | 294.1139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 304 | 58694.304 | 54
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;404 | 100.022 | 294.1345 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 404 | 58694.404 | 54.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;504 | 100.0215 | 294.1515 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 504 | 58694.504 | 54.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;604 | 100.0209 | 294.1617 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 604 | 58694.604 | 54.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;704 | 100.0182 | 294.1659 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 704 | 58694.704 | 54.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;804 | 100.015 | 294.1691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 804 | 58694.804 | 54.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:14;904 | 100.015 | 294.1755 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 14 | 904 | 58694.904 | 54.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;004 | 100.0139 | 294.1837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 004 | 58695.004 | 54.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;104 | 100.0098 | 294.1937 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 104 | 58695.104 | 54.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;204 | 100.0078 | 294.2126 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 204 | 58695.204 | 54.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;304 | 100.0084 | 294.2359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 304 | 58695.304 | 55
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;404 | 100.0096 | 294.2505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 404 | 58695.404 | 55.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;504 | 100.009 | 294.2526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 504 | 58695.504 | 55.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;604 | 100.0096 | 294.2441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 604 | 58695.604 | 55.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;704 | 100.0113 | 294.2317 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 704 | 58695.704 | 55.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;804 | 100.0128 | 294.2173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 804 | 58695.804 | 55.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:15;904 | 100.0115 | 294.2019 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 15 | 904 | 58695.904 | 55.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;004 | 100.0107 | 294.1829 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 004 | 58696.004 | 55.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;104 | 100.0092 | 294.1616 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 104 | 58696.104 | 55.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;204 | 100.0086 | 294.1442 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 204 | 58696.204 | 55.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;304 | 100.0086 | 294.1356 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 304 | 58696.304 | 56
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;404 | 100.0084 | 294.1367 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 404 | 58696.404 | 56.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;504 | 100.0079 | 294.1418 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 504 | 58696.504 | 56.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;604 | 100.0072 | 294.1463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 604 | 58696.604 | 56.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;704 | 100.0068 | 294.1469 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 704 | 58696.704 | 56.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;804 | 100.0064 | 294.1454 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 804 | 58696.804 | 56.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:16;904 | 100.0069 | 294.145 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 16 | 904 | 58696.904 | 56.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;004 | 100.0059 | 294.1472 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 004 | 58697.004 | 56.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;104 | 100.0031 | 294.1521 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 104 | 58697.104 | 56.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;204 | 100.0024 | 294.1596 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 204 | 58697.204 | 56.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;304 | 100.0003 | 294.1722 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 304 | 58697.304 | 57
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;404 | 99.999 | 294.1931 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 404 | 58697.404 | 57.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;504 | 99.9971 | 294.2225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 504 | 58697.504 | 57.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;604 | 99.9965 | 294.2561 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 604 | 58697.604 | 57.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;704 | 99.9948 | 294.2842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 704 | 58697.704 | 57.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;804 | 99.993 | 294.3008 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 804 | 58697.804 | 57.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:17;904 | 99.9923 | 294.3072 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 17 | 904 | 58697.904 | 57.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;004 | 99.9907 | 294.3094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 004 | 58698.004 | 57.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;104 | 99.9886 | 294.3161 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 104 | 58698.104 | 57.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;204 | 99.9872 | 294.3282 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 204 | 58698.204 | 57.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;304 | 99.987 | 294.3431 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 304 | 58698.304 | 58
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;404 | 99.9862 | 294.3568 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 404 | 58698.404 | 58.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;504 | 99.9856 | 294.3677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 504 | 58698.504 | 58.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;604 | 99.9844 | 294.3773 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 604 | 58698.604 | 58.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;704 | 99.9848 | 294.3876 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 704 | 58698.704 | 58.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;804 | 99.9841 | 294.3992 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 804 | 58698.804 | 58.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:18;904 | 99.9819 | 294.4019 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 18 | 904 | 58698.904 | 58.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;004 | 99.9807 | 294.3918 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 004 | 58699.004 | 58.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;104 | 99.9821 | 294.3808 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 104 | 58699.104 | 58.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;204 | 99.9825 | 294.3769 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 204 | 58699.204 | 58.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;304 | 99.9798 | 294.3828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 304 | 58699.304 | 59
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;404 | 99.9793 | 294.3907 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 404 | 58699.404 | 59.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;504 | 99.9784 | 294.3909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 504 | 58699.504 | 59.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;604 | 99.9776 | 294.3861 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 604 | 58699.604 | 59.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;704 | 99.9774 | 294.3804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 704 | 58699.704 | 59.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;804 | 99.9763 | 294.3768 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 804 | 58699.804 | 59.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:19;904 | 99.9742 | 294.3763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 19 | 904 | 58699.904 | 59.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;004 | 99.9726 | 294.3783 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 004 | 58700.004 | 59.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;104 | 99.9714 | 294.3846 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 104 | 58700.104 | 59.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;204 | 99.9697 | 294.3956 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 204 | 58700.204 | 59.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;304 | 99.9684 | 294.4118 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 304 | 58700.304 | 60
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;404 | 99.9676 | 294.4312 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 404 | 58700.404 | 60.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;504 | 99.9674 | 294.4456 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 504 | 58700.504 | 60.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;604 | 99.9659 | 294.4536 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 604 | 58700.604 | 60.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;704 | 99.9654 | 294.4594 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 704 | 58700.704 | 60.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;804 | 99.9661 | 294.4635 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 804 | 58700.804 | 60.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:20;904 | 99.9658 | 294.4648 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 20 | 904 | 58700.904 | 60.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;004 | 99.9645 | 294.4597 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 004 | 58701.004 | 60.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;104 | 99.9659 | 294.4479 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 104 | 58701.104 | 60.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;204 | 99.9669 | 294.4345 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 204 | 58701.204 | 60.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;304 | 99.9662 | 294.4226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 304 | 58701.304 | 61
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;404 | 99.9668 | 294.4133 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 404 | 58701.404 | 61.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;504 | 99.967 | 294.4074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 504 | 58701.504 | 61.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;604 | 99.9679 | 294.4033 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 604 | 58701.604 | 61.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;704 | 99.9693 | 294.3946 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 704 | 58701.704 | 61.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;804 | 99.9702 | 294.3828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 804 | 58701.804 | 61.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:21;904 | 99.9704 | 294.3777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 21 | 904 | 58701.904 | 61.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;004 | 99.9709 | 294.3757 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 004 | 58702.004 | 61.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;104 | 99.9719 | 294.3691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 104 | 58702.104 | 61.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;204 | 99.9718 | 294.3614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 204 | 58702.204 | 61.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;304 | 99.9708 | 294.3562 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 304 | 58702.304 | 62
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;404 | 99.9704 | 294.356 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 404 | 58702.404 | 62.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;504 | 99.9698 | 294.3622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 504 | 58702.504 | 62.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;604 | 99.9703 | 294.3754 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 604 | 58702.604 | 62.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;704 | 99.9688 | 294.3889 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 704 | 58702.704 | 62.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;804 | 99.9686 | 294.3969 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 804 | 58702.804 | 62.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:22;904 | 99.9687 | 294.4047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 22 | 904 | 58702.904 | 62.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;004 | 99.969 | 294.4143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 004 | 58703.004 | 62.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;104 | 99.9697 | 294.4188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 104 | 58703.104 | 62.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;204 | 99.9692 | 294.4181 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 204 | 58703.204 | 62.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;304 | 99.9697 | 294.4162 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 304 | 58703.304 | 63
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;404 | 99.9698 | 294.408 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 404 | 58703.404 | 63.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;504 | 99.97 | 294.3908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 504 | 58703.504 | 63.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;604 | 99.9713 | 294.3741 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 604 | 58703.604 | 63.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;704 | 99.9723 | 294.3593 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 704 | 58703.704 | 63.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;804 | 99.9741 | 294.3384 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 804 | 58703.804 | 63.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:23;904 | 99.9745 | 294.3171 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 23 | 904 | 58703.904 | 63.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;004 | 99.9769 | 294.3055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 004 | 58704.004 | 63.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;104 | 99.9776 | 294.2933 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 104 | 58704.104 | 63.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;204 | 99.9799 | 294.2723 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 204 | 58704.204 | 63.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;304 | 99.9795 | 294.2503 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 304 | 58704.304 | 64
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;404 | 99.979 | 294.2293 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 404 | 58704.404 | 64.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;504 | 99.9822 | 294.2054 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 504 | 58704.504 | 64.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;604 | 99.9843 | 294.1858 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 604 | 58704.604 | 64.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;704 | 99.9853 | 294.1791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 704 | 58704.704 | 64.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;804 | 99.9854 | 294.1706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 804 | 58704.804 | 64.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:24;904 | 99.9854 | 294.1524 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 24 | 904 | 58704.904 | 64.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;004 | 99.9854 | 294.1437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 004 | 58705.004 | 64.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;104 | 99.9845 | 294.1478 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 104 | 58705.104 | 64.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;204 | 99.9837 | 294.1512 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 204 | 58705.204 | 64.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;304 | 99.9829 | 294.1534 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 304 | 58705.304 | 65
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;404 | 99.9855 | 294.1566 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 404 | 58705.404 | 65.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;504 | 99.9857 | 294.1524 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 504 | 58705.504 | 65.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;604 | 99.9843 | 294.1398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 604 | 58705.604 | 65.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;704 | 99.9833 | 294.1339 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 704 | 58705.704 | 65.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;804 | 99.9847 | 294.1373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 804 | 58705.804 | 65.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:25;904 | 99.9842 | 294.1431 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 25 | 904 | 58705.904 | 65.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;004 | 99.9825 | 294.1493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 004 | 58706.004 | 65.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;104 | 99.9819 | 294.1581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 104 | 58706.104 | 65.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;204 | 99.9821 | 294.1704 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 204 | 58706.204 | 65.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;304 | 99.9826 | 294.1803 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 304 | 58706.304 | 66
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;404 | 99.9839 | 294.1872 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 404 | 58706.404 | 66.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;504 | 99.9849 | 294.1984 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 504 | 58706.504 | 66.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;604 | 99.9859 | 294.2073 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 604 | 58706.604 | 66.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;704 | 99.9869 | 294.2039 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 704 | 58706.704 | 66.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;804 | 99.9869 | 294.1953 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 804 | 58706.804 | 66.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:26;904 | 99.9865 | 294.187 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 26 | 904 | 58706.904 | 66.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;004 | 99.9882 | 294.1759 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 004 | 58707.004 | 66.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;104 | 99.9906 | 294.1622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 104 | 58707.104 | 66.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;204 | 99.9912 | 294.1501 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 204 | 58707.204 | 66.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;304 | 99.9916 | 294.134 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 304 | 58707.304 | 67
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;404 | 99.9914 | 294.1082 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 404 | 58707.404 | 67.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;504 | 99.9903 | 294.0909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 504 | 58707.504 | 67.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;604 | 99.9901 | 294.0906 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 604 | 58707.604 | 67.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;704 | 99.9901 | 294.0947 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 704 | 58707.704 | 67.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;804 | 99.9889 | 294.099 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 804 | 58707.804 | 67.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:27;904 | 99.987 | 294.1052 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 27 | 904 | 58707.904 | 67.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;004 | 99.9851 | 294.1085 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 004 | 58708.004 | 67.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;104 | 99.9825 | 294.1056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 104 | 58708.104 | 67.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;204 | 99.9807 | 294.1129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 204 | 58708.204 | 67.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;304 | 99.9815 | 294.1357 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 304 | 58708.304 | 68
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;404 | 99.9806 | 294.1578 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 404 | 58708.404 | 68.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;504 | 99.9771 | 294.1744 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 504 | 58708.504 | 68.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;604 | 99.9757 | 294.1892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 604 | 58708.604 | 68.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;704 | 99.974 | 294.2018 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 704 | 58708.704 | 68.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;804 | 99.9735 | 294.2123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 804 | 58708.804 | 68.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:28;904 | 99.9738 | 294.2335 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 28 | 904 | 58708.904 | 68.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;004 | 99.9736 | 294.2626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 004 | 58709.004 | 68.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;104 | 99.9733 | 294.2767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 104 | 58709.104 | 68.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;204 | 99.9721 | 294.2767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 204 | 58709.204 | 68.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;304 | 99.9716 | 294.2757 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 304 | 58709.304 | 69
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;404 | 99.9717 | 294.2787 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 404 | 58709.404 | 69.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;504 | 99.9706 | 294.2866 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 504 | 58709.504 | 69.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;604 | 99.971 | 294.2991 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 604 | 58709.604 | 69.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;704 | 99.972 | 294.3088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 704 | 58709.704 | 69.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;804 | 99.9718 | 294.3012 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 804 | 58709.804 | 69.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:29;904 | 99.9715 | 294.2838 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 29 | 904 | 58709.904 | 69.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;004 | 99.9705 | 294.2723 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 004 | 58710.004 | 69.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;104 | 99.9683 | 294.269 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 104 | 58710.104 | 69.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;204 | 99.9658 | 294.2719 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 204 | 58710.204 | 69.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;304 | 99.9651 | 294.2805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 304 | 58710.304 | 70
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;404 | 99.963 | 294.2904 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 404 | 58710.404 | 70.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;504 | 99.961 | 294.2948 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 504 | 58710.504 | 70.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;604 | 99.9597 | 294.3084 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 604 | 58710.604 | 70.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;704 | 99.9597 | 294.3432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 704 | 58710.704 | 70.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;804 | 99.9597 | 294.375 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 804 | 58710.804 | 70.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:30;904 | 99.9591 | 294.3896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 30 | 904 | 58710.904 | 70.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;004 | 99.96 | 294.3932 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 004 | 58711.004 | 70.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;104 | 99.9577 | 294.3843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 104 | 58711.104 | 70.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;204 | 99.9572 | 294.3633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 204 | 58711.204 | 70.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;304 | 99.9561 | 294.3508 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 304 | 58711.304 | 71
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;404 | 99.9553 | 294.3609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 404 | 58711.404 | 71.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;504 | 99.9553 | 294.3727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 504 | 58711.504 | 71.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;604 | 99.9537 | 294.3785 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 604 | 58711.604 | 71.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;704 | 99.9526 | 294.3915 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 704 | 58711.704 | 71.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;804 | 99.9519 | 294.4076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 804 | 58711.804 | 71.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:31;904 | 99.9525 | 294.416 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 31 | 904 | 58711.904 | 71.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;004 | 99.9509 | 294.4297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 004 | 58712.004 | 71.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;104 | 99.9511 | 294.4536 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 104 | 58712.104 | 71.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;204 | 99.9512 | 294.4602 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 204 | 58712.204 | 71.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;304 | 99.9503 | 294.4466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 304 | 58712.304 | 72
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;404 | 99.9506 | 294.4376 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 404 | 58712.404 | 72.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;504 | 99.9504 | 294.4363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 504 | 58712.504 | 72.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;604 | 99.9495 | 294.4369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 604 | 58712.604 | 72.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;704 | 99.9492 | 294.4446 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 704 | 58712.704 | 72.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;804 | 99.9481 | 294.4588 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 804 | 58712.804 | 72.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:32;904 | 99.9464 | 294.464 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 32 | 904 | 58712.904 | 72.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;004 | 99.9448 | 294.4635 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 004 | 58713.004 | 72.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;104 | 99.9464 | 294.4746 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 104 | 58713.104 | 72.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;204 | 99.9451 | 294.4855 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 204 | 58713.204 | 72.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;304 | 99.9452 | 294.4829 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 304 | 58713.304 | 73
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;404 | 99.9444 | 294.4758 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 404 | 58713.404 | 73.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;504 | 99.9456 | 294.4672 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 504 | 58713.504 | 73.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;604 | 99.9443 | 294.4515 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 604 | 58713.604 | 73.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;704 | 99.9445 | 294.4358 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 704 | 58713.704 | 73.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;804 | 99.944 | 294.4338 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 804 | 58713.804 | 73.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:33;904 | 99.9432 | 294.432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 33 | 904 | 58713.904 | 73.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;004 | 99.9436 | 294.4176 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 004 | 58714.004 | 73.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;104 | 99.9442 | 294.4079 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 104 | 58714.104 | 73.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;204 | 99.9394 | 294.4066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 204 | 58714.204 | 73.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;304 | 99.9389 | 294.3974 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 304 | 58714.304 | 74
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;404 | 99.9399 | 294.3908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 404 | 58714.404 | 74.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;504 | 99.9419 | 294.4051 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 504 | 58714.504 | 74.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;604 | 99.9406 | 294.4075 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 604 | 58714.604 | 74.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;704 | 99.9405 | 294.3785 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 704 | 58714.704 | 74.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;804 | 99.9424 | 294.3487 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 804 | 58714.804 | 74.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:34;904 | 99.942 | 294.3261 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 34 | 904 | 58714.904 | 74.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;004 | 99.9441 | 294.2975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 004 | 58715.004 | 74.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;104 | 99.9449 | 294.2699 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 104 | 58715.104 | 74.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;204 | 99.9434 | 294.2548 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 204 | 58715.204 | 74.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;304 | 99.9442 | 294.2393 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 304 | 58715.304 | 75
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;404 | 99.9431 | 294.2167 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 404 | 58715.404 | 75.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;504 | 99.9459 | 294.2031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 504 | 58715.504 | 75.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;604 | 99.9454 | 294.1945 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 604 | 58715.604 | 75.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;704 | 99.9457 | 294.1726 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 704 | 58715.704 | 75.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;804 | 99.9448 | 294.1504 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 804 | 58715.804 | 75.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:35;904 | 99.9451 | 294.1429 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 35 | 904 | 58715.904 | 75.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;004 | 99.9438 | 294.1271 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 004 | 58716.004 | 75.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;104 | 99.9455 | 294.0956 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 104 | 58716.104 | 75.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;204 | 99.9465 | 294.0638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 204 | 58716.204 | 75.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;304 | 99.9466 | 294.0515 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 304 | 58716.304 | 76
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;404 | 99.9451 | 294.0511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 404 | 58716.404 | 76.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;504 | 99.9465 | 294.0333 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 504 | 58716.504 | 76.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;604 | 99.9459 | 294.0182 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 604 | 58716.604 | 76.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;704 | 99.9464 | 294.0236 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 704 | 58716.704 | 76.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;804 | 99.947 | 294.0256 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 804 | 58716.804 | 76.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:36;904 | 99.9482 | 294.0159 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 36 | 904 | 58716.904 | 76.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;004 | 99.9499 | 294.0143 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 004 | 58717.004 | 76.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;104 | 99.9507 | 294.0116 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 104 | 58717.104 | 76.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;204 | 99.9495 | 293.99 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 204 | 58717.204 | 76.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;304 | 99.9493 | 293.9727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 304 | 58717.304 | 77
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;404 | 99.9496 | 293.9757 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 404 | 58717.404 | 77.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;504 | 99.9496 | 293.976 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 504 | 58717.504 | 77.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;604 | 99.9478 | 293.9698 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 604 | 58717.604 | 77.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;704 | 99.9482 | 293.9806 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 704 | 58717.704 | 77.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;804 | 99.9492 | 293.9976 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 804 | 58717.804 | 77.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:37;904 | 99.9479 | 294.0008 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 37 | 904 | 58717.904 | 77.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;004 | 99.9473 | 294.0071 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 004 | 58718.004 | 77.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;104 | 99.9477 | 294.0235 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 104 | 58718.104 | 77.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;204 | 99.948 | 294.0262 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 204 | 58718.204 | 77.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;304 | 99.948 | 294.0154 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 304 | 58718.304 | 78
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;404 | 99.9468 | 294.0142 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 404 | 58718.404 | 78.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;504 | 99.9474 | 294.0148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 504 | 58718.504 | 78.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;604 | 99.9489 | 294.0053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 604 | 58718.604 | 78.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;704 | 99.9502 | 294.0041 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 704 | 58718.704 | 78.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;804 | 99.9485 | 294.0139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 804 | 58718.804 | 78.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:38;904 | 99.9484 | 294.0066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 38 | 904 | 58718.904 | 78.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;004 | 99.9478 | 293.9924 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 004 | 58719.004 | 78.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;104 | 99.9473 | 294.0034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 104 | 58719.104 | 78.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;204 | 99.947 | 294.0172 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 204 | 58719.204 | 78.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;304 | 99.9445 | 294.0094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 304 | 58719.304 | 79
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;404 | 99.9453 | 294.0099 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 404 | 58719.404 | 79.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;504 | 99.9437 | 294.0258 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 504 | 58719.504 | 79.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;604 | 99.9434 | 294.0262 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 604 | 58719.604 | 79.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;704 | 99.9443 | 294.018 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 704 | 58719.704 | 79.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;804 | 99.9458 | 294.0249 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 804 | 58719.804 | 79.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:39;904 | 99.9454 | 294.0239 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 39 | 904 | 58719.904 | 79.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;004 | 99.944 | 294.0002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 004 | 58720.004 | 79.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;104 | 99.9447 | 293.9911 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 104 | 58720.104 | 79.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;204 | 99.9474 | 294.0008 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 204 | 58720.204 | 79.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;304 | 99.947 | 293.9973 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 304 | 58720.304 | 80
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;404 | 99.9469 | 293.9854 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 404 | 58720.404 | 80.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;504 | 99.9452 | 293.9817 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 504 | 58720.504 | 80.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;604 | 99.9456 | 293.9789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 604 | 58720.604 | 80.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;704 | 99.9468 | 293.9729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 704 | 58720.704 | 80.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;804 | 99.946 | 293.982 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 804 | 58720.804 | 80.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:40;904 | 99.9457 | 293.9993 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 40 | 904 | 58720.904 | 80.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;004 | 99.9438 | 293.9978 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 004 | 58721.004 | 80.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;104 | 99.9444 | 293.9909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 104 | 58721.104 | 80.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;204 | 99.9441 | 293.998 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 204 | 58721.204 | 80.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;304 | 99.9448 | 294.0031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 304 | 58721.304 | 81
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;404 | 99.9449 | 293.9988 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 404 | 58721.404 | 81.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;504 | 99.9449 | 294.0059 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 504 | 58721.504 | 81.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;604 | 99.9451 | 294.0188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 604 | 58721.604 | 81.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;704 | 99.9453 | 294.0163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 704 | 58721.704 | 81.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;804 | 99.9451 | 294.0157 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 804 | 58721.804 | 81.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:41;904 | 99.9447 | 294.0328 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 41 | 904 | 58721.904 | 81.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;004 | 99.9438 | 294.0383 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 004 | 58722.004 | 81.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;104 | 99.9448 | 294.0262 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 104 | 58722.104 | 81.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;204 | 99.9437 | 294.0345 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 204 | 58722.204 | 81.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;304 | 99.9448 | 294.0517 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 304 | 58722.304 | 82
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;404 | 99.9438 | 294.0447 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 404 | 58722.404 | 82.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;504 | 99.9439 | 294.0359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 504 | 58722.504 | 82.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;604 | 99.9422 | 294.0434 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 604 | 58722.604 | 82.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;704 | 99.9425 | 294.0404 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 704 | 58722.704 | 82.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;804 | 99.943 | 294.026 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 804 | 58722.804 | 82.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:42;904 | 99.9422 | 294.0347 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 42 | 904 | 58722.904 | 82.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;004 | 99.9391 | 294.0516 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 004 | 58723.004 | 82.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;104 | 99.9371 | 294.0478 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 104 | 58723.104 | 82.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;204 | 99.9369 | 294.0508 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 204 | 58723.204 | 82.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;304 | 99.9372 | 294.0737 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 304 | 58723.304 | 83
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;404 | 99.9369 | 294.0826 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 404 | 58723.404 | 83.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;504 | 99.9361 | 294.0762 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 504 | 58723.504 | 83.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;604 | 99.9359 | 294.0846 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 604 | 58723.604 | 83.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;704 | 99.9358 | 294.0944 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 704 | 58723.704 | 83.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;804 | 99.9363 | 294.0864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 804 | 58723.804 | 83.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:43;904 | 99.9347 | 294.0889 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 43 | 904 | 58723.904 | 83.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;004 | 99.9339 | 294.1103 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 004 | 58724.004 | 83.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;104 | 99.9351 | 294.1178 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 104 | 58724.104 | 83.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;204 | 99.935 | 294.1151 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 204 | 58724.204 | 83.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;304 | 99.9368 | 294.1302 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 304 | 58724.304 | 84
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;404 | 99.937 | 294.1399 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 404 | 58724.404 | 84.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;504 | 99.9371 | 294.1225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 504 | 58724.504 | 84.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;604 | 99.9367 | 294.1071 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 604 | 58724.604 | 84.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;704 | 99.9359 | 294.101 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 704 | 58724.704 | 84.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;804 | 99.9357 | 294.0786 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 804 | 58724.804 | 84.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:44;904 | 99.9357 | 294.0534 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 44 | 904 | 58724.904 | 84.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;004 | 99.9342 | 294.0564 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 004 | 58725.004 | 84.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;104 | 99.934 | 294.0596 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 104 | 58725.104 | 84.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;204 | 99.9326 | 294.0414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 204 | 58725.204 | 84.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;304 | 99.9329 | 294.0443 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 304 | 58725.304 | 85
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;404 | 99.9339 | 294.0683 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 404 | 58725.404 | 85.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;504 | 99.9351 | 294.0662 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 504 | 58725.504 | 85.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;604 | 99.9345 | 294.0463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 604 | 58725.604 | 85.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;704 | 99.9361 | 294.036 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 704 | 58725.704 | 85.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;804 | 99.9368 | 294.0197 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 804 | 58725.804 | 85.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:45;904 | 99.937 | 293.989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 45 | 904 | 58725.904 | 85.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;004 | 99.9383 | 293.9804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 004 | 58726.004 | 85.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;104 | 99.9384 | 293.9888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 104 | 58726.104 | 85.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;204 | 99.9385 | 293.9701 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 204 | 58726.204 | 85.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;304 | 99.9374 | 293.9322 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 304 | 58726.304 | 86
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;404 | 99.9401 | 293.9062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 404 | 58726.404 | 86.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;504 | 99.9414 | 293.9009 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 504 | 58726.504 | 86.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;604 | 99.941 | 293.8897 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 604 | 58726.604 | 86.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;704 | 99.9418 | 293.8608 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 704 | 58726.704 | 86.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;804 | 99.9432 | 293.8465 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 804 | 58726.804 | 86.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:46;904 | 99.9419 | 293.8438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 46 | 904 | 58726.904 | 86.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;004 | 99.9421 | 293.8257 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 004 | 58727.004 | 86.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;104 | 99.9427 | 293.8139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 104 | 58727.104 | 86.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;204 | 99.9396 | 293.8279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 204 | 58727.204 | 86.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;304 | 99.9392 | 293.8347 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 304 | 58727.304 | 87
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;404 | 99.9407 | 293.8242 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 404 | 58727.404 | 87.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;504 | 99.941 | 293.8309 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 504 | 58727.504 | 87.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;604 | 99.9398 | 293.8437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 604 | 58727.604 | 87.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;704 | 99.9385 | 293.8313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 704 | 58727.704 | 87.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;804 | 99.9391 | 293.8185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 804 | 58727.804 | 87.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:47;904 | 99.9405 | 293.8247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 47 | 904 | 58727.904 | 87.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;004 | 99.9416 | 293.8238 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 004 | 58728.004 | 87.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;104 | 99.9403 | 293.8117 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 104 | 58728.104 | 87.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;204 | 99.9399 | 293.8168 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 204 | 58728.204 | 87.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;304 | 99.9418 | 293.8234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 304 | 58728.304 | 88
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;404 | 99.9418 | 293.8041 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 404 | 58728.404 | 88.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;504 | 99.9429 | 293.7869 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 504 | 58728.504 | 88.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;604 | 99.942 | 293.7864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 604 | 58728.604 | 88.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;704 | 99.9417 | 293.7704 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 704 | 58728.704 | 88.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;804 | 99.944 | 293.7425 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 804 | 58728.804 | 88.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:48;904 | 99.9434 | 293.7405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 48 | 904 | 58728.904 | 88.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;004 | 99.9437 | 293.7466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 004 | 58729.004 | 88.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;104 | 99.9417 | 293.7321 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 104 | 58729.104 | 88.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;204 | 99.9447 | 293.7281 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 204 | 58729.204 | 88.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;304 | 99.9452 | 293.7441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 304 | 58729.304 | 89
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;404 | 99.9456 | 293.7399 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 404 | 58729.404 | 89.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;504 | 99.9447 | 293.719 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 504 | 58729.504 | 89.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;604 | 99.9443 | 293.7167 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 604 | 58729.604 | 89.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;704 | 99.9439 | 293.7174 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 704 | 58729.704 | 89.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;804 | 99.944 | 293.7011 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 804 | 58729.804 | 89.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:49;904 | 99.9427 | 293.6972 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 49 | 904 | 58729.904 | 89.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;004 | 99.9434 | 293.7119 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 004 | 58730.004 | 89.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;104 | 99.9431 | 293.7106 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 104 | 58730.104 | 89.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;204 | 99.944 | 293.6987 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 204 | 58730.204 | 89.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;304 | 99.9421 | 293.7031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 304 | 58730.304 | 90
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;404 | 99.9433 | 293.7023 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 404 | 58730.404 | 90.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;504 | 99.9422 | 293.68 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 504 | 58730.504 | 90.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;604 | 99.9425 | 293.6717 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 604 | 58730.604 | 90.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;704 | 99.9426 | 293.6803 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 704 | 58730.704 | 90.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;804 | 99.9427 | 293.6702 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 804 | 58730.804 | 90.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:50;904 | 99.9437 | 293.653 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 50 | 904 | 58730.904 | 90.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;004 | 99.9415 | 293.6565 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 004 | 58731.004 | 90.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;104 | 99.942 | 293.6551 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 104 | 58731.104 | 90.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;204 | 99.9431 | 293.6326 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 204 | 58731.204 | 90.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;304 | 99.9439 | 293.6208 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 304 | 58731.304 | 91
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;404 | 99.9436 | 293.6165 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 404 | 58731.404 | 91.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;504 | 99.943 | 293.585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 504 | 58731.504 | 91.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;604 | 99.9448 | 293.5526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 604 | 58731.604 | 91.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;704 | 99.9429 | 293.5544 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 704 | 58731.704 | 91.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;804 | 99.9415 | 293.5584 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 804 | 58731.804 | 91.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:51;904 | 99.9431 | 293.547 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 51 | 904 | 58731.904 | 91.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;004 | 99.941 | 293.5539 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 004 | 58732.004 | 91.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;104 | 99.9383 | 293.5719 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 104 | 58732.104 | 91.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;204 | 99.939 | 293.5678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 204 | 58732.204 | 91.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;304 | 99.9405 | 293.5585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 304 | 58732.304 | 92
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;404 | 99.9402 | 293.5633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 404 | 58732.404 | 92.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;504 | 99.9382 | 293.5539 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 504 | 58732.504 | 92.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;604 | 99.9368 | 293.5247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 604 | 58732.604 | 92.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;704 | 99.936 | 293.5179 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 704 | 58732.704 | 92.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;804 | 99.9363 | 293.5287 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 804 | 58732.804 | 92.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:52;904 | 99.9365 | 293.5252 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 52 | 904 | 58732.904 | 92.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;004 | 99.936 | 293.527 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 004 | 58733.004 | 92.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;104 | 99.935 | 293.5503 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 104 | 58733.104 | 92.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;204 | 99.9342 | 293.5638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 204 | 58733.204 | 92.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;304 | 99.9326 | 293.5616 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 304 | 58733.304 | 93
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;404 | 99.9348 | 293.5731 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 404 | 58733.404 | 93.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;504 | 99.9351 | 293.5847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 504 | 58733.504 | 93.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;604 | 99.9356 | 293.5717 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 604 | 58733.604 | 93.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;704 | 99.9356 | 293.5597 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 704 | 58733.704 | 93.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;804 | 99.9369 | 293.563 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 804 | 58733.804 | 93.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:53;904 | 99.9387 | 293.5518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 53 | 904 | 58733.904 | 93.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;004 | 99.9384 | 293.5271 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 004 | 58734.004 | 93.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;104 | 99.9402 | 293.5219 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 104 | 58734.104 | 93.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;204 | 99.939 | 293.5231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 204 | 58734.204 | 93.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;304 | 99.9371 | 293.5074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 304 | 58734.304 | 94
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;404 | 99.9378 | 293.5021 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 404 | 58734.404 | 94.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;504 | 99.939 | 293.5183 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 504 | 58734.504 | 94.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;604 | 99.938 | 293.5255 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 604 | 58734.604 | 94.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;704 | 99.9384 | 293.5247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 704 | 58734.704 | 94.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;804 | 99.9398 | 293.5424 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 804 | 58734.804 | 94.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:54;904 | 99.9393 | 293.5591 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 54 | 904 | 58734.904 | 94.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;004 | 99.9376 | 293.5531 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 004 | 58735.004 | 94.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;104 | 99.9364 | 293.5546 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 104 | 58735.104 | 94.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;204 | 99.9374 | 293.5715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 204 | 58735.204 | 94.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;304 | 99.9361 | 293.5735 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 304 | 58735.304 | 95
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;404 | 99.9355 | 293.5708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 404 | 58735.404 | 95.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;504 | 99.9372 | 293.5934 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 504 | 58735.504 | 95.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;604 | 99.9363 | 293.6182 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 604 | 58735.604 | 95.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;704 | 99.9352 | 293.6226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 704 | 58735.704 | 95.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;804 | 99.9334 | 293.6319 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 804 | 58735.804 | 95.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:55;904 | 99.9319 | 293.6494 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 55 | 904 | 58735.904 | 95.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;004 | 99.9323 | 293.6505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 004 | 58736.004 | 95.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;104 | 99.9308 | 293.6425 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 104 | 58736.104 | 95.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;204 | 99.9292 | 293.6436 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 204 | 58736.204 | 95.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;304 | 99.9292 | 293.64 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 304 | 58736.304 | 96
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;404 | 99.9312 | 293.6246 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 404 | 58736.404 | 96.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;504 | 99.9332 | 293.6079 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 504 | 58736.504 | 96.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;604 | 99.9322 | 293.6089 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 604 | 58736.604 | 96.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;704 | 99.9308 | 293.6238 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 704 | 58736.704 | 96.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;804 | 99.9328 | 293.6219 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 804 | 58736.804 | 96.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:56;904 | 99.9341 | 293.6103 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 56 | 904 | 58736.904 | 96.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;004 | 99.9343 | 293.6076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 004 | 58737.004 | 96.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;104 | 99.9351 | 293.5967 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 104 | 58737.104 | 96.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;204 | 99.9364 | 293.5716 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 204 | 58737.204 | 96.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;304 | 99.937 | 293.5635 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 304 | 58737.304 | 97
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;404 | 99.9368 | 293.5677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 404 | 58737.404 | 97.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;504 | 99.935 | 293.553 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 504 | 58737.504 | 97.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;604 | 99.9339 | 293.5405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 604 | 58737.604 | 97.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;704 | 99.9331 | 293.5538 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 704 | 58737.704 | 97.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;804 | 99.9324 | 293.5639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 804 | 58737.804 | 97.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:57;904 | 99.9321 | 293.5573 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 57 | 904 | 58737.904 | 97.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;004 | 99.9337 | 293.555 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 004 | 58738.004 | 97.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;104 | 99.9342 | 293.5502 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 104 | 58738.104 | 97.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;204 | 99.933 | 293.5245 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 204 | 58738.204 | 97.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;304 | 99.9309 | 293.5065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 304 | 58738.304 | 98
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;404 | 99.9309 | 293.5182 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 404 | 58738.404 | 98.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;504 | 99.9302 | 293.5294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 504 | 58738.504 | 98.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;604 | 99.9289 | 293.5288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 604 | 58738.604 | 98.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;704 | 99.9288 | 293.5336 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 704 | 58738.704 | 98.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;804 | 99.9284 | 293.5382 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 804 | 58738.804 | 98.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:58;904 | 99.9289 | 293.5297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 58 | 904 | 58738.904 | 98.6
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;004 | 99.9289 | 293.5233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 004 | 58739.004 | 98.7
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;104 | 99.929 | 293.5277 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 104 | 58739.104 | 98.8
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;204 | 99.9295 | 293.5193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 204 | 58739.204 | 98.9
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;304 | 99.9293 | 293.4965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 304 | 58739.304 | 99
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;404 | 99.9302 | 293.4838 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 404 | 58739.404 | 99.1
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;504 | 99.9302 | 293.4771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 504 | 58739.504 | 99.2
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;604 | 99.9321 | 293.4625 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 604 | 58739.604 | 99.3
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;704 | 99.9319 | 293.4544 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 704 | 58739.704 | 99.4
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;804 | 99.9315 | 293.4579 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 804 | 58739.804 | 99.5
Data | 10/24/2023 | 16:18:59;904 | 99.9328 | 293.4478 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 18 | 59 | 904 | 58739.904 | 99.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;004 | 99.9324 | 293.4278 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 004 | 58740.004 | 99.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;104 | 99.932 | 293.4246 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 104 | 58740.104 | 99.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;204 | 99.9313 | 293.4276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 204 | 58740.204 | 99.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;304 | 99.9301 | 293.4209 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 304 | 58740.304 | 100
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;404 | 99.9301 | 293.4205 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 404 | 58740.404 | 100.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;504 | 99.9296 | 293.4314 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 504 | 58740.504 | 100.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;604 | 99.9282 | 293.4352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 604 | 58740.604 | 100.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;704 | 99.9273 | 293.4378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 704 | 58740.704 | 100.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;804 | 99.9273 | 293.4586 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 804 | 58740.804 | 100.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:00;904 | 99.926 | 293.478 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 00 | 904 | 58740.904 | 100.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;004 | 99.9248 | 293.4781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 004 | 58741.004 | 100.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;104 | 99.9247 | 293.48 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 104 | 58741.104 | 100.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;204 | 99.9232 | 293.4883 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 204 | 58741.204 | 100.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;304 | 99.9214 | 293.4858 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 304 | 58741.304 | 101
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;404 | 99.9216 | 293.4798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 404 | 58741.404 | 101.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;504 | 99.922 | 293.4881 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 504 | 58741.504 | 101.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;604 | 99.9206 | 293.4956 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 604 | 58741.604 | 101.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;704 | 99.92 | 293.4906 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 704 | 58741.704 | 101.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;804 | 99.9204 | 293.493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 804 | 58741.804 | 101.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:01;904 | 99.9206 | 293.5028 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 01 | 904 | 58741.904 | 101.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;004 | 99.9221 | 293.5002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 004 | 58742.004 | 101.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;104 | 99.9221 | 293.4867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 104 | 58742.104 | 101.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;204 | 99.9234 | 293.4709 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 204 | 58742.204 | 101.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;304 | 99.924 | 293.445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 304 | 58742.304 | 102
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;404 | 99.9252 | 293.4089 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 404 | 58742.404 | 102.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;504 | 99.925 | 293.3865 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 504 | 58742.504 | 102.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;604 | 99.9256 | 293.381 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 604 | 58742.604 | 102.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;704 | 99.9258 | 293.3768 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 704 | 58742.704 | 102.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;804 | 99.9284 | 293.375 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 804 | 58742.804 | 102.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:02;904 | 99.9298 | 293.378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 02 | 904 | 58742.904 | 102.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;004 | 99.9282 | 293.3679 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 004 | 58743.004 | 102.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;104 | 99.9275 | 293.3417 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 104 | 58743.104 | 102.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;204 | 99.9289 | 293.3221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 204 | 58743.204 | 102.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;304 | 99.9283 | 293.3129 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 304 | 58743.304 | 103
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;404 | 99.9284 | 293.3053 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 404 | 58743.404 | 103.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;504 | 99.9267 | 293.307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 504 | 58743.504 | 103.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;604 | 99.9264 | 293.3233 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 604 | 58743.604 | 103.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;704 | 99.9255 | 293.3393 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 704 | 58743.704 | 103.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;804 | 99.9251 | 293.348 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 804 | 58743.804 | 103.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:03;904 | 99.9232 | 293.3559 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 03 | 904 | 58743.904 | 103.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;004 | 99.9228 | 293.3626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 004 | 58744.004 | 103.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;104 | 99.9236 | 293.3651 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 104 | 58744.104 | 103.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;204 | 99.9247 | 293.3664 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 204 | 58744.204 | 103.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;304 | 99.9253 | 293.3684 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 304 | 58744.304 | 104
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;404 | 99.9255 | 293.3652 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 404 | 58744.404 | 104.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;504 | 99.9258 | 293.3564 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 504 | 58744.504 | 104.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;604 | 99.9271 | 293.3466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 604 | 58744.604 | 104.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;704 | 99.9278 | 293.3312 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 704 | 58744.704 | 104.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;804 | 99.9304 | 293.3075 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 804 | 58744.804 | 104.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:04;904 | 99.9299 | 293.2918 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 04 | 904 | 58744.904 | 104.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;004 | 99.9312 | 293.2906 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 004 | 58745.004 | 104.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;104 | 99.9314 | 293.2898 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 104 | 58745.104 | 104.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;204 | 99.9331 | 293.2868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 204 | 58745.204 | 104.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;304 | 99.9334 | 293.2887 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 304 | 58745.304 | 105
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;404 | 99.9341 | 293.2895 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 404 | 58745.404 | 105.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;504 | 99.9326 | 293.2826 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 504 | 58745.504 | 105.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;604 | 99.9334 | 293.28 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 604 | 58745.604 | 105.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;704 | 99.9336 | 293.2862 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 704 | 58745.704 | 105.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;804 | 99.9347 | 293.2903 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 804 | 58745.804 | 105.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:05;904 | 99.9344 | 293.293 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 05 | 904 | 58745.904 | 105.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;004 | 99.9338 | 293.3029 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 004 | 58746.004 | 105.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;104 | 99.933 | 293.3123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 104 | 58746.104 | 105.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;204 | 99.9323 | 293.314 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 204 | 58746.204 | 105.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;304 | 99.9328 | 293.3188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 304 | 58746.304 | 106
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;404 | 99.9349 | 293.3303 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 404 | 58746.404 | 106.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;504 | 99.936 | 293.3398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 504 | 58746.504 | 106.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;604 | 99.936 | 293.3463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 604 | 58746.604 | 106.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;704 | 99.9362 | 293.35 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 704 | 58746.704 | 106.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;804 | 99.9358 | 293.3484 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 804 | 58746.804 | 106.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:06;904 | 99.9353 | 293.3441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 06 | 904 | 58746.904 | 106.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;004 | 99.936 | 293.3392 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 004 | 58747.004 | 106.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;104 | 99.9367 | 293.3327 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 104 | 58747.104 | 106.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;204 | 99.9375 | 293.3244 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 204 | 58747.204 | 106.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;304 | 99.9403 | 293.3159 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 304 | 58747.304 | 107
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;404 | 99.9414 | 293.3077 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 404 | 58747.404 | 107.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;504 | 99.9403 | 293.2995 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 504 | 58747.504 | 107.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;604 | 99.941 | 293.2914 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 604 | 58747.604 | 107.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;704 | 99.942 | 293.2837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 704 | 58747.704 | 107.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;804 | 99.9431 | 293.2767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 804 | 58747.804 | 107.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:07;904 | 99.9442 | 293.2694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 07 | 904 | 58747.904 | 107.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;004 | 99.9447 | 293.2599 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 004 | 58748.004 | 107.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;104 | 99.9454 | 293.2494 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 104 | 58748.104 | 107.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;204 | 99.943 | 293.2398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 204 | 58748.204 | 107.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;304 | 99.9431 | 293.2371 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 304 | 58748.304 | 108
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;404 | 99.942 | 293.2447 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 404 | 58748.404 | 108.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;504 | 99.9414 | 293.2626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 504 | 58748.504 | 108.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;604 | 99.9416 | 293.2862 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 604 | 58748.604 | 108.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;704 | 99.94 | 293.3065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 704 | 58748.704 | 108.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;804 | 99.9404 | 293.3193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 804 | 58748.804 | 108.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:08;904 | 99.9416 | 293.3243 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 08 | 904 | 58748.904 | 108.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;004 | 99.9409 | 293.3261 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 004 | 58749.004 | 108.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;104 | 99.9385 | 293.3261 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 104 | 58749.104 | 108.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;204 | 99.9388 | 293.3217 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 204 | 58749.204 | 108.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;304 | 99.9402 | 293.3187 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 304 | 58749.304 | 109
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;404 | 99.9404 | 293.3234 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 404 | 58749.404 | 109.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;504 | 99.9398 | 293.331 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 504 | 58749.504 | 109.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;604 | 99.9434 | 293.3369 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 604 | 58749.604 | 109.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;704 | 99.9455 | 293.3381 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 704 | 58749.704 | 109.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;804 | 99.9441 | 293.3318 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 804 | 58749.804 | 109.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:09;904 | 99.9444 | 293.3127 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 09 | 904 | 58749.904 | 109.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;004 | 99.943 | 293.2896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 004 | 58750.004 | 109.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;104 | 99.9438 | 293.2755 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 104 | 58750.104 | 109.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;204 | 99.943 | 293.2657 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 204 | 58750.204 | 109.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;304 | 99.9444 | 293.256 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 304 | 58750.304 | 110
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;404 | 99.9442 | 293.2518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 404 | 58750.404 | 110.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;504 | 99.9444 | 293.2525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 504 | 58750.504 | 110.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;604 | 99.9426 | 293.2511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 604 | 58750.604 | 110.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;704 | 99.9428 | 293.2507 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 704 | 58750.704 | 110.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;804 | 99.9423 | 293.2562 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 804 | 58750.804 | 110.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:10;904 | 99.9441 | 293.2628 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 10 | 904 | 58750.904 | 110.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;004 | 99.9443 | 293.2684 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 004 | 58751.004 | 110.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;104 | 99.9442 | 293.2769 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 104 | 58751.104 | 110.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;204 | 99.9432 | 293.2865 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 204 | 58751.204 | 110.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;304 | 99.9442 | 293.2906 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 304 | 58751.304 | 111
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;404 | 99.945 | 293.2959 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 404 | 58751.404 | 111.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;504 | 99.9457 | 293.3085 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 504 | 58751.504 | 111.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;604 | 99.9451 | 293.314 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 604 | 58751.604 | 111.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;704 | 99.9458 | 293.3087 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 704 | 58751.704 | 111.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;804 | 99.9433 | 293.3074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 804 | 58751.804 | 111.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:11;904 | 99.9437 | 293.3123 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 11 | 904 | 58751.904 | 111.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;004 | 99.9434 | 293.3187 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 004 | 58752.004 | 111.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;104 | 99.9455 | 293.3345 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 104 | 58752.104 | 111.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;204 | 99.9474 | 293.3618 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 204 | 58752.204 | 111.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;304 | 99.9476 | 293.3723 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 304 | 58752.304 | 112
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;404 | 99.9493 | 293.3577 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 404 | 58752.404 | 112.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;504 | 99.9506 | 293.3378 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 504 | 58752.504 | 112.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;604 | 99.9509 | 293.3163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 604 | 58752.604 | 112.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;704 | 99.952 | 293.2915 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 704 | 58752.704 | 112.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;804 | 99.9515 | 293.2748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 804 | 58752.804 | 112.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:12;904 | 99.951 | 293.2715 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 12 | 904 | 58752.904 | 112.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;004 | 99.9503 | 293.2695 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 004 | 58753.004 | 112.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;104 | 99.9499 | 293.2693 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 104 | 58753.104 | 112.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;204 | 99.9508 | 293.2807 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 204 | 58753.204 | 112.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;304 | 99.9519 | 293.2908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 304 | 58753.304 | 113
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;404 | 99.9532 | 293.2856 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 404 | 58753.404 | 113.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;504 | 99.9543 | 293.2786 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 504 | 58753.504 | 113.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;604 | 99.9546 | 293.278 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 604 | 58753.604 | 113.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;704 | 99.9547 | 293.276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 704 | 58753.704 | 113.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;804 | 99.9527 | 293.2777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 804 | 58753.804 | 113.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:13;904 | 99.9514 | 293.2933 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 13 | 904 | 58753.904 | 113.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;004 | 99.9509 | 293.3151 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 004 | 58754.004 | 113.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;104 | 99.9486 | 293.334 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 104 | 58754.104 | 113.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;204 | 99.9499 | 293.3555 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 204 | 58754.204 | 113.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;304 | 99.9513 | 293.3789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 304 | 58754.304 | 114
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;404 | 99.9518 | 293.3875 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 404 | 58754.404 | 114.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;504 | 99.9518 | 293.3891 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 504 | 58754.504 | 114.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;604 | 99.9516 | 293.4036 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 604 | 58754.604 | 114.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;704 | 99.9522 | 293.4153 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 704 | 58754.704 | 114.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;804 | 99.95 | 293.4131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 804 | 58754.804 | 114.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:14;904 | 99.9494 | 293.4207 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 14 | 904 | 58754.904 | 114.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;004 | 99.9497 | 293.4427 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 004 | 58755.004 | 114.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;104 | 99.951 | 293.4586 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 104 | 58755.104 | 114.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;204 | 99.9502 | 293.4693 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 204 | 58755.204 | 114.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;304 | 99.9519 | 293.4843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 304 | 58755.304 | 115
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;404 | 99.9514 | 293.4881 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 404 | 58755.404 | 115.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;504 | 99.9529 | 293.4737 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 504 | 58755.504 | 115.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;604 | 99.9522 | 293.4632 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 604 | 58755.604 | 115.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;704 | 99.9533 | 293.4622 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 704 | 58755.704 | 115.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;804 | 99.9522 | 293.4599 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 804 | 58755.804 | 115.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:15;904 | 99.9504 | 293.4692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 15 | 904 | 58755.904 | 115.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;004 | 99.9504 | 293.501 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 004 | 58756.004 | 115.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;104 | 99.95 | 293.5274 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 104 | 58756.104 | 115.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;204 | 99.9487 | 293.5348 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 204 | 58756.204 | 115.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;304 | 99.9486 | 293.5422 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 304 | 58756.304 | 116
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;404 | 99.9475 | 293.55 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 404 | 58756.404 | 116.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;504 | 99.9484 | 293.5448 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 504 | 58756.504 | 116.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;604 | 99.9474 | 293.5435 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 604 | 58756.604 | 116.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;704 | 99.946 | 293.5609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 704 | 58756.704 | 116.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;804 | 99.9459 | 293.584 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 804 | 58756.804 | 116.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:16;904 | 99.9425 | 293.5916 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 16 | 904 | 58756.904 | 116.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;004 | 99.944 | 293.5854 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 004 | 58757.004 | 116.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;104 | 99.9439 | 293.5929 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 104 | 58757.104 | 116.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;204 | 99.9435 | 293.6079 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 204 | 58757.204 | 116.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;304 | 99.9449 | 293.6092 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 304 | 58757.304 | 117
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;404 | 99.9462 | 293.6054 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 404 | 58757.404 | 117.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;504 | 99.9447 | 293.6062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 504 | 58757.504 | 117.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;604 | 99.9466 | 293.5889 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 604 | 58757.604 | 117.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;704 | 99.9472 | 293.553 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 704 | 58757.704 | 117.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;804 | 99.9476 | 293.5275 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 804 | 58757.804 | 117.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:17;904 | 99.9478 | 293.5108 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 17 | 904 | 58757.904 | 117.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;004 | 99.9481 | 293.4895 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 004 | 58758.004 | 117.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;104 | 99.9478 | 293.4793 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 104 | 58758.104 | 117.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;204 | 99.9494 | 293.4873 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 204 | 58758.204 | 117.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;304 | 99.9493 | 293.4891 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 304 | 58758.304 | 118
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;404 | 99.9503 | 293.4833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 404 | 58758.404 | 118.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;504 | 99.952 | 293.4882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 504 | 58758.504 | 118.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;604 | 99.9519 | 293.4882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 604 | 58758.604 | 118.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;704 | 99.9513 | 293.4651 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 704 | 58758.704 | 118.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;804 | 99.9504 | 293.4497 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 804 | 58758.804 | 118.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:18;904 | 99.9502 | 293.4566 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 18 | 904 | 58758.904 | 118.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;004 | 99.9496 | 293.4585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 004 | 58759.004 | 118.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;104 | 99.9508 | 293.4574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 104 | 58759.104 | 118.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;204 | 99.9507 | 293.474 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 204 | 58759.204 | 118.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;304 | 99.9517 | 293.4905 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 304 | 58759.304 | 119
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;404 | 99.953 | 293.4882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 404 | 58759.404 | 119.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;504 | 99.9533 | 293.4842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 504 | 58759.504 | 119.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;604 | 99.9523 | 293.4858 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 604 | 58759.604 | 119.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;704 | 99.9547 | 293.4766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 704 | 58759.704 | 119.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;804 | 99.9567 | 293.4634 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 804 | 58759.804 | 119.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:19;904 | 99.9568 | 293.4646 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 19 | 904 | 58759.904 | 119.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;004 | 99.9562 | 293.4614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 004 | 58760.004 | 119.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;104 | 99.9562 | 293.4408 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 104 | 58760.104 | 119.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;204 | 99.9553 | 293.4315 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 204 | 58760.204 | 119.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;304 | 99.9561 | 293.439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 304 | 58760.304 | 120
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;404 | 99.9572 | 293.4363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 404 | 58760.404 | 120.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;504 | 99.9573 | 293.4309 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 504 | 58760.504 | 120.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;604 | 99.9589 | 293.4398 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 604 | 58760.604 | 120.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;704 | 99.9596 | 293.4406 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 704 | 58760.704 | 120.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;804 | 99.959 | 293.4239 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 804 | 58760.804 | 120.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:20;904 | 99.9605 | 293.423 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 20 | 904 | 58760.904 | 120.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;004 | 99.9613 | 293.4399 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 004 | 58761.004 | 120.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;104 | 99.9623 | 293.444 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 104 | 58761.104 | 120.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;204 | 99.9639 | 293.4418 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 204 | 58761.204 | 120.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;304 | 99.9635 | 293.4488 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 304 | 58761.304 | 121
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;404 | 99.9638 | 293.4431 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 404 | 58761.404 | 121.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;504 | 99.9632 | 293.4208 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 504 | 58761.504 | 121.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;604 | 99.9628 | 293.4201 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 604 | 58761.604 | 121.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;704 | 99.9633 | 293.4375 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 704 | 58761.704 | 121.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;804 | 99.9635 | 293.4399 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 804 | 58761.804 | 121.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:21;904 | 99.9633 | 293.4434 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 21 | 904 | 58761.904 | 121.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;004 | 99.9635 | 293.4653 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 004 | 58762.004 | 121.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;104 | 99.9634 | 293.4837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 104 | 58762.104 | 121.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;204 | 99.9644 | 293.4918 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 204 | 58762.204 | 121.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;304 | 99.9648 | 293.5107 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 304 | 58762.304 | 122
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;404 | 99.9673 | 293.528 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 404 | 58762.404 | 122.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;504 | 99.9691 | 293.5145 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 504 | 58762.504 | 122.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;604 | 99.9705 | 293.4923 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 604 | 58762.604 | 122.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;704 | 99.9731 | 293.4849 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 704 | 58762.704 | 122.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;804 | 99.9748 | 293.4745 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 804 | 58762.804 | 122.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:22;904 | 99.9752 | 293.4583 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 22 | 904 | 58762.904 | 122.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;004 | 99.9775 | 293.4532 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 004 | 58763.004 | 122.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;104 | 99.9777 | 293.4503 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 104 | 58763.104 | 122.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;204 | 99.9787 | 293.4337 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 204 | 58763.204 | 122.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;304 | 99.979 | 293.4331 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 304 | 58763.304 | 123
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;404 | 99.9788 | 293.4613 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 404 | 58763.404 | 123.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;504 | 99.9809 | 293.4778 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 504 | 58763.504 | 123.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;604 | 99.982 | 293.4768 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 604 | 58763.604 | 123.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;704 | 99.9831 | 293.4838 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 704 | 58763.704 | 123.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;804 | 99.9846 | 293.4912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 804 | 58763.804 | 123.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:23;904 | 99.9856 | 293.486 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 23 | 904 | 58763.904 | 123.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;004 | 99.9864 | 293.4911 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 004 | 58764.004 | 123.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;104 | 99.9867 | 293.5144 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 104 | 58764.104 | 123.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;204 | 99.9887 | 293.5196 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 204 | 58764.204 | 123.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;304 | 99.9888 | 293.5101 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 304 | 58764.304 | 124
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;404 | 99.9901 | 293.5177 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 404 | 58764.404 | 124.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;504 | 99.9911 | 293.5227 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 504 | 58764.504 | 124.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;604 | 99.9901 | 293.5063 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 604 | 58764.604 | 124.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;704 | 99.9908 | 293.5003 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 704 | 58764.704 | 124.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;804 | 99.9924 | 293.513 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 804 | 58764.804 | 124.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:24;904 | 99.9924 | 293.5092 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 24 | 904 | 58764.904 | 124.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;004 | 99.9922 | 293.5003 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 004 | 58765.004 | 124.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;104 | 99.9927 | 293.5162 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 104 | 58765.104 | 124.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;204 | 99.9935 | 293.5307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 204 | 58765.204 | 124.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;304 | 99.9934 | 293.5232 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 304 | 58765.304 | 125
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;404 | 99.9952 | 293.5193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 404 | 58765.404 | 125.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;504 | 99.9973 | 293.5232 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 504 | 58765.504 | 125.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;604 | 99.9994 | 293.5074 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 604 | 58765.604 | 125.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;704 | 100.0004 | 293.4888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 704 | 58765.704 | 125.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;804 | 100.0018 | 293.4963 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 804 | 58765.804 | 125.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:25;904 | 100.0057 | 293.4959 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 25 | 904 | 58765.904 | 125.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;004 | 100.0081 | 293.4674 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 004 | 58766.004 | 125.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;104 | 100.0092 | 293.4392 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 104 | 58766.104 | 125.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;204 | 100.0117 | 293.4196 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 204 | 58766.204 | 125.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;304 | 100.0113 | 293.3974 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 304 | 58766.304 | 126
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;404 | 100.0113 | 293.3896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 404 | 58766.404 | 126.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;504 | 100.0112 | 293.4095 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 504 | 58766.504 | 126.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;604 | 100.0128 | 293.4194 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 604 | 58766.604 | 126.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;704 | 100.0147 | 293.4051 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 704 | 58766.704 | 126.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;804 | 100.0136 | 293.4016 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 804 | 58766.804 | 126.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:26;904 | 100.0118 | 293.413 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 26 | 904 | 58766.904 | 126.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;004 | 100.016 | 293.4249 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 004 | 58767.004 | 126.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;104 | 100.0184 | 293.433 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 104 | 58767.104 | 126.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;204 | 100.0213 | 293.4382 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 204 | 58767.204 | 126.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;304 | 100.0222 | 293.4453 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 304 | 58767.304 | 127
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;404 | 100.0235 | 293.4279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 404 | 58767.404 | 127.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;504 | 100.024 | 293.3884 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 504 | 58767.504 | 127.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;604 | 100.0234 | 293.3745 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 604 | 58767.604 | 127.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;704 | 100.0237 | 293.3786 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 704 | 58767.704 | 127.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;804 | 100.0245 | 293.368 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 804 | 58767.804 | 127.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:27;904 | 100.0258 | 293.3588 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 27 | 904 | 58767.904 | 127.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;004 | 100.0258 | 293.364 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 004 | 58768.004 | 127.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;104 | 100.0263 | 293.361 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 104 | 58768.104 | 127.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;204 | 100.0288 | 293.351 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 204 | 58768.204 | 127.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;304 | 100.0302 | 293.3631 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 304 | 58768.304 | 128
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;404 | 100.0317 | 293.3793 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 404 | 58768.404 | 128.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;504 | 100.0347 | 293.3676 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 504 | 58768.504 | 128.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;604 | 100.0356 | 293.3476 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 604 | 58768.604 | 128.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;704 | 100.0363 | 293.3361 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 704 | 58768.704 | 128.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;804 | 100.036 | 293.3179 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 804 | 58768.804 | 128.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:28;904 | 100.0355 | 293.2952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 28 | 904 | 58768.904 | 128.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;004 | 100.0394 | 293.2852 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 004 | 58769.004 | 128.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;104 | 100.0397 | 293.2763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 104 | 58769.104 | 128.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;204 | 100.0402 | 293.256 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 204 | 58769.204 | 128.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;304 | 100.041 | 293.2504 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 304 | 58769.304 | 129
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;404 | 100.0426 | 293.2674 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 404 | 58769.404 | 129.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;504 | 100.0411 | 293.2764 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 504 | 58769.504 | 129.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;604 | 100.0422 | 293.2791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 604 | 58769.604 | 129.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;704 | 100.0412 | 293.295 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 704 | 58769.704 | 129.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;804 | 100.0426 | 293.3066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 804 | 58769.804 | 129.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:29;904 | 100.0409 | 293.3003 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 29 | 904 | 58769.904 | 129.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;004 | 100.0417 | 293.3091 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 004 | 58770.004 | 129.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;104 | 100.0426 | 293.3387 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 104 | 58770.104 | 129.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;204 | 100.0425 | 293.3496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 204 | 58770.204 | 129.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;304 | 100.0437 | 293.351 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 304 | 58770.304 | 130
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;404 | 100.0451 | 293.3724 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 404 | 58770.404 | 130.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;504 | 100.0468 | 293.3888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 504 | 58770.504 | 130.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;604 | 100.0456 | 293.3829 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 604 | 58770.604 | 130.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;704 | 100.0454 | 293.3815 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 704 | 58770.704 | 130.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;804 | 100.047 | 293.3906 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 804 | 58770.804 | 130.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:30;904 | 100.0477 | 293.3896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 30 | 904 | 58770.904 | 130.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;004 | 100.048 | 293.3886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 004 | 58771.004 | 130.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;104 | 100.0475 | 293.4043 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 104 | 58771.104 | 130.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;204 | 100.0492 | 293.4163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 204 | 58771.204 | 130.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;304 | 100.0497 | 293.414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 304 | 58771.304 | 131
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;404 | 100.0492 | 293.4147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 404 | 58771.404 | 131.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;504 | 100.0519 | 293.419 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 504 | 58771.504 | 131.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;604 | 100.0515 | 293.4126 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 604 | 58771.604 | 131.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;704 | 100.0516 | 293.407 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 704 | 58771.704 | 131.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;804 | 100.0505 | 293.4145 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 804 | 58771.804 | 131.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:31;904 | 100.0502 | 293.4185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 31 | 904 | 58771.904 | 131.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;004 | 100.0511 | 293.4164 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 004 | 58772.004 | 131.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;104 | 100.0492 | 293.4343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 104 | 58772.104 | 131.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;204 | 100.0507 | 293.4614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 204 | 58772.204 | 131.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;304 | 100.0511 | 293.467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 304 | 58772.304 | 132
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;404 | 100.0506 | 293.467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 404 | 58772.404 | 132.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;504 | 100.0511 | 293.4781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 504 | 58772.504 | 132.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;604 | 100.051 | 293.4818 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 604 | 58772.604 | 132.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;704 | 100.0503 | 293.4771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 704 | 58772.704 | 132.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;804 | 100.0507 | 293.4844 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 804 | 58772.804 | 132.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:32;904 | 100.0495 | 293.4954 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 32 | 904 | 58772.904 | 132.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;004 | 100.0504 | 293.4925 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 004 | 58773.004 | 132.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;104 | 100.0506 | 293.4977 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 104 | 58773.104 | 132.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;204 | 100.0507 | 293.5225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 204 | 58773.204 | 132.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;304 | 100.0512 | 293.5341 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 304 | 58773.304 | 133
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;404 | 100.0495 | 293.5286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 404 | 58773.404 | 133.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;504 | 100.0512 | 293.5294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 504 | 58773.504 | 133.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;604 | 100.0489 | 293.5332 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 604 | 58773.604 | 133.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;704 | 100.0492 | 293.5302 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 704 | 58773.704 | 133.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;804 | 100.0503 | 293.5332 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 804 | 58773.804 | 133.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:33;904 | 100.0505 | 293.5465 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 33 | 904 | 58773.904 | 133.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;004 | 100.0491 | 293.5505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 004 | 58774.004 | 133.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;104 | 100.0483 | 293.5489 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 104 | 58774.104 | 133.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;204 | 100.0473 | 293.5607 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 204 | 58774.204 | 133.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;304 | 100.0448 | 293.5784 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 304 | 58774.304 | 134
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;404 | 100.0454 | 293.592 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 404 | 58774.404 | 134.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;504 | 100.0452 | 293.6092 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 504 | 58774.504 | 134.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;604 | 100.0435 | 293.6314 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 604 | 58774.604 | 134.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;704 | 100.0418 | 293.6453 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 704 | 58774.704 | 134.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;804 | 100.043 | 293.6556 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 804 | 58774.804 | 134.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:34;904 | 100.044 | 293.6759 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 34 | 904 | 58774.904 | 134.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;004 | 100.0443 | 293.6869 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 004 | 58775.004 | 134.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;104 | 100.0444 | 293.6754 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 104 | 58775.104 | 134.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;204 | 100.0451 | 293.6612 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 204 | 58775.204 | 134.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;304 | 100.0433 | 293.6505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 304 | 58775.304 | 135
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;404 | 100.0421 | 293.6321 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 404 | 58775.404 | 135.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;504 | 100.0434 | 293.6197 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 504 | 58775.504 | 135.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;604 | 100.0433 | 293.6298 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 604 | 58775.604 | 135.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;704 | 100.0435 | 293.6387 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 704 | 58775.704 | 135.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;804 | 100.0426 | 293.6317 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 804 | 58775.804 | 135.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:35;904 | 100.0424 | 293.6268 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 35 | 904 | 58775.904 | 135.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;004 | 100.0431 | 293.6269 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 004 | 58776.004 | 135.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;104 | 100.0417 | 293.619 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 104 | 58776.104 | 135.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;204 | 100.0436 | 293.6076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 204 | 58776.204 | 135.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;304 | 100.0456 | 293.601 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 304 | 58776.304 | 136
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;404 | 100.0433 | 293.5865 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 404 | 58776.404 | 136.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;504 | 100.0423 | 293.5633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 504 | 58776.504 | 136.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;604 | 100.0397 | 293.5607 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 604 | 58776.604 | 136.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;704 | 100.0372 | 293.5784 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 704 | 58776.704 | 136.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;804 | 100.0384 | 293.5931 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 804 | 58776.804 | 136.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:36;904 | 100.0371 | 293.6067 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 36 | 904 | 58776.904 | 136.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;004 | 100.0356 | 293.6246 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 004 | 58777.004 | 136.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;104 | 100.0334 | 293.6432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 104 | 58777.104 | 136.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;204 | 100.0332 | 293.6532 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 204 | 58777.204 | 136.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;304 | 100.0336 | 293.6531 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 304 | 58777.304 | 137
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;404 | 100.032 | 293.6515 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 404 | 58777.404 | 137.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;504 | 100.031 | 293.6453 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 504 | 58777.504 | 137.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;604 | 100.0312 | 293.6272 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 604 | 58777.604 | 137.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;704 | 100.031 | 293.6172 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 704 | 58777.704 | 137.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;804 | 100.0315 | 293.6267 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 804 | 58777.804 | 137.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:37;904 | 100.032 | 293.6278 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 37 | 904 | 58777.904 | 137.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;004 | 100.032 | 293.6149 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 004 | 58778.004 | 137.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;104 | 100.0313 | 293.6072 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 104 | 58778.104 | 137.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;204 | 100.0306 | 293.6014 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 204 | 58778.204 | 137.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;304 | 100.0302 | 293.5869 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 304 | 58778.304 | 138
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;404 | 100.0306 | 293.5752 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 404 | 58778.404 | 138.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;504 | 100.0315 | 293.5724 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 504 | 58778.504 | 138.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;604 | 100.0332 | 293.5639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 604 | 58778.604 | 138.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;704 | 100.0336 | 293.5483 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 704 | 58778.704 | 138.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;804 | 100.0341 | 293.5349 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 804 | 58778.804 | 138.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:38;904 | 100.0348 | 293.5222 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 38 | 904 | 58778.904 | 138.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;004 | 100.0354 | 293.5064 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 004 | 58779.004 | 138.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;104 | 100.0365 | 293.4911 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 104 | 58779.104 | 138.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;204 | 100.0356 | 293.4769 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 204 | 58779.204 | 138.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;304 | 100.0336 | 293.4562 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 304 | 58779.304 | 139
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;404 | 100.0323 | 293.4376 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 404 | 58779.404 | 139.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;504 | 100.0317 | 293.4368 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 504 | 58779.504 | 139.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;604 | 100.0315 | 293.4454 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 604 | 58779.604 | 139.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;704 | 100.0313 | 293.4525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 704 | 58779.704 | 139.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;804 | 100.0316 | 293.4614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 804 | 58779.804 | 139.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:39;904 | 100.0299 | 293.4703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 39 | 904 | 58779.904 | 139.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;004 | 100.0297 | 293.4661 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 004 | 58780.004 | 139.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;104 | 100.03 | 293.4538 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 104 | 58780.104 | 139.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;204 | 100.0307 | 293.4475 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 204 | 58780.204 | 139.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;304 | 100.0313 | 293.4412 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 304 | 58780.304 | 140
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;404 | 100.0313 | 293.4294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 404 | 58780.404 | 140.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;504 | 100.0315 | 293.4161 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 504 | 58780.504 | 140.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;604 | 100.0305 | 293.4009 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 604 | 58780.604 | 140.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;704 | 100.0301 | 293.3802 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 704 | 58780.704 | 140.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;804 | 100.0311 | 293.3621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 804 | 58780.804 | 140.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:40;904 | 100.0319 | 293.3545 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 40 | 904 | 58780.904 | 140.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;004 | 100.0314 | 293.3463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 004 | 58781.004 | 140.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;104 | 100.0313 | 293.3319 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 104 | 58781.104 | 140.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;204 | 100.0315 | 293.3226 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 204 | 58781.204 | 140.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;304 | 100.0322 | 293.3199 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 304 | 58781.304 | 141
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;404 | 100.0325 | 293.3173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 404 | 58781.404 | 141.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;504 | 100.0323 | 293.3148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 504 | 58781.504 | 141.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;604 | 100.0295 | 293.3142 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 604 | 58781.604 | 141.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;704 | 100.0273 | 293.313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 704 | 58781.704 | 141.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;804 | 100.0259 | 293.315 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 804 | 58781.804 | 141.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:41;904 | 100.0255 | 293.3364 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 41 | 904 | 58781.904 | 141.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;004 | 100.0252 | 293.3697 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 004 | 58782.004 | 141.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;104 | 100.0247 | 293.3935 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 104 | 58782.104 | 141.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;204 | 100.0246 | 293.4049 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 204 | 58782.204 | 141.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;304 | 100.0233 | 293.409 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 304 | 58782.304 | 142
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;404 | 100.0243 | 293.4038 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 404 | 58782.404 | 142.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;504 | 100.0234 | 293.3928 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 504 | 58782.504 | 142.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;604 | 100.0226 | 293.3877 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 604 | 58782.604 | 142.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;704 | 100.0222 | 293.3865 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 704 | 58782.704 | 142.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;804 | 100.0222 | 293.382 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 804 | 58782.804 | 142.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:42;904 | 100.0221 | 293.3785 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 42 | 904 | 58782.904 | 142.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;004 | 100.0203 | 293.3792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 004 | 58783.004 | 142.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;104 | 100.02 | 293.3798 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 104 | 58783.104 | 142.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;204 | 100.0213 | 293.3811 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 204 | 58783.204 | 142.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;304 | 100.0202 | 293.3878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 304 | 58783.304 | 143
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;404 | 100.0195 | 293.393 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 404 | 58783.404 | 143.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;504 | 100.0203 | 293.3886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 504 | 58783.504 | 143.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;604 | 100.018 | 293.3852 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 604 | 58783.604 | 143.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;704 | 100.0176 | 293.3898 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 704 | 58783.704 | 143.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;804 | 100.0179 | 293.3989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 804 | 58783.804 | 143.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:43;904 | 100.018 | 293.4083 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 43 | 904 | 58783.904 | 143.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;004 | 100.018 | 293.4136 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 004 | 58784.004 | 143.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;104 | 100.0181 | 293.4122 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 104 | 58784.104 | 143.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;204 | 100.0179 | 293.4043 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 204 | 58784.204 | 143.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;304 | 100.0157 | 293.4037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 304 | 58784.304 | 144
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;404 | 100.0171 | 293.4132 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 404 | 58784.404 | 144.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;504 | 100.0173 | 293.4165 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 504 | 58784.504 | 144.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;604 | 100.0177 | 293.4131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 604 | 58784.604 | 144.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;704 | 100.0165 | 293.4121 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 704 | 58784.704 | 144.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;804 | 100.0161 | 293.4104 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 804 | 58784.804 | 144.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:44;904 | 100.0157 | 293.4062 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 44 | 904 | 58784.904 | 144.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;004 | 100.0148 | 293.4131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 004 | 58785.004 | 144.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;104 | 100.0157 | 293.4305 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 104 | 58785.104 | 144.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;204 | 100.0147 | 293.4372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 204 | 58785.204 | 144.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;304 | 100.0148 | 293.4364 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 304 | 58785.304 | 145
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;404 | 100.0162 | 293.4414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 404 | 58785.404 | 145.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;504 | 100.0164 | 293.4444 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 504 | 58785.504 | 145.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;604 | 100.0174 | 293.439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 604 | 58785.604 | 145.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;704 | 100.0163 | 293.428 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 704 | 58785.704 | 145.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;804 | 100.0177 | 293.4133 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 804 | 58785.804 | 145.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:45;904 | 100.0171 | 293.3946 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 45 | 904 | 58785.904 | 145.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;004 | 100.0128 | 293.3851 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 004 | 58786.004 | 145.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;104 | 100.0097 | 293.3955 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 104 | 58786.104 | 145.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;204 | 100.0087 | 293.4202 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 204 | 58786.204 | 145.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;304 | 100.0094 | 293.4505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 304 | 58786.304 | 146
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;404 | 100.0084 | 293.4742 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 404 | 58786.404 | 146.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;504 | 100.0078 | 293.4868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 504 | 58786.504 | 146.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;604 | 100.0067 | 293.4886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 604 | 58786.604 | 146.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;704 | 100.0052 | 293.4893 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 704 | 58786.704 | 146.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;804 | 100.0043 | 293.4972 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 804 | 58786.804 | 146.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:46;904 | 100.0049 | 293.505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 46 | 904 | 58786.904 | 146.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;004 | 100.0057 | 293.511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 004 | 58787.004 | 146.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;104 | 100.0037 | 293.5232 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 104 | 58787.104 | 146.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;204 | 100.0035 | 293.5402 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 204 | 58787.204 | 146.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;304 | 100.0037 | 293.5571 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 304 | 58787.304 | 147
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;404 | 100.0028 | 293.5728 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 404 | 58787.404 | 147.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;504 | 100.0017 | 293.5823 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 504 | 58787.504 | 147.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;604 | 100.0003 | 293.5842 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 604 | 58787.604 | 147.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;704 | 99.9996 | 293.5791 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 704 | 58787.704 | 147.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;804 | 99.9982 | 293.5735 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 804 | 58787.804 | 147.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:47;904 | 99.9976 | 293.5794 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 47 | 904 | 58787.904 | 147.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;004 | 99.9964 | 293.5937 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 004 | 58788.004 | 147.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;104 | 99.9945 | 293.6076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 104 | 58788.104 | 147.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;204 | 99.995 | 293.6266 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 204 | 58788.204 | 147.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;304 | 99.9952 | 293.6526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 304 | 58788.304 | 148
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;404 | 99.9946 | 293.6752 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 404 | 58788.404 | 148.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;504 | 99.9936 | 293.6855 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 504 | 58788.504 | 148.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;604 | 99.9949 | 293.6805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 604 | 58788.604 | 148.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;704 | 99.9947 | 293.6642 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 704 | 58788.704 | 148.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;804 | 99.9945 | 293.6427 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 804 | 58788.804 | 148.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:48;904 | 99.9947 | 293.6279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 48 | 904 | 58788.904 | 148.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;004 | 99.9928 | 293.624 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 004 | 58789.004 | 148.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;104 | 99.9934 | 293.6216 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 104 | 58789.104 | 148.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;204 | 99.9937 | 293.6172 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 204 | 58789.204 | 148.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;304 | 99.9916 | 293.6106 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 304 | 58789.304 | 149
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;404 | 99.9933 | 293.6028 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 404 | 58789.404 | 149.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;504 | 99.9956 | 293.595 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 504 | 58789.504 | 149.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;604 | 99.9946 | 293.5858 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 604 | 58789.604 | 149.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;704 | 99.9924 | 293.5746 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 704 | 58789.704 | 149.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;804 | 99.9929 | 293.5614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 804 | 58789.804 | 149.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:49;904 | 99.9928 | 293.5535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 49 | 904 | 58789.904 | 149.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;004 | 99.9912 | 293.5585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 004 | 58790.004 | 149.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;104 | 99.9917 | 293.5662 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 104 | 58790.104 | 149.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;204 | 99.992 | 293.5685 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 204 | 58790.204 | 149.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;304 | 99.9915 | 293.57 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 304 | 58790.304 | 150
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;404 | 99.9907 | 293.5717 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 404 | 58790.404 | 150.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;504 | 99.9921 | 293.5701 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 504 | 58790.504 | 150.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;604 | 99.9922 | 293.5694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 604 | 58790.604 | 150.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;704 | 99.9908 | 293.5744 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 704 | 58790.704 | 150.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;804 | 99.9907 | 293.5763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 804 | 58790.804 | 150.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:50;904 | 99.9902 | 293.5709 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 50 | 904 | 58790.904 | 150.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;004 | 99.9901 | 293.5679 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 004 | 58791.004 | 150.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;104 | 99.9895 | 293.5683 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 104 | 58791.104 | 150.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;204 | 99.9899 | 293.5641 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 204 | 58791.204 | 150.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;304 | 99.9901 | 293.5582 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 304 | 58791.304 | 151
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;404 | 99.9913 | 293.5558 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 404 | 58791.404 | 151.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;504 | 99.9907 | 293.5518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 504 | 58791.504 | 151.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;604 | 99.9919 | 293.5443 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 604 | 58791.604 | 151.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;704 | 99.9926 | 293.5376 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 704 | 58791.704 | 151.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;804 | 99.9919 | 293.5247 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 804 | 58791.804 | 151.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:51;904 | 99.9915 | 293.4941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 51 | 904 | 58791.904 | 151.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;004 | 99.9921 | 293.4618 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 004 | 58792.004 | 151.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;104 | 99.9926 | 293.4439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 104 | 58792.104 | 151.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;204 | 99.9923 | 293.4381 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 204 | 58792.204 | 151.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;304 | 99.9922 | 293.4391 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 304 | 58792.304 | 152
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;404 | 99.991 | 293.4386 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 404 | 58792.404 | 152.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;504 | 99.9912 | 293.4352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 504 | 58792.504 | 152.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;604 | 99.9903 | 293.4313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 604 | 58792.604 | 152.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;704 | 99.9895 | 293.4355 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 704 | 58792.704 | 152.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;804 | 99.99 | 293.45 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 804 | 58792.804 | 152.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:52;904 | 99.9893 | 293.4554 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 52 | 904 | 58792.904 | 152.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;004 | 99.9899 | 293.4483 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 004 | 58793.004 | 152.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;104 | 99.9902 | 293.4434 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 104 | 58793.104 | 152.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;204 | 99.9891 | 293.4405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 204 | 58793.204 | 152.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;304 | 99.9908 | 293.4345 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 304 | 58793.304 | 153
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;404 | 99.9913 | 293.4299 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 404 | 58793.404 | 153.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;504 | 99.9897 | 293.4288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 504 | 58793.504 | 153.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;604 | 99.9898 | 293.4238 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 604 | 58793.604 | 153.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;704 | 99.9907 | 293.4197 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 704 | 58793.704 | 153.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;804 | 99.9916 | 293.4288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 804 | 58793.804 | 153.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:53;904 | 99.9919 | 293.4435 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 53 | 904 | 58793.904 | 153.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;004 | 99.9927 | 293.4529 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 004 | 58794.004 | 153.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;104 | 99.993 | 293.455 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 104 | 58794.104 | 153.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;204 | 99.9932 | 293.4515 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 204 | 58794.204 | 153.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;304 | 99.9917 | 293.445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 304 | 58794.304 | 154
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;404 | 99.9926 | 293.4402 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 404 | 58794.404 | 154.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;504 | 99.9906 | 293.4432 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 504 | 58794.504 | 154.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;604 | 99.9925 | 293.449 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 604 | 58794.604 | 154.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;704 | 99.992 | 293.4524 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 704 | 58794.704 | 154.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;804 | 99.9913 | 293.4609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 804 | 58794.804 | 154.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:54;904 | 99.9906 | 293.4767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 54 | 904 | 58794.904 | 154.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;004 | 99.9894 | 293.4919 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 004 | 58795.004 | 154.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;104 | 99.9879 | 293.5065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 104 | 58795.104 | 154.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;204 | 99.9878 | 293.5221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 204 | 58795.204 | 154.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;304 | 99.9875 | 293.5381 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 304 | 58795.304 | 155
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;404 | 99.986 | 293.5547 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 404 | 58795.404 | 155.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;504 | 99.9843 | 293.5781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 504 | 58795.504 | 155.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;604 | 99.98 | 293.6072 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 604 | 58795.604 | 155.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;704 | 99.9778 | 293.6313 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 704 | 58795.704 | 155.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;804 | 99.9782 | 293.6531 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 804 | 58795.804 | 155.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:55;904 | 99.9763 | 293.6792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 55 | 904 | 58795.904 | 155.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;004 | 99.9762 | 293.7008 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 004 | 58796.004 | 155.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;104 | 99.9747 | 293.7131 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 104 | 58796.104 | 155.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;204 | 99.9743 | 293.7216 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 204 | 58796.204 | 155.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;304 | 99.9741 | 293.7257 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 304 | 58796.304 | 156
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;404 | 99.9738 | 293.7213 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 404 | 58796.404 | 156.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;504 | 99.9754 | 293.7164 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 504 | 58796.504 | 156.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;604 | 99.9757 | 293.7185 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 604 | 58796.604 | 156.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;704 | 99.9741 | 293.7173 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 704 | 58796.704 | 156.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;804 | 99.974 | 293.7094 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 804 | 58796.804 | 156.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:56;904 | 99.9723 | 293.7029 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 56 | 904 | 58796.904 | 156.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;004 | 99.9733 | 293.6989 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 004 | 58797.004 | 156.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;104 | 99.9753 | 293.694 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 104 | 58797.104 | 156.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;204 | 99.9756 | 293.6908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 204 | 58797.204 | 156.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;304 | 99.9758 | 293.691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 304 | 58797.304 | 157
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;404 | 99.9762 | 293.6919 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 404 | 58797.404 | 157.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;504 | 99.9741 | 293.6834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 504 | 58797.504 | 157.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;604 | 99.9739 | 293.667 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 604 | 58797.604 | 157.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;704 | 99.9723 | 293.6615 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 704 | 58797.704 | 157.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;804 | 99.9725 | 293.6656 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 804 | 58797.804 | 157.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:57;904 | 99.9707 | 293.6681 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 57 | 904 | 58797.904 | 157.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;004 | 99.9698 | 293.6777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 004 | 58798.004 | 157.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;104 | 99.97 | 293.699 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 104 | 58798.104 | 157.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;204 | 99.9701 | 293.7136 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 204 | 58798.204 | 157.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;304 | 99.9702 | 293.7188 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 304 | 58798.304 | 158
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;404 | 99.9683 | 293.7284 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 404 | 58798.404 | 158.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;504 | 99.9679 | 293.7365 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 504 | 58798.504 | 158.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;604 | 99.9672 | 293.733 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 604 | 58798.604 | 158.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;704 | 99.9666 | 293.7307 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 704 | 58798.704 | 158.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;804 | 99.9654 | 293.738 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 804 | 58798.804 | 158.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:58;904 | 99.9647 | 293.7477 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 58 | 904 | 58798.904 | 158.6
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;004 | 99.9653 | 293.761 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 004 | 58799.004 | 158.7
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;104 | 99.9648 | 293.7822 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 104 | 58799.104 | 158.8
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;204 | 99.965 | 293.797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 204 | 58799.204 | 158.9
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;304 | 99.9667 | 293.7927 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 304 | 58799.304 | 159
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;404 | 99.9676 | 293.7822 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 404 | 58799.404 | 159.1
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;504 | 99.9684 | 293.7729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 504 | 58799.504 | 159.2
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;604 | 99.9687 | 293.7572 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 604 | 58799.604 | 159.3
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;704 | 99.9688 | 293.7401 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 704 | 58799.704 | 159.4
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;804 | 99.969 | 293.7328 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 804 | 58799.804 | 159.5
Data | 10/24/2023 | 16:19:59;904 | 99.9684 | 293.7266 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 19 | 59 | 904 | 58799.904 | 159.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;004 | 99.9678 | 293.7146 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 004 | 58800.004 | 159.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;104 | 99.9694 | 293.7155 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 104 | 58800.104 | 159.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;204 | 99.9691 | 293.7321 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 204 | 58800.204 | 159.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;304 | 99.9695 | 293.7418 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 304 | 58800.304 | 160
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;404 | 99.9686 | 293.742 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 404 | 58800.404 | 160.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;504 | 99.9679 | 293.7415 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 504 | 58800.504 | 160.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;604 | 99.9673 | 293.7402 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 604 | 58800.604 | 160.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;704 | 99.9659 | 293.7387 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 704 | 58800.704 | 160.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;804 | 99.9667 | 293.7474 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 804 | 58800.804 | 160.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:00;904 | 99.9655 | 293.7635 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 00 | 904 | 58800.904 | 160.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;004 | 99.9642 | 293.7702 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 004 | 58801.004 | 160.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;104 | 99.9634 | 293.7766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 104 | 58801.104 | 160.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;204 | 99.9642 | 293.7957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 204 | 58801.204 | 160.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;304 | 99.9647 | 293.8069 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 304 | 58801.304 | 161
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;404 | 99.9647 | 293.7996 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 404 | 58801.404 | 161.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;504 | 99.966 | 293.7873 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 504 | 58801.504 | 161.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;604 | 99.9648 | 293.7734 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 604 | 58801.604 | 161.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;704 | 99.9641 | 293.7541 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 704 | 58801.704 | 161.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;804 | 99.9653 | 293.7418 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 804 | 58801.804 | 161.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:01;904 | 99.9673 | 293.7467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 01 | 904 | 58801.904 | 161.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;004 | 99.9657 | 293.7546 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 004 | 58802.004 | 161.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;104 | 99.9658 | 293.7581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 104 | 58802.104 | 161.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;204 | 99.9668 | 293.7633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 204 | 58802.204 | 161.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;304 | 99.9666 | 293.765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 304 | 58802.304 | 162
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;404 | 99.9671 | 293.7511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 404 | 58802.404 | 162.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;504 | 99.967 | 293.7332 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 504 | 58802.504 | 162.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;604 | 99.9664 | 293.7241 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 604 | 58802.604 | 162.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;704 | 99.9664 | 293.7108 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 704 | 58802.704 | 162.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;804 | 99.9661 | 293.6934 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 804 | 58802.804 | 162.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:02;904 | 99.966 | 293.6898 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 02 | 904 | 58802.904 | 162.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;004 | 99.965 | 293.6969 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 004 | 58803.004 | 162.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;104 | 99.9655 | 293.7025 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 104 | 58803.104 | 162.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;204 | 99.965 | 293.7122 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 204 | 58803.204 | 162.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;304 | 99.9644 | 293.7276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 304 | 58803.304 | 163
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;404 | 99.9638 | 293.727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 404 | 58803.404 | 163.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;504 | 99.9647 | 293.7139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 504 | 58803.504 | 163.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;604 | 99.9648 | 293.7162 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 604 | 58803.604 | 163.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;704 | 99.9633 | 293.7288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 704 | 58803.704 | 163.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;804 | 99.9636 | 293.7361 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 804 | 58803.804 | 163.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:03;904 | 99.9647 | 293.747 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 03 | 904 | 58803.904 | 163.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;004 | 99.9666 | 293.765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 004 | 58804.004 | 163.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;104 | 99.9663 | 293.7655 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 104 | 58804.104 | 163.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;204 | 99.9673 | 293.7498 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 204 | 58804.204 | 163.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;304 | 99.967 | 293.741 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 304 | 58804.304 | 164
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;404 | 99.9697 | 293.7279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 404 | 58804.404 | 164.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;504 | 99.9691 | 293.6985 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 504 | 58804.504 | 164.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;604 | 99.9691 | 293.6781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 604 | 58804.604 | 164.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;704 | 99.97 | 293.6779 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 704 | 58804.704 | 164.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;804 | 99.9687 | 293.6819 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 804 | 58804.804 | 164.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:04;904 | 99.9674 | 293.6926 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 04 | 904 | 58804.904 | 164.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;004 | 99.9653 | 293.7179 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 004 | 58805.004 | 164.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;104 | 99.9635 | 293.7409 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 104 | 58805.104 | 164.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;204 | 99.9628 | 293.7484 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 204 | 58805.204 | 164.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;304 | 99.9614 | 293.7562 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 304 | 58805.304 | 165
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;404 | 99.9594 | 293.7711 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 404 | 58805.404 | 165.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;504 | 99.9578 | 293.7843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 504 | 58805.504 | 165.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;604 | 99.9568 | 293.8012 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 604 | 58805.604 | 165.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;704 | 99.9563 | 293.8294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 704 | 58805.704 | 165.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;804 | 99.9548 | 293.8484 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 804 | 58805.804 | 165.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:05;904 | 99.9541 | 293.8481 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 05 | 904 | 58805.904 | 165.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;004 | 99.9531 | 293.8557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 004 | 58806.004 | 165.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;104 | 99.9526 | 293.8731 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 104 | 58806.104 | 165.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;204 | 99.9518 | 293.8737 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 204 | 58806.204 | 165.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;304 | 99.9529 | 293.8671 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 304 | 58806.304 | 166
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;404 | 99.9536 | 293.872 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 404 | 58806.404 | 166.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;504 | 99.9543 | 293.8673 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 504 | 58806.504 | 166.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;604 | 99.9553 | 293.8438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 604 | 58806.604 | 166.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;704 | 99.9542 | 293.8235 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 704 | 58806.704 | 166.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;804 | 99.9554 | 293.8072 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 804 | 58806.804 | 166.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:06;904 | 99.9563 | 293.779 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 06 | 904 | 58806.904 | 166.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;004 | 99.9575 | 293.7547 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 004 | 58807.004 | 166.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;104 | 99.9574 | 293.751 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 104 | 58807.104 | 166.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;204 | 99.9563 | 293.7447 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 204 | 58807.204 | 166.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;304 | 99.9563 | 293.7268 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 304 | 58807.304 | 167
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;404 | 99.9567 | 293.7194 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 404 | 58807.404 | 167.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;504 | 99.9564 | 293.7225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 504 | 58807.504 | 167.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;604 | 99.9569 | 293.7248 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 604 | 58807.604 | 167.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;704 | 99.9561 | 293.7229 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 704 | 58807.704 | 167.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;804 | 99.9543 | 293.7237 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 804 | 58807.804 | 167.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:07;904 | 99.9528 | 293.7334 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 07 | 904 | 58807.904 | 167.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;004 | 99.9512 | 293.7348 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 004 | 58808.004 | 167.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;104 | 99.9478 | 293.7303 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 104 | 58808.104 | 167.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;204 | 99.9458 | 293.7458 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 204 | 58808.204 | 167.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;304 | 99.9418 | 293.7711 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 304 | 58808.304 | 168
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;404 | 99.9432 | 293.7814 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 404 | 58808.404 | 168.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;504 | 99.9419 | 293.7941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 504 | 58808.504 | 168.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;604 | 99.9425 | 293.8213 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 604 | 58808.604 | 168.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;704 | 99.9433 | 293.8323 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 704 | 58808.704 | 168.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;804 | 99.9406 | 293.8217 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 804 | 58808.804 | 168.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:08;904 | 99.9396 | 293.8122 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 08 | 904 | 58808.904 | 168.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;004 | 99.9422 | 293.8011 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 004 | 58809.004 | 168.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;104 | 99.9404 | 293.7789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 104 | 58809.104 | 168.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;204 | 99.9427 | 293.7626 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 204 | 58809.204 | 168.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;304 | 99.9424 | 293.7585 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 304 | 58809.304 | 169
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;404 | 99.9442 | 293.7396 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 404 | 58809.404 | 169.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;504 | 99.9444 | 293.7082 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 504 | 58809.504 | 169.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;604 | 99.9444 | 293.6906 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 604 | 58809.604 | 169.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;704 | 99.9446 | 293.6767 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 704 | 58809.704 | 169.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;804 | 99.9458 | 293.6527 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 804 | 58809.804 | 169.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:09;904 | 99.9456 | 293.6418 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 09 | 904 | 58809.904 | 169.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;004 | 99.9466 | 293.6494 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 004 | 58810.004 | 169.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;104 | 99.9464 | 293.6422 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 104 | 58810.104 | 169.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;204 | 99.948 | 293.6242 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 204 | 58810.204 | 169.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;304 | 99.9481 | 293.6208 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 304 | 58810.304 | 170
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;404 | 99.9476 | 293.6147 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 404 | 58810.404 | 170.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;504 | 99.9472 | 293.5912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 504 | 58810.504 | 170.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;604 | 99.9464 | 293.5793 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 604 | 58810.604 | 170.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;704 | 99.9445 | 293.586 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 704 | 58810.704 | 170.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;804 | 99.9433 | 293.583 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 804 | 58810.804 | 170.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:10;904 | 99.9434 | 293.583 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 10 | 904 | 58810.904 | 170.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;004 | 99.9436 | 293.6101 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 004 | 58811.004 | 170.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;104 | 99.9419 | 293.6347 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 104 | 58811.104 | 170.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;204 | 99.9427 | 293.6373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 204 | 58811.204 | 170.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;304 | 99.9413 | 293.6451 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 304 | 58811.304 | 171
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;404 | 99.9437 | 293.6608 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 404 | 58811.404 | 171.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;504 | 99.9439 | 293.6545 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 504 | 58811.504 | 171.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;604 | 99.9447 | 293.6392 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 604 | 58811.604 | 171.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;704 | 99.9448 | 293.6405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 704 | 58811.704 | 171.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;804 | 99.947 | 293.6359 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 804 | 58811.804 | 171.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:11;904 | 99.9495 | 293.615 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 11 | 904 | 58811.904 | 171.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;004 | 99.95 | 293.603 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 004 | 58812.004 | 171.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;104 | 99.952 | 293.5963 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 104 | 58812.104 | 171.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;204 | 99.9537 | 293.5669 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 204 | 58812.204 | 171.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;304 | 99.9538 | 293.5321 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 304 | 58812.304 | 172
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;404 | 99.9567 | 293.5159 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 404 | 58812.404 | 172.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;504 | 99.9583 | 293.4965 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 504 | 58812.504 | 172.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;604 | 99.9598 | 293.4676 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 604 | 58812.604 | 172.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;704 | 99.9606 | 293.4574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 704 | 58812.704 | 172.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;804 | 99.9616 | 293.4614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 804 | 58812.804 | 172.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:12;904 | 99.9628 | 293.4523 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 12 | 904 | 58812.904 | 172.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;004 | 99.964 | 293.4486 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 004 | 58813.004 | 172.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;104 | 99.9639 | 293.4671 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 104 | 58813.104 | 172.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;204 | 99.9646 | 293.4713 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 204 | 58813.204 | 172.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;304 | 99.9668 | 293.4549 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 304 | 58813.304 | 173
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;404 | 99.9658 | 293.4543 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 404 | 58813.404 | 173.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;504 | 99.9671 | 293.4621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 504 | 58813.504 | 173.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;604 | 99.9678 | 293.4511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 604 | 58813.604 | 173.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;704 | 99.9698 | 293.4467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 704 | 58813.704 | 173.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;804 | 99.9712 | 293.4664 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 804 | 58813.804 | 173.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:13;904 | 99.9712 | 293.4703 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 13 | 904 | 58813.904 | 173.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;004 | 99.9739 | 293.4532 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 004 | 58814.004 | 173.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;104 | 99.9746 | 293.4488 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 104 | 58814.104 | 173.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;204 | 99.9774 | 293.4467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 204 | 58814.204 | 173.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;304 | 99.9769 | 293.425 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 304 | 58814.304 | 174
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;404 | 99.9787 | 293.414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 404 | 58814.404 | 174.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;504 | 99.9805 | 293.4294 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 504 | 58814.504 | 174.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;604 | 99.9822 | 293.4377 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 604 | 58814.604 | 174.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;704 | 99.9844 | 293.4373 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 704 | 58814.704 | 174.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;804 | 99.9842 | 293.4512 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 804 | 58814.804 | 174.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:14;904 | 99.9851 | 293.466 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 14 | 904 | 58814.904 | 174.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;004 | 99.9877 | 293.4649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 004 | 58815.004 | 174.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;104 | 99.9902 | 293.475 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 104 | 58815.104 | 174.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;204 | 99.9917 | 293.5045 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 204 | 58815.204 | 174.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;304 | 99.9925 | 293.5155 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 304 | 58815.304 | 175
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;404 | 99.9948 | 293.5106 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 404 | 58815.404 | 175.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;504 | 99.9953 | 293.5163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 504 | 58815.504 | 175.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;604 | 99.9977 | 293.5193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 604 | 58815.604 | 175.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;704 | 99.9988 | 293.5084 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 704 | 58815.704 | 175.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;804 | 100 | 293.5117 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 804 | 58815.804 | 175.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:15;904 | 99.9997 | 293.5332 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 15 | 904 | 58815.904 | 175.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;004 | 100.0024 | 293.5392 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 004 | 58816.004 | 175.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;104 | 100.0027 | 293.545 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 104 | 58816.104 | 175.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;204 | 100.0024 | 293.5804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 204 | 58816.204 | 175.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;304 | 100.0042 | 293.6155 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 304 | 58816.304 | 176
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;404 | 100.0048 | 293.6287 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 404 | 58816.404 | 176.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;504 | 100.0046 | 293.6438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 504 | 58816.504 | 176.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;604 | 100.0047 | 293.6624 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 604 | 58816.604 | 176.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;704 | 100.006 | 293.6575 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 704 | 58816.704 | 176.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;804 | 100.0079 | 293.6518 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 804 | 58816.804 | 176.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:16;904 | 100.0092 | 293.6754 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 16 | 904 | 58816.904 | 176.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;004 | 100.0099 | 293.6933 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 004 | 58817.004 | 176.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;104 | 100.0118 | 293.6887 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 104 | 58817.104 | 176.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;204 | 100.0116 | 293.6929 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 204 | 58817.204 | 176.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;304 | 100.0115 | 293.7081 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 304 | 58817.304 | 177
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;404 | 100.0118 | 293.7107 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 404 | 58817.404 | 177.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;504 | 100.0127 | 293.7124 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 504 | 58817.504 | 177.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;604 | 100.0125 | 293.7285 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 604 | 58817.604 | 177.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;704 | 100.0136 | 293.7492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 704 | 58817.704 | 177.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;804 | 100.0148 | 293.7469 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 804 | 58817.804 | 177.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:17;904 | 100.0159 | 293.7202 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 17 | 904 | 58817.904 | 177.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;004 | 100.0166 | 293.7088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 004 | 58818.004 | 177.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;104 | 100.0178 | 293.7114 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 104 | 58818.104 | 177.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;204 | 100.0198 | 293.7005 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 204 | 58818.204 | 177.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;304 | 100.0206 | 293.6883 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 304 | 58818.304 | 178
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;404 | 100.0211 | 293.6882 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 404 | 58818.404 | 178.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;504 | 100.0207 | 293.6745 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 504 | 58818.504 | 178.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;604 | 100.0217 | 293.6485 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 604 | 58818.604 | 178.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;704 | 100.0205 | 293.6485 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 704 | 58818.704 | 178.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;804 | 100.0211 | 293.6619 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 804 | 58818.804 | 178.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:18;904 | 100.0216 | 293.6559 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 18 | 904 | 58818.904 | 178.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;004 | 100.0223 | 293.6517 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 004 | 58819.004 | 178.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;104 | 100.0218 | 293.6642 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 104 | 58819.104 | 178.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;204 | 100.0222 | 293.6635 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 204 | 58819.204 | 178.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;304 | 100.0219 | 293.651 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 304 | 58819.304 | 179
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;404 | 100.0235 | 293.6577 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 404 | 58819.404 | 179.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;504 | 100.023 | 293.6693 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 504 | 58819.504 | 179.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;604 | 100.0229 | 293.6619 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 604 | 58819.604 | 179.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;704 | 100.0231 | 293.6624 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 704 | 58819.704 | 179.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;804 | 100.0233 | 293.6834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 804 | 58819.804 | 179.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:19;904 | 100.0232 | 293.6911 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 19 | 904 | 58819.904 | 179.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;004 | 100.024 | 293.6866 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 004 | 58820.004 | 179.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;104 | 100.0238 | 293.6971 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 104 | 58820.104 | 179.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;204 | 100.0241 | 293.7063 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 204 | 58820.204 | 179.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;304 | 100.0236 | 293.6957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 304 | 58820.304 | 180
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;404 | 100.0235 | 293.6931 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 404 | 58820.404 | 180.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;504 | 100.0238 | 293.7068 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 504 | 58820.504 | 180.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;604 | 100.0236 | 293.7055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 604 | 58820.604 | 180.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;704 | 100.0233 | 293.6967 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 704 | 58820.704 | 180.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;804 | 100.0234 | 293.7066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 804 | 58820.804 | 180.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:20;904 | 100.0246 | 293.7118 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 20 | 904 | 58820.904 | 180.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;004 | 100.0266 | 293.6947 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 004 | 58821.004 | 180.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;104 | 100.0263 | 293.6829 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 104 | 58821.104 | 180.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;204 | 100.0273 | 293.677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 204 | 58821.204 | 180.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;304 | 100.0285 | 293.6414 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 304 | 58821.304 | 181
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;404 | 100.0285 | 293.5936 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 404 | 58821.404 | 181.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;504 | 100.0275 | 293.5708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 504 | 58821.504 | 181.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;604 | 100.029 | 293.5588 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 604 | 58821.604 | 181.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;704 | 100.0299 | 293.5453 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 704 | 58821.704 | 181.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;804 | 100.0287 | 293.55 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 804 | 58821.804 | 181.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:21;904 | 100.0281 | 293.5675 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 21 | 904 | 58821.904 | 181.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;004 | 100.0292 | 293.564 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 004 | 58822.004 | 181.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;104 | 100.0291 | 293.5574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 104 | 58822.104 | 181.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;204 | 100.0279 | 293.5741 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 204 | 58822.204 | 181.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;304 | 100.0274 | 293.5868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 304 | 58822.304 | 182
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;404 | 100.0292 | 293.5841 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 404 | 58822.404 | 182.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;504 | 100.0282 | 293.5938 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 504 | 58822.504 | 182.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;604 | 100.027 | 293.6128 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 604 | 58822.604 | 182.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;704 | 100.028 | 293.615 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 704 | 58822.704 | 182.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;804 | 100.0282 | 293.6199 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 804 | 58822.804 | 182.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:22;904 | 100.0279 | 293.647 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 22 | 904 | 58822.904 | 182.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;004 | 100.0281 | 293.6644 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 004 | 58823.004 | 182.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;104 | 100.0293 | 293.6645 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 104 | 58823.104 | 182.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;204 | 100.0316 | 293.6731 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 204 | 58823.204 | 182.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;304 | 100.0308 | 293.6824 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 304 | 58823.304 | 183
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;404 | 100.0317 | 293.6711 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 404 | 58823.404 | 183.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;504 | 100.0338 | 293.664 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 504 | 58823.504 | 183.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;604 | 100.0349 | 293.6781 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 604 | 58823.604 | 183.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;704 | 100.0359 | 293.6778 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 704 | 58823.704 | 183.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;804 | 100.0366 | 293.6639 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 804 | 58823.804 | 183.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:23;904 | 100.036 | 293.6758 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 23 | 904 | 58823.904 | 183.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;004 | 100.0369 | 293.7001 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 004 | 58824.004 | 183.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;104 | 100.0371 | 293.706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 104 | 58824.104 | 183.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;204 | 100.0398 | 293.7116 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 204 | 58824.204 | 183.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;304 | 100.0398 | 293.7288 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 304 | 58824.304 | 184
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;404 | 100.0413 | 293.7231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 404 | 58824.404 | 184.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;504 | 100.0402 | 293.6972 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 504 | 58824.504 | 184.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;604 | 100.0413 | 293.6867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 604 | 58824.604 | 184.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;704 | 100.042 | 293.6831 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 704 | 58824.704 | 184.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;804 | 100.0429 | 293.6707 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 804 | 58824.804 | 184.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:24;904 | 100.044 | 293.6696 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 24 | 904 | 58824.904 | 184.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;004 | 100.0453 | 293.686 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 004 | 58825.004 | 184.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;104 | 100.0462 | 293.6893 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 104 | 58825.104 | 184.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;204 | 100.0471 | 293.6841 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 204 | 58825.204 | 184.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;304 | 100.0457 | 293.6958 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 304 | 58825.304 | 185
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;404 | 100.0476 | 293.7055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 404 | 58825.404 | 185.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;504 | 100.0476 | 293.6945 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 504 | 58825.504 | 185.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;604 | 100.0493 | 293.6833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 604 | 58825.604 | 185.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;704 | 100.0489 | 293.6792 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 704 | 58825.704 | 185.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;804 | 100.0513 | 293.6627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 804 | 58825.804 | 185.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:25;904 | 100.0531 | 293.6455 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 25 | 904 | 58825.904 | 185.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;004 | 100.0537 | 293.6493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 004 | 58826.004 | 185.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;104 | 100.0544 | 293.6511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 104 | 58826.104 | 185.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;204 | 100.0564 | 293.6363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 204 | 58826.204 | 185.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;304 | 100.0568 | 293.6334 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 304 | 58826.304 | 186
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;404 | 100.0582 | 293.6439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 404 | 58826.404 | 186.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;504 | 100.0594 | 293.6356 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 504 | 58826.504 | 186.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;604 | 100.062 | 293.6169 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 604 | 58826.604 | 186.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;704 | 100.0621 | 293.6095 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 704 | 58826.704 | 186.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;804 | 100.063 | 293.5963 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 804 | 58826.804 | 186.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:26;904 | 100.0635 | 293.5727 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 26 | 904 | 58826.904 | 186.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;004 | 100.064 | 293.5711 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 004 | 58827.004 | 186.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;104 | 100.064 | 293.589 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 104 | 58827.104 | 186.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;204 | 100.0638 | 293.5963 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 204 | 58827.204 | 186.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;304 | 100.0648 | 293.6025 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 304 | 58827.304 | 187
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;404 | 100.0649 | 293.621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 404 | 58827.404 | 187.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;504 | 100.0654 | 293.63 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 504 | 58827.504 | 187.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;604 | 100.0648 | 293.6252 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 604 | 58827.604 | 187.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;704 | 100.0638 | 293.6322 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 704 | 58827.704 | 187.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;804 | 100.0646 | 293.6471 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 804 | 58827.804 | 187.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:27;904 | 100.0632 | 293.6581 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 27 | 904 | 58827.904 | 187.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;004 | 100.0637 | 293.6609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 004 | 58828.004 | 187.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;104 | 100.0636 | 293.6658 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 104 | 58828.104 | 187.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;204 | 100.0637 | 293.6848 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 204 | 58828.204 | 187.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;304 | 100.0633 | 293.6939 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 304 | 58828.304 | 188
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;404 | 100.0652 | 293.6875 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 404 | 58828.404 | 188.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;504 | 100.0658 | 293.686 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 504 | 58828.504 | 188.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;604 | 100.0669 | 293.6843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 604 | 58828.604 | 188.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;704 | 100.0674 | 293.6693 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 704 | 58828.704 | 188.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;804 | 100.0678 | 293.6561 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 804 | 58828.804 | 188.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:28;904 | 100.0678 | 293.6526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 28 | 904 | 58828.904 | 188.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;004 | 100.0681 | 293.6352 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 004 | 58829.004 | 188.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;104 | 100.0692 | 293.6075 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 104 | 58829.104 | 188.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;204 | 100.0695 | 293.5966 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 204 | 58829.204 | 188.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;304 | 100.0693 | 293.5945 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 304 | 58829.304 | 189
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;404 | 100.0681 | 293.5853 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 404 | 58829.404 | 189.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;504 | 100.0684 | 293.5878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 504 | 58829.504 | 189.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;604 | 100.0668 | 293.6096 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 604 | 58829.604 | 189.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;704 | 100.0659 | 293.6263 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 704 | 58829.704 | 189.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;804 | 100.0658 | 293.6372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 804 | 58829.804 | 189.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:29;904 | 100.0644 | 293.6573 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 29 | 904 | 58829.904 | 189.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;004 | 100.0623 | 293.6778 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 004 | 58830.004 | 189.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;104 | 100.0619 | 293.6891 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 104 | 58830.104 | 189.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;204 | 100.0613 | 293.7034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 204 | 58830.204 | 189.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;304 | 100.0586 | 293.7228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 304 | 58830.304 | 190
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;404 | 100.0574 | 293.7286 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 404 | 58830.404 | 190.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;504 | 100.0572 | 293.7277 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 504 | 58830.504 | 190.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;604 | 100.0563 | 293.7383 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 604 | 58830.604 | 190.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;704 | 100.0561 | 293.752 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 704 | 58830.704 | 190.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;804 | 100.0556 | 293.7607 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 804 | 58830.804 | 190.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:30;904 | 100.0563 | 293.7704 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 30 | 904 | 58830.904 | 190.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;004 | 100.0548 | 293.7786 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 004 | 58831.004 | 190.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;104 | 100.0535 | 293.7691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 104 | 58831.104 | 190.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;204 | 100.0516 | 293.7536 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 204 | 58831.204 | 190.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;304 | 100.0505 | 293.7525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 304 | 58831.304 | 191
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;404 | 100.0503 | 293.7583 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 404 | 58831.404 | 191.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;504 | 100.0475 | 293.7649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 504 | 58831.504 | 191.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;604 | 100.0486 | 293.7784 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 604 | 58831.604 | 191.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;704 | 100.0476 | 293.7941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 704 | 58831.704 | 191.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;804 | 100.0468 | 293.7968 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 804 | 58831.804 | 191.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:31;904 | 100.0478 | 293.795 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 31 | 904 | 58831.904 | 191.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;004 | 100.0475 | 293.8013 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 004 | 58832.004 | 191.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;104 | 100.0478 | 293.7968 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 104 | 58832.104 | 191.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;204 | 100.0465 | 293.7763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 204 | 58832.204 | 191.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;304 | 100.0429 | 293.7623 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 304 | 58832.304 | 192
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;404 | 100.0428 | 293.7597 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 404 | 58832.404 | 192.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;504 | 100.0425 | 293.7619 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 504 | 58832.504 | 192.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;604 | 100.0412 | 293.7723 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 604 | 58832.604 | 192.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;704 | 100.0406 | 293.7912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 704 | 58832.704 | 192.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;804 | 100.0398 | 293.8045 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 804 | 58832.804 | 192.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:32;904 | 100.0369 | 293.8095 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 32 | 904 | 58832.904 | 192.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;004 | 100.0355 | 293.8187 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 004 | 58833.004 | 192.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;104 | 100.0356 | 293.8296 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 104 | 58833.104 | 192.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;204 | 100.0347 | 293.833 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 204 | 58833.204 | 192.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;304 | 100.0333 | 293.836 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 304 | 58833.304 | 193
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;404 | 100.0325 | 293.8439 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 404 | 58833.404 | 193.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;504 | 100.0318 | 293.8485 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 504 | 58833.504 | 193.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;604 | 100.0301 | 293.8496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 604 | 58833.604 | 193.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;704 | 100.0297 | 293.855 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 704 | 58833.704 | 193.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;804 | 100.0294 | 293.8587 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 804 | 58833.804 | 193.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:33;904 | 100.0289 | 293.8524 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 33 | 904 | 58833.904 | 193.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;004 | 100.0324 | 293.8437 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 004 | 58834.004 | 193.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;104 | 100.0307 | 293.8374 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 104 | 58834.104 | 193.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;204 | 100.0293 | 293.8258 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 204 | 58834.204 | 193.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;304 | 100.0288 | 293.8154 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 304 | 58834.304 | 194
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;404 | 100.0302 | 293.8221 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 404 | 58834.404 | 194.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;504 | 100.0284 | 293.8292 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 504 | 58834.504 | 194.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;604 | 100.0277 | 293.8194 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 604 | 58834.604 | 194.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;704 | 100.0284 | 293.809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 704 | 58834.704 | 194.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;804 | 100.0277 | 293.807 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 804 | 58834.804 | 194.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:34;904 | 100.0263 | 293.804 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 34 | 904 | 58834.904 | 194.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;004 | 100.0238 | 293.8034 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 004 | 58835.004 | 194.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;104 | 100.0234 | 293.8125 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 104 | 58835.104 | 194.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;204 | 100.0218 | 293.8276 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 204 | 58835.204 | 194.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;304 | 100.0203 | 293.8438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 304 | 58835.304 | 195
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;404 | 100.0183 | 293.8613 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 404 | 58835.404 | 195.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;504 | 100.018 | 293.8805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 504 | 58835.504 | 195.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;604 | 100.0179 | 293.8995 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 604 | 58835.604 | 195.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;704 | 100.0191 | 293.9125 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 704 | 58835.704 | 195.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;804 | 100.0169 | 293.9163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 804 | 58835.804 | 195.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:35;904 | 100.0167 | 293.9065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 35 | 904 | 58835.904 | 195.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;004 | 100.0145 | 293.8846 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 004 | 58836.004 | 195.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;104 | 100.0149 | 293.8728 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 104 | 58836.104 | 195.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;204 | 100.0153 | 293.8753 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 204 | 58836.204 | 195.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;304 | 100.0136 | 293.8777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 304 | 58836.304 | 196
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;404 | 100.0121 | 293.8802 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 404 | 58836.404 | 196.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;504 | 100.0142 | 293.8863 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 504 | 58836.504 | 196.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;604 | 100.015 | 293.886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 604 | 58836.604 | 196.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;704 | 100.0137 | 293.8763 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 704 | 58836.704 | 196.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;804 | 100.0138 | 293.8688 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 804 | 58836.804 | 196.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:36;904 | 100.0153 | 293.8621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 36 | 904 | 58836.904 | 196.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;004 | 100.0145 | 293.8449 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 004 | 58837.004 | 196.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;104 | 100.0148 | 293.8264 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 104 | 58837.104 | 196.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;204 | 100.015 | 293.8174 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 204 | 58837.204 | 196.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;304 | 100.0131 | 293.81 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 304 | 58837.304 | 197
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;404 | 100.0146 | 293.8004 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 404 | 58837.404 | 197.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;504 | 100.015 | 293.7934 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 504 | 58837.504 | 197.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;604 | 100.0131 | 293.7893 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 604 | 58837.604 | 197.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;704 | 100.0132 | 293.7843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 704 | 58837.704 | 197.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;804 | 100.014 | 293.7813 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 804 | 58837.804 | 197.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:37;904 | 100.0128 | 293.7825 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 37 | 904 | 58837.904 | 197.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;004 | 100.0099 | 293.7847 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 004 | 58838.004 | 197.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;104 | 100.0093 | 293.7857 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 104 | 58838.104 | 197.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;204 | 100.0089 | 293.7863 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 204 | 58838.204 | 197.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;304 | 100.0097 | 293.7904 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 304 | 58838.304 | 198
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;404 | 100.0105 | 293.7944 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 404 | 58838.404 | 198.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;504 | 100.0118 | 293.7924 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 504 | 58838.504 | 198.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;604 | 100.0125 | 293.7901 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 604 | 58838.604 | 198.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;704 | 100.012 | 293.7908 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 704 | 58838.704 | 198.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;804 | 100.0101 | 293.7854 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 804 | 58838.804 | 198.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:38;904 | 100.0097 | 293.7752 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 38 | 904 | 58838.904 | 198.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;004 | 100.008 | 293.7713 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 004 | 58839.004 | 198.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;104 | 100.0071 | 293.7708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 104 | 58839.104 | 198.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;204 | 100.0074 | 293.7678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 204 | 58839.204 | 198.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;304 | 100.0077 | 293.7678 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 304 | 58839.304 | 199
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;404 | 100.0076 | 293.7732 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 404 | 58839.404 | 199.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;504 | 100.0064 | 293.7748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 504 | 58839.504 | 199.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;604 | 100.0081 | 293.7716 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 604 | 58839.604 | 199.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;704 | 100.0086 | 293.7693 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 704 | 58839.704 | 199.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;804 | 100.0099 | 293.7653 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 804 | 58839.804 | 199.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:39;904 | 100.0108 | 293.7575 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 39 | 904 | 58839.904 | 199.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;004 | 100.0104 | 293.7497 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 004 | 58840.004 | 199.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;104 | 100.0097 | 293.7442 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 104 | 58840.104 | 199.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;204 | 100.0079 | 293.7396 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 204 | 58840.204 | 199.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;304 | 100.006 | 293.742 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 304 | 58840.304 | 200
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;404 | 100.0049 | 293.7574 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 404 | 58840.404 | 200.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;504 | 100.0049 | 293.7723 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 504 | 58840.504 | 200.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;604 | 100.0051 | 293.7771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 604 | 58840.604 | 200.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;704 | 100.0042 | 293.7771 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 704 | 58840.704 | 200.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;804 | 100.0035 | 293.777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 804 | 58840.804 | 200.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:40;904 | 100.0014 | 293.7809 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 40 | 904 | 58840.904 | 200.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;004 | 100.001 | 293.7907 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 004 | 58841.004 | 200.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;104 | 100.0005 | 293.8055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 104 | 58841.104 | 200.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;204 | 99.9992 | 293.8141 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 204 | 58841.204 | 200.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;304 | 99.998 | 293.8137 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 304 | 58841.304 | 201
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;404 | 99.9964 | 293.8204 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 404 | 58841.404 | 201.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;504 | 99.9947 | 293.8366 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 504 | 58841.504 | 201.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;604 | 99.9956 | 293.8513 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 604 | 58841.604 | 201.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;704 | 99.9961 | 293.8609 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 704 | 58841.704 | 201.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;804 | 99.9954 | 293.8669 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 804 | 58841.804 | 201.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:41;904 | 99.9939 | 293.8635 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 41 | 904 | 58841.904 | 201.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;004 | 99.9943 | 293.8502 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 004 | 58842.004 | 201.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;104 | 99.9944 | 293.8408 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 104 | 58842.104 | 201.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;204 | 99.9929 | 293.838 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 204 | 58842.204 | 201.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;304 | 99.9921 | 293.835 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 304 | 58842.304 | 202
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;404 | 99.9925 | 293.8339 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 404 | 58842.404 | 202.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;504 | 99.9912 | 293.8371 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 504 | 58842.504 | 202.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;604 | 99.9901 | 293.8438 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 604 | 58842.604 | 202.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;704 | 99.9893 | 293.8542 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 704 | 58842.704 | 202.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;804 | 99.9881 | 293.8687 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 804 | 58842.804 | 202.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:42;904 | 99.9865 | 293.8808 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 42 | 904 | 58842.904 | 202.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;004 | 99.9857 | 293.8807 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 004 | 58843.004 | 202.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;104 | 99.985 | 293.8748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 104 | 58843.104 | 202.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;204 | 99.9856 | 293.8718 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 204 | 58843.204 | 202.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;304 | 99.9853 | 293.8739 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 304 | 58843.304 | 203
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;404 | 99.9831 | 293.8799 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 404 | 58843.404 | 203.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;504 | 99.9825 | 293.8849 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 504 | 58843.504 | 203.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;604 | 99.9809 | 293.886 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 604 | 58843.604 | 203.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;704 | 99.9819 | 293.8828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 704 | 58843.704 | 203.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;804 | 99.9827 | 293.8805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 804 | 58843.804 | 203.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:43;904 | 99.9816 | 293.8819 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 43 | 904 | 58843.904 | 203.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;004 | 99.9793 | 293.8828 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 004 | 58844.004 | 203.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;104 | 99.9783 | 293.8837 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 104 | 58844.104 | 203.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;204 | 99.9804 | 293.8885 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 204 | 58844.204 | 203.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;304 | 99.9796 | 293.892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 304 | 58844.304 | 204
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;404 | 99.9784 | 293.8895 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 404 | 58844.404 | 204.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;504 | 99.979 | 293.8876 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 504 | 58844.504 | 204.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;604 | 99.9766 | 293.8893 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 604 | 58844.604 | 204.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;704 | 99.9787 | 293.892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 704 | 58844.704 | 204.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;804 | 99.9781 | 293.8946 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 804 | 58844.804 | 204.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:44;904 | 99.9785 | 293.8975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 44 | 904 | 58844.904 | 204.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;004 | 99.9763 | 293.8976 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 004 | 58845.004 | 204.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;104 | 99.9762 | 293.8935 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 104 | 58845.104 | 204.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;204 | 99.9746 | 293.8928 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 204 | 58845.204 | 204.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;304 | 99.9736 | 293.8975 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 304 | 58845.304 | 205
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;404 | 99.972 | 293.9002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 404 | 58845.404 | 205.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;504 | 99.9705 | 293.9038 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 504 | 58845.504 | 205.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;604 | 99.9685 | 293.9148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 604 | 58845.604 | 205.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;704 | 99.968 | 293.9304 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 704 | 58845.704 | 205.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;804 | 99.9658 | 293.9469 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 804 | 58845.804 | 205.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:45;904 | 99.9644 | 293.9666 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 45 | 904 | 58845.904 | 205.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;004 | 99.9638 | 293.9868 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 004 | 58846.004 | 205.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;104 | 99.9627 | 293.9974 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 104 | 58846.104 | 205.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;204 | 99.96 | 294.0025 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 204 | 58846.204 | 205.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;304 | 99.9579 | 294.0112 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 304 | 58846.304 | 206
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;404 | 99.9576 | 294.021 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 404 | 58846.404 | 206.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;504 | 99.9578 | 294.0292 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 504 | 58846.504 | 206.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;604 | 99.9557 | 294.0381 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 604 | 58846.604 | 206.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;704 | 99.9533 | 294.0462 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 704 | 58846.704 | 206.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;804 | 99.954 | 294.0481 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 804 | 58846.804 | 206.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:46;904 | 99.9535 | 294.0492 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 46 | 904 | 58846.904 | 206.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;004 | 99.9533 | 294.0557 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 004 | 58847.004 | 206.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;104 | 99.9508 | 294.0586 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 104 | 58847.104 | 206.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;204 | 99.9498 | 294.056 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 204 | 58847.204 | 206.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;304 | 99.9501 | 294.0599 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 304 | 58847.304 | 207
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;404 | 99.9492 | 294.0666 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 404 | 58847.404 | 207.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;504 | 99.948 | 294.0607 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 504 | 58847.504 | 207.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;604 | 99.9466 | 294.0522 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 604 | 58847.604 | 207.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;704 | 99.9472 | 294.0523 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 704 | 58847.704 | 207.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;804 | 99.947 | 294.0511 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 804 | 58847.804 | 207.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:47;904 | 99.9463 | 294.0467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 47 | 904 | 58847.904 | 207.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;004 | 99.9446 | 294.0486 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 004 | 58848.004 | 207.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;104 | 99.9437 | 294.0497 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 104 | 58848.104 | 207.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;204 | 99.9437 | 294.0446 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 204 | 58848.204 | 207.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;304 | 99.9426 | 294.0325 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 304 | 58848.304 | 208
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;404 | 99.9396 | 294.0229 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 404 | 58848.404 | 208.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;504 | 99.9389 | 294.027 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 504 | 58848.504 | 208.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;604 | 99.9404 | 294.0363 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 604 | 58848.604 | 208.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;704 | 99.9387 | 294.0467 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 704 | 58848.704 | 208.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;804 | 99.9383 | 294.0569 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 804 | 58848.804 | 208.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:48;904 | 99.9364 | 294.059 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 48 | 904 | 58848.904 | 208.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;004 | 99.9363 | 294.0462 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 004 | 58849.004 | 208.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;104 | 99.9353 | 294.0395 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 104 | 58849.104 | 208.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;204 | 99.9357 | 294.0493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 204 | 58849.204 | 208.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;304 | 99.9362 | 294.0486 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 304 | 58849.304 | 209
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;404 | 99.9389 | 294.0335 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 404 | 58849.404 | 209.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;504 | 99.9418 | 294.0227 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 504 | 58849.504 | 209.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;604 | 99.9409 | 294.0139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 604 | 58849.604 | 209.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;704 | 99.941 | 294.0005 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 704 | 58849.704 | 209.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;804 | 99.9442 | 293.9931 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 804 | 58849.804 | 209.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:49;904 | 99.9453 | 293.993 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 49 | 904 | 58849.904 | 209.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;004 | 99.9449 | 293.9719 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 004 | 58850.004 | 209.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;104 | 99.9447 | 293.9353 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 104 | 58850.104 | 209.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;204 | 99.9456 | 293.9128 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 204 | 58850.204 | 209.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;304 | 99.9474 | 293.9047 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 304 | 58850.304 | 210
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;404 | 99.9484 | 293.9041 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 404 | 58850.404 | 210.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;504 | 99.9475 | 293.9065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 504 | 58850.504 | 210.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;604 | 99.9496 | 293.9055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 604 | 58850.604 | 210.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;704 | 99.9495 | 293.8891 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 704 | 58850.704 | 210.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;804 | 99.9494 | 293.8692 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 804 | 58850.804 | 210.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:50;904 | 99.9512 | 293.8675 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 50 | 904 | 58850.904 | 210.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;004 | 99.9514 | 293.8691 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 004 | 58851.004 | 210.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;104 | 99.9523 | 293.8617 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 104 | 58851.104 | 210.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;204 | 99.9501 | 293.8607 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 204 | 58851.204 | 210.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;304 | 99.9495 | 293.8695 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 304 | 58851.304 | 211
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;404 | 99.9487 | 293.8754 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 404 | 58851.404 | 211.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;504 | 99.9497 | 293.8878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 504 | 58851.504 | 211.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;604 | 99.9512 | 293.9176 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 604 | 58851.604 | 211.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;704 | 99.9514 | 293.9345 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 704 | 58851.704 | 211.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;804 | 99.9524 | 293.9238 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 804 | 58851.804 | 211.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:51;904 | 99.9517 | 293.9148 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 51 | 904 | 58851.904 | 211.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;004 | 99.953 | 293.9127 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 004 | 58852.004 | 211.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;104 | 99.954 | 293.8995 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 104 | 58852.104 | 211.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;204 | 99.954 | 293.8881 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 204 | 58852.204 | 211.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;304 | 99.9551 | 293.8941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 304 | 58852.304 | 212
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;404 | 99.9551 | 293.8955 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 404 | 58852.404 | 212.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;504 | 99.9557 | 293.885 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 504 | 58852.504 | 212.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;604 | 99.9558 | 293.8854 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 604 | 58852.604 | 212.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;704 | 99.9565 | 293.8927 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 704 | 58852.704 | 212.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;804 | 99.9571 | 293.8844 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 804 | 58852.804 | 212.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:52;904 | 99.9581 | 293.8748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 52 | 904 | 58852.904 | 212.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;004 | 99.96 | 293.8797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 004 | 58853.004 | 212.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;104 | 99.9606 | 293.876 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 104 | 58853.104 | 212.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;204 | 99.9605 | 293.8586 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 204 | 58853.204 | 212.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;304 | 99.9599 | 293.8516 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 304 | 58853.304 | 213
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;404 | 99.9613 | 293.8533 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 404 | 58853.404 | 213.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;504 | 99.9634 | 293.8477 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 504 | 58853.504 | 213.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;604 | 99.9631 | 293.8435 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 604 | 58853.604 | 213.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;704 | 99.9626 | 293.8485 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 704 | 58853.704 | 213.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;804 | 99.961 | 293.8521 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 804 | 58853.804 | 213.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:53;904 | 99.9595 | 293.8589 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 53 | 904 | 58853.904 | 213.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;004 | 99.9602 | 293.8883 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 004 | 58854.004 | 213.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;104 | 99.9594 | 293.9206 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 104 | 58854.104 | 213.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;204 | 99.9601 | 293.9258 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 204 | 58854.204 | 213.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;304 | 99.9598 | 293.9231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 304 | 58854.304 | 214
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;404 | 99.959 | 293.9281 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 404 | 58854.404 | 214.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;504 | 99.9589 | 293.9203 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 504 | 58854.504 | 214.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;604 | 99.9582 | 293.9039 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 604 | 58854.604 | 214.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;704 | 99.9581 | 293.9059 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 704 | 58854.704 | 214.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;804 | 99.9588 | 293.9125 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 804 | 58854.804 | 214.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:54;904 | 99.9585 | 293.9037 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 54 | 904 | 58854.904 | 214.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;004 | 99.9586 | 293.9043 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 004 | 58855.004 | 214.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;104 | 99.9591 | 293.9243 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 104 | 58855.104 | 214.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;204 | 99.9607 | 293.9322 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 204 | 58855.204 | 214.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;304 | 99.9626 | 293.9224 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 304 | 58855.304 | 215
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;404 | 99.9637 | 293.912 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 404 | 58855.404 | 215.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;504 | 99.9645 | 293.8888 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 504 | 58855.504 | 215.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;604 | 99.9659 | 293.8433 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 604 | 58855.604 | 215.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;704 | 99.968 | 293.8115 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 704 | 58855.704 | 215.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;804 | 99.9683 | 293.8055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 804 | 58855.804 | 215.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:55;904 | 99.9704 | 293.7943 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 55 | 904 | 58855.904 | 215.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;004 | 99.971 | 293.7793 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 004 | 58856.004 | 215.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;104 | 99.9706 | 293.7766 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 104 | 58856.104 | 215.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;204 | 99.971 | 293.7708 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 204 | 58856.204 | 215.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;304 | 99.9723 | 293.752 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 304 | 58856.304 | 216
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;404 | 99.9735 | 293.7488 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 404 | 58856.404 | 216.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;504 | 99.974 | 293.7627 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 504 | 58856.504 | 216.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;604 | 99.9756 | 293.7604 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 604 | 58856.604 | 216.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;704 | 99.9741 | 293.7493 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 704 | 58856.704 | 216.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;804 | 99.9737 | 293.7495 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 804 | 58856.804 | 216.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:56;904 | 99.9745 | 293.7496 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 56 | 904 | 58856.904 | 216.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;004 | 99.9754 | 293.7433 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 004 | 58857.004 | 216.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;104 | 99.9771 | 293.7485 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 104 | 58857.104 | 216.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;204 | 99.9772 | 293.7614 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 204 | 58857.204 | 216.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;304 | 99.9773 | 293.7552 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 304 | 58857.304 | 217
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;404 | 99.9777 | 293.7433 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 404 | 58857.404 | 217.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;504 | 99.9775 | 293.747 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 504 | 58857.504 | 217.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;604 | 99.9795 | 293.7463 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 604 | 58857.604 | 217.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;704 | 99.9827 | 293.7329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 704 | 58857.704 | 217.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;804 | 99.9842 | 293.7296 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 804 | 58857.804 | 217.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:57;904 | 99.985 | 293.729 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 57 | 904 | 58857.904 | 217.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;004 | 99.9865 | 293.705 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 004 | 58858.004 | 217.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;104 | 99.9871 | 293.6839 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 104 | 58858.104 | 217.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;204 | 99.9862 | 293.6902 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 204 | 58858.204 | 217.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;304 | 99.9876 | 293.7055 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 304 | 58858.304 | 218
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;404 | 99.9891 | 293.7079 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 404 | 58858.404 | 218.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;504 | 99.9902 | 293.6982 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 504 | 58858.504 | 218.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;604 | 99.9905 | 293.6995 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 604 | 58858.604 | 218.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;704 | 99.9929 | 293.7057 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 704 | 58858.704 | 218.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;804 | 99.9932 | 293.6979 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 804 | 58858.804 | 218.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:58;904 | 99.9944 | 293.6949 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 58 | 904 | 58858.904 | 218.6
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;004 | 99.9941 | 293.7096 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 004 | 58859.004 | 218.7
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;104 | 99.9942 | 293.7071 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 104 | 58859.104 | 218.8
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;204 | 99.9948 | 293.6867 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 204 | 58859.204 | 218.9
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;304 | 99.9952 | 293.6892 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 304 | 58859.304 | 219
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;404 | 99.9955 | 293.7035 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 404 | 58859.404 | 219.1
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;504 | 99.9946 | 293.7016 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 504 | 58859.504 | 219.2
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;604 | 99.9946 | 293.7031 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 604 | 58859.604 | 219.3
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;704 | 99.9948 | 293.7199 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 704 | 58859.704 | 219.4
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;804 | 99.9944 | 293.7263 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 804 | 58859.804 | 219.5
Data | 10/24/2023 | 16:20:59;904 | 99.9941 | 293.7229 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 20 | 59 | 904 | 58859.904 | 219.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;004 | 99.9953 | 293.7334 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 004 | 58860.004 | 219.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;104 | 99.9968 | 293.7423 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 104 | 58860.104 | 219.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;204 | 99.9969 | 293.7306 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 204 | 58860.204 | 219.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;304 | 99.9983 | 293.7209 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 304 | 58860.304 | 220
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;404 | 99.9984 | 293.7228 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 404 | 58860.404 | 220.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;504 | 99.9991 | 293.7103 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 504 | 58860.504 | 220.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;604 | 99.9994 | 293.6894 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 604 | 58860.604 | 220.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;704 | 99.9997 | 293.6856 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 704 | 58860.704 | 220.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;804 | 100.0015 | 293.6839 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 804 | 58860.804 | 220.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:00;904 | 100.0027 | 293.6689 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 00 | 904 | 58860.904 | 220.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;004 | 100.0023 | 293.6634 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 004 | 58861.004 | 220.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;104 | 100.0037 | 293.6714 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 104 | 58861.104 | 220.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;204 | 100.004 | 293.6649 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 204 | 58861.204 | 220.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;304 | 100.0039 | 293.6548 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 304 | 58861.304 | 221
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;404 | 100.0043 | 293.6665 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 404 | 58861.404 | 221.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;504 | 100.005 | 293.6787 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 504 | 58861.504 | 221.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;604 | 100.0022 | 293.6772 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 604 | 58861.604 | 221.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;704 | 100.0033 | 293.6903 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 704 | 58861.704 | 221.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;804 | 100.0027 | 293.7201 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 804 | 58861.804 | 221.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:01;904 | 100.0005 | 293.7368 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 01 | 904 | 58861.904 | 221.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;004 | 100.0019 | 293.7481 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 004 | 58862.004 | 221.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;104 | 100.0013 | 293.7721 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 104 | 58862.104 | 221.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;204 | 100.0009 | 293.7845 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 204 | 58862.204 | 221.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;304 | 100.001 | 293.7762 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 304 | 58862.304 | 222
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;404 | 100.0018 | 293.7851 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 404 | 58862.404 | 222.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;504 | 100.0008 | 293.8117 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 504 | 58862.504 | 222.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;604 | 100.001 | 293.8196 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 604 | 58862.604 | 222.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;704 | 100.0026 | 293.8211 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 704 | 58862.704 | 222.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;804 | 100.0021 | 293.8372 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 804 | 58862.804 | 222.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:02;904 | 100.0032 | 293.8411 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 02 | 904 | 58862.904 | 222.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;004 | 100.0041 | 293.8264 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 004 | 58863.004 | 222.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;104 | 100.003 | 293.8268 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 104 | 58863.104 | 222.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;204 | 100.0037 | 293.8365 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 204 | 58863.204 | 222.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;304 | 100.0068 | 293.826 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 304 | 58863.304 | 223
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;404 | 100.0075 | 293.812 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 404 | 58863.404 | 223.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;504 | 100.0067 | 293.8138 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 504 | 58863.504 | 223.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;604 | 100.0062 | 293.8076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 604 | 58863.604 | 223.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;704 | 100.006 | 293.7903 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 704 | 58863.704 | 223.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;804 | 100.0061 | 293.7899 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 804 | 58863.804 | 223.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:03;904 | 100.0059 | 293.7957 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 03 | 904 | 58863.904 | 223.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;004 | 100.0067 | 293.7821 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 004 | 58864.004 | 223.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;104 | 100.0067 | 293.7685 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 104 | 58864.104 | 223.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;204 | 100.0063 | 293.7695 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 204 | 58864.204 | 223.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;304 | 100.0053 | 293.7677 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 304 | 58864.304 | 224
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;404 | 100.0064 | 293.7641 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 404 | 58864.404 | 224.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;504 | 100.006 | 293.7765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 504 | 58864.504 | 224.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;604 | 100.0066 | 293.7895 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 604 | 58864.604 | 224.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;704 | 100.0058 | 293.782 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 704 | 58864.704 | 224.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;804 | 100.0068 | 293.7795 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 804 | 58864.804 | 224.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:04;904 | 100.0078 | 293.797 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 04 | 904 | 58864.904 | 224.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;004 | 100.005 | 293.8103 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 004 | 58865.004 | 224.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;104 | 100.0043 | 293.8177 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 104 | 58865.104 | 224.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;204 | 100.0049 | 293.8343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 204 | 58865.204 | 224.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;304 | 100.0052 | 293.8426 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 304 | 58865.304 | 225
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;404 | 100.0063 | 293.8275 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 404 | 58865.404 | 225.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;504 | 100.0081 | 293.8231 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 504 | 58865.504 | 225.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;604 | 100.0094 | 293.841 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 604 | 58865.604 | 225.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;704 | 100.0112 | 293.8472 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 704 | 58865.704 | 225.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;804 | 100.0102 | 293.8415 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 804 | 58865.804 | 225.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:05;904 | 100.01 | 293.8441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 05 | 904 | 58865.904 | 225.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;004 | 100.0103 | 293.8422 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 004 | 58866.004 | 225.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;104 | 100.0097 | 293.8264 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 104 | 58866.104 | 225.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;204 | 100.011 | 293.8268 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 204 | 58866.204 | 225.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;304 | 100.0112 | 293.8473 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 304 | 58866.304 | 226
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;404 | 100.0111 | 293.851 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 404 | 58866.404 | 226.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;504 | 100.0088 | 293.8441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 504 | 58866.504 | 226.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;604 | 100.0084 | 293.8516 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 604 | 58866.604 | 226.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;704 | 100.0074 | 293.8526 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 704 | 58866.704 | 226.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;804 | 100.0068 | 293.8344 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 804 | 58866.804 | 226.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:06;904 | 100.0063 | 293.8297 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 06 | 904 | 58866.904 | 226.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;004 | 100.0071 | 293.844 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 004 | 58867.004 | 226.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;104 | 100.0073 | 293.8501 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 104 | 58867.104 | 226.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;204 | 100.0079 | 293.8525 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 204 | 58867.204 | 226.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;304 | 100.0071 | 293.8654 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 304 | 58867.304 | 227
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;404 | 100.0067 | 293.8696 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 404 | 58867.404 | 227.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;504 | 100.0069 | 293.8593 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 504 | 58867.504 | 227.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;604 | 100.007 | 293.8613 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 604 | 58867.604 | 227.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;704 | 100.0054 | 293.873 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 704 | 58867.704 | 227.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;804 | 100.0061 | 293.8679 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 804 | 58867.804 | 227.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:07;904 | 100.0063 | 293.8587 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 07 | 904 | 58867.904 | 227.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;004 | 100.007 | 293.8633 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 004 | 58868.004 | 227.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;104 | 100.0071 | 293.8615 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 104 | 58868.104 | 227.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;204 | 100.0077 | 293.8487 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 204 | 58868.204 | 227.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;304 | 100.0088 | 293.8505 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 304 | 58868.304 | 228
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;404 | 100.0088 | 293.8595 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 404 | 58868.404 | 228.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;504 | 100.0092 | 293.8615 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 504 | 58868.504 | 228.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;604 | 100.0086 | 293.8494 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 604 | 58868.604 | 228.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;704 | 100.0095 | 293.8371 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 704 | 58868.704 | 228.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;804 | 100.0084 | 293.8449 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 804 | 58868.804 | 228.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:08;904 | 100.008 | 293.8408 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 08 | 904 | 58868.904 | 228.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;004 | 100.0086 | 293.8193 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 004 | 58869.004 | 228.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;104 | 100.0096 | 293.8088 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 104 | 58869.104 | 228.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;204 | 100.0108 | 293.8036 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 204 | 58869.204 | 228.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;304 | 100.0096 | 293.7853 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 304 | 58869.304 | 229
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;404 | 100.0102 | 293.7765 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 404 | 58869.404 | 229.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;504 | 100.01 | 293.7909 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 504 | 58869.504 | 229.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;604 | 100.0074 | 293.7981 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 604 | 58869.604 | 229.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;704 | 100.0053 | 293.7941 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 704 | 58869.704 | 229.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;804 | 100.0048 | 293.8015 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 804 | 58869.804 | 229.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:09;904 | 100.0058 | 293.8128 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 09 | 904 | 58869.904 | 229.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;004 | 100.0047 | 293.8139 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 004 | 58870.004 | 229.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;104 | 100.0021 | 293.8189 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 104 | 58870.104 | 229.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;204 | 100.0024 | 293.834 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 204 | 58870.204 | 229.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;304 | 100.0026 | 293.8413 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 304 | 58870.304 | 230
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;404 | 100.0019 | 293.8445 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 404 | 58870.404 | 230.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;504 | 100.0013 | 293.8617 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 504 | 58870.504 | 230.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;604 | 100.0012 | 293.8759 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 604 | 58870.604 | 230.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;704 | 100.0021 | 293.8706 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 704 | 58870.704 | 230.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;804 | 100.0013 | 293.8685 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 804 | 58870.804 | 230.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:10;904 | 100.0006 | 293.8777 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 10 | 904 | 58870.904 | 230.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;004 | 100.0023 | 293.8741 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 004 | 58871.004 | 230.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;104 | 100.0022 | 293.865 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 104 | 58871.104 | 230.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;204 | 100.0012 | 293.8732 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 204 | 58871.204 | 230.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;304 | 100.0006 | 293.8789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 304 | 58871.304 | 231
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;404 | 100.0022 | 293.8674 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 404 | 58871.404 | 231.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;504 | 100.0033 | 293.8676 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 504 | 58871.504 | 231.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;604 | 100.0021 | 293.8843 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 604 | 58871.604 | 231.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;704 | 100.0028 | 293.8887 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 704 | 58871.704 | 231.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;804 | 100.0017 | 293.885 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 804 | 58871.804 | 231.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:11;904 | 100.0015 | 293.8905 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 11 | 904 | 58871.904 | 231.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;004 | 100.0017 | 293.8896 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 004 | 58872.004 | 231.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;104 | 100.0007 | 293.8764 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 104 | 58872.104 | 231.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;204 | 100.0005 | 293.8776 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 204 | 58872.204 | 231.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;304 | 100 | 293.8935 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 304 | 58872.304 | 232
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;404 | 100.0001 | 293.8986 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 404 | 58872.404 | 232.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;504 | 100.0004 | 293.8998 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 504 | 58872.504 | 232.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;604 | 100.0016 | 293.9125 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 604 | 58872.604 | 232.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;704 | 100.0013 | 293.9141 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 704 | 58872.704 | 232.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;804 | 100.0017 | 293.8954 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 804 | 58872.804 | 232.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:12;904 | 100.0003 | 293.881 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 12 | 904 | 58872.904 | 232.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;004 | 100.0022 | 293.874 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 004 | 58873.004 | 232.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;104 | 100.0025 | 293.8638 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 104 | 58873.104 | 232.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;204 | 100.0012 | 293.862 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 204 | 58873.204 | 232.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;304 | 100.0028 | 293.8762 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 304 | 58873.304 | 233
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;404 | 100.003 | 293.8752 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 404 | 58873.404 | 233.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;504 | 100.0022 | 293.8535 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 504 | 58873.504 | 233.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;604 | 100.0026 | 293.8471 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 604 | 58873.604 | 233.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;704 | 100.0031 | 293.8498 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 704 | 58873.704 | 233.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;804 | 100.0026 | 293.8321 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 804 | 58873.804 | 233.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:13;904 | 100.005 | 293.8157 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 13 | 904 | 58873.904 | 233.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;004 | 100.0041 | 293.8195 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 004 | 58874.004 | 233.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;104 | 100.0032 | 293.8163 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 104 | 58874.104 | 233.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;204 | 100.0035 | 293.8027 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 204 | 58874.204 | 233.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;304 | 100.0047 | 293.805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 304 | 58874.304 | 234
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;404 | 100.0066 | 293.8065 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 404 | 58874.404 | 234.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;504 | 100.0078 | 293.7819 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 504 | 58874.504 | 234.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;604 | 100.0075 | 293.7618 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 604 | 58874.604 | 234.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;704 | 100.0059 | 293.7636 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 704 | 58874.704 | 234.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;804 | 100.0052 | 293.7573 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 804 | 58874.804 | 234.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:14;904 | 100.0055 | 293.7434 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 14 | 904 | 58874.904 | 234.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;004 | 100.0068 | 293.7465 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 004 | 58875.004 | 234.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;104 | 100.008 | 293.7497 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 104 | 58875.104 | 234.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;204 | 100.0089 | 293.7326 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 204 | 58875.204 | 234.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;304 | 100.0118 | 293.7207 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 304 | 58875.304 | 235
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;404 | 100.0132 | 293.7259 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 404 | 58875.404 | 235.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;504 | 100.0129 | 293.7225 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 504 | 58875.504 | 235.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;604 | 100.0132 | 293.7089 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 604 | 58875.604 | 235.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;704 | 100.0141 | 293.7007 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 704 | 58875.704 | 235.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;804 | 100.0141 | 293.6921 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 804 | 58875.804 | 235.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:15;904 | 100.015 | 293.6778 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 15 | 904 | 58875.904 | 235.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;004 | 100.0142 | 293.6801 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 004 | 58876.004 | 235.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;104 | 100.0134 | 293.7002 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 104 | 58876.104 | 235.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;204 | 100.0147 | 293.7028 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 204 | 58876.204 | 235.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;304 | 100.0135 | 293.6952 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 304 | 58876.304 | 236
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;404 | 100.0141 | 293.7038 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 404 | 58876.404 | 236.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;504 | 100.0132 | 293.7116 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 504 | 58876.504 | 236.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;604 | 100.0119 | 293.7076 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 604 | 58876.604 | 236.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;704 | 100.0134 | 293.717 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 704 | 58876.704 | 236.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;804 | 100.0144 | 293.7389 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 804 | 58876.804 | 236.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:16;904 | 100.0128 | 293.7393 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 16 | 904 | 58876.904 | 236.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;004 | 100.014 | 293.7303 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 004 | 58877.004 | 236.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;104 | 100.0137 | 293.7379 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 104 | 58877.104 | 236.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;204 | 100.0141 | 293.7444 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 204 | 58877.204 | 236.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;304 | 100.0164 | 293.7402 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 304 | 58877.304 | 237
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;404 | 100.0158 | 293.7441 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 404 | 58877.404 | 237.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;504 | 100.0165 | 293.7528 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 504 | 58877.504 | 237.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;604 | 100.0149 | 293.7424 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 604 | 58877.604 | 237.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;704 | 100.0153 | 293.7343 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 704 | 58877.704 | 237.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;804 | 100.0154 | 293.7532 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 804 | 58877.804 | 237.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:17;904 | 100.0134 | 293.7748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 17 | 904 | 58877.904 | 237.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;004 | 100.0151 | 293.7864 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 004 | 58878.004 | 237.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;104 | 100.0137 | 293.7988 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 104 | 58878.104 | 237.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;204 | 100.0135 | 293.8089 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 204 | 58878.204 | 237.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;304 | 100.0139 | 293.8051 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 304 | 58878.304 | 238
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;404 | 100.0129 | 293.8101 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 404 | 58878.404 | 238.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;504 | 100.0116 | 293.8405 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 504 | 58878.504 | 238.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;604 | 100.0119 | 293.878 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 604 | 58878.604 | 238.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;704 | 100.013 | 293.8997 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 704 | 58878.704 | 238.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;804 | 100.012 | 293.9041 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 804 | 58878.804 | 238.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:18;904 | 100.01 | 293.9118 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 18 | 904 | 58878.904 | 238.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;004 | 100.0097 | 293.9232 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 004 | 58879.004 | 238.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;104 | 100.0096 | 293.9279 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 104 | 58879.104 | 238.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;204 | 100.0085 | 293.9442 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 204 | 58879.204 | 238.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;304 | 100.0078 | 293.9817 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 304 | 58879.304 | 239
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;404 | 100.0055 | 294.0066 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 404 | 58879.404 | 239.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;504 | 100.0036 | 294.0158 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 504 | 58879.504 | 239.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;604 | 100.0033 | 294.0365 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 604 | 58879.604 | 239.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;704 | 100.0027 | 294.0594 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 704 | 58879.704 | 239.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;804 | 100.0011 | 294.0676 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 804 | 58879.804 | 239.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:19;904 | 100.0008 | 294.0789 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 19 | 904 | 58879.904 | 239.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;004 | 99.9987 | 294.103 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 004 | 58880.004 | 239.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;104 | 99.9976 | 294.1151 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 104 | 58880.104 | 239.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;204 | 99.9965 | 294.119 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 204 | 58880.204 | 239.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;304 | 99.9962 | 294.1411 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 304 | 58880.304 | 240
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;404 | 99.9961 | 294.1618 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 404 | 58880.404 | 240.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;504 | 99.9956 | 294.1592 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 504 | 58880.504 | 240.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;604 | 99.995 | 294.1563 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 604 | 58880.604 | 240.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;704 | 99.9948 | 294.1641 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 704 | 58880.704 | 240.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;804 | 99.9945 | 294.1642 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 804 | 58880.804 | 240.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:20;904 | 99.9937 | 294.1621 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 20 | 904 | 58880.904 | 240.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;004 | 99.9943 | 294.1746 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 004 | 58881.004 | 240.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;104 | 99.9949 | 294.1854 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 104 | 58881.104 | 240.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;204 | 99.9942 | 294.1805 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 204 | 58881.204 | 240.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;304 | 99.9931 | 294.1748 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 304 | 58881.304 | 241
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;404 | 99.9933 | 294.1722 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 404 | 58881.404 | 241.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;504 | 99.9939 | 294.1547 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 504 | 58881.504 | 241.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;604 | 99.9922 | 294.1329 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 604 | 58881.604 | 241.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;704 | 99.9916 | 294.1295 | 100 | 154 | 154 | 98 | 16 | 21 | 21 | 704 | 58881.704 | 241.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;804 | 99.9919 | 294.1321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 21 | 804 | 58881.804 | 241.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:21;904 | 99.99 | 294.1313 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 21 | 904 | 58881.904 | 241.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;004 | 99.9887 | 294.146 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 004 | 58882.004 | 241.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;104 | 99.9882 | 294.1733 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 104 | 58882.104 | 241.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;204 | 99.9882 | 294.1827 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 204 | 58882.204 | 241.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;304 | 99.9881 | 294.1837 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 304 | 58882.304 | 242
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;404 | 99.9872 | 294.1976 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 404 | 58882.404 | 242.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;504 | 99.9852 | 294.2015 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 504 | 58882.504 | 242.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;604 | 99.9837 | 294.189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 604 | 58882.604 | 242.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;704 | 99.9833 | 294.1955 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 704 | 58882.704 | 242.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;804 | 99.9826 | 294.2175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 804 | 58882.804 | 242.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:22;904 | 99.982 | 294.2219 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 22 | 904 | 58882.904 | 242.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;004 | 99.9839 | 294.2192 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 004 | 58883.004 | 242.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;104 | 99.9854 | 294.2274 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 104 | 58883.104 | 242.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;204 | 99.9865 | 294.2216 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 204 | 58883.204 | 242.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;304 | 99.9861 | 294.1948 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 304 | 58883.304 | 243
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;404 | 99.9872 | 294.1761 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 404 | 58883.404 | 243.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;504 | 99.9869 | 294.1649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 504 | 58883.504 | 243.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;604 | 99.9866 | 294.143 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 604 | 58883.604 | 243.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;704 | 99.9855 | 294.1247 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 704 | 58883.704 | 243.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;804 | 99.9857 | 294.1225 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 804 | 58883.804 | 243.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:23;904 | 99.9864 | 294.1236 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 23 | 904 | 58883.904 | 243.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;004 | 99.9861 | 294.1264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 004 | 58884.004 | 243.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;104 | 99.9862 | 294.1403 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 104 | 58884.104 | 243.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;204 | 99.9863 | 294.1495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 204 | 58884.204 | 243.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;304 | 99.9846 | 294.1331 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 304 | 58884.304 | 244
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;404 | 99.9839 | 294.1207 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 404 | 58884.404 | 244.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;504 | 99.9838 | 294.1327 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 504 | 58884.504 | 244.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;604 | 99.9851 | 294.1411 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 604 | 58884.604 | 244.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;704 | 99.9849 | 294.1399 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 704 | 58884.704 | 244.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;804 | 99.9834 | 294.1434 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 804 | 58884.804 | 244.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:24;904 | 99.9797 | 294.1445 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 24 | 904 | 58884.904 | 244.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;004 | 99.979 | 294.133 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 004 | 58885.004 | 244.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;104 | 99.9808 | 294.1386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 104 | 58885.104 | 244.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;204 | 99.9803 | 294.172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 204 | 58885.204 | 244.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;304 | 99.9787 | 294.1883 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 304 | 58885.304 | 245
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;404 | 99.9786 | 294.1829 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 404 | 58885.404 | 245.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;504 | 99.9803 | 294.1832 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 504 | 58885.504 | 245.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;604 | 99.979 | 294.1835 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 604 | 58885.604 | 245.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;704 | 99.9777 | 294.1755 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 704 | 58885.704 | 245.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;804 | 99.9796 | 294.1801 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 804 | 58885.804 | 245.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:25;904 | 99.9791 | 294.1982 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 25 | 904 | 58885.904 | 245.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;004 | 99.978 | 294.1891 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 004 | 58886.004 | 245.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;104 | 99.9793 | 294.1646 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 104 | 58886.104 | 245.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;204 | 99.9778 | 294.1651 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 204 | 58886.204 | 245.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;304 | 99.9763 | 294.1781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 304 | 58886.304 | 246
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;404 | 99.978 | 294.1873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 404 | 58886.404 | 246.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;504 | 99.9792 | 294.2025 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 504 | 58886.504 | 246.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;604 | 99.9775 | 294.2238 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 604 | 58886.604 | 246.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;704 | 99.9782 | 294.2351 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 704 | 58886.704 | 246.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;804 | 99.9768 | 294.2516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 804 | 58886.804 | 246.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:26;904 | 99.977 | 294.2932 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 26 | 904 | 58886.904 | 246.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;004 | 99.9777 | 294.3356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 004 | 58887.004 | 246.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;104 | 99.9765 | 294.3627 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 104 | 58887.104 | 246.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;204 | 99.9767 | 294.3891 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 204 | 58887.204 | 246.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;304 | 99.9738 | 294.4128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 304 | 58887.304 | 247
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;404 | 99.9745 | 294.4127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 404 | 58887.404 | 247.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;504 | 99.9746 | 294.4029 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 504 | 58887.504 | 247.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;604 | 99.9742 | 294.4058 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 604 | 58887.604 | 247.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;704 | 99.9748 | 294.4002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 704 | 58887.704 | 247.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;804 | 99.9748 | 294.3781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 804 | 58887.804 | 247.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:27;904 | 99.9751 | 294.3645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 27 | 904 | 58887.904 | 247.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;004 | 99.9735 | 294.3545 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 004 | 58888.004 | 247.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;104 | 99.9752 | 294.3198 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 104 | 58888.104 | 247.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;204 | 99.9746 | 294.2799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 204 | 58888.204 | 247.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;304 | 99.9764 | 294.2599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 304 | 58888.304 | 248
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;404 | 99.9768 | 294.2262 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 404 | 58888.404 | 248.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;504 | 99.9756 | 294.1707 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 504 | 58888.504 | 248.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;604 | 99.9763 | 294.1385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 604 | 58888.604 | 248.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;704 | 99.9747 | 294.128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 704 | 58888.704 | 248.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;804 | 99.9771 | 294.1162 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 804 | 58888.804 | 248.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:28;904 | 99.9759 | 294.0971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 28 | 904 | 58888.904 | 248.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;004 | 99.9763 | 294.0782 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 004 | 58889.004 | 248.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;104 | 99.9749 | 294.0695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 104 | 58889.104 | 248.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;204 | 99.9767 | 294.0465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 204 | 58889.204 | 248.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;304 | 99.9761 | 294.0081 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 304 | 58889.304 | 249
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;404 | 99.9768 | 293.9831 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 404 | 58889.404 | 249.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;504 | 99.9762 | 293.9608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 504 | 58889.504 | 249.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;604 | 99.9752 | 293.9179 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 604 | 58889.604 | 249.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;704 | 99.9751 | 293.881 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 704 | 58889.704 | 249.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;804 | 99.9739 | 293.8669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 804 | 58889.804 | 249.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:29;904 | 99.9731 | 293.8441 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 29 | 904 | 58889.904 | 249.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;004 | 99.9737 | 293.808 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 004 | 58890.004 | 249.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;104 | 99.9737 | 293.7801 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 104 | 58890.104 | 249.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;204 | 99.9752 | 293.7485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 204 | 58890.204 | 249.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;304 | 99.9742 | 293.6969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 304 | 58890.304 | 250
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;404 | 99.9753 | 293.6464 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 404 | 58890.404 | 250.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;504 | 99.9746 | 293.607 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 504 | 58890.504 | 250.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;604 | 99.9767 | 293.5515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 604 | 58890.604 | 250.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;704 | 99.9753 | 293.4882 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 704 | 58890.704 | 250.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;804 | 99.9775 | 293.4493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 804 | 58890.804 | 250.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:30;904 | 99.9771 | 293.4155 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 30 | 904 | 58890.904 | 250.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;004 | 99.9772 | 293.3651 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 004 | 58891.004 | 250.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;104 | 99.9786 | 293.3213 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 104 | 58891.104 | 250.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;204 | 99.9781 | 293.292 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 204 | 58891.204 | 250.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;304 | 99.9776 | 293.2482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 304 | 58891.304 | 251
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;404 | 99.979 | 293.1998 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 404 | 58891.404 | 251.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;504 | 99.9778 | 293.1757 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 504 | 58891.504 | 251.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;604 | 99.9775 | 293.152 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 604 | 58891.604 | 251.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;704 | 99.9791 | 293.1086 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 704 | 58891.704 | 251.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;804 | 99.9772 | 293.076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 804 | 58891.804 | 251.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:31;904 | 99.9772 | 293.0604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 31 | 904 | 58891.904 | 251.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;004 | 99.975 | 293.0283 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 004 | 58892.004 | 251.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;104 | 99.9756 | 292.9888 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 104 | 58892.104 | 251.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;204 | 99.9746 | 292.9678 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 204 | 58892.204 | 251.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;304 | 99.9725 | 292.938 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 304 | 58892.304 | 252
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;404 | 99.973 | 292.8835 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 404 | 58892.404 | 252.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;504 | 99.9736 | 292.8316 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 504 | 58892.504 | 252.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;604 | 99.9733 | 292.7876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 604 | 58892.604 | 252.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;704 | 99.9728 | 292.7328 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 704 | 58892.704 | 252.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;804 | 99.9733 | 292.6753 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 804 | 58892.804 | 252.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:32;904 | 99.9729 | 292.63 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 32 | 904 | 58892.904 | 252.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;004 | 99.9732 | 292.5688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 004 | 58893.004 | 252.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;104 | 99.9739 | 292.483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 104 | 58893.104 | 252.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;204 | 99.974 | 292.4106 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 204 | 58893.204 | 252.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;304 | 99.9743 | 292.3537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 304 | 58893.304 | 253
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;404 | 99.9739 | 292.2877 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 404 | 58893.404 | 253.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;504 | 99.9724 | 292.231 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 504 | 58893.504 | 253.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;604 | 99.9738 | 292.2005 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 604 | 58893.604 | 253.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;704 | 99.9739 | 292.1625 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 704 | 58893.704 | 253.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;804 | 99.9753 | 292.1062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 804 | 58893.804 | 253.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:33;904 | 99.9744 | 292.058 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 33 | 904 | 58893.904 | 253.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;004 | 99.9743 | 292.0129 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 004 | 58894.004 | 253.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;104 | 99.9741 | 291.9498 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 104 | 58894.104 | 253.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;204 | 99.9725 | 291.8963 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 204 | 58894.204 | 253.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;304 | 99.9724 | 291.8735 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 304 | 58894.304 | 254
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;404 | 99.9738 | 291.8456 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 404 | 58894.404 | 254.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;504 | 99.9738 | 291.803 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 504 | 58894.504 | 254.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;604 | 99.9728 | 291.7696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 604 | 58894.604 | 254.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;704 | 99.9728 | 291.7292 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 704 | 58894.704 | 254.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;804 | 99.9725 | 291.6573 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 804 | 58894.804 | 254.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:34;904 | 99.9717 | 291.587 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 34 | 904 | 58894.904 | 254.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;004 | 99.9709 | 291.54 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 004 | 58895.004 | 254.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;104 | 99.9715 | 291.4824 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 104 | 58895.104 | 254.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;204 | 99.9711 | 291.4153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 204 | 58895.204 | 254.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;304 | 99.9706 | 291.3717 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 304 | 58895.304 | 255
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;404 | 99.9717 | 291.332 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 404 | 58895.404 | 255.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;504 | 99.9731 | 291.2686 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 504 | 58895.504 | 255.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;604 | 99.9729 | 291.2065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 604 | 58895.604 | 255.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;704 | 99.9752 | 291.1598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 704 | 58895.704 | 255.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;804 | 99.9745 | 291.0969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 804 | 58895.804 | 255.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:35;904 | 99.9748 | 291.022 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 35 | 904 | 58895.904 | 255.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;004 | 99.9745 | 290.9669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 004 | 58896.004 | 255.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;104 | 99.9757 | 290.9185 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 104 | 58896.104 | 255.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;204 | 99.9769 | 290.8599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 204 | 58896.204 | 255.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;304 | 99.9769 | 290.8174 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 304 | 58896.304 | 256
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;404 | 99.9764 | 290.7958 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 404 | 58896.404 | 256.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;504 | 99.9778 | 290.7539 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 504 | 58896.504 | 256.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;604 | 99.9768 | 290.6964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 604 | 58896.604 | 256.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;704 | 99.9777 | 290.6537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 704 | 58896.704 | 256.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;804 | 99.9757 | 290.6072 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 804 | 58896.804 | 256.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:36;904 | 99.976 | 290.545 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 36 | 904 | 58896.904 | 256.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;004 | 99.9744 | 290.5013 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 004 | 58897.004 | 256.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;104 | 99.9731 | 290.4803 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 104 | 58897.104 | 256.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;204 | 99.9739 | 290.4459 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 204 | 58897.204 | 256.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;304 | 99.9728 | 290.4053 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 304 | 58897.304 | 257
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;404 | 99.9742 | 290.381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 404 | 58897.404 | 257.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;504 | 99.9746 | 290.3385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 504 | 58897.504 | 257.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;604 | 99.9745 | 290.2606 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 604 | 58897.604 | 257.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;704 | 99.9748 | 290.1855 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 704 | 58897.704 | 257.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;804 | 99.9733 | 290.1219 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 804 | 58897.804 | 257.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:37;904 | 99.9714 | 290.0506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 37 | 904 | 58897.904 | 257.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;004 | 99.9696 | 289.9879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 004 | 58898.004 | 257.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;104 | 99.9702 | 289.9516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 104 | 58898.104 | 257.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;204 | 99.9708 | 289.9146 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 204 | 58898.204 | 257.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;304 | 99.9696 | 289.8656 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 304 | 58898.304 | 258
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;404 | 99.9705 | 289.8277 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 404 | 58898.404 | 258.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;504 | 99.9696 | 289.791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 504 | 58898.504 | 258.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;604 | 99.9702 | 289.7225 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 604 | 58898.604 | 258.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;704 | 99.9694 | 289.6466 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 704 | 58898.704 | 258.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;804 | 99.97 | 289.5938 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 804 | 58898.804 | 258.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:38;904 | 99.9692 | 289.5519 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 38 | 904 | 58898.904 | 258.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;004 | 99.9697 | 289.5009 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 004 | 58899.004 | 258.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;104 | 99.9699 | 289.443 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 104 | 58899.104 | 258.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;204 | 99.9695 | 289.4045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 204 | 58899.204 | 258.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;304 | 99.9702 | 289.3765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 304 | 58899.304 | 259
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;404 | 99.9694 | 289.3318 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 404 | 58899.404 | 259.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;504 | 99.9692 | 289.2883 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 504 | 58899.504 | 259.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;604 | 99.9674 | 289.2617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 604 | 58899.604 | 259.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;704 | 99.9676 | 289.2172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 704 | 58899.704 | 259.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;804 | 99.9667 | 289.1487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 804 | 58899.804 | 259.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:39;904 | 99.965 | 289.0892 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 39 | 904 | 58899.904 | 259.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;004 | 99.964 | 289.0323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 004 | 58900.004 | 259.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;104 | 99.9636 | 288.9581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 104 | 58900.104 | 259.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;204 | 99.9626 | 288.8957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 204 | 58900.204 | 259.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;304 | 99.9619 | 288.8611 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 304 | 58900.304 | 260
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;404 | 99.9615 | 288.8136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 404 | 58900.404 | 260.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;504 | 99.9605 | 288.7506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 504 | 58900.504 | 260.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;604 | 99.9603 | 288.7059 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 604 | 58900.604 | 260.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;704 | 99.9591 | 288.6659 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 704 | 58900.704 | 260.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;804 | 99.9595 | 288.6084 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 804 | 58900.804 | 260.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:40;904 | 99.9597 | 288.5576 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 40 | 904 | 58900.904 | 260.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;004 | 99.9605 | 288.5245 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 004 | 58901.004 | 260.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;104 | 99.9589 | 288.4714 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 104 | 58901.104 | 260.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;204 | 99.9587 | 288.4043 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 204 | 58901.204 | 260.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;304 | 99.9587 | 288.3621 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 304 | 58901.304 | 261
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;404 | 99.9585 | 288.3263 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 404 | 58901.404 | 261.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;504 | 99.959 | 288.2738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 504 | 58901.504 | 261.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;604 | 99.9589 | 288.2304 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 604 | 58901.604 | 261.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;704 | 99.9591 | 288.2024 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 704 | 58901.704 | 261.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;804 | 99.9592 | 288.1564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 804 | 58901.804 | 261.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:41;904 | 99.9586 | 288.0967 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 41 | 904 | 58901.904 | 261.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;004 | 99.958 | 288.0493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 004 | 58902.004 | 261.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;104 | 99.9576 | 287.9942 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 104 | 58902.104 | 261.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;204 | 99.9574 | 287.9183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 204 | 58902.204 | 261.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;304 | 99.9564 | 287.8609 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 304 | 58902.304 | 262
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;404 | 99.9531 | 287.8297 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 404 | 58902.404 | 262.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;504 | 99.9533 | 287.7885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 504 | 58902.504 | 262.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;604 | 99.9515 | 287.7443 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 604 | 58902.604 | 262.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;704 | 99.951 | 287.7192 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 704 | 58902.704 | 262.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;804 | 99.949 | 287.6852 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 804 | 58902.804 | 262.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:42;904 | 99.9474 | 287.6276 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 42 | 904 | 58902.904 | 262.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;004 | 99.9481 | 287.5833 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 004 | 58903.004 | 262.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;104 | 99.9485 | 287.5527 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 104 | 58903.104 | 262.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;204 | 99.9474 | 287.5009 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 204 | 58903.204 | 262.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;304 | 99.9449 | 287.4473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 304 | 58903.304 | 263
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;404 | 99.945 | 287.4194 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 404 | 58903.404 | 263.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;504 | 99.9438 | 287.3849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 504 | 58903.504 | 263.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;604 | 99.9449 | 287.3304 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 604 | 58903.604 | 263.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;704 | 99.9445 | 287.2881 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 704 | 58903.704 | 263.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;804 | 99.945 | 287.2513 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 804 | 58903.804 | 263.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:43;904 | 99.9455 | 287.1858 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 43 | 904 | 58903.904 | 263.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;004 | 99.9456 | 287.1151 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 004 | 58904.004 | 263.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;104 | 99.9448 | 287.0696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 104 | 58904.104 | 263.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;204 | 99.9426 | 287.0194 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 204 | 58904.204 | 263.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;304 | 99.9422 | 286.9573 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 304 | 58904.304 | 264
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;404 | 99.942 | 286.9183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 404 | 58904.404 | 264.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;504 | 99.9424 | 286.8917 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 504 | 58904.504 | 264.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;604 | 99.9421 | 286.843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 604 | 58904.604 | 264.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;704 | 99.9436 | 286.792 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 704 | 58904.704 | 264.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;804 | 99.9445 | 286.7574 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 804 | 58904.804 | 264.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:44;904 | 99.9447 | 286.7041 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 44 | 904 | 58904.904 | 264.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;004 | 99.9436 | 286.6286 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 004 | 58905.004 | 264.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;104 | 99.9443 | 286.57 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 104 | 58905.104 | 264.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;204 | 99.9428 | 286.5222 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 204 | 58905.204 | 264.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;304 | 99.942 | 286.4624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 304 | 58905.304 | 265
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;404 | 99.9422 | 286.4195 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 404 | 58905.404 | 265.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;504 | 99.941 | 286.4085 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 504 | 58905.504 | 265.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;604 | 99.9424 | 286.3837 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 604 | 58905.604 | 265.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;704 | 99.9417 | 286.3375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 704 | 58905.704 | 265.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;804 | 99.941 | 286.301 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 804 | 58905.804 | 265.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:45;904 | 99.9418 | 286.2617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 45 | 904 | 58905.904 | 265.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;004 | 99.9397 | 286.1979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 004 | 58906.004 | 265.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;104 | 99.9386 | 286.1424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 104 | 58906.104 | 265.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;204 | 99.9402 | 286.1115 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 204 | 58906.204 | 265.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;304 | 99.9413 | 286.0702 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 304 | 58906.304 | 266
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;404 | 99.9402 | 286.0223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 404 | 58906.404 | 266.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;504 | 99.9396 | 285.9966 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 504 | 58906.504 | 266.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;604 | 99.9373 | 285.971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 604 | 58906.604 | 266.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;704 | 99.9371 | 285.9225 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 704 | 58906.704 | 266.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;804 | 99.9397 | 285.8779 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 804 | 58906.804 | 266.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:46;904 | 99.9404 | 285.8463 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 46 | 904 | 58906.904 | 266.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;004 | 99.9395 | 285.7963 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 004 | 58907.004 | 266.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;104 | 99.9407 | 285.7359 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 104 | 58907.104 | 266.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;204 | 99.9417 | 285.6935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 204 | 58907.204 | 266.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;304 | 99.9408 | 285.6518 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 304 | 58907.304 | 267
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;404 | 99.9406 | 285.5973 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 404 | 58907.404 | 267.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;504 | 99.9418 | 285.5559 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 504 | 58907.504 | 267.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;604 | 99.9404 | 285.5302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 604 | 58907.604 | 267.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;704 | 99.9409 | 285.49 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 704 | 58907.704 | 267.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;804 | 99.9429 | 285.4449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 804 | 58907.804 | 267.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:47;904 | 99.9417 | 285.4206 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 47 | 904 | 58907.904 | 267.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;004 | 99.942 | 285.3911 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 004 | 58908.004 | 267.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;104 | 99.9426 | 285.3396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 104 | 58908.104 | 267.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;204 | 99.9442 | 285.3011 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 204 | 58908.204 | 267.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;304 | 99.9444 | 285.2767 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 304 | 58908.304 | 268
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;404 | 99.9426 | 285.2297 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 404 | 58908.404 | 268.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;504 | 99.9439 | 285.1739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 504 | 58908.504 | 268.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;604 | 99.9422 | 285.1366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 604 | 58908.604 | 268.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;704 | 99.9412 | 285.0925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 704 | 58908.704 | 268.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;804 | 99.9414 | 285.0314 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 804 | 58908.804 | 268.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:48;904 | 99.9402 | 284.9885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 48 | 904 | 58908.904 | 268.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;004 | 99.9407 | 284.9613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 004 | 58909.004 | 268.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;104 | 99.9418 | 284.9315 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 104 | 58909.104 | 268.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;204 | 99.94 | 284.8885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 204 | 58909.204 | 268.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;304 | 99.9394 | 284.8406 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 304 | 58909.304 | 269
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;404 | 99.9424 | 284.8077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 404 | 58909.404 | 269.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;504 | 99.943 | 284.7649 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 504 | 58909.504 | 269.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;604 | 99.9434 | 284.7065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 604 | 58909.604 | 269.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;704 | 99.9432 | 284.6629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 704 | 58909.704 | 269.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;804 | 99.9437 | 284.6275 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 804 | 58909.804 | 269.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:49;904 | 99.9449 | 284.5747 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 49 | 904 | 58909.904 | 269.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;004 | 99.9434 | 284.5278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 004 | 58910.004 | 269.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;104 | 99.9442 | 284.5055 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 104 | 58910.104 | 269.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;204 | 99.9438 | 284.4738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 204 | 58910.204 | 269.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;304 | 99.9448 | 284.4278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 304 | 58910.304 | 270
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;404 | 99.944 | 284.4007 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 404 | 58910.404 | 270.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;504 | 99.9444 | 284.3824 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 504 | 58910.504 | 270.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;604 | 99.9443 | 284.3466 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 604 | 58910.604 | 270.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;704 | 99.944 | 284.313 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 704 | 58910.704 | 270.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;804 | 99.9445 | 284.2961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 804 | 58910.804 | 270.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:50;904 | 99.9436 | 284.2721 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 50 | 904 | 58910.904 | 270.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;004 | 99.9446 | 284.2418 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 004 | 58911.004 | 270.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;104 | 99.9446 | 284.2305 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 104 | 58911.104 | 270.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;204 | 99.9454 | 284.2202 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 204 | 58911.204 | 270.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;304 | 99.945 | 284.1844 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 304 | 58911.304 | 271
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;404 | 99.9458 | 284.1461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 404 | 58911.404 | 271.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;504 | 99.9462 | 284.1179 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 504 | 58911.504 | 271.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;604 | 99.9456 | 284.0695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 604 | 58911.604 | 271.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;704 | 99.9458 | 284.0076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 704 | 58911.704 | 271.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;804 | 99.9478 | 283.9682 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 804 | 58911.804 | 271.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:51;904 | 99.9475 | 283.9354 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 51 | 904 | 58911.904 | 271.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;004 | 99.948 | 283.8872 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 004 | 58912.004 | 271.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;104 | 99.948 | 283.8461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 104 | 58912.104 | 271.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;204 | 99.9471 | 283.8206 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 204 | 58912.204 | 271.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;304 | 99.948 | 283.7831 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 304 | 58912.304 | 272
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;404 | 99.9498 | 283.737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 404 | 58912.404 | 272.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;504 | 99.95 | 283.705 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 504 | 58912.504 | 272.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;604 | 99.9504 | 283.6645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 604 | 58912.604 | 272.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;704 | 99.9511 | 283.5997 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 704 | 58912.704 | 272.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;804 | 99.9526 | 283.5463 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 804 | 58912.804 | 272.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:52;904 | 99.9532 | 283.5128 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 52 | 904 | 58912.904 | 272.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;004 | 99.9541 | 283.4665 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 004 | 58913.004 | 272.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;104 | 99.9551 | 283.4117 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 104 | 58913.104 | 272.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;204 | 99.9549 | 283.3697 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 204 | 58913.204 | 272.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;304 | 99.9549 | 283.3239 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 304 | 58913.304 | 273
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;404 | 99.9567 | 283.2645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 404 | 58913.404 | 273.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;504 | 99.9585 | 283.2181 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 504 | 58913.504 | 273.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;604 | 99.9596 | 283.1855 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 604 | 58913.604 | 273.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;704 | 99.9609 | 283.1358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 704 | 58913.704 | 273.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;804 | 99.9621 | 283.0813 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 804 | 58913.804 | 273.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:53;904 | 99.9639 | 283.0463 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 53 | 904 | 58913.904 | 273.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;004 | 99.9655 | 283.0074 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 004 | 58914.004 | 273.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;104 | 99.9661 | 282.9526 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 104 | 58914.104 | 273.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;204 | 99.9672 | 282.9045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 204 | 58914.204 | 273.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;304 | 99.9671 | 282.8627 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 304 | 58914.304 | 274
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;404 | 99.9675 | 282.8093 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 404 | 58914.404 | 274.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;504 | 99.9683 | 282.7617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 504 | 58914.504 | 274.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;604 | 99.9691 | 282.7377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 604 | 58914.604 | 274.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;704 | 99.9688 | 282.712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 704 | 58914.704 | 274.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;804 | 99.9709 | 282.6745 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 804 | 58914.804 | 274.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:54;904 | 99.9717 | 282.6429 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 54 | 904 | 58914.904 | 274.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;004 | 99.9715 | 282.6106 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 004 | 58915.004 | 274.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;104 | 99.9717 | 282.559 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 104 | 58915.104 | 274.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;204 | 99.9736 | 282.5107 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 204 | 58915.204 | 274.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;304 | 99.9732 | 282.4841 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 304 | 58915.304 | 275
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;404 | 99.9728 | 282.4506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 404 | 58915.404 | 275.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;504 | 99.9742 | 282.405 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 504 | 58915.504 | 275.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;604 | 99.974 | 282.3736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 604 | 58915.604 | 275.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;704 | 99.9762 | 282.3465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 704 | 58915.704 | 275.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;804 | 99.9766 | 282.301 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 804 | 58915.804 | 275.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:55;904 | 99.9781 | 282.253 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 55 | 904 | 58915.904 | 275.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;004 | 99.9791 | 282.2159 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 004 | 58916.004 | 275.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;104 | 99.9792 | 282.1703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 104 | 58916.104 | 275.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;204 | 99.9803 | 282.1175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 204 | 58916.204 | 275.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;304 | 99.9835 | 282.0792 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 304 | 58916.304 | 276
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;404 | 99.984 | 282.042 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 404 | 58916.404 | 276.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;504 | 99.9859 | 281.9879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 504 | 58916.504 | 276.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;604 | 99.9887 | 281.9365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 604 | 58916.604 | 276.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;704 | 99.9899 | 281.8979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 704 | 58916.704 | 276.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;804 | 99.9899 | 281.8527 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 804 | 58916.804 | 276.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:56;904 | 99.9914 | 281.805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 56 | 904 | 58916.904 | 276.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;004 | 99.9919 | 281.775 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 004 | 58917.004 | 276.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;104 | 99.9943 | 281.7502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 104 | 58917.104 | 276.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;204 | 99.9947 | 281.715 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 204 | 58917.204 | 276.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;304 | 99.9957 | 281.688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 304 | 58917.304 | 277
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;404 | 99.9954 | 281.6746 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 404 | 58917.404 | 277.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;504 | 99.9967 | 281.6478 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 504 | 58917.504 | 277.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;604 | 99.9976 | 281.6119 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 604 | 58917.604 | 277.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;704 | 99.9995 | 281.5899 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 704 | 58917.704 | 277.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;804 | 99.9992 | 281.5662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 804 | 58917.804 | 277.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:57;904 | 100.0007 | 281.527 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 57 | 904 | 58917.904 | 277.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;004 | 100.0014 | 281.4956 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 004 | 58918.004 | 277.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;104 | 100.0047 | 281.4764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 104 | 58918.104 | 277.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;204 | 100.004 | 281.4467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 204 | 58918.204 | 277.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;304 | 100.0025 | 281.4141 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 304 | 58918.304 | 278
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;404 | 100.0041 | 281.3968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 404 | 58918.404 | 278.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;504 | 100.0062 | 281.3734 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 504 | 58918.504 | 278.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;604 | 100.0092 | 281.3322 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 604 | 58918.604 | 278.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;704 | 100.0094 | 281.3019 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 704 | 58918.704 | 278.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;804 | 100.0108 | 281.2846 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 804 | 58918.804 | 278.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:58;904 | 100.0127 | 281.2509 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 58 | 904 | 58918.904 | 278.6
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;004 | 100.0141 | 281.2098 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 004 | 58919.004 | 278.7
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;104 | 100.0156 | 281.1816 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 104 | 58919.104 | 278.8
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;204 | 100.0187 | 281.1598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 204 | 58919.204 | 278.9
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;304 | 100.0207 | 281.1278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 304 | 58919.304 | 279
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;404 | 100.0229 | 281.0845 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 404 | 58919.404 | 279.1
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;504 | 100.0252 | 281.0541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 504 | 58919.504 | 279.2
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;604 | 100.0268 | 281.0309 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 604 | 58919.604 | 279.3
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;704 | 100.0283 | 280.9862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 704 | 58919.704 | 279.4
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;804 | 100.0296 | 280.935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 804 | 58919.804 | 279.5
Data | 10/24/2023 | 16:21:59;904 | 100.0321 | 280.8989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 21 | 59 | 904 | 58919.904 | 279.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;004 | 100.0347 | 280.8635 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 004 | 58920.004 | 279.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;104 | 100.0354 | 280.8248 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 104 | 58920.104 | 279.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;204 | 100.0353 | 280.7988 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 204 | 58920.204 | 279.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;304 | 100.0338 | 280.7765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 304 | 58920.304 | 280
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;404 | 100.0372 | 280.7374 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 404 | 58920.404 | 280.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;504 | 100.0398 | 280.7016 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 504 | 58920.504 | 280.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;604 | 100.0391 | 280.6855 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 604 | 58920.604 | 280.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;704 | 100.0411 | 280.6609 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 704 | 58920.704 | 280.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;804 | 100.0397 | 280.6223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 804 | 58920.804 | 280.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:00;904 | 100.0415 | 280.595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 00 | 904 | 58920.904 | 280.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;004 | 100.0425 | 280.5727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 004 | 58921.004 | 280.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;104 | 100.0446 | 280.5377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 104 | 58921.104 | 280.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;204 | 100.0461 | 280.5106 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 204 | 58921.204 | 280.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;304 | 100.0464 | 280.5013 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 304 | 58921.304 | 281
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;404 | 100.0489 | 280.4724 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 404 | 58921.404 | 281.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;504 | 100.0507 | 280.4214 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 504 | 58921.504 | 281.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;604 | 100.0518 | 280.3808 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 604 | 58921.604 | 281.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;704 | 100.0535 | 280.3433 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 704 | 58921.704 | 281.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;804 | 100.0542 | 280.2936 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 804 | 58921.804 | 281.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:01;904 | 100.0559 | 280.2525 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 01 | 904 | 58921.904 | 281.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;004 | 100.0571 | 280.2288 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 004 | 58922.004 | 281.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;104 | 100.0575 | 280.1973 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 104 | 58922.104 | 281.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;204 | 100.0616 | 280.1598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 204 | 58922.204 | 281.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;304 | 100.0621 | 280.1367 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 304 | 58922.304 | 282
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;404 | 100.0627 | 280.1096 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 404 | 58922.404 | 282.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;504 | 100.064 | 280.0616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 504 | 58922.504 | 282.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;604 | 100.065 | 280.0224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 604 | 58922.604 | 282.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;704 | 100.066 | 280.0024 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 704 | 58922.704 | 282.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;804 | 100.0652 | 279.9747 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 804 | 58922.804 | 282.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:02;904 | 100.066 | 279.9434 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 02 | 904 | 58922.904 | 282.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;004 | 100.0653 | 279.9272 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 004 | 58923.004 | 282.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;104 | 100.0646 | 279.9079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 104 | 58923.104 | 282.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;204 | 100.064 | 279.8744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 204 | 58923.204 | 282.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;304 | 100.0648 | 279.8555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 304 | 58923.304 | 283
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;404 | 100.0638 | 279.8508 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 404 | 58923.404 | 283.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;504 | 100.0653 | 279.8244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 504 | 58923.504 | 283.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;604 | 100.0653 | 279.7881 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 604 | 58923.604 | 283.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;704 | 100.0665 | 279.7695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 704 | 58923.704 | 283.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;804 | 100.0671 | 279.7478 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 804 | 58923.804 | 283.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:03;904 | 100.0669 | 279.7127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 03 | 904 | 58923.904 | 283.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;004 | 100.0675 | 279.6876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 004 | 58924.004 | 283.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;104 | 100.0684 | 279.6678 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 104 | 58924.104 | 283.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;204 | 100.069 | 279.6254 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 204 | 58924.204 | 283.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;304 | 100.0686 | 279.5852 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 304 | 58924.304 | 284
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;404 | 100.0698 | 279.5746 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 404 | 58924.404 | 284.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;504 | 100.0698 | 279.561 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 504 | 58924.504 | 284.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;604 | 100.0688 | 279.5311 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 604 | 58924.604 | 284.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;704 | 100.0696 | 279.5127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 704 | 58924.704 | 284.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;804 | 100.0703 | 279.5017 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 804 | 58924.804 | 284.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:04;904 | 100.0702 | 279.4722 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 04 | 904 | 58924.904 | 284.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;004 | 100.0692 | 279.4455 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 004 | 58925.004 | 284.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;104 | 100.0678 | 279.4421 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 104 | 58925.104 | 284.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;204 | 100.0669 | 279.4321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 204 | 58925.204 | 284.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;304 | 100.0659 | 279.4113 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 304 | 58925.304 | 285
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;404 | 100.0651 | 279.4093 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 404 | 58925.404 | 285.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;504 | 100.0653 | 279.4127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 504 | 58925.504 | 285.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;604 | 100.0638 | 279.3929 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 604 | 58925.604 | 285.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;704 | 100.0616 | 279.3727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 704 | 58925.704 | 285.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;804 | 100.0622 | 279.3696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 804 | 58925.804 | 285.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:05;904 | 100.0624 | 279.3508 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 05 | 904 | 58925.904 | 285.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;004 | 100.0603 | 279.3164 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 004 | 58926.004 | 285.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;104 | 100.0593 | 279.3009 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 104 | 58926.104 | 285.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;204 | 100.0585 | 279.2902 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 204 | 58926.204 | 285.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;304 | 100.0576 | 279.2609 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 304 | 58926.304 | 286
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;404 | 100.0574 | 279.2392 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 404 | 58926.404 | 286.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;504 | 100.0585 | 279.2361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 504 | 58926.504 | 286.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;604 | 100.0576 | 279.2131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 604 | 58926.604 | 286.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;704 | 100.0575 | 279.1724 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 704 | 58926.704 | 286.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;804 | 100.0554 | 279.1489 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 804 | 58926.804 | 286.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:06;904 | 100.0547 | 279.1276 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 06 | 904 | 58926.904 | 286.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;004 | 100.054 | 279.0904 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 004 | 58927.004 | 286.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;104 | 100.0534 | 279.064 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 104 | 58927.104 | 286.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;204 | 100.0519 | 279.0547 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 204 | 58927.204 | 286.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;304 | 100.0521 | 279.0275 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 304 | 58927.304 | 287
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;404 | 100.0505 | 278.9873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 404 | 58927.404 | 287.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;504 | 100.0499 | 278.9616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 504 | 58927.504 | 287.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;604 | 100.0483 | 278.9307 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 604 | 58927.604 | 287.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;704 | 100.0479 | 278.8797 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 704 | 58927.704 | 287.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;804 | 100.0454 | 278.8434 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 804 | 58927.804 | 287.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:07;904 | 100.0434 | 278.8287 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 07 | 904 | 58927.904 | 287.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;004 | 100.0429 | 278.8043 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 004 | 58928.004 | 287.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;104 | 100.0417 | 278.7789 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 104 | 58928.104 | 287.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;204 | 100.0419 | 278.7731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 204 | 58928.204 | 287.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;304 | 100.0388 | 278.756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 304 | 58928.304 | 288
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;404 | 100.0395 | 278.7118 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 404 | 58928.404 | 288.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;504 | 100.0387 | 278.6736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 504 | 58928.504 | 288.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;604 | 100.0387 | 278.6463 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 604 | 58928.604 | 288.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;704 | 100.0374 | 278.6063 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 704 | 58928.704 | 288.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;804 | 100.039 | 278.5683 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 804 | 58928.804 | 288.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:08;904 | 100.0398 | 278.5522 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 08 | 904 | 58928.904 | 288.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;004 | 100.0364 | 278.5309 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 004 | 58929.004 | 288.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;104 | 100.0356 | 278.4936 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 104 | 58929.104 | 288.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;204 | 100.0378 | 278.4729 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 204 | 58929.204 | 288.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;304 | 100.0374 | 278.4641 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 304 | 58929.304 | 289
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;404 | 100.0351 | 278.4495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 404 | 58929.404 | 289.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;504 | 100.0339 | 278.4224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 504 | 58929.504 | 289.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;604 | 100.0333 | 278.3954 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 604 | 58929.604 | 289.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;704 | 100.0322 | 278.3886 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 704 | 58929.704 | 289.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;804 | 100.0325 | 278.3694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 804 | 58929.804 | 289.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:09;904 | 100.0323 | 278.3332 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 09 | 904 | 58929.904 | 289.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;004 | 100.0319 | 278.3163 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 004 | 58930.004 | 289.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;104 | 100.0309 | 278.3108 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 104 | 58930.104 | 289.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;204 | 100.0309 | 278.2879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 204 | 58930.204 | 289.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;304 | 100.0309 | 278.2657 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 304 | 58930.304 | 290
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;404 | 100.0303 | 278.2594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 404 | 58930.404 | 290.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;504 | 100.0302 | 278.2357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 504 | 58930.504 | 290.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;604 | 100.0293 | 278.1934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 604 | 58930.604 | 290.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;704 | 100.0294 | 278.1704 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 704 | 58930.704 | 290.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;804 | 100.0298 | 278.1547 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 804 | 58930.804 | 290.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:10;904 | 100.0298 | 278.1189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 10 | 904 | 58930.904 | 290.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;004 | 100.0304 | 278.0899 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 004 | 58931.004 | 290.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;104 | 100.0288 | 278.0817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 104 | 58931.104 | 290.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;204 | 100.0277 | 278.0566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 204 | 58931.204 | 290.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;304 | 100.0274 | 278.0173 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 304 | 58931.304 | 291
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;404 | 100.0276 | 277.9997 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 404 | 58931.404 | 291.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;504 | 100.0264 | 277.9865 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 504 | 58931.504 | 291.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;604 | 100.0247 | 277.9535 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 604 | 58931.604 | 291.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;704 | 100.0247 | 277.9279 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 704 | 58931.704 | 291.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;804 | 100.0257 | 277.9204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 804 | 58931.804 | 291.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:11;904 | 100.0255 | 277.8974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 11 | 904 | 58931.904 | 291.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;004 | 100.0245 | 277.8648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 004 | 58932.004 | 291.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;104 | 100.0246 | 277.8532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 104 | 58932.104 | 291.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;204 | 100.0247 | 277.84 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 204 | 58932.204 | 291.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;304 | 100.0256 | 277.8037 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 304 | 58932.304 | 292
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;404 | 100.0254 | 277.7724 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 404 | 58932.404 | 292.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;504 | 100.0263 | 277.752 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 504 | 58932.504 | 292.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;604 | 100.0263 | 277.7099 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 604 | 58932.604 | 292.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;704 | 100.0268 | 277.6587 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 704 | 58932.704 | 292.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;804 | 100.0269 | 277.6297 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 804 | 58932.804 | 292.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:12;904 | 100.0266 | 277.5986 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 12 | 904 | 58932.904 | 292.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;004 | 100.0271 | 277.5485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 004 | 58933.004 | 292.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;104 | 100.0296 | 277.5102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 104 | 58933.104 | 292.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;204 | 100.0298 | 277.4864 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 204 | 58933.204 | 292.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;304 | 100.0281 | 277.4432 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 304 | 58933.304 | 293
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;404 | 100.0287 | 277.3956 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 404 | 58933.404 | 293.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;504 | 100.0291 | 277.3713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 504 | 58933.504 | 293.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;604 | 100.0296 | 277.3427 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 604 | 58933.604 | 293.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;704 | 100.031 | 277.2979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 704 | 58933.704 | 293.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;804 | 100.0306 | 277.2693 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 804 | 58933.804 | 293.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:13;904 | 100.0301 | 277.2536 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 13 | 904 | 58933.904 | 293.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;004 | 100.0287 | 277.2178 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 004 | 58934.004 | 293.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;104 | 100.0294 | 277.178 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 104 | 58934.104 | 293.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;204 | 100.0299 | 277.1567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 204 | 58934.204 | 293.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;304 | 100.0296 | 277.1325 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 304 | 58934.304 | 294
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;404 | 100.0287 | 277.099 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 404 | 58934.404 | 294.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;504 | 100.0287 | 277.0794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 504 | 58934.504 | 294.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;604 | 100.0292 | 277.0672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 604 | 58934.604 | 294.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;704 | 100.0315 | 277.0387 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 704 | 58934.704 | 294.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;804 | 100.0325 | 277.0095 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 804 | 58934.804 | 294.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:14;904 | 100.0333 | 276.9949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 14 | 904 | 58934.904 | 294.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;004 | 100.0345 | 276.9703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 004 | 58935.004 | 294.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;104 | 100.0357 | 276.9325 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 104 | 58935.104 | 294.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;204 | 100.0346 | 276.9099 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 204 | 58935.204 | 294.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;304 | 100.0356 | 276.8887 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 304 | 58935.304 | 295
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;404 | 100.0383 | 276.8404 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 404 | 58935.404 | 295.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;504 | 100.039 | 276.7942 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 504 | 58935.504 | 295.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;604 | 100.0385 | 276.77 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 604 | 58935.604 | 295.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;704 | 100.0405 | 276.734 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 704 | 58935.704 | 295.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;804 | 100.0413 | 276.6844 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 804 | 58935.804 | 295.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:15;904 | 100.0412 | 276.6511 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 15 | 904 | 58935.904 | 295.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;004 | 100.0425 | 276.6238 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 004 | 58936.004 | 295.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;104 | 100.0434 | 276.5824 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 104 | 58936.104 | 295.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;204 | 100.0437 | 276.5477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 204 | 58936.204 | 295.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;304 | 100.043 | 276.5298 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 304 | 58936.304 | 296
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;404 | 100.043 | 276.4983 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 404 | 58936.404 | 296.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;504 | 100.0433 | 276.4597 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 504 | 58936.504 | 296.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;604 | 100.0427 | 276.4447 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 604 | 58936.604 | 296.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;704 | 100.0407 | 276.43 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 704 | 58936.704 | 296.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;804 | 100.0411 | 276.3929 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 804 | 58936.804 | 296.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:16;904 | 100.0395 | 276.3671 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 16 | 904 | 58936.904 | 296.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;004 | 100.0395 | 276.3645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 004 | 58937.004 | 296.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;104 | 100.0381 | 276.3544 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 104 | 58937.104 | 296.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;204 | 100.0391 | 276.342 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 204 | 58937.204 | 296.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;304 | 100.038 | 276.3481 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 304 | 58937.304 | 297
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;404 | 100.0371 | 276.3475 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 404 | 58937.404 | 297.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;504 | 100.0384 | 276.3228 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 504 | 58937.504 | 297.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;604 | 100.0371 | 276.3058 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 604 | 58937.604 | 297.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;704 | 100.0345 | 276.3022 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 704 | 58937.704 | 297.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;804 | 100.0348 | 276.2822 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 804 | 58937.804 | 297.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:17;904 | 100.0366 | 276.2592 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 17 | 904 | 58937.904 | 297.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;004 | 100.0368 | 276.2586 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 004 | 58938.004 | 297.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;104 | 100.0359 | 276.2483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 104 | 58938.104 | 297.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;204 | 100.038 | 276.2104 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 204 | 58938.204 | 297.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;304 | 100.0391 | 276.1779 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 304 | 58938.304 | 298
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;404 | 100.0379 | 276.155 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 404 | 58938.404 | 298.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;504 | 100.0401 | 276.1152 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 504 | 58938.504 | 298.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;604 | 100.0388 | 276.0766 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 604 | 58938.604 | 298.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;704 | 100.0396 | 276.064 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 704 | 58938.704 | 298.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;804 | 100.0392 | 276.0477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 804 | 58938.804 | 298.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:18;904 | 100.0385 | 276.0153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 18 | 904 | 58938.904 | 298.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;004 | 100.0394 | 275.9978 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 004 | 58939.004 | 298.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;104 | 100.0368 | 275.9912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 104 | 58939.104 | 298.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;204 | 100.0343 | 275.9688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 204 | 58939.204 | 298.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;304 | 100.0327 | 275.9499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 304 | 58939.304 | 299
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;404 | 100.0312 | 275.9529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 404 | 58939.404 | 299.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;504 | 100.0306 | 275.9629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 504 | 58939.504 | 299.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;604 | 100.0278 | 275.9617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 604 | 58939.604 | 299.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;704 | 100.0263 | 275.9504 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 704 | 58939.704 | 299.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;804 | 100.0259 | 275.954 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 804 | 58939.804 | 299.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:19;904 | 100.0245 | 275.964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 19 | 904 | 58939.904 | 299.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;004 | 100.0231 | 275.9544 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 004 | 58940.004 | 299.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;104 | 100.0225 | 275.9409 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 104 | 58940.104 | 299.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;204 | 100.0216 | 275.9386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 204 | 58940.204 | 299.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;304 | 100.0207 | 275.9223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 304 | 58940.304 | 300
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;404 | 100.0204 | 275.8913 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 404 | 58940.404 | 300.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;504 | 100.0201 | 275.8755 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 504 | 58940.504 | 300.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;604 | 100.0217 | 275.863 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 604 | 58940.604 | 300.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;704 | 100.0218 | 275.8317 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 704 | 58940.704 | 300.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;804 | 100.0232 | 275.8055 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 804 | 58940.804 | 300.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:20;904 | 100.0237 | 275.7964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 20 | 904 | 58940.904 | 300.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;004 | 100.0243 | 275.7654 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 004 | 58941.004 | 300.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;104 | 100.0251 | 275.7147 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 104 | 58941.104 | 300.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;204 | 100.0245 | 275.6823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 204 | 58941.204 | 300.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;304 | 100.0242 | 275.6548 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 304 | 58941.304 | 301
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;404 | 100.0247 | 275.6124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 404 | 58941.404 | 301.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;504 | 100.0264 | 275.5807 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 504 | 58941.504 | 301.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;604 | 100.0252 | 275.5685 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 604 | 58941.604 | 301.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;704 | 100.0241 | 275.5447 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 704 | 58941.704 | 301.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;804 | 100.0244 | 275.5116 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 804 | 58941.804 | 301.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:21;904 | 100.0234 | 275.492 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 21 | 904 | 58941.904 | 301.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;004 | 100.0217 | 275.4709 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 004 | 58942.004 | 301.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;104 | 100.0212 | 275.4346 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 104 | 58942.104 | 301.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;204 | 100.0214 | 275.4076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 204 | 58942.204 | 301.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;304 | 100.0197 | 275.3974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 304 | 58942.304 | 302
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;404 | 100.0189 | 275.383 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 404 | 58942.404 | 302.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;504 | 100.0199 | 275.369 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 504 | 58942.504 | 302.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;604 | 100.0191 | 275.369 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 604 | 58942.604 | 302.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;704 | 100.0184 | 275.3585 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 704 | 58942.704 | 302.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;804 | 100.0192 | 275.3237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 804 | 58942.804 | 302.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:22;904 | 100.0192 | 275.2935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 22 | 904 | 58942.904 | 302.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;004 | 100.0187 | 275.2719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 004 | 58943.004 | 302.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;104 | 100.0191 | 275.2348 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 104 | 58943.104 | 302.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;204 | 100.0187 | 275.1967 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 204 | 58943.204 | 302.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;304 | 100.0177 | 275.1799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 304 | 58943.304 | 303
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;404 | 100.0182 | 275.1595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 404 | 58943.404 | 303.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;504 | 100.0203 | 275.124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 504 | 58943.504 | 303.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;604 | 100.021 | 275.0999 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 604 | 58943.604 | 303.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;704 | 100.0218 | 275.085 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 704 | 58943.704 | 303.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;804 | 100.0227 | 275.0502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 804 | 58943.804 | 303.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:23;904 | 100.0237 | 275.0088 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 23 | 904 | 58943.904 | 303.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;004 | 100.0243 | 274.9825 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 004 | 58944.004 | 303.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;104 | 100.0258 | 274.9498 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 104 | 58944.104 | 303.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;204 | 100.0262 | 274.9072 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 204 | 58944.204 | 303.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;304 | 100.0266 | 274.8836 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 304 | 58944.304 | 304
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;404 | 100.0277 | 274.8712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 404 | 58944.404 | 304.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;504 | 100.0281 | 274.8415 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 504 | 58944.504 | 304.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;604 | 100.0275 | 274.811 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 604 | 58944.604 | 304.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;704 | 100.0279 | 274.7975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 704 | 58944.704 | 304.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;804 | 100.0293 | 274.7764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 804 | 58944.804 | 304.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:24;904 | 100.0281 | 274.7459 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 24 | 904 | 58944.904 | 304.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;004 | 100.0265 | 274.7355 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 004 | 58945.004 | 304.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;104 | 100.0273 | 274.7365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 104 | 58945.104 | 304.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;204 | 100.0254 | 274.7253 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 204 | 58945.204 | 304.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;304 | 100.025 | 274.7195 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 304 | 58945.304 | 305
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;404 | 100.0254 | 274.7292 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 404 | 58945.404 | 305.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;504 | 100.0251 | 274.7233 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 504 | 58945.504 | 305.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;604 | 100.0234 | 274.7026 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 604 | 58945.604 | 305.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;704 | 100.0219 | 274.6969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 704 | 58945.704 | 305.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;804 | 100.0224 | 274.6948 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 804 | 58945.804 | 305.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:25;904 | 100.023 | 274.6772 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 25 | 904 | 58945.904 | 305.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;004 | 100.0227 | 274.6667 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 004 | 58946.004 | 305.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;104 | 100.0216 | 274.6732 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 104 | 58946.104 | 305.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;204 | 100.0222 | 274.6646 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 204 | 58946.204 | 305.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;304 | 100.0226 | 274.6388 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 304 | 58946.304 | 306
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;404 | 100.0234 | 274.62 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 404 | 58946.404 | 306.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;504 | 100.0234 | 274.5975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 504 | 58946.504 | 306.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;604 | 100.0245 | 274.5595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 604 | 58946.604 | 306.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;704 | 100.0254 | 274.5331 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 704 | 58946.704 | 306.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;804 | 100.0257 | 274.5252 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 804 | 58946.804 | 306.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:26;904 | 100.0263 | 274.5073 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 26 | 904 | 58946.904 | 306.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;004 | 100.0253 | 274.4859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 004 | 58947.004 | 306.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;104 | 100.0261 | 274.4833 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 104 | 58947.104 | 306.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;204 | 100.0255 | 274.4793 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 204 | 58947.204 | 306.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;304 | 100.0242 | 274.4582 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 304 | 58947.304 | 307
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;404 | 100.0241 | 274.4432 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 404 | 58947.404 | 307.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;504 | 100.0242 | 274.4394 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 504 | 58947.504 | 307.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;604 | 100.0225 | 274.426 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 604 | 58947.604 | 307.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;704 | 100.022 | 274.4144 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 704 | 58947.704 | 307.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;804 | 100.0216 | 274.4238 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 804 | 58947.804 | 307.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:27;904 | 100.0218 | 274.4303 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 27 | 904 | 58947.904 | 307.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;004 | 100.0207 | 274.4192 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 004 | 58948.004 | 307.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;104 | 100.0203 | 274.4137 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 104 | 58948.104 | 307.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;204 | 100.0199 | 274.4134 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 204 | 58948.204 | 307.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;304 | 100.0176 | 274.3959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 304 | 58948.304 | 308
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;404 | 100.0173 | 274.3743 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 404 | 58948.404 | 308.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;504 | 100.0161 | 274.3673 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 504 | 58948.504 | 308.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;604 | 100.0155 | 274.3575 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 604 | 58948.604 | 308.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;704 | 100.0133 | 274.3391 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 704 | 58948.704 | 308.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;804 | 100.0149 | 274.3361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 804 | 58948.804 | 308.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:28;904 | 100.0147 | 274.3407 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 28 | 904 | 58948.904 | 308.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;004 | 100.0137 | 274.3224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 004 | 58949.004 | 308.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;104 | 100.0138 | 274.2957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 104 | 58949.104 | 308.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;204 | 100.014 | 274.2807 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 204 | 58949.204 | 308.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;304 | 100.0148 | 274.2581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 304 | 58949.304 | 309
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;404 | 100.0156 | 274.223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 404 | 58949.404 | 309.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;504 | 100.0165 | 274.1942 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 504 | 58949.504 | 309.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;604 | 100.0161 | 274.1676 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 604 | 58949.604 | 309.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;704 | 100.0168 | 274.1366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 704 | 58949.704 | 309.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;804 | 100.0175 | 274.0998 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 804 | 58949.804 | 309.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:29;904 | 100.0174 | 274.0663 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 29 | 904 | 58949.904 | 309.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;004 | 100.0184 | 274.047 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 004 | 58950.004 | 309.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;104 | 100.0195 | 274.0225 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 104 | 58950.104 | 309.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;204 | 100.019 | 273.9913 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 204 | 58950.204 | 309.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;304 | 100.0186 | 273.9735 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 304 | 58950.304 | 310
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;404 | 100.018 | 273.9613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 404 | 58950.404 | 310.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;504 | 100.0184 | 273.9381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 504 | 58950.504 | 310.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;604 | 100.0177 | 273.9226 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 604 | 58950.604 | 310.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;704 | 100.017 | 273.924 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 704 | 58950.704 | 310.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;804 | 100.0173 | 273.9167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 804 | 58950.804 | 310.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:30;904 | 100.016 | 273.9018 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 30 | 904 | 58950.904 | 310.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;004 | 100.0165 | 273.9021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 004 | 58951.004 | 310.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;104 | 100.0147 | 273.8991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 104 | 58951.104 | 310.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;204 | 100.0167 | 273.8718 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 204 | 58951.204 | 310.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;304 | 100.0155 | 273.8465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 304 | 58951.304 | 311
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;404 | 100.0171 | 273.8365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 404 | 58951.404 | 311.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;504 | 100.0166 | 273.818 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 504 | 58951.504 | 311.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;604 | 100.0173 | 273.7935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 604 | 58951.604 | 311.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;704 | 100.0175 | 273.7829 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 704 | 58951.704 | 311.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;804 | 100.0182 | 273.7698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 804 | 58951.804 | 311.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:31;904 | 100.0189 | 273.7391 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 31 | 904 | 58951.904 | 311.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;004 | 100.0186 | 273.7117 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 004 | 58952.004 | 311.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;104 | 100.0197 | 273.6942 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 104 | 58952.104 | 311.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;204 | 100.0199 | 273.6639 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 204 | 58952.204 | 311.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;304 | 100.0196 | 273.6319 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 304 | 58952.304 | 312
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;404 | 100.0213 | 273.623 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 404 | 58952.404 | 312.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;504 | 100.0228 | 273.6131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 504 | 58952.504 | 312.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;604 | 100.0226 | 273.5846 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 604 | 58952.604 | 312.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;704 | 100.0227 | 273.5643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 704 | 58952.704 | 312.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;804 | 100.0236 | 273.5551 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 804 | 58952.804 | 312.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:32;904 | 100.0233 | 273.5309 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 32 | 904 | 58952.904 | 312.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;004 | 100.0215 | 273.5031 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 004 | 58953.004 | 312.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;104 | 100.0221 | 273.4926 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 104 | 58953.104 | 312.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;204 | 100.0229 | 273.4826 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 204 | 58953.204 | 312.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;304 | 100.0219 | 273.4651 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 304 | 58953.304 | 313
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;404 | 100.0225 | 273.4611 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 404 | 58953.404 | 313.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;504 | 100.0238 | 273.467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 504 | 58953.504 | 313.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;604 | 100.0235 | 273.4568 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 604 | 58953.604 | 313.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;704 | 100.0228 | 273.442 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 704 | 58953.704 | 313.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;804 | 100.023 | 273.4413 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 804 | 58953.804 | 313.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:33;904 | 100.0245 | 273.4317 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 33 | 904 | 58953.904 | 313.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;004 | 100.024 | 273.4059 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 004 | 58954.004 | 313.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;104 | 100.0236 | 273.3914 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 104 | 58954.104 | 313.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;204 | 100.025 | 273.3849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 204 | 58954.204 | 313.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;304 | 100.0249 | 273.3643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 304 | 58954.304 | 314
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;404 | 100.0245 | 273.3425 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 404 | 58954.404 | 314.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;504 | 100.0248 | 273.3333 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 504 | 58954.504 | 314.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;604 | 100.0259 | 273.3181 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 604 | 58954.604 | 314.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;704 | 100.0271 | 273.2954 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 704 | 58954.704 | 314.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;804 | 100.0272 | 273.2874 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 804 | 58954.804 | 314.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:34;904 | 100.028 | 273.2845 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 34 | 904 | 58954.904 | 314.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;004 | 100.0293 | 273.2645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 004 | 58955.004 | 314.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;104 | 100.0304 | 273.2415 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 104 | 58955.104 | 314.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;204 | 100.0296 | 273.229 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 204 | 58955.204 | 314.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;304 | 100.0287 | 273.2127 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 304 | 58955.304 | 315
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;404 | 100.0291 | 273.1936 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 404 | 58955.404 | 315.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;504 | 100.0314 | 273.1888 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 504 | 58955.504 | 315.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;604 | 100.0307 | 273.1847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 604 | 58955.604 | 315.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;704 | 100.0303 | 273.1627 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 704 | 58955.704 | 315.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;804 | 100.03 | 273.1453 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 804 | 58955.804 | 315.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:35;904 | 100.029 | 273.1447 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 35 | 904 | 58955.904 | 315.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;004 | 100.0279 | 273.1408 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 004 | 58956.004 | 315.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;104 | 100.0283 | 273.1346 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 104 | 58956.104 | 315.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;204 | 100.0297 | 273.1414 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 204 | 58956.204 | 315.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;304 | 100.0305 | 273.1467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 304 | 58956.304 | 316
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;404 | 100.0305 | 273.1352 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 404 | 58956.404 | 316.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;504 | 100.031 | 273.1231 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 504 | 58956.504 | 316.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;604 | 100.0309 | 273.116 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 604 | 58956.604 | 316.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;704 | 100.0317 | 273.0909 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 704 | 58956.704 | 316.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;804 | 100.0315 | 273.0562 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 804 | 58956.804 | 316.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:36;904 | 100.0318 | 273.0386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 36 | 904 | 58956.904 | 316.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;004 | 100.0327 | 273.0259 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 004 | 58957.004 | 316.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;104 | 100.0346 | 273.0052 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 104 | 58957.104 | 316.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;204 | 100.0361 | 272.9926 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 204 | 58957.204 | 316.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;304 | 100.0354 | 272.9897 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 304 | 58957.304 | 317
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;404 | 100.0356 | 272.9751 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 404 | 58957.404 | 317.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;504 | 100.0368 | 272.9521 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 504 | 58957.504 | 317.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;604 | 100.0378 | 272.9353 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 604 | 58957.604 | 317.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;704 | 100.0367 | 272.9132 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 704 | 58957.704 | 317.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;804 | 100.04 | 272.8796 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 804 | 58957.804 | 317.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:37;904 | 100.0397 | 272.8527 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 37 | 904 | 58957.904 | 317.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;004 | 100.0402 | 272.8343 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 004 | 58958.004 | 317.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;104 | 100.0431 | 272.8074 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 104 | 58958.104 | 317.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;204 | 100.045 | 272.7772 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 204 | 58958.204 | 317.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;304 | 100.0446 | 272.7549 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 304 | 58958.304 | 318
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;404 | 100.0457 | 272.7293 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 404 | 58958.404 | 318.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;504 | 100.0478 | 272.6975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 504 | 58958.504 | 318.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;604 | 100.0471 | 272.6766 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 604 | 58958.604 | 318.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;704 | 100.0485 | 272.6617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 704 | 58958.704 | 318.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;804 | 100.0489 | 272.6321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 804 | 58958.804 | 318.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:38;904 | 100.0494 | 272.6032 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 38 | 904 | 58958.904 | 318.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;004 | 100.049 | 272.592 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 004 | 58959.004 | 318.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;104 | 100.0493 | 272.5795 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 104 | 58959.104 | 318.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;204 | 100.0517 | 272.5596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 204 | 58959.204 | 318.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;304 | 100.0529 | 272.5487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 304 | 58959.304 | 319
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;404 | 100.0533 | 272.5419 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 404 | 58959.404 | 319.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;504 | 100.0538 | 272.5235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 504 | 58959.504 | 319.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;604 | 100.0539 | 272.506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 604 | 58959.604 | 319.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;704 | 100.056 | 272.4998 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 704 | 58959.704 | 319.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;804 | 100.059 | 272.4969 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 804 | 58959.804 | 319.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:39;904 | 100.0584 | 272.485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 39 | 904 | 58959.904 | 319.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;004 | 100.0573 | 272.4662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 004 | 58960.004 | 319.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;104 | 100.0565 | 272.4569 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 104 | 58960.104 | 319.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;204 | 100.058 | 272.4528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 204 | 58960.204 | 319.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;304 | 100.0585 | 272.4424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 304 | 58960.304 | 320
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;404 | 100.0589 | 272.4357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 404 | 58960.404 | 320.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;504 | 100.059 | 272.438 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 504 | 58960.504 | 320.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;604 | 100.0596 | 272.4312 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 604 | 58960.604 | 320.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;704 | 100.0593 | 272.4168 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 704 | 58960.704 | 320.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;804 | 100.0588 | 272.4135 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 804 | 58960.804 | 320.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:40;904 | 100.0577 | 272.4144 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 40 | 904 | 58960.904 | 320.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;004 | 100.0573 | 272.4076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 004 | 58961.004 | 320.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;104 | 100.0565 | 272.4059 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 104 | 58961.104 | 320.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;204 | 100.056 | 272.4147 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 204 | 58961.204 | 320.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;304 | 100.0555 | 272.4194 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 304 | 58961.304 | 321
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;404 | 100.057 | 272.4189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 404 | 58961.404 | 321.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;504 | 100.0568 | 272.421 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 504 | 58961.504 | 321.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;604 | 100.0562 | 272.4157 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 604 | 58961.604 | 321.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;704 | 100.0562 | 272.3959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 704 | 58961.704 | 321.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;804 | 100.0566 | 272.3746 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 804 | 58961.804 | 321.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:41;904 | 100.0556 | 272.3589 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 41 | 904 | 58961.904 | 321.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;004 | 100.0548 | 272.3459 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 004 | 58962.004 | 321.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;104 | 100.0554 | 272.3396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 104 | 58962.104 | 321.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;204 | 100.0543 | 272.3448 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 204 | 58962.204 | 321.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;304 | 100.0528 | 272.3515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 304 | 58962.304 | 322
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;404 | 100.0539 | 272.3525 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 404 | 58962.404 | 322.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;504 | 100.0538 | 272.3513 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 504 | 58962.504 | 322.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;604 | 100.0527 | 272.3476 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 604 | 58962.604 | 322.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;704 | 100.0508 | 272.338 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 704 | 58962.704 | 322.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;804 | 100.0509 | 272.3314 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 804 | 58962.804 | 322.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:42;904 | 100.0507 | 272.337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 42 | 904 | 58962.904 | 322.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;004 | 100.0489 | 272.3459 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 004 | 58963.004 | 322.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;104 | 100.049 | 272.3515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 104 | 58963.104 | 322.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;204 | 100.0492 | 272.3571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 204 | 58963.204 | 322.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;304 | 100.0491 | 272.3611 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 304 | 58963.304 | 323
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;404 | 100.0473 | 272.357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 404 | 58963.404 | 323.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;504 | 100.0473 | 272.3494 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 504 | 58963.504 | 323.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;604 | 100.0458 | 272.3452 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 604 | 58963.604 | 323.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;704 | 100.044 | 272.3414 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 704 | 58963.704 | 323.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;804 | 100.0442 | 272.3375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 804 | 58963.804 | 323.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:43;904 | 100.0417 | 272.3388 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 43 | 904 | 58963.904 | 323.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;004 | 100.0409 | 272.3437 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 004 | 58964.004 | 323.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;104 | 100.0391 | 272.3455 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 104 | 58964.104 | 323.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;204 | 100.0392 | 272.3489 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 204 | 58964.204 | 323.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;304 | 100.037 | 272.3579 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 304 | 58964.304 | 324
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;404 | 100.0352 | 272.364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 404 | 58964.404 | 324.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;504 | 100.0344 | 272.3648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 504 | 58964.504 | 324.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;604 | 100.0332 | 272.3655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 604 | 58964.604 | 324.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;704 | 100.0321 | 272.3651 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 704 | 58964.704 | 324.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;804 | 100.0311 | 272.3611 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 804 | 58964.804 | 324.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:44;904 | 100.0302 | 272.3595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 44 | 904 | 58964.904 | 324.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;004 | 100.0295 | 272.3634 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 004 | 58965.004 | 324.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;104 | 100.0305 | 272.3641 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 104 | 58965.104 | 324.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;204 | 100.031 | 272.358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 204 | 58965.204 | 324.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;304 | 100.0293 | 272.3483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 304 | 58965.304 | 325
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;404 | 100.0289 | 272.3321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 404 | 58965.404 | 325.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;504 | 100.0287 | 272.3078 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 504 | 58965.504 | 325.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;604 | 100.0276 | 272.2864 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 604 | 58965.604 | 325.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;704 | 100.0267 | 272.2737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 704 | 58965.704 | 325.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;804 | 100.0275 | 272.2644 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 804 | 58965.804 | 325.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:45;904 | 100.0271 | 272.2574 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 45 | 904 | 58965.904 | 325.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;004 | 100.0262 | 272.2529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 004 | 58966.004 | 325.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;104 | 100.0252 | 272.2476 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 104 | 58966.104 | 325.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;204 | 100.0246 | 272.2385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 204 | 58966.204 | 325.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;304 | 100.0236 | 272.2278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 304 | 58966.304 | 326
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;404 | 100.0218 | 272.2175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 404 | 58966.404 | 326.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;504 | 100.0216 | 272.2096 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 504 | 58966.504 | 326.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;604 | 100.0192 | 272.2092 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 604 | 58966.604 | 326.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;704 | 100.0162 | 272.2204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 704 | 58966.704 | 326.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;804 | 100.0155 | 272.2364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 804 | 58966.804 | 326.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:46;904 | 100.0141 | 272.2506 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 46 | 904 | 58966.904 | 326.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;004 | 100.012 | 272.2616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 004 | 58967.004 | 326.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;104 | 100.0091 | 272.2691 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 104 | 58967.104 | 326.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;204 | 100.0071 | 272.2738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 204 | 58967.204 | 326.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;304 | 100.0054 | 272.2765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 304 | 58967.304 | 327
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;404 | 100.0056 | 272.2786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 404 | 58967.404 | 327.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;504 | 100.006 | 272.2774 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 504 | 58967.504 | 327.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;604 | 100.0051 | 272.2712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 604 | 58967.604 | 327.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;704 | 100.0034 | 272.2618 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 704 | 58967.704 | 327.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;804 | 100.0026 | 272.2495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 804 | 58967.804 | 327.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:47;904 | 100.0024 | 272.235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 47 | 904 | 58967.904 | 327.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;004 | 100.0031 | 272.2183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 004 | 58968.004 | 327.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;104 | 100.0012 | 272.1998 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 104 | 58968.104 | 327.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;204 | 100.0035 | 272.1794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 204 | 58968.204 | 327.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;304 | 100.003 | 272.1575 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 304 | 58968.304 | 328
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;404 | 100.0025 | 272.1356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 404 | 58968.404 | 328.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;504 | 100.0035 | 272.1133 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 504 | 58968.504 | 328.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;604 | 100.0025 | 272.0899 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 604 | 58968.604 | 328.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;704 | 100.0005 | 272.0705 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 704 | 58968.704 | 328.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;804 | 100.0008 | 272.0583 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 804 | 58968.804 | 328.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:48;904 | 99.9989 | 272.048 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 48 | 904 | 58968.904 | 328.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;004 | 99.9982 | 272.039 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 004 | 58969.004 | 328.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;104 | 99.9967 | 272.0358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 104 | 58969.104 | 328.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;204 | 99.9948 | 272.0378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 204 | 58969.204 | 328.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;304 | 99.9934 | 272.0411 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 304 | 58969.304 | 329
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;404 | 99.991 | 272.0461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 404 | 58969.404 | 329.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;504 | 99.9896 | 272.0531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 504 | 58969.504 | 329.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;604 | 99.988 | 272.0589 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 604 | 58969.604 | 329.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;704 | 99.9877 | 272.0609 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 704 | 58969.704 | 329.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;804 | 99.9879 | 272.0577 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 804 | 58969.804 | 329.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:49;904 | 99.9866 | 272.0489 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 49 | 904 | 58969.904 | 329.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;004 | 99.9851 | 272.0377 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 004 | 58970.004 | 329.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;104 | 99.9839 | 272.0248 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 104 | 58970.104 | 329.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;204 | 99.9842 | 272.0083 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 204 | 58970.204 | 329.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;304 | 99.9826 | 271.99 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 304 | 58970.304 | 330
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;404 | 99.9798 | 271.9737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 404 | 58970.404 | 330.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;504 | 99.9793 | 271.9618 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 504 | 58970.504 | 330.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;604 | 99.9811 | 271.9552 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 604 | 58970.604 | 330.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;704 | 99.982 | 271.9496 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 704 | 58970.704 | 330.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;804 | 99.9827 | 271.9407 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 804 | 58970.804 | 330.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:50;904 | 99.9828 | 271.9264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 50 | 904 | 58970.904 | 330.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;004 | 99.9838 | 271.9068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 004 | 58971.004 | 330.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;104 | 99.9842 | 271.8809 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 104 | 58971.104 | 330.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;204 | 99.9838 | 271.8515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 204 | 58971.204 | 330.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;304 | 99.9832 | 271.8262 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 304 | 58971.304 | 331
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;404 | 99.9851 | 271.8045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 404 | 58971.404 | 331.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;504 | 99.9869 | 271.7847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 504 | 58971.504 | 331.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;604 | 99.9866 | 271.7658 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 604 | 58971.604 | 331.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;704 | 99.9862 | 271.7461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 704 | 58971.704 | 331.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;804 | 99.9864 | 271.7215 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 804 | 58971.804 | 331.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:51;904 | 99.9859 | 271.696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 51 | 904 | 58971.904 | 331.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;004 | 99.9851 | 271.6768 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 004 | 58972.004 | 331.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;104 | 99.9855 | 271.6664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 104 | 58972.104 | 331.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;204 | 99.986 | 271.6641 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 204 | 58972.204 | 331.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;304 | 99.9851 | 271.6669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 304 | 58972.304 | 332
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;404 | 99.984 | 271.6711 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 404 | 58972.404 | 332.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;504 | 99.9846 | 271.67 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 504 | 58972.504 | 332.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;604 | 99.9852 | 271.6661 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 604 | 58972.604 | 332.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;704 | 99.9854 | 271.6652 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 704 | 58972.704 | 332.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;804 | 99.9851 | 271.6634 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 804 | 58972.804 | 332.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:52;904 | 99.9844 | 271.658 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 52 | 904 | 58972.904 | 332.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;004 | 99.9854 | 271.655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 004 | 58973.004 | 332.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;104 | 99.9859 | 271.6533 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 104 | 58973.104 | 332.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;204 | 99.9858 | 271.6444 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 204 | 58973.204 | 332.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;304 | 99.9847 | 271.6306 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 304 | 58973.304 | 333
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;404 | 99.9868 | 271.6182 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 404 | 58973.404 | 333.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;504 | 99.9892 | 271.6071 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 504 | 58973.504 | 333.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;604 | 99.9892 | 271.5976 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 604 | 58973.604 | 333.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;704 | 99.9889 | 271.5925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 704 | 58973.704 | 333.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;804 | 99.9925 | 271.5874 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 804 | 58973.804 | 333.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:53;904 | 99.9933 | 271.5731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 53 | 904 | 58973.904 | 333.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;004 | 99.9926 | 271.5534 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 004 | 58974.004 | 333.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;104 | 99.9938 | 271.535 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 104 | 58974.104 | 333.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;204 | 99.9948 | 271.5179 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 204 | 58974.204 | 333.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;304 | 99.9935 | 271.5034 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 304 | 58974.304 | 334
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;404 | 99.9938 | 271.4957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 404 | 58974.404 | 334.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;504 | 99.9957 | 271.4927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 504 | 58974.504 | 334.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;604 | 99.9944 | 271.4891 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 604 | 58974.604 | 334.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;704 | 99.9946 | 271.4893 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 704 | 58974.704 | 334.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;804 | 99.9954 | 271.4953 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 804 | 58974.804 | 334.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:54;904 | 99.9956 | 271.4967 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 54 | 904 | 58974.904 | 334.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;004 | 99.9957 | 271.4908 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 004 | 58975.004 | 334.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;104 | 99.9967 | 271.4845 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 104 | 58975.104 | 334.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;204 | 99.9962 | 271.4774 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 204 | 58975.204 | 334.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;304 | 99.9953 | 271.467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 304 | 58975.304 | 335
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;404 | 99.9964 | 271.4615 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 404 | 58975.404 | 335.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;504 | 99.997 | 271.4637 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 504 | 58975.504 | 335.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;604 | 99.9981 | 271.4631 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 604 | 58975.604 | 335.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;704 | 99.9985 | 271.4559 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 704 | 58975.704 | 335.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;804 | 99.9993 | 271.4455 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 804 | 58975.804 | 335.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:55;904 | 100 | 271.4302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 55 | 904 | 58975.904 | 335.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;004 | 100.0003 | 271.4092 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 004 | 58976.004 | 335.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;104 | 100.0006 | 271.3907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 104 | 58976.104 | 335.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;204 | 100.0028 | 271.3788 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 204 | 58976.204 | 335.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;304 | 100.0008 | 271.3711 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 304 | 58976.304 | 336
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;404 | 100.002 | 271.3662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 404 | 58976.404 | 336.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;504 | 100.0048 | 271.3624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 504 | 58976.504 | 336.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;604 | 100.0056 | 271.3537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 604 | 58976.604 | 336.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;704 | 100.0055 | 271.3371 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 704 | 58976.704 | 336.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;804 | 100.0046 | 271.3203 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 804 | 58976.804 | 336.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:56;904 | 100.0045 | 271.3075 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 56 | 904 | 58976.904 | 336.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;004 | 100.0054 | 271.2964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 004 | 58977.004 | 336.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;104 | 100.008 | 271.2895 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 104 | 58977.104 | 336.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;204 | 100.0088 | 271.2894 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 204 | 58977.204 | 336.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;304 | 100.0093 | 271.2885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 304 | 58977.304 | 337
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;404 | 100.01 | 271.2823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 404 | 58977.404 | 337.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;504 | 100.0112 | 271.2757 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 504 | 58977.504 | 337.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;604 | 100.0104 | 271.268 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 604 | 58977.604 | 337.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;704 | 100.0094 | 271.2531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 704 | 58977.704 | 337.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;804 | 100.0088 | 271.2404 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 804 | 58977.804 | 337.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:57;904 | 100.0071 | 271.2398 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 57 | 904 | 58977.904 | 337.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;004 | 100.0068 | 271.2457 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 004 | 58978.004 | 337.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;104 | 100.0069 | 271.2531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 104 | 58978.104 | 337.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;204 | 100.0075 | 271.2602 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 204 | 58978.204 | 337.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;304 | 100.0075 | 271.2661 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 304 | 58978.304 | 338
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;404 | 100.0095 | 271.2701 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 404 | 58978.404 | 338.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;504 | 100.0101 | 271.2705 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 504 | 58978.504 | 338.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;604 | 100.0124 | 271.2681 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 604 | 58978.604 | 338.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;704 | 100.0117 | 271.2629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 704 | 58978.704 | 338.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;804 | 100.0106 | 271.2561 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 804 | 58978.804 | 338.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:58;904 | 100.0097 | 271.2508 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 58 | 904 | 58978.904 | 338.6
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;004 | 100.0107 | 271.2465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 004 | 58979.004 | 338.7
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;104 | 100.0119 | 271.2405 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 104 | 58979.104 | 338.8
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;204 | 100.0123 | 271.2378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 204 | 58979.204 | 338.9
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;304 | 100.0106 | 271.2412 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 304 | 58979.304 | 339
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;404 | 100.0098 | 271.242 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 404 | 58979.404 | 339.1
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;504 | 100.0112 | 271.2367 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 504 | 58979.504 | 339.2
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;604 | 100.0124 | 271.228 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 604 | 58979.604 | 339.3
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;704 | 100.0126 | 271.2175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 704 | 58979.704 | 339.4
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;804 | 100.0118 | 271.2069 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 804 | 58979.804 | 339.5
Data | 10/24/2023 | 16:22:59;904 | 100.0109 | 271.1978 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 22 | 59 | 904 | 58979.904 | 339.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;004 | 100.0133 | 271.1914 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 004 | 58980.004 | 339.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;104 | 100.0139 | 271.1842 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 104 | 58980.104 | 339.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;204 | 100.0122 | 271.1755 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 204 | 58980.204 | 339.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;304 | 100.0131 | 271.1662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 304 | 58980.304 | 340
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;404 | 100.0145 | 271.1548 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 404 | 58980.404 | 340.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;504 | 100.0137 | 271.1447 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 504 | 58980.504 | 340.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;604 | 100.0134 | 271.1391 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 604 | 58980.604 | 340.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;704 | 100.0135 | 271.1409 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 704 | 58980.704 | 340.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;804 | 100.0141 | 271.1491 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 804 | 58980.804 | 340.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:00;904 | 100.0154 | 271.1537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 00 | 904 | 58980.904 | 340.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;004 | 100.0147 | 271.1537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 004 | 58981.004 | 340.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;104 | 100.0136 | 271.1544 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 104 | 58981.104 | 340.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;204 | 100.0145 | 271.1523 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 204 | 58981.204 | 340.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;304 | 100.0124 | 271.1441 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 304 | 58981.304 | 341
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;404 | 100.0139 | 271.1381 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 404 | 58981.404 | 341.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;504 | 100.014 | 271.1386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 504 | 58981.504 | 341.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;604 | 100.0136 | 271.1426 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 604 | 58981.604 | 341.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;704 | 100.0145 | 271.1489 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 704 | 58981.704 | 341.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;804 | 100.0139 | 271.1556 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 804 | 58981.804 | 341.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:01;904 | 100.0139 | 271.1592 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 01 | 904 | 58981.904 | 341.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;004 | 100.0137 | 271.1586 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 004 | 58982.004 | 341.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;104 | 100.0129 | 271.1598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 104 | 58982.104 | 341.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;204 | 100.0135 | 271.1632 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 204 | 58982.204 | 341.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;304 | 100.0144 | 271.1617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 304 | 58982.304 | 342
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;404 | 100.0145 | 271.1562 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 404 | 58982.404 | 342.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;504 | 100.0165 | 271.1518 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 504 | 58982.504 | 342.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;604 | 100.0156 | 271.1465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 604 | 58982.604 | 342.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;704 | 100.0153 | 271.139 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 704 | 58982.704 | 342.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;804 | 100.0162 | 271.1293 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 804 | 58982.804 | 342.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:02;904 | 100.0166 | 271.1165 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 02 | 904 | 58982.904 | 342.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;004 | 100.0156 | 271.0996 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 004 | 58983.004 | 342.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;104 | 100.0172 | 271.0825 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 104 | 58983.104 | 342.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;204 | 100.0169 | 271.0698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 204 | 58983.204 | 342.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;304 | 100.0166 | 271.0616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 304 | 58983.304 | 343
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;404 | 100.0164 | 271.0579 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 404 | 58983.404 | 343.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;504 | 100.0178 | 271.0608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 504 | 58983.504 | 343.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;604 | 100.0174 | 271.0668 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 604 | 58983.604 | 343.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;704 | 100.0158 | 271.066 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 704 | 58983.704 | 343.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;804 | 100.017 | 271.0602 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 804 | 58983.804 | 343.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:03;904 | 100.0156 | 271.0555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 03 | 904 | 58983.904 | 343.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;004 | 100.0154 | 271.0516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 004 | 58984.004 | 343.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;104 | 100.0143 | 271.0487 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 104 | 58984.104 | 343.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;204 | 100.0152 | 271.0481 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 204 | 58984.204 | 343.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;304 | 100.0146 | 271.0493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 304 | 58984.304 | 344
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;404 | 100.0128 | 271.0508 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 404 | 58984.404 | 344.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;504 | 100.0141 | 271.0541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 504 | 58984.504 | 344.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;604 | 100.0143 | 271.059 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 604 | 58984.604 | 344.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;704 | 100.0126 | 271.0608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 704 | 58984.704 | 344.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;804 | 100.0124 | 271.0578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 804 | 58984.804 | 344.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:04;904 | 100.0124 | 271.0517 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 04 | 904 | 58984.904 | 344.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;004 | 100.012 | 271.0463 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 004 | 58985.004 | 344.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;104 | 100.0107 | 271.045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 104 | 58985.104 | 344.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;204 | 100.0091 | 271.0482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 204 | 58985.204 | 344.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;304 | 100.0068 | 271.0541 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 304 | 58985.304 | 345
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;404 | 100.0061 | 271.0587 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 404 | 58985.404 | 345.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;504 | 100.0068 | 271.0619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 504 | 58985.504 | 345.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;604 | 100.0057 | 271.0667 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 604 | 58985.604 | 345.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;704 | 100.0059 | 271.0713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 704 | 58985.704 | 345.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;804 | 100.0063 | 271.0736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 804 | 58985.804 | 345.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:05;904 | 100.0074 | 271.0681 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 05 | 904 | 58985.904 | 345.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;004 | 100.0063 | 271.054 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 004 | 58986.004 | 345.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;104 | 100.0053 | 271.0391 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 104 | 58986.104 | 345.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;204 | 100.0033 | 271.0282 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 204 | 58986.204 | 345.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;304 | 100.0026 | 271.0224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 304 | 58986.304 | 346
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;404 | 100.0038 | 271.0173 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 404 | 58986.404 | 346.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;504 | 100.0032 | 271.0089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 504 | 58986.504 | 346.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;604 | 100.0028 | 270.9987 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 604 | 58986.604 | 346.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;704 | 100.0023 | 270.9886 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 704 | 58986.704 | 346.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;804 | 100.001 | 270.9812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 804 | 58986.804 | 346.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:06;904 | 100.0009 | 270.9753 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 06 | 904 | 58986.904 | 346.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;004 | 99.9996 | 270.9678 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 004 | 58987.004 | 346.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;104 | 99.9994 | 270.9582 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 104 | 58987.104 | 346.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;204 | 99.9989 | 270.9469 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 204 | 58987.204 | 346.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;304 | 99.9983 | 270.9368 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 304 | 58987.304 | 347
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;404 | 99.9993 | 270.9287 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 404 | 58987.404 | 347.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;504 | 99.9987 | 270.9196 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 504 | 58987.504 | 347.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;604 | 99.9985 | 270.9065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 604 | 58987.604 | 347.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;704 | 99.9976 | 270.8894 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 704 | 58987.704 | 347.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;804 | 99.9969 | 270.8725 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 804 | 58987.804 | 347.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:07;904 | 99.9975 | 270.8585 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 07 | 904 | 58987.904 | 347.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;004 | 99.9967 | 270.8495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 004 | 58988.004 | 347.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;104 | 99.9959 | 270.8453 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 104 | 58988.104 | 347.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;204 | 99.9965 | 270.8424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 204 | 58988.204 | 347.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;304 | 99.9968 | 270.8356 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 304 | 58988.304 | 348
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;404 | 99.9968 | 270.8227 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 404 | 58988.404 | 348.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;504 | 99.9994 | 270.804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 504 | 58988.504 | 348.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;604 | 99.9983 | 270.7825 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 604 | 58988.604 | 348.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;704 | 99.9961 | 270.7664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 704 | 58988.704 | 348.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;804 | 99.9964 | 270.7584 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 804 | 58988.804 | 348.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:08;904 | 99.9968 | 270.7579 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 08 | 904 | 58988.904 | 348.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;004 | 99.9958 | 270.761 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 004 | 58989.004 | 348.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;104 | 99.996 | 270.7629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 104 | 58989.104 | 348.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;204 | 99.9959 | 270.7571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 204 | 58989.204 | 348.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;304 | 99.9947 | 270.7437 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 304 | 58989.304 | 349
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;404 | 99.9953 | 270.7321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 404 | 58989.404 | 349.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;504 | 99.9945 | 270.7246 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 504 | 58989.504 | 349.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;604 | 99.9921 | 270.7203 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 604 | 58989.604 | 349.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;704 | 99.9913 | 270.7213 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 704 | 58989.704 | 349.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;804 | 99.9908 | 270.7274 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 804 | 58989.804 | 349.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:09;904 | 99.9897 | 270.7349 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 09 | 904 | 58989.904 | 349.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;004 | 99.9883 | 270.7424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 004 | 58990.004 | 349.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;104 | 99.9874 | 270.7495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 104 | 58990.104 | 349.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;204 | 99.986 | 270.7552 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 204 | 58990.204 | 349.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;304 | 99.984 | 270.7596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 304 | 58990.304 | 350
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;404 | 99.9837 | 270.7626 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 404 | 58990.404 | 350.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;504 | 99.9834 | 270.7659 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 504 | 58990.504 | 350.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;604 | 99.9845 | 270.7708 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 604 | 58990.604 | 350.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;704 | 99.9831 | 270.7744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 704 | 58990.704 | 350.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;804 | 99.983 | 270.7752 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 804 | 58990.804 | 350.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:10;904 | 99.9818 | 270.7736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 10 | 904 | 58990.904 | 350.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;004 | 99.9824 | 270.7727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 004 | 58991.004 | 350.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;104 | 99.983 | 270.7758 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 104 | 58991.104 | 350.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;204 | 99.9827 | 270.7791 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 204 | 58991.204 | 350.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;304 | 99.9835 | 270.7794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 304 | 58991.304 | 351
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;404 | 99.9847 | 270.7733 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 404 | 58991.404 | 351.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;504 | 99.9859 | 270.762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 504 | 58991.504 | 351.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;604 | 99.9854 | 270.752 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 604 | 58991.604 | 351.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;704 | 99.9854 | 270.741 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 704 | 58991.704 | 351.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;804 | 99.9859 | 270.727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 804 | 58991.804 | 351.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:11;904 | 99.986 | 270.7183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 11 | 904 | 58991.904 | 351.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;004 | 99.9848 | 270.7183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 004 | 58992.004 | 351.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;104 | 99.9834 | 270.723 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 104 | 58992.104 | 351.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;204 | 99.9801 | 270.73 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 204 | 58992.204 | 351.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;304 | 99.9766 | 270.7374 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 304 | 58992.304 | 352
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;404 | 99.9776 | 270.7476 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 404 | 58992.404 | 352.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;504 | 99.9759 | 270.7624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 504 | 58992.504 | 352.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;604 | 99.9746 | 270.7823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 604 | 58992.604 | 352.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;704 | 99.973 | 270.804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 704 | 58992.704 | 352.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;804 | 99.9714 | 270.82 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 804 | 58992.804 | 352.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:12;904 | 99.971 | 270.8327 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 12 | 904 | 58992.904 | 352.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;004 | 99.9697 | 270.8477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 004 | 58993.004 | 352.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;104 | 99.9689 | 270.8594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 104 | 58993.104 | 352.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;204 | 99.967 | 270.8648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 204 | 58993.204 | 352.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;304 | 99.9673 | 270.8692 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 304 | 58993.304 | 353
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;404 | 99.9666 | 270.873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 404 | 58993.404 | 353.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;504 | 99.9672 | 270.873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 504 | 58993.504 | 353.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;604 | 99.9669 | 270.8688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 604 | 58993.604 | 353.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;704 | 99.9664 | 270.8611 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 704 | 58993.704 | 353.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;804 | 99.968 | 270.8473 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 804 | 58993.804 | 353.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:13;904 | 99.9696 | 270.8274 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 13 | 904 | 58993.904 | 353.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;004 | 99.9685 | 270.8062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 004 | 58994.004 | 353.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;104 | 99.9705 | 270.7847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 104 | 58994.104 | 353.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;204 | 99.9705 | 270.762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 204 | 58994.204 | 353.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;304 | 99.9699 | 270.7448 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 304 | 58994.304 | 354
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;404 | 99.9697 | 270.7367 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 404 | 58994.404 | 354.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;504 | 99.9692 | 270.7325 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 504 | 58994.504 | 354.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;604 | 99.9687 | 270.7297 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 604 | 58994.604 | 354.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;704 | 99.9675 | 270.7274 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 704 | 58994.704 | 354.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;804 | 99.9665 | 270.7223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 804 | 58994.804 | 354.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:14;904 | 99.9639 | 270.7113 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 14 | 904 | 58994.904 | 354.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;004 | 99.9622 | 270.7074 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 004 | 58995.004 | 354.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;104 | 99.961 | 270.7184 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 104 | 58995.104 | 354.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;204 | 99.9592 | 270.735 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 204 | 58995.204 | 354.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;304 | 99.9573 | 270.7511 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 304 | 58995.304 | 355
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;404 | 99.9572 | 270.7646 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 404 | 58995.404 | 355.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;504 | 99.9571 | 270.7718 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 504 | 58995.504 | 355.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;604 | 99.9546 | 270.7695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 604 | 58995.604 | 355.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;704 | 99.9538 | 270.7638 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 704 | 58995.704 | 355.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;804 | 99.9532 | 270.7588 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 804 | 58995.804 | 355.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:15;904 | 99.9529 | 270.7489 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 15 | 904 | 58995.904 | 355.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;004 | 99.9526 | 270.7366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 004 | 58996.004 | 355.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;104 | 99.9508 | 270.731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 104 | 58996.104 | 355.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;204 | 99.9527 | 270.724 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 204 | 58996.204 | 355.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;304 | 99.9518 | 270.7061 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 304 | 58996.304 | 356
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;404 | 99.9528 | 270.689 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 404 | 58996.404 | 356.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;504 | 99.9547 | 270.6793 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 504 | 58996.504 | 356.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;604 | 99.9544 | 270.6672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 604 | 58996.604 | 356.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;704 | 99.955 | 270.6532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 704 | 58996.704 | 356.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;804 | 99.9565 | 270.6445 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 804 | 58996.804 | 356.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:16;904 | 99.9566 | 270.6373 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 16 | 904 | 58996.904 | 356.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;004 | 99.9549 | 270.628 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 004 | 58997.004 | 356.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;104 | 99.9556 | 270.6263 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 104 | 58997.104 | 356.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;204 | 99.955 | 270.6344 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 204 | 58997.204 | 356.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;304 | 99.9539 | 270.6414 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 304 | 58997.304 | 357
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;404 | 99.9526 | 270.6481 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 404 | 58997.404 | 357.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;504 | 99.9545 | 270.6598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 504 | 58997.504 | 357.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;604 | 99.9525 | 270.6688 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 604 | 58997.604 | 357.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;704 | 99.9511 | 270.6706 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 704 | 58997.704 | 357.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;804 | 99.9503 | 270.6794 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 804 | 58997.804 | 357.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:17;904 | 99.9502 | 270.6979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 17 | 904 | 58997.904 | 357.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;004 | 99.9493 | 270.713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 004 | 58998.004 | 357.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;104 | 99.9481 | 270.728 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 104 | 58998.104 | 357.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;204 | 99.9474 | 270.7499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 204 | 58998.204 | 357.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;304 | 99.9466 | 270.7643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 304 | 58998.304 | 358
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;404 | 99.946 | 270.7642 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 404 | 58998.404 | 358.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;504 | 99.9462 | 270.762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 504 | 58998.504 | 358.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;604 | 99.9473 | 270.7581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 604 | 58998.604 | 358.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;704 | 99.9472 | 270.7425 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 704 | 58998.704 | 358.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;804 | 99.9488 | 270.7244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 804 | 58998.804 | 358.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:18;904 | 99.948 | 270.7159 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 18 | 904 | 58998.904 | 358.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;004 | 99.9485 | 270.7041 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 004 | 58999.004 | 358.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;104 | 99.9498 | 270.6847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 104 | 58999.104 | 358.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;204 | 99.9501 | 270.6705 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 204 | 58999.204 | 358.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;304 | 99.951 | 270.6591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 304 | 58999.304 | 359
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;404 | 99.9518 | 270.6394 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 404 | 58999.404 | 359.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;504 | 99.9534 | 270.6209 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 504 | 58999.504 | 359.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;604 | 99.9548 | 270.6124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 604 | 58999.604 | 359.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;704 | 99.9552 | 270.5967 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 704 | 58999.704 | 359.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;804 | 99.9548 | 270.5717 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 804 | 58999.804 | 359.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:19;904 | 99.9558 | 270.5591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 19 | 904 | 58999.904 | 359.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;004 | 99.9558 | 270.5575 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 004 | 59000.004 | 359.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;104 | 99.9535 | 270.5531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 104 | 59000.104 | 359.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;204 | 99.9529 | 270.5576 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 204 | 59000.204 | 359.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;304 | 99.9506 | 270.5777 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 304 | 59000.304 | 360
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;404 | 99.9503 | 270.5929 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 404 | 59000.404 | 360.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;504 | 99.9484 | 270.5987 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 504 | 59000.504 | 360.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;604 | 99.9475 | 270.606 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 604 | 59000.604 | 360.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;704 | 99.9479 | 270.6219 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 704 | 59000.704 | 360.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;804 | 99.9478 | 270.6357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 804 | 59000.804 | 360.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:20;904 | 99.9467 | 270.6318 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 20 | 904 | 59000.904 | 360.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;004 | 99.9463 | 270.6256 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 004 | 59001.004 | 360.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;104 | 99.9477 | 270.6273 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 104 | 59001.104 | 360.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;204 | 99.9483 | 270.6253 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 204 | 59001.204 | 360.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;304 | 99.9492 | 270.6201 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 304 | 59001.304 | 361
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;404 | 99.9496 | 270.6231 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 404 | 59001.404 | 361.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;504 | 99.9496 | 270.6245 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 504 | 59001.504 | 361.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;604 | 99.9513 | 270.6126 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 604 | 59001.604 | 361.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;704 | 99.9517 | 270.5983 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 704 | 59001.704 | 361.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;804 | 99.9537 | 270.5872 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 804 | 59001.804 | 361.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:21;904 | 99.9546 | 270.5652 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 21 | 904 | 59001.904 | 361.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;004 | 99.9553 | 270.5385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 004 | 59002.004 | 361.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;104 | 99.9574 | 270.5264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 104 | 59002.104 | 361.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;204 | 99.9582 | 270.5189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 204 | 59002.204 | 361.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;304 | 99.9584 | 270.5045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 304 | 59002.304 | 362
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;404 | 99.9596 | 270.4984 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 404 | 59002.404 | 362.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;504 | 99.9608 | 270.503 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 504 | 59002.504 | 362.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;604 | 99.9601 | 270.4941 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 604 | 59002.604 | 362.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;704 | 99.9604 | 270.4806 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 704 | 59002.704 | 362.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;804 | 99.9602 | 270.4854 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 804 | 59002.804 | 362.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:22;904 | 99.9607 | 270.4913 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 22 | 904 | 59002.904 | 362.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;004 | 99.9603 | 270.4859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 004 | 59003.004 | 362.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;104 | 99.9605 | 270.489 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 104 | 59003.104 | 362.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;204 | 99.9599 | 270.5023 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 204 | 59003.204 | 362.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;304 | 99.96 | 270.5035 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 304 | 59003.304 | 363
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;404 | 99.9595 | 270.5014 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 404 | 59003.404 | 363.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;504 | 99.959 | 270.5135 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 504 | 59003.504 | 363.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;604 | 99.9593 | 270.5217 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 604 | 59003.604 | 363.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;704 | 99.9586 | 270.5169 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 704 | 59003.704 | 363.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;804 | 99.9603 | 270.5224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 804 | 59003.804 | 363.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:23;904 | 99.9612 | 270.5374 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 23 | 904 | 59003.904 | 363.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;004 | 99.9618 | 270.5358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 004 | 59004.004 | 363.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;104 | 99.9634 | 270.5239 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 104 | 59004.104 | 363.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;204 | 99.9656 | 270.5172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 204 | 59004.204 | 363.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;304 | 99.9652 | 270.4993 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 304 | 59004.304 | 364
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;404 | 99.9664 | 270.4657 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 404 | 59004.404 | 364.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;504 | 99.9665 | 270.4402 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 504 | 59004.504 | 364.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;604 | 99.9678 | 270.4236 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 604 | 59004.604 | 364.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;704 | 99.9678 | 270.4005 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 704 | 59004.704 | 364.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;804 | 99.9689 | 270.389 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 804 | 59004.804 | 364.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:24;904 | 99.9704 | 270.4026 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 24 | 904 | 59004.904 | 364.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;004 | 99.9704 | 270.4133 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 004 | 59005.004 | 364.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;104 | 99.9708 | 270.412 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 104 | 59005.104 | 364.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;204 | 99.9716 | 270.4176 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 204 | 59005.204 | 364.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;304 | 99.9713 | 270.424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 304 | 59005.304 | 365
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;404 | 99.9716 | 270.4136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 404 | 59005.404 | 365.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;504 | 99.9724 | 270.4015 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 504 | 59005.504 | 365.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;604 | 99.9714 | 270.4018 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 604 | 59005.604 | 365.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;704 | 99.9725 | 270.3993 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 704 | 59005.704 | 365.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;804 | 99.9737 | 270.3936 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 804 | 59005.804 | 365.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:25;904 | 99.9722 | 270.4034 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 25 | 904 | 59005.904 | 365.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;004 | 99.9714 | 270.4191 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 004 | 59006.004 | 365.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;104 | 99.9704 | 270.4233 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 104 | 59006.104 | 365.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;204 | 99.97 | 270.4373 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 204 | 59006.204 | 365.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;304 | 99.9707 | 270.4702 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 304 | 59006.304 | 366
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;404 | 99.9718 | 270.4892 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 404 | 59006.404 | 366.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;504 | 99.9743 | 270.4885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 504 | 59006.504 | 366.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;604 | 99.9749 | 270.4861 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 604 | 59006.604 | 366.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;704 | 99.9761 | 270.4755 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 704 | 59006.704 | 366.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;804 | 99.9761 | 270.4488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 804 | 59006.804 | 366.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:26;904 | 99.9783 | 270.4274 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 26 | 904 | 59006.904 | 366.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;004 | 99.9771 | 270.4207 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 004 | 59007.004 | 366.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;104 | 99.9781 | 270.4083 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 104 | 59007.104 | 366.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;204 | 99.9791 | 270.3957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 204 | 59007.204 | 366.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;304 | 99.9774 | 270.4042 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 304 | 59007.304 | 367
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;404 | 99.9793 | 270.4153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 404 | 59007.404 | 367.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;504 | 99.9824 | 270.4103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 504 | 59007.504 | 367.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;604 | 99.9827 | 270.4077 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 604 | 59007.604 | 367.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;704 | 99.982 | 270.4131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 704 | 59007.704 | 367.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;804 | 99.9817 | 270.4068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 804 | 59007.804 | 367.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:27;904 | 99.9801 | 270.3965 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 27 | 904 | 59007.904 | 367.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;004 | 99.9792 | 270.4021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 004 | 59008.004 | 367.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;104 | 99.9792 | 270.4064 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 104 | 59008.104 | 367.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;204 | 99.9814 | 270.3986 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 204 | 59008.204 | 367.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;304 | 99.9821 | 270.4045 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 304 | 59008.304 | 368
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;404 | 99.9812 | 270.426 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 404 | 59008.404 | 368.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;504 | 99.9799 | 270.4359 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 504 | 59008.504 | 368.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;604 | 99.9785 | 270.4422 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 604 | 59008.604 | 368.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;704 | 99.9804 | 270.4622 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 704 | 59008.704 | 368.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;804 | 99.9799 | 270.4758 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 804 | 59008.804 | 368.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:28;904 | 99.9786 | 270.4725 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 28 | 904 | 59008.904 | 368.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;004 | 99.9787 | 270.4734 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 004 | 59009.004 | 368.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;104 | 99.9811 | 270.4792 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 104 | 59009.104 | 368.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;204 | 99.982 | 270.4719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 204 | 59009.204 | 368.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;304 | 99.982 | 270.4616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 304 | 59009.304 | 369
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;404 | 99.9813 | 270.4637 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 404 | 59009.404 | 369.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;504 | 99.9817 | 270.4581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 504 | 59009.504 | 369.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;604 | 99.9805 | 270.4395 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 604 | 59009.604 | 369.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;704 | 99.9815 | 270.4344 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 704 | 59009.704 | 369.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;804 | 99.9829 | 270.4396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 804 | 59009.804 | 369.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:29;904 | 99.9824 | 270.4323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 29 | 904 | 59009.904 | 369.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;004 | 99.9819 | 270.4269 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 004 | 59010.004 | 369.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;104 | 99.9823 | 270.4379 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 104 | 59010.104 | 369.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;204 | 99.9829 | 270.4444 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 204 | 59010.204 | 369.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;304 | 99.9829 | 270.4412 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 304 | 59010.304 | 370
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;404 | 99.9814 | 270.4479 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 404 | 59010.404 | 370.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;504 | 99.9832 | 270.4586 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 504 | 59010.504 | 370.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;604 | 99.9821 | 270.4637 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 604 | 59010.604 | 370.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;704 | 99.9827 | 270.4596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 704 | 59010.704 | 370.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;804 | 99.9839 | 270.4568 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 804 | 59010.804 | 370.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:30;904 | 99.9836 | 270.4681 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 30 | 904 | 59010.904 | 370.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;004 | 99.9834 | 270.4695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 004 | 59011.004 | 370.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;104 | 99.9844 | 270.4619 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 104 | 59011.104 | 370.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;204 | 99.985 | 270.4715 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 204 | 59011.204 | 370.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;304 | 99.9851 | 270.4857 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 304 | 59011.304 | 371
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;404 | 99.9865 | 270.482 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 404 | 59011.404 | 371.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;504 | 99.9882 | 270.4759 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 504 | 59011.504 | 371.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;604 | 99.9886 | 270.4777 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 604 | 59011.604 | 371.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;704 | 99.9888 | 270.4631 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 704 | 59011.704 | 371.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;804 | 99.9905 | 270.4353 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 804 | 59011.804 | 371.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:31;904 | 99.992 | 270.4214 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 31 | 904 | 59011.904 | 371.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;004 | 99.9911 | 270.4114 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 004 | 59012.004 | 371.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;104 | 99.9917 | 270.3904 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 104 | 59012.104 | 371.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;204 | 99.9938 | 270.3787 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 204 | 59012.204 | 371.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;304 | 99.9952 | 270.383 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 304 | 59012.304 | 372
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;404 | 99.995 | 270.3781 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 404 | 59012.404 | 372.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;504 | 99.9959 | 270.3695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 504 | 59012.504 | 372.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;604 | 99.9963 | 270.379 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 604 | 59012.604 | 372.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;704 | 99.9971 | 270.387 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 704 | 59012.704 | 372.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;804 | 99.9983 | 270.3765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 804 | 59012.804 | 372.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:32;904 | 99.9978 | 270.3723 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 32 | 904 | 59012.904 | 372.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;004 | 99.997 | 270.3817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 004 | 59013.004 | 372.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;104 | 99.9971 | 270.3805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 104 | 59013.104 | 372.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;204 | 99.9966 | 270.3779 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 204 | 59013.204 | 372.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;304 | 99.9949 | 270.3953 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 304 | 59013.304 | 373
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;404 | 99.996 | 270.4114 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 404 | 59013.404 | 373.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;504 | 99.9969 | 270.4117 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 504 | 59013.504 | 373.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;604 | 99.9979 | 270.4173 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 604 | 59013.604 | 373.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;704 | 99.9984 | 270.4299 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 704 | 59013.704 | 373.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;804 | 99.9984 | 270.4256 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 804 | 59013.804 | 373.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:33;904 | 100.0001 | 270.4147 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 33 | 904 | 59013.904 | 373.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;004 | 99.9984 | 270.4177 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 004 | 59014.004 | 373.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;104 | 99.9997 | 270.4147 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 104 | 59014.104 | 373.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;204 | 100.0003 | 270.3971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 204 | 59014.204 | 373.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;304 | 100.0005 | 270.3934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 304 | 59014.304 | 374
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;404 | 100.0021 | 270.4017 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 404 | 59014.404 | 374.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;504 | 100.0022 | 270.3927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 504 | 59014.504 | 374.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;604 | 100.0023 | 270.3798 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 604 | 59014.604 | 374.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;704 | 100.0061 | 270.383 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 704 | 59014.704 | 374.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;804 | 100.007 | 270.3796 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 804 | 59014.804 | 374.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:34;904 | 100.0066 | 270.3623 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 34 | 904 | 59014.904 | 374.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;004 | 100.0055 | 270.3552 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 004 | 59015.004 | 374.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;104 | 100.0053 | 270.3567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 104 | 59015.104 | 374.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;204 | 100.0046 | 270.3492 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 204 | 59015.204 | 374.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;304 | 100.0039 | 270.3456 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 304 | 59015.304 | 375
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;404 | 100.0048 | 270.3577 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 404 | 59015.404 | 375.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;504 | 100.0064 | 270.3623 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 504 | 59015.504 | 375.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;604 | 100.0072 | 270.3571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 604 | 59015.604 | 375.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;704 | 100.0076 | 270.365 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 704 | 59015.704 | 375.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;804 | 100.0092 | 270.375 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 804 | 59015.804 | 375.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:35;904 | 100.0089 | 270.3648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 35 | 904 | 59015.904 | 375.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;004 | 100.0089 | 270.3547 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 004 | 59016.004 | 375.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;104 | 100.0084 | 270.3599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 104 | 59016.104 | 375.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;204 | 100.0107 | 270.3536 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 204 | 59016.204 | 375.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;304 | 100.0098 | 270.3351 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 304 | 59016.304 | 376
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;404 | 100.0097 | 270.33 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 404 | 59016.404 | 376.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;504 | 100.0104 | 270.3295 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 504 | 59016.504 | 376.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;604 | 100.0106 | 270.3158 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 604 | 59016.604 | 376.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;704 | 100.011 | 270.3063 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 704 | 59016.704 | 376.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;804 | 100.01 | 270.3109 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 804 | 59016.804 | 376.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:36;904 | 100.0085 | 270.3063 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 36 | 904 | 59016.904 | 376.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;004 | 100.0089 | 270.294 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 004 | 59017.004 | 376.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;104 | 100.01 | 270.2946 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 104 | 59017.104 | 376.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;204 | 100.0118 | 270.2952 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 204 | 59017.204 | 376.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;304 | 100.0102 | 270.2813 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 304 | 59017.304 | 377
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;404 | 100.0103 | 270.272 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 404 | 59017.404 | 377.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;504 | 100.0126 | 270.2744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 504 | 59017.504 | 377.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;604 | 100.0129 | 270.2694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 604 | 59017.604 | 377.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;704 | 100.011 | 270.2625 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 704 | 59017.704 | 377.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;804 | 100.0126 | 270.2703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 804 | 59017.804 | 377.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:37;904 | 100.0136 | 270.2785 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 37 | 904 | 59017.904 | 377.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;004 | 100.0132 | 270.2748 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 004 | 59018.004 | 377.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;104 | 100.0117 | 270.2788 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 104 | 59018.104 | 377.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;204 | 100.0149 | 270.2934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 204 | 59018.204 | 377.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;304 | 100.0142 | 270.2922 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 304 | 59018.304 | 378
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;404 | 100.0162 | 270.2817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 404 | 59018.404 | 378.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;504 | 100.0166 | 270.2825 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 504 | 59018.504 | 378.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;604 | 100.0162 | 270.2786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 604 | 59018.604 | 378.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;704 | 100.016 | 270.2611 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 704 | 59018.704 | 378.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;804 | 100.0177 | 270.2557 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 804 | 59018.804 | 378.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:38;904 | 100.0187 | 270.2657 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 38 | 904 | 59018.904 | 378.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;004 | 100.0197 | 270.2687 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 004 | 59019.004 | 378.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;104 | 100.0192 | 270.2727 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 104 | 59019.104 | 378.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;204 | 100.0198 | 270.2912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 204 | 59019.204 | 378.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;304 | 100.021 | 270.2962 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 304 | 59019.304 | 379
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;404 | 100.0207 | 270.2783 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 404 | 59019.404 | 379.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;504 | 100.0223 | 270.2728 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 504 | 59019.504 | 379.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;604 | 100.0219 | 270.2812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 604 | 59019.604 | 379.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;704 | 100.0214 | 270.2795 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 704 | 59019.704 | 379.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;804 | 100.0217 | 270.2793 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 804 | 59019.804 | 379.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:39;904 | 100.0213 | 270.2943 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 39 | 904 | 59019.904 | 379.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;004 | 100.0219 | 270.3056 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 004 | 59020.004 | 379.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;104 | 100.0215 | 270.3074 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 104 | 59020.104 | 379.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;204 | 100.023 | 270.3149 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 204 | 59020.204 | 379.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;304 | 100.0239 | 270.3209 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 304 | 59020.304 | 380
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;404 | 100.0253 | 270.3076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 404 | 59020.404 | 380.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;504 | 100.0267 | 270.2938 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 504 | 59020.504 | 380.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;604 | 100.0287 | 270.2958 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 604 | 59020.604 | 380.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;704 | 100.0307 | 270.2862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 704 | 59020.704 | 380.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;804 | 100.0333 | 270.2608 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 804 | 59020.804 | 380.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:40;904 | 100.0353 | 270.2363 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 40 | 904 | 59020.904 | 380.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;004 | 100.0338 | 270.222 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 004 | 59021.004 | 380.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;104 | 100.0339 | 270.2124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 104 | 59021.104 | 380.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;204 | 100.0381 | 270.1918 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 204 | 59021.204 | 380.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;304 | 100.0377 | 270.1786 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 304 | 59021.304 | 381
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;404 | 100.0396 | 270.1823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 404 | 59021.404 | 381.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;504 | 100.0401 | 270.176 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 504 | 59021.504 | 381.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;604 | 100.0415 | 270.1607 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 604 | 59021.604 | 381.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;704 | 100.0397 | 270.1602 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 704 | 59021.704 | 381.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;804 | 100.0415 | 270.1612 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 804 | 59021.804 | 381.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:41;904 | 100.0438 | 270.1459 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 41 | 904 | 59021.904 | 381.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;004 | 100.0433 | 270.1396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 004 | 59022.004 | 381.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;104 | 100.0428 | 270.1535 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 104 | 59022.104 | 381.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;204 | 100.0432 | 270.1613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 204 | 59022.204 | 381.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;304 | 100.0455 | 270.1629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 304 | 59022.304 | 382
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;404 | 100.0461 | 270.1756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 404 | 59022.404 | 382.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;504 | 100.0488 | 270.1862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 504 | 59022.504 | 382.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;604 | 100.0481 | 270.1816 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 604 | 59022.604 | 382.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;704 | 100.0489 | 270.1779 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 704 | 59022.704 | 382.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;804 | 100.0512 | 270.1798 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 804 | 59022.804 | 382.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:42;904 | 100.053 | 270.1672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 42 | 904 | 59022.904 | 382.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;004 | 100.0547 | 270.1451 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 004 | 59023.004 | 382.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;104 | 100.0563 | 270.1328 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 104 | 59023.104 | 382.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;204 | 100.0578 | 270.1135 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 204 | 59023.204 | 382.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;304 | 100.0595 | 270.0771 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 304 | 59023.304 | 383
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;404 | 100.0611 | 270.0515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 404 | 59023.404 | 383.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;504 | 100.0636 | 270.042 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 504 | 59023.504 | 383.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;604 | 100.0651 | 270.026 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 604 | 59023.604 | 383.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;704 | 100.0674 | 270.0076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 704 | 59023.704 | 383.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;804 | 100.0686 | 269.9984 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 804 | 59023.804 | 383.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:43;904 | 100.0691 | 269.9838 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 43 | 904 | 59023.904 | 383.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;004 | 100.0703 | 269.9585 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 004 | 59024.004 | 383.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;104 | 100.0713 | 269.9459 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 104 | 59024.104 | 383.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;204 | 100.0739 | 269.9454 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 204 | 59024.204 | 383.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;304 | 100.072 | 269.9349 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 304 | 59024.304 | 384
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;404 | 100.0741 | 269.9245 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 404 | 59024.404 | 384.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;504 | 100.0772 | 269.9276 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 504 | 59024.504 | 384.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;604 | 100.0757 | 269.9291 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 604 | 59024.604 | 384.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;704 | 100.0738 | 269.9237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 704 | 59024.704 | 384.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;804 | 100.0754 | 269.9247 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 804 | 59024.804 | 384.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:44;904 | 100.077 | 269.9307 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 44 | 904 | 59024.904 | 384.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;004 | 100.0752 | 269.9303 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 004 | 59025.004 | 384.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;104 | 100.0762 | 269.9378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 104 | 59025.104 | 384.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;204 | 100.0773 | 269.9629 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 204 | 59025.204 | 384.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;304 | 100.077 | 269.9789 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 304 | 59025.304 | 385
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;404 | 100.0759 | 269.9783 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 404 | 59025.404 | 385.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;504 | 100.0768 | 269.9799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 504 | 59025.504 | 385.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;604 | 100.0786 | 269.9817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 604 | 59025.604 | 385.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;704 | 100.0789 | 269.9741 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 704 | 59025.704 | 385.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;804 | 100.0764 | 269.9683 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 804 | 59025.804 | 385.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:45;904 | 100.0772 | 269.9722 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 45 | 904 | 59025.904 | 385.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;004 | 100.0772 | 269.9744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 004 | 59026.004 | 385.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;104 | 100.0751 | 269.975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 104 | 59026.104 | 385.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;204 | 100.0752 | 269.9843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 204 | 59026.204 | 385.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;304 | 100.077 | 269.9949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 304 | 59026.304 | 386
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;404 | 100.0753 | 269.9964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 404 | 59026.404 | 386.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;504 | 100.0755 | 269.9971 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 504 | 59026.504 | 386.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;604 | 100.0767 | 270.002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 604 | 59026.604 | 386.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;704 | 100.0762 | 270.0014 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 704 | 59026.704 | 386.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;804 | 100.0754 | 269.9968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 804 | 59026.804 | 386.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:46;904 | 100.076 | 269.9985 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 46 | 904 | 59026.904 | 386.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;004 | 100.0738 | 270.0002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 004 | 59027.004 | 386.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;104 | 100.0732 | 269.9949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 104 | 59027.104 | 386.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;204 | 100.072 | 269.9982 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 204 | 59027.204 | 386.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;304 | 100.0709 | 270.0153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 304 | 59027.304 | 387
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;404 | 100.0697 | 270.0341 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 404 | 59027.404 | 387.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;504 | 100.0674 | 270.051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 504 | 59027.504 | 387.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;604 | 100.0655 | 270.0666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 604 | 59027.604 | 387.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;704 | 100.065 | 270.0776 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 704 | 59027.704 | 387.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;804 | 100.0639 | 270.0826 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 804 | 59027.804 | 387.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:47;904 | 100.0613 | 270.0935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 47 | 904 | 59027.904 | 387.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;004 | 100.0592 | 270.1121 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 004 | 59028.004 | 387.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;104 | 100.0575 | 270.1266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 104 | 59028.104 | 387.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;204 | 100.0559 | 270.1418 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 204 | 59028.204 | 387.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;304 | 100.0539 | 270.1656 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 304 | 59028.304 | 388
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;404 | 100.0528 | 270.1843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 404 | 59028.404 | 388.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;504 | 100.0536 | 270.1906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 504 | 59028.504 | 388.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;604 | 100.0526 | 270.1933 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 604 | 59028.604 | 388.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;704 | 100.0494 | 270.1945 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 704 | 59028.704 | 388.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;804 | 100.0518 | 270.1898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 804 | 59028.804 | 388.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:48;904 | 100.0502 | 270.1832 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 48 | 904 | 59028.904 | 388.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;004 | 100.0494 | 270.1801 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 004 | 59029.004 | 388.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;104 | 100.0479 | 270.1776 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 104 | 59029.104 | 388.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;204 | 100.0485 | 270.1738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 204 | 59029.204 | 388.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;304 | 100.0465 | 270.1712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 304 | 59029.304 | 389
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;404 | 100.0459 | 270.1706 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 404 | 59029.404 | 389.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;504 | 100.0462 | 270.1703 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 504 | 59029.504 | 389.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;604 | 100.0449 | 270.17 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 604 | 59029.604 | 389.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;704 | 100.0417 | 270.1698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 704 | 59029.704 | 389.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;804 | 100.0417 | 270.1696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 804 | 59029.804 | 389.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:49;904 | 100.0394 | 270.1722 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 49 | 904 | 59029.904 | 389.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;004 | 100.0364 | 270.1848 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 004 | 59030.004 | 389.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;104 | 100.0331 | 270.203 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 104 | 59030.104 | 389.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;204 | 100.0315 | 270.2162 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 204 | 59030.204 | 389.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;304 | 100.0298 | 270.2281 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 304 | 59030.304 | 390
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;404 | 100.027 | 270.2424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 404 | 59030.404 | 390.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;504 | 100.025 | 270.2519 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 504 | 59030.504 | 390.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;604 | 100.022 | 270.2563 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 604 | 59030.604 | 390.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;704 | 100.0205 | 270.2631 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 704 | 59030.704 | 390.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;804 | 100.0189 | 270.2712 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 804 | 59030.804 | 390.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:50;904 | 100.017 | 270.2783 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 50 | 904 | 59030.904 | 390.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;004 | 100.0154 | 270.2843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 004 | 59031.004 | 390.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;104 | 100.0127 | 270.2926 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 104 | 59031.104 | 390.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;204 | 100.0132 | 270.3037 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 204 | 59031.204 | 390.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;304 | 100.0128 | 270.308 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 304 | 59031.304 | 391
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;404 | 100.0117 | 270.3054 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 404 | 59031.404 | 391.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;504 | 100.0116 | 270.3029 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 504 | 59031.504 | 391.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;604 | 100.0096 | 270.3001 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 604 | 59031.604 | 391.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;704 | 100.0087 | 270.2953 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 704 | 59031.704 | 391.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;804 | 100.0081 | 270.2879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 804 | 59031.804 | 391.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:51;904 | 100.0085 | 270.2776 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 51 | 904 | 59031.904 | 391.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;004 | 100.0081 | 270.2631 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 004 | 59032.004 | 391.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;104 | 100.0088 | 270.2472 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 104 | 59032.104 | 391.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;204 | 100.0092 | 270.2353 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 204 | 59032.204 | 391.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;304 | 100.0073 | 270.2265 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 304 | 59032.304 | 392
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;404 | 100.0041 | 270.2188 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 404 | 59032.404 | 392.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;504 | 100.0027 | 270.2133 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 504 | 59032.504 | 392.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;604 | 100.0034 | 270.2103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 604 | 59032.604 | 392.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;704 | 100.002 | 270.2081 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 704 | 59032.704 | 392.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;804 | 100.0018 | 270.206 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 804 | 59032.804 | 392.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:52;904 | 99.9992 | 270.204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 52 | 904 | 59032.904 | 392.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;004 | 99.9975 | 270.2021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 004 | 59033.004 | 392.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;104 | 99.9959 | 270.2007 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 104 | 59033.104 | 392.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;204 | 99.9959 | 270.2014 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 204 | 59033.204 | 392.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;304 | 99.9949 | 270.2051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 304 | 59033.304 | 393
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;404 | 99.9937 | 270.2107 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 404 | 59033.404 | 393.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;504 | 99.9935 | 270.2189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 504 | 59033.504 | 393.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;604 | 99.9926 | 270.2296 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 604 | 59033.604 | 393.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;704 | 99.9917 | 270.2366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 704 | 59033.704 | 393.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;804 | 99.9913 | 270.2371 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 804 | 59033.804 | 393.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:53;904 | 99.9922 | 270.2368 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 53 | 904 | 59033.904 | 393.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;004 | 99.9899 | 270.2366 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 004 | 59034.004 | 393.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;104 | 99.9882 | 270.2328 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 104 | 59034.104 | 393.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;204 | 99.9893 | 270.2274 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 204 | 59034.204 | 393.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;304 | 99.9902 | 270.2236 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 304 | 59034.304 | 394
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;404 | 99.9903 | 270.2193 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 404 | 59034.404 | 394.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;504 | 99.9912 | 270.212 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 504 | 59034.504 | 394.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;604 | 99.9916 | 270.2 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 604 | 59034.604 | 394.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;704 | 99.9926 | 270.1814 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 704 | 59034.704 | 394.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;804 | 99.9946 | 270.1547 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 804 | 59034.804 | 394.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:54;904 | 99.9957 | 270.1275 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 54 | 904 | 59034.904 | 394.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;004 | 99.9953 | 270.1066 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 004 | 59035.004 | 394.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;104 | 99.9959 | 270.089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 104 | 59035.104 | 394.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;204 | 99.996 | 270.0747 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 204 | 59035.204 | 394.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;304 | 99.9962 | 270.0672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 304 | 59035.304 | 395
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;404 | 99.9955 | 270.0633 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 404 | 59035.404 | 395.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;504 | 99.9962 | 270.0572 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 504 | 59035.504 | 395.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;604 | 99.9957 | 270.052 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 604 | 59035.604 | 395.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;704 | 99.9941 | 270.0503 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 704 | 59035.704 | 395.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;804 | 99.9934 | 270.0483 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 804 | 59035.804 | 395.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:55;904 | 99.9935 | 270.0468 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 55 | 904 | 59035.904 | 395.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;004 | 99.9921 | 270.049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 004 | 59036.004 | 395.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;104 | 99.991 | 270.054 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 104 | 59036.104 | 395.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;204 | 99.9905 | 270.0598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 204 | 59036.204 | 395.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;304 | 99.9907 | 270.067 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 304 | 59036.304 | 396
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;404 | 99.9896 | 270.0754 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 404 | 59036.404 | 396.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;504 | 99.9907 | 270.0787 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 504 | 59036.504 | 396.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;604 | 99.9917 | 270.0757 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 604 | 59036.604 | 396.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;704 | 99.9912 | 270.0711 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 704 | 59036.704 | 396.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;804 | 99.9916 | 270.0674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 804 | 59036.804 | 396.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:56;904 | 99.9925 | 270.0661 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 56 | 904 | 59036.904 | 396.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;004 | 99.9931 | 270.0677 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 004 | 59037.004 | 396.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;104 | 99.9934 | 270.071 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 104 | 59037.104 | 396.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;204 | 99.9939 | 270.0709 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 204 | 59037.204 | 396.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;304 | 99.9926 | 270.0694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 304 | 59037.304 | 397
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;404 | 99.9929 | 270.0715 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 404 | 59037.404 | 397.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;504 | 99.9943 | 270.0718 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 504 | 59037.504 | 397.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;604 | 99.9931 | 270.0666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 604 | 59037.604 | 397.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;704 | 99.9936 | 270.0657 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 704 | 59037.704 | 397.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;804 | 99.9946 | 270.0731 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 804 | 59037.804 | 397.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:57;904 | 99.9943 | 270.0844 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 57 | 904 | 59037.904 | 397.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;004 | 99.9928 | 270.0977 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 004 | 59038.004 | 397.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;104 | 99.9911 | 270.1111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 104 | 59038.104 | 397.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;204 | 99.9915 | 270.1224 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 204 | 59038.204 | 397.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;304 | 99.991 | 270.1317 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 304 | 59038.304 | 398
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;404 | 99.9911 | 270.1434 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 404 | 59038.404 | 398.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;504 | 99.9901 | 270.1571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 504 | 59038.504 | 398.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;604 | 99.9894 | 270.1672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 604 | 59038.604 | 398.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;704 | 99.9899 | 270.1765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 704 | 59038.704 | 398.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;804 | 99.9904 | 270.1885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 804 | 59038.804 | 398.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:58;904 | 99.9891 | 270.1953 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 58 | 904 | 59038.904 | 398.6
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;004 | 99.9883 | 270.1935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 004 | 59039.004 | 398.7
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;104 | 99.9893 | 270.1903 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 104 | 59039.104 | 398.8
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;204 | 99.9883 | 270.1887 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 204 | 59039.204 | 398.9
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;304 | 99.9868 | 270.1876 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 304 | 59039.304 | 399
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;404 | 99.9879 | 270.1865 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 404 | 59039.404 | 399.1
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;504 | 99.9897 | 270.1854 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 504 | 59039.504 | 399.2
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;604 | 99.9885 | 270.1808 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 604 | 59039.604 | 399.3
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;704 | 99.9882 | 270.1729 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 704 | 59039.704 | 399.4
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;804 | 99.99 | 270.1678 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 804 | 59039.804 | 399.5
Data | 10/24/2023 | 16:23:59;904 | 99.9896 | 270.1662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 23 | 59 | 904 | 59039.904 | 399.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;004 | 99.9904 | 270.1658 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 004 | 59040.004 | 399.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;104 | 99.9902 | 270.1673 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 104 | 59040.104 | 399.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;204 | 99.9915 | 270.1704 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 204 | 59040.204 | 399.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;304 | 99.991 | 270.1676 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 304 | 59040.304 | 400
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;404 | 99.992 | 270.1578 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 404 | 59040.404 | 400.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;504 | 99.9929 | 270.1495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 504 | 59040.504 | 400.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;604 | 99.9927 | 270.1453 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 604 | 59040.604 | 400.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;704 | 99.9922 | 270.1441 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 704 | 59040.704 | 400.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;804 | 99.9922 | 270.1448 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 804 | 59040.804 | 400.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:00;904 | 99.9912 | 270.1454 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 00 | 904 | 59040.904 | 400.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;004 | 99.9918 | 270.1424 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 004 | 59041.004 | 400.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;104 | 99.9925 | 270.1363 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 104 | 59041.104 | 400.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;204 | 99.9931 | 270.1313 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 204 | 59041.204 | 400.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;304 | 99.9938 | 270.1293 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 304 | 59041.304 | 401
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;404 | 99.9951 | 270.1253 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 404 | 59041.404 | 401.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;504 | 99.9954 | 270.1132 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 504 | 59041.504 | 401.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;604 | 99.9947 | 270.097 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 604 | 59041.604 | 401.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;704 | 99.9947 | 270.0805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 704 | 59041.704 | 401.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;804 | 99.9964 | 270.0645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 804 | 59041.804 | 401.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:01;904 | 99.9975 | 270.0536 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 01 | 904 | 59041.904 | 401.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;004 | 99.997 | 270.0518 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 004 | 59042.004 | 401.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;104 | 99.9989 | 270.0516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 104 | 59042.104 | 401.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;204 | 100 | 270.0463 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 204 | 59042.204 | 401.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;304 | 99.9989 | 270.0435 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 304 | 59042.304 | 402
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;404 | 100.0008 | 270.0458 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 404 | 59042.404 | 402.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;504 | 100.0003 | 270.0459 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 504 | 59042.504 | 402.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;604 | 100.0019 | 270.0449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 604 | 59042.604 | 402.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;704 | 100.0009 | 270.0475 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 704 | 59042.704 | 402.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;804 | 100.0022 | 270.0522 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 804 | 59042.804 | 402.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:02;904 | 100.0022 | 270.0573 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 02 | 904 | 59042.904 | 402.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;004 | 100.0019 | 270.0644 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 004 | 59043.004 | 402.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;104 | 100.0029 | 270.0725 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 104 | 59043.104 | 402.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;204 | 100.0025 | 270.0771 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 204 | 59043.204 | 402.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;304 | 100.0007 | 270.0814 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 304 | 59043.304 | 403
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;404 | 100.0028 | 270.0909 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 404 | 59043.404 | 403.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;504 | 100.0029 | 270.1017 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 504 | 59043.504 | 403.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;604 | 100.0035 | 270.1102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 604 | 59043.604 | 403.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;704 | 100.0044 | 270.1154 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 704 | 59043.704 | 403.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;804 | 100.0049 | 270.1167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 804 | 59043.804 | 403.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:03;904 | 100.0031 | 270.1137 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 03 | 904 | 59043.904 | 403.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;004 | 100.0039 | 270.1115 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 004 | 59044.004 | 403.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;104 | 100.0051 | 270.1152 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 104 | 59044.104 | 403.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;204 | 100.0053 | 270.1202 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 204 | 59044.204 | 403.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;304 | 100.004 | 270.1235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 304 | 59044.304 | 404
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;404 | 100.0051 | 270.1259 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 404 | 59044.404 | 404.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;504 | 100.0086 | 270.1257 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 504 | 59044.504 | 404.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;604 | 100.0104 | 270.1193 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 604 | 59044.604 | 404.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;704 | 100.012 | 270.1068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 704 | 59044.704 | 404.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;804 | 100.0138 | 270.0916 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 804 | 59044.804 | 404.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:04;904 | 100.0141 | 270.0776 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 04 | 904 | 59044.904 | 404.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;004 | 100.0166 | 270.0674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 004 | 59045.004 | 404.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;104 | 100.0172 | 270.0647 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 104 | 59045.104 | 404.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;204 | 100.0183 | 270.0627 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 204 | 59045.204 | 404.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;304 | 100.0194 | 270.0515 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 304 | 59045.304 | 405
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;404 | 100.0202 | 270.0372 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 404 | 59045.404 | 405.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;504 | 100.0213 | 270.0265 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 504 | 59045.504 | 405.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;604 | 100.0227 | 270.016 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 604 | 59045.604 | 405.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;704 | 100.0236 | 270.0071 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 704 | 59045.704 | 405.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;804 | 100.0258 | 270.0065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 804 | 59045.804 | 405.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:05;904 | 100.0261 | 270.0114 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 05 | 904 | 59045.904 | 405.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;004 | 100.0256 | 270.0153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 004 | 59046.004 | 405.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;104 | 100.0261 | 270.0179 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 104 | 59046.104 | 405.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;204 | 100.0266 | 270.0204 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 204 | 59046.204 | 405.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;304 | 100.0257 | 270.0249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 304 | 59046.304 | 406
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;404 | 100.0267 | 270.0332 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 404 | 59046.404 | 406.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;504 | 100.0271 | 270.0454 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 504 | 59046.504 | 406.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;604 | 100.0262 | 270.0563 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 604 | 59046.604 | 406.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;704 | 100.0251 | 270.0613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 704 | 59046.704 | 406.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;804 | 100.0263 | 270.066 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 804 | 59046.804 | 406.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:06;904 | 100.0279 | 270.0738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 06 | 904 | 59046.904 | 406.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;004 | 100.0267 | 270.0804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 004 | 59047.004 | 406.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;104 | 100.0263 | 270.0849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 104 | 59047.104 | 406.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;204 | 100.0272 | 270.0888 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 204 | 59047.204 | 406.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;304 | 100.0274 | 270.0925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 304 | 59047.304 | 407
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;404 | 100.0292 | 270.0964 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 404 | 59047.404 | 407.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;504 | 100.0324 | 270.1019 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 504 | 59047.504 | 407.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;604 | 100.0338 | 270.1072 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 604 | 59047.604 | 407.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;704 | 100.0343 | 270.1031 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 704 | 59047.704 | 407.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;804 | 100.0351 | 270.0907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 804 | 59047.804 | 407.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:07;904 | 100.0351 | 270.0785 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 07 | 904 | 59047.904 | 407.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;004 | 100.0347 | 270.069 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 004 | 59048.004 | 407.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;104 | 100.036 | 270.0626 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 104 | 59048.104 | 407.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;204 | 100.0383 | 270.0575 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 204 | 59048.204 | 407.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;304 | 100.0372 | 270.0534 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 304 | 59048.304 | 408
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;404 | 100.0389 | 270.0516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 404 | 59048.404 | 408.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;504 | 100.0391 | 270.0529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 504 | 59048.504 | 408.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;604 | 100.0388 | 270.0565 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 604 | 59048.604 | 408.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;704 | 100.0392 | 270.0615 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 704 | 59048.704 | 408.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;804 | 100.038 | 270.0665 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 804 | 59048.804 | 408.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:08;904 | 100.0383 | 270.0713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 08 | 904 | 59048.904 | 408.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;004 | 100.0386 | 270.0759 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 004 | 59049.004 | 408.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;104 | 100.0369 | 270.0802 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 104 | 59049.104 | 408.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;204 | 100.0358 | 270.0858 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 204 | 59049.204 | 408.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;304 | 100.0357 | 270.0937 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 304 | 59049.304 | 409
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;404 | 100.0378 | 270.1004 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 404 | 59049.404 | 409.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;504 | 100.0371 | 270.1047 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 504 | 59049.504 | 409.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;604 | 100.0369 | 270.108 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 604 | 59049.604 | 409.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;704 | 100.0383 | 270.1089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 704 | 59049.704 | 409.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;804 | 100.0389 | 270.106 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 804 | 59049.804 | 409.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:09;904 | 100.0396 | 270.1002 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 09 | 904 | 59049.904 | 409.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;004 | 100.0404 | 270.0937 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 004 | 59050.004 | 409.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;104 | 100.0416 | 270.0853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 104 | 59050.104 | 409.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;204 | 100.0421 | 270.0758 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 204 | 59050.204 | 409.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;304 | 100.0431 | 270.0683 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 304 | 59050.304 | 410
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;404 | 100.0442 | 270.0644 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 404 | 59050.404 | 410.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;504 | 100.0473 | 270.0654 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 504 | 59050.504 | 410.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;604 | 100.0479 | 270.0645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 604 | 59050.604 | 410.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;704 | 100.0491 | 270.0576 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 704 | 59050.704 | 410.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;804 | 100.0487 | 270.0488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 804 | 59050.804 | 410.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:10;904 | 100.0503 | 270.0415 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 10 | 904 | 59050.904 | 410.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;004 | 100.0512 | 270.0385 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 004 | 59051.004 | 410.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;104 | 100.0506 | 270.0411 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 104 | 59051.104 | 410.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;204 | 100.0515 | 270.0464 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 204 | 59051.204 | 410.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;304 | 100.0502 | 270.0537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 304 | 59051.304 | 411
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;404 | 100.05 | 270.0613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 404 | 59051.404 | 411.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;504 | 100.0514 | 270.0674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 504 | 59051.504 | 411.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;604 | 100.0498 | 270.0765 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 604 | 59051.604 | 411.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;704 | 100.0506 | 270.0873 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 704 | 59051.704 | 411.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;804 | 100.0512 | 270.0947 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 804 | 59051.804 | 411.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:11;904 | 100.0511 | 270.0989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 11 | 904 | 59051.904 | 411.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;004 | 100.0515 | 270.1018 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 004 | 59052.004 | 411.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;104 | 100.0525 | 270.0991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 104 | 59052.104 | 411.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;204 | 100.0527 | 270.0908 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 204 | 59052.204 | 411.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;304 | 100.053 | 270.0865 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 304 | 59052.304 | 412
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;404 | 100.0549 | 270.085 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 404 | 59052.404 | 412.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;504 | 100.0566 | 270.0788 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 504 | 59052.504 | 412.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;604 | 100.0578 | 270.0665 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 604 | 59052.604 | 412.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;704 | 100.0585 | 270.049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 704 | 59052.704 | 412.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;804 | 100.0593 | 270.0266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 804 | 59052.804 | 412.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:12;904 | 100.0593 | 270.0031 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 12 | 904 | 59052.904 | 412.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;004 | 100.0591 | 269.989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 004 | 59053.004 | 412.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;104 | 100.0596 | 269.9843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 104 | 59053.104 | 412.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;204 | 100.06 | 269.9823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 204 | 59053.204 | 412.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;304 | 100.0591 | 269.9869 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 304 | 59053.304 | 413
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;404 | 100.059 | 269.9989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 404 | 59053.404 | 413.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;504 | 100.0602 | 270.0049 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 504 | 59053.504 | 413.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;604 | 100.0611 | 270.0012 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 604 | 59053.604 | 413.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;704 | 100.0594 | 269.9951 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 704 | 59053.704 | 413.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;804 | 100.059 | 269.9847 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 804 | 59053.804 | 413.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:13;904 | 100.0592 | 269.968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 13 | 904 | 59053.904 | 413.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;004 | 100.0583 | 269.96 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 004 | 59054.004 | 413.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;104 | 100.0581 | 269.9664 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 104 | 59054.104 | 413.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;204 | 100.0582 | 269.9743 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 204 | 59054.204 | 413.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;304 | 100.0583 | 269.9811 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 304 | 59054.304 | 414
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;404 | 100.0583 | 269.9912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 404 | 59054.404 | 414.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;504 | 100.0587 | 269.9968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 504 | 59054.504 | 414.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;604 | 100.0586 | 269.992 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 604 | 59054.604 | 414.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;704 | 100.0587 | 269.9893 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 704 | 59054.704 | 414.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;804 | 100.0583 | 269.9922 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 804 | 59054.804 | 414.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:14;904 | 100.0593 | 269.9898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 14 | 904 | 59054.904 | 414.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;004 | 100.0599 | 269.9879 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 004 | 59055.004 | 414.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;104 | 100.0601 | 269.9991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 104 | 59055.104 | 414.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;204 | 100.0597 | 270.0144 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 204 | 59055.204 | 414.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;304 | 100.0589 | 270.025 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 304 | 59055.304 | 415
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;404 | 100.0594 | 270.0401 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 404 | 59055.404 | 415.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;504 | 100.0621 | 270.0581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 504 | 59055.504 | 415.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;604 | 100.0611 | 270.0655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 604 | 59055.604 | 415.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;704 | 100.0614 | 270.0668 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 704 | 59055.704 | 415.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;804 | 100.0641 | 270.0719 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 804 | 59055.804 | 415.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:15;904 | 100.0639 | 270.0722 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 15 | 904 | 59055.904 | 415.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;004 | 100.0635 | 270.0638 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 004 | 59056.004 | 415.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;104 | 100.0637 | 270.0648 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 104 | 59056.104 | 415.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;204 | 100.0631 | 270.0768 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 204 | 59056.204 | 415.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;304 | 100.0632 | 270.0862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 304 | 59056.304 | 416
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;404 | 100.0627 | 270.1016 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 404 | 59056.404 | 416.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;504 | 100.0622 | 270.132 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 504 | 59056.504 | 416.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;604 | 100.0635 | 270.1564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 604 | 59056.604 | 416.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;704 | 100.0632 | 270.1655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 704 | 59056.704 | 416.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;804 | 100.0629 | 270.1762 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 804 | 59056.804 | 416.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:16;904 | 100.0623 | 270.189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 16 | 904 | 59056.904 | 416.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;004 | 100.0607 | 270.1947 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 004 | 59057.004 | 416.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;104 | 100.0606 | 270.2016 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 104 | 59057.104 | 416.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;204 | 100.062 | 270.2167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 204 | 59057.204 | 416.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;304 | 100.0621 | 270.2254 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 304 | 59057.304 | 417
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;404 | 100.0614 | 270.2249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 404 | 59057.404 | 417.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;504 | 100.0621 | 270.235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 504 | 59057.504 | 417.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;604 | 100.0629 | 270.2485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 604 | 59057.604 | 417.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;704 | 100.0628 | 270.2495 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 704 | 59057.704 | 417.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;804 | 100.0634 | 270.249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 804 | 59057.804 | 417.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:17;904 | 100.0637 | 270.2539 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 17 | 904 | 59057.904 | 417.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;004 | 100.0615 | 270.2525 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 004 | 59058.004 | 417.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;104 | 100.0606 | 270.2479 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 104 | 59058.104 | 417.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;204 | 100.062 | 270.2593 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 204 | 59058.204 | 417.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;304 | 100.0614 | 270.2771 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 304 | 59058.304 | 418
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;404 | 100.061 | 270.2846 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 404 | 59058.404 | 418.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;504 | 100.0617 | 270.2906 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 504 | 59058.504 | 418.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;604 | 100.0618 | 270.2979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 604 | 59058.604 | 418.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;704 | 100.0598 | 270.2914 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 704 | 59058.704 | 418.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;804 | 100.0561 | 270.278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 804 | 59058.804 | 418.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:18;904 | 100.0536 | 270.2819 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 18 | 904 | 59058.904 | 418.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;004 | 100.0537 | 270.2949 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 004 | 59059.004 | 418.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;104 | 100.0529 | 270.3026 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 104 | 59059.104 | 418.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;204 | 100.0512 | 270.3236 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 204 | 59059.204 | 418.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;304 | 100.0502 | 270.3588 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 304 | 59059.304 | 419
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;404 | 100.0494 | 270.3742 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 404 | 59059.404 | 419.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;504 | 100.0498 | 270.3683 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 504 | 59059.504 | 419.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;604 | 100.0484 | 270.3609 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 604 | 59059.604 | 419.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;704 | 100.0473 | 270.3478 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 704 | 59059.704 | 419.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;804 | 100.0465 | 270.3263 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 804 | 59059.804 | 419.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:19;904 | 100.045 | 270.3245 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 19 | 904 | 59059.904 | 419.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;004 | 100.044 | 270.3441 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 004 | 59060.004 | 419.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;104 | 100.0448 | 270.3531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 104 | 59060.104 | 419.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;204 | 100.0457 | 270.3543 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 204 | 59060.204 | 419.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;304 | 100.0443 | 270.3642 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 304 | 59060.304 | 420
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;404 | 100.0422 | 270.3646 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 404 | 59060.404 | 420.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;504 | 100.0434 | 270.3462 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 504 | 59060.504 | 420.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;604 | 100.0406 | 270.3374 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 604 | 59060.604 | 420.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;704 | 100.0402 | 270.3419 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 704 | 59060.704 | 420.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;804 | 100.0382 | 270.3412 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 804 | 59060.804 | 420.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:20;904 | 100.0367 | 270.3416 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 20 | 904 | 59060.904 | 420.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;004 | 100.0366 | 270.3532 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 004 | 59061.004 | 420.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;104 | 100.0364 | 270.3595 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 104 | 59061.104 | 420.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;204 | 100.0369 | 270.3536 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 204 | 59061.204 | 420.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;304 | 100.0347 | 270.3545 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 304 | 59061.304 | 421
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;404 | 100.0323 | 270.364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 404 | 59061.404 | 421.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;504 | 100.0308 | 270.3687 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 504 | 59061.504 | 421.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;604 | 100.0282 | 270.3613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 604 | 59061.604 | 421.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;704 | 100.0273 | 270.3575 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 704 | 59061.704 | 421.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;804 | 100.0273 | 270.3726 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 804 | 59061.804 | 421.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:21;904 | 100.0257 | 270.3855 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 21 | 904 | 59061.904 | 421.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;004 | 100.0265 | 270.3877 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 004 | 59062.004 | 421.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;104 | 100.0261 | 270.3977 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 104 | 59062.104 | 421.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;204 | 100.0257 | 270.4041 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 204 | 59062.204 | 421.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;304 | 100.0247 | 270.3867 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 304 | 59062.304 | 422
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;404 | 100.0252 | 270.3643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 404 | 59062.404 | 422.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;504 | 100.0253 | 270.3525 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 504 | 59062.504 | 422.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;604 | 100.0257 | 270.3394 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 604 | 59062.604 | 422.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;704 | 100.0261 | 270.3237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 704 | 59062.704 | 422.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;804 | 100.0267 | 270.3206 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 804 | 59062.804 | 422.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:22;904 | 100.025 | 270.3202 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 22 | 904 | 59062.904 | 422.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;004 | 100.0234 | 270.3055 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 004 | 59063.004 | 422.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;104 | 100.0238 | 270.2975 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 104 | 59063.104 | 422.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;204 | 100.0249 | 270.3069 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 204 | 59063.204 | 422.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;304 | 100.0241 | 270.3051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 304 | 59063.304 | 423
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;404 | 100.0229 | 270.2914 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 404 | 59063.404 | 423.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;504 | 100.0234 | 270.2899 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 504 | 59063.504 | 423.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;604 | 100.0225 | 270.286 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 604 | 59063.604 | 423.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;704 | 100.0208 | 270.2636 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 704 | 59063.704 | 423.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;804 | 100.022 | 270.2505 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 804 | 59063.804 | 423.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:23;904 | 100.0209 | 270.2567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 23 | 904 | 59063.904 | 423.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;004 | 100.02 | 270.2555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 004 | 59064.004 | 423.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;104 | 100.0192 | 270.2486 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 104 | 59064.104 | 423.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;204 | 100.0202 | 270.2571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 204 | 59064.204 | 423.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;304 | 100.0209 | 270.2642 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 304 | 59064.304 | 424
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;404 | 100.0187 | 270.2528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 404 | 59064.404 | 424.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;504 | 100.0188 | 270.2504 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 504 | 59064.504 | 424.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;604 | 100.0181 | 270.2632 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 604 | 59064.604 | 424.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;704 | 100.017 | 270.2656 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 704 | 59064.704 | 424.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;804 | 100.0173 | 270.2636 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 804 | 59064.804 | 424.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:24;904 | 100.0156 | 270.2753 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 24 | 904 | 59064.904 | 424.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;004 | 100.0156 | 270.2854 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 004 | 59065.004 | 424.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;104 | 100.0152 | 270.2828 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 104 | 59065.104 | 424.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;204 | 100.0158 | 270.289 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 204 | 59065.204 | 424.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;304 | 100.0157 | 270.302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 304 | 59065.304 | 425
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;404 | 100.0165 | 270.2968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 404 | 59065.404 | 425.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;504 | 100.0169 | 270.2835 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 504 | 59065.504 | 425.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;604 | 100.0168 | 270.2817 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 604 | 59065.604 | 425.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;704 | 100.0156 | 270.2764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 704 | 59065.704 | 425.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;804 | 100.0166 | 270.2594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 804 | 59065.804 | 425.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:25;904 | 100.0151 | 270.253 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 25 | 904 | 59065.904 | 425.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;004 | 100.0147 | 270.2577 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 004 | 59066.004 | 425.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;104 | 100.0148 | 270.2561 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 104 | 59066.104 | 425.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;204 | 100.0136 | 270.2614 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 204 | 59066.204 | 425.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;304 | 100.0144 | 270.2859 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 304 | 59066.304 | 426
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;404 | 100.0132 | 270.3005 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 404 | 59066.404 | 426.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;504 | 100.0115 | 270.2946 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 504 | 59066.504 | 426.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;604 | 100.013 | 270.2934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 604 | 59066.604 | 426.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;704 | 100.0121 | 270.2961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 704 | 59066.704 | 426.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;804 | 100.0111 | 270.289 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 804 | 59066.804 | 426.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:26;904 | 100.0089 | 270.2884 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 26 | 904 | 59066.904 | 426.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;004 | 100.0064 | 270.3065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 004 | 59067.004 | 426.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;104 | 100.0069 | 270.3212 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 104 | 59067.104 | 426.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;204 | 100.0078 | 270.3273 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 204 | 59067.204 | 426.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;304 | 100.0071 | 270.3475 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 304 | 59067.304 | 427
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;404 | 100.0053 | 270.3674 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 404 | 59067.404 | 427.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;504 | 100.0032 | 270.3622 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 504 | 59067.504 | 427.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;604 | 100.0029 | 270.3573 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 604 | 59067.604 | 427.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;704 | 100.0005 | 270.3695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 704 | 59067.704 | 427.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;804 | 100.0006 | 270.3783 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 804 | 59067.804 | 427.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:27;904 | 99.9976 | 270.3812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 27 | 904 | 59067.904 | 427.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;004 | 99.998 | 270.3991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 004 | 59068.004 | 427.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;104 | 99.9979 | 270.4187 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 104 | 59068.104 | 427.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;204 | 99.9988 | 270.4192 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 204 | 59068.204 | 427.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;304 | 99.9979 | 270.4177 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 304 | 59068.304 | 428
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;404 | 99.9971 | 270.4208 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 404 | 59068.404 | 428.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;504 | 99.9978 | 270.4102 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 504 | 59068.504 | 428.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;604 | 99.9967 | 270.3907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 604 | 59068.604 | 428.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;704 | 99.9956 | 270.3865 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 704 | 59068.704 | 428.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;804 | 99.9969 | 270.3851 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 804 | 59068.804 | 428.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:28;904 | 99.9971 | 270.3697 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 28 | 904 | 59068.904 | 428.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;004 | 99.9961 | 270.3644 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 004 | 59069.004 | 428.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;104 | 99.9959 | 270.3748 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 104 | 59069.104 | 428.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;204 | 99.9966 | 270.3722 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 204 | 59069.204 | 428.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;304 | 99.9946 | 270.3596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 304 | 59069.304 | 429
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;404 | 99.9955 | 270.3598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 404 | 59069.404 | 429.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;504 | 99.9965 | 270.3604 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 504 | 59069.504 | 429.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;604 | 99.9944 | 270.3488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 604 | 59069.604 | 429.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;704 | 99.9942 | 270.3488 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 704 | 59069.704 | 429.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;804 | 99.9939 | 270.364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 804 | 59069.804 | 429.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:29;904 | 99.9936 | 270.3694 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 29 | 904 | 59069.904 | 429.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;004 | 99.9941 | 270.3691 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 004 | 59070.004 | 429.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;104 | 99.9938 | 270.3787 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 104 | 59070.104 | 429.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;204 | 99.9933 | 270.378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 204 | 59070.204 | 429.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;304 | 99.9915 | 270.3571 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 304 | 59070.304 | 430
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;404 | 99.9909 | 270.3503 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 404 | 59070.404 | 430.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;504 | 99.9926 | 270.3618 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 504 | 59070.504 | 430.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;604 | 99.9914 | 270.3652 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 604 | 59070.604 | 430.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;704 | 99.9907 | 270.3669 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 704 | 59070.704 | 430.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;804 | 99.9912 | 270.3805 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 804 | 59070.804 | 430.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:30;904 | 99.9911 | 270.3858 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 30 | 904 | 59070.904 | 430.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;004 | 99.9916 | 270.3747 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 004 | 59071.004 | 430.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;104 | 99.9922 | 270.371 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 104 | 59071.104 | 430.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;204 | 99.9932 | 270.3696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 204 | 59071.204 | 430.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;304 | 99.9937 | 270.3485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 304 | 59071.304 | 431
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;404 | 99.9951 | 270.3281 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 404 | 59071.404 | 431.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;504 | 99.9958 | 270.3201 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 504 | 59071.504 | 431.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;604 | 99.9953 | 270.3212 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 604 | 59071.604 | 431.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;704 | 99.9963 | 270.3201 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 704 | 59071.704 | 431.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;804 | 99.9975 | 270.3068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 804 | 59071.804 | 431.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:31;904 | 99.9962 | 270.3027 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 31 | 904 | 59071.904 | 431.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;004 | 99.9962 | 270.3043 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 004 | 59072.004 | 431.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;104 | 99.9971 | 270.2939 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 104 | 59072.104 | 431.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;204 | 99.9978 | 270.2855 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 204 | 59072.204 | 431.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;304 | 99.9979 | 270.289 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 304 | 59072.304 | 432
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;404 | 99.9976 | 270.2801 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 404 | 59072.404 | 432.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;504 | 99.9988 | 270.2568 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 504 | 59072.504 | 432.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;604 | 99.9991 | 270.2484 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 604 | 59072.604 | 432.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;704 | 99.9984 | 270.2501 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 704 | 59072.704 | 432.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;804 | 99.9981 | 270.2434 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 804 | 59072.804 | 432.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:32;904 | 99.997 | 270.2443 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 32 | 904 | 59072.904 | 432.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;004 | 99.997 | 270.2614 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 004 | 59073.004 | 432.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;104 | 99.9977 | 270.2671 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 104 | 59073.104 | 432.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;204 | 99.9987 | 270.2596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 204 | 59073.204 | 432.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;304 | 99.9992 | 270.2655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 304 | 59073.304 | 433
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;404 | 99.9989 | 270.2696 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 404 | 59073.404 | 433.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;504 | 99.9987 | 270.2512 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 504 | 59073.504 | 433.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;604 | 99.999 | 270.2358 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 604 | 59073.604 | 433.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;704 | 99.997 | 270.2357 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 704 | 59073.704 | 433.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;804 | 99.9978 | 270.2286 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 804 | 59073.804 | 433.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:33;904 | 99.9988 | 270.2176 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 33 | 904 | 59073.904 | 433.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;004 | 99.9976 | 270.2244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 004 | 59074.004 | 433.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;104 | 99.9983 | 270.233 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 104 | 59074.104 | 433.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;204 | 99.9988 | 270.2254 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 204 | 59074.204 | 433.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;304 | 99.9972 | 270.2235 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 304 | 59074.304 | 434
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;404 | 99.9973 | 270.2326 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 404 | 59074.404 | 434.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;504 | 99.999 | 270.2311 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 504 | 59074.504 | 434.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;604 | 99.9979 | 270.2264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 604 | 59074.604 | 434.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;704 | 99.9956 | 270.2396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 704 | 59074.704 | 434.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;804 | 99.9958 | 270.2555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 804 | 59074.804 | 434.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:34;904 | 99.9967 | 270.259 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 34 | 904 | 59074.904 | 434.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;004 | 99.9961 | 270.2692 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 004 | 59075.004 | 434.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;104 | 99.9956 | 270.2868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 104 | 59075.104 | 434.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;204 | 99.9954 | 270.2895 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 204 | 59075.204 | 434.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;304 | 99.9939 | 270.2899 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 304 | 59075.304 | 435
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;404 | 99.9934 | 270.3119 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 404 | 59075.404 | 435.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;504 | 99.9936 | 270.3307 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 504 | 59075.504 | 435.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;604 | 99.9923 | 270.3291 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 604 | 59075.604 | 435.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;704 | 99.9914 | 270.3359 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 704 | 59075.704 | 435.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;804 | 99.9916 | 270.3528 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 804 | 59075.804 | 435.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:35;904 | 99.9898 | 270.3573 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 35 | 904 | 59075.904 | 435.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;004 | 99.9886 | 270.3616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 004 | 59076.004 | 435.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;104 | 99.9895 | 270.3823 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 104 | 59076.104 | 435.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;204 | 99.9892 | 270.3973 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 204 | 59076.204 | 435.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;304 | 99.9876 | 270.3961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 304 | 59076.304 | 436
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;404 | 99.9881 | 270.4021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 404 | 59076.404 | 436.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;504 | 99.9893 | 270.4111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 504 | 59076.504 | 436.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;604 | 99.9893 | 270.402 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 604 | 59076.604 | 436.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;704 | 99.9898 | 270.3861 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 704 | 59076.704 | 436.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;804 | 99.991 | 270.3779 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 804 | 59076.804 | 436.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:36;904 | 99.9917 | 270.3643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 36 | 904 | 59076.904 | 436.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;004 | 99.9914 | 270.3434 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 004 | 59077.004 | 436.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;104 | 99.9921 | 270.339 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 104 | 59077.104 | 436.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;204 | 99.9935 | 270.3417 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 204 | 59077.204 | 436.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;304 | 99.9934 | 270.3277 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 304 | 59077.304 | 437
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;404 | 99.9931 | 270.3144 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 404 | 59077.404 | 437.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;504 | 99.9951 | 270.3154 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 504 | 59077.504 | 437.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;604 | 99.9953 | 270.3113 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 604 | 59077.604 | 437.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;704 | 99.9961 | 270.2984 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 704 | 59077.704 | 437.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;804 | 99.9979 | 270.2963 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 804 | 59077.804 | 437.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:37;904 | 99.9981 | 270.2974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 37 | 904 | 59077.904 | 437.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;004 | 99.999 | 270.2863 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 004 | 59078.004 | 437.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;104 | 100.0023 | 270.2757 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 104 | 59078.104 | 437.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;204 | 100.0029 | 270.2721 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 204 | 59078.204 | 437.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;304 | 100.001 | 270.2572 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 304 | 59078.304 | 438
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;404 | 100.0039 | 270.234 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 404 | 59078.404 | 438.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;504 | 100.0061 | 270.2263 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 504 | 59078.504 | 438.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;604 | 100.0056 | 270.2237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 604 | 59078.604 | 438.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;704 | 100.0049 | 270.2093 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 704 | 59078.704 | 438.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;804 | 100.0066 | 270.2007 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 804 | 59078.804 | 438.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:38;904 | 100.0079 | 270.2029 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 38 | 904 | 59078.904 | 438.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;004 | 100.0089 | 270.1928 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 004 | 59079.004 | 438.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;104 | 100.0114 | 270.1756 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 104 | 59079.104 | 438.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;204 | 100.0134 | 270.1758 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 204 | 59079.204 | 438.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;304 | 100.0127 | 270.1804 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 304 | 59079.304 | 439
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;404 | 100.0108 | 270.1735 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 404 | 59079.404 | 439.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;504 | 100.0125 | 270.1763 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 504 | 59079.504 | 439.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;604 | 100.0145 | 270.1909 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 604 | 59079.604 | 439.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;704 | 100.015 | 270.1886 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 704 | 59079.704 | 439.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;804 | 100.0172 | 270.1748 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 804 | 59079.804 | 439.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:39;904 | 100.0163 | 270.1722 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 39 | 904 | 59079.904 | 439.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;004 | 100.0181 | 270.1643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 004 | 59080.004 | 439.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;104 | 100.0186 | 270.1399 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 104 | 59080.104 | 439.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;204 | 100.0201 | 270.1303 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 204 | 59080.204 | 439.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;304 | 100.0202 | 270.1389 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 304 | 59080.304 | 440
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;404 | 100.0211 | 270.1344 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 404 | 59080.404 | 440.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;504 | 100.0221 | 270.1215 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 504 | 59080.504 | 440.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;604 | 100.0236 | 270.1182 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 604 | 59080.604 | 440.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;704 | 100.0241 | 270.1076 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 704 | 59080.704 | 440.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;804 | 100.0253 | 270.0812 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 804 | 59080.804 | 440.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:40;904 | 100.0259 | 270.0663 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 40 | 904 | 59080.904 | 440.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;004 | 100.0272 | 270.0624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 004 | 59081.004 | 440.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;104 | 100.0289 | 270.0469 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 104 | 59081.104 | 440.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;204 | 100.0304 | 270.0344 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 204 | 59081.204 | 440.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;304 | 100.0296 | 270.0425 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 304 | 59081.304 | 441
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;404 | 100.0306 | 270.0439 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 404 | 59081.404 | 441.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;504 | 100.032 | 270.0271 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 504 | 59081.504 | 441.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;604 | 100.0326 | 270.023 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 604 | 59081.604 | 441.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;704 | 100.0338 | 270.0335 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 704 | 59081.704 | 441.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;804 | 100.0372 | 270.0403 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 804 | 59081.804 | 441.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:41;904 | 100.0379 | 270.037 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 41 | 904 | 59081.904 | 441.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;004 | 100.0366 | 270.0408 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 004 | 59082.004 | 441.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;104 | 100.0384 | 270.0652 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 104 | 59082.104 | 441.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;204 | 100.0407 | 270.0816 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 204 | 59082.204 | 441.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;304 | 100.0399 | 270.0821 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 304 | 59082.304 | 442
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;404 | 100.0417 | 270.0927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 404 | 59082.404 | 442.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;504 | 100.0437 | 270.1052 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 504 | 59082.504 | 442.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;604 | 100.0439 | 270.0991 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 604 | 59082.604 | 442.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;704 | 100.0453 | 270.0962 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 704 | 59082.704 | 442.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;804 | 100.0459 | 270.1104 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 804 | 59082.804 | 442.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:42;904 | 100.0473 | 270.1134 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 42 | 904 | 59082.904 | 442.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;004 | 100.0477 | 270.1033 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 004 | 59083.004 | 442.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;104 | 100.0501 | 270.1089 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 104 | 59083.104 | 442.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;204 | 100.0524 | 270.1192 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 204 | 59083.204 | 442.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;304 | 100.0528 | 270.1135 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 304 | 59083.304 | 443
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;404 | 100.0547 | 270.1081 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 404 | 59083.404 | 443.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;504 | 100.0566 | 270.1116 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 504 | 59083.504 | 443.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;604 | 100.0556 | 270.1063 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 604 | 59083.604 | 443.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;704 | 100.0555 | 270.097 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 704 | 59083.704 | 443.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;804 | 100.0566 | 270.1075 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 804 | 59083.804 | 443.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:43;904 | 100.0569 | 270.1222 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 43 | 904 | 59083.904 | 443.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;004 | 100.057 | 270.121 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 004 | 59084.004 | 443.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;104 | 100.0581 | 270.1264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 104 | 59084.104 | 443.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;204 | 100.0579 | 270.1449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 204 | 59084.204 | 443.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;304 | 100.058 | 270.1513 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 304 | 59084.304 | 444
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;404 | 100.0594 | 270.1491 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 404 | 59084.404 | 444.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;504 | 100.0617 | 270.1596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 504 | 59084.504 | 444.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;604 | 100.06 | 270.1656 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 604 | 59084.604 | 444.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;704 | 100.0609 | 270.1526 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 704 | 59084.704 | 444.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;804 | 100.0619 | 270.1493 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 804 | 59084.804 | 444.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:44;904 | 100.0621 | 270.1598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 44 | 904 | 59084.904 | 444.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;004 | 100.0611 | 270.1579 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 004 | 59085.004 | 444.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;104 | 100.0621 | 270.1529 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 104 | 59085.104 | 444.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;204 | 100.0633 | 270.166 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 204 | 59085.204 | 444.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;304 | 100.062 | 270.1775 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 304 | 59085.304 | 445
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;404 | 100.0621 | 270.1737 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 404 | 59085.404 | 445.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;504 | 100.0631 | 270.183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 504 | 59085.504 | 445.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;604 | 100.0616 | 270.2055 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 604 | 59085.604 | 445.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;704 | 100.0611 | 270.2129 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 704 | 59085.704 | 445.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;804 | 100.0623 | 270.2188 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 804 | 59085.804 | 445.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:45;904 | 100.0615 | 270.244 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 45 | 904 | 59085.904 | 445.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;004 | 100.0612 | 270.2599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 004 | 59086.004 | 445.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;104 | 100.063 | 270.2546 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 104 | 59086.104 | 445.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;204 | 100.0629 | 270.2581 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 204 | 59086.204 | 445.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;304 | 100.0616 | 270.2673 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 304 | 59086.304 | 446
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;404 | 100.063 | 270.2591 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 404 | 59086.404 | 446.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;504 | 100.0626 | 270.2552 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 504 | 59086.504 | 446.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;604 | 100.0617 | 270.276 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 604 | 59086.604 | 446.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;704 | 100.0636 | 270.294 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 704 | 59086.704 | 446.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;804 | 100.0628 | 270.2989 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 804 | 59086.804 | 446.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:46;904 | 100.062 | 270.3176 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 46 | 904 | 59086.904 | 446.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;004 | 100.0625 | 270.3393 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 004 | 59087.004 | 446.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;104 | 100.061 | 270.3369 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 104 | 59087.104 | 446.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;204 | 100.0604 | 270.339 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 204 | 59087.204 | 446.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;304 | 100.0587 | 270.3662 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 304 | 59087.304 | 447
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;404 | 100.0589 | 270.3848 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 404 | 59087.404 | 447.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;504 | 100.0583 | 270.3907 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 504 | 59087.504 | 447.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;604 | 100.0568 | 270.4182 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 604 | 59087.604 | 447.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;704 | 100.0552 | 270.4502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 704 | 59087.704 | 447.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;804 | 100.0562 | 270.4557 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 804 | 59087.804 | 447.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:47;904 | 100.055 | 270.4624 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 47 | 904 | 59087.904 | 447.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;004 | 100.0533 | 270.4857 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 004 | 59088.004 | 447.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;104 | 100.0516 | 270.496 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 104 | 59088.104 | 447.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;204 | 100.0514 | 270.4957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 204 | 59088.204 | 447.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;304 | 100.0479 | 270.5189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 304 | 59088.304 | 448
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;404 | 100.0473 | 270.5466 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 404 | 59088.404 | 448.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;504 | 100.0463 | 270.5503 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 504 | 59088.504 | 448.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;604 | 100.0452 | 270.5621 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 604 | 59088.604 | 448.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;704 | 100.0428 | 270.5946 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 704 | 59088.704 | 448.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;804 | 100.041 | 270.6122 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 804 | 59088.804 | 448.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:48;904 | 100.0413 | 270.6207 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 48 | 904 | 59088.904 | 448.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;004 | 100.0378 | 270.6521 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 004 | 59089.004 | 448.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;104 | 100.0365 | 270.6824 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 104 | 59089.104 | 448.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;204 | 100.037 | 270.6881 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 204 | 59089.204 | 448.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;304 | 100.0356 | 270.6979 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 304 | 59089.304 | 449
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;404 | 100.0344 | 270.7166 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 404 | 59089.404 | 449.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;504 | 100.0333 | 270.7156 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 504 | 59089.504 | 449.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;604 | 100.0309 | 270.7097 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 604 | 59089.604 | 449.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;704 | 100.029 | 270.7306 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 704 | 59089.704 | 449.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;804 | 100.0287 | 270.7516 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 804 | 59089.804 | 449.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:49;904 | 100.0267 | 270.7511 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 49 | 904 | 59089.904 | 449.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;004 | 100.0251 | 270.7596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 004 | 59090.004 | 449.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;104 | 100.0236 | 270.78 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 104 | 59090.104 | 449.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;204 | 100.0226 | 270.7849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 204 | 59090.204 | 449.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;304 | 100.019 | 270.7885 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 304 | 59090.304 | 450
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;404 | 100.0173 | 270.8136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 404 | 59090.404 | 450.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;504 | 100.0159 | 270.8302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 504 | 59090.504 | 450.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;604 | 100.0131 | 270.8237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 604 | 59090.604 | 450.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;704 | 100.0114 | 270.8287 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 704 | 59090.704 | 450.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;804 | 100.0116 | 270.8446 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 804 | 59090.804 | 450.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:50;904 | 100.0106 | 270.8446 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 50 | 904 | 59090.904 | 450.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;004 | 100.0093 | 270.8446 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 004 | 59091.004 | 450.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;104 | 100.0055 | 270.8636 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 104 | 59091.104 | 450.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;204 | 100.0042 | 270.871 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 204 | 59091.204 | 450.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;304 | 100.0042 | 270.8563 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 304 | 59091.304 | 451
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;404 | 100.0038 | 270.8554 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 404 | 59091.404 | 451.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;504 | 100.0021 | 270.8613 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 504 | 59091.504 | 451.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;604 | 100.0017 | 270.8446 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 604 | 59091.604 | 451.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;704 | 100.0007 | 270.8298 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 704 | 59091.704 | 451.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;804 | 100.0017 | 270.8305 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 804 | 59091.804 | 451.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:51;904 | 99.9999 | 270.8391 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 51 | 904 | 59091.904 | 451.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;004 | 100 | 270.8383 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 004 | 59092.004 | 451.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;104 | 99.9992 | 270.8206 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 104 | 59092.104 | 451.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;204 | 99.9977 | 270.8189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 204 | 59092.204 | 451.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;304 | 99.9973 | 270.8245 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 304 | 59092.304 | 452
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;404 | 99.9972 | 270.8129 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 404 | 59092.404 | 452.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;504 | 99.9958 | 270.8079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 504 | 59092.504 | 452.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;604 | 99.9945 | 270.8234 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 604 | 59092.604 | 452.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;704 | 99.9946 | 270.8262 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 704 | 59092.704 | 452.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;804 | 99.995 | 270.8137 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 804 | 59092.804 | 452.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:52;904 | 99.9937 | 270.8181 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 52 | 904 | 59092.904 | 452.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;004 | 99.9928 | 270.8269 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 004 | 59093.004 | 452.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;104 | 99.9925 | 270.8181 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 104 | 59093.104 | 452.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;204 | 99.9919 | 270.8172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 204 | 59093.204 | 452.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;304 | 99.9901 | 270.8347 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 304 | 59093.304 | 453
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;404 | 99.9895 | 270.8409 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 404 | 59093.404 | 453.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;504 | 99.9887 | 270.8396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 504 | 59093.504 | 453.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;604 | 99.9867 | 270.8607 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 604 | 59093.604 | 453.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;704 | 99.9851 | 270.8862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 704 | 59093.704 | 453.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;804 | 99.9836 | 270.8932 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 804 | 59093.804 | 453.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:53;904 | 99.9826 | 270.9052 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 53 | 904 | 59093.904 | 453.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;004 | 99.9823 | 270.9278 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 004 | 59094.004 | 453.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;104 | 99.9818 | 270.9323 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 104 | 59094.104 | 453.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;204 | 99.9816 | 270.9237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 204 | 59094.204 | 453.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;304 | 99.9824 | 270.927 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 304 | 59094.304 | 454
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;404 | 99.9829 | 270.9252 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 404 | 59094.404 | 454.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;504 | 99.9833 | 270.9029 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 504 | 59094.504 | 454.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;604 | 99.9828 | 270.8957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 604 | 59094.604 | 454.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;704 | 99.9832 | 270.9104 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 704 | 59094.704 | 454.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;804 | 99.9837 | 270.9101 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 804 | 59094.804 | 454.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:54;904 | 99.983 | 270.9015 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 54 | 904 | 59094.904 | 454.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;004 | 99.9817 | 270.9095 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 004 | 59095.004 | 454.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;104 | 99.9802 | 270.9103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 104 | 59095.104 | 454.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;204 | 99.981 | 270.8898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 204 | 59095.204 | 454.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;304 | 99.9813 | 270.8829 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 304 | 59095.304 | 455
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;404 | 99.981 | 270.8893 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 404 | 59095.404 | 455.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;504 | 99.9793 | 270.877 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 504 | 59095.504 | 455.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;604 | 99.9788 | 270.8621 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 604 | 59095.604 | 455.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;704 | 99.9781 | 270.8695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 704 | 59095.704 | 455.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;804 | 99.9774 | 270.8744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 804 | 59095.804 | 455.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:55;904 | 99.9782 | 270.8632 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 55 | 904 | 59095.904 | 455.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;004 | 99.9775 | 270.868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 004 | 59096.004 | 455.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;104 | 99.9769 | 270.8853 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 104 | 59096.104 | 455.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;204 | 99.9751 | 270.8829 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 204 | 59096.204 | 455.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;304 | 99.9738 | 270.881 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 304 | 59096.304 | 456
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;404 | 99.9732 | 270.9026 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 404 | 59096.404 | 456.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;504 | 99.974 | 270.9174 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 504 | 59096.504 | 456.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;604 | 99.9737 | 270.9138 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 604 | 59096.604 | 456.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;704 | 99.9735 | 270.9191 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 704 | 59096.704 | 456.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;804 | 99.9735 | 270.9237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 804 | 59096.804 | 456.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:56;904 | 99.9729 | 270.9036 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 56 | 904 | 59096.904 | 456.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;004 | 99.9729 | 270.882 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 004 | 59097.004 | 456.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;104 | 99.9739 | 270.878 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 104 | 59097.104 | 456.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;204 | 99.9743 | 270.8709 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 204 | 59097.204 | 456.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;304 | 99.9736 | 270.8574 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 304 | 59097.304 | 457
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;404 | 99.9736 | 270.8621 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 404 | 59097.404 | 457.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;504 | 99.9733 | 270.8702 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 504 | 59097.504 | 457.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;604 | 99.974 | 270.8531 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 604 | 59097.604 | 457.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;704 | 99.9747 | 270.8372 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 704 | 59097.704 | 457.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;804 | 99.9749 | 270.8394 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 804 | 59097.804 | 457.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:57;904 | 99.9744 | 270.8263 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 57 | 904 | 59097.904 | 457.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;004 | 99.974 | 270.7958 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 004 | 59098.004 | 457.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;104 | 99.9738 | 270.7841 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 104 | 59098.104 | 457.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;204 | 99.9741 | 270.7799 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 204 | 59098.204 | 457.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;304 | 99.9723 | 270.7585 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 304 | 59098.304 | 458
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;404 | 99.974 | 270.7455 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 404 | 59098.404 | 458.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;504 | 99.9751 | 270.7499 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 504 | 59098.504 | 458.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;604 | 99.9743 | 270.7397 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 604 | 59098.604 | 458.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;704 | 99.9732 | 270.7171 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 704 | 59098.704 | 458.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;804 | 99.9735 | 270.7111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 804 | 59098.804 | 458.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:58;904 | 99.9739 | 270.7064 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 58 | 904 | 59098.904 | 458.6
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;004 | 99.9745 | 270.6839 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 004 | 59099.004 | 458.7
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;104 | 99.976 | 270.6698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 104 | 59099.104 | 458.8
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;204 | 99.9761 | 270.67 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 204 | 59099.204 | 458.9
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;304 | 99.9748 | 270.6537 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 304 | 59099.304 | 459
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;404 | 99.9746 | 270.6295 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 404 | 59099.404 | 459.1
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;504 | 99.9748 | 270.6302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 504 | 59099.504 | 459.2
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;604 | 99.9745 | 270.6364 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 604 | 59099.604 | 459.3
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;704 | 99.9746 | 270.6259 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 704 | 59099.704 | 459.4
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;804 | 99.9741 | 270.6287 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 804 | 59099.804 | 459.5
Data | 10/24/2023 | 16:24:59;904 | 99.9731 | 270.6464 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 24 | 59 | 904 | 59099.904 | 459.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;004 | 99.9719 | 270.6445 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 004 | 59100.004 | 459.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;104 | 99.972 | 270.6334 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 104 | 59100.104 | 459.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;204 | 99.9738 | 270.6393 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 204 | 59100.204 | 459.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;304 | 99.9726 | 270.6418 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 304 | 59100.304 | 460
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;404 | 99.973 | 270.6264 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 404 | 59100.404 | 460.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;504 | 99.9719 | 270.6223 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 504 | 59100.504 | 460.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;604 | 99.971 | 270.6306 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 604 | 59100.604 | 460.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;704 | 99.9704 | 270.6252 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 704 | 59100.704 | 460.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;804 | 99.9714 | 270.6218 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 804 | 59100.804 | 460.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:00;904 | 99.9712 | 270.641 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 00 | 904 | 59100.904 | 460.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;004 | 99.9711 | 270.6505 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 004 | 59101.004 | 460.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;104 | 99.97 | 270.6369 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 104 | 59101.104 | 460.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;204 | 99.9722 | 270.6337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 204 | 59101.204 | 460.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;304 | 99.9725 | 270.6361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 304 | 59101.304 | 461
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;404 | 99.9724 | 270.616 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 404 | 59101.404 | 461.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;504 | 99.9724 | 270.5965 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 504 | 59101.504 | 461.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;604 | 99.9718 | 270.601 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 604 | 59101.604 | 461.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;704 | 99.9712 | 270.5999 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 704 | 59101.704 | 461.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;804 | 99.972 | 270.5831 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 804 | 59101.804 | 461.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:01;904 | 99.9717 | 270.5836 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 01 | 904 | 59101.904 | 461.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;004 | 99.9709 | 270.6013 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 004 | 59102.004 | 461.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;104 | 99.9724 | 270.6103 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 104 | 59102.104 | 461.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;204 | 99.9718 | 270.5987 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 204 | 59102.204 | 461.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;304 | 99.9702 | 270.5912 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 304 | 59102.304 | 462
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;404 | 99.9699 | 270.6068 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 404 | 59102.404 | 462.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;504 | 99.9701 | 270.6116 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 504 | 59102.504 | 462.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;604 | 99.9706 | 270.5981 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 604 | 59102.604 | 462.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;704 | 99.9698 | 270.5961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 704 | 59102.704 | 462.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;804 | 99.9693 | 270.5985 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 804 | 59102.804 | 462.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:02;904 | 99.9697 | 270.5856 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 02 | 904 | 59102.904 | 462.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;004 | 99.9688 | 270.5813 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 004 | 59103.004 | 462.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;104 | 99.969 | 270.5977 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 104 | 59103.104 | 462.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;204 | 99.9692 | 270.5997 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 204 | 59103.204 | 462.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;304 | 99.97 | 270.5839 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 304 | 59103.304 | 463
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;404 | 99.9698 | 270.5826 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 404 | 59103.404 | 463.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;504 | 99.9713 | 270.5787 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 504 | 59103.504 | 463.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;604 | 99.972 | 270.5485 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 604 | 59103.604 | 463.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;704 | 99.9724 | 270.5197 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 704 | 59103.704 | 463.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;804 | 99.9732 | 270.5057 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 804 | 59103.804 | 463.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:03;904 | 99.9748 | 270.4833 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 03 | 904 | 59103.904 | 463.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;004 | 99.9753 | 270.4566 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 004 | 59104.004 | 463.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;104 | 99.9767 | 270.4503 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 104 | 59104.104 | 463.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;204 | 99.9802 | 270.444 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 204 | 59104.204 | 463.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;304 | 99.9784 | 270.4156 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 304 | 59104.304 | 464
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;404 | 99.9787 | 270.3926 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 404 | 59104.404 | 464.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;504 | 99.9812 | 270.3848 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 504 | 59104.504 | 464.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;604 | 99.9831 | 270.3698 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 604 | 59104.604 | 464.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;704 | 99.9837 | 270.3544 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 704 | 59104.704 | 464.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;804 | 99.9829 | 270.3603 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 804 | 59104.804 | 464.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:04;904 | 99.9825 | 270.3677 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 04 | 904 | 59104.904 | 464.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;004 | 99.9812 | 270.3596 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 004 | 59105.004 | 464.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;104 | 99.9833 | 270.3638 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 104 | 59105.104 | 464.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;204 | 99.9831 | 270.3826 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 204 | 59105.204 | 464.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;304 | 99.9832 | 270.3849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 304 | 59105.304 | 465
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;404 | 99.984 | 270.3803 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 404 | 59105.404 | 465.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;504 | 99.9853 | 270.3929 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 504 | 59105.504 | 465.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;604 | 99.9847 | 270.4027 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 604 | 59105.604 | 465.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;704 | 99.9871 | 270.3965 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 704 | 59105.704 | 465.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;804 | 99.9889 | 270.4021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 804 | 59105.804 | 465.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:05;904 | 99.989 | 270.4179 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 05 | 904 | 59105.904 | 465.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;004 | 99.9894 | 270.4143 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 004 | 59106.004 | 465.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;104 | 99.9912 | 270.405 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 104 | 59106.104 | 465.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;204 | 99.9933 | 270.4131 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 204 | 59106.204 | 465.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;304 | 99.9941 | 270.4136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 304 | 59106.304 | 466
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;404 | 99.9955 | 270.3954 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 404 | 59106.404 | 466.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;504 | 99.9976 | 270.3892 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 504 | 59106.504 | 466.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;604 | 99.998 | 270.393 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 604 | 59106.604 | 466.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;704 | 99.9991 | 270.3826 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 704 | 59106.704 | 466.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;804 | 99.9999 | 270.3713 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 804 | 59106.804 | 466.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:06;904 | 100.0023 | 270.3738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 06 | 904 | 59106.904 | 466.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;004 | 100.0013 | 270.3701 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 004 | 59107.004 | 466.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;104 | 100.0017 | 270.3558 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 104 | 59107.104 | 466.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;204 | 100.0032 | 270.3606 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 204 | 59107.204 | 466.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;304 | 100.0026 | 270.3763 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 304 | 59107.304 | 467
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;404 | 100.005 | 270.3739 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 404 | 59107.404 | 467.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;504 | 100.0072 | 270.3738 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 504 | 59107.504 | 467.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;604 | 100.006 | 270.3931 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 604 | 59107.604 | 467.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;704 | 100.0058 | 270.4036 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 704 | 59107.704 | 467.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;804 | 100.0068 | 270.3988 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 804 | 59107.804 | 467.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:07;904 | 100.0064 | 270.4026 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 07 | 904 | 59107.904 | 467.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;004 | 100.0077 | 270.4065 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 004 | 59108.004 | 467.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;104 | 100.0103 | 270.394 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 104 | 59108.104 | 467.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;204 | 100.0139 | 270.3893 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 204 | 59108.204 | 467.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;304 | 100.0138 | 270.4036 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 304 | 59108.304 | 468
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;404 | 100.0153 | 270.4067 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 404 | 59108.404 | 468.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;504 | 100.0174 | 270.3985 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 504 | 59108.504 | 468.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;604 | 100.0182 | 270.4062 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 604 | 59108.604 | 468.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;704 | 100.018 | 270.4175 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 704 | 59108.704 | 468.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;804 | 100.0191 | 270.4124 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 804 | 59108.804 | 468.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:08;904 | 100.0208 | 270.4111 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 08 | 904 | 59108.904 | 468.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;004 | 100.0213 | 270.4215 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 004 | 59109.004 | 468.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;104 | 100.0212 | 270.4165 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 104 | 59109.104 | 468.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;204 | 100.0228 | 270.4021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 204 | 59109.204 | 468.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;304 | 100.0223 | 270.4079 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 304 | 59109.304 | 469
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;404 | 100.0227 | 270.4191 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 404 | 59109.404 | 469.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;504 | 100.0224 | 270.4172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 504 | 59109.504 | 469.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;604 | 100.0223 | 270.4254 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 604 | 59109.604 | 469.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;704 | 100.0231 | 270.4477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 704 | 59109.704 | 469.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;804 | 100.0227 | 270.4555 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 804 | 59109.804 | 469.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:09;904 | 100.0224 | 270.4579 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 09 | 904 | 59109.904 | 469.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;004 | 100.0231 | 270.4811 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 004 | 59110.004 | 469.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;104 | 100.0232 | 270.4959 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 104 | 59110.104 | 469.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;204 | 100.0243 | 270.4816 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 204 | 59110.204 | 469.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;304 | 100.0242 | 270.4752 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 304 | 59110.304 | 470
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;404 | 100.0248 | 270.4834 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 404 | 59110.404 | 470.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;504 | 100.0269 | 270.478 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 504 | 59110.504 | 470.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;604 | 100.026 | 270.4663 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 604 | 59110.604 | 470.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;704 | 100.0265 | 270.4682 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 704 | 59110.704 | 470.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;804 | 100.0281 | 270.4617 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 804 | 59110.804 | 470.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:10;904 | 100.0284 | 270.4361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 10 | 904 | 59110.904 | 470.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;004 | 100.0298 | 270.4254 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 004 | 59111.004 | 470.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;104 | 100.0302 | 270.4297 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 104 | 59111.104 | 470.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;204 | 100.032 | 270.4193 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 204 | 59111.204 | 470.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;304 | 100.0329 | 270.4101 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 304 | 59111.304 | 471
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;404 | 100.0351 | 270.423 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 404 | 59111.404 | 471.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;504 | 100.0357 | 270.4263 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 504 | 59111.504 | 471.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;604 | 100.0352 | 270.4074 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 604 | 59111.604 | 471.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;704 | 100.0346 | 270.4039 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 704 | 59111.704 | 471.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;804 | 100.0349 | 270.4113 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 804 | 59111.804 | 471.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:11;904 | 100.0341 | 270.4008 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 11 | 904 | 59111.904 | 471.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;004 | 100.0332 | 270.3925 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 004 | 59112.004 | 471.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;104 | 100.0329 | 270.3973 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 104 | 59112.104 | 471.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;204 | 100.0328 | 270.4094 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 204 | 59112.204 | 471.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;304 | 100.0321 | 270.4144 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 304 | 59112.304 | 472
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;404 | 100.0316 | 270.4051 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 404 | 59112.404 | 472.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;504 | 100.0313 | 270.41 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 504 | 59112.504 | 472.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;604 | 100.0311 | 270.4229 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 604 | 59112.604 | 472.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;704 | 100.0304 | 270.4222 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 704 | 59112.704 | 472.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;804 | 100.0303 | 270.4266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 804 | 59112.804 | 472.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:12;904 | 100.0302 | 270.4484 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 12 | 904 | 59112.904 | 472.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;004 | 100.0304 | 270.4598 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 004 | 59113.004 | 472.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;104 | 100.0308 | 270.457 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 104 | 59113.104 | 472.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;204 | 100.0314 | 270.4672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 204 | 59113.204 | 472.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;304 | 100.0319 | 270.4792 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 304 | 59113.304 | 473
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;404 | 100.033 | 270.4725 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 404 | 59113.404 | 473.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;504 | 100.0336 | 270.4744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 504 | 59113.504 | 473.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;604 | 100.033 | 270.4961 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 604 | 59113.604 | 473.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;704 | 100.0342 | 270.5019 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 704 | 59113.704 | 473.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;804 | 100.0355 | 270.4898 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 804 | 59113.804 | 473.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:13;904 | 100.035 | 270.4883 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 13 | 904 | 59113.904 | 473.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;004 | 100.0346 | 270.4863 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 004 | 59114.004 | 473.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;104 | 100.034 | 270.4677 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 104 | 59114.104 | 473.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;204 | 100.0343 | 270.4547 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 204 | 59114.204 | 473.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;304 | 100.0359 | 270.4536 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 304 | 59114.304 | 474
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;404 | 100.0366 | 270.4402 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 404 | 59114.404 | 474.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;504 | 100.0369 | 270.4232 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 504 | 59114.504 | 474.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;604 | 100.0352 | 270.4301 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 604 | 59114.604 | 474.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;704 | 100.0345 | 270.4373 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 704 | 59114.704 | 474.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;804 | 100.036 | 270.423 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 804 | 59114.804 | 474.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:14;904 | 100.0379 | 270.4183 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 14 | 904 | 59114.904 | 474.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;004 | 100.0376 | 270.4297 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 004 | 59115.004 | 474.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;104 | 100.0359 | 270.428 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 104 | 59115.104 | 474.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;204 | 100.038 | 270.421 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 204 | 59115.204 | 474.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;304 | 100.0369 | 270.4315 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 304 | 59115.304 | 475
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;404 | 100.0355 | 270.4384 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 404 | 59115.404 | 475.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;504 | 100.0371 | 270.4279 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 504 | 59115.504 | 475.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;604 | 100.0382 | 270.4324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 604 | 59115.604 | 475.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;704 | 100.0369 | 270.45 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 704 | 59115.704 | 475.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;804 | 100.0372 | 270.4465 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 804 | 59115.804 | 475.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:15;904 | 100.0379 | 270.4389 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 15 | 904 | 59115.904 | 475.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;004 | 100.0375 | 270.4525 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 004 | 59116.004 | 475.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;104 | 100.0386 | 270.4601 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 104 | 59116.104 | 475.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;204 | 100.0393 | 270.4486 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 204 | 59116.204 | 475.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;304 | 100.0395 | 270.4471 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 304 | 59116.304 | 476
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;404 | 100.0411 | 270.4502 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 404 | 59116.404 | 476.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;504 | 100.0415 | 270.4324 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 504 | 59116.504 | 476.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;604 | 100.0415 | 270.4136 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 604 | 59116.604 | 476.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;704 | 100.0429 | 270.4148 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 704 | 59116.704 | 476.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;804 | 100.0444 | 270.4084 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 804 | 59116.804 | 476.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:16;904 | 100.0431 | 270.3868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 16 | 904 | 59116.904 | 476.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;004 | 100.043 | 270.3868 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 004 | 59117.004 | 476.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;104 | 100.0433 | 270.4019 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 104 | 59117.104 | 476.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;204 | 100.0443 | 270.4015 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 204 | 59117.204 | 476.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;304 | 100.043 | 270.408 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 304 | 59117.304 | 477
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;404 | 100.0425 | 270.4379 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 404 | 59117.404 | 477.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;504 | 100.0437 | 270.4563 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 504 | 59117.504 | 477.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;604 | 100.0439 | 270.4565 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 604 | 59117.604 | 477.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;704 | 100.0432 | 270.4679 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 704 | 59117.704 | 477.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;804 | 100.0436 | 270.4816 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 804 | 59117.804 | 477.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:17;904 | 100.0437 | 270.4787 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 17 | 904 | 59117.904 | 477.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;004 | 100.0437 | 270.4843 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 004 | 59118.004 | 477.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;104 | 100.0442 | 270.5109 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 104 | 59118.104 | 477.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;204 | 100.0442 | 270.5246 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 204 | 59118.204 | 477.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;304 | 100.0438 | 270.5237 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 304 | 59118.304 | 478
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;404 | 100.0453 | 270.5407 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 404 | 59118.404 | 478.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;504 | 100.0443 | 270.5606 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 504 | 59118.504 | 478.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;604 | 100.0445 | 270.5582 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 604 | 59118.604 | 478.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;704 | 100.0449 | 270.5567 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 704 | 59118.704 | 478.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;804 | 100.0446 | 270.5668 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 804 | 59118.804 | 478.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:18;904 | 100.0441 | 270.5666 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 18 | 904 | 59118.904 | 478.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;004 | 100.0442 | 270.564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 004 | 59119.004 | 478.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;104 | 100.0451 | 270.5849 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 104 | 59119.104 | 478.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;204 | 100.0458 | 270.6044 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 204 | 59119.204 | 478.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;304 | 100.046 | 270.5988 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 304 | 59119.304 | 479
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;404 | 100.0468 | 270.5938 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 404 | 59119.404 | 479.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;504 | 100.0455 | 270.5952 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 504 | 59119.504 | 479.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;604 | 100.0445 | 270.5808 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 604 | 59119.604 | 479.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;704 | 100.0445 | 270.563 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 704 | 59119.704 | 479.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;804 | 100.0453 | 270.5695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 804 | 59119.804 | 479.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:19;904 | 100.0445 | 270.58 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 19 | 904 | 59119.904 | 479.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;004 | 100.0451 | 270.5757 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 004 | 59120.004 | 479.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;104 | 100.0447 | 270.5819 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 104 | 59120.104 | 479.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;204 | 100.0446 | 270.5983 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 204 | 59120.204 | 479.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;304 | 100.0439 | 270.5934 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 304 | 59120.304 | 480
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;404 | 100.0437 | 270.5826 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 404 | 59120.404 | 480.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;504 | 100.0458 | 270.5928 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 504 | 59120.504 | 480.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;604 | 100.0462 | 270.5968 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 604 | 59120.604 | 480.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;704 | 100.0476 | 270.5797 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 704 | 59120.704 | 480.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;804 | 100.0487 | 270.5764 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 804 | 59120.804 | 480.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:20;904 | 100.049 | 270.5858 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 20 | 904 | 59120.904 | 480.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;004 | 100.0498 | 270.5768 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 004 | 59121.004 | 480.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;104 | 100.051 | 270.564 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 104 | 59121.104 | 480.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;204 | 100.0543 | 270.5679 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 204 | 59121.204 | 480.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;304 | 100.0554 | 270.562 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 304 | 59121.304 | 481
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;404 | 100.0565 | 270.5361 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 404 | 59121.404 | 481.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;504 | 100.0582 | 270.5227 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 504 | 59121.504 | 481.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;604 | 100.0602 | 270.5172 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 604 | 59121.604 | 481.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;704 | 100.0623 | 270.4935 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 704 | 59121.704 | 481.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;804 | 100.0642 | 270.4692 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 804 | 59121.804 | 481.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:21;904 | 100.0672 | 270.4612 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 21 | 904 | 59121.904 | 481.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;004 | 100.0701 | 270.4443 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 004 | 59122.004 | 481.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;104 | 100.0714 | 270.4145 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 104 | 59122.104 | 481.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;204 | 100.0749 | 270.4019 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 204 | 59122.204 | 481.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;304 | 100.0778 | 270.4048 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 304 | 59122.304 | 482
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;404 | 100.0783 | 270.3974 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 404 | 59122.404 | 482.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;504 | 100.0796 | 270.3695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 504 | 59122.504 | 482.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;604 | 100.0795 | 270.3466 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 604 | 59122.604 | 482.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;704 | 100.0819 | 270.345 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 704 | 59122.704 | 482.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;804 | 100.0845 | 270.3355 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 804 | 59122.804 | 482.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:22;904 | 100.0845 | 270.3153 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 22 | 904 | 59122.904 | 482.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;004 | 100.084 | 270.3134 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 004 | 59123.004 | 482.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;104 | 100.0844 | 270.3191 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 104 | 59123.104 | 482.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;204 | 100.0844 | 270.312 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 204 | 59123.204 | 482.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;304 | 100.0859 | 270.3167 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 304 | 59123.304 | 483
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;404 | 100.0865 | 270.3406 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 404 | 59123.404 | 483.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;504 | 100.0882 | 270.3461 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 504 | 59123.504 | 483.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;604 | 100.0875 | 270.3351 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 604 | 59123.604 | 483.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;704 | 100.0889 | 270.3409 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 704 | 59123.704 | 483.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;804 | 100.0909 | 270.3496 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 804 | 59123.804 | 483.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:23;904 | 100.0928 | 270.3421 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 23 | 904 | 59123.904 | 483.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;004 | 100.0938 | 270.3396 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 004 | 59124.004 | 483.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;104 | 100.0953 | 270.3477 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 104 | 59124.104 | 483.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;204 | 100.096 | 270.3413 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 204 | 59124.204 | 483.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;304 | 100.095 | 270.328 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 304 | 59124.304 | 484
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;404 | 100.0965 | 270.3337 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 404 | 59124.404 | 484.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;504 | 100.0979 | 270.3378 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 504 | 59124.504 | 484.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;604 | 100.0972 | 270.3221 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 604 | 59124.604 | 484.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;704 | 100.1004 | 270.321 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 704 | 59124.704 | 484.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;804 | 100.0998 | 270.3386 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 804 | 59124.804 | 484.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:24;904 | 100.0999 | 270.3398 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 24 | 904 | 59124.904 | 484.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;004 | 100.1003 | 270.332 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 004 | 59125.004 | 484.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;104 | 100.1012 | 270.339 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 104 | 59125.104 | 484.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;204 | 100.0993 | 270.3467 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 204 | 59125.204 | 484.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;304 | 100.099 | 270.3458 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 304 | 59125.304 | 485
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;404 | 100.0981 | 270.3593 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 404 | 59125.404 | 485.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;504 | 100.0982 | 270.3862 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 504 | 59125.504 | 485.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;604 | 100.0972 | 270.4028 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 604 | 59125.604 | 485.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;704 | 100.0962 | 270.4189 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 704 | 59125.704 | 485.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;804 | 100.0939 | 270.449 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 804 | 59125.804 | 485.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:25;904 | 100.0935 | 270.4745 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 25 | 904 | 59125.904 | 485.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;004 | 100.0928 | 270.4882 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 004 | 59126.004 | 485.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;104 | 100.0914 | 270.5156 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 104 | 59126.104 | 485.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;204 | 100.0917 | 270.5504 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 204 | 59126.204 | 485.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;304 | 100.0905 | 270.5672 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 304 | 59126.304 | 486
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;404 | 100.0896 | 270.5822 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 404 | 59126.404 | 486.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;504 | 100.0892 | 270.6097 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 504 | 59126.504 | 486.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;604 | 100.0901 | 270.6226 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 604 | 59126.604 | 486.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;704 | 100.0883 | 270.6147 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 704 | 59126.704 | 486.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;804 | 100.0883 | 270.6169 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 804 | 59126.804 | 486.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:26;904 | 100.0881 | 270.6266 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 26 | 904 | 59126.904 | 486.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;004 | 100.0875 | 270.6249 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 004 | 59127.004 | 486.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;104 | 100.0868 | 270.6302 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 104 | 59127.104 | 486.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;204 | 100.0876 | 270.6533 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 204 | 59127.204 | 486.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;304 | 100.0873 | 270.6655 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 304 | 59127.304 | 487
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;404 | 100.0847 | 270.6645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 404 | 59127.404 | 487.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;504 | 100.0857 | 270.6768 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 504 | 59127.504 | 487.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;604 | 100.085 | 270.6911 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 604 | 59127.604 | 487.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;704 | 100.0829 | 270.6882 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 704 | 59127.704 | 487.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;804 | 100.082 | 270.6897 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 804 | 59127.804 | 487.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:27;904 | 100.0791 | 270.7066 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 27 | 904 | 59127.904 | 487.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;004 | 100.0779 | 270.7187 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 004 | 59128.004 | 487.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;104 | 100.0779 | 270.7256 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 104 | 59128.104 | 487.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;204 | 100.0778 | 270.744 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 204 | 59128.204 | 487.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;304 | 100.0739 | 270.7643 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 304 | 59128.304 | 488
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;404 | 100.0722 | 270.7736 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 404 | 59128.404 | 488.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;504 | 100.0689 | 270.7915 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 504 | 59128.504 | 488.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;604 | 100.0663 | 270.8257 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 604 | 59128.604 | 488.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;704 | 100.0649 | 270.8594 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 704 | 59128.704 | 488.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;804 | 100.0627 | 270.8893 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 804 | 59128.804 | 488.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:28;904 | 100.0592 | 270.9209 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 28 | 904 | 59128.904 | 488.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;004 | 100.0583 | 270.9416 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 004 | 59129.004 | 488.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;104 | 100.0573 | 270.9445 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 104 | 59129.104 | 488.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;204 | 100.0551 | 270.9486 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 204 | 59129.204 | 488.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;304 | 100.0515 | 270.9575 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 304 | 59129.304 | 489
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;404 | 100.0498 | 270.957 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 404 | 59129.404 | 489.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;504 | 100.0498 | 270.9548 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 504 | 59129.504 | 489.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;604 | 100.0467 | 270.9645 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 604 | 59129.604 | 489.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;704 | 100.0455 | 270.9695 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 704 | 59129.704 | 489.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;804 | 100.047 | 270.9601 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 804 | 59129.804 | 489.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:29;904 | 100.0456 | 270.9599 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 29 | 904 | 59129.904 | 489.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;004 | 100.0429 | 270.9715 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 30 | 004 | 59130.004 | 489.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;104 | 100.044 | 270.9772 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 30 | 104 | 59130.104 | 489.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;204 | 100.0421 | 270.9815 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 30 | 204 | 59130.204 | 489.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;304 | 100.0401 | 270.9943 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 30 | 304 | 59130.304 | 490
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;404 | 100.0385 | 271.0021 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 30 | 404 | 59130.404 | 490.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;504 | 100.0364 | 270.9998 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 30 | 504 | 59130.504 | 490.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;604 | 100.0342 | 271.0066 | 100 | 154 | 154 | 98.333 | 16 | 25 | 30 | 604 | 59130.604 | 490.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;704 | 100.0318 | 271.0225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 30 | 704 | 59130.704 | 490.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;804 | 100.0301 | 271.0325 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 30 | 804 | 59130.804 | 490.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:30;904 | 100.0284 | 271.0421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 30 | 904 | 59130.904 | 490.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;004 | 100.0272 | 271.0584 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 004 | 59131.004 | 490.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;104 | 100.0236 | 271.0728 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 104 | 59131.104 | 490.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;204 | 100.0207 | 271.0829 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 204 | 59131.204 | 490.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;304 | 100.0181 | 271.1004 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 304 | 59131.304 | 491
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;404 | 100.016 | 271.1221 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 404 | 59131.404 | 491.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;504 | 100.0155 | 271.1367 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 504 | 59131.504 | 491.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;604 | 100.0124 | 271.1501 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 604 | 59131.604 | 491.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;704 | 100.0097 | 271.1673 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 704 | 59131.704 | 491.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;804 | 100.0086 | 271.1771 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 804 | 59131.804 | 491.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:31;904 | 100.0079 | 271.1774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 31 | 904 | 59131.904 | 491.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;004 | 100.0067 | 271.1788 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 004 | 59132.004 | 491.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;104 | 100.0084 | 271.1772 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 104 | 59132.104 | 491.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;204 | 100.0082 | 271.1657 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 204 | 59132.204 | 491.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;304 | 100.0073 | 271.1547 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 304 | 59132.304 | 492
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;404 | 100.0075 | 271.1489 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 404 | 59132.404 | 492.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;504 | 100.0067 | 271.1438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 504 | 59132.504 | 492.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;604 | 100.0062 | 271.1291 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 604 | 59132.604 | 492.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;704 | 100.0046 | 271.1066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 704 | 59132.704 | 492.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;804 | 100.0066 | 271.0956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 804 | 59132.804 | 492.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:32;904 | 100.0077 | 271.0866 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 32 | 904 | 59132.904 | 492.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;004 | 100.0087 | 271.0654 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 004 | 59133.004 | 492.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;104 | 100.0085 | 271.0485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 104 | 59133.104 | 492.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;204 | 100.0092 | 271.0421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 204 | 59133.204 | 492.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;304 | 100.0079 | 271.0311 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 304 | 59133.304 | 493
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;404 | 100.0056 | 271.0162 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 404 | 59133.404 | 493.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;504 | 100.0041 | 271.0103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 504 | 59133.504 | 493.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;604 | 100.005 | 271.008 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 604 | 59133.604 | 493.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;704 | 100.0047 | 271.0007 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 704 | 59133.704 | 493.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;804 | 100.0025 | 270.9974 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 804 | 59133.804 | 493.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:33;904 | 100.0016 | 270.999 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 33 | 904 | 59133.904 | 493.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;004 | 99.9993 | 270.9914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 004 | 59134.004 | 493.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;104 | 100 | 270.9807 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 104 | 59134.104 | 493.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;204 | 99.9983 | 270.9826 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 204 | 59134.204 | 493.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;304 | 99.9957 | 270.991 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 304 | 59134.304 | 494
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;404 | 99.9955 | 270.9972 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 404 | 59134.404 | 494.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;504 | 99.9968 | 271.0074 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 504 | 59134.504 | 494.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;604 | 99.9973 | 271.0171 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 604 | 59134.604 | 494.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;704 | 99.9974 | 271.0097 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 704 | 59134.704 | 494.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;804 | 99.9991 | 270.9883 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 804 | 59134.804 | 494.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:34;904 | 99.9996 | 270.9647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 34 | 904 | 59134.904 | 494.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;004 | 100.0003 | 270.9365 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 004 | 59135.004 | 494.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;104 | 100.0007 | 270.9054 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 104 | 59135.104 | 494.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;204 | 100.0018 | 270.8919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 204 | 59135.204 | 494.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;304 | 100.0008 | 270.8976 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 304 | 59135.304 | 495
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;404 | 100.002 | 270.9043 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 404 | 59135.404 | 495.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;504 | 100.0015 | 270.9165 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 504 | 59135.504 | 495.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;604 | 100.0032 | 270.9404 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 604 | 59135.604 | 495.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;704 | 100.0046 | 270.963 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 704 | 59135.704 | 495.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;804 | 100.0039 | 270.9778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 804 | 59135.804 | 495.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:35;904 | 100.0034 | 270.9911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 35 | 904 | 59135.904 | 495.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;004 | 100.0051 | 270.9969 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 004 | 59136.004 | 495.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;104 | 100.0049 | 270.984 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 104 | 59136.104 | 495.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;204 | 100.0021 | 270.9657 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 204 | 59136.204 | 495.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;304 | 100.0016 | 270.9558 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 304 | 59136.304 | 496
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;404 | 100.0019 | 270.9471 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 404 | 59136.404 | 496.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;504 | 100.0019 | 270.9367 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 504 | 59136.504 | 496.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;604 | 100.0018 | 270.9297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 604 | 59136.604 | 496.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;704 | 100.0003 | 270.9183 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 704 | 59136.704 | 496.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;804 | 100.0006 | 270.8931 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 804 | 59136.804 | 496.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:36;904 | 99.9995 | 270.863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 36 | 904 | 59136.904 | 496.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;004 | 99.9978 | 270.8361 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 004 | 59137.004 | 496.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;104 | 99.9986 | 270.8084 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 104 | 59137.104 | 496.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;204 | 99.998 | 270.7824 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 204 | 59137.204 | 496.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;304 | 99.9989 | 270.7707 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 304 | 59137.304 | 497
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;404 | 100.0001 | 270.7621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 404 | 59137.404 | 497.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;504 | 100.0008 | 270.7394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 504 | 59137.504 | 497.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;604 | 100.0024 | 270.7107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 604 | 59137.604 | 497.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;704 | 100.0021 | 270.6808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 704 | 59137.704 | 497.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;804 | 100.0016 | 270.6391 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 804 | 59137.804 | 497.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:37;904 | 100.0047 | 270.5887 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 37 | 904 | 59137.904 | 497.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;004 | 100.0069 | 270.5453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 004 | 59138.004 | 497.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;104 | 100.0085 | 270.4987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 104 | 59138.104 | 497.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;204 | 100.0096 | 270.4381 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 204 | 59138.204 | 497.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;304 | 100.0106 | 270.3762 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 304 | 59138.304 | 498
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;404 | 100.0123 | 270.3176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 404 | 59138.404 | 498.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;504 | 100.0128 | 270.2551 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 504 | 59138.504 | 498.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;604 | 100.0117 | 270.1938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 604 | 59138.604 | 498.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;704 | 100.0104 | 270.146 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 704 | 59138.704 | 498.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;804 | 100.0121 | 270.1015 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 804 | 59138.804 | 498.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:38;904 | 100.0126 | 270.0506 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 38 | 904 | 59138.904 | 498.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;004 | 100.0132 | 270 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 004 | 59139.004 | 498.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;104 | 100.012 | 269.9498 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 104 | 59139.104 | 498.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;204 | 100.011 | 269.8922 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 204 | 59139.204 | 498.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;304 | 100.0082 | 269.835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 304 | 59139.304 | 499
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;404 | 100.0076 | 269.7913 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 404 | 59139.404 | 499.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;504 | 100.0093 | 269.753 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 504 | 59139.504 | 499.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;604 | 100.0104 | 269.7126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 604 | 59139.604 | 499.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;704 | 100.0096 | 269.6811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 704 | 59139.704 | 499.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;804 | 100.0113 | 269.6564 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 804 | 59139.804 | 499.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:39;904 | 100.0118 | 269.6233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 39 | 904 | 59139.904 | 499.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;004 | 100.0123 | 269.5838 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 004 | 59140.004 | 499.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;104 | 100.0113 | 269.5459 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 104 | 59140.104 | 499.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;204 | 100.0105 | 269.4969 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 204 | 59140.204 | 499.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;304 | 100.0117 | 269.433 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 304 | 59140.304 | 500
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;404 | 100.014 | 269.3683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 404 | 59140.404 | 500.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;504 | 100.0133 | 269.3038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 504 | 59140.504 | 500.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;604 | 100.0151 | 269.2342 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 604 | 59140.604 | 500.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;704 | 100.0168 | 269.1633 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 704 | 59140.704 | 500.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;804 | 100.0194 | 269.0959 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 804 | 59140.804 | 500.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:40;904 | 100.0191 | 269.0206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 40 | 904 | 59140.904 | 500.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;004 | 100.0192 | 268.9356 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 004 | 59141.004 | 500.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;104 | 100.0202 | 268.8577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 104 | 59141.104 | 500.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;204 | 100.0207 | 268.7882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 204 | 59141.204 | 500.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;304 | 100.0202 | 268.7197 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 304 | 59141.304 | 501
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;404 | 100.018 | 268.6573 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 404 | 59141.404 | 501.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;504 | 100.0194 | 268.6059 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 504 | 59141.504 | 501.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;604 | 100.019 | 268.5578 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 604 | 59141.604 | 501.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;704 | 100.0168 | 268.5098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 704 | 59141.704 | 501.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;804 | 100.016 | 268.4692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 804 | 59141.804 | 501.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:41;904 | 100.0155 | 268.4324 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 41 | 904 | 59141.904 | 501.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;004 | 100.0139 | 268.392 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 004 | 59142.004 | 501.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;104 | 100.0131 | 268.355 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 104 | 59142.104 | 501.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;204 | 100.0134 | 268.3245 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 204 | 59142.204 | 501.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;304 | 100.013 | 268.2886 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 304 | 59142.304 | 502
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;404 | 100.0117 | 268.2433 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 404 | 59142.404 | 502.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;504 | 100.0117 | 268.1935 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 504 | 59142.504 | 502.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;604 | 100.0143 | 268.1427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 604 | 59142.604 | 502.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;704 | 100.0143 | 268.0848 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 704 | 59142.704 | 502.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;804 | 100.0156 | 268.0134 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 804 | 59142.804 | 502.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:42;904 | 100.0154 | 267.9423 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 42 | 904 | 59142.904 | 502.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;004 | 100.0158 | 267.8779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 004 | 59143.004 | 502.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;104 | 100.0164 | 267.8127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 104 | 59143.104 | 502.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;204 | 100.0165 | 267.7471 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 204 | 59143.204 | 502.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;304 | 100.0178 | 267.6872 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 304 | 59143.304 | 503
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;404 | 100.0195 | 267.6255 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 404 | 59143.404 | 503.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;504 | 100.0197 | 267.5568 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 504 | 59143.504 | 503.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;604 | 100.0186 | 267.4921 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 604 | 59143.604 | 503.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;704 | 100.0201 | 267.4331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 704 | 59143.704 | 503.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;804 | 100.0217 | 267.3669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 804 | 59143.804 | 503.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:43;904 | 100.0213 | 267.2978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 43 | 904 | 59143.904 | 503.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;004 | 100.0193 | 267.24 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 004 | 59144.004 | 503.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;104 | 100.0189 | 267.1858 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 104 | 59144.104 | 503.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;204 | 100.0193 | 267.1284 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 204 | 59144.204 | 503.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;304 | 100.018 | 267.0864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 304 | 59144.304 | 504
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;404 | 100.0181 | 267.0638 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 404 | 59144.404 | 504.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;504 | 100.0176 | 267.0441 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 504 | 59144.504 | 504.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;604 | 100.0185 | 267.021 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 604 | 59144.604 | 504.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;704 | 100.0171 | 266.994 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 704 | 59144.704 | 504.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;804 | 100.0167 | 266.9557 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 804 | 59144.804 | 504.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:44;904 | 100.0156 | 266.9059 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 44 | 904 | 59144.904 | 504.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;004 | 100.0161 | 266.8626 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 004 | 59145.004 | 504.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;104 | 100.0144 | 266.8271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 104 | 59145.104 | 504.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;204 | 100.0148 | 266.7862 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 204 | 59145.204 | 504.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;304 | 100.0148 | 266.7397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 304 | 59145.304 | 505
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;404 | 100.0152 | 266.6929 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 404 | 59145.404 | 505.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;504 | 100.0165 | 266.6398 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 504 | 59145.504 | 505.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;604 | 100.0173 | 266.5774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 604 | 59145.604 | 505.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;704 | 100.0191 | 266.5086 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 704 | 59145.704 | 505.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;804 | 100.0203 | 266.4303 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 804 | 59145.804 | 505.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:45;904 | 100.0208 | 266.341 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 45 | 904 | 59145.904 | 505.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;004 | 100.0222 | 266.2535 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 004 | 59146.004 | 505.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;104 | 100.0238 | 266.179 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 104 | 59146.104 | 505.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;204 | 100.0242 | 266.1113 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 204 | 59146.204 | 505.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;304 | 100.0239 | 266.0473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 304 | 59146.304 | 506
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;404 | 100.0251 | 265.9922 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 404 | 59146.404 | 506.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;504 | 100.0245 | 265.942 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 504 | 59146.504 | 506.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;604 | 100.024 | 265.8891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 604 | 59146.604 | 506.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;704 | 100.0244 | 265.8399 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 704 | 59146.704 | 506.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;804 | 100.0246 | 265.7982 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 804 | 59146.804 | 506.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:46;904 | 100.0235 | 265.7556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 46 | 904 | 59146.904 | 506.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;004 | 100.0223 | 265.7111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 004 | 59147.004 | 506.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;104 | 100.0218 | 265.6731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 104 | 59147.104 | 506.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;204 | 100.0216 | 265.642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 204 | 59147.204 | 506.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;304 | 100.02 | 265.6135 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 304 | 59147.304 | 507
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;404 | 100.0195 | 265.5867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 404 | 59147.404 | 507.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;504 | 100.0193 | 265.5598 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 504 | 59147.504 | 507.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;604 | 100.0181 | 265.5263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 604 | 59147.604 | 507.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;704 | 100.0182 | 265.4873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 704 | 59147.704 | 507.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;804 | 100.0186 | 265.4501 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 804 | 59147.804 | 507.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:47;904 | 100.0181 | 265.4076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 47 | 904 | 59147.904 | 507.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;004 | 100.0191 | 265.3538 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 004 | 59148.004 | 507.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;104 | 100.0204 | 265.2965 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 104 | 59148.104 | 507.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;204 | 100.0212 | 265.2391 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 204 | 59148.204 | 507.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;304 | 100.0215 | 265.1766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 304 | 59148.304 | 508
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;404 | 100.0227 | 265.1103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 404 | 59148.404 | 508.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;504 | 100.0245 | 265.0473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 504 | 59148.504 | 508.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;604 | 100.0244 | 264.9826 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 604 | 59148.604 | 508.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;704 | 100.0257 | 264.9124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 704 | 59148.704 | 508.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;804 | 100.0267 | 264.845 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 804 | 59148.804 | 508.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:48;904 | 100.028 | 264.7827 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 48 | 904 | 59148.904 | 508.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;004 | 100.0276 | 264.7187 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 004 | 59149.004 | 508.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;104 | 100.0278 | 264.6545 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 104 | 59149.104 | 508.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;204 | 100.0285 | 264.5964 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 204 | 59149.204 | 508.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;304 | 100.0275 | 264.5469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 304 | 59149.304 | 509
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;404 | 100.0266 | 264.5052 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 404 | 59149.404 | 509.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;504 | 100.0261 | 264.471 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 504 | 59149.504 | 509.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;604 | 100.0248 | 264.4406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 604 | 59149.604 | 509.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;704 | 100.0231 | 264.4051 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 704 | 59149.704 | 509.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;804 | 100.0218 | 264.3696 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 804 | 59149.804 | 509.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:49;904 | 100.0211 | 264.3427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 49 | 904 | 59149.904 | 509.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;004 | 100.0198 | 264.3185 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 004 | 59150.004 | 509.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;104 | 100.0193 | 264.2916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 104 | 59150.104 | 509.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;204 | 100.019 | 264.2609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 204 | 59150.204 | 509.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;304 | 100.0179 | 264.2242 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 304 | 59150.304 | 510
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;404 | 100.0179 | 264.1799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 404 | 59150.404 | 510.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;504 | 100.0181 | 264.1298 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 504 | 59150.504 | 510.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;604 | 100.0184 | 264.0779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 604 | 59150.604 | 510.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;704 | 100.0179 | 264.0202 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 704 | 59150.704 | 510.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;804 | 100.019 | 263.9563 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 804 | 59150.804 | 510.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:50;904 | 100.0181 | 263.8945 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 50 | 904 | 59150.904 | 510.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;004 | 100.018 | 263.8356 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 004 | 59151.004 | 510.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;104 | 100.0185 | 263.7779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 104 | 59151.104 | 510.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;204 | 100.018 | 263.7222 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 204 | 59151.204 | 510.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;304 | 100.0182 | 263.6685 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 304 | 59151.304 | 511
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;404 | 100.0188 | 263.61 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 404 | 59151.404 | 511.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;504 | 100.019 | 263.5456 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 504 | 59151.504 | 511.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;604 | 100.0179 | 263.4818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 604 | 59151.604 | 511.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;704 | 100.0168 | 263.42 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 704 | 59151.704 | 511.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;804 | 100.0174 | 263.3613 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 804 | 59151.804 | 511.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:51;904 | 100.0152 | 263.3102 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 51 | 904 | 59151.904 | 511.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;004 | 100.015 | 263.2683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 004 | 59152.004 | 511.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;104 | 100.0138 | 263.2314 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 104 | 59152.104 | 511.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;204 | 100.0126 | 263.1966 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 204 | 59152.204 | 511.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;304 | 100.0102 | 263.1639 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 304 | 59152.304 | 512
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;404 | 100.0107 | 263.1263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 404 | 59152.404 | 512.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;504 | 100.01 | 263.0791 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 504 | 59152.504 | 512.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;604 | 100.0095 | 263.0334 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 604 | 59152.604 | 512.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;704 | 100.0081 | 262.9939 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 704 | 59152.704 | 512.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;804 | 100.0065 | 262.9574 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 804 | 59152.804 | 512.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:52;904 | 100.0047 | 262.9213 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 52 | 904 | 59152.904 | 512.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;004 | 100.0038 | 262.8818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 004 | 59153.004 | 512.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;104 | 100.0051 | 262.8389 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 104 | 59153.104 | 512.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;204 | 100.0059 | 262.7906 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 204 | 59153.204 | 512.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;304 | 100.0062 | 262.7373 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 304 | 59153.304 | 513
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;404 | 100.0042 | 262.6835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 404 | 59153.404 | 513.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;504 | 100.003 | 262.6308 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 504 | 59153.504 | 513.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;604 | 100.0042 | 262.5785 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 604 | 59153.604 | 513.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;704 | 100.0022 | 262.5277 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 704 | 59153.704 | 513.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;804 | 100.0017 | 262.4808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 804 | 59153.804 | 513.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:53;904 | 99.9999 | 262.4344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 53 | 904 | 59153.904 | 513.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;004 | 99.9987 | 262.3864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 004 | 59154.004 | 513.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;104 | 99.998 | 262.3406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 104 | 59154.104 | 513.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;204 | 99.9968 | 262.2989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 204 | 59154.204 | 513.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;304 | 99.9942 | 262.2599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 304 | 59154.304 | 514
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;404 | 99.9924 | 262.2229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 404 | 59154.404 | 514.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;504 | 99.9906 | 262.1876 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 504 | 59154.504 | 514.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;604 | 99.9892 | 262.1494 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 604 | 59154.604 | 514.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;704 | 99.989 | 262.1066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 704 | 59154.704 | 514.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;804 | 99.9884 | 262.067 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 804 | 59154.804 | 514.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:54;904 | 99.9866 | 262.0307 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 54 | 904 | 59154.904 | 514.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;004 | 99.9851 | 261.9911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 004 | 59155.004 | 514.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;104 | 99.9841 | 261.9488 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 104 | 59155.104 | 514.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;204 | 99.9841 | 261.9071 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 204 | 59155.204 | 514.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;304 | 99.9824 | 261.8639 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 304 | 59155.304 | 515
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;404 | 99.9806 | 261.8188 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 404 | 59155.404 | 515.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;504 | 99.9784 | 261.778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 504 | 59155.504 | 515.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;604 | 99.9789 | 261.7411 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 604 | 59155.604 | 515.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;704 | 99.978 | 261.7027 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 704 | 59155.704 | 515.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;804 | 99.9779 | 261.6597 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 804 | 59155.804 | 515.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:55;904 | 99.9769 | 261.6116 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 55 | 904 | 59155.904 | 515.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;004 | 99.9748 | 261.5608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 004 | 59156.004 | 515.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;104 | 99.9743 | 261.51 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 104 | 59156.104 | 515.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;204 | 99.9748 | 261.4627 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 204 | 59156.204 | 515.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;304 | 99.9724 | 261.4196 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 304 | 59156.304 | 516
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;404 | 99.9705 | 261.3788 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 404 | 59156.404 | 516.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;504 | 99.9706 | 261.3387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 504 | 59156.504 | 516.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;604 | 99.9695 | 261.2976 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 604 | 59156.604 | 516.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;704 | 99.9683 | 261.252 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 704 | 59156.704 | 516.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;804 | 99.9666 | 261.2026 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 804 | 59156.804 | 516.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:56;904 | 99.9665 | 261.1555 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 56 | 904 | 59156.904 | 516.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;004 | 99.9656 | 261.1097 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 004 | 59157.004 | 516.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;104 | 99.9645 | 261.0622 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 104 | 59157.104 | 516.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;204 | 99.9637 | 261.0148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 204 | 59157.204 | 516.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;304 | 99.9637 | 260.9686 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 304 | 59157.304 | 517
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;404 | 99.9631 | 260.9207 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 404 | 59157.404 | 517.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;504 | 99.9621 | 260.8716 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 504 | 59157.504 | 517.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;604 | 99.9615 | 260.8259 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 604 | 59157.604 | 517.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;704 | 99.9605 | 260.7803 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 704 | 59157.704 | 517.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;804 | 99.9605 | 260.7305 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 804 | 59157.804 | 517.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:57;904 | 99.9595 | 260.6813 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 57 | 904 | 59157.904 | 517.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;004 | 99.9593 | 260.6352 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 004 | 59158.004 | 517.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;104 | 99.959 | 260.5881 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 104 | 59158.104 | 517.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;204 | 99.9589 | 260.5397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 204 | 59158.204 | 517.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;304 | 99.9582 | 260.4926 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 304 | 59158.304 | 518
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;404 | 99.9576 | 260.4449 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 404 | 59158.404 | 518.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;504 | 99.9581 | 260.3952 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 504 | 59158.504 | 518.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;604 | 99.9576 | 260.3508 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 604 | 59158.604 | 518.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;704 | 99.9566 | 260.3129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 704 | 59158.704 | 518.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;804 | 99.9562 | 260.2711 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 804 | 59158.804 | 518.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:58;904 | 99.9561 | 260.2252 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 58 | 904 | 59158.904 | 518.6
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;004 | 99.9546 | 260.1819 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 004 | 59159.004 | 518.7
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;104 | 99.9548 | 260.1375 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 104 | 59159.104 | 518.8
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;204 | 99.9546 | 260.0891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 204 | 59159.204 | 518.9
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;304 | 99.9526 | 260.0457 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 304 | 59159.304 | 519
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;404 | 99.9531 | 260.0072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 404 | 59159.404 | 519.1
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;504 | 99.9522 | 259.9641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 504 | 59159.504 | 519.2
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;604 | 99.9523 | 259.9188 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 604 | 59159.604 | 519.3
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;704 | 99.951 | 259.8782 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 704 | 59159.704 | 519.4
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;804 | 99.951 | 259.8342 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 804 | 59159.804 | 519.5
Data | 10/24/2023 | 16:25:59;904 | 99.9504 | 259.7822 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 25 | 59 | 904 | 59159.904 | 519.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;004 | 99.9498 | 259.7321 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 004 | 59160.004 | 519.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;104 | 99.9493 | 259.6837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 104 | 59160.104 | 519.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;204 | 99.9494 | 259.6286 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 204 | 59160.204 | 519.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;304 | 99.9496 | 259.5709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 304 | 59160.304 | 520
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;404 | 99.9497 | 259.5177 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 404 | 59160.404 | 520.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;504 | 99.9494 | 259.4625 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 504 | 59160.504 | 520.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;604 | 99.9485 | 259.4024 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 604 | 59160.604 | 520.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;704 | 99.9497 | 259.3478 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 704 | 59160.704 | 520.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;804 | 99.951 | 259.2987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 804 | 59160.804 | 520.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:00;904 | 99.9498 | 259.2473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 00 | 904 | 59160.904 | 520.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;004 | 99.9498 | 259.1945 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 004 | 59161.004 | 520.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;104 | 99.9498 | 259.1428 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 104 | 59161.104 | 520.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;204 | 99.9482 | 259.0896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 204 | 59161.204 | 520.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;304 | 99.9475 | 259.0359 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 304 | 59161.304 | 521
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;404 | 99.948 | 258.9894 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 404 | 59161.404 | 521.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;504 | 99.9492 | 258.9466 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 504 | 59161.504 | 521.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;604 | 99.949 | 258.8987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 604 | 59161.604 | 521.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;704 | 99.9481 | 258.8495 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 704 | 59161.704 | 521.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;804 | 99.9488 | 258.8032 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 804 | 59161.804 | 521.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:01;904 | 99.9482 | 258.7544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 01 | 904 | 59161.904 | 521.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;004 | 99.9475 | 258.7047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 004 | 59162.004 | 521.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;104 | 99.9464 | 258.6672 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 104 | 59162.104 | 521.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;204 | 99.9443 | 258.6409 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 204 | 59162.204 | 521.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;304 | 99.9432 | 258.6165 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 304 | 59162.304 | 522
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;404 | 99.9432 | 258.5974 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 404 | 59162.404 | 522.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;504 | 99.9409 | 258.5831 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 504 | 59162.504 | 522.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;604 | 99.9396 | 258.5591 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 604 | 59162.604 | 522.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;704 | 99.9404 | 258.5247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 704 | 59162.704 | 522.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;804 | 99.9409 | 258.4941 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 804 | 59162.804 | 522.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:02;904 | 99.9389 | 258.4687 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 02 | 904 | 59162.904 | 522.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;004 | 99.9365 | 258.4391 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 004 | 59163.004 | 522.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;104 | 99.9359 | 258.4012 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 104 | 59163.104 | 522.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;204 | 99.936 | 258.3695 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 204 | 59163.204 | 522.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;304 | 99.9357 | 258.349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 304 | 59163.304 | 523
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;404 | 99.9347 | 258.3206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 404 | 59163.404 | 523.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;504 | 99.935 | 258.282 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 504 | 59163.504 | 523.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;604 | 99.9349 | 258.246 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 604 | 59163.604 | 523.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;704 | 99.9341 | 258.2075 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 704 | 59163.704 | 523.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;804 | 99.933 | 258.1607 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 804 | 59163.804 | 523.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:03;904 | 99.9318 | 258.1227 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 03 | 904 | 59163.904 | 523.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;004 | 99.9314 | 258.0988 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 004 | 59164.004 | 523.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;104 | 99.9309 | 258.0718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 104 | 59164.104 | 523.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;204 | 99.9309 | 258.0425 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 204 | 59164.204 | 523.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;304 | 99.9301 | 258.0229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 304 | 59164.304 | 524
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;404 | 99.9294 | 257.9991 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 404 | 59164.404 | 524.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;504 | 99.9283 | 257.9615 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 504 | 59164.504 | 524.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;604 | 99.9281 | 257.9311 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 604 | 59164.604 | 524.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;704 | 99.9262 | 257.9111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 704 | 59164.704 | 524.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;804 | 99.9253 | 257.882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 804 | 59164.804 | 524.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:04;904 | 99.9243 | 257.8544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 04 | 904 | 59164.904 | 524.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;004 | 99.9243 | 257.8487 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 004 | 59165.004 | 524.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;104 | 99.9241 | 257.8464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 104 | 59165.104 | 524.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;204 | 99.9237 | 257.8328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 204 | 59165.204 | 524.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;304 | 99.9232 | 257.8205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 304 | 59165.304 | 525
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;404 | 99.9239 | 257.8067 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 404 | 59165.404 | 525.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;504 | 99.9237 | 257.7745 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 504 | 59165.504 | 525.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;604 | 99.9226 | 257.7359 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 604 | 59165.604 | 525.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;704 | 99.9221 | 257.7104 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 704 | 59165.704 | 525.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;804 | 99.9207 | 257.6825 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 804 | 59165.804 | 525.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:05;904 | 99.9214 | 257.6448 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 05 | 904 | 59165.904 | 525.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;004 | 99.9209 | 257.6208 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 004 | 59166.004 | 525.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;104 | 99.9216 | 257.6066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 104 | 59166.104 | 525.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;204 | 99.9218 | 257.5791 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 204 | 59166.204 | 525.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;304 | 99.9229 | 257.5457 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 304 | 59166.304 | 526
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;404 | 99.9243 | 257.5179 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 404 | 59166.404 | 526.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;504 | 99.9239 | 257.4778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 504 | 59166.504 | 526.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;604 | 99.9246 | 257.422 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 604 | 59166.604 | 526.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;704 | 99.9246 | 257.3801 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 704 | 59166.704 | 526.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;804 | 99.9249 | 257.3499 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 804 | 59166.804 | 526.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:06;904 | 99.9243 | 257.3108 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 06 | 904 | 59166.904 | 526.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;004 | 99.9235 | 257.2776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 004 | 59167.004 | 526.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;104 | 99.9248 | 257.2618 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 104 | 59167.104 | 526.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;204 | 99.9258 | 257.2356 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 204 | 59167.204 | 526.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;304 | 99.9258 | 257.1916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 304 | 59167.304 | 527
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;404 | 99.9264 | 257.1548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 404 | 59167.404 | 527.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;504 | 99.9274 | 257.1195 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 504 | 59167.504 | 527.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;604 | 99.9284 | 257.0689 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 604 | 59167.604 | 527.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;704 | 99.9294 | 257.0219 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 704 | 59167.704 | 527.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;804 | 99.9308 | 256.989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 804 | 59167.804 | 527.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:07;904 | 99.931 | 256.9441 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 07 | 904 | 59167.904 | 527.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;004 | 99.9318 | 256.8863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 004 | 59168.004 | 527.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;104 | 99.9333 | 256.8435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 104 | 59168.104 | 527.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;204 | 99.935 | 256.806 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 204 | 59168.204 | 527.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;304 | 99.9362 | 256.7549 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 304 | 59168.304 | 528
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;404 | 99.9373 | 256.7124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 404 | 59168.404 | 528.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;504 | 99.9385 | 256.6882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 504 | 59168.504 | 528.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;604 | 99.9395 | 256.654 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 604 | 59168.604 | 528.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;704 | 99.939 | 256.6081 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 704 | 59168.704 | 528.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;804 | 99.9396 | 256.5739 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 804 | 59168.804 | 528.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:08;904 | 99.9395 | 256.5424 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 08 | 904 | 59168.904 | 528.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;004 | 99.9409 | 256.4998 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 004 | 59169.004 | 528.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;104 | 99.9419 | 256.464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 104 | 59169.104 | 528.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;204 | 99.9419 | 256.4404 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 204 | 59169.204 | 528.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;304 | 99.9444 | 256.406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 304 | 59169.304 | 529
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;404 | 99.9432 | 256.3669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 404 | 59169.404 | 529.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;504 | 99.9444 | 256.3487 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 504 | 59169.504 | 529.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;604 | 99.9435 | 256.3315 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 604 | 59169.604 | 529.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;704 | 99.945 | 256.2956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 704 | 59169.704 | 529.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;804 | 99.9458 | 256.2708 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 804 | 59169.804 | 529.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:09;904 | 99.9463 | 256.2616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 09 | 904 | 59169.904 | 529.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;004 | 99.9481 | 256.236 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 004 | 59170.004 | 529.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;104 | 99.9498 | 256.1979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 104 | 59170.104 | 529.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;204 | 99.9518 | 256.1692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 204 | 59170.204 | 529.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;304 | 99.9518 | 256.1366 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 304 | 59170.304 | 530
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;404 | 99.953 | 256.0904 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 404 | 59170.404 | 530.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;504 | 99.953 | 256.0562 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 504 | 59170.504 | 530.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;604 | 99.9552 | 256.0349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 604 | 59170.604 | 530.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;704 | 99.9548 | 255.9998 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 704 | 59170.704 | 530.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;804 | 99.9551 | 255.9621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 804 | 59170.804 | 530.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:10;904 | 99.9558 | 255.9435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 10 | 904 | 59170.904 | 530.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;004 | 99.9551 | 255.9229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 004 | 59171.004 | 530.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;104 | 99.9553 | 255.8882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 104 | 59171.104 | 530.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;204 | 99.9564 | 255.8639 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 204 | 59171.204 | 530.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;304 | 99.9572 | 255.8458 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 304 | 59171.304 | 531
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;404 | 99.9577 | 255.8095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 404 | 59171.404 | 531.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;504 | 99.9577 | 255.7688 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 504 | 59171.504 | 531.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;604 | 99.9584 | 255.7427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 604 | 59171.604 | 531.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;704 | 99.9593 | 255.7111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 704 | 59171.704 | 531.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;804 | 99.9624 | 255.6662 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 804 | 59171.804 | 531.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:11;904 | 99.962 | 255.6351 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 11 | 904 | 59171.904 | 531.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;004 | 99.9621 | 255.6126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 004 | 59172.004 | 531.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;104 | 99.9625 | 255.5748 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 104 | 59172.104 | 531.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;204 | 99.9631 | 255.5405 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 204 | 59172.204 | 531.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;304 | 99.9631 | 255.5274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 304 | 59172.304 | 532
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;404 | 99.9636 | 255.5062 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 404 | 59172.404 | 532.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;504 | 99.9646 | 255.4696 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 504 | 59172.504 | 532.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;604 | 99.9641 | 255.4458 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 604 | 59172.604 | 532.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;704 | 99.9643 | 255.4258 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 704 | 59172.704 | 532.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;804 | 99.9655 | 255.3866 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 804 | 59172.804 | 532.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:12;904 | 99.9661 | 255.3532 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 12 | 904 | 59172.904 | 532.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;004 | 99.9653 | 255.3362 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 004 | 59173.004 | 532.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;104 | 99.9663 | 255.3259 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 104 | 59173.104 | 532.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;204 | 99.967 | 255.3045 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 204 | 59173.204 | 532.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;304 | 99.9657 | 255.2679 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 304 | 59173.304 | 533
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;404 | 99.9665 | 255.2494 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 404 | 59173.404 | 533.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;504 | 99.9667 | 255.2368 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 504 | 59173.504 | 533.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;604 | 99.9652 | 255.2053 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 604 | 59173.604 | 533.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;704 | 99.9655 | 255.1805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 704 | 59173.704 | 533.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;804 | 99.9661 | 255.1748 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 804 | 59173.804 | 533.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:13;904 | 99.9679 | 255.1557 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 13 | 904 | 59173.904 | 533.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;004 | 99.9679 | 255.1225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 004 | 59174.004 | 533.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;104 | 99.9684 | 255.1035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 104 | 59174.104 | 533.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;204 | 99.9687 | 255.0836 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 204 | 59174.204 | 533.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;304 | 99.97 | 255.0441 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 304 | 59174.304 | 534
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;404 | 99.9695 | 255.0098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 404 | 59174.404 | 534.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;504 | 99.9699 | 254.9894 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 504 | 59174.504 | 534.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;604 | 99.9703 | 254.9593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 604 | 59174.604 | 534.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;704 | 99.9699 | 254.9248 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 704 | 59174.704 | 534.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;804 | 99.9708 | 254.9111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 804 | 59174.804 | 534.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:14;904 | 99.9707 | 254.9002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 14 | 904 | 59174.904 | 534.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;004 | 99.9708 | 254.8722 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 004 | 59175.004 | 534.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;104 | 99.9714 | 254.8507 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 104 | 59175.104 | 534.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;204 | 99.9717 | 254.8377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 204 | 59175.204 | 534.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;304 | 99.9729 | 254.8023 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 304 | 59175.304 | 535
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;404 | 99.9726 | 254.7572 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 404 | 59175.404 | 535.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;504 | 99.973 | 254.7336 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 504 | 59175.504 | 535.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;604 | 99.9744 | 254.7073 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 604 | 59175.604 | 535.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;704 | 99.9742 | 254.6603 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 704 | 59175.704 | 535.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;804 | 99.9772 | 254.6253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 804 | 59175.804 | 535.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:15;904 | 99.9774 | 254.6049 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 15 | 904 | 59175.904 | 535.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;004 | 99.9794 | 254.5697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 004 | 59176.004 | 535.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;104 | 99.9785 | 254.5302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 104 | 59176.104 | 535.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;204 | 99.9786 | 254.5076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 204 | 59176.204 | 535.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;304 | 99.9812 | 254.4793 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 304 | 59176.304 | 536
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;404 | 99.9822 | 254.433 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 404 | 59176.404 | 536.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;504 | 99.981 | 254.399 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 504 | 59176.504 | 536.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;604 | 99.9801 | 254.3778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 604 | 59176.604 | 536.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;704 | 99.9801 | 254.344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 704 | 59176.704 | 536.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;804 | 99.9818 | 254.3147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 804 | 59176.804 | 536.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:16;904 | 99.9829 | 254.3091 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 16 | 904 | 59176.904 | 536.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;004 | 99.9843 | 254.2942 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 004 | 59177.004 | 536.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;104 | 99.9855 | 254.2568 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 104 | 59177.104 | 536.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;204 | 99.9864 | 254.2296 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 204 | 59177.204 | 536.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;304 | 99.9867 | 254.2084 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 304 | 59177.304 | 537
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;404 | 99.9863 | 254.1692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 404 | 59177.404 | 537.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;504 | 99.9865 | 254.1315 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 504 | 59177.504 | 537.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;604 | 99.9865 | 254.1133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 604 | 59177.604 | 537.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;704 | 99.9871 | 254.0902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 704 | 59177.704 | 537.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;804 | 99.9884 | 254.0549 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 804 | 59177.804 | 537.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:17;904 | 99.9894 | 254.0314 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 17 | 904 | 59177.904 | 537.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;004 | 99.9903 | 254.0087 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 004 | 59178.004 | 537.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;104 | 99.9916 | 253.9634 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 104 | 59178.104 | 537.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;204 | 99.9932 | 253.9177 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 204 | 59178.204 | 537.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;304 | 99.9952 | 253.888 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 304 | 59178.304 | 538
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;404 | 99.9964 | 253.8485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 404 | 59178.404 | 538.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;504 | 99.9969 | 253.7962 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 504 | 59178.504 | 538.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;604 | 99.9989 | 253.7569 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 604 | 59178.604 | 538.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;704 | 99.9995 | 253.721 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 704 | 59178.704 | 538.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;804 | 100.0003 | 253.6706 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 804 | 59178.804 | 538.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:18;904 | 100.0009 | 253.6302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 18 | 904 | 59178.904 | 538.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;004 | 100.0015 | 253.6109 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 004 | 59179.004 | 538.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;104 | 100.002 | 253.5813 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 104 | 59179.104 | 538.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;204 | 100.0032 | 253.5414 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 204 | 59179.204 | 538.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;304 | 100.002 | 253.5202 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 304 | 59179.304 | 539
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;404 | 100.0038 | 253.5005 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 404 | 59179.404 | 539.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;504 | 100.0033 | 253.4598 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 504 | 59179.504 | 539.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;604 | 100.0018 | 253.4261 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 604 | 59179.604 | 539.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;704 | 100.0036 | 253.4088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 704 | 59179.704 | 539.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;804 | 100.0027 | 253.3798 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 804 | 59179.804 | 539.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:19;904 | 100.0031 | 253.3467 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 19 | 904 | 59179.904 | 539.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;004 | 100.0049 | 253.3398 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 004 | 59180.004 | 539.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;104 | 100.0041 | 253.3343 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 104 | 59180.104 | 539.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;204 | 100.0035 | 253.3057 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 204 | 59180.204 | 539.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;304 | 100.0064 | 253.2809 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 304 | 59180.304 | 540
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;404 | 100.008 | 253.2632 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 404 | 59180.404 | 540.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;504 | 100.0106 | 253.225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 504 | 59180.504 | 540.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;604 | 100.0151 | 253.175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 604 | 59180.604 | 540.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;704 | 100.018 | 253.1373 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 704 | 59180.704 | 540.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;804 | 100.0207 | 253.088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 804 | 59180.804 | 540.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:20;904 | 100.0241 | 253.0141 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 20 | 904 | 59180.904 | 540.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;004 | 100.0274 | 252.9543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 004 | 59181.004 | 540.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;104 | 100.0322 | 252.9135 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 104 | 59181.104 | 540.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;204 | 100.0354 | 252.8633 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 204 | 59181.204 | 540.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;304 | 100.0389 | 252.8119 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 304 | 59181.304 | 541
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;404 | 100.0414 | 252.7763 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 404 | 59181.404 | 541.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;504 | 100.0454 | 252.7331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 504 | 59181.504 | 541.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;604 | 100.0496 | 252.6722 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 604 | 59181.604 | 541.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;704 | 100.0524 | 252.6248 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 704 | 59181.704 | 541.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;804 | 100.0557 | 252.5897 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 804 | 59181.804 | 541.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:21;904 | 100.0567 | 252.5426 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 21 | 904 | 59181.904 | 541.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;004 | 100.0585 | 252.5011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 004 | 59182.004 | 541.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;104 | 100.0597 | 252.4843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 104 | 59182.104 | 541.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;204 | 100.0605 | 252.468 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 204 | 59182.204 | 541.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;304 | 100.0625 | 252.4406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 304 | 59182.304 | 542
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;404 | 100.0628 | 252.4231 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 404 | 59182.404 | 542.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;504 | 100.0655 | 252.4087 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 504 | 59182.504 | 542.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;604 | 100.066 | 252.3769 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 604 | 59182.604 | 542.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;704 | 100.0675 | 252.3485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 704 | 59182.704 | 542.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;804 | 100.0704 | 252.3388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 804 | 59182.804 | 542.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:22;904 | 100.071 | 252.3209 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 22 | 904 | 59182.904 | 542.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;004 | 100.0718 | 252.2895 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 004 | 59183.004 | 542.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;104 | 100.073 | 252.2733 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 104 | 59183.104 | 542.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;204 | 100.0735 | 252.2719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 204 | 59183.204 | 542.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;304 | 100.0746 | 252.262 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 304 | 59183.304 | 543
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;404 | 100.0772 | 252.2353 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 404 | 59183.404 | 543.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;504 | 100.0802 | 252.2134 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 504 | 59183.504 | 543.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;604 | 100.0831 | 252.2081 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 604 | 59183.604 | 543.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;704 | 100.0837 | 252.1891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 704 | 59183.704 | 543.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;804 | 100.085 | 252.1555 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 804 | 59183.804 | 543.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:23;904 | 100.0884 | 252.1382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 23 | 904 | 59183.904 | 543.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;004 | 100.0897 | 252.1233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 004 | 59184.004 | 543.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;104 | 100.0919 | 252.0893 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 104 | 59184.104 | 543.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;204 | 100.0934 | 252.0652 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 204 | 59184.204 | 543.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;304 | 100.0962 | 252.0618 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 304 | 59184.304 | 544
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;404 | 100.097 | 252.0462 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 404 | 59184.404 | 544.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;504 | 100.0982 | 252.021 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 504 | 59184.504 | 544.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;604 | 100.101 | 252.0128 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 604 | 59184.604 | 544.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;704 | 100.1001 | 252.0033 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 704 | 59184.704 | 544.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;804 | 100.1003 | 251.9744 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 804 | 59184.804 | 544.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:24;904 | 100.1024 | 251.9559 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 24 | 904 | 59184.904 | 544.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;004 | 100.1035 | 251.9556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 004 | 59185.004 | 544.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;104 | 100.103 | 251.9485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 104 | 59185.104 | 544.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;204 | 100.1007 | 251.9407 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 204 | 59185.204 | 544.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;304 | 100.1008 | 251.9512 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 304 | 59185.304 | 545
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;404 | 100.1021 | 251.9609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 404 | 59185.404 | 545.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;504 | 100.1008 | 251.9546 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 504 | 59185.504 | 545.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;604 | 100.0989 | 251.9576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 604 | 59185.604 | 545.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;704 | 100.0995 | 251.9735 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 704 | 59185.704 | 545.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;804 | 100.0981 | 251.9799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 804 | 59185.804 | 545.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:25;904 | 100.098 | 251.9856 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 25 | 904 | 59185.904 | 545.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;004 | 100.097 | 252.0076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 004 | 59186.004 | 545.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;104 | 100.0971 | 252.025 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 104 | 59186.104 | 545.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;204 | 100.0971 | 252.026 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 204 | 59186.204 | 545.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;304 | 100.0964 | 252.0335 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 304 | 59186.304 | 546
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;404 | 100.097 | 252.0427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 404 | 59186.404 | 546.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;504 | 100.096 | 252.0299 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 504 | 59186.504 | 546.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;604 | 100.0963 | 252.0123 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 604 | 59186.604 | 546.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;704 | 100.0964 | 252.0107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 704 | 59186.704 | 546.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;804 | 100.0977 | 252.0074 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 804 | 59186.804 | 546.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:26;904 | 100.0967 | 251.996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 26 | 904 | 59186.904 | 546.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;004 | 100.0952 | 251.997 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 004 | 59187.004 | 546.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;104 | 100.0949 | 252.0019 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 104 | 59187.104 | 546.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;204 | 100.0948 | 251.9889 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 204 | 59187.204 | 546.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;304 | 100.092 | 251.9755 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 304 | 59187.304 | 547
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;404 | 100.0909 | 251.9764 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 404 | 59187.404 | 547.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;504 | 100.0899 | 251.974 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 504 | 59187.504 | 547.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;604 | 100.0884 | 251.9664 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 604 | 59187.604 | 547.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;704 | 100.0862 | 251.9775 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 704 | 59187.704 | 547.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;804 | 100.0844 | 251.9995 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 804 | 59187.804 | 547.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:27;904 | 100.0818 | 252.0105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 27 | 904 | 59187.904 | 547.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;004 | 100.0802 | 252.0208 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 004 | 59188.004 | 547.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;104 | 100.0766 | 252.0383 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 104 | 59188.104 | 547.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;204 | 100.074 | 252.0459 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 204 | 59188.204 | 547.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;304 | 100.0717 | 252.0448 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 304 | 59188.304 | 548
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;404 | 100.0703 | 252.0546 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 404 | 59188.404 | 548.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;504 | 100.0678 | 252.0649 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 504 | 59188.504 | 548.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;604 | 100.0675 | 252.0618 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 604 | 59188.604 | 548.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;704 | 100.065 | 252.0618 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 704 | 59188.704 | 548.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;804 | 100.064 | 252.07 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 804 | 59188.804 | 548.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:28;904 | 100.0627 | 252.0667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 28 | 904 | 59188.904 | 548.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;004 | 100.0615 | 252.0534 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 004 | 59189.004 | 548.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;104 | 100.0619 | 252.0477 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 104 | 59189.104 | 548.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;204 | 100.0614 | 252.0411 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 204 | 59189.204 | 548.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;304 | 100.0606 | 252.0233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 304 | 59189.304 | 549
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;404 | 100.0597 | 252.0057 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 404 | 59189.404 | 549.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;504 | 100.0588 | 251.9901 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 504 | 59189.504 | 549.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;604 | 100.0591 | 251.9625 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 604 | 59189.604 | 549.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;704 | 100.0581 | 251.9324 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 704 | 59189.704 | 549.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;804 | 100.0579 | 251.9178 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 804 | 59189.804 | 549.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:29;904 | 100.0567 | 251.9035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 29 | 904 | 59189.904 | 549.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;004 | 100.0559 | 251.8777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 004 | 59190.004 | 549.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;104 | 100.0546 | 251.8632 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 104 | 59190.104 | 549.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;204 | 100.0518 | 251.8642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 204 | 59190.204 | 549.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;304 | 100.0506 | 251.8608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 304 | 59190.304 | 550
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;404 | 100.0489 | 251.8562 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 404 | 59190.404 | 550.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;504 | 100.0478 | 251.8604 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 504 | 59190.504 | 550.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;604 | 100.0451 | 251.8608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 604 | 59190.604 | 550.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;704 | 100.0446 | 251.8504 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 704 | 59190.704 | 550.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;804 | 100.0425 | 251.8438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 804 | 59190.804 | 550.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:30;904 | 100.0408 | 251.8417 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 30 | 904 | 59190.904 | 550.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;004 | 100.0383 | 251.8337 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 004 | 59191.004 | 550.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;104 | 100.0382 | 251.8275 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 104 | 59191.104 | 550.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;204 | 100.0382 | 251.8324 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 204 | 59191.204 | 550.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;304 | 100.0362 | 251.8316 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 304 | 59191.304 | 551
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;404 | 100.0355 | 251.818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 404 | 59191.404 | 551.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;504 | 100.0365 | 251.8042 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 504 | 59191.504 | 551.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;604 | 100.0386 | 251.7858 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 604 | 59191.604 | 551.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;704 | 100.0382 | 251.752 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 704 | 59191.704 | 551.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;804 | 100.0394 | 251.7131 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 804 | 59191.804 | 551.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:31;904 | 100.0412 | 251.6789 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 31 | 904 | 59191.904 | 551.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;004 | 100.0423 | 251.6381 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 004 | 59192.004 | 551.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;104 | 100.0435 | 251.5889 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 104 | 59192.104 | 551.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;204 | 100.0445 | 251.5464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 204 | 59192.204 | 551.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;304 | 100.0455 | 251.5085 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 304 | 59192.304 | 552
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;404 | 100.0478 | 251.4656 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 404 | 59192.404 | 552.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;504 | 100.048 | 251.4255 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 504 | 59192.504 | 552.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;604 | 100.0498 | 251.3938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 604 | 59192.604 | 552.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;704 | 100.0521 | 251.3565 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 704 | 59192.704 | 552.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;804 | 100.0531 | 251.3127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 804 | 59192.804 | 552.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:32;904 | 100.0537 | 251.2797 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 32 | 904 | 59192.904 | 552.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;004 | 100.0541 | 251.2544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 004 | 59193.004 | 552.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;104 | 100.0549 | 251.2261 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 104 | 59193.104 | 552.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;204 | 100.0552 | 251.2038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 204 | 59193.204 | 552.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;304 | 100.0566 | 251.1919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 304 | 59193.304 | 553
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;404 | 100.0562 | 251.1828 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 404 | 59193.404 | 553.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;504 | 100.0569 | 251.1705 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 504 | 59193.504 | 553.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;604 | 100.057 | 251.1542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 604 | 59193.604 | 553.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;704 | 100.0578 | 251.1372 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 704 | 59193.704 | 553.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;804 | 100.0585 | 251.1135 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 804 | 59193.804 | 553.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:33;904 | 100.0599 | 251.0802 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 33 | 904 | 59193.904 | 553.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;004 | 100.061 | 251.0549 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 004 | 59194.004 | 553.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;104 | 100.0621 | 251.0438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 104 | 59194.104 | 553.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;204 | 100.0633 | 251.0329 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 204 | 59194.204 | 553.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;304 | 100.0652 | 251.0183 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 304 | 59194.304 | 554
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;404 | 100.0664 | 251.0029 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 404 | 59194.404 | 554.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;504 | 100.0668 | 250.9778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 504 | 59194.504 | 554.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;604 | 100.0684 | 250.9388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 604 | 59194.604 | 554.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;704 | 100.0702 | 250.9017 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 704 | 59194.704 | 554.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;804 | 100.0737 | 250.8718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 804 | 59194.804 | 554.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:34;904 | 100.0736 | 250.8416 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 34 | 904 | 59194.904 | 554.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;004 | 100.0742 | 250.8157 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 004 | 59195.004 | 554.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;104 | 100.0785 | 250.8012 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 104 | 59195.104 | 554.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;204 | 100.0811 | 250.787 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 204 | 59195.204 | 554.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;304 | 100.0825 | 250.7657 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 304 | 59195.304 | 555
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;404 | 100.0843 | 250.7392 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 404 | 59195.404 | 555.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;504 | 100.0845 | 250.7072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 504 | 59195.504 | 555.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;604 | 100.0858 | 250.6691 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 604 | 59195.604 | 555.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;704 | 100.0863 | 250.6333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 704 | 59195.704 | 555.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;804 | 100.087 | 250.609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 804 | 59195.804 | 555.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:35;904 | 100.0865 | 250.5984 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 35 | 904 | 59195.904 | 555.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;004 | 100.0871 | 250.5992 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 004 | 59196.004 | 555.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;104 | 100.0864 | 250.6053 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 104 | 59196.104 | 555.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;204 | 100.0877 | 250.6119 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 204 | 59196.204 | 555.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;304 | 100.0877 | 250.6145 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 304 | 59196.304 | 556
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;404 | 100.0871 | 250.6116 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 404 | 59196.404 | 556.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;504 | 100.0876 | 250.6035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 504 | 59196.504 | 556.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;604 | 100.0882 | 250.5914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 604 | 59196.604 | 556.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;704 | 100.0883 | 250.5781 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 704 | 59196.704 | 556.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;804 | 100.0885 | 250.5687 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 804 | 59196.804 | 556.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:36;904 | 100.0888 | 250.5659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 36 | 904 | 59196.904 | 556.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;004 | 100.0895 | 250.5686 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 004 | 59197.004 | 556.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;104 | 100.0903 | 250.5683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 104 | 59197.104 | 556.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;204 | 100.0913 | 250.559 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 204 | 59197.204 | 556.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;304 | 100.0916 | 250.5408 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 304 | 59197.304 | 557
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;404 | 100.0927 | 250.5174 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 404 | 59197.404 | 557.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;504 | 100.0928 | 250.4969 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 504 | 59197.504 | 557.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;604 | 100.0933 | 250.4821 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 604 | 59197.604 | 557.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;704 | 100.0952 | 250.4709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 704 | 59197.704 | 557.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;804 | 100.0956 | 250.4566 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 804 | 59197.804 | 557.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:37;904 | 100.0954 | 250.437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 37 | 904 | 59197.904 | 557.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;004 | 100.0958 | 250.4175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 004 | 59198.004 | 557.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;104 | 100.0948 | 250.4012 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 104 | 59198.104 | 557.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;204 | 100.0947 | 250.3882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 204 | 59198.204 | 557.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;304 | 100.0946 | 250.3805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 304 | 59198.304 | 558
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;404 | 100.0943 | 250.3782 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 404 | 59198.404 | 558.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;504 | 100.0929 | 250.3767 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 504 | 59198.504 | 558.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;604 | 100.0924 | 250.3746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 604 | 59198.604 | 558.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;704 | 100.0913 | 250.3755 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 704 | 59198.704 | 558.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;804 | 100.0913 | 250.3774 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 804 | 59198.804 | 558.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:38;904 | 100.0891 | 250.3742 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 38 | 904 | 59198.904 | 558.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;004 | 100.0879 | 250.3708 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 004 | 59199.004 | 558.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;104 | 100.0863 | 250.3726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 104 | 59199.104 | 558.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;204 | 100.0852 | 250.3718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 204 | 59199.204 | 558.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;304 | 100.0851 | 250.3681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 304 | 59199.304 | 559
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;404 | 100.0834 | 250.3729 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 404 | 59199.404 | 559.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;504 | 100.082 | 250.3797 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 504 | 59199.504 | 559.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;604 | 100.0808 | 250.3756 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 604 | 59199.604 | 559.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;704 | 100.0803 | 250.3707 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 704 | 59199.704 | 559.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;804 | 100.0806 | 250.3725 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 804 | 59199.804 | 559.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:39;904 | 100.0798 | 250.3717 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 39 | 904 | 59199.904 | 559.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;004 | 100.0773 | 250.3659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 004 | 59200.004 | 559.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;104 | 100.0769 | 250.3607 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 104 | 59200.104 | 559.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;204 | 100.0769 | 250.3547 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 204 | 59200.204 | 559.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;304 | 100.0739 | 250.3454 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 304 | 59200.304 | 560
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;404 | 100.074 | 250.3427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 404 | 59200.404 | 560.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;504 | 100.0718 | 250.3498 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 504 | 59200.504 | 560.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;604 | 100.0703 | 250.3544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 604 | 59200.604 | 560.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;704 | 100.0684 | 250.3584 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 704 | 59200.704 | 560.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;804 | 100.0672 | 250.3716 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 804 | 59200.804 | 560.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:40;904 | 100.0663 | 250.3817 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 40 | 904 | 59200.904 | 560.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;004 | 100.0652 | 250.3779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 004 | 59201.004 | 560.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;104 | 100.0628 | 250.3757 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 104 | 59201.104 | 560.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;204 | 100.0622 | 250.3812 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 204 | 59201.204 | 560.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;304 | 100.0599 | 250.3818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 304 | 59201.304 | 561
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;404 | 100.0582 | 250.3816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 404 | 59201.404 | 561.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;504 | 100.0565 | 250.3926 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 504 | 59201.504 | 561.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;604 | 100.0548 | 250.4052 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 604 | 59201.604 | 561.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;704 | 100.0521 | 250.4111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 704 | 59201.704 | 561.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;804 | 100.0508 | 250.4203 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 804 | 59201.804 | 561.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:41;904 | 100.0486 | 250.433 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 41 | 904 | 59201.904 | 561.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;004 | 100.0469 | 250.4353 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 004 | 59202.004 | 561.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;104 | 100.0457 | 250.4358 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 104 | 59202.104 | 561.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;204 | 100.0446 | 250.4488 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 204 | 59202.204 | 561.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;304 | 100.0439 | 250.4551 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 304 | 59202.304 | 562
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;404 | 100.0421 | 250.443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 404 | 59202.404 | 562.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;504 | 100.0413 | 250.4272 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 504 | 59202.504 | 562.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;604 | 100.0408 | 250.4115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 604 | 59202.604 | 562.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;704 | 100.0419 | 250.3893 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 704 | 59202.704 | 562.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;804 | 100.0396 | 250.3683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 804 | 59202.804 | 562.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:42;904 | 100.0393 | 250.3572 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 42 | 904 | 59202.904 | 562.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;004 | 100.0388 | 250.3435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 004 | 59203.004 | 562.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;104 | 100.0376 | 250.3232 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 104 | 59203.104 | 562.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;204 | 100.0382 | 250.3122 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 204 | 59203.204 | 562.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;304 | 100.0374 | 250.3067 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 304 | 59203.304 | 563
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;404 | 100.0358 | 250.2901 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 404 | 59203.404 | 563.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;504 | 100.0362 | 250.2659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 504 | 59203.504 | 563.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;604 | 100.0369 | 250.2483 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 604 | 59203.604 | 563.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;704 | 100.0368 | 250.2399 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 704 | 59203.704 | 563.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;804 | 100.0363 | 250.2293 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 804 | 59203.804 | 563.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:43;904 | 100.0341 | 250.2153 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 43 | 904 | 59203.904 | 563.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;004 | 100.0321 | 250.211 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 004 | 59204.004 | 563.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;104 | 100.0312 | 250.2109 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 104 | 59204.104 | 563.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;204 | 100.0311 | 250.2007 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 204 | 59204.204 | 563.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;304 | 100.0306 | 250.1859 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 304 | 59204.304 | 564
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;404 | 100.0302 | 250.1733 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 404 | 59204.404 | 564.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;504 | 100.0309 | 250.1502 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 504 | 59204.504 | 564.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;604 | 100.0312 | 250.1192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 604 | 59204.604 | 564.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;704 | 100.031 | 250.1015 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 704 | 59204.704 | 564.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;804 | 100.0318 | 250.0887 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 804 | 59204.804 | 564.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:44;904 | 100.0326 | 250.0647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 44 | 904 | 59204.904 | 564.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;004 | 100.0325 | 250.0436 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 004 | 59205.004 | 564.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;104 | 100.0327 | 250.0333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 104 | 59205.104 | 564.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;204 | 100.0322 | 250.013 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 204 | 59205.204 | 564.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;304 | 100.0322 | 249.9844 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 304 | 59205.304 | 565
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;404 | 100.0317 | 249.9675 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 404 | 59205.404 | 565.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;504 | 100.0298 | 249.9544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 504 | 59205.504 | 565.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;604 | 100.0288 | 249.9337 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 604 | 59205.604 | 565.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;704 | 100.0293 | 249.9186 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 704 | 59205.704 | 565.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;804 | 100.0305 | 249.9133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 804 | 59205.804 | 565.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:45;904 | 100.0299 | 249.8971 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 45 | 904 | 59205.904 | 565.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;004 | 100.0293 | 249.8745 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 004 | 59206.004 | 565.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;104 | 100.0291 | 249.8663 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 104 | 59206.104 | 565.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;204 | 100.029 | 249.8577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 204 | 59206.204 | 565.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;304 | 100.0293 | 249.8349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 304 | 59206.304 | 566
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;404 | 100.0302 | 249.816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 404 | 59206.404 | 566.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;504 | 100.0304 | 249.8063 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 504 | 59206.504 | 566.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;604 | 100.0296 | 249.7874 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 604 | 59206.604 | 566.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;704 | 100.0295 | 249.764 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 704 | 59206.704 | 566.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;804 | 100.0301 | 249.7515 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 804 | 59206.804 | 566.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:46;904 | 100.0299 | 249.7388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 46 | 904 | 59206.904 | 566.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;004 | 100.0301 | 249.7189 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 004 | 59207.004 | 566.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;104 | 100.0291 | 249.71 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 104 | 59207.104 | 566.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;204 | 100.0291 | 249.7134 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 204 | 59207.204 | 566.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;304 | 100.0298 | 249.7091 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 304 | 59207.304 | 567
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;404 | 100.0307 | 249.6992 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 404 | 59207.404 | 567.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;504 | 100.0312 | 249.6938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 504 | 59207.504 | 567.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;604 | 100.0329 | 249.6775 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 604 | 59207.604 | 567.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;704 | 100.0334 | 249.6458 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 704 | 59207.704 | 567.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;804 | 100.0331 | 249.6254 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 804 | 59207.804 | 567.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:47;904 | 100.0329 | 249.6178 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 47 | 904 | 59207.904 | 567.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;004 | 100.0338 | 249.6044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 004 | 59208.004 | 567.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;104 | 100.0331 | 249.5965 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 104 | 59208.104 | 567.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;204 | 100.0329 | 249.6047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 204 | 59208.204 | 567.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;304 | 100.0337 | 249.6039 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 304 | 59208.304 | 568
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;404 | 100.0368 | 249.5848 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 404 | 59208.404 | 568.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;504 | 100.0376 | 249.5669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 504 | 59208.504 | 568.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;604 | 100.0361 | 249.5482 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 604 | 59208.604 | 568.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;704 | 100.0376 | 249.5152 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 704 | 59208.704 | 568.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;804 | 100.0389 | 249.4863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 804 | 59208.804 | 568.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:48;904 | 100.0373 | 249.4755 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 48 | 904 | 59208.904 | 568.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;004 | 100.0388 | 249.4619 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 004 | 59209.004 | 568.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;104 | 100.0399 | 249.4429 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 104 | 59209.104 | 568.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;204 | 100.0392 | 249.437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 204 | 59209.204 | 568.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;304 | 100.0402 | 249.4321 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 304 | 59209.304 | 569
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;404 | 100.0405 | 249.4073 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 404 | 59209.404 | 569.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;504 | 100.0425 | 249.3863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 504 | 59209.504 | 569.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;604 | 100.0421 | 249.3839 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 604 | 59209.604 | 569.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;704 | 100.0423 | 249.3694 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 704 | 59209.704 | 569.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;804 | 100.0438 | 249.3393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 804 | 59209.804 | 569.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:49;904 | 100.0435 | 249.3187 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 49 | 904 | 59209.904 | 569.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;004 | 100.0445 | 249.3016 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 004 | 59210.004 | 569.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;104 | 100.0461 | 249.2764 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 104 | 59210.104 | 569.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;204 | 100.0475 | 249.2628 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 204 | 59210.204 | 569.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;304 | 100.0481 | 249.2668 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 304 | 59210.304 | 570
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;404 | 100.0486 | 249.2583 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 404 | 59210.404 | 570.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;504 | 100.0496 | 249.237 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 504 | 59210.504 | 570.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;604 | 100.0496 | 249.2242 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 604 | 59210.604 | 570.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;704 | 100.0506 | 249.2103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 704 | 59210.704 | 570.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;804 | 100.051 | 249.1844 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 804 | 59210.804 | 570.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:50;904 | 100.0491 | 249.1681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 50 | 904 | 59210.904 | 570.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;004 | 100.0507 | 249.1678 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 004 | 59211.004 | 570.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;104 | 100.0498 | 249.158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 104 | 59211.104 | 570.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;204 | 100.0493 | 249.1419 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 204 | 59211.204 | 570.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;304 | 100.0496 | 249.1378 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 304 | 59211.304 | 571
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;404 | 100.0507 | 249.132 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 404 | 59211.404 | 571.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;504 | 100.0514 | 249.115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 504 | 59211.504 | 571.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;604 | 100.0504 | 249.1054 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 604 | 59211.604 | 571.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;704 | 100.052 | 249.1034 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 704 | 59211.704 | 571.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;804 | 100.0524 | 249.0831 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 804 | 59211.804 | 571.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:51;904 | 100.0503 | 249.0559 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 51 | 904 | 59211.904 | 571.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;004 | 100.0499 | 249.0466 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 004 | 59212.004 | 571.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;104 | 100.0508 | 249.0381 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 104 | 59212.104 | 571.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;204 | 100.0503 | 249.0199 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 204 | 59212.204 | 571.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;304 | 100.0493 | 249.0156 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 304 | 59212.304 | 572
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;404 | 100.049 | 249.0234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 404 | 59212.404 | 572.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;504 | 100.0495 | 249.0156 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 504 | 59212.504 | 572.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;604 | 100.0488 | 249.0036 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 604 | 59212.604 | 572.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;704 | 100.0491 | 249.0058 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 704 | 59212.704 | 572.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;804 | 100.0493 | 249 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 804 | 59212.804 | 572.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:52;904 | 100.0491 | 248.9783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 52 | 904 | 59212.904 | 572.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;004 | 100.0483 | 248.9674 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 004 | 59213.004 | 572.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;104 | 100.0487 | 248.9656 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 104 | 59213.104 | 572.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;204 | 100.0482 | 248.9514 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 204 | 59213.204 | 572.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;304 | 100.0468 | 248.9396 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 304 | 59213.304 | 573
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;404 | 100.0464 | 248.9449 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 404 | 59213.404 | 573.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;504 | 100.0462 | 248.9425 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 504 | 59213.504 | 573.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;604 | 100.0454 | 248.9265 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 604 | 59213.604 | 573.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;704 | 100.0446 | 248.9105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 704 | 59213.704 | 573.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;804 | 100.0441 | 248.9058 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 804 | 59213.804 | 573.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:53;904 | 100.0437 | 248.9063 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 53 | 904 | 59213.904 | 573.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;004 | 100.0436 | 248.8931 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 004 | 59214.004 | 573.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;104 | 100.043 | 248.8809 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 104 | 59214.104 | 573.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;204 | 100.043 | 248.8805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 204 | 59214.204 | 573.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;304 | 100.0438 | 248.8675 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 304 | 59214.304 | 574
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;404 | 100.0435 | 248.8414 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 404 | 59214.404 | 574.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;504 | 100.0437 | 248.8275 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 504 | 59214.504 | 574.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;604 | 100.0439 | 248.8138 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 604 | 59214.604 | 574.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;704 | 100.0446 | 248.7807 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 704 | 59214.704 | 574.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;804 | 100.0447 | 248.7552 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 804 | 59214.804 | 574.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:54;904 | 100.0449 | 248.7523 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 54 | 904 | 59214.904 | 574.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;004 | 100.0452 | 248.7412 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 004 | 59215.004 | 574.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;104 | 100.0465 | 248.7181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 104 | 59215.104 | 574.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;204 | 100.0467 | 248.7015 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 204 | 59215.204 | 574.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;304 | 100.0477 | 248.6796 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 304 | 59215.304 | 575
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;404 | 100.0493 | 248.6397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 404 | 59215.404 | 575.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;504 | 100.0499 | 248.6093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 504 | 59215.504 | 575.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;604 | 100.0501 | 248.5976 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 604 | 59215.604 | 575.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;704 | 100.0518 | 248.5728 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 704 | 59215.704 | 575.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;804 | 100.0528 | 248.5406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 804 | 59215.804 | 575.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:55;904 | 100.0514 | 248.528 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 55 | 904 | 59215.904 | 575.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;004 | 100.0514 | 248.5193 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 004 | 59216.004 | 575.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;104 | 100.0523 | 248.4987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 104 | 59216.104 | 575.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;204 | 100.0519 | 248.4892 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 204 | 59216.204 | 575.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;304 | 100.0507 | 248.4964 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 304 | 59216.304 | 576
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;404 | 100.0514 | 248.4956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 404 | 59216.404 | 576.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;504 | 100.0507 | 248.4931 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 504 | 59216.504 | 576.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;604 | 100.0508 | 248.5069 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 604 | 59216.604 | 576.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;704 | 100.0509 | 248.5132 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 704 | 59216.704 | 576.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;804 | 100.0503 | 248.4976 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 804 | 59216.804 | 576.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:56;904 | 100.0507 | 248.4903 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 56 | 904 | 59216.904 | 576.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;004 | 100.0511 | 248.4942 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 004 | 59217.004 | 576.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;104 | 100.0507 | 248.481 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 104 | 59217.104 | 576.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;204 | 100.0516 | 248.4622 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 204 | 59217.204 | 576.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;304 | 100.0528 | 248.4595 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 304 | 59217.304 | 577
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;404 | 100.0521 | 248.4469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 404 | 59217.404 | 577.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;504 | 100.053 | 248.4144 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 504 | 59217.504 | 577.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;604 | 100.0543 | 248.3953 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 604 | 59217.604 | 577.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;704 | 100.0552 | 248.3883 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 704 | 59217.704 | 577.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;804 | 100.0554 | 248.3644 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 804 | 59217.804 | 577.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:57;904 | 100.0551 | 248.3424 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 57 | 904 | 59217.904 | 577.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;004 | 100.0563 | 248.3438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 004 | 59218.004 | 577.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;104 | 100.0567 | 248.3425 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 104 | 59218.104 | 577.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;204 | 100.0562 | 248.3334 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 204 | 59218.204 | 577.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;304 | 100.0567 | 248.3435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 304 | 59218.304 | 578
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;404 | 100.057 | 248.36 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 404 | 59218.404 | 578.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;504 | 100.0573 | 248.3511 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 504 | 59218.504 | 578.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;604 | 100.0574 | 248.3384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 604 | 59218.604 | 578.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;704 | 100.0573 | 248.3425 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 704 | 59218.704 | 578.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;804 | 100.0564 | 248.3366 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 804 | 59218.804 | 578.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:58;904 | 100.0562 | 248.3206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 58 | 904 | 59218.904 | 578.6
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;004 | 100.0562 | 248.3278 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 004 | 59219.004 | 578.7
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;104 | 100.0572 | 248.3457 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 104 | 59219.104 | 578.8
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;204 | 100.0578 | 248.3469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 204 | 59219.204 | 578.9
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;304 | 100.0583 | 248.3444 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 304 | 59219.304 | 579
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;404 | 100.059 | 248.3479 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 404 | 59219.404 | 579.1
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;504 | 100.0604 | 248.331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 504 | 59219.504 | 579.2
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;604 | 100.06 | 248.2987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 604 | 59219.604 | 579.3
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;704 | 100.0603 | 248.2852 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 704 | 59219.704 | 579.4
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;804 | 100.0625 | 248.2804 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 804 | 59219.804 | 579.5
Data | 10/24/2023 | 16:26:59;904 | 100.0619 | 248.2654 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 26 | 59 | 904 | 59219.904 | 579.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;004 | 100.0613 | 248.2615 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 004 | 59220.004 | 579.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;104 | 100.0629 | 248.2758 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 104 | 59220.104 | 579.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;204 | 100.0631 | 248.271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 204 | 59220.204 | 579.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;304 | 100.0645 | 248.2489 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 304 | 59220.304 | 580
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;404 | 100.0638 | 248.2397 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 404 | 59220.404 | 580.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;504 | 100.0652 | 248.227 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 504 | 59220.504 | 580.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;604 | 100.064 | 248.1951 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 604 | 59220.604 | 580.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;704 | 100.0645 | 248.1766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 704 | 59220.704 | 580.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;804 | 100.0632 | 248.1818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 804 | 59220.804 | 580.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:00;904 | 100.0636 | 248.1816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 00 | 904 | 59220.904 | 580.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;004 | 100.0633 | 248.18 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 004 | 59221.004 | 580.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;104 | 100.0646 | 248.1944 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 104 | 59221.104 | 580.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;204 | 100.0636 | 248.1997 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 204 | 59221.204 | 580.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;304 | 100.0643 | 248.181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 304 | 59221.304 | 581
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;404 | 100.0634 | 248.168 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 404 | 59221.404 | 581.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;504 | 100.0635 | 248.1656 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 504 | 59221.504 | 581.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;604 | 100.0634 | 248.1479 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 604 | 59221.604 | 581.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;704 | 100.0625 | 248.1285 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 704 | 59221.704 | 581.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;804 | 100.0623 | 248.1316 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 804 | 59221.804 | 581.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:01;904 | 100.0613 | 248.1386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 01 | 904 | 59221.904 | 581.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;004 | 100.0601 | 248.1373 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 004 | 59222.004 | 581.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;104 | 100.0593 | 248.1447 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 104 | 59222.104 | 581.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;204 | 100.06 | 248.1554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 204 | 59222.204 | 581.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;304 | 100.0597 | 248.1442 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 304 | 59222.304 | 582
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;404 | 100.0586 | 248.1304 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 404 | 59222.404 | 582.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;504 | 100.0585 | 248.1367 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 504 | 59222.504 | 582.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;604 | 100.0578 | 248.1355 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 604 | 59222.604 | 582.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;704 | 100.0573 | 248.1182 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 704 | 59222.704 | 582.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;804 | 100.057 | 248.115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 804 | 59222.804 | 582.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:02;904 | 100.0562 | 248.1199 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 02 | 904 | 59222.904 | 582.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;004 | 100.0561 | 248.1044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 004 | 59223.004 | 582.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;104 | 100.0559 | 248.0878 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 104 | 59223.104 | 582.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;204 | 100.0558 | 248.0894 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 204 | 59223.204 | 582.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;304 | 100.0545 | 248.0815 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 304 | 59223.304 | 583
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;404 | 100.0548 | 248.0599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 404 | 59223.404 | 583.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;504 | 100.054 | 248.0546 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 504 | 59223.504 | 583.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;604 | 100.0535 | 248.0563 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 604 | 59223.604 | 583.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;704 | 100.0518 | 248.0392 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 704 | 59223.704 | 583.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;804 | 100.0515 | 248.0118 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 804 | 59223.804 | 583.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:03;904 | 100.0514 | 248.0019 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 03 | 904 | 59223.904 | 583.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;004 | 100.0489 | 248.0138 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 004 | 59224.004 | 583.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;104 | 100.0485 | 248.0125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 104 | 59224.104 | 583.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;204 | 100.0476 | 247.9979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 204 | 59224.204 | 583.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;304 | 100.0463 | 248.0024 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 304 | 59224.304 | 584
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;404 | 100.0447 | 248.0117 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 404 | 59224.404 | 584.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;504 | 100.0438 | 248.0018 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 504 | 59224.504 | 584.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;604 | 100.0432 | 247.9964 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 604 | 59224.604 | 584.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;704 | 100.0431 | 248.0078 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 704 | 59224.704 | 584.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;804 | 100.0417 | 248.0064 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 804 | 59224.804 | 584.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:04;904 | 100.0418 | 247.9947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 04 | 904 | 59224.904 | 584.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;004 | 100.0416 | 247.9993 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 004 | 59225.004 | 584.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;104 | 100.0414 | 248.003 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 104 | 59225.104 | 584.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;204 | 100.0407 | 247.9864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 204 | 59225.204 | 584.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;304 | 100.0403 | 247.9731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 304 | 59225.304 | 585
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;404 | 100.0398 | 247.9716 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 404 | 59225.404 | 585.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;504 | 100.0406 | 247.9576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 504 | 59225.504 | 585.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;604 | 100.0382 | 247.9385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 604 | 59225.604 | 585.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;704 | 100.0377 | 247.9376 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 704 | 59225.704 | 585.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;804 | 100.0385 | 247.9342 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 804 | 59225.804 | 585.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:05;904 | 100.0369 | 247.9116 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 05 | 904 | 59225.904 | 585.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;004 | 100.036 | 247.8954 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 004 | 59226.004 | 585.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;104 | 100.0368 | 247.8927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 104 | 59226.104 | 585.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;204 | 100.0365 | 247.8793 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 204 | 59226.204 | 585.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;304 | 100.036 | 247.864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 304 | 59226.304 | 586
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;404 | 100.0351 | 247.8656 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 404 | 59226.404 | 586.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;504 | 100.0339 | 247.86 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 504 | 59226.504 | 586.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;604 | 100.0333 | 247.8349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 604 | 59226.604 | 586.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;704 | 100.0332 | 247.8181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 704 | 59226.704 | 586.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;804 | 100.0337 | 247.8127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 804 | 59226.804 | 586.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:06;904 | 100.0344 | 247.796 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 06 | 904 | 59226.904 | 586.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;004 | 100.0355 | 247.7811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 004 | 59227.004 | 586.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;104 | 100.0358 | 247.7854 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 104 | 59227.104 | 586.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;204 | 100.0356 | 247.783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 204 | 59227.204 | 586.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;304 | 100.0357 | 247.7641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 304 | 59227.304 | 587
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;404 | 100.0348 | 247.7544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 404 | 59227.404 | 587.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;504 | 100.0348 | 247.7521 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 504 | 59227.504 | 587.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;604 | 100.0337 | 247.7351 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 604 | 59227.604 | 587.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;704 | 100.0332 | 247.7214 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 704 | 59227.704 | 587.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;804 | 100.032 | 247.729 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 804 | 59227.804 | 587.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:07;904 | 100.0307 | 247.7325 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 07 | 904 | 59227.904 | 587.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;004 | 100.0304 | 247.7251 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 004 | 59228.004 | 587.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;104 | 100.0289 | 247.73 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 104 | 59228.104 | 587.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;204 | 100.0289 | 247.7392 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 204 | 59228.204 | 587.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;304 | 100.0296 | 247.729 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 304 | 59228.304 | 588
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;404 | 100.0301 | 247.7149 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 404 | 59228.404 | 588.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;504 | 100.0291 | 247.712 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 504 | 59228.504 | 588.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;604 | 100.0282 | 247.6984 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 604 | 59228.604 | 588.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;704 | 100.0292 | 247.6743 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 704 | 59228.704 | 588.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;804 | 100.0289 | 247.6665 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 804 | 59228.804 | 588.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:08;904 | 100.0286 | 247.6663 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 08 | 904 | 59228.904 | 588.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;004 | 100.0288 | 247.6531 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 004 | 59229.004 | 588.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;104 | 100.0295 | 247.6405 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 104 | 59229.104 | 588.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;204 | 100.0299 | 247.6373 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 204 | 59229.204 | 588.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;304 | 100.0299 | 247.6147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 304 | 59229.304 | 589
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;404 | 100.0314 | 247.576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 404 | 59229.404 | 589.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;504 | 100.0311 | 247.556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 504 | 59229.504 | 589.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;604 | 100.0294 | 247.5471 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 604 | 59229.604 | 589.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;704 | 100.029 | 247.5304 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 704 | 59229.704 | 589.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;804 | 100.03 | 247.5217 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 804 | 59229.804 | 589.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:09;904 | 100.0317 | 247.5264 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 09 | 904 | 59229.904 | 589.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;004 | 100.032 | 247.519 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 004 | 59230.004 | 589.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;104 | 100.0325 | 247.5011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 104 | 59230.104 | 589.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;204 | 100.0313 | 247.4924 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 204 | 59230.204 | 589.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;304 | 100.0308 | 247.4801 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 304 | 59230.304 | 590
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;404 | 100.03 | 247.4526 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 404 | 59230.404 | 590.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;504 | 100.0297 | 247.4365 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 504 | 59230.504 | 590.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;604 | 100.0306 | 247.4393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 604 | 59230.604 | 590.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;704 | 100.031 | 247.4328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 704 | 59230.704 | 590.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;804 | 100.0315 | 247.421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 804 | 59230.804 | 590.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:10;904 | 100.0305 | 247.4212 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 10 | 904 | 59230.904 | 590.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;004 | 100.0306 | 247.4164 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 004 | 59231.004 | 590.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;104 | 100.031 | 247.3959 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 104 | 59231.104 | 590.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;204 | 100.0302 | 247.3848 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 204 | 59231.204 | 590.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;304 | 100.0302 | 247.385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 304 | 59231.304 | 591
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;404 | 100.0311 | 247.3697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 404 | 59231.404 | 591.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;504 | 100.0315 | 247.3473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 504 | 59231.504 | 591.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;604 | 100.0304 | 247.337 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 604 | 59231.604 | 591.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;704 | 100.0304 | 247.3234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 704 | 59231.704 | 591.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;804 | 100.0313 | 247.3003 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 804 | 59231.804 | 591.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:11;904 | 100.031 | 247.2942 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 11 | 904 | 59231.904 | 591.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;004 | 100.031 | 247.302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 004 | 59232.004 | 591.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;104 | 100.0319 | 247.2944 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 104 | 59232.104 | 591.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;204 | 100.0322 | 247.2831 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 204 | 59232.204 | 591.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;304 | 100.0317 | 247.2865 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 304 | 59232.304 | 592
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;404 | 100.0309 | 247.2821 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 404 | 59232.404 | 592.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;504 | 100.0302 | 247.2632 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 504 | 59232.504 | 592.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;604 | 100.0294 | 247.2556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 604 | 59232.604 | 592.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;704 | 100.0291 | 247.2589 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 704 | 59232.704 | 592.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;804 | 100.0289 | 247.2537 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 804 | 59232.804 | 592.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:12;904 | 100.0283 | 247.2524 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 12 | 904 | 59232.904 | 592.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;004 | 100.0279 | 247.2655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 004 | 59233.004 | 592.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;104 | 100.0289 | 247.2658 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 104 | 59233.104 | 592.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;204 | 100.027 | 247.2495 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 204 | 59233.204 | 592.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;304 | 100.0259 | 247.2447 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 304 | 59233.304 | 593
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;404 | 100.0263 | 247.2453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 404 | 59233.404 | 593.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;504 | 100.0261 | 247.2328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 504 | 59233.504 | 593.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;604 | 100.0252 | 247.2257 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 604 | 59233.604 | 593.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;704 | 100.0254 | 247.2351 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 704 | 59233.704 | 593.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;804 | 100.0253 | 247.2368 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 804 | 59233.804 | 593.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:13;904 | 100.0254 | 247.2273 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 13 | 904 | 59233.904 | 593.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;004 | 100.0259 | 247.2186 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 004 | 59234.004 | 593.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;104 | 100.0258 | 247.2158 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 104 | 59234.104 | 593.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;204 | 100.0249 | 247.2105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 204 | 59234.204 | 593.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;304 | 100.0245 | 247.1901 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 304 | 59234.304 | 594
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;404 | 100.024 | 247.1756 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 404 | 59234.404 | 594.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;504 | 100.0247 | 247.1785 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 504 | 59234.504 | 594.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;604 | 100.0242 | 247.1783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 604 | 59234.604 | 594.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;704 | 100.0244 | 247.1745 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 704 | 59234.704 | 594.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;804 | 100.0255 | 247.181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 804 | 59234.804 | 594.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:14;904 | 100.0249 | 247.1811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 14 | 904 | 59234.904 | 594.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;004 | 100.0254 | 247.1599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 004 | 59235.004 | 594.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;104 | 100.0253 | 247.1437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 104 | 59235.104 | 594.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;204 | 100.0247 | 247.1427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 204 | 59235.204 | 594.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;304 | 100.0243 | 247.1342 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 304 | 59235.304 | 595
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;404 | 100.0236 | 247.1225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 404 | 59235.404 | 595.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;504 | 100.0238 | 247.125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 504 | 59235.504 | 595.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;604 | 100.0231 | 247.1285 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 604 | 59235.604 | 595.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;704 | 100.0238 | 247.1218 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 704 | 59235.704 | 595.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;804 | 100.023 | 247.1204 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 804 | 59235.804 | 595.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:15;904 | 100.0223 | 247.1263 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 15 | 904 | 59235.904 | 595.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;004 | 100.0225 | 247.1197 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 004 | 59236.004 | 595.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;104 | 100.0213 | 247.1094 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 104 | 59236.104 | 595.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;204 | 100.0207 | 247.1133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 204 | 59236.204 | 595.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;304 | 100.0201 | 247.1181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 304 | 59236.304 | 596
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;404 | 100.0205 | 247.1155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 404 | 59236.404 | 596.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;504 | 100.0201 | 247.1202 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 504 | 59236.504 | 596.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;604 | 100.0196 | 247.1308 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 604 | 59236.604 | 596.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;704 | 100.0198 | 247.1297 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 704 | 59236.704 | 596.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;804 | 100.0195 | 247.1261 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 804 | 59236.804 | 596.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:16;904 | 100.0191 | 247.1335 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 16 | 904 | 59236.904 | 596.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;004 | 100.0192 | 247.137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 004 | 59237.004 | 596.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;104 | 100.02 | 247.1302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 104 | 59237.104 | 596.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;204 | 100.0199 | 247.1302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 204 | 59237.204 | 596.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;304 | 100.0198 | 247.1349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 304 | 59237.304 | 597
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;404 | 100.0191 | 247.126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 404 | 59237.404 | 597.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;504 | 100.0192 | 247.1155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 504 | 59237.504 | 597.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;604 | 100.019 | 247.1176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 604 | 59237.604 | 597.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;704 | 100.0185 | 247.114 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 704 | 59237.704 | 597.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;804 | 100.0188 | 247.1011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 804 | 59237.804 | 597.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:17;904 | 100.0174 | 247.1022 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 17 | 904 | 59237.904 | 597.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;004 | 100.0173 | 247.1125 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 004 | 59238.004 | 597.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;104 | 100.0169 | 247.1134 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 104 | 59238.104 | 597.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;204 | 100.0165 | 247.1175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 204 | 59238.204 | 597.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;304 | 100.0159 | 247.1344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 304 | 59238.304 | 598
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;404 | 100.0163 | 247.1403 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 404 | 59238.404 | 598.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;504 | 100.016 | 247.133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 504 | 59238.504 | 598.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;604 | 100.0155 | 247.1347 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 604 | 59238.604 | 598.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;704 | 100.0163 | 247.1409 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 704 | 59238.704 | 598.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;804 | 100.0144 | 247.139 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 804 | 59238.804 | 598.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:18;904 | 100.016 | 247.1407 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 18 | 904 | 59238.904 | 598.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;004 | 100.0162 | 247.1525 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 004 | 59239.004 | 598.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;104 | 100.0176 | 247.1535 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 104 | 59239.104 | 598.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;204 | 100.0164 | 247.1438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 204 | 59239.204 | 598.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;304 | 100.0182 | 247.1424 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 304 | 59239.304 | 599
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;404 | 100.0184 | 247.1393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 404 | 59239.404 | 599.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;504 | 100.0184 | 247.1212 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 504 | 59239.504 | 599.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;604 | 100.0184 | 247.1087 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 604 | 59239.604 | 599.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;704 | 100.0191 | 247.1105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 704 | 59239.704 | 599.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;804 | 100.0194 | 247.1028 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 804 | 59239.804 | 599.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:19;904 | 100.0201 | 247.0894 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 19 | 904 | 59239.904 | 599.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;004 | 100.0198 | 247.0914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 004 | 59240.004 | 599.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;104 | 100.0188 | 247.0955 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 104 | 59240.104 | 599.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;204 | 100.0179 | 247.0878 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 204 | 59240.204 | 599.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;304 | 100.0173 | 247.0892 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 304 | 59240.304 | 600
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;404 | 100.0184 | 247.1045 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 404 | 59240.404 | 600.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;504 | 100.0188 | 247.1072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 504 | 59240.504 | 600.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;604 | 100.0183 | 247.1015 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 604 | 59240.604 | 600.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;704 | 100.0185 | 247.1069 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 704 | 59240.704 | 600.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;804 | 100.0183 | 247.1084 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 804 | 59240.804 | 600.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:20;904 | 100.0184 | 247.0958 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 20 | 904 | 59240.904 | 600.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;004 | 100.0197 | 247.0914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 004 | 59241.004 | 600.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;104 | 100.0198 | 247.098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 104 | 59241.104 | 600.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;204 | 100.019 | 247.0927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 204 | 59241.204 | 600.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;304 | 100.02 | 247.083 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 304 | 59241.304 | 601
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;404 | 100.02 | 247.0853 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 404 | 59241.404 | 601.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;504 | 100.0202 | 247.084 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 504 | 59241.504 | 601.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;604 | 100.0199 | 247.0718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 604 | 59241.604 | 601.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;704 | 100.0213 | 247.0682 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 704 | 59241.704 | 601.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;804 | 100.0226 | 247.0705 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 804 | 59241.804 | 601.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:21;904 | 100.0222 | 247.0576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 21 | 904 | 59241.904 | 601.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;004 | 100.023 | 247.0417 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 004 | 59242.004 | 601.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;104 | 100.0245 | 247.0403 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 104 | 59242.104 | 601.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;204 | 100.0248 | 247.0353 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 204 | 59242.204 | 601.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;304 | 100.025 | 247.0198 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 304 | 59242.304 | 602
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;404 | 100.0259 | 247.0137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 404 | 59242.404 | 602.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;504 | 100.026 | 247.0136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 504 | 59242.504 | 602.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;604 | 100.0262 | 247.002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 604 | 59242.604 | 602.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;704 | 100.0268 | 246.9932 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 704 | 59242.704 | 602.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;804 | 100.0276 | 246.9995 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 804 | 59242.804 | 602.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:22;904 | 100.0281 | 246.9973 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 22 | 904 | 59242.904 | 602.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;004 | 100.0305 | 246.9814 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 004 | 59243.004 | 602.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;104 | 100.0319 | 246.9747 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 104 | 59243.104 | 602.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;204 | 100.0319 | 246.9722 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 204 | 59243.204 | 602.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;304 | 100.0319 | 246.9579 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 304 | 59243.304 | 603
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;404 | 100.0322 | 246.948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 404 | 59243.404 | 603.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;504 | 100.0322 | 246.9526 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 504 | 59243.504 | 603.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;604 | 100.0347 | 246.9483 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 604 | 59243.604 | 603.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;704 | 100.0368 | 246.9341 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 704 | 59243.704 | 603.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;804 | 100.037 | 246.9322 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 804 | 59243.804 | 603.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:23;904 | 100.037 | 246.9343 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 23 | 904 | 59243.904 | 603.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;004 | 100.0361 | 246.9244 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 004 | 59244.004 | 603.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;104 | 100.0358 | 246.9089 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 104 | 59244.104 | 603.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;204 | 100.0364 | 246.8988 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 204 | 59244.204 | 603.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;304 | 100.0381 | 246.8954 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 304 | 59244.304 | 604
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;404 | 100.0368 | 246.8874 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 404 | 59244.404 | 604.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;504 | 100.0357 | 246.8777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 504 | 59244.504 | 604.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;604 | 100.0375 | 246.8788 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 604 | 59244.604 | 604.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;704 | 100.038 | 246.8807 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 704 | 59244.704 | 604.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;804 | 100.0362 | 246.872 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 804 | 59244.804 | 604.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:24;904 | 100.0349 | 246.864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 24 | 904 | 59244.904 | 604.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;004 | 100.0374 | 246.8626 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 004 | 59245.004 | 604.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;104 | 100.0383 | 246.8581 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 104 | 59245.104 | 604.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;204 | 100.0365 | 246.8555 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 204 | 59245.204 | 604.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;304 | 100.0358 | 246.8664 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 304 | 59245.304 | 605
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;404 | 100.0379 | 246.8761 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 404 | 59245.404 | 605.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;504 | 100.0378 | 246.8726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 504 | 59245.504 | 605.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;604 | 100.0364 | 246.8701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 604 | 59245.604 | 605.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;704 | 100.0367 | 246.873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 704 | 59245.704 | 605.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;804 | 100.0387 | 246.8701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 804 | 59245.804 | 605.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:25;904 | 100.0377 | 246.8674 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 25 | 904 | 59245.904 | 605.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;004 | 100.0353 | 246.8759 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 004 | 59246.004 | 605.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;104 | 100.0358 | 246.8818 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 104 | 59246.104 | 605.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;204 | 100.0377 | 246.8781 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 204 | 59246.204 | 605.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;304 | 100.0378 | 246.8829 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 304 | 59246.304 | 606
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;404 | 100.0359 | 246.8971 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 404 | 59246.404 | 606.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;504 | 100.0349 | 246.9038 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 504 | 59246.504 | 606.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;604 | 100.036 | 246.9073 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 604 | 59246.604 | 606.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;704 | 100.0392 | 246.9171 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 704 | 59246.704 | 606.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;804 | 100.037 | 246.9178 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 804 | 59246.804 | 606.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:26;904 | 100.0355 | 246.9044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 26 | 904 | 59246.904 | 606.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;004 | 100.0384 | 246.8985 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 004 | 59247.004 | 606.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;104 | 100.0392 | 246.899 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 104 | 59247.104 | 606.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;204 | 100.0413 | 246.8884 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 204 | 59247.204 | 606.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;304 | 100.0416 | 246.8739 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 304 | 59247.304 | 607
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;404 | 100.0438 | 246.8663 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 404 | 59247.404 | 607.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;504 | 100.0458 | 246.8525 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 504 | 59247.504 | 607.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;604 | 100.0477 | 246.829 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 604 | 59247.604 | 607.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;704 | 100.0496 | 246.8098 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 704 | 59247.704 | 607.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;804 | 100.0519 | 246.7923 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 804 | 59247.804 | 607.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:27;904 | 100.0538 | 246.7649 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 27 | 904 | 59247.904 | 607.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;004 | 100.0556 | 246.7366 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 004 | 59248.004 | 607.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;104 | 100.0588 | 246.7166 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 104 | 59248.104 | 607.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;204 | 100.0592 | 246.6968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 204 | 59248.204 | 607.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;304 | 100.0609 | 246.6759 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 304 | 59248.304 | 608
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;404 | 100.0638 | 246.6588 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 404 | 59248.404 | 608.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;504 | 100.0659 | 246.6422 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 504 | 59248.504 | 608.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;604 | 100.0666 | 246.621 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 604 | 59248.604 | 608.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;704 | 100.0684 | 246.6005 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 704 | 59248.704 | 608.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;804 | 100.0706 | 246.5839 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 804 | 59248.804 | 608.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:28;904 | 100.0725 | 246.5656 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 28 | 904 | 59248.904 | 608.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;004 | 100.0738 | 246.547 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 004 | 59249.004 | 608.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;104 | 100.074 | 246.5348 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 104 | 59249.104 | 608.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;204 | 100.076 | 246.525 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 204 | 59249.204 | 608.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;304 | 100.0752 | 246.5124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 304 | 59249.304 | 609
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;404 | 100.0755 | 246.5051 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 404 | 59249.404 | 609.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;504 | 100.077 | 246.5061 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 504 | 59249.504 | 609.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;604 | 100.0782 | 246.5081 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 604 | 59249.604 | 609.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;704 | 100.0794 | 246.5111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 704 | 59249.704 | 609.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;804 | 100.0782 | 246.5175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 804 | 59249.804 | 609.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:29;904 | 100.079 | 246.5222 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 29 | 904 | 59249.904 | 609.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;004 | 100.0798 | 246.5213 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 004 | 59250.004 | 609.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;104 | 100.082 | 246.5208 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 104 | 59250.104 | 609.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;204 | 100.0837 | 246.5206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 204 | 59250.204 | 609.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;304 | 100.0867 | 246.5097 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 304 | 59250.304 | 610
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;404 | 100.0884 | 246.4906 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 404 | 59250.404 | 610.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;504 | 100.0902 | 246.474 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 504 | 59250.504 | 610.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;604 | 100.0906 | 246.4599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 604 | 59250.604 | 610.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;704 | 100.0932 | 246.4473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 704 | 59250.704 | 610.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;804 | 100.0935 | 246.4356 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 804 | 59250.804 | 610.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:30;904 | 100.0942 | 246.4256 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 30 | 904 | 59250.904 | 610.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;004 | 100.0958 | 246.42 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 004 | 59251.004 | 610.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;104 | 100.0958 | 246.4208 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 104 | 59251.104 | 610.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;204 | 100.0966 | 246.4266 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 204 | 59251.204 | 610.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;304 | 100.0966 | 246.4329 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 304 | 59251.304 | 611
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;404 | 100.098 | 246.4374 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 404 | 59251.404 | 611.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;504 | 100.0972 | 246.4413 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 504 | 59251.504 | 611.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;604 | 100.0971 | 246.4461 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 604 | 59251.604 | 611.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;704 | 100.0964 | 246.4547 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 704 | 59251.704 | 611.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;804 | 100.0955 | 246.4718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 804 | 59251.804 | 611.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:31;904 | 100.0945 | 246.4978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 31 | 904 | 59251.904 | 611.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;004 | 100.0947 | 246.5287 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 004 | 59252.004 | 611.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;104 | 100.0936 | 246.5609 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 104 | 59252.104 | 611.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;204 | 100.0929 | 246.5905 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 204 | 59252.204 | 611.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;304 | 100.0927 | 246.614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 304 | 59252.304 | 612
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;404 | 100.0937 | 246.6295 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 404 | 59252.404 | 612.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;504 | 100.0951 | 246.6381 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 504 | 59252.504 | 612.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;604 | 100.0934 | 246.643 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 604 | 59252.604 | 612.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;704 | 100.094 | 246.6484 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 704 | 59252.704 | 612.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;804 | 100.0943 | 246.6554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 804 | 59252.804 | 612.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:32;904 | 100.0946 | 246.6624 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 32 | 904 | 59252.904 | 612.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;004 | 100.0937 | 246.6701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 004 | 59253.004 | 612.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;104 | 100.0923 | 246.6796 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 104 | 59253.104 | 612.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;204 | 100.0921 | 246.6919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 204 | 59253.204 | 612.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;304 | 100.0905 | 246.7071 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 304 | 59253.304 | 613
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;404 | 100.0901 | 246.7281 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 404 | 59253.404 | 613.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;504 | 100.0911 | 246.751 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 504 | 59253.504 | 613.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;604 | 100.0895 | 246.7641 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 604 | 59253.604 | 613.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;704 | 100.0882 | 246.7712 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 704 | 59253.704 | 613.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;804 | 100.0869 | 246.7805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 804 | 59253.804 | 613.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:33;904 | 100.0855 | 246.7878 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 33 | 904 | 59253.904 | 613.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;004 | 100.0851 | 246.7927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 004 | 59254.004 | 613.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;104 | 100.0841 | 246.8056 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 104 | 59254.104 | 613.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;204 | 100.0819 | 246.8243 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 204 | 59254.204 | 613.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;304 | 100.0794 | 246.841 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 304 | 59254.304 | 614
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;404 | 100.0759 | 246.8541 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 404 | 59254.404 | 614.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;504 | 100.0735 | 246.8672 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 504 | 59254.504 | 614.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;604 | 100.071 | 246.8855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 604 | 59254.604 | 614.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;704 | 100.0678 | 246.9057 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 704 | 59254.704 | 614.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;804 | 100.0668 | 246.9271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 804 | 59254.804 | 614.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:34;904 | 100.0632 | 246.9532 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 34 | 904 | 59254.904 | 614.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;004 | 100.0612 | 246.9799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 004 | 59255.004 | 614.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;104 | 100.0606 | 247.0002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 104 | 59255.104 | 614.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;204 | 100.0579 | 247.0192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 204 | 59255.204 | 614.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;304 | 100.0555 | 247.0401 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 304 | 59255.304 | 615
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;404 | 100.0534 | 247.0564 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 404 | 59255.404 | 615.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;504 | 100.0531 | 247.0668 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 504 | 59255.504 | 615.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;604 | 100.0509 | 247.0771 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 604 | 59255.604 | 615.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;704 | 100.0509 | 247.0844 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 704 | 59255.704 | 615.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;804 | 100.048 | 247.0852 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 804 | 59255.804 | 615.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:35;904 | 100.0478 | 247.0856 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 35 | 904 | 59255.904 | 615.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;004 | 100.0472 | 247.0886 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 004 | 59256.004 | 615.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;104 | 100.044 | 247.0874 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 104 | 59256.104 | 615.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;204 | 100.0425 | 247.0833 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 204 | 59256.204 | 615.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;304 | 100.0398 | 247.086 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 304 | 59256.304 | 616
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;404 | 100.0393 | 247.091 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 404 | 59256.404 | 616.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;504 | 100.038 | 247.0912 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 504 | 59256.504 | 616.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;604 | 100.0342 | 247.0996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 604 | 59256.604 | 616.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;704 | 100.0323 | 247.1209 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 704 | 59256.704 | 616.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;804 | 100.0288 | 247.139 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 804 | 59256.804 | 616.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:36;904 | 100.0261 | 247.1562 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 36 | 904 | 59256.904 | 616.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;004 | 100.0229 | 247.1859 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 004 | 59257.004 | 616.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;104 | 100.0215 | 247.2142 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 104 | 59257.104 | 616.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;204 | 100.018 | 247.2281 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 204 | 59257.204 | 616.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;304 | 100.0164 | 247.2385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 304 | 59257.304 | 617
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;404 | 100.0123 | 247.2487 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 404 | 59257.404 | 617.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;504 | 100.0104 | 247.2516 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 504 | 59257.504 | 617.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;604 | 100.0067 | 247.2543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 604 | 59257.604 | 617.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;704 | 100.0051 | 247.2681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 704 | 59257.704 | 617.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;804 | 100.0053 | 247.2837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 804 | 59257.804 | 617.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:37;904 | 100.0064 | 247.2939 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 37 | 904 | 59257.904 | 617.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;004 | 100.003 | 247.305 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 004 | 59258.004 | 617.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;104 | 100.0015 | 247.3116 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 104 | 59258.104 | 617.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;204 | 100.0023 | 247.3002 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 204 | 59258.204 | 617.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;304 | 100.0014 | 247.2804 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 304 | 59258.304 | 618
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;404 | 100.0027 | 247.2666 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 404 | 59258.404 | 618.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;504 | 100.0013 | 247.2514 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 504 | 59258.504 | 618.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;604 | 100.0002 | 247.2311 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 604 | 59258.604 | 618.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;704 | 100.0007 | 247.22 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 704 | 59258.704 | 618.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;804 | 100.0012 | 247.2164 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 804 | 59258.804 | 618.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:38;904 | 100.0014 | 247.2057 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 38 | 904 | 59258.904 | 618.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;004 | 100.0022 | 247.1916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 004 | 59259.004 | 618.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;104 | 100.0025 | 247.18 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 104 | 59259.104 | 618.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;204 | 100.0016 | 247.1581 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 204 | 59259.204 | 618.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;304 | 100.002 | 247.1258 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 304 | 59259.304 | 619
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;404 | 100.0011 | 247.1077 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 404 | 59259.404 | 619.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;504 | 100.0022 | 247.103 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 504 | 59259.504 | 619.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;604 | 100.0006 | 247.0946 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 604 | 59259.604 | 619.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;704 | 100.0006 | 247.0892 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 704 | 59259.704 | 619.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;804 | 100.0006 | 247.0934 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 804 | 59259.804 | 619.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:39;904 | 99.9991 | 247.0952 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 39 | 904 | 59259.904 | 619.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;004 | 99.9988 | 247.0918 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 004 | 59260.004 | 619.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;104 | 100.0001 | 247.0941 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 104 | 59260.104 | 619.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;204 | 99.9994 | 247.0969 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 204 | 59260.204 | 619.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;304 | 100.0008 | 247.0907 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 304 | 59260.304 | 620
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;404 | 100 | 247.0804 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 404 | 59260.404 | 620.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;504 | 100.0013 | 247.0702 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 504 | 59260.504 | 620.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;604 | 100.0004 | 247.0537 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 604 | 59260.604 | 620.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;704 | 100.0009 | 247.033 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 704 | 59260.704 | 620.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;804 | 100.0023 | 247.0211 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 804 | 59260.804 | 620.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:40;904 | 100.0012 | 247.0171 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 40 | 904 | 59260.904 | 620.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;004 | 100.0029 | 247.0129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 004 | 59261.004 | 620.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;104 | 100.0059 | 247.0115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 104 | 59261.104 | 620.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;204 | 100.0037 | 247.0122 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 204 | 59261.204 | 620.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;304 | 100.0029 | 247.0011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 304 | 59261.304 | 621
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;404 | 100.0045 | 246.9807 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 404 | 59261.404 | 621.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;504 | 100.0064 | 246.9682 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 504 | 59261.504 | 621.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;604 | 100.0071 | 246.9581 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 604 | 59261.604 | 621.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;704 | 100.0084 | 246.9421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 704 | 59261.704 | 621.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;804 | 100.0097 | 246.9333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 804 | 59261.804 | 621.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:41;904 | 100.009 | 246.9353 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 41 | 904 | 59261.904 | 621.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;004 | 100.0104 | 246.9333 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 004 | 59262.004 | 621.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;104 | 100.0096 | 246.9278 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 104 | 59262.104 | 621.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;204 | 100.0105 | 246.9273 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 204 | 59262.204 | 621.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;304 | 100.0103 | 246.9231 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 304 | 59262.304 | 622
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;404 | 100.0098 | 246.9102 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 404 | 59262.404 | 622.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;504 | 100.0088 | 246.9076 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 504 | 59262.504 | 622.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;604 | 100.0083 | 246.9192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 604 | 59262.604 | 622.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;704 | 100.0082 | 246.9274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 704 | 59262.704 | 622.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;804 | 100.0078 | 246.9348 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 804 | 59262.804 | 622.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:42;904 | 100.0073 | 246.9508 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 42 | 904 | 59262.904 | 622.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;004 | 100.009 | 246.961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 004 | 59263.004 | 622.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;104 | 100.0093 | 246.9567 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 104 | 59263.104 | 622.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;204 | 100.0103 | 246.9507 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 204 | 59263.204 | 622.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;304 | 100.0123 | 246.944 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 304 | 59263.304 | 623
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;404 | 100.0133 | 246.9279 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 404 | 59263.404 | 623.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;504 | 100.0126 | 246.9133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 504 | 59263.504 | 623.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;604 | 100.0141 | 246.9124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 604 | 59263.604 | 623.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;704 | 100.0148 | 246.9061 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 704 | 59263.704 | 623.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;804 | 100.017 | 246.8857 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 804 | 59263.804 | 623.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:43;904 | 100.0173 | 246.8721 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 43 | 904 | 59263.904 | 623.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;004 | 100.0184 | 246.8649 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 004 | 59264.004 | 623.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;104 | 100.0204 | 246.8487 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 104 | 59264.104 | 623.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;204 | 100.0216 | 246.8329 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 204 | 59264.204 | 623.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;304 | 100.0226 | 246.828 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 304 | 59264.304 | 624
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;404 | 100.0236 | 246.8273 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 404 | 59264.404 | 624.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;504 | 100.0243 | 246.8165 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 504 | 59264.504 | 624.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;604 | 100.0255 | 246.7958 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 604 | 59264.604 | 624.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;704 | 100.0255 | 246.7855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 704 | 59264.704 | 624.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;804 | 100.0258 | 246.7836 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 804 | 59264.804 | 624.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:44;904 | 100.0264 | 246.7764 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 44 | 904 | 59264.904 | 624.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;004 | 100.0271 | 246.7724 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 004 | 59265.004 | 624.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;104 | 100.0279 | 246.7777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 104 | 59265.104 | 624.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;204 | 100.0271 | 246.778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 204 | 59265.204 | 624.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;304 | 100.0283 | 246.7718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 304 | 59265.304 | 625
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;404 | 100.0278 | 246.7749 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 404 | 59265.404 | 625.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;504 | 100.027 | 246.7832 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 504 | 59265.504 | 625.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;604 | 100.0273 | 246.7854 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 604 | 59265.604 | 625.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;704 | 100.0291 | 246.7893 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 704 | 59265.704 | 625.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;804 | 100.0298 | 246.7984 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 804 | 59265.804 | 625.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:45;904 | 100.0298 | 246.7973 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 45 | 904 | 59265.904 | 625.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;004 | 100.0299 | 246.7873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 004 | 59266.004 | 625.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;104 | 100.0304 | 246.7864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 104 | 59266.104 | 625.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;204 | 100.0314 | 246.788 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 204 | 59266.204 | 625.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;304 | 100.0321 | 246.781 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 304 | 59266.304 | 626
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;404 | 100.0334 | 246.7775 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 404 | 59266.404 | 626.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;504 | 100.035 | 246.781 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 504 | 59266.504 | 626.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;604 | 100.035 | 246.7743 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 604 | 59266.604 | 626.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;704 | 100.0351 | 246.7596 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 704 | 59266.704 | 626.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;804 | 100.0356 | 246.7529 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 804 | 59266.804 | 626.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:46;904 | 100.0387 | 246.7447 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 46 | 904 | 59266.904 | 626.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;004 | 100.0387 | 246.7253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 004 | 59267.004 | 626.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;104 | 100.0418 | 246.7047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 104 | 59267.104 | 626.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;204 | 100.042 | 246.6855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 204 | 59267.204 | 626.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;304 | 100.0435 | 246.6608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 304 | 59267.304 | 627
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;404 | 100.0442 | 246.6376 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 404 | 59267.404 | 627.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;504 | 100.0447 | 246.6285 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 504 | 59267.504 | 627.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;604 | 100.0449 | 246.6217 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 604 | 59267.604 | 627.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;704 | 100.0449 | 246.6069 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 704 | 59267.704 | 627.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;804 | 100.0454 | 246.5961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 804 | 59267.804 | 627.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:47;904 | 100.0465 | 246.5912 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 47 | 904 | 59267.904 | 627.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;004 | 100.0461 | 246.5829 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 004 | 59268.004 | 627.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;104 | 100.0468 | 246.5805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 104 | 59268.104 | 627.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;204 | 100.0469 | 246.594 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 204 | 59268.204 | 627.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;304 | 100.0464 | 246.6014 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 304 | 59268.304 | 628
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;404 | 100.0487 | 246.5919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 404 | 59268.404 | 628.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;504 | 100.0486 | 246.5873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 504 | 59268.504 | 628.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;604 | 100.0494 | 246.5889 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 604 | 59268.604 | 628.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;704 | 100.0494 | 246.5833 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 704 | 59268.704 | 628.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;804 | 100.0511 | 246.579 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 804 | 59268.804 | 628.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:48;904 | 100.0524 | 246.5858 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 48 | 904 | 59268.904 | 628.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;004 | 100.0536 | 246.585 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 004 | 59269.004 | 628.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;104 | 100.0548 | 246.5694 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 104 | 59269.104 | 628.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;204 | 100.0552 | 246.5568 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 204 | 59269.204 | 628.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;304 | 100.0562 | 246.5488 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 304 | 59269.304 | 629
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;404 | 100.0579 | 246.5369 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 404 | 59269.404 | 629.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;504 | 100.0591 | 246.5313 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 504 | 59269.504 | 629.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;604 | 100.0595 | 246.5393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 604 | 59269.604 | 629.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;704 | 100.0607 | 246.5379 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 704 | 59269.704 | 629.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;804 | 100.0608 | 246.5228 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 804 | 59269.804 | 629.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:49;904 | 100.0604 | 246.5204 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 49 | 904 | 59269.904 | 629.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;004 | 100.0613 | 246.5268 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 004 | 59270.004 | 629.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;104 | 100.0616 | 246.5242 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 104 | 59270.104 | 629.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;204 | 100.0604 | 246.53 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 204 | 59270.204 | 629.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;304 | 100.0609 | 246.5532 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 304 | 59270.304 | 630
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;404 | 100.061 | 246.5673 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 404 | 59270.404 | 630.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;504 | 100.0611 | 246.5692 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 504 | 59270.504 | 630.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;604 | 100.0599 | 246.5807 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 604 | 59270.604 | 630.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;704 | 100.0597 | 246.5932 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 704 | 59270.704 | 630.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;804 | 100.0594 | 246.5924 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 804 | 59270.804 | 630.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:50;904 | 100.0599 | 246.5996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 50 | 904 | 59270.904 | 630.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;004 | 100.06 | 246.6211 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 004 | 59271.004 | 630.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;104 | 100.0599 | 246.6294 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 104 | 59271.104 | 630.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;204 | 100.0595 | 246.6279 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 204 | 59271.204 | 630.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;304 | 100.0598 | 246.6427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 304 | 59271.304 | 631
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;404 | 100.0594 | 246.6568 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 404 | 59271.404 | 631.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;504 | 100.0588 | 246.6518 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 504 | 59271.504 | 631.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;604 | 100.0593 | 246.6543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 604 | 59271.604 | 631.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;704 | 100.0595 | 246.6721 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 704 | 59271.704 | 631.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;804 | 100.0583 | 246.6805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 804 | 59271.804 | 631.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:51;904 | 100.0582 | 246.6833 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 51 | 904 | 59271.904 | 631.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;004 | 100.0579 | 246.6998 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 004 | 59272.004 | 631.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;104 | 100.0568 | 246.7146 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 104 | 59272.104 | 631.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;204 | 100.056 | 246.7148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 204 | 59272.204 | 631.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;304 | 100.0561 | 246.7235 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 304 | 59272.304 | 632
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;404 | 100.0562 | 246.743 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 404 | 59272.404 | 632.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;504 | 100.0553 | 246.7472 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 504 | 59272.504 | 632.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;604 | 100.0543 | 246.7453 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 604 | 59272.604 | 632.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;704 | 100.0537 | 246.7584 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 704 | 59272.704 | 632.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;804 | 100.0527 | 246.77 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 804 | 59272.804 | 632.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:52;904 | 100.0519 | 246.7696 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 52 | 904 | 59272.904 | 632.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;004 | 100.0506 | 246.7786 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 004 | 59273.004 | 632.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;104 | 100.0512 | 246.7968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 104 | 59273.104 | 632.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;204 | 100.0488 | 246.8045 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 204 | 59273.204 | 632.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;304 | 100.0492 | 246.8121 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 304 | 59273.304 | 633
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;404 | 100.0483 | 246.8334 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 404 | 59273.404 | 633.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;504 | 100.0487 | 246.8454 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 504 | 59273.504 | 633.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;604 | 100.0477 | 246.8395 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 604 | 59273.604 | 633.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;704 | 100.0467 | 246.8425 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 704 | 59273.704 | 633.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;804 | 100.046 | 246.8519 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 804 | 59273.804 | 633.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:53;904 | 100.0457 | 246.846 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 53 | 904 | 59273.904 | 633.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;004 | 100.0446 | 246.8444 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 004 | 59274.004 | 633.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;104 | 100.0437 | 246.8648 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 104 | 59274.104 | 633.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;204 | 100.0439 | 246.8803 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 204 | 59274.204 | 633.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;304 | 100.0444 | 246.8817 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 304 | 59274.304 | 634
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;404 | 100.0435 | 246.8899 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 404 | 59274.404 | 634.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;504 | 100.0438 | 246.8952 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 504 | 59274.504 | 634.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;604 | 100.0447 | 246.8897 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 604 | 59274.604 | 634.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;704 | 100.0439 | 246.8737 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 704 | 59274.704 | 634.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;804 | 100.043 | 246.8607 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 804 | 59274.804 | 634.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:54;904 | 100.0417 | 246.8677 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 54 | 904 | 59274.904 | 634.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;004 | 100.0419 | 246.8719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 004 | 59275.004 | 634.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;104 | 100.042 | 246.8683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 104 | 59275.104 | 634.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;204 | 100.0405 | 246.8772 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 204 | 59275.204 | 634.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;304 | 100.0397 | 246.8888 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 304 | 59275.304 | 635
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;404 | 100.0408 | 246.8858 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 404 | 59275.404 | 635.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;504 | 100.0385 | 246.8855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 504 | 59275.504 | 635.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;604 | 100.0372 | 246.8957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 604 | 59275.604 | 635.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;704 | 100.0388 | 246.8938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 704 | 59275.704 | 635.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;804 | 100.0388 | 246.8845 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 804 | 59275.804 | 635.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:55;904 | 100.0358 | 246.8957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 55 | 904 | 59275.904 | 635.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;004 | 100.034 | 246.9075 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 004 | 59276.004 | 635.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;104 | 100.0345 | 246.8954 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 104 | 59276.104 | 635.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;204 | 100.0335 | 246.8878 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 204 | 59276.204 | 635.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;304 | 100.0336 | 246.8953 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 304 | 59276.304 | 636
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;404 | 100.0319 | 246.8913 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 404 | 59276.404 | 636.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;504 | 100.031 | 246.8813 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 504 | 59276.504 | 636.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;604 | 100.0293 | 246.891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 604 | 59276.604 | 636.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;704 | 100.0282 | 246.9059 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 704 | 59276.704 | 636.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;804 | 100.0277 | 246.9089 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 804 | 59276.804 | 636.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:56;904 | 100.0266 | 246.918 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 56 | 904 | 59276.904 | 636.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;004 | 100.0257 | 246.9355 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 004 | 59277.004 | 636.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;104 | 100.025 | 246.9393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 104 | 59277.104 | 636.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;204 | 100.0247 | 246.9382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 204 | 59277.204 | 636.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;304 | 100.0236 | 246.9548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 304 | 59277.304 | 637
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;404 | 100.0229 | 246.9666 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 404 | 59277.404 | 637.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;504 | 100.0213 | 246.9576 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 504 | 59277.504 | 637.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;604 | 100.02 | 246.9581 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 604 | 59277.604 | 637.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;704 | 100.0191 | 246.972 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 704 | 59277.704 | 637.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;804 | 100.0181 | 246.9747 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 804 | 59277.804 | 637.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:57;904 | 100.0189 | 246.9779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 57 | 904 | 59277.904 | 637.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;004 | 100.0175 | 247.0005 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 004 | 59278.004 | 637.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;104 | 100.0178 | 247.0137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 104 | 59278.104 | 637.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;204 | 100.0165 | 247.0032 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 204 | 59278.204 | 637.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;304 | 100.0177 | 247.0026 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 304 | 59278.304 | 638
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;404 | 100.016 | 247.011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 404 | 59278.404 | 638.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;504 | 100.0163 | 247.0031 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 504 | 59278.504 | 638.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;604 | 100.015 | 246.9978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 604 | 59278.604 | 638.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;704 | 100.0159 | 247.0147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 704 | 59278.704 | 638.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;804 | 100.0152 | 247.0247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 804 | 59278.804 | 638.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:58;904 | 100.0133 | 247.0176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 58 | 904 | 59278.904 | 638.6
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;004 | 100.0142 | 247.0253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 004 | 59279.004 | 638.7
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;104 | 100.0147 | 247.043 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 104 | 59279.104 | 638.8
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;204 | 100.012 | 247.0462 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 204 | 59279.204 | 638.9
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;304 | 100.0118 | 247.0525 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 304 | 59279.304 | 639
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;404 | 100.013 | 247.0758 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 404 | 59279.404 | 639.1
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;504 | 100.0136 | 247.0871 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 504 | 59279.504 | 639.2
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;604 | 100.0118 | 247.0809 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 604 | 59279.604 | 639.3
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;704 | 100.0111 | 247.0866 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 704 | 59279.704 | 639.4
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;804 | 100.0119 | 247.0948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 804 | 59279.804 | 639.5
Data | 10/24/2023 | 16:27:59;904 | 100.0138 | 247.0851 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 27 | 59 | 904 | 59279.904 | 639.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;004 | 100.0133 | 247.0768 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 004 | 59280.004 | 639.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;104 | 100.0124 | 247.082 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 104 | 59280.104 | 639.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;204 | 100.0121 | 247.0771 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 204 | 59280.204 | 639.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;304 | 100.0133 | 247.0639 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 304 | 59280.304 | 640
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;404 | 100.012 | 247.0729 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 404 | 59280.404 | 640.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;504 | 100.0107 | 247.0912 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 504 | 59280.504 | 640.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;604 | 100.0107 | 247.0942 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 604 | 59280.604 | 640.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;704 | 100.0128 | 247.1017 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 704 | 59280.704 | 640.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;804 | 100.0128 | 247.1229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 804 | 59280.804 | 640.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:00;904 | 100.0114 | 247.1312 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 00 | 904 | 59280.904 | 640.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;004 | 100.0103 | 247.129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 004 | 59281.004 | 640.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;104 | 100.0099 | 247.1432 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 104 | 59281.104 | 640.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;204 | 100.009 | 247.1616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 204 | 59281.204 | 640.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;304 | 100.0075 | 247.1677 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 304 | 59281.304 | 641
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;404 | 100.0056 | 247.1857 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 404 | 59281.404 | 641.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;504 | 100.0038 | 247.2186 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 504 | 59281.504 | 641.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;604 | 100.0045 | 247.2338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 604 | 59281.604 | 641.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;704 | 100.0037 | 247.2363 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 704 | 59281.704 | 641.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;804 | 100.0028 | 247.2509 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 804 | 59281.804 | 641.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:01;904 | 100.004 | 247.2591 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 01 | 904 | 59281.904 | 641.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;004 | 100.0024 | 247.246 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 004 | 59282.004 | 641.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;104 | 100.0025 | 247.2414 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 104 | 59282.104 | 641.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;204 | 100.0026 | 247.2511 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 204 | 59282.204 | 641.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;304 | 100.0009 | 247.2503 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 304 | 59282.304 | 642
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;404 | 100.0008 | 247.2488 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 404 | 59282.404 | 642.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;504 | 99.9998 | 247.2675 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 504 | 59282.504 | 642.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;604 | 99.9995 | 247.2849 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 604 | 59282.604 | 642.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;704 | 99.9998 | 247.286 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 704 | 59282.704 | 642.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;804 | 99.9988 | 247.2932 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 804 | 59282.804 | 642.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:02;904 | 99.9987 | 247.3036 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 02 | 904 | 59282.904 | 642.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;004 | 99.999 | 247.2945 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 004 | 59283.004 | 642.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;104 | 99.9979 | 247.2843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 104 | 59283.104 | 642.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;204 | 99.9962 | 247.2966 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 204 | 59283.204 | 642.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;304 | 99.9962 | 247.3072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 304 | 59283.304 | 643
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;404 | 99.9955 | 247.304 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 404 | 59283.404 | 643.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;504 | 99.9945 | 247.3139 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 504 | 59283.504 | 643.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;604 | 99.9935 | 247.3345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 604 | 59283.604 | 643.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;704 | 99.9925 | 247.3426 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 704 | 59283.704 | 643.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;804 | 99.9919 | 247.3509 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 804 | 59283.804 | 643.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:03;904 | 99.9906 | 247.3726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 03 | 904 | 59283.904 | 643.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;004 | 99.9899 | 247.3831 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 004 | 59284.004 | 643.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;104 | 99.9896 | 247.3776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 104 | 59284.104 | 643.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;204 | 99.9887 | 247.3875 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 204 | 59284.204 | 643.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;304 | 99.9872 | 247.4042 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 304 | 59284.304 | 644
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;404 | 99.9861 | 247.4013 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 404 | 59284.404 | 644.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;504 | 99.9858 | 247.3999 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 504 | 59284.504 | 644.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;604 | 99.9848 | 247.416 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 604 | 59284.604 | 644.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;704 | 99.9844 | 247.437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 704 | 59284.704 | 644.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;804 | 99.9846 | 247.4408 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 804 | 59284.804 | 644.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:04;904 | 99.9854 | 247.4292 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 04 | 904 | 59284.904 | 644.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;004 | 99.9847 | 247.4341 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 004 | 59285.004 | 644.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;104 | 99.9828 | 247.4427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 104 | 59285.104 | 644.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;204 | 99.9793 | 247.4293 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 204 | 59285.204 | 644.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;304 | 99.9797 | 247.419 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 304 | 59285.304 | 645
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;404 | 99.9809 | 247.4273 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 404 | 59285.404 | 645.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;504 | 99.9796 | 247.4261 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 504 | 59285.504 | 645.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;604 | 99.9795 | 247.4131 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 604 | 59285.604 | 645.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;704 | 99.9782 | 247.4141 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 704 | 59285.704 | 645.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;804 | 99.9779 | 247.4154 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 804 | 59285.804 | 645.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:05;904 | 99.9767 | 247.3983 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 05 | 904 | 59285.904 | 645.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;004 | 99.9754 | 247.3899 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 004 | 59286.004 | 645.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;104 | 99.9744 | 247.3995 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 104 | 59286.104 | 645.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;204 | 99.9729 | 247.3961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 204 | 59286.204 | 645.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;304 | 99.9723 | 247.3846 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 304 | 59286.304 | 646
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;404 | 99.9705 | 247.3956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 404 | 59286.404 | 646.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;504 | 99.9698 | 247.4093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 504 | 59286.504 | 646.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;604 | 99.9682 | 247.4033 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 604 | 59286.604 | 646.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;704 | 99.9684 | 247.404 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 704 | 59286.704 | 646.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;804 | 99.9673 | 247.4184 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 804 | 59286.804 | 646.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:06;904 | 99.9658 | 247.4195 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 06 | 904 | 59286.904 | 646.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;004 | 99.9658 | 247.4112 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 004 | 59287.004 | 646.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;104 | 99.9654 | 247.4137 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 104 | 59287.104 | 646.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;204 | 99.9631 | 247.411 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 204 | 59287.204 | 646.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;304 | 99.9619 | 247.3919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 304 | 59287.304 | 647
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;404 | 99.9613 | 247.3875 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 404 | 59287.404 | 647.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;504 | 99.9612 | 247.4016 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 504 | 59287.504 | 647.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;604 | 99.9602 | 247.4046 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 604 | 59287.604 | 647.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;704 | 99.9602 | 247.4016 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 704 | 59287.704 | 647.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;804 | 99.9607 | 247.4104 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 804 | 59287.804 | 647.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:07;904 | 99.9589 | 247.4079 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 07 | 904 | 59287.904 | 647.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;004 | 99.958 | 247.3832 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 004 | 59288.004 | 647.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;104 | 99.9574 | 247.3709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 104 | 59288.104 | 647.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;204 | 99.9559 | 247.3732 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 204 | 59288.204 | 647.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;304 | 99.9546 | 247.3646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 304 | 59288.304 | 648
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;404 | 99.9552 | 247.3596 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 404 | 59288.404 | 648.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;504 | 99.9551 | 247.3769 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 504 | 59288.504 | 648.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;604 | 99.9542 | 247.3865 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 604 | 59288.604 | 648.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;704 | 99.9553 | 247.3737 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 704 | 59288.704 | 648.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;804 | 99.9541 | 247.3614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 804 | 59288.804 | 648.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:08;904 | 99.9543 | 247.3487 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 08 | 904 | 59288.904 | 648.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;004 | 99.9543 | 247.3215 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 004 | 59289.004 | 648.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;104 | 99.954 | 247.2992 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 104 | 59289.104 | 648.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;204 | 99.9544 | 247.2989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 204 | 59289.204 | 648.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;304 | 99.954 | 247.2961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 304 | 59289.304 | 649
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;404 | 99.9536 | 247.283 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 404 | 59289.404 | 649.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;504 | 99.9537 | 247.2835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 504 | 59289.504 | 649.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;604 | 99.953 | 247.2908 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 604 | 59289.604 | 649.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;704 | 99.9531 | 247.2844 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 704 | 59289.704 | 649.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;804 | 99.9527 | 247.2801 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 804 | 59289.804 | 649.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:09;904 | 99.9533 | 247.289 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 09 | 904 | 59289.904 | 649.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;004 | 99.9531 | 247.2864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 004 | 59290.004 | 649.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;104 | 99.9532 | 247.2683 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 104 | 59290.104 | 649.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;204 | 99.9522 | 247.2598 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 204 | 59290.204 | 649.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;304 | 99.9536 | 247.2538 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 304 | 59290.304 | 650
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;404 | 99.9547 | 247.2338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 404 | 59290.404 | 650.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;504 | 99.9543 | 247.2208 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 504 | 59290.504 | 650.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;604 | 99.9551 | 247.2258 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 604 | 59290.604 | 650.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;704 | 99.9555 | 247.22 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 704 | 59290.704 | 650.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;804 | 99.9552 | 247.2005 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 804 | 59290.804 | 650.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:10;904 | 99.9554 | 247.191 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 10 | 904 | 59290.904 | 650.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;004 | 99.9559 | 247.1808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 004 | 59291.004 | 650.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;104 | 99.9559 | 247.1546 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 104 | 59291.104 | 650.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;204 | 99.9559 | 247.1365 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 204 | 59291.204 | 650.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;304 | 99.9569 | 247.1348 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 304 | 59291.304 | 651
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;404 | 99.9576 | 247.1234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 404 | 59291.404 | 651.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;504 | 99.9569 | 247.1065 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 504 | 59291.504 | 651.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;604 | 99.9562 | 247.1094 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 604 | 59291.604 | 651.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;704 | 99.9573 | 247.1148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 704 | 59291.704 | 651.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;804 | 99.9571 | 247.1022 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 804 | 59291.804 | 651.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:11;904 | 99.956 | 247.0982 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 11 | 904 | 59291.904 | 651.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;004 | 99.9553 | 247.1106 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 004 | 59292.004 | 651.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;104 | 99.9554 | 247.1155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 104 | 59292.104 | 651.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;204 | 99.9543 | 247.1155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 204 | 59292.204 | 651.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;304 | 99.953 | 247.1271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 304 | 59292.304 | 652
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;404 | 99.9543 | 247.1384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 404 | 59292.404 | 652.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;504 | 99.9534 | 247.1387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 504 | 59292.504 | 652.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;604 | 99.9539 | 247.1466 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 604 | 59292.604 | 652.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;704 | 99.9536 | 247.1617 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 704 | 59292.704 | 652.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;804 | 99.9545 | 247.1584 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 804 | 59292.804 | 652.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:12;904 | 99.9547 | 247.1444 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 12 | 904 | 59292.904 | 652.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;004 | 99.9537 | 247.1412 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 004 | 59293.004 | 652.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;104 | 99.9548 | 247.1371 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 104 | 59293.104 | 652.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;204 | 99.9535 | 247.1234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 204 | 59293.204 | 652.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;304 | 99.9541 | 247.1205 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 304 | 59293.304 | 653
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;404 | 99.9545 | 247.1271 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 404 | 59293.404 | 653.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;504 | 99.9531 | 247.1212 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 504 | 59293.504 | 653.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;604 | 99.9544 | 247.1126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 604 | 59293.604 | 653.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;704 | 99.9545 | 247.1167 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 704 | 59293.704 | 653.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;804 | 99.9549 | 247.1163 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 804 | 59293.804 | 653.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:13;904 | 99.9547 | 247.1044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 13 | 904 | 59293.904 | 653.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;004 | 99.9536 | 247.1035 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 004 | 59294.004 | 653.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;104 | 99.9547 | 247.1095 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 104 | 59294.104 | 653.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;204 | 99.954 | 247.1023 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 204 | 59294.204 | 653.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;304 | 99.953 | 247.0957 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 304 | 59294.304 | 654
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;404 | 99.9533 | 247.1043 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 404 | 59294.404 | 654.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;504 | 99.9528 | 247.1124 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 504 | 59294.504 | 654.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;604 | 99.9532 | 247.1143 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 604 | 59294.604 | 654.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;704 | 99.9527 | 247.127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 704 | 59294.704 | 654.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;804 | 99.954 | 247.1387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 804 | 59294.804 | 654.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:14;904 | 99.9553 | 247.1394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 14 | 904 | 59294.904 | 654.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;004 | 99.9554 | 247.1278 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 004 | 59295.004 | 654.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;104 | 99.9555 | 247.1085 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 104 | 59295.104 | 654.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;204 | 99.957 | 247.0966 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 204 | 59295.204 | 654.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;304 | 99.9577 | 247.0824 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 304 | 59295.304 | 655
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;404 | 99.9579 | 247.066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 404 | 59295.404 | 655.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;504 | 99.9573 | 247.0659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 504 | 59295.504 | 655.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;604 | 99.9576 | 247.0719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 604 | 59295.604 | 655.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;704 | 99.9588 | 247.064 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 704 | 59295.704 | 655.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;804 | 99.96 | 247.0572 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 804 | 59295.804 | 655.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:15;904 | 99.9603 | 247.06 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 15 | 904 | 59295.904 | 655.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;004 | 99.9607 | 247.0527 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 004 | 59296.004 | 655.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;104 | 99.9613 | 247.0359 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 104 | 59296.104 | 655.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;204 | 99.9616 | 247.0323 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 204 | 59296.204 | 655.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;304 | 99.9618 | 247.0335 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 304 | 59296.304 | 656
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;404 | 99.9622 | 247.0249 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 404 | 59296.404 | 656.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;504 | 99.9632 | 247.0221 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 504 | 59296.504 | 656.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;604 | 99.9639 | 247.0299 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 604 | 59296.604 | 656.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;704 | 99.9636 | 247.0269 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 704 | 59296.704 | 656.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;804 | 99.9638 | 247.0147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 804 | 59296.804 | 656.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:16;904 | 99.9651 | 247.0117 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 16 | 904 | 59296.904 | 656.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;004 | 99.9658 | 247.0067 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 004 | 59297.004 | 656.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;104 | 99.9652 | 246.9872 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 104 | 59297.104 | 656.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;204 | 99.9655 | 246.974 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 204 | 59297.204 | 656.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;304 | 99.9662 | 246.9759 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 304 | 59297.304 | 657
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;404 | 99.9662 | 246.9776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 404 | 59297.404 | 657.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;504 | 99.9675 | 246.9811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 504 | 59297.504 | 657.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;604 | 99.9665 | 246.996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 604 | 59297.604 | 657.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;704 | 99.9675 | 247.0044 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 704 | 59297.704 | 657.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;804 | 99.9687 | 246.9947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 804 | 59297.804 | 657.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:17;904 | 99.9706 | 246.9883 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 17 | 904 | 59297.904 | 657.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;004 | 99.9709 | 246.9873 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 004 | 59298.004 | 657.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;104 | 99.972 | 246.972 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 104 | 59298.104 | 657.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;204 | 99.972 | 246.9484 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 204 | 59298.204 | 657.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;304 | 99.9731 | 246.9328 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 304 | 59298.304 | 658
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;404 | 99.9749 | 246.9173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 404 | 59298.404 | 658.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;504 | 99.9781 | 246.8967 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 504 | 59298.504 | 658.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;604 | 99.9785 | 246.8908 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 604 | 59298.604 | 658.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;704 | 99.9807 | 246.8949 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 704 | 59298.704 | 658.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;804 | 99.983 | 246.8816 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 804 | 59298.804 | 658.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:18;904 | 99.9859 | 246.8577 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 18 | 904 | 59298.904 | 658.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;004 | 99.987 | 246.8394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 004 | 59299.004 | 658.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;104 | 99.9865 | 246.814 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 104 | 59299.104 | 658.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;204 | 99.9885 | 246.7783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 204 | 59299.204 | 658.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;304 | 99.9907 | 246.7566 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 304 | 59299.304 | 659
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;404 | 99.9934 | 246.7507 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 404 | 59299.404 | 659.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;504 | 99.9937 | 246.7451 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 504 | 59299.504 | 659.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;604 | 99.9949 | 246.743 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 604 | 59299.604 | 659.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;704 | 99.9965 | 246.7486 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 704 | 59299.704 | 659.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;804 | 99.9985 | 246.7427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 804 | 59299.804 | 659.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:19;904 | 100.001 | 246.721 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 19 | 904 | 59299.904 | 659.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;004 | 100.0014 | 246.7078 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 004 | 59300.004 | 659.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;104 | 100.0031 | 246.7032 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 104 | 59300.104 | 659.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;204 | 100.0054 | 246.6935 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 204 | 59300.204 | 659.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;304 | 100.0085 | 246.6896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 304 | 59300.304 | 660
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;404 | 100.01 | 246.6992 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 404 | 59300.404 | 660.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;504 | 100.0119 | 246.7026 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 504 | 59300.504 | 660.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;604 | 100.0121 | 246.6943 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 604 | 59300.604 | 660.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;704 | 100.0145 | 246.6882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 704 | 59300.704 | 660.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;804 | 100.0161 | 246.6803 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 804 | 59300.804 | 660.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:20;904 | 100.0183 | 246.663 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 20 | 904 | 59300.904 | 660.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;004 | 100.0193 | 246.6516 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 004 | 59301.004 | 660.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;104 | 100.0213 | 246.6534 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 104 | 59301.104 | 660.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;204 | 100.0225 | 246.6518 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 204 | 59301.204 | 660.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;304 | 100.0236 | 246.6464 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 304 | 59301.304 | 661
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;404 | 100.0259 | 246.6527 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 404 | 59301.404 | 661.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;504 | 100.0276 | 246.6613 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 504 | 59301.504 | 661.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;604 | 100.0291 | 246.6575 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 604 | 59301.604 | 661.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;704 | 100.0305 | 246.655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 704 | 59301.704 | 661.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;804 | 100.031 | 246.6595 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 804 | 59301.804 | 661.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:21;904 | 100.0305 | 246.6558 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 21 | 904 | 59301.904 | 661.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;004 | 100.0316 | 246.648 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 004 | 59302.004 | 661.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;104 | 100.0326 | 246.6521 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 104 | 59302.104 | 661.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;204 | 100.0344 | 246.66 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 204 | 59302.204 | 661.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;304 | 100.0351 | 246.6613 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 304 | 59302.304 | 662
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;404 | 100.0367 | 246.6676 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 404 | 59302.404 | 662.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;504 | 100.0373 | 246.6801 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 504 | 59302.504 | 662.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;604 | 100.0358 | 246.6834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 604 | 59302.604 | 662.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;704 | 100.037 | 246.6825 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 704 | 59302.704 | 662.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;804 | 100.0383 | 246.6918 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 804 | 59302.804 | 662.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:22;904 | 100.0378 | 246.698 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 22 | 904 | 59302.904 | 662.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;004 | 100.0396 | 246.6918 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 004 | 59303.004 | 662.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;104 | 100.0405 | 246.6959 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 104 | 59303.104 | 662.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;204 | 100.0414 | 246.7121 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 204 | 59303.204 | 662.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;304 | 100.0416 | 246.7166 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 304 | 59303.304 | 663
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;404 | 100.0418 | 246.7159 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 404 | 59303.404 | 663.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;504 | 100.0412 | 246.7254 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 504 | 59303.504 | 663.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;604 | 100.0421 | 246.7329 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 604 | 59303.604 | 663.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;704 | 100.0417 | 246.7325 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 704 | 59303.704 | 663.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;804 | 100.0427 | 246.7418 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 804 | 59303.804 | 663.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:23;904 | 100.0431 | 246.7579 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 23 | 904 | 59303.904 | 663.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;004 | 100.0433 | 246.7624 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 004 | 59304.004 | 663.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;104 | 100.0444 | 246.7645 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 104 | 59304.104 | 663.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;204 | 100.044 | 246.7766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 204 | 59304.204 | 663.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;304 | 100.043 | 246.786 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 304 | 59304.304 | 664
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;404 | 100.0434 | 246.7876 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 404 | 59304.404 | 664.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;504 | 100.0439 | 246.7975 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 504 | 59304.504 | 664.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;604 | 100.0423 | 246.8123 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 604 | 59304.604 | 664.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;704 | 100.0429 | 246.8167 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 704 | 59304.704 | 664.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;804 | 100.0424 | 246.8212 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 804 | 59304.804 | 664.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:24;904 | 100.0421 | 246.8366 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 24 | 904 | 59304.904 | 664.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;004 | 100.0407 | 246.8557 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 004 | 59305.004 | 664.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;104 | 100.0419 | 246.8665 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 104 | 59305.104 | 664.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;204 | 100.0396 | 246.8701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 204 | 59305.204 | 664.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;304 | 100.0402 | 246.8802 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 304 | 59305.304 | 665
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;404 | 100.0396 | 246.8914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 404 | 59305.404 | 665.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;504 | 100.0399 | 246.8912 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 504 | 59305.504 | 665.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;604 | 100.0396 | 246.8956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 604 | 59305.604 | 665.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;704 | 100.038 | 246.9132 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 704 | 59305.704 | 665.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;804 | 100.0404 | 246.9181 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 804 | 59305.804 | 665.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:25;904 | 100.0392 | 246.9086 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 25 | 904 | 59305.904 | 665.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;004 | 100.0402 | 246.9105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 004 | 59306.004 | 665.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;104 | 100.0403 | 246.9115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 104 | 59306.104 | 665.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;204 | 100.0405 | 246.8941 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 204 | 59306.204 | 665.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;304 | 100.0405 | 246.8836 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 304 | 59306.304 | 666
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;404 | 100.0404 | 246.891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 404 | 59306.404 | 666.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;504 | 100.0412 | 246.8908 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 504 | 59306.504 | 666.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;604 | 100.0391 | 246.8831 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 604 | 59306.604 | 666.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;704 | 100.0395 | 246.8887 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 704 | 59306.704 | 666.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;804 | 100.0389 | 246.8961 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 804 | 59306.804 | 666.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:26;904 | 100.0376 | 246.8906 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 26 | 904 | 59306.904 | 666.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;004 | 100.0394 | 246.8901 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 004 | 59307.004 | 666.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;104 | 100.0386 | 246.8997 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 104 | 59307.104 | 666.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;204 | 100.0371 | 246.9001 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 204 | 59307.204 | 666.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;304 | 100.0387 | 246.8952 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 304 | 59307.304 | 667
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;404 | 100.0388 | 246.902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 404 | 59307.404 | 667.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;504 | 100.037 | 246.9063 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 504 | 59307.504 | 667.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;604 | 100.0375 | 246.8956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 604 | 59307.604 | 667.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;704 | 100.0399 | 246.8927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 704 | 59307.704 | 667.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;804 | 100.0376 | 246.901 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 804 | 59307.804 | 667.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:27;904 | 100.0361 | 246.8982 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 27 | 904 | 59307.904 | 667.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;004 | 100.0381 | 246.8915 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 004 | 59308.004 | 667.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;104 | 100.0395 | 246.8989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 104 | 59308.104 | 667.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;204 | 100.0368 | 246.8983 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 204 | 59308.204 | 667.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;304 | 100.0374 | 246.8776 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 304 | 59308.304 | 668
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;404 | 100.0388 | 246.8676 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 404 | 59308.404 | 668.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;504 | 100.0381 | 246.8707 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 504 | 59308.504 | 668.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;604 | 100.0381 | 246.8625 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 604 | 59308.604 | 668.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;704 | 100.0388 | 246.8514 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 704 | 59308.704 | 668.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;804 | 100.0387 | 246.8524 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 804 | 59308.804 | 668.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:28;904 | 100.0405 | 246.8494 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 28 | 904 | 59308.904 | 668.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;004 | 100.0404 | 246.8354 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 004 | 59309.004 | 668.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;104 | 100.0418 | 246.8343 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 104 | 59309.104 | 668.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;204 | 100.042 | 246.8409 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 204 | 59309.204 | 668.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;304 | 100.0436 | 246.8291 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 304 | 59309.304 | 669
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;404 | 100.0426 | 246.8171 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 404 | 59309.404 | 669.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;504 | 100.0421 | 246.8252 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 504 | 59309.504 | 669.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;604 | 100.0423 | 246.8318 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 604 | 59309.604 | 669.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;704 | 100.0422 | 246.8288 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 704 | 59309.704 | 669.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;804 | 100.0425 | 246.8355 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 804 | 59309.804 | 669.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:29;904 | 100.0417 | 246.8438 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 29 | 904 | 59309.904 | 669.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;004 | 100.0424 | 246.8337 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 004 | 59310.004 | 669.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;104 | 100.0412 | 246.8276 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 104 | 59310.104 | 669.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;204 | 100.0412 | 246.8417 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 204 | 59310.204 | 669.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;304 | 100.0399 | 246.8518 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 304 | 59310.304 | 670
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;404 | 100.0415 | 246.8528 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 404 | 59310.404 | 670.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;504 | 100.0392 | 246.8642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 504 | 59310.504 | 670.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;604 | 100.0398 | 246.8754 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 604 | 59310.604 | 670.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;704 | 100.0396 | 246.8673 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 704 | 59310.704 | 670.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;804 | 100.0401 | 246.8614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 804 | 59310.804 | 670.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:30;904 | 100.0391 | 246.871 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 30 | 904 | 59310.904 | 670.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;004 | 100.0381 | 246.8728 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 004 | 59311.004 | 670.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;104 | 100.0401 | 246.867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 104 | 59311.104 | 670.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;204 | 100.038 | 246.8777 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 204 | 59311.204 | 670.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;304 | 100.0373 | 246.8865 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 304 | 59311.304 | 671
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;404 | 100.0388 | 246.8706 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 404 | 59311.404 | 671.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;504 | 100.0376 | 246.8639 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 504 | 59311.504 | 671.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;604 | 100.035 | 246.8801 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 604 | 59311.604 | 671.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;704 | 100.0348 | 246.8913 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 704 | 59311.704 | 671.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;804 | 100.036 | 246.8979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 804 | 59311.804 | 671.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:31;904 | 100.0358 | 246.92 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 31 | 904 | 59311.904 | 671.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;004 | 100.0351 | 246.9415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 004 | 59312.004 | 671.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;104 | 100.0335 | 246.9456 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 104 | 59312.104 | 671.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;204 | 100.0327 | 246.9604 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 204 | 59312.204 | 671.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;304 | 100.0304 | 246.9914 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 304 | 59312.304 | 672
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;404 | 100.0292 | 247.0068 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 404 | 59312.404 | 672.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;504 | 100.0286 | 247.0121 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 504 | 59312.504 | 672.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;604 | 100.0277 | 247.0316 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 604 | 59312.604 | 672.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;704 | 100.0272 | 247.0476 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 704 | 59312.704 | 672.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;804 | 100.0263 | 247.047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 804 | 59312.804 | 672.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:32;904 | 100.0254 | 247.0572 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 32 | 904 | 59312.904 | 672.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;004 | 100.0245 | 247.0795 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 004 | 59313.004 | 672.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;104 | 100.0238 | 247.0863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 104 | 59313.104 | 672.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;204 | 100.0232 | 247.0863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 204 | 59313.204 | 672.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;304 | 100.0232 | 247.0989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 304 | 59313.304 | 673
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;404 | 100.0234 | 247.1059 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 404 | 59313.404 | 673.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;504 | 100.0216 | 247.0973 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 504 | 59313.504 | 673.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;604 | 100.0206 | 247.1011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 604 | 59313.604 | 673.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;704 | 100.0209 | 247.1155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 704 | 59313.704 | 673.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;804 | 100.0205 | 247.1159 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 804 | 59313.804 | 673.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:33;904 | 100.0195 | 247.1133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 33 | 904 | 59313.904 | 673.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;004 | 100.0184 | 247.1224 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 004 | 59314.004 | 673.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;104 | 100.0192 | 247.1232 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 104 | 59314.104 | 673.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;204 | 100.0183 | 247.1106 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 204 | 59314.204 | 673.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;304 | 100.0171 | 247.1155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 304 | 59314.304 | 674
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;404 | 100.0153 | 247.131 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 404 | 59314.404 | 674.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;504 | 100.0154 | 247.1281 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 504 | 59314.504 | 674.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;604 | 100.0133 | 247.1243 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 604 | 59314.604 | 674.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;704 | 100.0109 | 247.1364 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 704 | 59314.704 | 674.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;804 | 100.0097 | 247.1459 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 804 | 59314.804 | 674.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:34;904 | 100.0095 | 247.1476 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 34 | 904 | 59314.904 | 674.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;004 | 100.0098 | 247.1616 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 004 | 59315.004 | 674.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;104 | 100.0094 | 247.177 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 104 | 59315.104 | 674.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;204 | 100.009 | 247.1823 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 204 | 59315.204 | 674.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;304 | 100.0077 | 247.1787 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 304 | 59315.304 | 675
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;404 | 100.0064 | 247.1756 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 404 | 59315.404 | 675.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;504 | 100.0048 | 247.1846 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 504 | 59315.504 | 675.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;604 | 100.0052 | 247.1834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 604 | 59315.604 | 675.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;704 | 100.0068 | 247.1711 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 704 | 59315.704 | 675.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;804 | 100.0068 | 247.1709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 804 | 59315.804 | 675.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:35;904 | 100.0049 | 247.1707 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 35 | 904 | 59315.904 | 675.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;004 | 100.0035 | 247.1522 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 004 | 59316.004 | 675.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;104 | 100.0053 | 247.1429 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 104 | 59316.104 | 675.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;204 | 100.003 | 247.1545 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 204 | 59316.204 | 675.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;304 | 100.0026 | 247.1559 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 304 | 59316.304 | 676
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;404 | 100.0043 | 247.1467 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 404 | 59316.404 | 676.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;504 | 100.0027 | 247.1535 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 504 | 59316.504 | 676.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;604 | 100.0033 | 247.1599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 604 | 59316.604 | 676.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;704 | 100.0025 | 247.1459 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 704 | 59316.704 | 676.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;804 | 100.0026 | 247.1354 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 804 | 59316.804 | 676.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:36;904 | 100.0029 | 247.1369 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 36 | 904 | 59316.904 | 676.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;004 | 100.0009 | 247.1302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 004 | 59317.004 | 676.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;104 | 100.0006 | 247.1223 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 104 | 59317.104 | 676.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;204 | 100 | 247.1349 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 204 | 59317.204 | 676.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;304 | 99.9998 | 247.1466 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 304 | 59317.304 | 677
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;404 | 100.0004 | 247.1382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 404 | 59317.404 | 677.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;504 | 100.0009 | 247.1382 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 504 | 59317.504 | 677.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;604 | 100.0012 | 247.1508 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 604 | 59317.604 | 677.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;704 | 100.0027 | 247.1469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 704 | 59317.704 | 677.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;804 | 100.0022 | 247.1324 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 804 | 59317.804 | 677.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:37;904 | 100.0041 | 247.1291 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 37 | 904 | 59317.904 | 677.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;004 | 100.0073 | 247.1191 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 004 | 59318.004 | 677.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;104 | 100.0082 | 247.0909 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 104 | 59318.104 | 677.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;204 | 100.0074 | 247.0741 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 204 | 59318.204 | 677.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;304 | 100.0072 | 247.07 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 304 | 59318.304 | 678
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;404 | 100.0096 | 247.0531 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 404 | 59318.404 | 678.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;504 | 100.0113 | 247.0374 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 504 | 59318.504 | 678.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;604 | 100.012 | 247.0427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 604 | 59318.604 | 678.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;704 | 100.0135 | 247.0423 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 704 | 59318.704 | 678.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;804 | 100.0136 | 247.0228 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 804 | 59318.804 | 678.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:38;904 | 100.0149 | 247.0097 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 38 | 904 | 59318.904 | 678.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;004 | 100.0157 | 247.0023 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 004 | 59319.004 | 678.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;104 | 100.0175 | 246.9819 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 104 | 59319.104 | 678.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;204 | 100.0183 | 246.9647 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 204 | 59319.204 | 678.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;304 | 100.0199 | 246.9663 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 304 | 59319.304 | 679
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;404 | 100.0222 | 246.9588 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 404 | 59319.404 | 679.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;504 | 100.0235 | 246.9344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 504 | 59319.504 | 679.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;604 | 100.0246 | 246.9253 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 604 | 59319.604 | 679.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;704 | 100.0261 | 246.9241 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 704 | 59319.704 | 679.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;804 | 100.0276 | 246.905 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 804 | 59319.804 | 679.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:39;904 | 100.0295 | 246.8894 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 39 | 904 | 59319.904 | 679.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;004 | 100.0293 | 246.8936 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 004 | 59320.004 | 679.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;104 | 100.0295 | 246.8882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 104 | 59320.104 | 679.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;204 | 100.0303 | 246.869 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 204 | 59320.204 | 679.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;304 | 100.0312 | 246.8703 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 304 | 59320.304 | 680
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;404 | 100.0332 | 246.8804 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 404 | 59320.404 | 680.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;504 | 100.0333 | 246.8721 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 504 | 59320.504 | 680.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;604 | 100.0342 | 246.8707 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 604 | 59320.604 | 680.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;704 | 100.0357 | 246.8898 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 704 | 59320.704 | 680.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;804 | 100.036 | 246.8972 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 804 | 59320.804 | 680.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:40;904 | 100.0363 | 246.8892 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 40 | 904 | 59320.904 | 680.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;004 | 100.0356 | 246.8923 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 004 | 59321.004 | 680.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;104 | 100.0356 | 246.8931 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 104 | 59321.104 | 680.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;204 | 100.035 | 246.8726 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 204 | 59321.204 | 680.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;304 | 100.0373 | 246.8629 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 304 | 59321.304 | 681
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;404 | 100.039 | 246.8756 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 404 | 59321.404 | 681.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;504 | 100.0387 | 246.8783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 504 | 59321.504 | 681.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;604 | 100.0401 | 246.8719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 604 | 59321.604 | 681.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;704 | 100.0398 | 246.8805 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 704 | 59321.704 | 681.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;804 | 100.0412 | 246.8866 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 804 | 59321.804 | 681.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:41;904 | 100.0408 | 246.8722 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 41 | 904 | 59321.904 | 681.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;004 | 100.042 | 246.8686 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 004 | 59322.004 | 681.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;104 | 100.0425 | 246.8825 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 104 | 59322.104 | 681.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;204 | 100.0439 | 246.8798 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 204 | 59322.204 | 681.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;304 | 100.0447 | 246.8687 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 304 | 59322.304 | 682
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;404 | 100.0448 | 246.8764 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 404 | 59322.404 | 682.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;504 | 100.0453 | 246.8791 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 504 | 59322.504 | 682.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;604 | 100.0459 | 246.8596 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 604 | 59322.604 | 682.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;704 | 100.0468 | 246.8527 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 704 | 59322.704 | 682.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;804 | 100.0464 | 246.863 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 804 | 59322.804 | 682.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:42;904 | 100.047 | 246.862 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 42 | 904 | 59322.904 | 682.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;004 | 100.0479 | 246.86 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 004 | 59323.004 | 682.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;104 | 100.0469 | 246.8779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 104 | 59323.104 | 682.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;204 | 100.0482 | 246.8913 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 204 | 59323.204 | 682.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;304 | 100.0485 | 246.8846 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 304 | 59323.304 | 683
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;404 | 100.0498 | 246.8847 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 404 | 59323.404 | 683.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;504 | 100.0488 | 246.8902 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 504 | 59323.504 | 683.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;604 | 100.0499 | 246.8767 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 604 | 59323.604 | 683.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;704 | 100.0494 | 246.865 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 704 | 59323.704 | 683.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;804 | 100.0501 | 246.8779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 804 | 59323.804 | 683.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:43;904 | 100.0499 | 246.8903 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 43 | 904 | 59323.904 | 683.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;004 | 100.0508 | 246.8905 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 004 | 59324.004 | 683.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;104 | 100.0515 | 246.9011 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 104 | 59324.104 | 683.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;204 | 100.0509 | 246.9123 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 204 | 59324.204 | 683.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;304 | 100.0528 | 246.8988 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 304 | 59324.304 | 684
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;404 | 100.0542 | 246.8827 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 404 | 59324.404 | 684.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;504 | 100.055 | 246.8837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 504 | 59324.504 | 684.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;604 | 100.0563 | 246.8763 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 604 | 59324.604 | 684.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;704 | 100.0574 | 246.8559 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 704 | 59324.704 | 684.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;804 | 100.0588 | 246.8542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 804 | 59324.804 | 684.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:44;904 | 100.059 | 246.8615 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 44 | 904 | 59324.904 | 684.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;004 | 100.0593 | 246.8505 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 004 | 59325.004 | 684.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;104 | 100.0595 | 246.8437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 104 | 59325.104 | 684.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;204 | 100.0598 | 246.8566 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 204 | 59325.204 | 684.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;304 | 100.0597 | 246.8746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 304 | 59325.304 | 685
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;404 | 100.0591 | 246.8792 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 404 | 59325.404 | 685.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;504 | 100.0597 | 246.8734 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 504 | 59325.504 | 685.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;604 | 100.0607 | 246.8835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 604 | 59325.604 | 685.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;704 | 100.061 | 246.8948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 704 | 59325.704 | 685.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;804 | 100.061 | 246.8854 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 804 | 59325.804 | 685.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:45;904 | 100.0608 | 246.8819 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 45 | 904 | 59325.904 | 685.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;004 | 100.0601 | 246.8965 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 004 | 59326.004 | 685.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;104 | 100.0614 | 246.9018 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 104 | 59326.104 | 685.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;204 | 100.062 | 246.8971 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 204 | 59326.204 | 685.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;304 | 100.0619 | 246.9053 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 304 | 59326.304 | 686
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;404 | 100.0624 | 246.9105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 404 | 59326.404 | 686.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;504 | 100.0628 | 246.8946 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 504 | 59326.504 | 686.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;604 | 100.0623 | 246.8867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 604 | 59326.604 | 686.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;704 | 100.0631 | 246.896 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 704 | 59326.704 | 686.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;804 | 100.0631 | 246.8934 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 804 | 59326.804 | 686.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:46;904 | 100.0624 | 246.8837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 46 | 904 | 59326.904 | 686.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;004 | 100.0631 | 246.8911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 004 | 59327.004 | 686.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;104 | 100.0629 | 246.8985 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 104 | 59327.104 | 686.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;204 | 100.0625 | 246.8903 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 204 | 59327.204 | 686.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;304 | 100.0641 | 246.8927 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 304 | 59327.304 | 687
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;404 | 100.065 | 246.9072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 404 | 59327.404 | 687.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;504 | 100.0652 | 246.9047 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 504 | 59327.504 | 687.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;604 | 100.0657 | 246.8956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 604 | 59327.604 | 687.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;704 | 100.0662 | 246.9034 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 704 | 59327.704 | 687.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;804 | 100.0673 | 246.9055 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 804 | 59327.804 | 687.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:47;904 | 100.0673 | 246.8877 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 47 | 904 | 59327.904 | 687.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;004 | 100.0678 | 246.8808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 004 | 59328.004 | 687.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;104 | 100.0689 | 246.8862 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 104 | 59328.104 | 687.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;204 | 100.0694 | 246.8765 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 204 | 59328.204 | 687.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;304 | 100.0697 | 246.8644 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 304 | 59328.304 | 688
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;404 | 100.0724 | 246.8702 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 404 | 59328.404 | 688.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;504 | 100.0722 | 246.8703 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 504 | 59328.504 | 688.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;604 | 100.0729 | 246.8542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 604 | 59328.604 | 688.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;704 | 100.0741 | 246.8511 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 704 | 59328.704 | 688.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;804 | 100.0769 | 246.8565 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 804 | 59328.804 | 688.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:48;904 | 100.0763 | 246.8432 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 48 | 904 | 59328.904 | 688.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;004 | 100.0748 | 246.8309 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 004 | 59329.004 | 688.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;104 | 100.0778 | 246.8387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 104 | 59329.104 | 688.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;204 | 100.0805 | 246.8407 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 204 | 59329.204 | 688.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;304 | 100.0811 | 246.8303 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 304 | 59329.304 | 689
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;404 | 100.0809 | 246.8367 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 404 | 59329.404 | 689.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;504 | 100.0816 | 246.85 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 504 | 59329.504 | 689.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;604 | 100.0811 | 246.8439 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 604 | 59329.604 | 689.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;704 | 100.084 | 246.8384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 704 | 59329.704 | 689.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;804 | 100.084 | 246.8483 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 804 | 59329.804 | 689.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:49;904 | 100.0855 | 246.848 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 49 | 904 | 59329.904 | 689.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;004 | 100.0854 | 246.8345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 004 | 59330.004 | 689.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;104 | 100.085 | 246.8356 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 104 | 59330.104 | 689.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;204 | 100.0869 | 246.8446 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 204 | 59330.204 | 689.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;304 | 100.0868 | 246.8423 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 304 | 59330.304 | 690
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;404 | 100.088 | 246.847 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 404 | 59330.404 | 690.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;504 | 100.0881 | 246.8659 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 504 | 59330.504 | 690.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;604 | 100.089 | 246.868 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 604 | 59330.604 | 690.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;704 | 100.0916 | 246.8524 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 704 | 59330.704 | 690.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;804 | 100.0904 | 246.8458 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 804 | 59330.804 | 690.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:50;904 | 100.0937 | 246.8388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 50 | 904 | 59330.904 | 690.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;004 | 100.0944 | 246.8177 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 004 | 59331.004 | 690.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;104 | 100.0954 | 246.8128 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 104 | 59331.104 | 690.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;204 | 100.0956 | 246.8334 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 204 | 59331.204 | 690.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;304 | 100.0967 | 246.8443 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 304 | 59331.304 | 691
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;404 | 100.0979 | 246.8439 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 404 | 59331.404 | 691.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;504 | 100.097 | 246.8535 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 504 | 59331.504 | 691.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;604 | 100.0987 | 246.8562 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 604 | 59331.604 | 691.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;704 | 100.0998 | 246.8379 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 704 | 59331.704 | 691.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;804 | 100.0988 | 246.8299 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 804 | 59331.804 | 691.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:51;904 | 100.0989 | 246.8406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 51 | 904 | 59331.904 | 691.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;004 | 100.0987 | 246.8457 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 004 | 59332.004 | 691.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;104 | 100.0991 | 246.8492 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 104 | 59332.104 | 691.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;204 | 100.1005 | 246.8651 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 204 | 59332.204 | 691.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;304 | 100.0991 | 246.878 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 304 | 59332.304 | 692
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;404 | 100.0994 | 246.8788 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 404 | 59332.404 | 692.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;504 | 100.0975 | 246.8922 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 504 | 59332.504 | 692.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;604 | 100.0986 | 246.9175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 604 | 59332.604 | 692.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;704 | 100.0963 | 246.9286 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 704 | 59332.704 | 692.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;804 | 100.097 | 246.9424 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 804 | 59332.804 | 692.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:52;904 | 100.0948 | 246.9822 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 52 | 904 | 59332.904 | 692.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;004 | 100.0946 | 247.0215 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 004 | 59333.004 | 692.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;104 | 100.0944 | 247.0437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 104 | 59333.104 | 692.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;204 | 100.0929 | 247.0649 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 204 | 59333.204 | 692.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;304 | 100.0935 | 247.0843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 304 | 59333.304 | 693
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;404 | 100.0935 | 247.0916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 404 | 59333.404 | 693.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;504 | 100.0935 | 247.0978 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 504 | 59333.504 | 693.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;604 | 100.0923 | 247.1138 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 604 | 59333.604 | 693.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;704 | 100.093 | 247.1247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 704 | 59333.704 | 693.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;804 | 100.094 | 247.1268 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 804 | 59333.804 | 693.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:53;904 | 100.0928 | 247.1385 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 53 | 904 | 59333.904 | 693.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;004 | 100.0926 | 247.1558 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 004 | 59334.004 | 693.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;104 | 100.0935 | 247.1628 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 104 | 59334.104 | 693.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;204 | 100.093 | 247.1677 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 204 | 59334.204 | 693.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;304 | 100.0936 | 247.1778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 304 | 59334.304 | 694
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;404 | 100.0939 | 247.1784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 404 | 59334.404 | 694.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;504 | 100.0921 | 247.1695 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 504 | 59334.504 | 694.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;604 | 100.0908 | 247.173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 604 | 59334.604 | 694.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;704 | 100.0898 | 247.1846 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 704 | 59334.704 | 694.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;804 | 100.0887 | 247.1906 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 804 | 59334.804 | 694.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:54;904 | 100.0871 | 247.2064 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 54 | 904 | 59334.904 | 694.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;004 | 100.0867 | 247.2388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 004 | 59335.004 | 694.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;104 | 100.0852 | 247.2662 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 104 | 59335.104 | 694.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;204 | 100.0841 | 247.2855 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 204 | 59335.204 | 694.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;304 | 100.081 | 247.3111 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 304 | 59335.304 | 695
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;404 | 100.0793 | 247.3365 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 404 | 59335.404 | 695.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;504 | 100.0764 | 247.3556 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 504 | 59335.504 | 695.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;604 | 100.0762 | 247.3702 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 604 | 59335.604 | 695.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;704 | 100.0741 | 247.3924 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 704 | 59335.704 | 695.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;804 | 100.0738 | 247.4257 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 804 | 59335.804 | 695.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:55;904 | 100.0713 | 247.4437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 55 | 904 | 59335.904 | 695.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;004 | 100.0705 | 247.4479 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 004 | 59336.004 | 695.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;104 | 100.0679 | 247.458 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 104 | 59336.104 | 695.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;204 | 100.0664 | 247.4679 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 204 | 59336.204 | 695.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;304 | 100.0654 | 247.4705 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 304 | 59336.304 | 696
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;404 | 100.0639 | 247.4799 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 404 | 59336.404 | 696.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;504 | 100.0618 | 247.4974 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 504 | 59336.504 | 696.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;604 | 100.0607 | 247.5079 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 604 | 59336.604 | 696.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;704 | 100.0613 | 247.5147 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 704 | 59336.704 | 696.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;804 | 100.0599 | 247.5277 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 804 | 59336.804 | 696.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:56;904 | 100.0583 | 247.5375 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 56 | 904 | 59336.904 | 696.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;004 | 100.058 | 247.5374 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 004 | 59337.004 | 696.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;104 | 100.0565 | 247.5384 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 104 | 59337.104 | 696.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;204 | 100.054 | 247.543 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 204 | 59337.204 | 696.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;304 | 100.052 | 247.5452 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 304 | 59337.304 | 697
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;404 | 100.052 | 247.5531 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 404 | 59337.404 | 697.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;504 | 100.0496 | 247.5746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 504 | 59337.504 | 697.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;604 | 100.0486 | 247.5968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 604 | 59337.604 | 697.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;704 | 100.0475 | 247.6115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 704 | 59337.704 | 697.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;804 | 100.0458 | 247.6266 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 804 | 59337.804 | 697.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:57;904 | 100.0433 | 247.6398 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 57 | 904 | 59337.904 | 697.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;004 | 100.0405 | 247.6427 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 004 | 59338.004 | 697.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;104 | 100.0405 | 247.6473 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 104 | 59338.104 | 697.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;204 | 100.0388 | 247.6653 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 204 | 59338.204 | 697.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;304 | 100.0351 | 247.6835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 304 | 59338.304 | 698
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;404 | 100.0344 | 247.695 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 404 | 59338.404 | 698.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;504 | 100.0348 | 247.7114 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 504 | 59338.504 | 698.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;604 | 100.0338 | 247.7295 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 604 | 59338.604 | 698.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;704 | 100.0322 | 247.7377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 704 | 59338.704 | 698.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;804 | 100.0304 | 247.742 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 804 | 59338.804 | 698.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:58;904 | 100.0295 | 247.7485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 58 | 904 | 59338.904 | 698.6
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;004 | 100.0293 | 247.7508 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 004 | 59339.004 | 698.7
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;104 | 100.0301 | 247.7482 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 104 | 59339.104 | 698.8
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;204 | 100.0308 | 247.748 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 204 | 59339.204 | 698.9
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;304 | 100.0304 | 247.7445 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 304 | 59339.304 | 699
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;404 | 100.0294 | 247.7311 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 404 | 59339.404 | 699.1
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;504 | 100.029 | 247.7155 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 504 | 59339.504 | 699.2
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;604 | 100.0291 | 247.7028 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 604 | 59339.604 | 699.3
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;704 | 100.0298 | 247.6864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 704 | 59339.704 | 699.4
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;804 | 100.0305 | 247.6693 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 804 | 59339.804 | 699.5
Data | 10/24/2023 | 16:28:59;904 | 100.0287 | 247.6657 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 28 | 59 | 904 | 59339.904 | 699.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;004 | 100.0279 | 247.6731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 004 | 59340.004 | 699.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;104 | 100.0266 | 247.6808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 104 | 59340.104 | 699.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;204 | 100.026 | 247.6907 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 204 | 59340.204 | 699.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;304 | 100.024 | 247.7034 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 304 | 59340.304 | 700
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;404 | 100.024 | 247.7093 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 404 | 59340.404 | 700.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;504 | 100.0223 | 247.7117 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 504 | 59340.504 | 700.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;604 | 100.0213 | 247.7225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 604 | 59340.604 | 700.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;704 | 100.0203 | 247.7401 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 704 | 59340.704 | 700.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;804 | 100.0188 | 247.7586 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 804 | 59340.804 | 700.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:00;904 | 100.0158 | 247.7784 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 00 | 904 | 59340.904 | 700.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;004 | 100.0142 | 247.7983 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 004 | 59341.004 | 700.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;104 | 100.0154 | 247.814 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 104 | 59341.104 | 700.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;204 | 100.0131 | 247.8267 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 204 | 59341.204 | 700.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;304 | 100.0118 | 247.8403 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 304 | 59341.304 | 701
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;404 | 100.013 | 247.8452 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 404 | 59341.404 | 701.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;504 | 100.0129 | 247.837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 504 | 59341.504 | 701.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;604 | 100.0117 | 247.831 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 604 | 59341.604 | 701.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;704 | 100.0094 | 247.8318 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 704 | 59341.704 | 701.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;804 | 100.0087 | 247.8307 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 804 | 59341.804 | 701.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:01;904 | 100.0081 | 247.83 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 01 | 904 | 59341.904 | 701.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;004 | 100.0085 | 247.8351 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 004 | 59342.004 | 701.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;104 | 100.009 | 247.8389 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 104 | 59342.104 | 701.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;204 | 100.0083 | 247.8371 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 204 | 59342.204 | 701.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;304 | 100.0062 | 247.8369 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 304 | 59342.304 | 702
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;404 | 100.0035 | 247.8377 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 404 | 59342.404 | 702.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;504 | 100.0042 | 247.8334 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 504 | 59342.504 | 702.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;604 | 100.0053 | 247.8251 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 604 | 59342.604 | 702.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;704 | 100.0055 | 247.8157 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 704 | 59342.704 | 702.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;804 | 100.0028 | 247.8028 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 804 | 59342.804 | 702.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:02;904 | 100.0029 | 247.7872 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 02 | 904 | 59342.904 | 702.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;004 | 100.0025 | 247.7804 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 004 | 59343.004 | 702.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;104 | 100.001 | 247.7811 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 104 | 59343.104 | 702.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;204 | 99.9997 | 247.7782 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 204 | 59343.204 | 702.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;304 | 99.9984 | 247.7729 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 304 | 59343.304 | 703
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;404 | 99.9972 | 247.7693 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 404 | 59343.404 | 703.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;504 | 99.9947 | 247.7669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 504 | 59343.504 | 703.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;604 | 99.9934 | 247.7665 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 604 | 59343.604 | 703.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;704 | 99.9917 | 247.77 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 704 | 59343.704 | 703.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;804 | 99.9904 | 247.7766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 804 | 59343.804 | 703.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:03;904 | 99.9901 | 247.7836 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 03 | 904 | 59343.904 | 703.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;004 | 99.9897 | 247.7917 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 004 | 59344.004 | 703.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;104 | 99.9872 | 247.7998 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 104 | 59344.104 | 703.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;204 | 99.9852 | 247.7956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 204 | 59344.204 | 703.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;304 | 99.9863 | 247.7779 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 304 | 59344.304 | 704
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;404 | 99.9869 | 247.7593 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 404 | 59344.404 | 704.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;504 | 99.9855 | 247.7437 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 504 | 59344.504 | 704.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;604 | 99.9853 | 247.7311 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 604 | 59344.604 | 704.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;704 | 99.9854 | 247.7234 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 704 | 59344.704 | 704.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;804 | 99.985 | 247.7197 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 804 | 59344.804 | 704.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:04;904 | 99.9847 | 247.7126 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 04 | 904 | 59344.904 | 704.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;004 | 99.9841 | 247.7018 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 004 | 59345.004 | 704.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;104 | 99.9853 | 247.6941 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 104 | 59345.104 | 704.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;204 | 99.9851 | 247.6857 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 204 | 59345.204 | 704.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;304 | 99.9845 | 247.6719 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 304 | 59345.304 | 705
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;404 | 99.9836 | 247.6592 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 404 | 59345.404 | 705.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;504 | 99.9824 | 247.6499 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 504 | 59345.504 | 705.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;604 | 99.9801 | 247.6415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 604 | 59345.604 | 705.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;704 | 99.9803 | 247.6324 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 704 | 59345.704 | 705.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;804 | 99.9794 | 247.6267 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 804 | 59345.804 | 705.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:05;904 | 99.9756 | 247.6313 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 05 | 904 | 59345.904 | 705.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;004 | 99.973 | 247.6432 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 004 | 59346.004 | 705.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;104 | 99.9717 | 247.6567 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 104 | 59346.104 | 705.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;204 | 99.9695 | 247.6754 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 204 | 59346.204 | 705.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;304 | 99.9689 | 247.6977 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 304 | 59346.304 | 706
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;404 | 99.9683 | 247.7129 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 404 | 59346.404 | 706.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;504 | 99.9679 | 247.7216 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 504 | 59346.504 | 706.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;604 | 99.9667 | 247.7306 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 604 | 59346.604 | 706.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;704 | 99.9674 | 247.7341 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 704 | 59346.704 | 706.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;804 | 99.9668 | 247.7287 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 804 | 59346.804 | 706.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:06;904 | 99.9644 | 247.7219 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 06 | 904 | 59346.904 | 706.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;004 | 99.9656 | 247.715 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 004 | 59347.004 | 706.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;104 | 99.9657 | 247.7048 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 104 | 59347.104 | 706.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;204 | 99.9651 | 247.6956 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 204 | 59347.204 | 706.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;304 | 99.9666 | 247.6921 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 304 | 59347.304 | 707
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;404 | 99.9671 | 247.6813 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 404 | 59347.404 | 707.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;504 | 99.9675 | 247.6569 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 504 | 59347.504 | 707.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;604 | 99.9664 | 247.6338 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 604 | 59347.604 | 707.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;704 | 99.9668 | 247.6161 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 704 | 59347.704 | 707.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;804 | 99.9661 | 247.5988 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 804 | 59347.804 | 707.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:07;904 | 99.966 | 247.5911 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 07 | 904 | 59347.904 | 707.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;004 | 99.966 | 247.6003 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 004 | 59348.004 | 707.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;104 | 99.9664 | 247.6113 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 104 | 59348.104 | 707.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;204 | 99.9654 | 247.6148 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 204 | 59348.204 | 707.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;304 | 99.9661 | 247.6142 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 304 | 59348.304 | 708
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;404 | 99.9657 | 247.6072 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 404 | 59348.404 | 708.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;504 | 99.9641 | 247.5912 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 504 | 59348.504 | 708.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;604 | 99.9639 | 247.5791 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 604 | 59348.604 | 708.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;704 | 99.964 | 247.5814 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 704 | 59348.704 | 708.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;804 | 99.9638 | 247.5842 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 804 | 59348.804 | 708.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:08;904 | 99.9629 | 247.5808 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 08 | 904 | 59348.904 | 708.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;004 | 99.9625 | 247.5794 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 004 | 59349.004 | 708.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;104 | 99.9633 | 247.5769 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 104 | 59349.104 | 708.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;204 | 99.9636 | 247.5667 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 204 | 59349.204 | 708.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;304 | 99.9634 | 247.5548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 304 | 59349.304 | 709
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;404 | 99.9633 | 247.5456 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 404 | 59349.404 | 709.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;504 | 99.9645 | 247.5311 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 504 | 59349.504 | 709.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;604 | 99.9654 | 247.5116 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 604 | 59349.604 | 709.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;704 | 99.9641 | 247.4987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 704 | 59349.704 | 709.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;804 | 99.964 | 247.4894 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 804 | 59349.804 | 709.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:09;904 | 99.9641 | 247.4759 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 09 | 904 | 59349.904 | 709.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;004 | 99.9647 | 247.4687 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 004 | 59350.004 | 709.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;104 | 99.9643 | 247.4731 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 104 | 59350.104 | 709.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;204 | 99.9644 | 247.4751 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 204 | 59350.204 | 709.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;304 | 99.9648 | 247.4709 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 304 | 59350.304 | 710
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;404 | 99.9651 | 247.4673 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 404 | 59350.404 | 710.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;504 | 99.9661 | 247.4599 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 504 | 59350.504 | 710.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;604 | 99.9662 | 247.4445 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 604 | 59350.604 | 710.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;704 | 99.9673 | 247.4306 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 704 | 59350.704 | 710.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;804 | 99.9684 | 247.4228 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 804 | 59350.804 | 710.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:10;904 | 99.9654 | 247.4154 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 10 | 904 | 59350.904 | 710.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;004 | 99.9637 | 247.4105 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 004 | 59351.004 | 710.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;104 | 99.9627 | 247.4138 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 104 | 59351.104 | 710.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;204 | 99.9618 | 247.4194 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 204 | 59351.204 | 710.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;304 | 99.9602 | 247.4223 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 304 | 59351.304 | 711
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;404 | 99.959 | 247.4368 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 404 | 59351.404 | 711.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;504 | 99.9573 | 247.4648 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 504 | 59351.504 | 711.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;604 | 99.9573 | 247.4852 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 604 | 59351.604 | 711.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;704 | 99.9564 | 247.4981 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 704 | 59351.704 | 711.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;804 | 99.9551 | 247.5144 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 804 | 59351.804 | 711.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:11;904 | 99.9546 | 247.5212 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 11 | 904 | 59351.904 | 711.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;004 | 99.9558 | 247.5115 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 004 | 59352.004 | 711.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;104 | 99.9565 | 247.5045 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 104 | 59352.104 | 711.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;204 | 99.9556 | 247.5039 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 204 | 59352.204 | 711.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;304 | 99.9545 | 247.4979 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 304 | 59352.304 | 712
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;404 | 99.9548 | 247.4908 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 404 | 59352.404 | 712.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;504 | 99.9547 | 247.4909 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 504 | 59352.504 | 712.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;604 | 99.9541 | 247.4891 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 604 | 59352.604 | 712.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;704 | 99.954 | 247.4806 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 704 | 59352.704 | 712.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;804 | 99.9539 | 247.4787 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 804 | 59352.804 | 712.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:12;904 | 99.9536 | 247.4837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 12 | 904 | 59352.904 | 712.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;004 | 99.9526 | 247.4834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 004 | 59353.004 | 712.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;104 | 99.9509 | 247.4845 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 104 | 59353.104 | 712.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;204 | 99.9491 | 247.4968 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 204 | 59353.204 | 712.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;304 | 99.9478 | 247.507 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 304 | 59353.304 | 713
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;404 | 99.9467 | 247.5102 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 404 | 59353.404 | 713.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;504 | 99.9461 | 247.5255 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 504 | 59353.504 | 713.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;604 | 99.946 | 247.5462 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 604 | 59353.604 | 713.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;704 | 99.946 | 247.5508 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 704 | 59353.704 | 713.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;804 | 99.9468 | 247.5501 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 804 | 59353.804 | 713.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:13;904 | 99.9438 | 247.5563 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 13 | 904 | 59353.904 | 713.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;004 | 99.9439 | 247.5542 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 004 | 59354.004 | 713.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;104 | 99.9418 | 247.5419 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 104 | 59354.104 | 713.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;204 | 99.941 | 247.5416 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 204 | 59354.204 | 713.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;304 | 99.9416 | 247.5493 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 304 | 59354.304 | 714
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;404 | 99.9414 | 247.5472 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 404 | 59354.404 | 714.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;504 | 99.9392 | 247.5441 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 504 | 59354.504 | 714.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;604 | 99.9408 | 247.5474 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 604 | 59354.604 | 714.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;704 | 99.941 | 247.5447 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 704 | 59354.704 | 714.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;804 | 99.9402 | 247.5345 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 804 | 59354.804 | 714.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:14;904 | 99.9422 | 247.5282 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 14 | 904 | 59354.904 | 714.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;004 | 99.9427 | 247.5192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 004 | 59355.004 | 714.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;104 | 99.9428 | 247.4988 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 104 | 59355.104 | 714.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;204 | 99.9433 | 247.4834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 204 | 59355.204 | 714.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;304 | 99.9421 | 247.4809 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 304 | 59355.304 | 715
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;404 | 99.9444 | 247.4732 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 404 | 59355.404 | 715.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;504 | 99.9433 | 247.459 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 504 | 59355.504 | 715.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;604 | 99.9443 | 247.4545 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 604 | 59355.604 | 715.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;704 | 99.9442 | 247.4495 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 704 | 59355.704 | 715.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;804 | 99.9453 | 247.4364 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 804 | 59355.804 | 715.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:15;904 | 99.944 | 247.4176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 15 | 904 | 59355.904 | 715.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;004 | 99.9457 | 247.4057 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 004 | 59356.004 | 715.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;104 | 99.9459 | 247.4088 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 104 | 59356.104 | 715.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;204 | 99.9469 | 247.4014 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 204 | 59356.204 | 715.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;304 | 99.9481 | 247.3838 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 304 | 59356.304 | 716
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;404 | 99.9485 | 247.3751 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 404 | 59356.404 | 716.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;504 | 99.9471 | 247.3646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 504 | 59356.504 | 716.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;604 | 99.9469 | 247.3416 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 604 | 59356.604 | 716.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;704 | 99.9449 | 247.3302 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 704 | 59356.704 | 716.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;804 | 99.9468 | 247.3363 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 804 | 59356.804 | 716.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:16;904 | 99.9479 | 247.3371 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 16 | 904 | 59356.904 | 716.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;004 | 99.9482 | 247.3357 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 004 | 59357.004 | 716.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;104 | 99.9497 | 247.3469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 104 | 59357.104 | 716.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;204 | 99.9499 | 247.3504 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 204 | 59357.204 | 716.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;304 | 99.9516 | 247.3321 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 304 | 59357.304 | 717
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;404 | 99.9522 | 247.3161 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 404 | 59357.404 | 717.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;504 | 99.9531 | 247.3085 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 504 | 59357.504 | 717.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;604 | 99.954 | 247.2948 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 604 | 59357.604 | 717.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;704 | 99.9542 | 247.2864 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 704 | 59357.704 | 717.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;804 | 99.9545 | 247.2997 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 804 | 59357.804 | 717.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:17;904 | 99.956 | 247.3127 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 17 | 904 | 59357.904 | 717.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;004 | 99.9571 | 247.3114 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 004 | 59358.004 | 717.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;104 | 99.9569 | 247.3133 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 104 | 59358.104 | 717.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;204 | 99.9571 | 247.317 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 204 | 59358.204 | 717.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;304 | 99.9592 | 247.3065 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 304 | 59358.304 | 718
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;404 | 99.9607 | 247.2975 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 404 | 59358.404 | 718.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;504 | 99.9612 | 247.3074 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 504 | 59358.504 | 718.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;604 | 99.9618 | 247.3128 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 604 | 59358.604 | 718.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;704 | 99.9626 | 247.3036 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 704 | 59358.704 | 718.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;804 | 99.9638 | 247.3059 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 804 | 59358.804 | 718.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:18;904 | 99.9645 | 247.3175 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 18 | 904 | 59358.904 | 718.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;004 | 99.9651 | 247.3163 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 004 | 59359.004 | 718.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;104 | 99.9664 | 247.3123 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 104 | 59359.104 | 718.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;204 | 99.9674 | 247.3178 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 204 | 59359.204 | 718.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;304 | 99.9684 | 247.317 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 304 | 59359.304 | 719
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;404 | 99.9688 | 247.3061 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 404 | 59359.404 | 719.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;504 | 99.9696 | 247.3087 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 504 | 59359.504 | 719.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;604 | 99.9703 | 247.3173 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 604 | 59359.604 | 719.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;704 | 99.9709 | 247.3107 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 704 | 59359.704 | 719.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;804 | 99.9714 | 247.3058 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 804 | 59359.804 | 719.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:19;904 | 99.9723 | 247.3149 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 19 | 904 | 59359.904 | 719.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;004 | 99.9735 | 247.316 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 004 | 59360.004 | 719.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;104 | 99.9745 | 247.307 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 104 | 59360.104 | 719.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;204 | 99.9739 | 247.312 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 204 | 59360.204 | 719.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;304 | 99.9756 | 247.3233 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 304 | 59360.304 | 720
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;404 | 99.9752 | 247.3229 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 404 | 59360.404 | 720.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;504 | 99.9771 | 247.3262 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 504 | 59360.504 | 720.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;604 | 99.9764 | 247.3393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 604 | 59360.604 | 720.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;704 | 99.9788 | 247.3363 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 704 | 59360.704 | 720.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;804 | 99.9813 | 247.3176 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 804 | 59360.804 | 720.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:20;904 | 99.9814 | 247.3085 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 20 | 904 | 59360.904 | 720.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;004 | 99.9807 | 247.2995 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 004 | 59361.004 | 720.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;104 | 99.9796 | 247.2764 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 104 | 59361.104 | 720.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;204 | 99.9809 | 247.2675 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 204 | 59361.204 | 720.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;304 | 99.9823 | 247.2828 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 304 | 59361.304 | 721
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;404 | 99.9829 | 247.2919 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 404 | 59361.404 | 721.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;504 | 99.9841 | 247.2916 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 504 | 59361.504 | 721.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;604 | 99.9854 | 247.2982 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 604 | 59361.604 | 721.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;704 | 99.9859 | 247.2972 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 704 | 59361.704 | 721.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;804 | 99.9858 | 247.2772 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 804 | 59361.804 | 721.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:21;904 | 99.9859 | 247.2679 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 21 | 904 | 59361.904 | 721.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;004 | 99.9856 | 247.2766 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 004 | 59362.004 | 721.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;104 | 99.9849 | 247.2778 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 104 | 59362.104 | 721.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;204 | 99.9839 | 247.2785 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 204 | 59362.204 | 721.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;304 | 99.9851 | 247.2997 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 304 | 59362.304 | 722
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;404 | 99.9865 | 247.3192 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 404 | 59362.404 | 722.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;504 | 99.9858 | 247.3194 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 504 | 59362.504 | 722.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;604 | 99.9847 | 247.3224 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 604 | 59362.604 | 722.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;704 | 99.9845 | 247.3303 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 704 | 59362.704 | 722.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;804 | 99.9848 | 247.3235 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 804 | 59362.804 | 722.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:22;904 | 99.9837 | 247.3151 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 22 | 904 | 59362.904 | 722.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;004 | 99.9832 | 247.327 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 004 | 59363.004 | 722.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;104 | 99.9834 | 247.3383 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 104 | 59363.104 | 722.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;204 | 99.9844 | 247.3364 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 204 | 59363.204 | 722.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;304 | 99.9848 | 247.3462 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 304 | 59363.304 | 723
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;404 | 99.9844 | 247.3634 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 404 | 59363.404 | 723.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;504 | 99.9847 | 247.3614 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 504 | 59363.504 | 723.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;604 | 99.986 | 247.3548 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 604 | 59363.604 | 723.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;704 | 99.9866 | 247.3633 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 704 | 59363.704 | 723.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;804 | 99.9857 | 247.3642 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 804 | 59363.804 | 723.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:23;904 | 99.9848 | 247.3485 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 23 | 904 | 59363.904 | 723.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;004 | 99.9874 | 247.3439 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 004 | 59364.004 | 723.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;104 | 99.9896 | 247.3469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 104 | 59364.104 | 723.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;204 | 99.9897 | 247.3331 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 204 | 59364.204 | 723.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;304 | 99.9911 | 247.316 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 304 | 59364.304 | 724
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;404 | 99.9932 | 247.3109 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 404 | 59364.404 | 724.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;504 | 99.9935 | 247.2985 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 504 | 59364.504 | 724.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;604 | 99.9944 | 247.2755 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 604 | 59364.604 | 724.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;704 | 99.9948 | 247.2685 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 704 | 59364.704 | 724.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;804 | 99.9942 | 247.2715 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 804 | 59364.804 | 724.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:24;904 | 99.9941 | 247.2639 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 24 | 904 | 59364.904 | 724.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;004 | 99.9942 | 247.2646 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 004 | 59365.004 | 724.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;104 | 99.9944 | 247.2854 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 104 | 59365.104 | 724.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;204 | 99.9946 | 247.2987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 204 | 59365.204 | 724.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;304 | 99.9945 | 247.2995 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 304 | 59365.304 | 725
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;404 | 99.9955 | 247.3118 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 404 | 59365.404 | 725.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;504 | 99.9966 | 247.3235 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 504 | 59365.504 | 725.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;604 | 99.997 | 247.3141 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 604 | 59365.604 | 725.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;704 | 99.9973 | 247.3066 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 704 | 59365.704 | 725.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;804 | 99.9993 | 247.3131 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 804 | 59365.804 | 725.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:25;904 | 99.9991 | 247.306 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 25 | 904 | 59365.904 | 725.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;004 | 100.0003 | 247.2834 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 004 | 59366.004 | 725.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;104 | 100.0013 | 247.2648 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 104 | 59366.104 | 725.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;204 | 100.0011 | 247.2622 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 204 | 59366.204 | 725.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;304 | 100.0019 | 247.2651 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 304 | 59366.304 | 726
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;404 | 100.0035 | 247.2564 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 404 | 59366.404 | 726.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;504 | 100.0029 | 247.256 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 504 | 59366.504 | 726.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;604 | 100.0026 | 247.269 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 604 | 59366.604 | 726.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;704 | 100.0054 | 247.2687 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 704 | 59366.704 | 726.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;804 | 100.0074 | 247.2565 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 804 | 59366.804 | 726.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:26;904 | 100.0062 | 247.2529 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 26 | 904 | 59366.904 | 726.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;004 | 100.0064 | 247.2469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 004 | 59367.004 | 726.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;104 | 100.0059 | 247.2287 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 104 | 59367.104 | 726.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;204 | 100.0058 | 247.221 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 204 | 59367.204 | 726.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;304 | 100.0056 | 247.2274 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 304 | 59367.304 | 727
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;404 | 100.005 | 247.2238 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 404 | 59367.404 | 727.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;504 | 100.0052 | 247.2199 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 504 | 59367.504 | 727.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;604 | 100.0055 | 247.2386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 604 | 59367.604 | 727.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;704 | 100.0058 | 247.2582 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 704 | 59367.704 | 727.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;804 | 100.0056 | 247.2613 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 804 | 59367.804 | 727.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:27;904 | 100.0066 | 247.2697 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 27 | 904 | 59367.904 | 727.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;004 | 100.0065 | 247.2841 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 004 | 59368.004 | 727.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;104 | 100.0068 | 247.2835 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 104 | 59368.104 | 727.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;204 | 100.0058 | 247.2789 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 204 | 59368.204 | 727.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;304 | 100.007 | 247.2904 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 304 | 59368.304 | 728
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;404 | 100.007 | 247.3031 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 404 | 59368.404 | 728.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;504 | 100.009 | 247.3069 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 504 | 59368.504 | 728.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;604 | 100.0085 | 247.3246 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 604 | 59368.604 | 728.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;704 | 100.0101 | 247.3504 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 704 | 59368.704 | 728.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;804 | 100.0102 | 247.3555 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 804 | 59368.804 | 728.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:28;904 | 100.0108 | 247.3539 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 28 | 904 | 59368.904 | 728.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;004 | 100.0098 | 247.365 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 004 | 59369.004 | 728.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;104 | 100.0096 | 247.3701 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 104 | 59369.104 | 728.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;204 | 100.0084 | 247.3631 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 204 | 59369.204 | 728.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;304 | 100.0082 | 247.3687 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 304 | 59369.304 | 729
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;404 | 100.0081 | 247.3819 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 404 | 59369.404 | 729.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;504 | 100.008 | 247.3815 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 504 | 59369.504 | 729.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;604 | 100.0094 | 247.3822 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 604 | 59369.604 | 729.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;704 | 100.01 | 247.3966 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 704 | 59369.704 | 729.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;804 | 100.0114 | 247.402 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 804 | 59369.804 | 729.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:29;904 | 100.0118 | 247.3941 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 29 | 904 | 59369.904 | 729.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;004 | 100.0118 | 247.3989 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 004 | 59370.004 | 729.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;104 | 100.011 | 247.4089 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 104 | 59370.104 | 729.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;204 | 100.01 | 247.4032 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 204 | 59370.204 | 729.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;304 | 100.0109 | 247.4036 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 304 | 59370.304 | 730
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;404 | 100.0114 | 247.4241 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 404 | 59370.404 | 730.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;504 | 100.0107 | 247.4386 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 504 | 59370.504 | 730.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;604 | 100.0099 | 247.4408 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 604 | 59370.604 | 730.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;704 | 100.01 | 247.4469 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 704 | 59370.704 | 730.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;804 | 100.0098 | 247.4466 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 804 | 59370.804 | 730.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:30;904 | 100.007 | 247.4283 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 30 | 904 | 59370.904 | 730.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;004 | 100.0054 | 247.4246 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 004 | 59371.004 | 730.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;104 | 100.0048 | 247.4484 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 104 | 59371.104 | 730.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;204 | 100.0044 | 247.4643 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 204 | 59371.204 | 730.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;304 | 100.0069 | 247.4681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 304 | 59371.304 | 731
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;404 | 100.0074 | 247.4819 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 404 | 59371.404 | 731.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;504 | 100.0082 | 247.4903 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 504 | 59371.504 | 731.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;604 | 100.0077 | 247.4767 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 604 | 59371.604 | 731.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;704 | 100.0087 | 247.4645 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 704 | 59371.704 | 731.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;804 | 100.0098 | 247.4623 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 804 | 59371.804 | 731.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:31;904 | 100.0094 | 247.449 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 31 | 904 | 59371.904 | 731.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;004 | 100.0109 | 247.4305 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 004 | 59372.004 | 731.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;104 | 100.0119 | 247.4285 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 104 | 59372.104 | 731.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;204 | 100.0122 | 247.4269 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 204 | 59372.204 | 731.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;304 | 100.0102 | 247.411 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 304 | 59372.304 | 732
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;404 | 100.0102 | 247.4013 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 404 | 59372.404 | 732.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;504 | 100.0125 | 247.3996 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 504 | 59372.504 | 732.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;604 | 100.0139 | 247.3843 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 604 | 59372.604 | 732.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;704 | 100.0131 | 247.3637 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 704 | 59372.704 | 732.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;804 | 100.0144 | 247.3573 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 804 | 59372.804 | 732.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:32;904 | 100.0138 | 247.3524 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 32 | 904 | 59372.904 | 732.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;004 | 100.0134 | 247.3387 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 004 | 59373.004 | 732.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;104 | 100.0145 | 247.3394 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 104 | 59373.104 | 732.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;204 | 100.0134 | 247.3544 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 204 | 59373.204 | 732.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;304 | 100.0105 | 247.3582 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 304 | 59373.304 | 733
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;404 | 100.0119 | 247.3608 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 404 | 59373.404 | 733.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;504 | 100.0136 | 247.3794 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 504 | 59373.504 | 733.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;604 | 100.013 | 247.3907 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 604 | 59373.604 | 733.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;704 | 100.0127 | 247.3838 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 704 | 59373.704 | 733.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;804 | 100.0149 | 247.3837 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 804 | 59373.804 | 733.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:33;904 | 100.0149 | 247.3882 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 33 | 904 | 59373.904 | 733.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;004 | 100.0159 | 247.3789 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 004 | 59374.004 | 733.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;104 | 100.017 | 247.3682 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 104 | 59374.104 | 733.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;204 | 100.0181 | 247.3689 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 204 | 59374.204 | 733.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;304 | 100.0197 | 247.3554 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 304 | 59374.304 | 734
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;404 | 100.021 | 247.3225 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 404 | 59374.404 | 734.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;504 | 100.0237 | 247.303 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 504 | 59374.504 | 734.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;604 | 100.0237 | 247.2943 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 604 | 59374.604 | 734.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;704 | 100.0248 | 247.2737 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 704 | 59374.704 | 734.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;804 | 100.026 | 247.2541 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 804 | 59374.804 | 734.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:34;904 | 100.0289 | 247.247 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 34 | 904 | 59374.904 | 734.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;004 | 100.0304 | 247.2323 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 004 | 59375.004 | 734.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;104 | 100.0307 | 247.2083 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 104 | 59375.104 | 734.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;204 | 100.031 | 247.1987 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 204 | 59375.204 | 734.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;304 | 100.031 | 247.1947 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 304 | 59375.304 | 735
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;404 | 100.0315 | 247.1771 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 404 | 59375.404 | 735.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;504 | 100.0318 | 247.1669 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 504 | 59375.504 | 735.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;604 | 100.0338 | 247.1745 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 604 | 59375.604 | 735.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;704 | 100.0363 | 247.1734 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 704 | 59375.704 | 735.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;804 | 100.0363 | 247.162 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 804 | 59375.804 | 735.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:35;904 | 100.035 | 247.163 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 35 | 904 | 59375.904 | 735.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;004 | 100.0352 | 247.1689 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 004 | 59376.004 | 735.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;104 | 100.0348 | 247.1696 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 104 | 59376.104 | 735.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;204 | 100.0344 | 247.1655 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 204 | 59376.204 | 735.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;304 | 100.0368 | 247.1681 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 304 | 59376.304 | 736
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;404 | 100.0379 | 247.1829 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 404 | 59376.404 | 736.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;504 | 100.0364 | 247.1839 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 504 | 59376.504 | 736.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;604 | 100.0364 | 247.1741 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 604 | 59376.604 | 736.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;704 | 100.0393 | 247.1767 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 704 | 59376.704 | 736.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;804 | 100.0388 | 247.1802 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 804 | 59376.804 | 736.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:36;904 | 100.0398 | 247.1716 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 36 | 904 | 59376.904 | 736.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;004 | 100.0395 | 247.1693 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 004 | 59377.004 | 736.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;104 | 100.0423 | 247.1746 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 104 | 59377.104 | 736.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;204 | 100.0424 | 247.1638 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 204 | 59377.204 | 736.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;304 | 100.0436 | 247.1445 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 304 | 59377.304 | 737
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;404 | 100.0446 | 247.1388 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 404 | 59377.404 | 737.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;504 | 100.0451 | 247.1344 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 504 | 59377.504 | 737.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;604 | 100.0453 | 247.1202 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 604 | 59377.604 | 737.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;704 | 100.046 | 247.1128 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 704 | 59377.704 | 737.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;804 | 100.0459 | 247.1136 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 804 | 59377.804 | 737.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:37;904 | 100.0461 | 247.1062 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 37 | 904 | 59377.904 | 737.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;004 | 100.0465 | 247.1012 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 004 | 59378.004 | 737.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;104 | 100.0463 | 247.1153 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 104 | 59378.104 | 737.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;204 | 100.0458 | 247.1279 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 204 | 59378.204 | 737.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;304 | 100.046 | 247.1262 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 304 | 59378.304 | 738
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;404 | 100.0461 | 247.1293 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 404 | 59378.404 | 738.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;504 | 100.0442 | 247.1391 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 504 | 59378.504 | 738.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;604 | 100.0439 | 247.1415 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 604 | 59378.604 | 738.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;704 | 100.0434 | 247.1482 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 704 | 59378.704 | 738.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;804 | 100.043 | 247.1718 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 804 | 59378.804 | 738.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:38;904 | 100.0407 | 247.1939 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 38 | 904 | 59378.904 | 738.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;004 | 100.0416 | 247.206 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 004 | 59379.004 | 738.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;104 | 100.0406 | 247.2235 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 104 | 59379.104 | 738.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;204 | 100.0414 | 247.2406 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 204 | 59379.204 | 738.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;304 | 100.0401 | 247.2421 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 304 | 59379.304 | 739
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;404 | 100.0408 | 247.2435 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 404 | 59379.404 | 739.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;504 | 100.039 | 247.257 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 504 | 59379.504 | 739.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;604 | 100.0385 | 247.266 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 604 | 59379.604 | 739.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;704 | 100.0405 | 247.267 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 704 | 59379.704 | 739.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;804 | 100.0389 | 247.2783 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 804 | 59379.804 | 739.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:39;904 | 100.0403 | 247.2909 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 39 | 904 | 59379.904 | 739.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;004 | 100.0396 | 247.2867 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 004 | 59380.004 | 739.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;104 | 100.0406 | 247.2827 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 104 | 59380.104 | 739.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;204 | 100.0398 | 247.29 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 204 | 59380.204 | 739.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;304 | 100.0398 | 247.2898 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 304 | 59380.304 | 740
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;404 | 100.0407 | 247.2809 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 404 | 59380.404 | 740.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;504 | 100.0389 | 247.2848 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 504 | 59380.504 | 740.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;604 | 100.0391 | 247.2938 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 604 | 59380.604 | 740.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;704 | 100.0377 | 247.2923 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 704 | 59380.704 | 740.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;804 | 100.0368 | 247.2945 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 804 | 59380.804 | 740.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:40;904 | 100.0378 | 247.3063 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 40 | 904 | 59380.904 | 740.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;004 | 100.0368 | 247.3089 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 41 | 004 | 59381.004 | 740.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;104 | 100.0352 | 247.3041 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 41 | 104 | 59381.104 | 740.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;204 | 100.0357 | 247.3108 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 41 | 204 | 59381.204 | 740.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;304 | 100.0373 | 247.3207 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 41 | 304 | 59381.304 | 741
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;404 | 100.0368 | 247.3219 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 41 | 404 | 59381.404 | 741.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;504 | 100.0352 | 247.327 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 41 | 504 | 59381.504 | 741.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;604 | 100.0338 | 247.3393 | 100 | 154 | 154 | 98.667 | 16 | 29 | 41 | 604 | 59381.604 | 741.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;704 | 100.0334 | 247.3446 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 41 | 704 | 59381.704 | 741.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;804 | 100.0326 | 247.3446 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 41 | 804 | 59381.804 | 741.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:41;904 | 100.0316 | 247.3504 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 41 | 904 | 59381.904 | 741.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;004 | 100.0317 | 247.3494 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 004 | 59382.004 | 741.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;104 | 100.0313 | 247.3329 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 104 | 59382.104 | 741.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;204 | 100.0303 | 247.3241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 204 | 59382.204 | 741.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;304 | 100.0307 | 247.3273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 304 | 59382.304 | 742
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;404 | 100.0316 | 247.3235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 404 | 59382.404 | 742.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;504 | 100.0315 | 247.3198 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 504 | 59382.504 | 742.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;604 | 100.0324 | 247.3311 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 604 | 59382.604 | 742.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;704 | 100.0333 | 247.3411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 704 | 59382.704 | 742.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;804 | 100.0329 | 247.338 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 804 | 59382.804 | 742.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:42;904 | 100.0332 | 247.3351 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 42 | 904 | 59382.904 | 742.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;004 | 100.0345 | 247.3313 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 004 | 59383.004 | 742.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;104 | 100.0346 | 247.3125 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 104 | 59383.104 | 742.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;204 | 100.035 | 247.2921 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 204 | 59383.204 | 742.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;304 | 100.0365 | 247.2871 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 304 | 59383.304 | 743
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;404 | 100.037 | 247.2859 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 404 | 59383.404 | 743.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;504 | 100.0352 | 247.2816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 504 | 59383.504 | 743.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;604 | 100.0344 | 247.285 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 604 | 59383.604 | 743.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;704 | 100.0333 | 247.2919 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 704 | 59383.704 | 743.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;804 | 100.0325 | 247.2883 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 804 | 59383.804 | 743.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:43;904 | 100.0321 | 247.2839 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 43 | 904 | 59383.904 | 743.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;004 | 100.0311 | 247.2886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 004 | 59384.004 | 743.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;104 | 100.0314 | 247.2932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 104 | 59384.104 | 743.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;204 | 100.031 | 247.2939 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 204 | 59384.204 | 743.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;304 | 100.0302 | 247.3025 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 304 | 59384.304 | 744
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;404 | 100.0296 | 247.3142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 404 | 59384.404 | 744.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;504 | 100.0296 | 247.3172 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 504 | 59384.504 | 744.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;604 | 100.0296 | 247.3214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 604 | 59384.604 | 744.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;704 | 100.0302 | 247.334 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 704 | 59384.704 | 744.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;804 | 100.0296 | 247.3418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 804 | 59384.804 | 744.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:44;904 | 100.0291 | 247.3412 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 44 | 904 | 59384.904 | 744.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;004 | 100.0297 | 247.3439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 004 | 59385.004 | 744.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;104 | 100.0304 | 247.345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 104 | 59385.104 | 744.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;204 | 100.0301 | 247.336 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 204 | 59385.204 | 744.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;304 | 100.0302 | 247.3263 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 304 | 59385.304 | 745
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;404 | 100.0306 | 247.3214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 404 | 59385.404 | 745.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;504 | 100.0306 | 247.3117 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 504 | 59385.504 | 745.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;604 | 100.0307 | 247.2997 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 604 | 59385.604 | 745.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;704 | 100.0309 | 247.3004 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 704 | 59385.704 | 745.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;804 | 100.031 | 247.3087 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 804 | 59385.804 | 745.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:45;904 | 100.0314 | 247.313 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 45 | 904 | 59385.904 | 745.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;004 | 100.031 | 247.3293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 004 | 59386.004 | 745.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;104 | 100.0307 | 247.3642 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 104 | 59386.104 | 745.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;204 | 100.0304 | 247.4043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 204 | 59386.204 | 745.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;304 | 100.0297 | 247.4439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 304 | 59386.304 | 746
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;404 | 100.0286 | 247.4841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 404 | 59386.404 | 746.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;504 | 100.0273 | 247.5287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 504 | 59386.504 | 746.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;604 | 100.0265 | 247.563 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 604 | 59386.604 | 746.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;704 | 100.0261 | 247.5764 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 704 | 59386.704 | 746.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;804 | 100.0253 | 247.5777 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 804 | 59386.804 | 746.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:46;904 | 100.0246 | 247.57 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 46 | 904 | 59386.904 | 746.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;004 | 100.024 | 247.5525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 004 | 59387.004 | 746.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;104 | 100.0238 | 247.5312 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 104 | 59387.104 | 746.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;204 | 100.0236 | 247.5152 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 204 | 59387.204 | 746.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;304 | 100.0231 | 247.495 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 304 | 59387.304 | 747
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;404 | 100.0232 | 247.4635 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 404 | 59387.404 | 747.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;504 | 100.0233 | 247.4318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 504 | 59387.504 | 747.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;604 | 100.0231 | 247.3995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 604 | 59387.604 | 747.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;704 | 100.0239 | 247.3554 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 704 | 59387.704 | 747.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;804 | 100.0237 | 247.308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 804 | 59387.804 | 747.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:47;904 | 100.0239 | 247.2709 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 47 | 904 | 59387.904 | 747.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;004 | 100.0239 | 247.2345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 004 | 59388.004 | 747.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;104 | 100.0247 | 247.1938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 104 | 59388.104 | 747.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;204 | 100.0241 | 247.1619 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 204 | 59388.204 | 747.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;304 | 100.0245 | 247.1359 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 304 | 59388.304 | 748
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;404 | 100.0242 | 247.1011 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 404 | 59388.404 | 748.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;504 | 100.0253 | 247.0622 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 504 | 59388.504 | 748.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;604 | 100.0253 | 247.027 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 604 | 59388.604 | 748.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;704 | 100.0253 | 246.9852 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 704 | 59388.704 | 748.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;804 | 100.0252 | 246.9336 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 804 | 59388.804 | 748.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:48;904 | 100.0247 | 246.8838 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 48 | 904 | 59388.904 | 748.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;004 | 100.0244 | 246.8335 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 004 | 59389.004 | 748.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;104 | 100.0243 | 246.7738 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 104 | 59389.104 | 748.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;204 | 100.0242 | 246.7156 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 204 | 59389.204 | 748.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;304 | 100.0239 | 246.6682 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 304 | 59389.304 | 749
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;404 | 100.0233 | 246.6151 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 404 | 59389.404 | 749.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;504 | 100.0232 | 246.5517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 504 | 59389.504 | 749.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;604 | 100.024 | 246.491 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 604 | 59389.604 | 749.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;704 | 100.0244 | 246.43 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 704 | 59389.704 | 749.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;804 | 100.0245 | 246.3619 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 804 | 59389.804 | 749.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:49;904 | 100.0258 | 246.2957 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 49 | 904 | 59389.904 | 749.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;004 | 100.0259 | 246.2374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 004 | 59390.004 | 749.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;104 | 100.0263 | 246.1791 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 104 | 59390.104 | 749.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;204 | 100.0265 | 246.1189 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 204 | 59390.204 | 749.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;304 | 100.0272 | 246.0638 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 304 | 59390.304 | 750
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;404 | 100.0289 | 246.0096 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 404 | 59390.404 | 750.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;504 | 100.03 | 245.9502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 504 | 59390.504 | 750.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;604 | 100.0303 | 245.8922 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 604 | 59390.604 | 750.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;704 | 100.031 | 245.8381 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 704 | 59390.704 | 750.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;804 | 100.0319 | 245.7765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 804 | 59390.804 | 750.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:50;904 | 100.032 | 245.7079 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 50 | 904 | 59390.904 | 750.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;004 | 100.033 | 245.6437 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 004 | 59391.004 | 750.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;104 | 100.0367 | 245.5769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 104 | 59391.104 | 750.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;204 | 100.038 | 245.5008 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 204 | 59391.204 | 750.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;304 | 100.0362 | 245.4254 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 304 | 59391.304 | 751
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;404 | 100.0349 | 245.3549 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 404 | 59391.404 | 751.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;504 | 100.0348 | 245.2831 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 504 | 59391.504 | 751.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;604 | 100.0366 | 245.2119 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 604 | 59391.604 | 751.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;704 | 100.0374 | 245.147 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 704 | 59391.704 | 751.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;804 | 100.0367 | 245.085 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 804 | 59391.804 | 751.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:51;904 | 100.0364 | 245.0224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 51 | 904 | 59391.904 | 751.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;004 | 100.038 | 244.9611 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 004 | 59392.004 | 751.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;104 | 100.0379 | 244.9005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 104 | 59392.104 | 751.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;204 | 100.0382 | 244.8369 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 204 | 59392.204 | 751.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;304 | 100.0403 | 244.7741 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 304 | 59392.304 | 752
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;404 | 100.04 | 244.7195 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 404 | 59392.404 | 752.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;504 | 100.0412 | 244.6664 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 504 | 59392.504 | 752.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;604 | 100.0409 | 244.6102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 604 | 59392.604 | 752.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;704 | 100.0423 | 244.556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 704 | 59392.704 | 752.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;804 | 100.0428 | 244.5019 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 804 | 59392.804 | 752.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:52;904 | 100.0443 | 244.4404 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 52 | 904 | 59392.904 | 752.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;004 | 100.0452 | 244.375 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 004 | 59393.004 | 752.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;104 | 100.0465 | 244.3132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 104 | 59393.104 | 752.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;204 | 100.0481 | 244.2486 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 204 | 59393.204 | 752.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;304 | 100.0479 | 244.1786 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 304 | 59393.304 | 753
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;404 | 100.0502 | 244.1109 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 404 | 59393.404 | 753.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;504 | 100.0496 | 244.045 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 504 | 59393.504 | 753.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;604 | 100.0508 | 243.9766 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 604 | 59393.604 | 753.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;704 | 100.0501 | 243.9072 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 704 | 59393.704 | 753.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;804 | 100.0507 | 243.8398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 804 | 59393.804 | 753.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:53;904 | 100.0509 | 243.7703 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 53 | 904 | 59393.904 | 753.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;004 | 100.0493 | 243.6983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 004 | 59394.004 | 753.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;104 | 100.0509 | 243.6317 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 104 | 59394.104 | 753.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;204 | 100.0514 | 243.5698 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 204 | 59394.204 | 753.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;304 | 100.0509 | 243.5077 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 304 | 59394.304 | 754
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;404 | 100.0511 | 243.4443 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 404 | 59394.404 | 754.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;504 | 100.0511 | 243.3803 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 504 | 59394.504 | 754.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;604 | 100.0514 | 243.3127 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 604 | 59394.604 | 754.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;704 | 100.0516 | 243.2429 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 704 | 59394.704 | 754.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;804 | 100.0517 | 243.1809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 804 | 59394.804 | 754.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:54;904 | 100.0528 | 243.1262 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 54 | 904 | 59394.904 | 754.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;004 | 100.0533 | 243.0735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 004 | 59395.004 | 754.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;104 | 100.0535 | 243.0222 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 104 | 59395.104 | 754.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;204 | 100.0541 | 242.972 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 204 | 59395.204 | 754.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;304 | 100.0552 | 242.9185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 304 | 59395.304 | 755
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;404 | 100.0559 | 242.8608 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 404 | 59395.404 | 755.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;504 | 100.0564 | 242.8023 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 504 | 59395.504 | 755.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;604 | 100.0567 | 242.7391 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 604 | 59395.604 | 755.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;704 | 100.0575 | 242.6692 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 704 | 59395.704 | 755.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;804 | 100.0558 | 242.6002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 804 | 59395.804 | 755.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:55;904 | 100.0574 | 242.5357 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 55 | 904 | 59395.904 | 755.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;004 | 100.0586 | 242.4729 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 004 | 59396.004 | 755.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;104 | 100.0589 | 242.4099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 104 | 59396.104 | 755.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;204 | 100.0588 | 242.3453 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 204 | 59396.204 | 755.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;304 | 100.0588 | 242.2774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 304 | 59396.304 | 756
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;404 | 100.059 | 242.2092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 404 | 59396.404 | 756.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;504 | 100.0583 | 242.1425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 504 | 59396.504 | 756.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;604 | 100.0582 | 242.0754 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 604 | 59396.604 | 756.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;704 | 100.0583 | 242.0095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 704 | 59396.704 | 756.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;804 | 100.0571 | 241.9479 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 804 | 59396.804 | 756.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:56;904 | 100.0572 | 241.8911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 56 | 904 | 59396.904 | 756.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;004 | 100.0563 | 241.8374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 004 | 59397.004 | 756.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;104 | 100.0568 | 241.7877 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 104 | 59397.104 | 756.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;204 | 100.0568 | 241.7423 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 204 | 59397.204 | 756.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;304 | 100.0568 | 241.6944 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 304 | 59397.304 | 757
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;404 | 100.0572 | 241.6417 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 404 | 59397.404 | 757.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;504 | 100.0569 | 241.5879 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 504 | 59397.504 | 757.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;604 | 100.0572 | 241.5339 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 604 | 59397.604 | 757.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;704 | 100.0575 | 241.48 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 704 | 59397.704 | 757.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;804 | 100.0572 | 241.4273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 804 | 59397.804 | 757.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:57;904 | 100.0572 | 241.3764 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 57 | 904 | 59397.904 | 757.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;004 | 100.0574 | 241.3241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 004 | 59398.004 | 757.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;104 | 100.0585 | 241.2696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 104 | 59398.104 | 757.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;204 | 100.0584 | 241.2167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 204 | 59398.204 | 757.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;304 | 100.0596 | 241.1638 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 304 | 59398.304 | 758
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;404 | 100.0591 | 241.1089 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 404 | 59398.404 | 758.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;504 | 100.0587 | 241.0523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 504 | 59398.504 | 758.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;604 | 100.0591 | 240.9942 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 604 | 59398.604 | 758.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;704 | 100.0591 | 240.9302 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 704 | 59398.704 | 758.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;804 | 100.0582 | 240.8644 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 804 | 59398.804 | 758.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:58;904 | 100.0569 | 240.806 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 58 | 904 | 59398.904 | 758.6
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;004 | 100.0569 | 240.7516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 004 | 59399.004 | 758.7
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;104 | 100.0553 | 240.697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 104 | 59399.104 | 758.8
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;204 | 100.0544 | 240.6486 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 204 | 59399.204 | 758.9
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;304 | 100.0537 | 240.6066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 304 | 59399.304 | 759
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;404 | 100.0524 | 240.5583 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 404 | 59399.404 | 759.1
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;504 | 100.0514 | 240.5041 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 504 | 59399.504 | 759.2
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;604 | 100.0524 | 240.4525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 604 | 59399.604 | 759.3
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;704 | 100.0512 | 240.4013 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 704 | 59399.704 | 759.4
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;804 | 100.0508 | 240.349 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 804 | 59399.804 | 759.5
Data | 10/24/2023 | 16:29:59;904 | 100.049 | 240.3029 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 29 | 59 | 904 | 59399.904 | 759.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;004 | 100.0493 | 240.2615 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 004 | 59400.004 | 759.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;104 | 100.0481 | 240.2135 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 104 | 59400.104 | 759.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;204 | 100.0475 | 240.1621 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 204 | 59400.204 | 759.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;304 | 100.0475 | 240.1157 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 304 | 59400.304 | 760
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;404 | 100.0479 | 240.0701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 404 | 59400.404 | 760.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;504 | 100.0467 | 240.0228 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 504 | 59400.504 | 760.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;604 | 100.0447 | 239.9781 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 604 | 59400.604 | 760.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;704 | 100.0447 | 239.9339 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 704 | 59400.704 | 760.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;804 | 100.0443 | 239.8817 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 804 | 59400.804 | 760.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:00;904 | 100.0445 | 239.8281 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 00 | 904 | 59400.904 | 760.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;004 | 100.0428 | 239.7818 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 004 | 59401.004 | 760.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;104 | 100.0419 | 239.7338 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 104 | 59401.104 | 760.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;204 | 100.042 | 239.6802 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 204 | 59401.204 | 760.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;304 | 100.0407 | 239.6282 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 304 | 59401.304 | 761
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;404 | 100.0411 | 239.5754 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 404 | 59401.404 | 761.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;504 | 100.0391 | 239.5152 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 504 | 59401.504 | 761.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;604 | 100.0371 | 239.4611 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 604 | 59401.604 | 761.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;704 | 100.0365 | 239.423 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 704 | 59401.704 | 761.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;804 | 100.036 | 239.3838 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 804 | 59401.804 | 761.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:01;904 | 100.035 | 239.3383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 01 | 904 | 59401.904 | 761.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;004 | 100.0331 | 239.2961 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 004 | 59402.004 | 761.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;104 | 100.0295 | 239.2559 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 104 | 59402.104 | 761.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;204 | 100.0273 | 239.2123 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 204 | 59402.204 | 761.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;304 | 100.0249 | 239.173 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 304 | 59402.304 | 762
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;404 | 100.0238 | 239.1429 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 404 | 59402.404 | 762.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;504 | 100.0218 | 239.1098 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 504 | 59402.504 | 762.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;604 | 100.0205 | 239.0723 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 604 | 59402.604 | 762.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;704 | 100.0195 | 239.0387 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 704 | 59402.704 | 762.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;804 | 100.0181 | 239.0014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 804 | 59402.804 | 762.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:02;904 | 100.017 | 238.9515 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 02 | 904 | 59402.904 | 762.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;004 | 100.0162 | 238.9004 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 004 | 59403.004 | 762.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;104 | 100.0121 | 238.8554 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 104 | 59403.104 | 762.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;204 | 100.0108 | 238.8087 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 204 | 59403.204 | 762.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;304 | 100.0094 | 238.7643 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 304 | 59403.304 | 763
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;404 | 100.009 | 238.7331 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 404 | 59403.404 | 763.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;504 | 100.0074 | 238.701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 504 | 59403.504 | 763.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;604 | 100.0058 | 238.6546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 604 | 59403.604 | 763.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;704 | 100.0046 | 238.6043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 704 | 59403.704 | 763.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;804 | 100.0048 | 238.5547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 804 | 59403.804 | 763.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:03;904 | 100.0041 | 238.496 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 03 | 904 | 59403.904 | 763.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;004 | 100.0012 | 238.434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 004 | 59404.004 | 763.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;104 | 100.0002 | 238.383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 104 | 59404.104 | 763.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;204 | 99.9989 | 238.333 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 204 | 59404.204 | 763.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;304 | 99.998 | 238.2765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 304 | 59404.304 | 764
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;404 | 99.9973 | 238.2288 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 404 | 59404.404 | 764.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;504 | 99.9967 | 238.19 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 504 | 59404.504 | 764.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;604 | 99.9963 | 238.1364 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 604 | 59404.604 | 764.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;704 | 99.9959 | 238.0704 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 704 | 59404.704 | 764.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;804 | 99.9954 | 238.0076 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 804 | 59404.804 | 764.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:04;904 | 99.9938 | 237.9413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 04 | 904 | 59404.904 | 764.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;004 | 99.9936 | 237.869 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 004 | 59405.004 | 764.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;104 | 99.9928 | 237.8052 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 104 | 59405.104 | 764.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;204 | 99.9911 | 237.7517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 204 | 59405.204 | 764.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;304 | 99.9904 | 237.6976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 304 | 59405.304 | 765
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;404 | 99.9906 | 237.6468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 404 | 59405.404 | 765.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;504 | 99.9906 | 237.6058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 504 | 59405.504 | 765.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;604 | 99.9894 | 237.5613 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 604 | 59405.604 | 765.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;704 | 99.988 | 237.5082 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 704 | 59405.704 | 765.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;804 | 99.9879 | 237.4584 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 804 | 59405.804 | 765.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:05;904 | 99.9884 | 237.4139 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 05 | 904 | 59405.904 | 765.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;004 | 99.9884 | 237.3687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 004 | 59406.004 | 765.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;104 | 99.9886 | 237.3243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 104 | 59406.104 | 765.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;204 | 99.9894 | 237.2831 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 204 | 59406.204 | 765.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;304 | 99.9895 | 237.231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 304 | 59406.304 | 766
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;404 | 99.9889 | 237.1667 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 404 | 59406.404 | 766.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;504 | 99.9901 | 237.1098 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 504 | 59406.504 | 766.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;604 | 99.9901 | 237.0618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 604 | 59406.604 | 766.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;704 | 99.9897 | 237.015 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 704 | 59406.704 | 766.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;804 | 99.99 | 236.9663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 804 | 59406.804 | 766.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:06;904 | 99.9896 | 236.922 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 06 | 904 | 59406.904 | 766.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;004 | 99.99 | 236.8868 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 004 | 59407.004 | 766.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;104 | 99.9911 | 236.8425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 104 | 59407.104 | 766.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;204 | 99.992 | 236.7856 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 204 | 59407.204 | 766.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;304 | 99.9927 | 236.7318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 304 | 59407.304 | 767
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;404 | 99.9933 | 236.676 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 404 | 59407.404 | 767.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;504 | 99.9931 | 236.6067 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 504 | 59407.504 | 767.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;604 | 99.9926 | 236.54 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 604 | 59407.604 | 767.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;704 | 99.9923 | 236.4885 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 704 | 59407.704 | 767.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;804 | 99.9923 | 236.4507 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 804 | 59407.804 | 767.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:07;904 | 99.9915 | 236.419 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 07 | 904 | 59407.904 | 767.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;004 | 99.9911 | 236.3701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 004 | 59408.004 | 767.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;104 | 99.9928 | 236.3096 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 104 | 59408.104 | 767.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;204 | 99.9933 | 236.2596 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 204 | 59408.204 | 767.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;304 | 99.9941 | 236.203 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 304 | 59408.304 | 768
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;404 | 99.9956 | 236.1276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 404 | 59408.404 | 768.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;504 | 99.9962 | 236.0616 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 504 | 59408.504 | 768.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;604 | 99.9951 | 236.01 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 604 | 59408.604 | 768.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;704 | 99.9957 | 235.9484 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 704 | 59408.704 | 768.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;804 | 99.9968 | 235.8857 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 804 | 59408.804 | 768.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:08;904 | 99.996 | 235.8438 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 08 | 904 | 59408.904 | 768.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;004 | 99.9964 | 235.8 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 004 | 59409.004 | 768.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;104 | 99.9971 | 235.7385 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 104 | 59409.104 | 768.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;204 | 99.9963 | 235.6893 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 204 | 59409.204 | 768.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;304 | 99.998 | 235.6537 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 304 | 59409.304 | 769
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;404 | 99.997 | 235.603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 404 | 59409.404 | 769.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;504 | 99.997 | 235.5489 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 504 | 59409.504 | 769.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;604 | 99.9961 | 235.5123 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 604 | 59409.604 | 769.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;704 | 99.9972 | 235.4705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 704 | 59409.704 | 769.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;804 | 99.9984 | 235.4132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 804 | 59409.804 | 769.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:09;904 | 99.9982 | 235.3717 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 09 | 904 | 59409.904 | 769.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;004 | 99.9987 | 235.3498 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 004 | 59410.004 | 769.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;104 | 99.9994 | 235.3214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 104 | 59410.104 | 769.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;204 | 99.9991 | 235.2768 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 204 | 59410.204 | 769.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;304 | 99.9987 | 235.2167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 304 | 59410.304 | 770
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;404 | 100.0014 | 235.1552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 404 | 59410.404 | 770.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;504 | 100.0001 | 235.1028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 504 | 59410.504 | 770.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;604 | 99.9998 | 235.0468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 604 | 59410.604 | 770.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;704 | 99.9996 | 234.9871 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 704 | 59410.704 | 770.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;804 | 99.9992 | 234.9376 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 804 | 59410.804 | 770.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:10;904 | 99.9997 | 234.8908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 10 | 904 | 59410.904 | 770.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;004 | 99.9997 | 234.8351 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 004 | 59411.004 | 770.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;104 | 99.9987 | 234.7828 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 104 | 59411.104 | 770.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;204 | 99.9981 | 234.7403 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 204 | 59411.204 | 770.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;304 | 99.9981 | 234.6888 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 304 | 59411.304 | 771
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;404 | 99.9975 | 234.6314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 404 | 59411.404 | 771.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;504 | 99.9984 | 234.5891 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 504 | 59411.504 | 771.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;604 | 99.9992 | 234.5525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 604 | 59411.604 | 771.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;704 | 99.9975 | 234.5079 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 704 | 59411.704 | 771.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;804 | 99.997 | 234.4677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 804 | 59411.804 | 771.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:11;904 | 99.9956 | 234.4359 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 11 | 904 | 59411.904 | 771.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;004 | 99.9949 | 234.3916 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 004 | 59412.004 | 771.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;104 | 99.9965 | 234.3369 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 104 | 59412.104 | 771.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;204 | 99.9961 | 234.2906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 204 | 59412.204 | 771.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;304 | 99.9952 | 234.2469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 304 | 59412.304 | 772
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;404 | 99.995 | 234.1989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 404 | 59412.404 | 772.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;504 | 99.9942 | 234.1615 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 504 | 59412.504 | 772.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;604 | 99.9924 | 234.1352 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 604 | 59412.604 | 772.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;704 | 99.9926 | 234.097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 704 | 59412.704 | 772.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;804 | 99.9927 | 234.0519 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 804 | 59412.804 | 772.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:12;904 | 99.9917 | 234.0181 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 12 | 904 | 59412.904 | 772.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;004 | 99.9922 | 233.9827 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 004 | 59413.004 | 772.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;104 | 99.9921 | 233.9367 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 104 | 59413.104 | 772.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;204 | 99.9923 | 233.8977 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 204 | 59413.204 | 772.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;304 | 99.9924 | 233.8674 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 304 | 59413.304 | 773
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;404 | 99.9916 | 233.8278 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 404 | 59413.404 | 773.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;504 | 99.9919 | 233.7873 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 504 | 59413.504 | 773.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;604 | 99.992 | 233.7663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 604 | 59413.604 | 773.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;704 | 99.9919 | 233.7544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 704 | 59413.704 | 773.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;804 | 99.9904 | 233.7361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 804 | 59413.804 | 773.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:13;904 | 99.9903 | 233.7209 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 13 | 904 | 59413.904 | 773.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;004 | 99.9903 | 233.7112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 004 | 59414.004 | 773.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;104 | 99.9911 | 233.6907 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 104 | 59414.104 | 773.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;204 | 99.9893 | 233.6626 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 204 | 59414.204 | 773.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;304 | 99.9883 | 233.6409 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 304 | 59414.304 | 774
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;404 | 99.9888 | 233.6189 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 404 | 59414.404 | 774.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;504 | 99.9874 | 233.591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 504 | 59414.504 | 774.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;604 | 99.9859 | 233.5685 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 604 | 59414.604 | 774.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;704 | 99.9867 | 233.5525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 704 | 59414.704 | 774.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;804 | 99.9876 | 233.5315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 804 | 59414.804 | 774.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:14;904 | 99.9875 | 233.5087 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 14 | 904 | 59414.904 | 774.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;004 | 99.986 | 233.4916 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 004 | 59415.004 | 774.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;104 | 99.9859 | 233.4707 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 104 | 59415.104 | 774.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;204 | 99.9854 | 233.4411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 204 | 59415.204 | 774.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;304 | 99.9859 | 233.4126 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 304 | 59415.304 | 775
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;404 | 99.9857 | 233.3866 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 404 | 59415.404 | 775.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;504 | 99.9842 | 233.3564 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 504 | 59415.504 | 775.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;604 | 99.9848 | 233.3241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 604 | 59415.604 | 775.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;704 | 99.9848 | 233.2941 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 704 | 59415.704 | 775.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;804 | 99.9842 | 233.2597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 804 | 59415.804 | 775.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:15;904 | 99.9822 | 233.2203 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 15 | 904 | 59415.904 | 775.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;004 | 99.9805 | 233.1874 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 004 | 59416.004 | 775.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;104 | 99.9806 | 233.1623 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 104 | 59416.104 | 775.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;204 | 99.9817 | 233.138 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 204 | 59416.204 | 775.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;304 | 99.9793 | 233.1181 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 304 | 59416.304 | 776
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;404 | 99.978 | 233.1053 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 404 | 59416.404 | 776.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;504 | 99.9785 | 233.0892 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 504 | 59416.504 | 776.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;604 | 99.9762 | 233.0675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 604 | 59416.604 | 776.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;704 | 99.9768 | 233.046 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 704 | 59416.704 | 776.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;804 | 99.9745 | 233.0292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 804 | 59416.804 | 776.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:16;904 | 99.9757 | 233.0121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 16 | 904 | 59416.904 | 776.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;004 | 99.974 | 232.9844 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 004 | 59417.004 | 776.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;104 | 99.9732 | 232.9587 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 104 | 59417.104 | 776.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;204 | 99.9733 | 232.9454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 204 | 59417.204 | 776.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;304 | 99.9729 | 232.9325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 304 | 59417.304 | 777
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;404 | 99.9714 | 232.9165 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 404 | 59417.404 | 777.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;504 | 99.9715 | 232.9039 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 504 | 59417.504 | 777.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;604 | 99.9723 | 232.8882 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 604 | 59417.604 | 777.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;704 | 99.971 | 232.8615 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 704 | 59417.704 | 777.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;804 | 99.9706 | 232.8349 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 804 | 59417.804 | 777.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:17;904 | 99.9699 | 232.8162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 17 | 904 | 59417.904 | 777.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;004 | 99.9685 | 232.7937 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 004 | 59418.004 | 777.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;104 | 99.9692 | 232.7665 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 104 | 59418.104 | 777.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;204 | 99.9682 | 232.7446 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 204 | 59418.204 | 777.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;304 | 99.9683 | 232.7256 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 304 | 59418.304 | 778
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;404 | 99.9672 | 232.7039 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 404 | 59418.404 | 778.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;504 | 99.9687 | 232.6843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 504 | 59418.504 | 778.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;604 | 99.9685 | 232.6675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 604 | 59418.604 | 778.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;704 | 99.9668 | 232.6414 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 704 | 59418.704 | 778.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;804 | 99.9674 | 232.608 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 804 | 59418.804 | 778.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:18;904 | 99.9664 | 232.5798 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 18 | 904 | 59418.904 | 778.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;004 | 99.9661 | 232.5541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 004 | 59419.004 | 778.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;104 | 99.9658 | 232.5263 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 104 | 59419.104 | 778.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;204 | 99.9649 | 232.5035 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 204 | 59419.204 | 778.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;304 | 99.9644 | 232.4858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 304 | 59419.304 | 779
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;404 | 99.9651 | 232.4611 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 404 | 59419.404 | 779.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;504 | 99.9652 | 232.4321 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 504 | 59419.504 | 779.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;604 | 99.9634 | 232.4089 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 604 | 59419.604 | 779.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;704 | 99.9633 | 232.3828 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 704 | 59419.704 | 779.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;804 | 99.9645 | 232.348 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 804 | 59419.804 | 779.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:19;904 | 99.9638 | 232.3134 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 19 | 904 | 59419.904 | 779.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;004 | 99.9635 | 232.2833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 004 | 59420.004 | 779.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;104 | 99.9628 | 232.2559 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 104 | 59420.104 | 779.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;204 | 99.9631 | 232.2301 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 204 | 59420.204 | 779.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;304 | 99.9622 | 232.2055 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 304 | 59420.304 | 780
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;404 | 99.963 | 232.1775 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 404 | 59420.404 | 780.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;504 | 99.9629 | 232.144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 504 | 59420.504 | 780.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;604 | 99.9625 | 232.1093 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 604 | 59420.604 | 780.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;704 | 99.9621 | 232.0744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 704 | 59420.704 | 780.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;804 | 99.9616 | 232.037 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 804 | 59420.804 | 780.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:20;904 | 99.9616 | 232.0028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 20 | 904 | 59420.904 | 780.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;004 | 99.9616 | 231.9778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 004 | 59421.004 | 780.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;104 | 99.9619 | 231.9552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 104 | 59421.104 | 780.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;204 | 99.9614 | 231.9307 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 204 | 59421.204 | 780.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;304 | 99.9615 | 231.906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 304 | 59421.304 | 781
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;404 | 99.9623 | 231.8804 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 404 | 59421.404 | 781.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;504 | 99.9619 | 231.852 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 504 | 59421.504 | 781.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;604 | 99.962 | 231.8222 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 604 | 59421.604 | 781.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;704 | 99.9617 | 231.7927 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 704 | 59421.704 | 781.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;804 | 99.9619 | 231.7607 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 804 | 59421.804 | 781.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:21;904 | 99.9606 | 231.7267 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 21 | 904 | 59421.904 | 781.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;004 | 99.96 | 231.6972 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 004 | 59422.004 | 781.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;104 | 99.96 | 231.6723 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 104 | 59422.104 | 781.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;204 | 99.9604 | 231.6491 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 204 | 59422.204 | 781.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;304 | 99.9602 | 231.6259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 304 | 59422.304 | 782
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;404 | 99.9597 | 231.6017 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 404 | 59422.404 | 782.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;504 | 99.9602 | 231.5722 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 504 | 59422.504 | 782.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;604 | 99.9609 | 231.5376 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 604 | 59422.604 | 782.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;704 | 99.9612 | 231.5047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 704 | 59422.704 | 782.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;804 | 99.9612 | 231.4727 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 804 | 59422.804 | 782.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:22;904 | 99.961 | 231.4383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 22 | 904 | 59422.904 | 782.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;004 | 99.9618 | 231.4045 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 004 | 59423.004 | 782.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;104 | 99.9625 | 231.3738 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 104 | 59423.104 | 782.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;204 | 99.9642 | 231.3436 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 204 | 59423.204 | 782.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;304 | 99.9639 | 231.3108 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 304 | 59423.304 | 783
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;404 | 99.9633 | 231.2746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 404 | 59423.404 | 783.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;504 | 99.963 | 231.2372 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 504 | 59423.504 | 783.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;604 | 99.9627 | 231.201 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 604 | 59423.604 | 783.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;704 | 99.9614 | 231.1554 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 704 | 59423.704 | 783.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;804 | 99.9606 | 231.0972 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 804 | 59423.804 | 783.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:23;904 | 99.9612 | 231.0498 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 23 | 904 | 59423.904 | 783.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;004 | 99.9602 | 231.0144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 004 | 59424.004 | 783.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;104 | 99.9599 | 230.9657 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 104 | 59424.104 | 783.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;204 | 99.9603 | 230.9124 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 204 | 59424.204 | 783.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;304 | 99.9598 | 230.8769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 304 | 59424.304 | 784
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;404 | 99.9595 | 230.8371 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 404 | 59424.404 | 784.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;504 | 99.9595 | 230.7782 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 504 | 59424.504 | 784.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;604 | 99.9596 | 230.7312 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 604 | 59424.604 | 784.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;704 | 99.9601 | 230.6981 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 704 | 59424.704 | 784.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;804 | 99.9594 | 230.6522 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 804 | 59424.804 | 784.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:24;904 | 99.9599 | 230.6031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 24 | 904 | 59424.904 | 784.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;004 | 99.9589 | 230.5693 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 004 | 59425.004 | 784.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;104 | 99.9593 | 230.5333 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 104 | 59425.104 | 784.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;204 | 99.9593 | 230.4853 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 204 | 59425.204 | 784.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;304 | 99.9595 | 230.4472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 304 | 59425.304 | 785
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;404 | 99.9601 | 230.4154 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 404 | 59425.404 | 785.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;504 | 99.9614 | 230.3681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 504 | 59425.504 | 785.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;604 | 99.9615 | 230.3206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 604 | 59425.604 | 785.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;704 | 99.9609 | 230.2906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 704 | 59425.704 | 785.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;804 | 99.9609 | 230.2559 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 804 | 59425.804 | 785.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:25;904 | 99.9604 | 230.2092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 25 | 904 | 59425.904 | 785.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;004 | 99.9606 | 230.1763 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 004 | 59426.004 | 785.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;104 | 99.9607 | 230.1526 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 104 | 59426.104 | 785.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;204 | 99.9596 | 230.1171 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 204 | 59426.204 | 785.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;304 | 99.9596 | 230.0815 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 304 | 59426.304 | 786
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;404 | 99.9598 | 230.057 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 404 | 59426.404 | 786.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;504 | 99.9609 | 230.0269 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 504 | 59426.504 | 786.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;604 | 99.961 | 229.9878 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 604 | 59426.604 | 786.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;704 | 99.961 | 229.9585 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 704 | 59426.704 | 786.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;804 | 99.9621 | 229.9328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 804 | 59426.804 | 786.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:26;904 | 99.9619 | 229.9022 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 26 | 904 | 59426.904 | 786.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;004 | 99.9615 | 229.8667 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 004 | 59427.004 | 786.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;104 | 99.9613 | 229.8354 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 104 | 59427.104 | 786.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;204 | 99.9616 | 229.8175 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 204 | 59427.204 | 786.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;304 | 99.9617 | 229.7915 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 304 | 59427.304 | 787
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;404 | 99.9633 | 229.7556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 404 | 59427.404 | 787.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;504 | 99.9643 | 229.7311 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 504 | 59427.504 | 787.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;604 | 99.9639 | 229.7065 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 604 | 59427.604 | 787.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;704 | 99.9645 | 229.6642 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 704 | 59427.704 | 787.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;804 | 99.9659 | 229.6241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 804 | 59427.804 | 787.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:27;904 | 99.9656 | 229.5964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 27 | 904 | 59427.904 | 787.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;004 | 99.9653 | 229.5642 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 004 | 59428.004 | 787.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;104 | 99.967 | 229.5293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 104 | 59428.104 | 787.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;204 | 99.966 | 229.5098 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 204 | 59428.204 | 787.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;304 | 99.9672 | 229.493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 304 | 59428.304 | 788
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;404 | 99.9678 | 229.4623 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 404 | 59428.404 | 788.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;504 | 99.9696 | 229.418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 504 | 59428.504 | 788.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;604 | 99.9706 | 229.365 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 604 | 59428.604 | 788.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;704 | 99.9698 | 229.3276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 704 | 59428.704 | 788.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;804 | 99.9706 | 229.3071 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 804 | 59428.804 | 788.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:28;904 | 99.9713 | 229.2772 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 28 | 904 | 59428.904 | 788.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;004 | 99.9708 | 229.2469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 004 | 59429.004 | 788.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;104 | 99.9718 | 229.2347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 104 | 59429.104 | 788.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;204 | 99.9728 | 229.221 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 204 | 59429.204 | 788.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;304 | 99.9735 | 229.1953 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 304 | 59429.304 | 789
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;404 | 99.9719 | 229.1794 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 404 | 59429.404 | 789.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;504 | 99.9728 | 229.1727 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 504 | 59429.504 | 789.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;604 | 99.9741 | 229.1518 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 604 | 59429.604 | 789.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;704 | 99.9739 | 229.1302 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 704 | 59429.704 | 789.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;804 | 99.9756 | 229.1255 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 804 | 59429.804 | 789.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:29;904 | 99.9748 | 229.1098 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 29 | 904 | 59429.904 | 789.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;004 | 99.9759 | 229.0744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 004 | 59430.004 | 789.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;104 | 99.9759 | 229.0526 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 104 | 59430.104 | 789.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;204 | 99.9763 | 229.0441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 204 | 59430.204 | 789.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;304 | 99.9772 | 229.0245 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 304 | 59430.304 | 790
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;404 | 99.9799 | 229.0051 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 404 | 59430.404 | 790.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;504 | 99.9799 | 228.999 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 504 | 59430.504 | 790.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;604 | 99.9774 | 228.9809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 604 | 59430.604 | 790.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;704 | 99.98 | 228.9467 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 704 | 59430.704 | 790.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;804 | 99.9823 | 228.9264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 804 | 59430.804 | 790.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:30;904 | 99.9838 | 228.9137 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 30 | 904 | 59430.904 | 790.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;004 | 99.9847 | 228.8842 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 004 | 59431.004 | 790.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;104 | 99.9857 | 228.8537 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 104 | 59431.104 | 790.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;204 | 99.9864 | 228.8362 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 204 | 59431.204 | 790.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;304 | 99.9869 | 228.8119 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 304 | 59431.304 | 791
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;404 | 99.9875 | 228.7817 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 404 | 59431.404 | 791.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;504 | 99.9864 | 228.7688 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 504 | 59431.504 | 791.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;604 | 99.9864 | 228.7612 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 604 | 59431.604 | 791.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;704 | 99.9848 | 228.7366 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 704 | 59431.704 | 791.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;804 | 99.9847 | 228.7144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 804 | 59431.804 | 791.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:31;904 | 99.9851 | 228.7069 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 31 | 904 | 59431.904 | 791.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;004 | 99.9858 | 228.6893 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 004 | 59432.004 | 791.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;104 | 99.9871 | 228.6618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 104 | 59432.104 | 791.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;204 | 99.9882 | 228.6472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 204 | 59432.204 | 791.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;304 | 99.9874 | 228.6347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 304 | 59432.304 | 792
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;404 | 99.9878 | 228.6088 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 404 | 59432.404 | 792.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;504 | 99.9891 | 228.5913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 504 | 59432.504 | 792.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;604 | 99.9898 | 228.5909 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 604 | 59432.604 | 792.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;704 | 99.988 | 228.5769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 704 | 59432.704 | 792.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;804 | 99.9894 | 228.552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 804 | 59432.804 | 792.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:32;904 | 99.9898 | 228.5416 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 32 | 904 | 59432.904 | 792.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;004 | 99.9892 | 228.5296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 004 | 59433.004 | 792.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;104 | 99.9901 | 228.5002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 104 | 59433.104 | 792.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;204 | 99.9916 | 228.4765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 204 | 59433.204 | 792.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;304 | 99.9907 | 228.4659 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 304 | 59433.304 | 793
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;404 | 99.9897 | 228.4467 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 404 | 59433.404 | 793.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;504 | 99.9896 | 228.4289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 504 | 59433.504 | 793.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;604 | 99.9902 | 228.4324 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 604 | 59433.604 | 793.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;704 | 99.9901 | 228.4315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 704 | 59433.704 | 793.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;804 | 99.9893 | 228.4097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 804 | 59433.804 | 793.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:33;904 | 99.9897 | 228.397 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 33 | 904 | 59433.904 | 793.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;004 | 99.9903 | 228.397 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 004 | 59434.004 | 793.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;104 | 99.9906 | 228.382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 104 | 59434.104 | 793.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;204 | 99.9913 | 228.3608 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 204 | 59434.204 | 793.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;304 | 99.9908 | 228.3537 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 304 | 59434.304 | 794
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;404 | 99.991 | 228.3411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 404 | 59434.404 | 794.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;504 | 99.9911 | 228.314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 504 | 59434.504 | 794.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;604 | 99.9898 | 228.2998 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 604 | 59434.604 | 794.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;704 | 99.9894 | 228.2981 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 704 | 59434.704 | 794.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;804 | 99.9891 | 228.2814 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 804 | 59434.804 | 794.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:34;904 | 99.9909 | 228.2623 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 34 | 904 | 59434.904 | 794.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;004 | 99.9905 | 228.2599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 004 | 59435.004 | 794.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;104 | 99.9897 | 228.2516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 104 | 59435.104 | 794.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;204 | 99.9889 | 228.2289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 204 | 59435.204 | 794.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;304 | 99.9901 | 228.2141 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 304 | 59435.304 | 795
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;404 | 99.9896 | 228.2037 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 404 | 59435.404 | 795.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;504 | 99.9885 | 228.1779 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 504 | 59435.504 | 795.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;604 | 99.9903 | 228.1541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 604 | 59435.604 | 795.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;704 | 99.9897 | 228.1473 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 704 | 59435.704 | 795.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;804 | 99.9891 | 228.1308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 804 | 59435.804 | 795.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:35;904 | 99.9892 | 228.1003 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 35 | 904 | 59435.904 | 795.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;004 | 99.9897 | 228.0828 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 004 | 59436.004 | 795.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;104 | 99.9897 | 228.0723 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 104 | 59436.104 | 795.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;204 | 99.9884 | 228.0472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 204 | 59436.204 | 795.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;304 | 99.9884 | 228.0251 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 304 | 59436.304 | 796
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;404 | 99.9881 | 228.0203 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 404 | 59436.404 | 796.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;504 | 99.9867 | 228.0103 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 504 | 59436.504 | 796.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;604 | 99.9865 | 227.9936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 604 | 59436.604 | 796.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;704 | 99.9881 | 227.9899 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 704 | 59436.704 | 796.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;804 | 99.988 | 227.9894 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 804 | 59436.804 | 796.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:36;904 | 99.9869 | 227.9748 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 36 | 904 | 59436.904 | 796.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;004 | 99.9866 | 227.9533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 004 | 59437.004 | 796.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;104 | 99.986 | 227.9437 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 104 | 59437.104 | 796.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;204 | 99.9854 | 227.9475 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 204 | 59437.204 | 796.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;304 | 99.9872 | 227.9368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 304 | 59437.304 | 797
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;404 | 99.9879 | 227.9121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 404 | 59437.404 | 797.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;504 | 99.9886 | 227.8995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 504 | 59437.504 | 797.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;604 | 99.987 | 227.8853 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 604 | 59437.604 | 797.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;704 | 99.9876 | 227.8535 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 704 | 59437.704 | 797.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;804 | 99.9884 | 227.8333 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 804 | 59437.804 | 797.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:37;904 | 99.988 | 227.8353 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 37 | 904 | 59437.904 | 797.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;004 | 99.9868 | 227.8296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 004 | 59438.004 | 797.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;104 | 99.9861 | 227.8185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 104 | 59438.104 | 797.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;204 | 99.9867 | 227.8216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 204 | 59438.204 | 797.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;304 | 99.9874 | 227.8184 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 304 | 59438.304 | 798
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;404 | 99.9876 | 227.7927 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 404 | 59438.404 | 798.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;504 | 99.9873 | 227.7755 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 504 | 59438.504 | 798.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;604 | 99.9873 | 227.7746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 604 | 59438.604 | 798.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;704 | 99.9861 | 227.7586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 704 | 59438.704 | 798.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;804 | 99.9864 | 227.734 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 804 | 59438.804 | 798.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:38;904 | 99.987 | 227.7246 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 38 | 904 | 59438.904 | 798.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;004 | 99.9882 | 227.7111 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 004 | 59439.004 | 798.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;104 | 99.9877 | 227.6812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 104 | 59439.104 | 798.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;204 | 99.9867 | 227.6629 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 204 | 59439.204 | 798.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;304 | 99.9874 | 227.6589 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 304 | 59439.304 | 799
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;404 | 99.9876 | 227.6424 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 404 | 59439.404 | 799.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;504 | 99.9885 | 227.6235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 504 | 59439.504 | 799.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;604 | 99.9879 | 227.6213 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 604 | 59439.604 | 799.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;704 | 99.9892 | 227.6099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 704 | 59439.704 | 799.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;804 | 99.9903 | 227.5775 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 804 | 59439.804 | 799.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:39;904 | 99.9887 | 227.5556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 39 | 904 | 59439.904 | 799.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;004 | 99.9888 | 227.5463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 004 | 59440.004 | 799.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;104 | 99.9901 | 227.5238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 104 | 59440.104 | 799.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;204 | 99.9896 | 227.502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 204 | 59440.204 | 799.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;304 | 99.9894 | 227.4993 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 304 | 59440.304 | 800
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;404 | 99.9899 | 227.4881 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 404 | 59440.404 | 800.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;504 | 99.9899 | 227.4609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 504 | 59440.504 | 800.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;604 | 99.9887 | 227.449 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 604 | 59440.604 | 800.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;704 | 99.9887 | 227.4482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 704 | 59440.704 | 800.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;804 | 99.9894 | 227.4315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 804 | 59440.804 | 800.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:40;904 | 99.9885 | 227.4164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 40 | 904 | 59440.904 | 800.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;004 | 99.9886 | 227.42 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 004 | 59441.004 | 800.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;104 | 99.9885 | 227.4131 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 104 | 59441.104 | 800.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;204 | 99.99 | 227.3891 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 204 | 59441.204 | 800.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;304 | 99.9888 | 227.3768 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 304 | 59441.304 | 801
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;404 | 99.9888 | 227.3694 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 404 | 59441.404 | 801.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;504 | 99.9891 | 227.3447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 504 | 59441.504 | 801.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;604 | 99.9899 | 227.3205 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 604 | 59441.604 | 801.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;704 | 99.9886 | 227.3105 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 704 | 59441.704 | 801.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;804 | 99.9876 | 227.289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 804 | 59441.804 | 801.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:41;904 | 99.9881 | 227.2578 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 41 | 904 | 59441.904 | 801.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;004 | 99.9896 | 227.2469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 004 | 59442.004 | 801.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;104 | 99.9891 | 227.2411 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 104 | 59442.104 | 801.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;204 | 99.9886 | 227.2166 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 204 | 59442.204 | 801.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;304 | 99.9889 | 227.1929 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 304 | 59442.304 | 802
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;404 | 99.9881 | 227.1804 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 404 | 59442.404 | 802.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;504 | 99.9881 | 227.153 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 504 | 59442.504 | 802.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;604 | 99.988 | 227.117 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 604 | 59442.604 | 802.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;704 | 99.987 | 227.1017 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 704 | 59442.704 | 802.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;804 | 99.9855 | 227.0948 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 804 | 59442.804 | 802.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:42;904 | 99.9856 | 227.0792 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 42 | 904 | 59442.904 | 802.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;004 | 99.9863 | 227.0758 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 004 | 59443.004 | 802.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;104 | 99.987 | 227.0885 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 104 | 59443.104 | 802.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;204 | 99.9865 | 227.0822 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 204 | 59443.204 | 802.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;304 | 99.986 | 227.0597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 304 | 59443.304 | 803
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;404 | 99.9861 | 227.0469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 404 | 59443.404 | 803.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;504 | 99.9842 | 227.0307 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 504 | 59443.504 | 803.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;604 | 99.9835 | 226.9995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 604 | 59443.604 | 803.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;704 | 99.9832 | 226.9788 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 704 | 59443.704 | 803.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;804 | 99.9834 | 226.9746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 804 | 59443.804 | 803.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:43;904 | 99.9823 | 226.9606 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 43 | 904 | 59443.904 | 803.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;004 | 99.9812 | 226.9457 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 004 | 59444.004 | 803.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;104 | 99.9805 | 226.95 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 104 | 59444.104 | 803.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;204 | 99.981 | 226.9548 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 204 | 59444.204 | 803.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;304 | 99.9802 | 226.9482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 304 | 59444.304 | 804
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;404 | 99.979 | 226.9487 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 404 | 59444.404 | 804.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;504 | 99.9788 | 226.955 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 504 | 59444.504 | 804.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;604 | 99.9781 | 226.9423 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 604 | 59444.604 | 804.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;704 | 99.9759 | 226.9247 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 704 | 59444.704 | 804.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;804 | 99.9764 | 226.9254 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 804 | 59444.804 | 804.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:44;904 | 99.9758 | 226.9202 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 44 | 904 | 59444.904 | 804.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;004 | 99.977 | 226.8983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 004 | 59445.004 | 804.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;104 | 99.9754 | 226.8858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 104 | 59445.104 | 804.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;204 | 99.9748 | 226.8804 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 204 | 59445.204 | 804.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;304 | 99.974 | 226.8584 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 304 | 59445.304 | 805
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;404 | 99.9728 | 226.8352 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 404 | 59445.404 | 805.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;504 | 99.9723 | 226.8308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 504 | 59445.504 | 805.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;604 | 99.9725 | 226.8216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 604 | 59445.604 | 805.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;704 | 99.972 | 226.8002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 704 | 59445.704 | 805.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;804 | 99.9708 | 226.7932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 804 | 59445.804 | 805.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:45;904 | 99.9697 | 226.7949 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 45 | 904 | 59445.904 | 805.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;004 | 99.9678 | 226.7816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 004 | 59446.004 | 805.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;104 | 99.9684 | 226.7705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 104 | 59446.104 | 805.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;204 | 99.9667 | 226.7765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 204 | 59446.204 | 805.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;304 | 99.9658 | 226.7714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 304 | 59446.304 | 806
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;404 | 99.9659 | 226.7507 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 404 | 59446.404 | 806.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;504 | 99.9641 | 226.7436 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 504 | 59446.504 | 806.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;604 | 99.9631 | 226.7444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 604 | 59446.604 | 806.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;704 | 99.9614 | 226.7318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 704 | 59446.704 | 806.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;804 | 99.9616 | 226.7163 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 804 | 59446.804 | 806.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:46;904 | 99.9602 | 226.7105 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 46 | 904 | 59446.904 | 806.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;004 | 99.9593 | 226.7176 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 004 | 59447.004 | 806.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;104 | 99.9574 | 226.7341 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 104 | 59447.104 | 806.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;204 | 99.9571 | 226.7509 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 204 | 59447.204 | 806.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;304 | 99.9567 | 226.7585 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 304 | 59447.304 | 807
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;404 | 99.9564 | 226.7586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 404 | 59447.404 | 807.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;504 | 99.9542 | 226.7641 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 504 | 59447.504 | 807.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;604 | 99.9537 | 226.765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 604 | 59447.604 | 807.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;704 | 99.9541 | 226.7525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 704 | 59447.704 | 807.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;804 | 99.9534 | 226.7442 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 804 | 59447.804 | 807.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:47;904 | 99.9524 | 226.7454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 47 | 904 | 59447.904 | 807.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;004 | 99.9507 | 226.7425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 004 | 59448.004 | 807.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;104 | 99.9496 | 226.7401 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 104 | 59448.104 | 807.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;204 | 99.9487 | 226.7508 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 204 | 59448.204 | 807.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;304 | 99.9477 | 226.7581 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 304 | 59448.304 | 808
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;404 | 99.9472 | 226.7499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 404 | 59448.404 | 808.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;504 | 99.9463 | 226.745 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 504 | 59448.504 | 808.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;604 | 99.9456 | 226.7458 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 604 | 59448.604 | 808.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;704 | 99.944 | 226.7371 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 704 | 59448.704 | 808.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;804 | 99.9442 | 226.726 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 804 | 59448.804 | 808.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:48;904 | 99.9437 | 226.7258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 48 | 904 | 59448.904 | 808.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;004 | 99.9444 | 226.7232 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 004 | 59449.004 | 808.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;104 | 99.9426 | 226.7102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 104 | 59449.104 | 808.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;204 | 99.9426 | 226.7048 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 204 | 59449.204 | 808.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;304 | 99.9407 | 226.7049 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 304 | 59449.304 | 809
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;404 | 99.939 | 226.6936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 404 | 59449.404 | 809.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;504 | 99.9402 | 226.681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 504 | 59449.504 | 809.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;604 | 99.9406 | 226.6813 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 604 | 59449.604 | 809.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;704 | 99.939 | 226.6793 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 704 | 59449.704 | 809.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;804 | 99.9376 | 226.6678 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 804 | 59449.804 | 809.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:49;904 | 99.9361 | 226.664 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 49 | 904 | 59449.904 | 809.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;004 | 99.9349 | 226.664 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 004 | 59450.004 | 809.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;104 | 99.935 | 226.6504 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 104 | 59450.104 | 809.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;204 | 99.935 | 226.6334 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 204 | 59450.204 | 809.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;304 | 99.9354 | 226.6248 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 304 | 59450.304 | 810
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;404 | 99.9361 | 226.6055 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 404 | 59450.404 | 810.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;504 | 99.9355 | 226.5734 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 504 | 59450.504 | 810.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;604 | 99.9333 | 226.557 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 604 | 59450.604 | 810.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;704 | 99.9329 | 226.55 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 704 | 59450.704 | 810.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;804 | 99.9322 | 226.5307 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 804 | 59450.804 | 810.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:50;904 | 99.9322 | 226.5167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 50 | 904 | 59450.904 | 810.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;004 | 99.9329 | 226.521 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 004 | 59451.004 | 810.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;104 | 99.9329 | 226.5183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 104 | 59451.104 | 810.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;204 | 99.9316 | 226.502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 204 | 59451.204 | 810.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;304 | 99.9313 | 226.4919 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 304 | 59451.304 | 811
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;404 | 99.931 | 226.4812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 404 | 59451.404 | 811.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;504 | 99.931 | 226.4559 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 504 | 59451.504 | 811.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;604 | 99.9299 | 226.4344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 604 | 59451.604 | 811.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;704 | 99.9298 | 226.4269 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 704 | 59451.704 | 811.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;804 | 99.9298 | 226.4129 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 804 | 59451.804 | 811.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:51;904 | 99.9297 | 226.3939 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 51 | 904 | 59451.904 | 811.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;004 | 99.9301 | 226.3908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 004 | 59452.004 | 811.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;104 | 99.9293 | 226.3887 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 104 | 59452.104 | 811.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;204 | 99.9284 | 226.3683 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 204 | 59452.204 | 811.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;304 | 99.9284 | 226.35 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 304 | 59452.304 | 812
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;404 | 99.9297 | 226.3419 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 404 | 59452.404 | 812.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;504 | 99.9294 | 226.3234 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 504 | 59452.504 | 812.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;604 | 99.9302 | 226.2975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 604 | 59452.604 | 812.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;704 | 99.9317 | 226.2841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 704 | 59452.704 | 812.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;804 | 99.9332 | 226.2688 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 804 | 59452.804 | 812.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:52;904 | 99.9345 | 226.237 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 52 | 904 | 59452.904 | 812.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;004 | 99.935 | 226.2117 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 004 | 59453.004 | 812.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;104 | 99.9363 | 226.1989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 104 | 59453.104 | 812.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;204 | 99.9393 | 226.174 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 204 | 59453.204 | 812.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;304 | 99.9405 | 226.1414 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 304 | 59453.304 | 813
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;404 | 99.9414 | 226.1212 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 404 | 59453.404 | 813.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;504 | 99.942 | 226.0976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 504 | 59453.504 | 813.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;604 | 99.9425 | 226.0583 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 604 | 59453.604 | 813.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;704 | 99.9444 | 226.0274 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 704 | 59453.704 | 813.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;804 | 99.9454 | 226.0102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 804 | 59453.804 | 813.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:53;904 | 99.9458 | 225.9888 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 53 | 904 | 59453.904 | 813.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;004 | 99.9464 | 225.9713 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 004 | 59454.004 | 813.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;104 | 99.9481 | 225.9724 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 104 | 59454.104 | 813.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;204 | 99.9495 | 225.9672 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 204 | 59454.204 | 813.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;304 | 99.9498 | 225.9418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 304 | 59454.304 | 814
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;404 | 99.9512 | 225.9202 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 404 | 59454.404 | 814.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;504 | 99.952 | 225.9028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 504 | 59454.504 | 814.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;604 | 99.9541 | 225.8708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 604 | 59454.604 | 814.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;704 | 99.9554 | 225.8379 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 704 | 59454.704 | 814.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;804 | 99.9561 | 225.8249 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 804 | 59454.804 | 814.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:54;904 | 99.9568 | 225.8144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 54 | 904 | 59454.904 | 814.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;004 | 99.9577 | 225.791 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 004 | 59455.004 | 814.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;104 | 99.9599 | 225.758 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 104 | 59455.104 | 814.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;204 | 99.9604 | 225.7194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 204 | 59455.204 | 814.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;304 | 99.9612 | 225.6819 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 304 | 59455.304 | 815
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;404 | 99.9622 | 225.6434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 404 | 59455.404 | 815.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;504 | 99.9653 | 225.5985 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 504 | 59455.504 | 815.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;604 | 99.9653 | 225.5519 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 604 | 59455.604 | 815.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;704 | 99.9657 | 225.5082 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 704 | 59455.704 | 815.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;804 | 99.9664 | 225.4652 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 804 | 59455.804 | 815.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:55;904 | 99.9657 | 225.4276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 55 | 904 | 59455.904 | 815.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;004 | 99.9677 | 225.4054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 004 | 59456.004 | 815.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;104 | 99.9683 | 225.3934 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 104 | 59456.104 | 815.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;204 | 99.9687 | 225.3809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 204 | 59456.204 | 815.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;304 | 99.9673 | 225.3675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 304 | 59456.304 | 816
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;404 | 99.9687 | 225.3537 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 404 | 59456.404 | 816.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;504 | 99.9676 | 225.3348 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 504 | 59456.504 | 816.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;604 | 99.9682 | 225.3122 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 604 | 59456.604 | 816.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;704 | 99.9686 | 225.2932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 704 | 59456.704 | 816.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;804 | 99.9687 | 225.2762 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 804 | 59456.804 | 816.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:56;904 | 99.9692 | 225.2585 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 56 | 904 | 59456.904 | 816.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;004 | 99.9679 | 225.2457 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 004 | 59457.004 | 816.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;104 | 99.9687 | 225.2386 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 104 | 59457.104 | 816.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;204 | 99.9689 | 225.2282 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 204 | 59457.204 | 816.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;304 | 99.9684 | 225.214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 304 | 59457.304 | 817
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;404 | 99.9697 | 225.2005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 404 | 59457.404 | 817.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;504 | 99.9689 | 225.1884 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 504 | 59457.504 | 817.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;604 | 99.969 | 225.1765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 604 | 59457.604 | 817.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;704 | 99.9692 | 225.1637 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 704 | 59457.704 | 817.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;804 | 99.97 | 225.1523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 804 | 59457.804 | 817.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:57;904 | 99.9705 | 225.1415 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 57 | 904 | 59457.904 | 817.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;004 | 99.9701 | 225.1239 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 004 | 59458.004 | 817.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;104 | 99.971 | 225.1019 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 104 | 59458.104 | 817.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;204 | 99.9718 | 225.083 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 204 | 59458.204 | 817.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;304 | 99.9731 | 225.0673 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 304 | 59458.304 | 818
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;404 | 99.9717 | 225.0533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 404 | 59458.404 | 818.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;504 | 99.9708 | 225.0419 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 504 | 59458.504 | 818.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;604 | 99.9706 | 225.0325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 604 | 59458.604 | 818.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;704 | 99.9716 | 225.0221 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 704 | 59458.704 | 818.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;804 | 99.9716 | 225.0132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 804 | 59458.804 | 818.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:58;904 | 99.971 | 225.0088 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 58 | 904 | 59458.904 | 818.6
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;004 | 99.9722 | 225.0017 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 004 | 59459.004 | 818.7
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;104 | 99.974 | 224.9896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 104 | 59459.104 | 818.8
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;204 | 99.9721 | 224.9795 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 204 | 59459.204 | 818.9
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;304 | 99.9721 | 224.9702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 304 | 59459.304 | 819
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;404 | 99.9723 | 224.9542 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 404 | 59459.404 | 819.1
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;504 | 99.9731 | 224.9368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 504 | 59459.504 | 819.2
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;604 | 99.9754 | 224.9253 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 604 | 59459.604 | 819.3
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;704 | 99.9752 | 224.914 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 704 | 59459.704 | 819.4
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;804 | 99.9759 | 224.9 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 804 | 59459.804 | 819.5
Data | 10/24/2023 | 16:30:59;904 | 99.9755 | 224.887 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 30 | 59 | 904 | 59459.904 | 819.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;004 | 99.9755 | 224.8733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 004 | 59460.004 | 819.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;104 | 99.975 | 224.8544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 104 | 59460.104 | 819.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;204 | 99.978 | 224.8369 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 204 | 59460.204 | 819.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;304 | 99.9776 | 224.8252 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 304 | 59460.304 | 820
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;404 | 99.9778 | 224.8112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 404 | 59460.404 | 820.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;504 | 99.9792 | 224.7936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 504 | 59460.504 | 820.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;604 | 99.9787 | 224.779 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 604 | 59460.604 | 820.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;704 | 99.9779 | 224.7669 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 704 | 59460.704 | 820.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;804 | 99.9797 | 224.754 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 804 | 59460.804 | 820.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:00;904 | 99.9794 | 224.742 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 00 | 904 | 59460.904 | 820.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;004 | 99.9773 | 224.7325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 004 | 59461.004 | 820.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;104 | 99.9794 | 224.7226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 104 | 59461.104 | 820.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;204 | 99.9787 | 224.7129 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 204 | 59461.204 | 820.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;304 | 99.9773 | 224.707 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 304 | 59461.304 | 821
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;404 | 99.979 | 224.6998 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 404 | 59461.404 | 821.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;504 | 99.9806 | 224.6855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 504 | 59461.504 | 821.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;604 | 99.9774 | 224.6751 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 604 | 59461.604 | 821.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;704 | 99.9779 | 224.6749 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 704 | 59461.704 | 821.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;804 | 99.9789 | 224.6751 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 804 | 59461.804 | 821.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:01;904 | 99.9772 | 224.6756 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 01 | 904 | 59461.904 | 821.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;004 | 99.9794 | 224.6887 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 004 | 59462.004 | 821.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;104 | 99.9794 | 224.7063 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 104 | 59462.104 | 821.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;204 | 99.9772 | 224.7096 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 204 | 59462.204 | 821.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;304 | 99.979 | 224.711 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 304 | 59462.304 | 822
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;404 | 99.979 | 224.7224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 404 | 59462.404 | 822.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;504 | 99.9783 | 224.7293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 504 | 59462.504 | 822.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;604 | 99.9782 | 224.7322 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 604 | 59462.604 | 822.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;704 | 99.9792 | 224.7484 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 704 | 59462.704 | 822.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;804 | 99.9778 | 224.7669 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 804 | 59462.804 | 822.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:02;904 | 99.9793 | 224.7702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 02 | 904 | 59462.904 | 822.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;004 | 99.9789 | 224.7711 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 004 | 59463.004 | 822.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;104 | 99.9782 | 224.7796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 104 | 59463.104 | 822.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;204 | 99.9796 | 224.7808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 204 | 59463.204 | 822.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;304 | 99.9793 | 224.7733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 304 | 59463.304 | 823
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;404 | 99.9778 | 224.7708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 404 | 59463.404 | 823.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;504 | 99.9796 | 224.7692 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 504 | 59463.504 | 823.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;604 | 99.9803 | 224.7609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 604 | 59463.604 | 823.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;704 | 99.9782 | 224.7605 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 704 | 59463.704 | 823.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;804 | 99.9785 | 224.7727 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 804 | 59463.804 | 823.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:03;904 | 99.9799 | 224.7764 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 03 | 904 | 59463.904 | 823.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;004 | 99.979 | 224.7716 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 004 | 59464.004 | 823.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;104 | 99.9784 | 224.774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 104 | 59464.104 | 823.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;204 | 99.9794 | 224.7744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 204 | 59464.204 | 823.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;304 | 99.9802 | 224.7639 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 304 | 59464.304 | 824
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;404 | 99.9791 | 224.7601 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 404 | 59464.404 | 824.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;504 | 99.9792 | 224.7684 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 504 | 59464.504 | 824.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;604 | 99.9808 | 224.773 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 604 | 59464.604 | 824.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;704 | 99.9815 | 224.7742 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 704 | 59464.704 | 824.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;804 | 99.9796 | 224.78 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 804 | 59464.804 | 824.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:04;904 | 99.978 | 224.7801 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 04 | 904 | 59464.904 | 824.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;004 | 99.9794 | 224.7687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 004 | 59465.004 | 824.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;104 | 99.9801 | 224.7614 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 104 | 59465.104 | 824.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;204 | 99.9778 | 224.7621 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 204 | 59465.204 | 824.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;304 | 99.9787 | 224.7594 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 304 | 59465.304 | 825
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;404 | 99.9787 | 224.7598 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 404 | 59465.404 | 825.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;504 | 99.9777 | 224.7721 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 504 | 59465.504 | 825.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;604 | 99.9787 | 224.778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 604 | 59465.604 | 825.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;704 | 99.9784 | 224.7681 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 704 | 59465.704 | 825.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;804 | 99.9781 | 224.7573 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 804 | 59465.804 | 825.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:05;904 | 99.9792 | 224.7491 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 05 | 904 | 59465.904 | 825.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;004 | 99.9771 | 224.7367 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 004 | 59466.004 | 825.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;104 | 99.9756 | 224.7296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 104 | 59466.104 | 825.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;204 | 99.9756 | 224.7368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 204 | 59466.204 | 825.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;304 | 99.9766 | 224.743 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 304 | 59466.304 | 826
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;404 | 99.9759 | 224.7413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 404 | 59466.404 | 826.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;504 | 99.977 | 224.744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 504 | 59466.504 | 826.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;604 | 99.9765 | 224.7462 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 604 | 59466.604 | 826.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;704 | 99.9764 | 224.7314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 704 | 59466.704 | 826.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;804 | 99.978 | 224.7109 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 804 | 59466.804 | 826.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:06;904 | 99.9764 | 224.6989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 06 | 904 | 59466.904 | 826.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;004 | 99.9769 | 224.6828 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 004 | 59467.004 | 826.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;104 | 99.976 | 224.6606 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 104 | 59467.104 | 826.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;204 | 99.9752 | 224.65 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 204 | 59467.204 | 826.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;304 | 99.9727 | 224.6503 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 304 | 59467.304 | 827
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;404 | 99.9728 | 224.6496 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 404 | 59467.404 | 827.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;504 | 99.9727 | 224.647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 504 | 59467.504 | 827.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;604 | 99.9724 | 224.6489 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 604 | 59467.604 | 827.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;704 | 99.9734 | 224.6558 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 704 | 59467.704 | 827.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;804 | 99.9731 | 224.6519 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 804 | 59467.804 | 827.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:07;904 | 99.9727 | 224.6355 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 07 | 904 | 59467.904 | 827.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;004 | 99.9718 | 224.6218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 004 | 59468.004 | 827.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;104 | 99.9723 | 224.6098 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 104 | 59468.104 | 827.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;204 | 99.9713 | 224.5934 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 204 | 59468.204 | 827.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;304 | 99.9711 | 224.5839 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 304 | 59468.304 | 828
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;404 | 99.9702 | 224.586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 404 | 59468.404 | 828.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;504 | 99.9708 | 224.5812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 504 | 59468.504 | 828.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;604 | 99.9711 | 224.5672 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 604 | 59468.604 | 828.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;704 | 99.971 | 224.5568 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 704 | 59468.704 | 828.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;804 | 99.9726 | 224.5448 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 804 | 59468.804 | 828.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:08;904 | 99.9735 | 224.5236 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 08 | 904 | 59468.904 | 828.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;004 | 99.9733 | 224.506 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 004 | 59469.004 | 828.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;104 | 99.9723 | 224.4978 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 104 | 59469.104 | 828.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;204 | 99.9729 | 224.4879 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 204 | 59469.204 | 828.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;304 | 99.9724 | 224.4774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 304 | 59469.304 | 829
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;404 | 99.9715 | 224.4747 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 404 | 59469.404 | 829.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;504 | 99.9745 | 224.472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 504 | 59469.504 | 829.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;604 | 99.9745 | 224.4623 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 604 | 59469.604 | 829.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;704 | 99.9737 | 224.4545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 704 | 59469.704 | 829.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;804 | 99.9737 | 224.4507 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 804 | 59469.804 | 829.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:09;904 | 99.9727 | 224.4388 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 09 | 904 | 59469.904 | 829.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;004 | 99.9724 | 224.4257 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 004 | 59470.004 | 829.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;104 | 99.9734 | 224.4262 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 104 | 59470.104 | 829.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;204 | 99.9728 | 224.4295 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 204 | 59470.204 | 829.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;304 | 99.9726 | 224.4265 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 304 | 59470.304 | 830
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;404 | 99.9744 | 224.4277 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 404 | 59470.404 | 830.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;504 | 99.9742 | 224.4338 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 504 | 59470.504 | 830.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;604 | 99.9738 | 224.4321 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 604 | 59470.604 | 830.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;704 | 99.9744 | 224.4218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 704 | 59470.704 | 830.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;804 | 99.9758 | 224.4095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 804 | 59470.804 | 830.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:10;904 | 99.9753 | 224.3927 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 10 | 904 | 59470.904 | 830.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;004 | 99.9765 | 224.3714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 004 | 59471.004 | 830.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;104 | 99.9768 | 224.3558 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 104 | 59471.104 | 830.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;204 | 99.9783 | 224.3474 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 204 | 59471.204 | 830.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;304 | 99.9759 | 224.3395 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 304 | 59471.304 | 831
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;404 | 99.9757 | 224.3377 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 404 | 59471.404 | 831.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;504 | 99.9773 | 224.3464 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 504 | 59471.504 | 831.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;604 | 99.9769 | 224.3518 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 604 | 59471.604 | 831.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;704 | 99.9789 | 224.3469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 704 | 59471.704 | 831.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;804 | 99.9811 | 224.3386 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 804 | 59471.804 | 831.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:11;904 | 99.9825 | 224.3246 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 11 | 904 | 59471.904 | 831.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;004 | 99.9825 | 224.2983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 004 | 59472.004 | 831.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;104 | 99.9829 | 224.2715 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 104 | 59472.104 | 831.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;204 | 99.9836 | 224.255 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 204 | 59472.204 | 831.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;304 | 99.9841 | 224.2422 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 304 | 59472.304 | 832
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;404 | 99.9845 | 224.2314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 404 | 59472.404 | 832.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;504 | 99.9858 | 224.2288 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 504 | 59472.504 | 832.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;604 | 99.9865 | 224.2291 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 604 | 59472.604 | 832.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;704 | 99.987 | 224.2226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 704 | 59472.704 | 832.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;804 | 99.9873 | 224.2157 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 804 | 59472.804 | 832.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:12;904 | 99.986 | 224.2138 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 12 | 904 | 59472.904 | 832.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;004 | 99.987 | 224.2055 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 004 | 59473.004 | 832.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;104 | 99.9879 | 224.1915 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 104 | 59473.104 | 832.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;204 | 99.9881 | 224.1869 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 204 | 59473.204 | 832.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;304 | 99.9872 | 224.1896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 304 | 59473.304 | 833
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;404 | 99.9878 | 224.1904 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 404 | 59473.404 | 833.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;504 | 99.9896 | 224.1923 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 504 | 59473.504 | 833.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;604 | 99.9876 | 224.1973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 604 | 59473.604 | 833.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;704 | 99.9898 | 224.1945 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 704 | 59473.704 | 833.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;804 | 99.9915 | 224.1843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 804 | 59473.804 | 833.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:13;904 | 99.9928 | 224.1782 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 13 | 904 | 59473.904 | 833.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;004 | 99.992 | 224.1713 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 004 | 59474.004 | 833.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;104 | 99.9926 | 224.1572 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 104 | 59474.104 | 833.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;204 | 99.9931 | 224.1477 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 204 | 59474.204 | 833.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;304 | 99.9934 | 224.1477 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 304 | 59474.304 | 834
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;404 | 99.9949 | 224.1451 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 404 | 59474.404 | 834.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;504 | 99.9953 | 224.1402 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 504 | 59474.504 | 834.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;604 | 99.9955 | 224.1406 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 604 | 59474.604 | 834.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;704 | 99.9949 | 224.138 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 704 | 59474.704 | 834.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;804 | 99.9964 | 224.1259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 804 | 59474.804 | 834.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:14;904 | 99.9954 | 224.1162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 14 | 904 | 59474.904 | 834.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;004 | 99.9954 | 224.1126 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 004 | 59475.004 | 834.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;104 | 99.995 | 224.1042 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 104 | 59475.104 | 834.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;204 | 99.995 | 224.0938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 204 | 59475.204 | 834.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;304 | 99.9952 | 224.0906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 304 | 59475.304 | 835
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;404 | 99.9956 | 224.0909 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 404 | 59475.404 | 835.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;504 | 99.9955 | 224.0904 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 504 | 59475.504 | 835.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;604 | 99.9959 | 224.0928 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 604 | 59475.604 | 835.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;704 | 99.9961 | 224.0973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 704 | 59475.704 | 835.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;804 | 99.9969 | 224.0968 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 804 | 59475.804 | 835.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:15;904 | 99.997 | 224.095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 15 | 904 | 59475.904 | 835.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;004 | 99.9975 | 224.0983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 004 | 59476.004 | 835.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;104 | 99.9971 | 224.0938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 104 | 59476.104 | 835.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;204 | 99.9972 | 224.0759 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 204 | 59476.204 | 835.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;304 | 99.9999 | 224.0603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 304 | 59476.304 | 836
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;404 | 99.9982 | 224.0505 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 404 | 59476.404 | 836.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;504 | 100.0009 | 224.0391 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 504 | 59476.504 | 836.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;604 | 100 | 224.0282 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 604 | 59476.604 | 836.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;704 | 100 | 224.0214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 704 | 59476.704 | 836.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;804 | 100.0002 | 224.0157 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 804 | 59476.804 | 836.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:16;904 | 100.0002 | 224.0113 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 16 | 904 | 59476.904 | 836.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;004 | 100.0013 | 224.0143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 004 | 59477.004 | 836.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;104 | 100.0017 | 224.019 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 104 | 59477.104 | 836.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;204 | 100.0032 | 224.0127 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 204 | 59477.204 | 836.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;304 | 100.0027 | 223.9908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 304 | 59477.304 | 837
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;404 | 100.0019 | 223.9549 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 404 | 59477.404 | 837.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;504 | 100.0034 | 223.9247 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 504 | 59477.504 | 837.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;604 | 100.0063 | 223.9064 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 604 | 59477.604 | 837.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;704 | 100.0072 | 223.8911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 704 | 59477.704 | 837.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;804 | 100.0086 | 223.863 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 804 | 59477.804 | 837.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:17;904 | 100.0093 | 223.8243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 17 | 904 | 59477.904 | 837.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;004 | 100.0096 | 223.8062 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 004 | 59478.004 | 837.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;104 | 100.0096 | 223.7955 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 104 | 59478.104 | 837.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;204 | 100.0102 | 223.7705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 204 | 59478.204 | 837.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;304 | 100.0106 | 223.7515 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 304 | 59478.304 | 838
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;404 | 100.0127 | 223.7441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 404 | 59478.404 | 838.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;504 | 100.0132 | 223.7231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 504 | 59478.504 | 838.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;604 | 100.0141 | 223.693 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 604 | 59478.604 | 838.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;704 | 100.0164 | 223.6785 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 704 | 59478.704 | 838.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;804 | 100.0166 | 223.6628 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 804 | 59478.804 | 838.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:18;904 | 100.0176 | 223.6296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 18 | 904 | 59478.904 | 838.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;004 | 100.018 | 223.6095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 004 | 59479.004 | 838.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;104 | 100.019 | 223.6087 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 104 | 59479.104 | 838.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;204 | 100.0193 | 223.5947 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 204 | 59479.204 | 838.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;304 | 100.0208 | 223.5734 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 304 | 59479.304 | 839
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;404 | 100.0216 | 223.5697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 404 | 59479.404 | 839.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;504 | 100.0234 | 223.5641 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 504 | 59479.504 | 839.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;604 | 100.0233 | 223.541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 604 | 59479.604 | 839.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;704 | 100.0244 | 223.5271 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 704 | 59479.704 | 839.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;804 | 100.0262 | 223.5238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 804 | 59479.804 | 839.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:19;904 | 100.0262 | 223.5056 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 19 | 904 | 59479.904 | 839.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;004 | 100.0262 | 223.4858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 004 | 59480.004 | 839.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;104 | 100.0264 | 223.4886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 104 | 59480.104 | 839.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;204 | 100.0273 | 223.493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 204 | 59480.204 | 839.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;304 | 100.0276 | 223.4839 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 304 | 59480.304 | 840
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;404 | 100.0278 | 223.4824 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 404 | 59480.404 | 840.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;504 | 100.0305 | 223.4857 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 504 | 59480.504 | 840.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;604 | 100.0313 | 223.4697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 604 | 59480.604 | 840.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;704 | 100.0324 | 223.4491 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 704 | 59480.704 | 840.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;804 | 100.0331 | 223.4446 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 804 | 59480.804 | 840.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:20;904 | 100.0334 | 223.4368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 20 | 904 | 59480.904 | 840.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;004 | 100.0341 | 223.4185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 004 | 59481.004 | 840.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;104 | 100.0355 | 223.4192 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 104 | 59481.104 | 840.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;204 | 100.0365 | 223.4335 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 204 | 59481.204 | 840.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;304 | 100.036 | 223.4337 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 304 | 59481.304 | 841
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;404 | 100.0344 | 223.4322 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 404 | 59481.404 | 841.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;504 | 100.0331 | 223.4415 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 504 | 59481.504 | 841.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;604 | 100.0333 | 223.4392 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 604 | 59481.604 | 841.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;704 | 100.0355 | 223.4216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 704 | 59481.704 | 841.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;804 | 100.0374 | 223.4185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 804 | 59481.804 | 841.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:21;904 | 100.0364 | 223.4241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 21 | 904 | 59481.904 | 841.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;004 | 100.035 | 223.4169 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 004 | 59482.004 | 841.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;104 | 100.0369 | 223.4144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 104 | 59482.104 | 841.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;204 | 100.0378 | 223.4278 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 204 | 59482.204 | 841.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;304 | 100.0378 | 223.4323 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 304 | 59482.304 | 842
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;404 | 100.0368 | 223.424 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 404 | 59482.404 | 842.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;504 | 100.0383 | 223.4251 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 504 | 59482.504 | 842.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;604 | 100.0384 | 223.4297 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 604 | 59482.604 | 842.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;704 | 100.0365 | 223.4244 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 704 | 59482.704 | 842.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;804 | 100.0359 | 223.4273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 804 | 59482.804 | 842.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:22;904 | 100.0369 | 223.4452 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 22 | 904 | 59482.904 | 842.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;004 | 100.0379 | 223.4521 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 004 | 59483.004 | 842.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;104 | 100.0362 | 223.4474 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 104 | 59483.104 | 842.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;204 | 100.0358 | 223.4532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 204 | 59483.204 | 842.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;304 | 100.0359 | 223.4586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 304 | 59483.304 | 843
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;404 | 100.0366 | 223.449 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 404 | 59483.404 | 843.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;504 | 100.0369 | 223.4467 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 504 | 59483.504 | 843.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;604 | 100.0359 | 223.4586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 604 | 59483.604 | 843.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;704 | 100.0335 | 223.4587 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 704 | 59483.704 | 843.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;804 | 100.0329 | 223.4541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 804 | 59483.804 | 843.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:23;904 | 100.0329 | 223.471 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 23 | 904 | 59483.904 | 843.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;004 | 100.0338 | 223.4878 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 004 | 59484.004 | 843.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;104 | 100.0347 | 223.4843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 104 | 59484.104 | 843.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;204 | 100.0351 | 223.489 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 204 | 59484.204 | 843.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;304 | 100.0356 | 223.5063 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 304 | 59484.304 | 844
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;404 | 100.0357 | 223.5092 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 404 | 59484.404 | 844.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;504 | 100.0355 | 223.5075 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 504 | 59484.504 | 844.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;604 | 100.0347 | 223.5229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 604 | 59484.604 | 844.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;704 | 100.0341 | 223.5332 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 704 | 59484.704 | 844.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;804 | 100.0339 | 223.525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 804 | 59484.804 | 844.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:24;904 | 100.0316 | 223.5276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 24 | 904 | 59484.904 | 844.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;004 | 100.0299 | 223.5435 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 004 | 59485.004 | 844.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;104 | 100.0292 | 223.546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 104 | 59485.104 | 844.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;204 | 100.0283 | 223.5465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 204 | 59485.204 | 844.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;304 | 100.0275 | 223.5647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 304 | 59485.304 | 845
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;404 | 100.0275 | 223.5769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 404 | 59485.404 | 845.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;504 | 100.0275 | 223.5716 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 504 | 59485.504 | 845.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;604 | 100.0283 | 223.5763 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 604 | 59485.604 | 845.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;704 | 100.0273 | 223.5876 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 704 | 59485.704 | 845.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;804 | 100.0266 | 223.58 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 804 | 59485.804 | 845.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:25;904 | 100.0282 | 223.5677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 25 | 904 | 59485.904 | 845.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;004 | 100.0276 | 223.569 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 004 | 59486.004 | 845.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;104 | 100.0266 | 223.5663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 104 | 59486.104 | 845.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;204 | 100.0261 | 223.5543 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 204 | 59486.204 | 845.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;304 | 100.0258 | 223.5598 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 304 | 59486.304 | 846
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;404 | 100.0248 | 223.5748 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 404 | 59486.404 | 846.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;504 | 100.0258 | 223.5732 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 504 | 59486.504 | 846.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;604 | 100.0255 | 223.5728 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 604 | 59486.604 | 846.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;704 | 100.0259 | 223.5861 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 704 | 59486.704 | 846.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;804 | 100.0255 | 223.585 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 804 | 59486.804 | 846.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:26;904 | 100.0246 | 223.5663 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 26 | 904 | 59486.904 | 846.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;004 | 100.025 | 223.5601 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 004 | 59487.004 | 846.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;104 | 100.025 | 223.5592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 104 | 59487.104 | 846.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;204 | 100.0258 | 223.5447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 204 | 59487.204 | 846.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;304 | 100.0248 | 223.5378 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 304 | 59487.304 | 847
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;404 | 100.0246 | 223.5484 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 404 | 59487.404 | 847.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;504 | 100.0245 | 223.5481 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 504 | 59487.504 | 847.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;604 | 100.0247 | 223.5342 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 604 | 59487.604 | 847.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;704 | 100.0254 | 223.5299 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 704 | 59487.704 | 847.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;804 | 100.0258 | 223.5344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 804 | 59487.804 | 847.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:27;904 | 100.0262 | 223.5276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 27 | 904 | 59487.904 | 847.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;004 | 100.0254 | 223.5021 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 004 | 59488.004 | 847.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;104 | 100.0268 | 223.4849 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 104 | 59488.104 | 847.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;204 | 100.0266 | 223.4877 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 204 | 59488.204 | 847.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;304 | 100.0256 | 223.4836 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 304 | 59488.304 | 848
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;404 | 100.0248 | 223.4735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 404 | 59488.404 | 848.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;504 | 100.0255 | 223.4793 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 504 | 59488.504 | 848.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;604 | 100.0255 | 223.4853 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 604 | 59488.604 | 848.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;704 | 100.0244 | 223.4747 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 704 | 59488.704 | 848.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;804 | 100.0241 | 223.4719 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 804 | 59488.804 | 848.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:28;904 | 100.0238 | 223.4829 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 28 | 904 | 59488.904 | 848.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;004 | 100.0239 | 223.4836 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 004 | 59489.004 | 848.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;104 | 100.0251 | 223.4699 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 104 | 59489.104 | 848.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;204 | 100.0277 | 223.4493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 204 | 59489.204 | 848.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;304 | 100.028 | 223.4268 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 304 | 59489.304 | 849
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;404 | 100.0274 | 223.4066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 404 | 59489.404 | 849.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;504 | 100.0282 | 223.3833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 504 | 59489.504 | 849.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;604 | 100.0289 | 223.3558 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 604 | 59489.604 | 849.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;704 | 100.0315 | 223.3307 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 704 | 59489.704 | 849.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;804 | 100.0336 | 223.3075 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 804 | 59489.804 | 849.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:29;904 | 100.0337 | 223.2804 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 29 | 904 | 59489.904 | 849.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;004 | 100.0339 | 223.259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 004 | 59490.004 | 849.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;104 | 100.035 | 223.2505 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 104 | 59490.104 | 849.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;204 | 100.0339 | 223.2377 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 204 | 59490.204 | 849.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;304 | 100.0333 | 223.2155 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 304 | 59490.304 | 850
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;404 | 100.0326 | 223.1979 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 404 | 59490.404 | 850.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;504 | 100.0343 | 223.1884 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 504 | 59490.504 | 850.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;604 | 100.0359 | 223.183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 604 | 59490.604 | 850.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;704 | 100.0364 | 223.1898 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 704 | 59490.704 | 850.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;804 | 100.0357 | 223.2142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 804 | 59490.804 | 850.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:30;904 | 100.0342 | 223.2359 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 30 | 904 | 59490.904 | 850.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;004 | 100.034 | 223.2458 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 004 | 59491.004 | 850.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;104 | 100.0376 | 223.2632 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 104 | 59491.104 | 850.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;204 | 100.0388 | 223.2854 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 204 | 59491.204 | 850.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;304 | 100.0366 | 223.2897 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 304 | 59491.304 | 851
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;404 | 100.0376 | 223.2858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 404 | 59491.404 | 851.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;504 | 100.0382 | 223.2911 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 504 | 59491.504 | 851.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;604 | 100.0371 | 223.2919 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 604 | 59491.604 | 851.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;704 | 100.0395 | 223.2835 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 704 | 59491.704 | 851.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;804 | 100.0385 | 223.2843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 804 | 59491.804 | 851.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:31;904 | 100.0399 | 223.2936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 31 | 904 | 59491.904 | 851.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;004 | 100.0386 | 223.2978 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 004 | 59492.004 | 851.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;104 | 100.0388 | 223.3054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 104 | 59492.104 | 851.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;204 | 100.0398 | 223.3238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 204 | 59492.204 | 851.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;304 | 100.0406 | 223.3349 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 304 | 59492.304 | 852
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;404 | 100.0404 | 223.3338 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 404 | 59492.404 | 852.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;504 | 100.0415 | 223.3361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 504 | 59492.504 | 852.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;604 | 100.042 | 223.3429 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 604 | 59492.604 | 852.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;704 | 100.0421 | 223.3468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 704 | 59492.704 | 852.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;804 | 100.0429 | 223.3394 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 804 | 59492.804 | 852.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:32;904 | 100.0427 | 223.3187 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 32 | 904 | 59492.904 | 852.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;004 | 100.0432 | 223.3084 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 004 | 59493.004 | 852.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;104 | 100.0445 | 223.3162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 104 | 59493.104 | 852.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;204 | 100.0445 | 223.3179 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 204 | 59493.204 | 852.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;304 | 100.0453 | 223.3133 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 304 | 59493.304 | 853
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;404 | 100.0453 | 223.3205 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 404 | 59493.404 | 853.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;504 | 100.0468 | 223.3267 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 504 | 59493.504 | 853.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;604 | 100.046 | 223.3177 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 604 | 59493.604 | 853.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;704 | 100.0455 | 223.3172 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 704 | 59493.704 | 853.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;804 | 100.0459 | 223.3307 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 804 | 59493.804 | 853.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:33;904 | 100.0465 | 223.3338 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 33 | 904 | 59493.904 | 853.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;004 | 100.0466 | 223.3335 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 004 | 59494.004 | 853.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;104 | 100.0486 | 223.3509 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 104 | 59494.104 | 853.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;204 | 100.0501 | 223.3682 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 204 | 59494.204 | 853.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;304 | 100.0494 | 223.3705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 304 | 59494.304 | 854
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;404 | 100.0496 | 223.3768 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 404 | 59494.404 | 854.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;504 | 100.0513 | 223.3859 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 504 | 59494.504 | 854.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;604 | 100.0516 | 223.3759 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 604 | 59494.604 | 854.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;704 | 100.0523 | 223.3592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 704 | 59494.704 | 854.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;804 | 100.053 | 223.358 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 804 | 59494.804 | 854.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:34;904 | 100.0549 | 223.3544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 34 | 904 | 59494.904 | 854.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;004 | 100.0548 | 223.3376 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 004 | 59495.004 | 854.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;104 | 100.0544 | 223.3329 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 104 | 59495.104 | 854.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;204 | 100.0544 | 223.3413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 204 | 59495.204 | 854.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;304 | 100.0554 | 223.3421 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 304 | 59495.304 | 855
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;404 | 100.0552 | 223.3447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 404 | 59495.404 | 855.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;504 | 100.0564 | 223.3615 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 504 | 59495.504 | 855.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;604 | 100.0565 | 223.3692 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 604 | 59495.604 | 855.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;704 | 100.0566 | 223.36 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 704 | 59495.704 | 855.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;804 | 100.0567 | 223.3617 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 804 | 59495.804 | 855.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:35;904 | 100.0566 | 223.3695 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 35 | 904 | 59495.904 | 855.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;004 | 100.0576 | 223.3599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 004 | 59496.004 | 855.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;104 | 100.0582 | 223.3497 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 104 | 59496.104 | 855.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;204 | 100.0579 | 223.3555 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 204 | 59496.204 | 855.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;304 | 100.0585 | 223.3574 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 304 | 59496.304 | 856
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;404 | 100.059 | 223.3495 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 404 | 59496.404 | 856.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;504 | 100.0607 | 223.3517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 504 | 59496.504 | 856.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;604 | 100.0606 | 223.3578 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 604 | 59496.604 | 856.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;704 | 100.061 | 223.3516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 704 | 59496.704 | 856.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;804 | 100.0609 | 223.3487 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 804 | 59496.804 | 856.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:36;904 | 100.0624 | 223.3581 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 36 | 904 | 59496.904 | 856.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;004 | 100.0628 | 223.3603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 004 | 59497.004 | 856.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;104 | 100.0626 | 223.3537 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 104 | 59497.104 | 856.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;204 | 100.0636 | 223.3582 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 204 | 59497.204 | 856.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;304 | 100.0621 | 223.365 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 304 | 59497.304 | 857
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;404 | 100.0613 | 223.3589 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 404 | 59497.404 | 857.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;504 | 100.0622 | 223.3617 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 504 | 59497.504 | 857.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;604 | 100.0612 | 223.3824 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 604 | 59497.604 | 857.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;704 | 100.0592 | 223.3963 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 704 | 59497.704 | 857.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;804 | 100.0591 | 223.4038 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 804 | 59497.804 | 857.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:37;904 | 100.0588 | 223.4145 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 37 | 904 | 59497.904 | 857.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;004 | 100.0578 | 223.4344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 004 | 59498.004 | 857.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;104 | 100.0571 | 223.4527 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 104 | 59498.104 | 857.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;204 | 100.0566 | 223.4534 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 204 | 59498.204 | 857.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;304 | 100.0561 | 223.4592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 304 | 59498.304 | 858
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;404 | 100.0556 | 223.4762 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 404 | 59498.404 | 858.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;504 | 100.0551 | 223.4841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 504 | 59498.504 | 858.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;604 | 100.0545 | 223.4887 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 604 | 59498.604 | 858.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;704 | 100.0518 | 223.509 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 704 | 59498.704 | 858.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;804 | 100.0508 | 223.5276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 804 | 59498.804 | 858.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:38;904 | 100.0514 | 223.5294 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 38 | 904 | 59498.904 | 858.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;004 | 100.0511 | 223.5376 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 004 | 59499.004 | 858.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;104 | 100.0504 | 223.5565 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 104 | 59499.104 | 858.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;204 | 100.0495 | 223.5652 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 204 | 59499.204 | 858.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;304 | 100.0481 | 223.5705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 304 | 59499.304 | 859
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;404 | 100.0474 | 223.5897 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 404 | 59499.404 | 859.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;504 | 100.0469 | 223.6072 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 504 | 59499.504 | 859.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;604 | 100.046 | 223.6119 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 604 | 59499.604 | 859.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;704 | 100.0453 | 223.6237 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 704 | 59499.704 | 859.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;804 | 100.0457 | 223.6427 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 804 | 59499.804 | 859.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:39;904 | 100.0449 | 223.6432 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 39 | 904 | 59499.904 | 859.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;004 | 100.0433 | 223.6257 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 004 | 59500.004 | 859.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;104 | 100.0427 | 223.6065 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 104 | 59500.104 | 859.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;204 | 100.04 | 223.5886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 204 | 59500.204 | 859.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;304 | 100.0396 | 223.5719 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 304 | 59500.304 | 860
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;404 | 100.0372 | 223.5647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 404 | 59500.404 | 860.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;504 | 100.0355 | 223.5708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 504 | 59500.504 | 860.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;604 | 100.0358 | 223.5914 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 604 | 59500.604 | 860.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;704 | 100.0359 | 223.6164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 704 | 59500.704 | 860.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;804 | 100.0359 | 223.6214 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 804 | 59500.804 | 860.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:40;904 | 100.0349 | 223.6215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 40 | 904 | 59500.904 | 860.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;004 | 100.0336 | 223.6385 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 004 | 59501.004 | 860.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;104 | 100.0314 | 223.6482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 104 | 59501.104 | 860.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;204 | 100.0292 | 223.642 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 204 | 59501.204 | 860.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;304 | 100.0283 | 223.6483 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 304 | 59501.304 | 861
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;404 | 100.0271 | 223.6626 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 404 | 59501.404 | 861.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;504 | 100.0248 | 223.6596 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 504 | 59501.504 | 861.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;604 | 100.022 | 223.6592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 604 | 59501.604 | 861.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;704 | 100.0214 | 223.6795 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 704 | 59501.704 | 861.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;804 | 100.0208 | 223.69 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 804 | 59501.804 | 861.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:41;904 | 100.0199 | 223.6843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 41 | 904 | 59501.904 | 861.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;004 | 100.0191 | 223.6892 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 004 | 59502.004 | 861.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;104 | 100.0171 | 223.6986 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 104 | 59502.104 | 861.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;204 | 100.0159 | 223.6917 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 204 | 59502.204 | 861.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;304 | 100.0126 | 223.6852 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 304 | 59502.304 | 862
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;404 | 100.0109 | 223.693 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 404 | 59502.404 | 862.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;504 | 100.0106 | 223.6946 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 504 | 59502.504 | 862.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;604 | 100.0092 | 223.6904 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 604 | 59502.604 | 862.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;704 | 100.0084 | 223.7048 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 704 | 59502.704 | 862.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;804 | 100.007 | 223.7231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 804 | 59502.804 | 862.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:42;904 | 100.0047 | 223.7194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 42 | 904 | 59502.904 | 862.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;004 | 100.0034 | 223.7104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 004 | 59503.004 | 862.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;104 | 100.0043 | 223.7101 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 104 | 59503.104 | 862.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;204 | 100.0032 | 223.6994 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 204 | 59503.204 | 862.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;304 | 100.0008 | 223.6849 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 304 | 59503.304 | 863
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;404 | 99.9983 | 223.6938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 404 | 59503.404 | 863.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;504 | 99.9981 | 223.7094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 504 | 59503.504 | 863.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;604 | 99.9951 | 223.7099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 604 | 59503.604 | 863.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;704 | 99.9936 | 223.7176 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 704 | 59503.704 | 863.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;804 | 99.992 | 223.7407 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 804 | 59503.804 | 863.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:43;904 | 99.9913 | 223.7487 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 43 | 904 | 59503.904 | 863.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;004 | 99.99 | 223.7436 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 004 | 59504.004 | 863.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;104 | 99.9902 | 223.7504 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 104 | 59504.104 | 863.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;204 | 99.99 | 223.7554 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 204 | 59504.204 | 863.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;304 | 99.988 | 223.7439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 304 | 59504.304 | 864
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;404 | 99.9857 | 223.7376 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 404 | 59504.404 | 864.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;504 | 99.9854 | 223.7436 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 504 | 59504.504 | 864.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;604 | 99.9835 | 223.7384 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 604 | 59504.604 | 864.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;704 | 99.9819 | 223.7224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 704 | 59504.704 | 864.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;804 | 99.9805 | 223.7118 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 804 | 59504.804 | 864.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:44;904 | 99.9795 | 223.7136 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 44 | 904 | 59504.904 | 864.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;004 | 99.9795 | 223.7287 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 004 | 59505.004 | 864.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;104 | 99.9813 | 223.7372 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 104 | 59505.104 | 864.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;204 | 99.9806 | 223.7313 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 204 | 59505.204 | 864.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;304 | 99.9776 | 223.7332 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 304 | 59505.304 | 865
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;404 | 99.977 | 223.7427 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 404 | 59505.404 | 865.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;504 | 99.9764 | 223.7426 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 504 | 59505.504 | 865.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;604 | 99.9757 | 223.744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 604 | 59505.604 | 865.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;704 | 99.9739 | 223.7583 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 704 | 59505.704 | 865.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;804 | 99.9727 | 223.7686 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 804 | 59505.804 | 865.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:45;904 | 99.9725 | 223.7698 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 45 | 904 | 59505.904 | 865.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;004 | 99.972 | 223.7789 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 004 | 59506.004 | 865.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;104 | 99.9711 | 223.7872 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 104 | 59506.104 | 865.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;204 | 99.9707 | 223.7763 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 204 | 59506.204 | 865.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;304 | 99.9712 | 223.7645 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 304 | 59506.304 | 866
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;404 | 99.9699 | 223.7677 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 404 | 59506.404 | 866.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;504 | 99.971 | 223.765 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 504 | 59506.504 | 866.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;604 | 99.9687 | 223.7469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 604 | 59506.604 | 866.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;704 | 99.9686 | 223.7276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 704 | 59506.704 | 866.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;804 | 99.9696 | 223.7088 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 804 | 59506.804 | 866.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:46;904 | 99.9681 | 223.6855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 46 | 904 | 59506.904 | 866.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;004 | 99.9668 | 223.6606 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 004 | 59507.004 | 866.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;104 | 99.9668 | 223.6382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 104 | 59507.104 | 866.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;204 | 99.9669 | 223.6184 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 204 | 59507.204 | 866.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;304 | 99.966 | 223.6003 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 304 | 59507.304 | 867
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;404 | 99.9652 | 223.5849 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 404 | 59507.404 | 867.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;504 | 99.9649 | 223.5702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 504 | 59507.504 | 867.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;604 | 99.964 | 223.5526 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 604 | 59507.604 | 867.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;704 | 99.9647 | 223.5345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 704 | 59507.704 | 867.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;804 | 99.9638 | 223.5183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 804 | 59507.804 | 867.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:47;904 | 99.9645 | 223.4982 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 47 | 904 | 59507.904 | 867.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;004 | 99.9654 | 223.4737 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 004 | 59508.004 | 867.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;104 | 99.9649 | 223.45 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 104 | 59508.104 | 867.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;204 | 99.9656 | 223.4301 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 204 | 59508.204 | 867.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;304 | 99.9651 | 223.41 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 304 | 59508.304 | 868
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;404 | 99.965 | 223.3833 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 404 | 59508.404 | 868.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;504 | 99.9678 | 223.3554 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 504 | 59508.504 | 868.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;604 | 99.9673 | 223.3314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 604 | 59508.604 | 868.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;704 | 99.9683 | 223.3067 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 704 | 59508.704 | 868.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;804 | 99.9683 | 223.2808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 804 | 59508.804 | 868.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:48;904 | 99.9696 | 223.259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 48 | 904 | 59508.904 | 868.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;004 | 99.9684 | 223.2389 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 004 | 59509.004 | 868.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;104 | 99.9685 | 223.2163 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 104 | 59509.104 | 868.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;204 | 99.9691 | 223.1987 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 204 | 59509.204 | 868.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;304 | 99.9686 | 223.1888 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 304 | 59509.304 | 869
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;404 | 99.9696 | 223.1751 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 404 | 59509.404 | 869.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;504 | 99.9705 | 223.1577 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 504 | 59509.504 | 869.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;604 | 99.9704 | 223.1473 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 604 | 59509.604 | 869.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;704 | 99.9708 | 223.141 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 704 | 59509.704 | 869.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;804 | 99.9702 | 223.1325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 804 | 59509.804 | 869.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:49;904 | 99.9707 | 223.1259 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 49 | 904 | 59509.904 | 869.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;004 | 99.971 | 223.1213 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 004 | 59510.004 | 869.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;104 | 99.9724 | 223.1105 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 104 | 59510.104 | 869.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;204 | 99.9725 | 223.0959 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 204 | 59510.204 | 869.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;304 | 99.9736 | 223.0867 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 304 | 59510.304 | 870
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;404 | 99.9734 | 223.0791 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 404 | 59510.404 | 870.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;504 | 99.9747 | 223.0686 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 504 | 59510.504 | 870.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;604 | 99.9748 | 223.0603 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 604 | 59510.604 | 870.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;704 | 99.975 | 223.0547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 704 | 59510.704 | 870.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;804 | 99.9751 | 223.0446 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 804 | 59510.804 | 870.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:50;904 | 99.9779 | 223.0322 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 50 | 904 | 59510.904 | 870.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;004 | 99.9785 | 223.0232 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 004 | 59511.004 | 870.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;104 | 99.9798 | 223.014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 104 | 59511.104 | 870.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;204 | 99.9817 | 223.0016 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 204 | 59511.204 | 870.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;304 | 99.9819 | 222.9901 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 304 | 59511.304 | 871
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;404 | 99.9815 | 222.9811 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 404 | 59511.404 | 871.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;504 | 99.9803 | 222.9732 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 504 | 59511.504 | 871.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;604 | 99.9803 | 222.9696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 604 | 59511.604 | 871.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;704 | 99.9817 | 222.9727 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 704 | 59511.704 | 871.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;804 | 99.9831 | 222.9742 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 804 | 59511.804 | 871.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:51;904 | 99.983 | 222.9706 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 51 | 904 | 59511.904 | 871.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;004 | 99.9839 | 222.9704 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 004 | 59512.004 | 871.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;104 | 99.9855 | 222.9724 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 104 | 59512.104 | 871.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;204 | 99.9863 | 222.9696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 204 | 59512.204 | 871.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;304 | 99.9838 | 222.9633 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 304 | 59512.304 | 872
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;404 | 99.9842 | 222.9563 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 404 | 59512.404 | 872.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;504 | 99.9866 | 222.946 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 504 | 59512.504 | 872.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;604 | 99.988 | 222.9329 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 604 | 59512.604 | 872.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;704 | 99.9878 | 222.9249 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 704 | 59512.704 | 872.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;804 | 99.9887 | 222.9219 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 804 | 59512.804 | 872.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:52;904 | 99.9894 | 222.9183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 52 | 904 | 59512.904 | 872.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;004 | 99.989 | 222.9134 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 004 | 59513.004 | 872.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;104 | 99.9912 | 222.9081 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 104 | 59513.104 | 872.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;204 | 99.9926 | 222.8976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 204 | 59513.204 | 872.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;304 | 99.9925 | 222.8808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 304 | 59513.304 | 873
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;404 | 99.9926 | 222.8595 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 404 | 59513.404 | 873.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;504 | 99.9948 | 222.8445 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 504 | 59513.504 | 873.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;604 | 99.9954 | 222.8541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 604 | 59513.604 | 873.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;704 | 99.9962 | 222.8707 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 704 | 59513.704 | 873.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;804 | 99.9975 | 222.8725 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 804 | 59513.804 | 873.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:53;904 | 99.9965 | 222.88 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 53 | 904 | 59513.904 | 873.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;004 | 99.9981 | 222.9022 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 004 | 59514.004 | 873.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;104 | 99.9989 | 222.914 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 104 | 59514.104 | 873.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;204 | 99.9993 | 222.9169 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 204 | 59514.204 | 873.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;304 | 99.9995 | 222.9305 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 304 | 59514.304 | 874
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;404 | 100.0011 | 222.9431 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 404 | 59514.404 | 874.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;504 | 100.0016 | 222.9428 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 504 | 59514.504 | 874.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;604 | 100.002 | 222.9493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 604 | 59514.604 | 874.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;704 | 100.0025 | 222.9675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 704 | 59514.704 | 874.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;804 | 100.0025 | 222.9739 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 804 | 59514.804 | 874.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:54;904 | 100.0039 | 222.9761 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 54 | 904 | 59514.904 | 874.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;004 | 100.005 | 222.994 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 004 | 59515.004 | 874.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;104 | 100.0045 | 223.0078 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 104 | 59515.104 | 874.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;204 | 100.0037 | 223.0036 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 204 | 59515.204 | 874.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;304 | 100.0042 | 223.0068 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 304 | 59515.304 | 875
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;404 | 100.0041 | 223.024 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 404 | 59515.404 | 875.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;504 | 100.0057 | 223.037 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 504 | 59515.504 | 875.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;604 | 100.0061 | 223.0523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 604 | 59515.604 | 875.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;704 | 100.0061 | 223.0802 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 704 | 59515.704 | 875.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;804 | 100.0053 | 223.1002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 804 | 59515.804 | 875.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:55;904 | 100.0041 | 223.1034 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 55 | 904 | 59515.904 | 875.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;004 | 100.0035 | 223.114 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 004 | 59516.004 | 875.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;104 | 100.0064 | 223.1306 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 104 | 59516.104 | 875.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;204 | 100.0081 | 223.128 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 204 | 59516.204 | 875.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;304 | 100.0086 | 223.1205 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 304 | 59516.304 | 876
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;404 | 100.0092 | 223.1292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 404 | 59516.404 | 876.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;504 | 100.0079 | 223.1338 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 504 | 59516.504 | 876.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;604 | 100.0071 | 223.1224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 604 | 59516.604 | 876.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;704 | 100.0072 | 223.1069 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 704 | 59516.704 | 876.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;804 | 100.0089 | 223.0965 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 804 | 59516.804 | 876.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:56;904 | 100.0109 | 223.1024 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 56 | 904 | 59516.904 | 876.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;004 | 100.0121 | 223.113 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 004 | 59517.004 | 876.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;104 | 100.0123 | 223.1095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 104 | 59517.104 | 876.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;204 | 100.0109 | 223.1065 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 204 | 59517.204 | 876.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;304 | 100.0122 | 223.113 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 304 | 59517.304 | 877
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;404 | 100.0122 | 223.1112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 404 | 59517.404 | 877.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;504 | 100.0119 | 223.1042 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 504 | 59517.504 | 877.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;604 | 100.0118 | 223.1183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 604 | 59517.604 | 877.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;704 | 100.0131 | 223.143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 704 | 59517.704 | 877.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;804 | 100.0132 | 223.1563 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 804 | 59517.804 | 877.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:57;904 | 100.0114 | 223.1719 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 57 | 904 | 59517.904 | 877.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;004 | 100.0096 | 223.195 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 004 | 59518.004 | 877.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;104 | 100.0119 | 223.2062 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 104 | 59518.104 | 877.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;204 | 100.0126 | 223.2057 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 204 | 59518.204 | 877.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;304 | 100.0116 | 223.2063 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 304 | 59518.304 | 878
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;404 | 100.0106 | 223.2133 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 404 | 59518.404 | 878.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;504 | 100.0112 | 223.2178 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 504 | 59518.504 | 878.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;604 | 100.0115 | 223.211 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 604 | 59518.604 | 878.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;704 | 100.0119 | 223.2142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 704 | 59518.704 | 878.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;804 | 100.0121 | 223.2309 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 804 | 59518.804 | 878.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:58;904 | 100.0101 | 223.2371 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 58 | 904 | 59518.904 | 878.6
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;004 | 100.011 | 223.2358 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 004 | 59519.004 | 878.7
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;104 | 100.0136 | 223.2442 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 104 | 59519.104 | 878.8
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;204 | 100.0133 | 223.2516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 204 | 59519.204 | 878.9
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;304 | 100.0123 | 223.2478 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 304 | 59519.304 | 879
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;404 | 100.0127 | 223.2499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 404 | 59519.404 | 879.1
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;504 | 100.0139 | 223.2584 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 504 | 59519.504 | 879.2
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;604 | 100.0121 | 223.2539 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 604 | 59519.604 | 879.3
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;704 | 100.0132 | 223.2482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 704 | 59519.704 | 879.4
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;804 | 100.0129 | 223.2611 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 804 | 59519.804 | 879.5
Data | 10/24/2023 | 16:31:59;904 | 100.0121 | 223.2759 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 31 | 59 | 904 | 59519.904 | 879.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;004 | 100.0119 | 223.2806 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 004 | 59520.004 | 879.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;104 | 100.0127 | 223.2937 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 104 | 59520.104 | 879.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;204 | 100.0123 | 223.3141 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 204 | 59520.204 | 879.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;304 | 100.0105 | 223.3231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 304 | 59520.304 | 880
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;404 | 100.0092 | 223.3302 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 404 | 59520.404 | 880.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;504 | 100.0083 | 223.3488 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 504 | 59520.504 | 880.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;604 | 100.0076 | 223.3622 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 604 | 59520.604 | 880.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;704 | 100.0078 | 223.3641 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 704 | 59520.704 | 880.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;804 | 100.008 | 223.3786 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 804 | 59520.804 | 880.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:00;904 | 100.0084 | 223.402 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 00 | 904 | 59520.904 | 880.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;004 | 100.0076 | 223.4121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 004 | 59521.004 | 880.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;104 | 100.0067 | 223.4167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 104 | 59521.104 | 880.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;204 | 100.0057 | 223.4268 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 204 | 59521.204 | 880.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;304 | 100.0051 | 223.431 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 304 | 59521.304 | 881
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;404 | 100.0043 | 223.4274 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 404 | 59521.404 | 881.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;504 | 100.005 | 223.4344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 504 | 59521.504 | 881.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;604 | 100.0041 | 223.4451 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 604 | 59521.604 | 881.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;704 | 100.0055 | 223.4416 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 704 | 59521.704 | 881.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;804 | 100.0067 | 223.436 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 804 | 59521.804 | 881.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:01;904 | 100.0074 | 223.4383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 01 | 904 | 59521.904 | 881.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;004 | 100.0072 | 223.4344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 004 | 59522.004 | 881.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;104 | 100.0071 | 223.4224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 104 | 59522.104 | 881.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;204 | 100.0076 | 223.4196 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 204 | 59522.204 | 881.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;304 | 100.0066 | 223.4187 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 304 | 59522.304 | 882
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;404 | 100.007 | 223.4053 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 404 | 59522.404 | 882.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;504 | 100.0086 | 223.3958 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 504 | 59522.504 | 882.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;604 | 100.0092 | 223.3983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 604 | 59522.604 | 882.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;704 | 100.0096 | 223.3945 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 704 | 59522.704 | 882.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;804 | 100.0105 | 223.3855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 804 | 59522.804 | 882.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:02;904 | 100.01 | 223.3903 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 02 | 904 | 59522.904 | 882.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;004 | 100.0089 | 223.3984 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 004 | 59523.004 | 882.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;104 | 100.0071 | 223.3939 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 104 | 59523.104 | 882.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;204 | 100.0055 | 223.3925 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 204 | 59523.204 | 882.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;304 | 100.0042 | 223.3998 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 304 | 59523.304 | 883
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;404 | 100.0041 | 223.3995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 404 | 59523.404 | 883.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;504 | 100.0041 | 223.3971 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 504 | 59523.504 | 883.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;604 | 100.0021 | 223.4111 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 604 | 59523.604 | 883.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;704 | 100.0014 | 223.4261 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 704 | 59523.704 | 883.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;804 | 100.003 | 223.4264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 804 | 59523.804 | 883.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:03;904 | 100.0011 | 223.4317 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 03 | 904 | 59523.904 | 883.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;004 | 99.9996 | 223.4454 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 004 | 59524.004 | 883.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;104 | 100.0002 | 223.445 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 104 | 59524.104 | 883.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;204 | 99.9994 | 223.4368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 204 | 59524.204 | 883.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;304 | 99.999 | 223.4398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 304 | 59524.304 | 884
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;404 | 99.9978 | 223.4434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 404 | 59524.404 | 884.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;504 | 99.9979 | 223.4388 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 504 | 59524.504 | 884.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;604 | 99.9969 | 223.4453 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 604 | 59524.604 | 884.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;704 | 99.998 | 223.459 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 704 | 59524.704 | 884.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;804 | 99.9978 | 223.4541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 804 | 59524.804 | 884.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:04;904 | 99.9999 | 223.439 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 04 | 904 | 59524.904 | 884.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;004 | 99.9998 | 223.4314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 004 | 59525.004 | 884.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;104 | 100.0006 | 223.4184 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 104 | 59525.104 | 884.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;204 | 100.0003 | 223.3935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 204 | 59525.204 | 884.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;304 | 100.0018 | 223.3792 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 304 | 59525.304 | 885
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;404 | 100.0019 | 223.3767 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 404 | 59525.404 | 885.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;504 | 100.0017 | 223.3686 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 504 | 59525.504 | 885.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;604 | 100.0027 | 223.3634 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 604 | 59525.604 | 885.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;704 | 100.0014 | 223.3714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 704 | 59525.704 | 885.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;804 | 100.0017 | 223.3729 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 804 | 59525.804 | 885.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:05;904 | 100.0018 | 223.3606 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 05 | 904 | 59525.904 | 885.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;004 | 100.0003 | 223.3568 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 004 | 59526.004 | 885.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;104 | 100.0028 | 223.3598 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 104 | 59526.104 | 885.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;204 | 100.003 | 223.3532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 204 | 59526.204 | 885.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;304 | 100.0009 | 223.3476 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 304 | 59526.304 | 886
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;404 | 100.0025 | 223.3532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 404 | 59526.404 | 886.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;504 | 100.0029 | 223.3556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 504 | 59526.504 | 886.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;604 | 100.0026 | 223.351 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 604 | 59526.604 | 886.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;704 | 100.0027 | 223.3556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 704 | 59526.704 | 886.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;804 | 100.0058 | 223.3597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 804 | 59526.804 | 886.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:06;904 | 100.0089 | 223.3445 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 06 | 904 | 59526.904 | 886.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;004 | 100.0097 | 223.3138 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 004 | 59527.004 | 886.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;104 | 100.013 | 223.2752 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 104 | 59527.104 | 886.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;204 | 100.0155 | 223.2296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 204 | 59527.204 | 886.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;304 | 100.0171 | 223.1789 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 304 | 59527.304 | 887
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;404 | 100.0184 | 223.1322 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 404 | 59527.404 | 887.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;504 | 100.0212 | 223.0942 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 504 | 59527.504 | 887.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;604 | 100.0223 | 223.0657 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 604 | 59527.604 | 887.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;704 | 100.0229 | 223.0457 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 704 | 59527.704 | 887.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;804 | 100.0244 | 223.0314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 804 | 59527.804 | 887.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:07;904 | 100.0259 | 223.0149 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 07 | 904 | 59527.904 | 887.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;004 | 100.0275 | 222.9935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 004 | 59528.004 | 887.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;104 | 100.0293 | 222.9709 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 104 | 59528.104 | 887.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;204 | 100.031 | 222.9466 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 204 | 59528.204 | 887.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;304 | 100.0331 | 222.9191 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 304 | 59528.304 | 888
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;404 | 100.0349 | 222.8908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 404 | 59528.404 | 888.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;504 | 100.0361 | 222.8707 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 504 | 59528.504 | 888.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;604 | 100.0345 | 222.8617 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 604 | 59528.604 | 888.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;704 | 100.0335 | 222.8542 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 704 | 59528.704 | 888.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;804 | 100.0332 | 222.846 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 804 | 59528.804 | 888.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:08;904 | 100.0359 | 222.8433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 08 | 904 | 59528.904 | 888.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;004 | 100.0373 | 222.8421 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 004 | 59529.004 | 888.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;104 | 100.0374 | 222.8356 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 104 | 59529.104 | 888.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;204 | 100.0385 | 222.8304 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 204 | 59529.204 | 888.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;304 | 100.0388 | 222.8302 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 304 | 59529.304 | 889
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;404 | 100.0396 | 222.825 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 404 | 59529.404 | 889.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;504 | 100.0394 | 222.8139 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 504 | 59529.504 | 889.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;604 | 100.0415 | 222.8055 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 604 | 59529.604 | 889.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;704 | 100.0418 | 222.8008 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 704 | 59529.704 | 889.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;804 | 100.0426 | 222.7973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 804 | 59529.804 | 889.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:09;904 | 100.043 | 222.7991 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 09 | 904 | 59529.904 | 889.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;004 | 100.0429 | 222.8058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 004 | 59530.004 | 889.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;104 | 100.0447 | 222.8068 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 104 | 59530.104 | 889.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;204 | 100.0443 | 222.8031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 204 | 59530.204 | 889.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;304 | 100.0461 | 222.8039 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 304 | 59530.304 | 890
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;404 | 100.0475 | 222.8028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 404 | 59530.404 | 890.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;504 | 100.0477 | 222.7939 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 504 | 59530.504 | 890.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;604 | 100.047 | 222.7868 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 604 | 59530.604 | 890.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;704 | 100.0484 | 222.7848 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 704 | 59530.704 | 890.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;804 | 100.0502 | 222.7807 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 804 | 59530.804 | 890.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:10;904 | 100.0488 | 222.7757 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 10 | 904 | 59530.904 | 890.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;004 | 100.0499 | 222.7742 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 004 | 59531.004 | 890.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;104 | 100.0504 | 222.7674 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 104 | 59531.104 | 890.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;204 | 100.0493 | 222.7516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 204 | 59531.204 | 890.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;304 | 100.0506 | 222.7433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 304 | 59531.304 | 891
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;404 | 100.0506 | 222.7445 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 404 | 59531.404 | 891.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;504 | 100.0509 | 222.7409 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 504 | 59531.504 | 891.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;604 | 100.0507 | 222.7361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 604 | 59531.604 | 891.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;704 | 100.0509 | 222.7383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 704 | 59531.704 | 891.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;804 | 100.0513 | 222.7354 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 804 | 59531.804 | 891.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:11;904 | 100.052 | 222.7218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 11 | 904 | 59531.904 | 891.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;004 | 100.0525 | 222.714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 004 | 59532.004 | 891.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;104 | 100.0517 | 222.7112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 104 | 59532.104 | 891.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;204 | 100.0513 | 222.7006 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 204 | 59532.204 | 891.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;304 | 100.0525 | 222.6909 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 304 | 59532.304 | 892
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;404 | 100.0531 | 222.6921 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 404 | 59532.404 | 892.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;504 | 100.0518 | 222.6882 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 504 | 59532.504 | 892.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;604 | 100.0524 | 222.6733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 604 | 59532.604 | 892.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;704 | 100.0524 | 222.6678 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 704 | 59532.704 | 892.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;804 | 100.0529 | 222.6691 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 804 | 59532.804 | 892.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:12;904 | 100.0532 | 222.6609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 12 | 904 | 59532.904 | 892.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;004 | 100.0527 | 222.6532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 004 | 59533.004 | 892.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;104 | 100.0524 | 222.6548 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 104 | 59533.104 | 892.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;204 | 100.0528 | 222.6538 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 204 | 59533.204 | 892.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;304 | 100.0523 | 222.6485 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 304 | 59533.304 | 893
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;404 | 100.0517 | 222.6532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 404 | 59533.404 | 893.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;504 | 100.0512 | 222.661 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 504 | 59533.504 | 893.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;604 | 100.0518 | 222.6582 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 604 | 59533.604 | 893.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;704 | 100.0501 | 222.6599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 704 | 59533.704 | 893.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;804 | 100.0505 | 222.6738 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 804 | 59533.804 | 893.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:13;904 | 100.0487 | 222.6816 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 13 | 904 | 59533.904 | 893.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;004 | 100.0491 | 222.6808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 004 | 59534.004 | 893.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;104 | 100.0483 | 222.685 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 104 | 59534.104 | 893.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;204 | 100.0472 | 222.6897 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 204 | 59534.204 | 893.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;304 | 100.0465 | 222.6867 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 304 | 59534.304 | 894
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;404 | 100.0455 | 222.6877 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 404 | 59534.404 | 894.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;504 | 100.0464 | 222.697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 504 | 59534.504 | 894.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;604 | 100.0454 | 222.6983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 604 | 59534.604 | 894.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;704 | 100.0449 | 222.6941 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 704 | 59534.704 | 894.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;804 | 100.0456 | 222.702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 804 | 59534.804 | 894.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:14;904 | 100.0456 | 222.7102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 14 | 904 | 59534.904 | 894.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;004 | 100.0449 | 222.7054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 004 | 59535.004 | 894.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;104 | 100.0457 | 222.7063 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 104 | 59535.104 | 894.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;204 | 100.0451 | 222.7172 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 204 | 59535.204 | 894.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;304 | 100.044 | 222.7186 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 304 | 59535.304 | 895
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;404 | 100.0436 | 222.713 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 404 | 59535.404 | 895.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;504 | 100.0454 | 222.7153 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 504 | 59535.504 | 895.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;604 | 100.044 | 222.7164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 604 | 59535.604 | 895.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;704 | 100.0431 | 222.7084 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 704 | 59535.704 | 895.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;804 | 100.0442 | 222.7088 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 804 | 59535.804 | 895.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:15;904 | 100.0448 | 222.7185 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 15 | 904 | 59535.904 | 895.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;004 | 100.0444 | 222.7162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 004 | 59536.004 | 895.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;104 | 100.0441 | 222.7108 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 104 | 59536.104 | 895.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;204 | 100.0455 | 222.7218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 204 | 59536.204 | 895.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;304 | 100.0437 | 222.737 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 304 | 59536.304 | 896
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;404 | 100.0409 | 222.7467 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 404 | 59536.404 | 896.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;504 | 100.0406 | 222.7647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 504 | 59536.504 | 896.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;604 | 100.0396 | 222.7886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 604 | 59536.604 | 896.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;704 | 100.0402 | 222.8019 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 704 | 59536.704 | 896.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;804 | 100.038 | 222.8121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 804 | 59536.804 | 896.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:16;904 | 100.0368 | 222.8304 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 16 | 904 | 59536.904 | 896.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;004 | 100.0384 | 222.8432 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 004 | 59537.004 | 896.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;104 | 100.0374 | 222.8435 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 104 | 59537.104 | 896.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;204 | 100.0337 | 222.8444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 204 | 59537.204 | 896.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;304 | 100.0325 | 222.8551 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 304 | 59537.304 | 897
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;404 | 100.0311 | 222.8796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 404 | 59537.404 | 897.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;504 | 100.0305 | 222.9058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 504 | 59537.504 | 897.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;604 | 100.0303 | 222.9167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 604 | 59537.604 | 897.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;704 | 100.0306 | 222.9296 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 704 | 59537.704 | 897.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;804 | 100.0316 | 222.9552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 804 | 59537.804 | 897.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:17;904 | 100.0296 | 222.9636 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 17 | 904 | 59537.904 | 897.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;004 | 100.0284 | 222.9551 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 004 | 59538.004 | 897.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;104 | 100.0288 | 222.9604 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 104 | 59538.104 | 897.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;204 | 100.0298 | 222.9715 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 204 | 59538.204 | 897.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;304 | 100.0276 | 222.9706 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 304 | 59538.304 | 898
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;404 | 100.0253 | 222.975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 404 | 59538.404 | 898.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;504 | 100.0257 | 222.9908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 504 | 59538.504 | 898.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;604 | 100.0239 | 223.0077 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 604 | 59538.604 | 898.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;704 | 100.0236 | 223.0121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 704 | 59538.704 | 898.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;804 | 100.022 | 223.0099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 804 | 59538.804 | 898.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:18;904 | 100.0224 | 223.0265 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 18 | 904 | 59538.904 | 898.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;004 | 100.0197 | 223.046 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 004 | 59539.004 | 898.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;104 | 100.0195 | 223.0493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 104 | 59539.104 | 898.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;204 | 100.0199 | 223.0568 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 204 | 59539.204 | 898.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;304 | 100.0185 | 223.0761 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 304 | 59539.304 | 899
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;404 | 100.0184 | 223.0841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 404 | 59539.404 | 899.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;504 | 100.016 | 223.0874 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 504 | 59539.504 | 899.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;604 | 100.0152 | 223.1078 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 604 | 59539.604 | 899.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;704 | 100.0132 | 223.1272 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 704 | 59539.704 | 899.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;804 | 100.0144 | 223.1305 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 804 | 59539.804 | 899.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:19;904 | 100.0142 | 223.1416 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 19 | 904 | 59539.904 | 899.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;004 | 100.0129 | 223.1626 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 004 | 59540.004 | 899.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;104 | 100.0109 | 223.1638 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 104 | 59540.104 | 899.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;204 | 100.0109 | 223.1553 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 204 | 59540.204 | 899.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;304 | 100.0119 | 223.1616 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 304 | 59540.304 | 900
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;404 | 100.0122 | 223.1701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 404 | 59540.404 | 900.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;504 | 100.0109 | 223.1721 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 504 | 59540.504 | 900.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;604 | 100.0084 | 223.1847 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 604 | 59540.604 | 900.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;704 | 100.0077 | 223.2043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 704 | 59540.704 | 900.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;804 | 100.0075 | 223.2028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 804 | 59540.804 | 900.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:20;904 | 100.007 | 223.1963 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 20 | 904 | 59540.904 | 900.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;004 | 100.005 | 223.2096 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 004 | 59541.004 | 900.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;104 | 100.0052 | 223.2212 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 104 | 59541.104 | 900.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;204 | 100.0045 | 223.2213 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 204 | 59541.204 | 900.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;304 | 100.0045 | 223.2298 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 304 | 59541.304 | 901
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;404 | 100.0053 | 223.2447 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 404 | 59541.404 | 901.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;504 | 100.005 | 223.2459 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 504 | 59541.504 | 901.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;604 | 100.0018 | 223.2413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 604 | 59541.604 | 901.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;704 | 100.0012 | 223.2469 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 704 | 59541.704 | 901.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;804 | 99.9999 | 223.2653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 804 | 59541.804 | 901.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:21;904 | 99.9981 | 223.2929 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 21 | 904 | 59541.904 | 901.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;004 | 99.9975 | 223.3209 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 004 | 59542.004 | 901.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;104 | 99.9965 | 223.3472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 104 | 59542.104 | 901.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;204 | 99.998 | 223.3743 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 204 | 59542.204 | 901.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;304 | 99.9959 | 223.3991 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 304 | 59542.304 | 902
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;404 | 99.9947 | 223.4183 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 404 | 59542.404 | 902.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;504 | 99.995 | 223.4312 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 504 | 59542.504 | 902.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;604 | 99.9946 | 223.4381 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 604 | 59542.604 | 902.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;704 | 99.9941 | 223.441 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 704 | 59542.704 | 902.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;804 | 99.9934 | 223.4438 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 804 | 59542.804 | 902.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:22;904 | 99.9927 | 223.4518 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 22 | 904 | 59542.904 | 902.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;004 | 99.9921 | 223.4598 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 004 | 59543.004 | 902.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;104 | 99.992 | 223.4621 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 104 | 59543.104 | 902.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;204 | 99.9922 | 223.4649 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 204 | 59543.204 | 902.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;304 | 99.9912 | 223.4694 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 304 | 59543.304 | 903
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;404 | 99.9911 | 223.4672 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 404 | 59543.404 | 903.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;504 | 99.9903 | 223.4597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 504 | 59543.504 | 903.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;604 | 99.9895 | 223.4547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 604 | 59543.604 | 903.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;704 | 99.9887 | 223.4511 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 704 | 59543.704 | 903.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;804 | 99.9878 | 223.4465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 804 | 59543.804 | 903.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:23;904 | 99.9878 | 223.4501 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 23 | 904 | 59543.904 | 903.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;004 | 99.9872 | 223.4614 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 004 | 59544.004 | 903.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;104 | 99.9881 | 223.4675 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 104 | 59544.104 | 903.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;204 | 99.9875 | 223.4654 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 204 | 59544.204 | 903.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;304 | 99.985 | 223.4576 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 304 | 59544.304 | 904
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;404 | 99.9844 | 223.4456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 404 | 59544.404 | 904.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;504 | 99.9853 | 223.4323 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 504 | 59544.504 | 904.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;604 | 99.9863 | 223.4279 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 604 | 59544.604 | 904.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;704 | 99.9856 | 223.4332 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 704 | 59544.704 | 904.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;804 | 99.9858 | 223.4392 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 804 | 59544.804 | 904.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:24;904 | 99.984 | 223.4457 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 24 | 904 | 59544.904 | 904.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;004 | 99.9827 | 223.4532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 004 | 59545.004 | 904.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;104 | 99.9813 | 223.4547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 104 | 59545.104 | 904.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;204 | 99.9813 | 223.4482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 204 | 59545.204 | 904.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;304 | 99.9809 | 223.443 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 304 | 59545.304 | 905
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;404 | 99.9807 | 223.4396 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 404 | 59545.404 | 905.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;504 | 99.9822 | 223.4331 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 504 | 59545.504 | 905.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;604 | 99.9829 | 223.4298 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 604 | 59545.604 | 905.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;704 | 99.9831 | 223.4342 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 704 | 59545.704 | 905.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;804 | 99.9824 | 223.4359 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 804 | 59545.804 | 905.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:25;904 | 99.9812 | 223.4299 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 25 | 904 | 59545.904 | 905.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;004 | 99.9801 | 223.4217 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 004 | 59546.004 | 905.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;104 | 99.9816 | 223.4132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 104 | 59546.104 | 905.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;204 | 99.9836 | 223.4047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 204 | 59546.204 | 905.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;304 | 99.9836 | 223.3992 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 304 | 59546.304 | 906
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;404 | 99.9831 | 223.3979 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 404 | 59546.404 | 906.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;504 | 99.9837 | 223.3952 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 504 | 59546.504 | 906.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;604 | 99.9841 | 223.3901 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 604 | 59546.604 | 906.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;704 | 99.9846 | 223.3882 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 704 | 59546.704 | 906.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;804 | 99.9853 | 223.386 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 804 | 59546.804 | 906.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:26;904 | 99.9844 | 223.3781 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 26 | 904 | 59546.904 | 906.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;004 | 99.9821 | 223.3699 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 004 | 59547.004 | 906.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;104 | 99.981 | 223.3661 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 104 | 59547.104 | 906.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;204 | 99.9804 | 223.366 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 204 | 59547.204 | 906.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;304 | 99.981 | 223.3714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 304 | 59547.304 | 907
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;404 | 99.9815 | 223.3855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 404 | 59547.404 | 907.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;504 | 99.9809 | 223.3978 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 504 | 59547.504 | 907.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;604 | 99.98 | 223.398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 604 | 59547.604 | 907.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;704 | 99.979 | 223.3935 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 704 | 59547.704 | 907.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;804 | 99.9808 | 223.3896 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 804 | 59547.804 | 907.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:27;904 | 99.9802 | 223.3845 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 27 | 904 | 59547.904 | 907.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;004 | 99.979 | 223.3792 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 004 | 59548.004 | 907.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;104 | 99.9793 | 223.3778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 104 | 59548.104 | 907.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;204 | 99.9799 | 223.3711 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 204 | 59548.204 | 907.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;304 | 99.9772 | 223.3503 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 304 | 59548.304 | 908
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;404 | 99.978 | 223.3308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 404 | 59548.404 | 908.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;504 | 99.9786 | 223.3221 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 504 | 59548.504 | 908.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;604 | 99.9774 | 223.3047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 604 | 59548.604 | 908.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;704 | 99.9796 | 223.2764 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 704 | 59548.704 | 908.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;804 | 99.9795 | 223.2483 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 804 | 59548.804 | 908.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:28;904 | 99.9795 | 223.2266 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 28 | 904 | 59548.904 | 908.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;004 | 99.9804 | 223.2049 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 004 | 59549.004 | 908.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;104 | 99.9809 | 223.1713 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 104 | 59549.104 | 908.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;204 | 99.9786 | 223.1444 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 204 | 59549.204 | 908.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;304 | 99.9789 | 223.1333 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 304 | 59549.304 | 909
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;404 | 99.9792 | 223.1194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 404 | 59549.404 | 909.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;504 | 99.9783 | 223.1015 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 504 | 59549.504 | 909.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;604 | 99.9784 | 223.0945 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 604 | 59549.604 | 909.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;704 | 99.9777 | 223.0868 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 704 | 59549.704 | 909.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;804 | 99.9764 | 223.064 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 804 | 59549.804 | 909.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:29;904 | 99.9774 | 223.0442 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 29 | 904 | 59549.904 | 909.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;004 | 99.9755 | 223.0353 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 004 | 59550.004 | 909.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;104 | 99.9767 | 223.0237 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 104 | 59550.104 | 909.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;204 | 99.9762 | 223.0112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 204 | 59550.204 | 909.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;304 | 99.9733 | 223.0101 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 304 | 59550.304 | 910
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;404 | 99.9734 | 223.0109 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 404 | 59550.404 | 910.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;504 | 99.9741 | 223.0026 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 504 | 59550.504 | 910.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;604 | 99.9745 | 222.9886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 604 | 59550.604 | 910.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;704 | 99.9751 | 222.9738 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 704 | 59550.704 | 910.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;804 | 99.9754 | 222.972 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 804 | 59550.804 | 910.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:30;904 | 99.977 | 222.9772 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 30 | 904 | 59550.904 | 910.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;004 | 99.9787 | 222.9655 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 004 | 59551.004 | 910.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;104 | 99.9788 | 222.9508 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 104 | 59551.104 | 910.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;204 | 99.9809 | 222.9523 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 204 | 59551.204 | 910.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;304 | 99.9825 | 222.9451 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 304 | 59551.304 | 911
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;404 | 99.9828 | 222.9202 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 404 | 59551.404 | 911.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;504 | 99.9817 | 222.9073 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 504 | 59551.504 | 911.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;604 | 99.9818 | 222.9066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 604 | 59551.604 | 911.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;704 | 99.9809 | 222.8962 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 704 | 59551.704 | 911.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;804 | 99.9807 | 222.8939 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 804 | 59551.804 | 911.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:31;904 | 99.9806 | 222.9151 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 31 | 904 | 59551.904 | 911.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;004 | 99.9808 | 222.9277 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 004 | 59552.004 | 911.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;104 | 99.9824 | 222.9224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 104 | 59552.104 | 911.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;204 | 99.9828 | 222.9275 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 204 | 59552.204 | 911.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;304 | 99.9839 | 222.9362 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 304 | 59552.304 | 912
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;404 | 99.9833 | 222.9251 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 404 | 59552.404 | 912.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;504 | 99.9858 | 222.9152 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 504 | 59552.504 | 912.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;604 | 99.9869 | 222.9238 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 604 | 59552.604 | 912.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;704 | 99.9871 | 222.9267 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 704 | 59552.704 | 912.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;804 | 99.9877 | 222.9207 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 804 | 59552.804 | 912.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:32;904 | 99.9874 | 222.928 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 32 | 904 | 59552.904 | 912.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;004 | 99.9862 | 222.9399 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 004 | 59553.004 | 912.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;104 | 99.9871 | 222.938 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 104 | 59553.104 | 912.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;204 | 99.9884 | 222.9401 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 204 | 59553.204 | 912.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;304 | 99.9876 | 222.9576 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 304 | 59553.304 | 913
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;404 | 99.988 | 222.9613 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 404 | 59553.404 | 913.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;504 | 99.9891 | 222.9493 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 504 | 59553.504 | 913.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;604 | 99.9902 | 222.948 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 604 | 59553.604 | 913.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;704 | 99.9905 | 222.9583 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 704 | 59553.704 | 913.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;804 | 99.9912 | 222.9709 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 804 | 59553.804 | 913.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:33;904 | 99.9923 | 222.979 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 33 | 904 | 59553.904 | 913.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;004 | 99.9934 | 222.9802 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 004 | 59554.004 | 913.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;104 | 99.9934 | 222.9853 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 104 | 59554.104 | 913.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;204 | 99.9942 | 222.9966 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 204 | 59554.204 | 913.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;304 | 99.994 | 223.0041 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 304 | 59554.304 | 914
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;404 | 99.9944 | 223.0106 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 404 | 59554.404 | 914.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;504 | 99.9957 | 223.0239 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 504 | 59554.504 | 914.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;604 | 99.9983 | 223.0359 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 604 | 59554.604 | 914.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;704 | 99.9974 | 223.0404 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 704 | 59554.704 | 914.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;804 | 99.9978 | 223.0473 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 804 | 59554.804 | 914.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:34;904 | 99.9979 | 223.0556 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 34 | 904 | 59554.904 | 914.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;004 | 99.9956 | 223.0548 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 004 | 59555.004 | 914.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;104 | 99.9967 | 223.0534 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 104 | 59555.104 | 914.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;204 | 99.997 | 223.0629 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 204 | 59555.204 | 914.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;304 | 99.997 | 223.0755 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 304 | 59555.304 | 915
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;404 | 99.9965 | 223.086 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 404 | 59555.404 | 915.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;504 | 99.9963 | 223.1043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 504 | 59555.504 | 915.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;604 | 99.9962 | 223.126 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 604 | 59555.604 | 915.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;704 | 99.9968 | 223.1366 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 704 | 59555.704 | 915.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;804 | 99.9982 | 223.1398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 804 | 59555.804 | 915.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:35;904 | 99.9988 | 223.1422 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 35 | 904 | 59555.904 | 915.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;004 | 100.001 | 223.1361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 004 | 59556.004 | 915.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;104 | 100.0008 | 223.1217 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 104 | 59556.104 | 915.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;204 | 100.0032 | 223.1145 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 204 | 59556.204 | 915.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;304 | 100.0018 | 223.1149 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 304 | 59556.304 | 916
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;404 | 100.0014 | 223.1138 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 404 | 59556.404 | 916.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;504 | 100.0049 | 223.112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 504 | 59556.504 | 916.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;604 | 100.0068 | 223.111 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 604 | 59556.604 | 916.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;704 | 100.0079 | 223.1054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 704 | 59556.704 | 916.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;804 | 100.01 | 223.0954 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 804 | 59556.804 | 916.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:36;904 | 100.0097 | 223.0902 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 36 | 904 | 59556.904 | 916.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;004 | 100.0098 | 223.0845 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 004 | 59557.004 | 916.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;104 | 100.0103 | 223.0694 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 104 | 59557.104 | 916.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;204 | 100.0133 | 223.0579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 204 | 59557.204 | 916.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;304 | 100.0126 | 223.0577 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 304 | 59557.304 | 917
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;404 | 100.0108 | 223.0558 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 404 | 59557.404 | 917.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;504 | 100.01 | 223.0508 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 504 | 59557.504 | 917.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;604 | 100.0115 | 223.056 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 604 | 59557.604 | 917.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;704 | 100.012 | 223.0671 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 704 | 59557.704 | 917.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;804 | 100.0117 | 223.0737 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 804 | 59557.804 | 917.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:37;904 | 100.0109 | 223.084 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 37 | 904 | 59557.904 | 917.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;004 | 100.0084 | 223.0995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 004 | 59558.004 | 917.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;104 | 100.0097 | 223.1042 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 104 | 59558.104 | 917.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;204 | 100.0105 | 223.0989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 204 | 59558.204 | 917.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;304 | 100.0118 | 223.0986 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 304 | 59558.304 | 918
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;404 | 100.0122 | 223.0993 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 404 | 59558.404 | 918.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;504 | 100.0109 | 223.095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 504 | 59558.504 | 918.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;604 | 100.0113 | 223.0931 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 604 | 59558.604 | 918.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;704 | 100.0132 | 223.0959 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 704 | 59558.704 | 918.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;804 | 100.0132 | 223.0968 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 804 | 59558.804 | 918.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:38;904 | 100.0143 | 223.0952 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 38 | 904 | 59558.904 | 918.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;004 | 100.0154 | 223.0946 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 004 | 59559.004 | 918.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;104 | 100.0175 | 223.0974 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 104 | 59559.104 | 918.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;204 | 100.0168 | 223.0964 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 204 | 59559.204 | 918.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;304 | 100.0181 | 223.0876 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 304 | 59559.304 | 919
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;404 | 100.019 | 223.0809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 404 | 59559.404 | 919.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;504 | 100.0217 | 223.0786 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 504 | 59559.504 | 919.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;604 | 100.0216 | 223.0724 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 604 | 59559.604 | 919.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;704 | 100.0222 | 223.0669 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 704 | 59559.704 | 919.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;804 | 100.0223 | 223.0714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 804 | 59559.804 | 919.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:39;904 | 100.022 | 223.0789 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 39 | 904 | 59559.904 | 919.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;004 | 100.0223 | 223.0838 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 004 | 59560.004 | 919.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;104 | 100.0215 | 223.0947 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 104 | 59560.104 | 919.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;204 | 100.0209 | 223.1114 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 204 | 59560.204 | 919.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;304 | 100.0206 | 223.1256 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 304 | 59560.304 | 920
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;404 | 100.0211 | 223.1398 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 404 | 59560.404 | 920.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;504 | 100.0194 | 223.1591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 504 | 59560.504 | 920.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;604 | 100.0187 | 223.1796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 604 | 59560.604 | 920.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;704 | 100.018 | 223.1984 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 704 | 59560.704 | 920.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;804 | 100.0176 | 223.2195 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 804 | 59560.804 | 920.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:40;904 | 100.0171 | 223.2403 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 40 | 904 | 59560.904 | 920.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;004 | 100.0168 | 223.2546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 004 | 59561.004 | 920.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;104 | 100.0168 | 223.2712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 104 | 59561.104 | 920.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;204 | 100.0167 | 223.2963 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 204 | 59561.204 | 920.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;304 | 100.0183 | 223.3133 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 304 | 59561.304 | 921
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;404 | 100.0195 | 223.3162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 404 | 59561.404 | 921.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;504 | 100.0205 | 223.3186 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 504 | 59561.504 | 921.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;604 | 100.0202 | 223.3194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 604 | 59561.604 | 921.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;704 | 100.0208 | 223.312 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 704 | 59561.704 | 921.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;804 | 100.0218 | 223.3023 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 804 | 59561.804 | 921.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:41;904 | 100.0215 | 223.2967 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 41 | 904 | 59561.904 | 921.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;004 | 100.0208 | 223.2932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 004 | 59562.004 | 921.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;104 | 100.0212 | 223.2932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 104 | 59562.104 | 921.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;204 | 100.0218 | 223.3053 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 204 | 59562.204 | 921.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;304 | 100.0209 | 223.3244 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 304 | 59562.304 | 922
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;404 | 100.0204 | 223.339 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 404 | 59562.404 | 922.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;504 | 100.0207 | 223.3547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 504 | 59562.504 | 922.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;604 | 100.0219 | 223.3735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 604 | 59562.604 | 922.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;704 | 100.0201 | 223.3825 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 704 | 59562.704 | 922.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;804 | 100.0208 | 223.3824 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 804 | 59562.804 | 922.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:42;904 | 100.0189 | 223.3873 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 42 | 904 | 59562.904 | 922.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;004 | 100.0183 | 223.3992 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 004 | 59563.004 | 922.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;104 | 100.0173 | 223.4144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 104 | 59563.104 | 922.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;204 | 100.0159 | 223.4372 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 204 | 59563.204 | 922.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;304 | 100.0153 | 223.4661 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 304 | 59563.304 | 923
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;404 | 100.0143 | 223.4871 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 404 | 59563.404 | 923.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;504 | 100.0122 | 223.5013 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 504 | 59563.504 | 923.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;604 | 100.0115 | 223.5206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 604 | 59563.604 | 923.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;704 | 100.0124 | 223.5418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 704 | 59563.704 | 923.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;804 | 100.0126 | 223.5588 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 804 | 59563.804 | 923.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:43;904 | 100.0103 | 223.5699 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 43 | 904 | 59563.904 | 923.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;004 | 100.0079 | 223.575 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 004 | 59564.004 | 923.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;104 | 100.0073 | 223.5763 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 104 | 59564.104 | 923.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;204 | 100.0059 | 223.5782 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 204 | 59564.204 | 923.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;304 | 100.0049 | 223.5858 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 304 | 59564.304 | 924
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;404 | 100.0043 | 223.5974 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 404 | 59564.404 | 924.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;504 | 100.005 | 223.6095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 504 | 59564.504 | 924.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;604 | 100.0078 | 223.6209 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 604 | 59564.604 | 924.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;704 | 100.0061 | 223.6283 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 704 | 59564.704 | 924.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;804 | 100.0045 | 223.618 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 804 | 59564.804 | 924.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:44;904 | 100.0031 | 223.5937 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 44 | 904 | 59564.904 | 924.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;004 | 100.0037 | 223.5739 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 004 | 59565.004 | 924.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;104 | 100.003 | 223.5533 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 104 | 59565.104 | 924.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;204 | 100.001 | 223.5247 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 204 | 59565.204 | 924.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;304 | 100.0013 | 223.509 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 304 | 59565.304 | 925
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;404 | 99.9994 | 223.511 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 404 | 59565.404 | 925.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;504 | 99.9996 | 223.5067 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 504 | 59565.504 | 925.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;604 | 99.9973 | 223.4976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 604 | 59565.604 | 925.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;704 | 99.9962 | 223.4991 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 704 | 59565.704 | 925.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;804 | 99.9964 | 223.4983 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 804 | 59565.804 | 925.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:45;904 | 99.9943 | 223.4843 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 45 | 904 | 59565.904 | 925.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;004 | 99.9927 | 223.472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 004 | 59566.004 | 925.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;104 | 99.9927 | 223.466 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 104 | 59566.104 | 925.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;204 | 99.9915 | 223.4586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 204 | 59566.204 | 925.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;304 | 99.9898 | 223.4569 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 304 | 59566.304 | 926
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;404 | 99.9884 | 223.4697 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 404 | 59566.404 | 926.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;504 | 99.9898 | 223.4776 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 504 | 59566.504 | 926.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;604 | 99.9889 | 223.4696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 604 | 59566.604 | 926.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;704 | 99.9881 | 223.4616 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 704 | 59566.704 | 926.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;804 | 99.9879 | 223.4536 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 804 | 59566.804 | 926.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:46;904 | 99.9882 | 223.4349 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 46 | 904 | 59566.904 | 926.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;004 | 99.9878 | 223.4146 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 004 | 59567.004 | 926.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;104 | 99.9884 | 223.4039 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 104 | 59567.104 | 926.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;204 | 99.9895 | 223.3945 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 204 | 59567.204 | 926.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;304 | 99.989 | 223.3815 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 304 | 59567.304 | 927
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;404 | 99.9889 | 223.3746 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 404 | 59567.404 | 927.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;504 | 99.9899 | 223.368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 504 | 59567.504 | 927.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;604 | 99.99 | 223.347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 604 | 59567.604 | 927.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;704 | 99.9899 | 223.3237 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 704 | 59567.704 | 927.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;804 | 99.9906 | 223.3114 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 804 | 59567.804 | 927.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:47;904 | 99.991 | 223.2949 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 47 | 904 | 59567.904 | 927.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;004 | 99.9904 | 223.2702 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 004 | 59568.004 | 927.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;104 | 99.9925 | 223.2565 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 104 | 59568.104 | 927.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;204 | 99.9927 | 223.2528 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 204 | 59568.204 | 927.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;304 | 99.9914 | 223.2464 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 304 | 59568.304 | 928
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;404 | 99.9899 | 223.2442 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 404 | 59568.404 | 928.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;504 | 99.9923 | 223.2508 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 504 | 59568.504 | 928.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;604 | 99.9925 | 223.251 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 604 | 59568.604 | 928.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;704 | 99.9935 | 223.2422 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 704 | 59568.704 | 928.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;804 | 99.995 | 223.2384 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 804 | 59568.804 | 928.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:48;904 | 99.9953 | 223.2331 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 48 | 904 | 59568.904 | 928.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;004 | 99.9953 | 223.2212 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 004 | 59569.004 | 928.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;104 | 99.9961 | 223.2034 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 104 | 59569.104 | 928.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;204 | 99.9953 | 223.1889 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 204 | 59569.204 | 928.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;304 | 99.9975 | 223.1871 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 304 | 59569.304 | 929
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;404 | 99.9977 | 223.1796 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 404 | 59569.404 | 929.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;504 | 99.9995 | 223.1659 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 504 | 59569.504 | 929.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;604 | 100 | 223.1641 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 604 | 59569.604 | 929.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;704 | 100.002 | 223.1656 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 704 | 59569.704 | 929.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;804 | 100.0034 | 223.157 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 804 | 59569.804 | 929.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:49;904 | 100.0024 | 223.1513 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 49 | 904 | 59569.904 | 929.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;004 | 100.0037 | 223.1528 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 004 | 59570.004 | 929.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;104 | 100.007 | 223.1458 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 104 | 59570.104 | 929.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;204 | 100.0075 | 223.1338 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 204 | 59570.204 | 929.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;304 | 100.0076 | 223.1325 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 304 | 59570.304 | 930
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;404 | 100.0085 | 223.1331 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 404 | 59570.404 | 930.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;504 | 100.0106 | 223.1249 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 504 | 59570.504 | 930.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;604 | 100.0101 | 223.123 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 604 | 59570.604 | 930.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;704 | 100.0106 | 223.129 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 704 | 59570.704 | 930.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;804 | 100.01 | 223.1225 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 804 | 59570.804 | 930.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:50;904 | 100.0109 | 223.111 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 50 | 904 | 59570.904 | 930.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;004 | 100.0118 | 223.1155 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 004 | 59571.004 | 930.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;104 | 100.0128 | 223.1226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 104 | 59571.104 | 930.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;204 | 100.0124 | 223.1193 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 204 | 59571.204 | 930.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;304 | 100.0135 | 223.1169 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 304 | 59571.304 | 931
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;404 | 100.0135 | 223.1229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 404 | 59571.404 | 931.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;504 | 100.012 | 223.1426 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 504 | 59571.504 | 931.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;604 | 100.0131 | 223.1661 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 604 | 59571.604 | 931.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;704 | 100.0127 | 223.1707 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 704 | 59571.704 | 931.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;804 | 100.0118 | 223.1705 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 804 | 59571.804 | 931.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:51;904 | 100.0141 | 223.1836 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 51 | 904 | 59571.904 | 931.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;004 | 100.0134 | 223.1885 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 004 | 59572.004 | 931.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;104 | 100.015 | 223.1798 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 104 | 59572.104 | 931.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;204 | 100.0145 | 223.1849 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 204 | 59572.204 | 931.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;304 | 100.0152 | 223.1977 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 304 | 59572.304 | 932
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;404 | 100.0156 | 223.1932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 404 | 59572.404 | 932.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;504 | 100.0163 | 223.189 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 504 | 59572.504 | 932.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;604 | 100.0167 | 223.2005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 604 | 59572.604 | 932.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;704 | 100.0182 | 223.1981 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 704 | 59572.704 | 932.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;804 | 100.0186 | 223.1778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 804 | 59572.804 | 932.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:52;904 | 100.0179 | 223.1685 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 52 | 904 | 59572.904 | 932.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;004 | 100.0177 | 223.1655 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 004 | 59573.004 | 932.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;104 | 100.0188 | 223.1519 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 104 | 59573.104 | 932.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;204 | 100.0196 | 223.1482 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 204 | 59573.204 | 932.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;304 | 100.0197 | 223.1653 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 304 | 59573.304 | 933
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;404 | 100.0206 | 223.1696 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 404 | 59573.404 | 933.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;504 | 100.0216 | 223.1586 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 504 | 59573.504 | 933.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;604 | 100.0215 | 223.1604 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 604 | 59573.604 | 933.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;704 | 100.0212 | 223.1643 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 704 | 59573.704 | 933.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;804 | 100.0217 | 223.1518 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 804 | 59573.804 | 933.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:53;904 | 100.0228 | 223.1434 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 53 | 904 | 59573.904 | 933.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;004 | 100.0234 | 223.1496 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 004 | 59574.004 | 933.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;104 | 100.0242 | 223.1479 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 104 | 59574.104 | 933.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;204 | 100.0257 | 223.1358 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 204 | 59574.204 | 933.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;304 | 100.0256 | 223.1304 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 304 | 59574.304 | 934
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;404 | 100.0272 | 223.1332 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 404 | 59574.404 | 934.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;504 | 100.0285 | 223.138 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 504 | 59574.504 | 934.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;604 | 100.0293 | 223.143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 604 | 59574.604 | 934.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;704 | 100.0313 | 223.1481 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 704 | 59574.704 | 934.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;804 | 100.0328 | 223.1547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 804 | 59574.804 | 934.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:54;904 | 100.0333 | 223.1625 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 54 | 904 | 59574.904 | 934.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;004 | 100.034 | 223.1684 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 004 | 59575.004 | 934.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;104 | 100.0353 | 223.1744 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 104 | 59575.104 | 934.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;204 | 100.0341 | 223.1841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 204 | 59575.204 | 934.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;304 | 100.0338 | 223.1925 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 304 | 59575.304 | 935
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;404 | 100.0353 | 223.197 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 404 | 59575.404 | 935.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;504 | 100.0375 | 223.2038 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 504 | 59575.504 | 935.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;604 | 100.0373 | 223.2113 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 604 | 59575.604 | 935.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;704 | 100.04 | 223.213 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 704 | 59575.704 | 935.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;804 | 100.0416 | 223.2118 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 804 | 59575.804 | 935.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:55;904 | 100.0423 | 223.2114 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 55 | 904 | 59575.904 | 935.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;004 | 100.0435 | 223.2066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 004 | 59576.004 | 935.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;104 | 100.0445 | 223.1967 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 104 | 59576.104 | 935.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;204 | 100.0464 | 223.1913 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 204 | 59576.204 | 935.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;304 | 100.0483 | 223.1908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 304 | 59576.304 | 936
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;404 | 100.0496 | 223.1895 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 404 | 59576.404 | 936.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;504 | 100.0504 | 223.1902 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 504 | 59576.504 | 936.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;604 | 100.051 | 223.1947 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 604 | 59576.604 | 936.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;704 | 100.0517 | 223.2013 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 704 | 59576.704 | 936.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;804 | 100.0531 | 223.2085 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 804 | 59576.804 | 936.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:56;904 | 100.0543 | 223.2173 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 56 | 904 | 59576.904 | 936.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;004 | 100.0558 | 223.2252 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 004 | 59577.004 | 936.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;104 | 100.0575 | 223.2288 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 104 | 59577.104 | 936.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;204 | 100.0575 | 223.2297 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 204 | 59577.204 | 936.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;304 | 100.058 | 223.2305 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 304 | 59577.304 | 937
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;404 | 100.0588 | 223.2335 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 404 | 59577.404 | 937.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;504 | 100.0589 | 223.2403 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 504 | 59577.504 | 937.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;604 | 100.0579 | 223.2568 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 604 | 59577.604 | 937.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;704 | 100.0602 | 223.2733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 704 | 59577.704 | 937.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;804 | 100.062 | 223.2724 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 804 | 59577.804 | 937.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:57;904 | 100.0612 | 223.2682 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 57 | 904 | 59577.904 | 937.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;004 | 100.0623 | 223.273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 004 | 59578.004 | 937.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;104 | 100.063 | 223.2645 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 104 | 59578.104 | 937.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;204 | 100.0636 | 223.2395 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 204 | 59578.204 | 937.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;304 | 100.0641 | 223.2255 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 304 | 59578.304 | 938
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;404 | 100.0664 | 223.2197 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 404 | 59578.404 | 938.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;504 | 100.0653 | 223.2052 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 504 | 59578.504 | 938.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;604 | 100.0659 | 223.199 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 604 | 59578.604 | 938.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;704 | 100.0667 | 223.2121 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 704 | 59578.704 | 938.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;804 | 100.0677 | 223.221 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 804 | 59578.804 | 938.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:58;904 | 100.0675 | 223.219 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 58 | 904 | 59578.904 | 938.6
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;004 | 100.0669 | 223.2215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 004 | 59579.004 | 938.7
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;104 | 100.0684 | 223.2198 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 104 | 59579.104 | 938.8
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;204 | 100.0672 | 223.2093 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 204 | 59579.204 | 938.9
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;304 | 100.0682 | 223.1924 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 304 | 59579.304 | 939
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;404 | 100.0693 | 223.1886 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 404 | 59579.404 | 939.1
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;504 | 100.0697 | 223.2076 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 504 | 59579.504 | 939.2
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;604 | 100.0672 | 223.2146 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 604 | 59579.604 | 939.3
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;704 | 100.0671 | 223.2086 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 704 | 59579.704 | 939.4
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;804 | 100.0679 | 223.2162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 804 | 59579.804 | 939.5
Data | 10/24/2023 | 16:32:59;904 | 100.0668 | 223.2318 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 32 | 59 | 904 | 59579.904 | 939.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;004 | 100.0652 | 223.2415 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 004 | 59580.004 | 939.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;104 | 100.0661 | 223.2605 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 104 | 59580.104 | 939.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;204 | 100.0644 | 223.2955 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 204 | 59580.204 | 939.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;304 | 100.0642 | 223.3335 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 304 | 59580.304 | 940
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;404 | 100.0638 | 223.3635 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 404 | 59580.404 | 940.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;504 | 100.0637 | 223.3715 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 504 | 59580.504 | 940.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;604 | 100.0624 | 223.3704 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 604 | 59580.604 | 940.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;704 | 100.0621 | 223.3824 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 704 | 59580.704 | 940.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;804 | 100.0614 | 223.3917 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 804 | 59580.804 | 940.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:00;904 | 100.0594 | 223.39 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 00 | 904 | 59580.904 | 940.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;004 | 100.0604 | 223.4018 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 004 | 59581.004 | 940.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;104 | 100.0608 | 223.4248 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 104 | 59581.104 | 940.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;204 | 100.0592 | 223.4334 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 204 | 59581.204 | 940.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;304 | 100.0584 | 223.4395 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 304 | 59581.304 | 941
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;404 | 100.0585 | 223.4592 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 404 | 59581.404 | 941.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;504 | 100.0587 | 223.4712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 504 | 59581.504 | 941.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;604 | 100.0584 | 223.4678 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 604 | 59581.604 | 941.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;704 | 100.0586 | 223.4715 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 704 | 59581.704 | 941.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;804 | 100.0585 | 223.4814 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 804 | 59581.804 | 941.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:01;904 | 100.056 | 223.4811 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 01 | 904 | 59581.904 | 941.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;004 | 100.0547 | 223.4809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 004 | 59582.004 | 941.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;104 | 100.0535 | 223.4914 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 104 | 59582.104 | 941.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;204 | 100.0516 | 223.4997 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 204 | 59582.204 | 941.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;304 | 100.0517 | 223.5036 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 304 | 59582.304 | 942
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;404 | 100.0514 | 223.5166 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 404 | 59582.404 | 942.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;504 | 100.0496 | 223.5391 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 504 | 59582.504 | 942.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;604 | 100.0483 | 223.5634 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 604 | 59582.604 | 942.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;704 | 100.0468 | 223.5912 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 704 | 59582.704 | 942.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;804 | 100.0466 | 223.6241 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 804 | 59582.804 | 942.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:02;904 | 100.0454 | 223.6539 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 02 | 904 | 59582.904 | 942.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;004 | 100.0432 | 223.6784 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 004 | 59583.004 | 942.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;104 | 100.0424 | 223.707 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 104 | 59583.104 | 942.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;204 | 100.0431 | 223.7382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 204 | 59583.204 | 942.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;304 | 100.0419 | 223.7636 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 304 | 59583.304 | 943
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;404 | 100.0411 | 223.7885 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 404 | 59583.404 | 943.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;504 | 100.0415 | 223.8171 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 504 | 59583.504 | 943.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;604 | 100.041 | 223.8387 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 604 | 59583.604 | 943.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;704 | 100.0411 | 223.8516 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 704 | 59583.704 | 943.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;804 | 100.0392 | 223.8682 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 804 | 59583.804 | 943.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:03;904 | 100.04 | 223.8868 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 03 | 904 | 59583.904 | 943.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;004 | 100.0391 | 223.8996 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 004 | 59584.004 | 943.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;104 | 100.0393 | 223.9142 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 104 | 59584.104 | 943.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;204 | 100.0386 | 223.936 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 204 | 59584.204 | 943.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;304 | 100.0381 | 223.9546 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 304 | 59584.304 | 944
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;404 | 100.039 | 223.9687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 404 | 59584.404 | 944.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;504 | 100.0369 | 223.9864 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 504 | 59584.504 | 944.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;604 | 100.0351 | 224.0043 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 604 | 59584.604 | 944.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;704 | 100.0367 | 224.0167 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 704 | 59584.704 | 944.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;804 | 100.0361 | 224.0317 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 804 | 59584.804 | 944.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:04;904 | 100.0335 | 224.0532 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 04 | 904 | 59584.904 | 944.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;004 | 100.0325 | 224.073 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 004 | 59585.004 | 944.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;104 | 100.0312 | 224.0917 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 104 | 59585.104 | 944.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;204 | 100.0301 | 224.1168 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 204 | 59585.204 | 944.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;304 | 100.0296 | 224.1402 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 304 | 59585.304 | 945
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;404 | 100.0301 | 224.1535 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 404 | 59585.404 | 945.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;504 | 100.0286 | 224.164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 504 | 59585.504 | 945.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;604 | 100.0275 | 224.1769 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 604 | 59585.604 | 945.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;704 | 100.0264 | 224.1906 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 704 | 59585.704 | 945.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;804 | 100.027 | 224.2058 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 804 | 59585.804 | 945.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:05;904 | 100.0281 | 224.2245 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 05 | 904 | 59585.904 | 945.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;004 | 100.0266 | 224.2355 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 004 | 59586.004 | 945.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;104 | 100.0275 | 224.2316 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 104 | 59586.104 | 945.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;204 | 100.028 | 224.2282 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 204 | 59586.204 | 945.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;304 | 100.0294 | 224.2293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 304 | 59586.304 | 946
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;404 | 100.0289 | 224.2206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 404 | 59586.404 | 946.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;504 | 100.0288 | 224.2095 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 504 | 59586.504 | 946.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;604 | 100.0289 | 224.2112 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 604 | 59586.604 | 946.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;704 | 100.0287 | 224.2149 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 704 | 59586.704 | 946.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;804 | 100.0291 | 224.2127 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 804 | 59586.804 | 946.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:06;904 | 100.03 | 224.2145 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 06 | 904 | 59586.904 | 946.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;004 | 100.0313 | 224.2192 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 004 | 59587.004 | 946.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;104 | 100.0314 | 224.2117 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 104 | 59587.104 | 946.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;204 | 100.0305 | 224.2014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 204 | 59587.204 | 946.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;304 | 100.0298 | 224.2038 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 304 | 59587.304 | 947
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;404 | 100.0294 | 224.2057 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 404 | 59587.404 | 947.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;504 | 100.0297 | 224.2 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 504 | 59587.504 | 947.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;604 | 100.0281 | 224.2003 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 604 | 59587.604 | 947.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;704 | 100.0301 | 224.2046 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 704 | 59587.704 | 947.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;804 | 100.0322 | 224.1989 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 804 | 59587.804 | 947.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:07;904 | 100.0327 | 224.1932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 07 | 904 | 59587.904 | 947.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;004 | 100.0326 | 224.1985 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 004 | 59588.004 | 947.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;104 | 100.0325 | 224.2025 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 104 | 59588.104 | 947.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;204 | 100.0317 | 224.2009 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 204 | 59588.204 | 947.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;304 | 100.0321 | 224.2044 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 304 | 59588.304 | 948
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;404 | 100.0337 | 224.2074 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 404 | 59588.404 | 948.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;504 | 100.036 | 224.1954 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 504 | 59588.504 | 948.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;604 | 100.0354 | 224.1812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 604 | 59588.604 | 948.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;704 | 100.0344 | 224.1774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 704 | 59588.704 | 948.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;804 | 100.0341 | 224.1698 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 804 | 59588.804 | 948.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:08;904 | 100.0362 | 224.1572 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 08 | 904 | 59588.904 | 948.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;004 | 100.0374 | 224.1564 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 004 | 59589.004 | 948.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;104 | 100.0379 | 224.1584 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 104 | 59589.104 | 948.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;204 | 100.0404 | 224.146 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 204 | 59589.204 | 948.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;304 | 100.0398 | 224.1263 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 304 | 59589.304 | 949
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;404 | 100.0411 | 224.1136 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 404 | 59589.404 | 949.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;504 | 100.041 | 224.1102 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 504 | 59589.504 | 949.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;604 | 100.0413 | 224.1034 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 604 | 59589.604 | 949.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;704 | 100.0417 | 224.094 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 704 | 59589.704 | 949.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;804 | 100.0414 | 224.0952 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 804 | 59589.804 | 949.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:09;904 | 100.0418 | 224.0981 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 09 | 904 | 59589.904 | 949.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;004 | 100.0427 | 224.0904 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 004 | 59590.004 | 949.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;104 | 100.0443 | 224.0846 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 104 | 59590.104 | 949.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;204 | 100.0451 | 224.0869 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 204 | 59590.204 | 949.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;304 | 100.0453 | 224.083 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 304 | 59590.304 | 950
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;404 | 100.0447 | 224.0757 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 404 | 59590.404 | 950.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;504 | 100.0468 | 224.0788 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 504 | 59590.504 | 950.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;604 | 100.0466 | 224.0807 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 604 | 59590.604 | 950.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;704 | 100.0474 | 224.07 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 704 | 59590.704 | 950.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;804 | 100.0476 | 224.0647 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 804 | 59590.804 | 950.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:10;904 | 100.0457 | 224.0709 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 10 | 904 | 59590.904 | 950.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;004 | 100.0452 | 224.0714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 004 | 59591.004 | 950.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;104 | 100.0469 | 224.0701 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 104 | 59591.104 | 950.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;204 | 100.047 | 224.0793 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 204 | 59591.204 | 950.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;304 | 100.0462 | 224.0855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 304 | 59591.304 | 951
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;404 | 100.0468 | 224.0791 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 404 | 59591.404 | 951.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;504 | 100.0481 | 224.0756 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 504 | 59591.504 | 951.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;604 | 100.0473 | 224.0773 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 604 | 59591.604 | 951.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;704 | 100.0477 | 224.0678 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 704 | 59591.704 | 951.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;804 | 100.0478 | 224.0547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 804 | 59591.804 | 951.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:11;904 | 100.0488 | 224.0542 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 11 | 904 | 59591.904 | 951.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;004 | 100.0484 | 224.0541 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 004 | 59592.004 | 951.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;104 | 100.0483 | 224.0468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 104 | 59592.104 | 951.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;204 | 100.0493 | 224.0488 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 204 | 59592.204 | 951.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;304 | 100.048 | 224.0583 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 304 | 59592.304 | 952
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;404 | 100.0488 | 224.0544 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 404 | 59592.404 | 952.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;504 | 100.0481 | 224.0463 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 504 | 59592.504 | 952.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;604 | 100.0482 | 224.0487 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 604 | 59592.604 | 952.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;704 | 100.0483 | 224.047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 704 | 59592.704 | 952.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;804 | 100.0485 | 224.0368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 804 | 59592.804 | 952.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:12;904 | 100.0491 | 224.0361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 12 | 904 | 59592.904 | 952.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;004 | 100.0475 | 224.0426 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 004 | 59593.004 | 952.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;104 | 100.0492 | 224.0394 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 104 | 59593.104 | 952.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;204 | 100.0491 | 224.0382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 204 | 59593.204 | 952.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;304 | 100.0489 | 224.05 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 304 | 59593.304 | 953
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;404 | 100.0493 | 224.0537 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 404 | 59593.404 | 953.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;504 | 100.0486 | 224.0406 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 504 | 59593.504 | 953.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;604 | 100.0499 | 224.0206 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 604 | 59593.604 | 953.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;704 | 100.0494 | 224.0031 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 704 | 59593.704 | 953.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;804 | 100.0509 | 223.9997 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 804 | 59593.804 | 953.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:13;904 | 100.05 | 223.9953 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 13 | 904 | 59593.904 | 953.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;004 | 100.0492 | 223.9722 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 004 | 59594.004 | 953.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;104 | 100.0498 | 223.9422 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 104 | 59594.104 | 953.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;204 | 100.0489 | 223.9162 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 204 | 59594.204 | 953.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;304 | 100.0485 | 223.9005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 304 | 59594.304 | 954
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;404 | 100.05 | 223.8931 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 404 | 59594.404 | 954.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;504 | 100.0498 | 223.8825 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 504 | 59594.504 | 954.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;604 | 100.0491 | 223.8695 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 604 | 59594.604 | 954.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;704 | 100.05 | 223.86 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 704 | 59594.704 | 954.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;804 | 100.0502 | 223.8502 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 804 | 59594.804 | 954.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:14;904 | 100.0502 | 223.8374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 14 | 904 | 59594.904 | 954.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;004 | 100.0505 | 223.8255 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 004 | 59595.004 | 954.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;104 | 100.0503 | 223.8153 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 104 | 59595.104 | 954.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;204 | 100.0506 | 223.8041 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 204 | 59595.204 | 954.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;304 | 100.0489 | 223.7932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 304 | 59595.304 | 955
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;404 | 100.0495 | 223.7841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 404 | 59595.404 | 955.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;504 | 100.0502 | 223.7749 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 504 | 59595.504 | 955.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;604 | 100.0482 | 223.7643 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 604 | 59595.604 | 955.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;704 | 100.0482 | 223.7552 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 704 | 59595.704 | 955.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;804 | 100.0479 | 223.7492 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 804 | 59595.804 | 955.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:15;904 | 100.0486 | 223.7459 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 15 | 904 | 59595.904 | 955.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;004 | 100.0482 | 223.7525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 004 | 59596.004 | 955.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;104 | 100.0484 | 223.7743 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 104 | 59596.104 | 955.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;204 | 100.0477 | 223.7925 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 204 | 59596.204 | 955.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;304 | 100.0484 | 223.7962 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 304 | 59596.304 | 956
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;404 | 100.0491 | 223.8054 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 404 | 59596.404 | 956.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;504 | 100.048 | 223.8217 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 504 | 59596.504 | 956.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;604 | 100.0485 | 223.821 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 604 | 59596.604 | 956.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;704 | 100.0479 | 223.8154 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 704 | 59596.704 | 956.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;804 | 100.0463 | 223.8276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 804 | 59596.804 | 956.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:16;904 | 100.0453 | 223.8389 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 16 | 904 | 59596.904 | 956.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;004 | 100.0456 | 223.8395 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 004 | 59597.004 | 956.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;104 | 100.0451 | 223.8499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 104 | 59597.104 | 956.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;204 | 100.044 | 223.8694 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 204 | 59597.204 | 956.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;304 | 100.0438 | 223.8798 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 304 | 59597.304 | 957
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;404 | 100.0428 | 223.8885 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 404 | 59597.404 | 957.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;504 | 100.0423 | 223.9072 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 504 | 59597.504 | 957.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;604 | 100.043 | 223.9146 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 604 | 59597.604 | 957.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;704 | 100.0429 | 223.9055 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 704 | 59597.704 | 957.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;804 | 100.0421 | 223.909 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 804 | 59597.804 | 957.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:17;904 | 100.0401 | 223.9203 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 17 | 904 | 59597.904 | 957.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;004 | 100.0402 | 223.9144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 004 | 59598.004 | 957.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;104 | 100.0382 | 223.9132 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 104 | 59598.104 | 957.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;204 | 100.0382 | 223.9347 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 204 | 59598.204 | 957.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;304 | 100.0367 | 223.9487 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 304 | 59598.304 | 958
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;404 | 100.0357 | 223.9472 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 404 | 59598.404 | 958.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;504 | 100.0374 | 223.9534 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 504 | 59598.504 | 958.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;604 | 100.0357 | 223.9596 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 604 | 59598.604 | 958.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;704 | 100.034 | 223.9465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 704 | 59598.704 | 958.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;804 | 100.0336 | 223.934 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 804 | 59598.804 | 958.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:18;904 | 100.034 | 223.9382 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 18 | 904 | 59598.904 | 958.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;004 | 100.0336 | 223.9409 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 004 | 59599.004 | 958.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;104 | 100.033 | 223.9402 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 104 | 59599.104 | 958.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;204 | 100.0327 | 223.9528 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 204 | 59599.204 | 958.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;304 | 100.0324 | 223.9645 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 304 | 59599.304 | 959
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;404 | 100.0309 | 223.9554 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 404 | 59599.404 | 959.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;504 | 100.0294 | 223.937 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 504 | 59599.504 | 959.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;604 | 100.0283 | 223.9314 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 604 | 59599.604 | 959.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;704 | 100.0278 | 223.9409 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 704 | 59599.704 | 959.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;804 | 100.0273 | 223.9377 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 804 | 59599.804 | 959.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:19;904 | 100.0258 | 223.9252 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 19 | 904 | 59599.904 | 959.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;004 | 100.0248 | 223.931 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 004 | 59600.004 | 959.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;104 | 100.0249 | 223.9427 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 104 | 59600.104 | 959.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;204 | 100.0231 | 223.9433 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 204 | 59600.204 | 959.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;304 | 100.0226 | 223.9525 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 304 | 59600.304 | 960
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;404 | 100.0219 | 223.975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 404 | 59600.404 | 960.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;504 | 100.0215 | 223.9809 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 504 | 59600.504 | 960.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;604 | 100.0215 | 223.975 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 604 | 59600.604 | 960.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;704 | 100.0209 | 223.9827 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 704 | 59600.704 | 960.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;804 | 100.021 | 223.99 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 804 | 59600.804 | 960.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:20;904 | 100.0201 | 223.9832 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 20 | 904 | 59600.904 | 960.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;004 | 100.0189 | 223.9841 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 004 | 59601.004 | 960.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;104 | 100.0186 | 223.9956 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 104 | 59601.104 | 960.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;204 | 100.0174 | 223.9951 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 204 | 59601.204 | 960.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;304 | 100.0165 | 223.991 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 304 | 59601.304 | 961
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;404 | 100.0164 | 224.0012 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 404 | 59601.404 | 961.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;504 | 100.016 | 224.0051 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 504 | 59601.504 | 961.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;604 | 100.0149 | 223.9926 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 604 | 59601.604 | 961.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;704 | 100.0121 | 223.9948 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 704 | 59601.704 | 961.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;804 | 100.0122 | 224.0127 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 804 | 59601.804 | 961.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:21;904 | 100.0123 | 224.0156 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 21 | 904 | 59601.904 | 961.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;004 | 100.0103 | 224.0127 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 004 | 59602.004 | 961.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;104 | 100.0088 | 224.0229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 104 | 59602.104 | 961.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;204 | 100.0082 | 224.025 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 204 | 59602.204 | 961.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;304 | 100.009 | 224.0101 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 304 | 59602.304 | 962
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;404 | 100.0097 | 224.0049 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 404 | 59602.404 | 962.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;504 | 100.01 | 224.0158 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 504 | 59602.504 | 962.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;604 | 100.0098 | 224.0305 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 604 | 59602.604 | 962.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;704 | 100.0107 | 224.0344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 704 | 59602.704 | 962.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;804 | 100.0108 | 224.0169 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 804 | 59602.804 | 962.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:22;904 | 100.0087 | 223.9995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 22 | 904 | 59602.904 | 962.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;004 | 100.0075 | 223.9959 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 004 | 59603.004 | 962.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;104 | 100.0086 | 223.986 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 104 | 59603.104 | 962.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;204 | 100.0089 | 223.9673 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 204 | 59603.204 | 962.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;304 | 100.0102 | 223.9573 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 304 | 59603.304 | 963
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;404 | 100.0118 | 223.9468 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 404 | 59603.404 | 963.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;504 | 100.0127 | 223.922 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 504 | 59603.504 | 963.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;604 | 100.0109 | 223.9013 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 604 | 59603.604 | 963.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;704 | 100.0118 | 223.8932 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 704 | 59603.704 | 963.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;804 | 100.0124 | 223.8778 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 804 | 59603.804 | 963.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:23;904 | 100.0107 | 223.8571 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 23 | 904 | 59603.904 | 963.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;004 | 100.0113 | 223.8526 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 004 | 59604.004 | 963.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;104 | 100.0133 | 223.8536 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 104 | 59604.104 | 963.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;204 | 100.0118 | 223.8449 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 204 | 59604.204 | 963.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;304 | 100.013 | 223.8413 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 304 | 59604.304 | 964
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;404 | 100.0133 | 223.8465 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 404 | 59604.404 | 964.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;504 | 100.011 | 223.8418 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 504 | 59604.504 | 964.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;604 | 100.0109 | 223.8304 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 604 | 59604.604 | 964.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;704 | 100.0122 | 223.8293 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 704 | 59604.704 | 964.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;804 | 100.0121 | 223.8275 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 804 | 59604.804 | 964.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:24;904 | 100.01 | 223.8154 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 24 | 904 | 59604.904 | 964.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;004 | 100.0103 | 223.8147 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 004 | 59605.004 | 964.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;104 | 100.0101 | 223.8266 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 104 | 59605.104 | 964.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;204 | 100.0111 | 223.8275 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 204 | 59605.204 | 964.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;304 | 100.0106 | 223.8247 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 304 | 59605.304 | 965
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;404 | 100.0097 | 223.8361 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 404 | 59605.404 | 965.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;504 | 100.0118 | 223.8402 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 504 | 59605.504 | 965.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;604 | 100.013 | 223.8231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 604 | 59605.604 | 965.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;704 | 100.0138 | 223.8109 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 704 | 59605.704 | 965.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;804 | 100.0146 | 223.8067 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 804 | 59605.804 | 965.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:25;904 | 100.014 | 223.7924 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 25 | 904 | 59605.904 | 965.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;004 | 100.0135 | 223.7773 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 004 | 59606.004 | 965.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;104 | 100.0155 | 223.7774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 104 | 59606.104 | 965.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;204 | 100.0141 | 223.7789 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 204 | 59606.204 | 965.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;304 | 100.015 | 223.7727 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 304 | 59606.304 | 966
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;404 | 100.0142 | 223.7745 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 404 | 59606.404 | 966.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;504 | 100.016 | 223.7801 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 504 | 59606.504 | 966.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;604 | 100.0158 | 223.7717 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 604 | 59606.604 | 966.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;704 | 100.0178 | 223.7609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 704 | 59606.704 | 966.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;804 | 100.018 | 223.7607 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 804 | 59606.804 | 966.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:26;904 | 100.0183 | 223.7547 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 26 | 904 | 59606.904 | 966.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;004 | 100.0192 | 223.7378 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 004 | 59607.004 | 966.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;104 | 100.0199 | 223.7308 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 104 | 59607.104 | 966.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;204 | 100.0197 | 223.7292 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 204 | 59607.204 | 966.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;304 | 100.021 | 223.7157 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 304 | 59607.304 | 967
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;404 | 100.0223 | 223.708 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 404 | 59607.404 | 967.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;504 | 100.021 | 223.7194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 504 | 59607.504 | 967.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;604 | 100.0204 | 223.7276 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 604 | 59607.604 | 967.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;704 | 100.022 | 223.7258 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 704 | 59607.704 | 967.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;804 | 100.0223 | 223.732 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 804 | 59607.804 | 967.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:27;904 | 100.021 | 223.7397 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 27 | 904 | 59607.904 | 967.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;004 | 100.0192 | 223.7343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 004 | 59608.004 | 967.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;104 | 100.0199 | 223.735 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 104 | 59608.104 | 967.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;204 | 100.0185 | 223.7534 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 204 | 59608.204 | 967.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;304 | 100.0174 | 223.7733 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 304 | 59608.304 | 968
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;404 | 100.0173 | 223.7908 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 404 | 59608.404 | 968.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;504 | 100.0168 | 223.8144 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 504 | 59608.504 | 968.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;604 | 100.0159 | 223.8328 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 604 | 59608.604 | 968.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;704 | 100.0158 | 223.8345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 704 | 59608.704 | 968.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;804 | 100.0152 | 223.8339 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 804 | 59608.804 | 968.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:28;904 | 100.0142 | 223.8387 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 28 | 904 | 59608.904 | 968.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;004 | 100.0133 | 223.8383 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 004 | 59609.004 | 968.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;104 | 100.0124 | 223.8365 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 104 | 59609.104 | 968.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;204 | 100.0134 | 223.8495 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 204 | 59609.204 | 968.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;304 | 100.0133 | 223.863 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 304 | 59609.304 | 969
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;404 | 100.0105 | 223.8614 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 404 | 59609.404 | 969.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;504 | 100.0106 | 223.8678 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 504 | 59609.504 | 969.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;604 | 100.012 | 223.8868 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 604 | 59609.604 | 969.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;704 | 100.0125 | 223.9053 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 704 | 59609.704 | 969.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;804 | 100.0114 | 223.9099 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 804 | 59609.804 | 969.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:29;904 | 100.0117 | 223.9057 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 29 | 904 | 59609.904 | 969.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;004 | 100.013 | 223.916 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 004 | 59610.004 | 969.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;104 | 100.0127 | 223.9273 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 104 | 59610.104 | 969.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;204 | 100.01 | 223.9262 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 204 | 59610.204 | 969.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;304 | 100.0104 | 223.9301 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 304 | 59610.304 | 970
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;404 | 100.0113 | 223.9422 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 404 | 59610.404 | 970.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;504 | 100.0111 | 223.9471 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 504 | 59610.504 | 970.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;604 | 100.0112 | 223.9511 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 604 | 59610.604 | 970.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;704 | 100.0093 | 223.9658 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 704 | 59610.704 | 970.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;804 | 100.0086 | 223.9782 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 804 | 59610.804 | 970.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:30;904 | 100.0069 | 223.9818 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 30 | 904 | 59610.904 | 970.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;004 | 100.0069 | 223.9946 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 004 | 59611.004 | 970.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;104 | 100.0066 | 224.0171 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 104 | 59611.104 | 970.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;204 | 100.0067 | 224.0343 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 204 | 59611.204 | 970.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;304 | 100.0069 | 224.0495 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 304 | 59611.304 | 971
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;404 | 100.0066 | 224.0691 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 404 | 59611.404 | 971.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;504 | 100.0062 | 224.0808 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 504 | 59611.504 | 971.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;604 | 100.0038 | 224.0826 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 604 | 59611.604 | 971.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;704 | 100.0021 | 224.0973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 704 | 59611.704 | 971.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;804 | 100.0025 | 224.1235 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 804 | 59611.804 | 971.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:31;904 | 100.0006 | 224.1427 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 31 | 904 | 59611.904 | 971.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;004 | 100.0009 | 224.1631 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 004 | 59612.004 | 971.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;104 | 100 | 224.193 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 104 | 59612.104 | 971.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;204 | 99.9992 | 224.2149 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 204 | 59612.204 | 971.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;304 | 99.9987 | 224.2242 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 304 | 59612.304 | 972
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;404 | 99.9994 | 224.2385 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 404 | 59612.404 | 972.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;504 | 99.9988 | 224.2553 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 504 | 59612.504 | 972.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;604 | 99.9966 | 224.263 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 604 | 59612.604 | 972.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;704 | 99.9965 | 224.2725 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 704 | 59612.704 | 972.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;804 | 99.9965 | 224.2923 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 804 | 59612.804 | 972.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:32;904 | 99.9957 | 224.3097 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 32 | 904 | 59612.904 | 972.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;004 | 99.9948 | 224.3216 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 004 | 59613.004 | 972.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;104 | 99.9938 | 224.3387 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 104 | 59613.104 | 972.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;204 | 99.9935 | 224.3553 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 204 | 59613.204 | 972.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;304 | 99.9923 | 224.3624 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 304 | 59613.304 | 973
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;404 | 99.9896 | 224.375 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 404 | 59613.404 | 973.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;504 | 99.9864 | 224.3999 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 504 | 59613.504 | 973.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;604 | 99.9842 | 224.4218 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 604 | 59613.604 | 973.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;704 | 99.9825 | 224.4408 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 704 | 59613.704 | 973.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;804 | 99.9816 | 224.4712 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 804 | 59613.804 | 973.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:33;904 | 99.9804 | 224.5004 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 33 | 904 | 59613.904 | 973.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;004 | 99.9794 | 224.5134 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 004 | 59614.004 | 973.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;104 | 99.9771 | 224.5229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 104 | 59614.104 | 973.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;204 | 99.9763 | 224.5345 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 204 | 59614.204 | 973.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;304 | 99.9753 | 224.5376 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 304 | 59614.304 | 974
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;404 | 99.9744 | 224.5365 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 404 | 59614.404 | 974.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;504 | 99.9721 | 224.5456 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 504 | 59614.504 | 974.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;604 | 99.9709 | 224.5572 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 604 | 59614.604 | 974.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;704 | 99.9697 | 224.562 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 704 | 59614.704 | 974.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;804 | 99.9712 | 224.5753 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 804 | 59614.804 | 974.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:34;904 | 99.9699 | 224.5965 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 34 | 904 | 59614.904 | 974.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;004 | 99.9689 | 224.6013 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 004 | 59615.004 | 974.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;104 | 99.9692 | 224.591 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 104 | 59615.104 | 974.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;204 | 99.9694 | 224.5812 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 204 | 59615.204 | 974.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;304 | 99.9693 | 224.5673 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 304 | 59615.304 | 975
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;404 | 99.9679 | 224.5464 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 404 | 59615.404 | 975.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;504 | 99.9685 | 224.5374 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 504 | 59615.504 | 975.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;604 | 99.967 | 224.5414 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 604 | 59615.604 | 975.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;704 | 99.9669 | 224.5384 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 704 | 59615.704 | 975.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;804 | 99.9649 | 224.5323 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 804 | 59615.804 | 975.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:35;904 | 99.9646 | 224.5351 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 35 | 904 | 59615.904 | 975.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;004 | 99.9646 | 224.5324 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 004 | 59616.004 | 975.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;104 | 99.9637 | 224.5176 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 104 | 59616.104 | 975.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;204 | 99.9608 | 224.5147 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 204 | 59616.204 | 975.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;304 | 99.9593 | 224.5252 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 304 | 59616.304 | 976
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;404 | 99.9576 | 224.5298 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 404 | 59616.404 | 976.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;504 | 99.956 | 224.536 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 504 | 59616.504 | 976.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;604 | 99.9552 | 224.5545 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 604 | 59616.604 | 976.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;704 | 99.9543 | 224.5627 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 704 | 59616.704 | 976.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;804 | 99.9526 | 224.5529 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 804 | 59616.804 | 976.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:36;904 | 99.9513 | 224.5504 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 36 | 904 | 59616.904 | 976.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;004 | 99.9494 | 224.5549 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 004 | 59617.004 | 976.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;104 | 99.9476 | 224.5501 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 104 | 59617.104 | 976.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;204 | 99.9465 | 224.5499 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 204 | 59617.204 | 976.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;304 | 99.9451 | 224.5667 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 304 | 59617.304 | 977
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;404 | 99.9447 | 224.5775 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 404 | 59617.404 | 977.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;504 | 99.9435 | 224.5749 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 504 | 59617.504 | 977.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;604 | 99.9439 | 224.5775 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 604 | 59617.604 | 977.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;704 | 99.9416 | 224.577 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 704 | 59617.704 | 977.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;804 | 99.9416 | 224.5571 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 804 | 59617.804 | 977.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:37;904 | 99.9406 | 224.5368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 37 | 904 | 59617.904 | 977.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;004 | 99.939 | 224.5315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 004 | 59618.004 | 977.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;104 | 99.9368 | 224.5282 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 104 | 59618.104 | 977.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;204 | 99.9356 | 224.5244 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 204 | 59618.204 | 977.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;304 | 99.9354 | 224.5334 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 304 | 59618.304 | 978
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;404 | 99.9351 | 224.539 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 404 | 59618.404 | 978.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;504 | 99.9361 | 224.5195 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 504 | 59618.504 | 978.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;604 | 99.9373 | 224.4949 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 604 | 59618.604 | 978.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;704 | 99.9384 | 224.479 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 704 | 59618.704 | 978.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;804 | 99.9377 | 224.4553 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 804 | 59618.804 | 978.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:38;904 | 99.9354 | 224.4251 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 38 | 904 | 59618.904 | 978.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;004 | 99.9352 | 224.4109 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 004 | 59619.004 | 978.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;104 | 99.9352 | 224.4066 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 104 | 59619.104 | 978.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;204 | 99.9344 | 224.3976 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 204 | 59619.204 | 978.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;304 | 99.9337 | 224.3969 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 304 | 59619.304 | 979
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;404 | 99.9333 | 224.4067 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 404 | 59619.404 | 979.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;504 | 99.9335 | 224.4038 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 504 | 59619.504 | 979.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;604 | 99.9319 | 224.3934 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 604 | 59619.604 | 979.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;704 | 99.9314 | 224.4005 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 704 | 59619.704 | 979.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;804 | 99.9325 | 224.4195 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 804 | 59619.804 | 979.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:39;904 | 99.9325 | 224.4289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 39 | 904 | 59619.904 | 979.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;004 | 99.9308 | 224.4242 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 004 | 59620.004 | 979.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;104 | 99.9297 | 224.4229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 104 | 59620.104 | 979.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;204 | 99.9297 | 224.4289 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 204 | 59620.204 | 979.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;304 | 99.9288 | 224.4228 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 304 | 59620.304 | 980
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;404 | 99.928 | 224.4115 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 404 | 59620.404 | 980.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;504 | 99.9271 | 224.4141 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 504 | 59620.504 | 980.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;604 | 99.9267 | 224.4158 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 604 | 59620.604 | 980.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;704 | 99.9268 | 224.4053 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 704 | 59620.704 | 980.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;804 | 99.9267 | 224.4017 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 804 | 59620.804 | 980.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:40;904 | 99.9259 | 224.4073 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 40 | 904 | 59620.904 | 980.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;004 | 99.9246 | 224.4047 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 004 | 59621.004 | 980.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;104 | 99.9254 | 224.3994 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 104 | 59621.104 | 980.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;204 | 99.9263 | 224.4029 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 204 | 59621.204 | 980.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;304 | 99.9269 | 224.3995 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 304 | 59621.304 | 981
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;404 | 99.9266 | 224.381 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 404 | 59621.404 | 981.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;504 | 99.9291 | 224.3686 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 504 | 59621.504 | 981.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;604 | 99.9307 | 224.3581 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 604 | 59621.604 | 981.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;704 | 99.9338 | 224.3262 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 704 | 59621.704 | 981.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;804 | 99.9364 | 224.2894 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 804 | 59621.804 | 981.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:41;904 | 99.937 | 224.271 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 41 | 904 | 59621.904 | 981.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;004 | 99.9367 | 224.2495 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 004 | 59622.004 | 981.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;104 | 99.9379 | 224.2146 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 104 | 59622.104 | 981.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;204 | 99.9395 | 224.194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 204 | 59622.204 | 981.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;304 | 99.9409 | 224.1856 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 304 | 59622.304 | 982
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;404 | 99.9406 | 224.164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 404 | 59622.404 | 982.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;504 | 99.9421 | 224.1455 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 504 | 59622.504 | 982.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;604 | 99.9415 | 224.1485 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 604 | 59622.604 | 982.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;704 | 99.9432 | 224.1474 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 704 | 59622.704 | 982.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;804 | 99.9427 | 224.1333 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 804 | 59622.804 | 982.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:42;904 | 99.9426 | 224.1319 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 42 | 904 | 59622.904 | 982.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;004 | 99.9424 | 224.1391 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 004 | 59623.004 | 982.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;104 | 99.9423 | 224.1352 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 104 | 59623.104 | 982.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;204 | 99.9412 | 224.134 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 204 | 59623.204 | 982.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;304 | 99.9423 | 224.1462 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 304 | 59623.304 | 983
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;404 | 99.9419 | 224.1473 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 404 | 59623.404 | 983.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;504 | 99.9432 | 224.1344 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 504 | 59623.504 | 983.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;604 | 99.9424 | 224.1364 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 604 | 59623.604 | 983.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;704 | 99.9438 | 224.1445 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 704 | 59623.704 | 983.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;804 | 99.9451 | 224.1349 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 804 | 59623.804 | 983.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:43;904 | 99.9449 | 224.1294 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 43 | 904 | 59623.904 | 983.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;004 | 99.9459 | 224.1404 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 004 | 59624.004 | 983.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;104 | 99.948 | 224.1368 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 104 | 59624.104 | 983.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;204 | 99.9499 | 224.1171 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 204 | 59624.204 | 983.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;304 | 99.9492 | 224.1103 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 304 | 59624.304 | 984
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;404 | 99.9504 | 224.1028 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 404 | 59624.404 | 984.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;504 | 99.951 | 224.0751 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 504 | 59624.504 | 984.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;604 | 99.9527 | 224.0566 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 604 | 59624.604 | 984.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;704 | 99.9535 | 224.0582 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 704 | 59624.704 | 984.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;804 | 99.9538 | 224.0478 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 804 | 59624.804 | 984.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:44;904 | 99.9538 | 224.0264 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 44 | 904 | 59624.904 | 984.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;004 | 99.9537 | 224.0197 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 004 | 59625.004 | 984.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;104 | 99.9547 | 224.014 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 104 | 59625.104 | 984.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;204 | 99.9521 | 223.9924 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 204 | 59625.204 | 984.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;304 | 99.9526 | 223.9852 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 304 | 59625.304 | 985
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;404 | 99.9528 | 224.0011 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 404 | 59625.404 | 985.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;504 | 99.9521 | 224.0079 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 504 | 59625.504 | 985.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;604 | 99.9515 | 224.0085 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 604 | 59625.604 | 985.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;704 | 99.9515 | 224.0243 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 704 | 59625.704 | 985.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;804 | 99.9514 | 224.0358 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 804 | 59625.804 | 985.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:45;904 | 99.9503 | 224.0268 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 45 | 904 | 59625.904 | 985.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;004 | 99.9486 | 224.0068 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 004 | 59626.004 | 985.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;104 | 99.9472 | 223.9834 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 104 | 59626.104 | 985.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;204 | 99.9471 | 223.9687 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 204 | 59626.204 | 985.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;304 | 99.9472 | 223.9609 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 304 | 59626.304 | 986
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;404 | 99.947 | 223.9458 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 404 | 59626.404 | 986.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;504 | 99.949 | 223.9315 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 504 | 59626.504 | 986.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;604 | 99.9477 | 223.9291 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 604 | 59626.604 | 986.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;704 | 99.9502 | 223.9229 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 704 | 59626.704 | 986.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;804 | 99.9503 | 223.905 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 804 | 59626.804 | 986.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:46;904 | 99.9523 | 223.8855 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 46 | 904 | 59626.904 | 986.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;004 | 99.953 | 223.8634 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 004 | 59627.004 | 986.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;104 | 99.9558 | 223.8322 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 104 | 59627.104 | 986.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;204 | 99.9577 | 223.8008 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 204 | 59627.204 | 986.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;304 | 99.9584 | 223.7774 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 304 | 59627.304 | 987
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;404 | 99.9601 | 223.7519 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 404 | 59627.404 | 987.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;504 | 99.9627 | 223.7215 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 504 | 59627.504 | 987.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;604 | 99.9634 | 223.6958 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 604 | 59627.604 | 987.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;704 | 99.9653 | 223.6714 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 704 | 59627.704 | 987.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;804 | 99.9673 | 223.6392 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 804 | 59627.804 | 987.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:47;904 | 99.9683 | 223.6143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 47 | 904 | 59627.904 | 987.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;004 | 99.967 | 223.6064 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 004 | 59628.004 | 987.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;104 | 99.9689 | 223.5997 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 104 | 59628.104 | 987.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;204 | 99.9684 | 223.5933 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 204 | 59628.204 | 987.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;304 | 99.9686 | 223.6002 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 304 | 59628.304 | 988
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;404 | 99.9688 | 223.6085 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 404 | 59628.404 | 988.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;504 | 99.9685 | 223.602 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 504 | 59628.504 | 988.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;604 | 99.9695 | 223.598 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 604 | 59628.604 | 988.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;704 | 99.9687 | 223.6068 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 704 | 59628.704 | 988.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;804 | 99.9699 | 223.613 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 804 | 59628.804 | 988.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:48;904 | 99.9698 | 223.6143 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 48 | 904 | 59628.904 | 988.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;004 | 99.9707 | 223.6194 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 004 | 59629.004 | 988.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;104 | 99.9725 | 223.6199 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 104 | 59629.104 | 988.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;204 | 99.9728 | 223.6064 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 204 | 59629.204 | 988.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;304 | 99.9749 | 223.5907 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 304 | 59629.304 | 989
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;404 | 99.9753 | 223.579 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 404 | 59629.404 | 989.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;504 | 99.9786 | 223.5599 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 504 | 59629.504 | 989.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;604 | 99.9803 | 223.5367 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 604 | 59629.604 | 989.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;704 | 99.9813 | 223.5226 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 704 | 59629.704 | 989.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;804 | 99.9817 | 223.5131 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 804 | 59629.804 | 989.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:49;904 | 99.9816 | 223.5026 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 49 | 904 | 59629.904 | 989.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;004 | 99.9815 | 223.4923 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 004 | 59630.004 | 989.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;104 | 99.981 | 223.4948 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 104 | 59630.104 | 989.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;204 | 99.9809 | 223.5104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 204 | 59630.204 | 989.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;304 | 99.9826 | 223.517 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 304 | 59630.304 | 990
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;404 | 99.9836 | 223.5164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 404 | 59630.404 | 990.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;504 | 99.9842 | 223.5213 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 504 | 59630.504 | 990.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;604 | 99.9833 | 223.5231 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 604 | 59630.604 | 990.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;704 | 99.984 | 223.5164 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 704 | 59630.704 | 990.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;804 | 99.9826 | 223.5217 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 804 | 59630.804 | 990.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:50;904 | 99.9793 | 223.5425 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 50 | 904 | 59630.904 | 990.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;004 | 99.9789 | 223.5597 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 004 | 59631.004 | 990.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;104 | 99.9766 | 223.5787 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 104 | 59631.104 | 990.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;204 | 99.9751 | 223.6104 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 204 | 59631.204 | 990.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;304 | 99.9742 | 223.6391 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 304 | 59631.304 | 991
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;404 | 99.9753 | 223.6564 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 404 | 59631.404 | 991.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;504 | 99.9745 | 223.676 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 504 | 59631.504 | 991.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;604 | 99.9736 | 223.6954 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 604 | 59631.604 | 991.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;704 | 99.9725 | 223.6973 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 704 | 59631.704 | 991.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;804 | 99.9724 | 223.6955 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 804 | 59631.804 | 991.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:51;904 | 99.9726 | 223.7075 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 51 | 904 | 59631.904 | 991.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;004 | 99.9726 | 223.7163 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 52 | 004 | 59632.004 | 991.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;104 | 99.9715 | 223.7158 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 52 | 104 | 59632.104 | 991.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;204 | 99.9723 | 223.7224 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 52 | 204 | 59632.204 | 991.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;304 | 99.9723 | 223.7324 | 100 | 154 | 154 | 99 | 16 | 33 | 52 | 304 | 59632.304 | 992
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;404 | 99.9727 | 223.7278 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 52 | 404 | 59632.404 | 992.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;504 | 99.9721 | 223.7245 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 52 | 504 | 59632.504 | 992.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;604 | 99.9712 | 223.7379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 52 | 604 | 59632.604 | 992.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;704 | 99.973 | 223.7471 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 52 | 704 | 59632.704 | 992.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;804 | 99.9739 | 223.7461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 52 | 804 | 59632.804 | 992.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:52;904 | 99.9725 | 223.7527 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 52 | 904 | 59632.904 | 992.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;004 | 99.973 | 223.7619 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 004 | 59633.004 | 992.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;104 | 99.9727 | 223.7584 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 104 | 59633.104 | 992.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;204 | 99.9713 | 223.7579 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 204 | 59633.204 | 992.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;304 | 99.9709 | 223.7722 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 304 | 59633.304 | 993
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;404 | 99.9692 | 223.7852 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 404 | 59633.404 | 993.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;504 | 99.9674 | 223.796 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 504 | 59633.504 | 993.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;604 | 99.9679 | 223.8185 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 604 | 59633.604 | 993.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;704 | 99.966 | 223.8439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 704 | 59633.704 | 993.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;804 | 99.9664 | 223.858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 804 | 59633.804 | 993.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:53;904 | 99.9655 | 223.8725 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 53 | 904 | 59633.904 | 993.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;004 | 99.9649 | 223.8931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 004 | 59634.004 | 993.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;104 | 99.9659 | 223.8994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 104 | 59634.104 | 993.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;204 | 99.9652 | 223.895 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 204 | 59634.204 | 993.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;304 | 99.9654 | 223.9026 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 304 | 59634.304 | 994
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;404 | 99.9671 | 223.9102 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 404 | 59634.404 | 994.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;504 | 99.964 | 223.9034 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 504 | 59634.504 | 994.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;604 | 99.9627 | 223.9042 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 604 | 59634.604 | 994.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;704 | 99.965 | 223.9196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 704 | 59634.704 | 994.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;804 | 99.9643 | 223.9232 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 804 | 59634.804 | 994.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:54;904 | 99.9664 | 223.9187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 54 | 904 | 59634.904 | 994.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;004 | 99.9651 | 223.9269 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 004 | 59635.004 | 994.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;104 | 99.9654 | 223.9294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 104 | 59635.104 | 994.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;204 | 99.9673 | 223.9105 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 204 | 59635.204 | 994.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;304 | 99.9668 | 223.8933 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 304 | 59635.304 | 995
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;404 | 99.9661 | 223.888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 404 | 59635.404 | 995.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;504 | 99.9635 | 223.8816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 504 | 59635.504 | 995.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;604 | 99.9635 | 223.8798 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 604 | 59635.604 | 995.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;704 | 99.9645 | 223.894 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 704 | 59635.704 | 995.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;804 | 99.9631 | 223.9103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 804 | 59635.804 | 995.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:55;904 | 99.9619 | 223.9186 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 55 | 904 | 59635.904 | 995.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;004 | 99.9621 | 223.9316 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 004 | 59636.004 | 995.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;104 | 99.9636 | 223.9482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 104 | 59636.104 | 995.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;204 | 99.9634 | 223.9486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 204 | 59636.204 | 995.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;304 | 99.9622 | 223.9417 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 304 | 59636.304 | 996
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;404 | 99.9626 | 223.9464 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 404 | 59636.404 | 996.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;504 | 99.9632 | 223.9472 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 504 | 59636.504 | 996.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;604 | 99.9629 | 223.9375 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 604 | 59636.604 | 996.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;704 | 99.9618 | 223.9398 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 704 | 59636.704 | 996.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;804 | 99.9621 | 223.9507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 804 | 59636.804 | 996.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:56;904 | 99.9643 | 223.9448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 56 | 904 | 59636.904 | 996.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;004 | 99.9648 | 223.9377 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 004 | 59637.004 | 996.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;104 | 99.9666 | 223.9498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 104 | 59637.104 | 996.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;204 | 99.9655 | 223.9709 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 204 | 59637.204 | 996.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;304 | 99.967 | 223.994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 304 | 59637.304 | 997
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;404 | 99.9676 | 224.0238 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 404 | 59637.404 | 997.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;504 | 99.9678 | 224.0586 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 504 | 59637.504 | 997.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;604 | 99.9681 | 224.086 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 604 | 59637.604 | 997.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;704 | 99.9684 | 224.1016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 704 | 59637.704 | 997.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;804 | 99.9668 | 224.1082 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 804 | 59637.804 | 997.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:57;904 | 99.9673 | 224.1043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 57 | 904 | 59637.904 | 997.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;004 | 99.9665 | 224.091 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 004 | 59638.004 | 997.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;104 | 99.9667 | 224.0746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 104 | 59638.104 | 997.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;204 | 99.9667 | 224.0566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 204 | 59638.204 | 997.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;304 | 99.966 | 224.0351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 304 | 59638.304 | 998
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;404 | 99.9662 | 224.0114 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 404 | 59638.404 | 998.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;504 | 99.9671 | 223.9878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 504 | 59638.504 | 998.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;604 | 99.9667 | 223.9603 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 604 | 59638.604 | 998.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;704 | 99.9656 | 223.9273 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 704 | 59638.704 | 998.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;804 | 99.9655 | 223.893 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 804 | 59638.804 | 998.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:58;904 | 99.9641 | 223.8597 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 58 | 904 | 59638.904 | 998.6
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;004 | 99.9642 | 223.828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 004 | 59639.004 | 998.7
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;104 | 99.9629 | 223.7979 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 104 | 59639.104 | 998.8
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;204 | 99.9622 | 223.7695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 204 | 59639.204 | 998.9
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;304 | 99.9619 | 223.7458 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 304 | 59639.304 | 999
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;404 | 99.9597 | 223.7273 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 404 | 59639.404 | 999.1
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;504 | 99.9602 | 223.7096 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 504 | 59639.504 | 999.2
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;604 | 99.9594 | 223.6863 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 604 | 59639.604 | 999.3
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;704 | 99.959 | 223.6526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 704 | 59639.704 | 999.4
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;804 | 99.9593 | 223.6059 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 804 | 59639.804 | 999.5
Data | 10/24/2023 | 16:33:59;904 | 99.9609 | 223.548 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 33 | 59 | 904 | 59639.904 | 999.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;004 | 99.9601 | 223.4825 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 004 | 59640.004 | 999.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;104 | 99.9615 | 223.4145 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 104 | 59640.104 | 999.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;204 | 99.9641 | 223.3455 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 204 | 59640.204 | 999.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;304 | 99.9637 | 223.2712 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 304 | 59640.304 | 1000
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;404 | 99.9624 | 223.194 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 404 | 59640.404 | 1000.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;504 | 99.9668 | 223.1174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 504 | 59640.504 | 1000.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;604 | 99.9669 | 223.043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 604 | 59640.604 | 1000.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;704 | 99.9674 | 222.9716 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 704 | 59640.704 | 1000.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;804 | 99.9674 | 222.9019 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 804 | 59640.804 | 1000.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:00;904 | 99.9689 | 222.8326 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 00 | 904 | 59640.904 | 1000.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;004 | 99.9684 | 222.7639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 004 | 59641.004 | 1000.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;104 | 99.9667 | 222.7003 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 104 | 59641.104 | 1000.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;204 | 99.966 | 222.6463 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 204 | 59641.204 | 1000.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;304 | 99.9643 | 222.6054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 304 | 59641.304 | 1001
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;404 | 99.963 | 222.5762 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 404 | 59641.404 | 1001.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;504 | 99.9623 | 222.5517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 504 | 59641.504 | 1001.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;604 | 99.9603 | 222.5291 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 604 | 59641.604 | 1001.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;704 | 99.9585 | 222.5076 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 704 | 59641.704 | 1001.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;804 | 99.9578 | 222.4828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 804 | 59641.804 | 1001.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:01;904 | 99.9575 | 222.452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 01 | 904 | 59641.904 | 1001.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;004 | 99.9549 | 222.4127 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 004 | 59642.004 | 1001.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;104 | 99.9539 | 222.3652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 104 | 59642.104 | 1001.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;204 | 99.9563 | 222.3135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 204 | 59642.204 | 1001.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;304 | 99.9557 | 222.2575 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 304 | 59642.304 | 1002
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;404 | 99.9561 | 222.1985 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 404 | 59642.404 | 1002.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;504 | 99.9565 | 222.138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 504 | 59642.504 | 1002.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;604 | 99.9555 | 222.0769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 604 | 59642.604 | 1002.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;704 | 99.9558 | 222.0101 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 704 | 59642.704 | 1002.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;804 | 99.9579 | 221.9361 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 804 | 59642.804 | 1002.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:02;904 | 99.9584 | 221.8575 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 02 | 904 | 59642.904 | 1002.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;004 | 99.9586 | 221.7755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 004 | 59643.004 | 1002.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;104 | 99.9582 | 221.6935 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 104 | 59643.104 | 1002.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;204 | 99.9598 | 221.617 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 204 | 59643.204 | 1002.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;304 | 99.9594 | 221.5474 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 304 | 59643.304 | 1003
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;404 | 99.9595 | 221.4773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 404 | 59643.404 | 1003.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;504 | 99.9615 | 221.407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 504 | 59643.504 | 1003.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;604 | 99.9605 | 221.3448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 604 | 59643.604 | 1003.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;704 | 99.9606 | 221.2868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 704 | 59643.704 | 1003.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;804 | 99.9595 | 221.2261 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 804 | 59643.804 | 1003.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:03;904 | 99.9585 | 221.1699 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 03 | 904 | 59643.904 | 1003.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;004 | 99.9572 | 221.1218 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 004 | 59644.004 | 1003.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;104 | 99.9563 | 221.0746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 104 | 59644.104 | 1003.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;204 | 99.9575 | 221.0279 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 204 | 59644.204 | 1003.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;304 | 99.9563 | 220.9867 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 304 | 59644.304 | 1004
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;404 | 99.9551 | 220.9447 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 404 | 59644.404 | 1004.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;504 | 99.9531 | 220.8964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 504 | 59644.504 | 1004.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;604 | 99.9506 | 220.8451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 604 | 59644.604 | 1004.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;704 | 99.9522 | 220.7905 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 704 | 59644.704 | 1004.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;804 | 99.9518 | 220.7292 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 804 | 59644.804 | 1004.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:04;904 | 99.9538 | 220.6648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 04 | 904 | 59644.904 | 1004.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;004 | 99.9526 | 220.6039 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 004 | 59645.004 | 1004.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;104 | 99.953 | 220.5406 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 104 | 59645.104 | 1004.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;204 | 99.9536 | 220.4713 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 204 | 59645.204 | 1004.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;304 | 99.9514 | 220.4004 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 304 | 59645.304 | 1005
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;404 | 99.952 | 220.3272 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 404 | 59645.404 | 1005.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;504 | 99.9541 | 220.2486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 504 | 59645.504 | 1005.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;604 | 99.9548 | 220.168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 604 | 59645.604 | 1005.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;704 | 99.9552 | 220.0917 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 704 | 59645.704 | 1005.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;804 | 99.9556 | 220.0166 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 804 | 59645.804 | 1005.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:05;904 | 99.9566 | 219.9413 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 05 | 904 | 59645.904 | 1005.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;004 | 99.9566 | 219.8717 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 004 | 59646.004 | 1005.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;104 | 99.9562 | 219.8085 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 104 | 59646.104 | 1005.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;204 | 99.9574 | 219.7476 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 204 | 59646.204 | 1005.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;304 | 99.957 | 219.6918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 304 | 59646.304 | 1006
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;404 | 99.9573 | 219.6445 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 404 | 59646.404 | 1006.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;504 | 99.958 | 219.5952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 504 | 59646.504 | 1006.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;604 | 99.9597 | 219.5379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 604 | 59646.604 | 1006.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;704 | 99.9597 | 219.4794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 704 | 59646.704 | 1006.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;804 | 99.9586 | 219.4155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 804 | 59646.804 | 1006.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:06;904 | 99.9575 | 219.3378 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 06 | 904 | 59646.904 | 1006.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;004 | 99.9566 | 219.2599 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 004 | 59647.004 | 1006.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;104 | 99.9566 | 219.1955 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 104 | 59647.104 | 1006.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;204 | 99.956 | 219.1314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 204 | 59647.204 | 1006.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;304 | 99.9568 | 219.061 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 304 | 59647.304 | 1007
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;404 | 99.9574 | 218.993 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 404 | 59647.404 | 1007.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;504 | 99.9572 | 218.924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 504 | 59647.504 | 1007.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;604 | 99.9579 | 218.8479 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 604 | 59647.604 | 1007.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;704 | 99.9571 | 218.7734 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 704 | 59647.704 | 1007.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;804 | 99.9572 | 218.7068 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 804 | 59647.804 | 1007.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:07;904 | 99.9595 | 218.6392 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 07 | 904 | 59647.904 | 1007.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;004 | 99.9597 | 218.5673 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 004 | 59648.004 | 1007.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;104 | 99.9598 | 218.4964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 104 | 59648.104 | 1007.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;204 | 99.9593 | 218.4221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 204 | 59648.204 | 1007.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;304 | 99.96 | 218.3406 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 304 | 59648.304 | 1008
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;404 | 99.9609 | 218.2649 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 404 | 59648.404 | 1008.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;504 | 99.9632 | 218.2012 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 504 | 59648.504 | 1008.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;604 | 99.9627 | 218.1351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 604 | 59648.604 | 1008.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;704 | 99.9625 | 218.0652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 704 | 59648.704 | 1008.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;804 | 99.9642 | 218.0022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 804 | 59648.804 | 1008.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:08;904 | 99.9638 | 217.9401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 08 | 904 | 59648.904 | 1008.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;004 | 99.9635 | 217.8714 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 004 | 59649.004 | 1008.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;104 | 99.964 | 217.8117 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 104 | 59649.104 | 1008.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;204 | 99.9641 | 217.7661 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 204 | 59649.204 | 1008.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;304 | 99.9637 | 217.7131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 304 | 59649.304 | 1009
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;404 | 99.9642 | 217.6475 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 404 | 59649.404 | 1009.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;504 | 99.9664 | 217.5793 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 504 | 59649.504 | 1009.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;604 | 99.9684 | 217.4993 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 604 | 59649.604 | 1009.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;704 | 99.9687 | 217.4027 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 704 | 59649.704 | 1009.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;804 | 99.9696 | 217.3065 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 804 | 59649.804 | 1009.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:09;904 | 99.971 | 217.2183 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 09 | 904 | 59649.904 | 1009.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;004 | 99.972 | 217.1321 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 004 | 59650.004 | 1009.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;104 | 99.9729 | 217.0524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 104 | 59650.104 | 1009.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;204 | 99.9722 | 216.9812 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 204 | 59650.204 | 1009.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;304 | 99.9741 | 216.9203 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 304 | 59650.304 | 1010
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;404 | 99.9744 | 216.8588 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 404 | 59650.404 | 1010.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;504 | 99.9756 | 216.7848 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 504 | 59650.504 | 1010.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;604 | 99.9743 | 216.7163 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 604 | 59650.604 | 1010.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;704 | 99.9747 | 216.6554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 704 | 59650.704 | 1010.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;804 | 99.9732 | 216.5845 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 804 | 59650.804 | 1010.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:10;904 | 99.975 | 216.5116 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 10 | 904 | 59650.904 | 1010.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;004 | 99.9746 | 216.4542 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 004 | 59651.004 | 1010.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;104 | 99.9751 | 216.4032 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 104 | 59651.104 | 1010.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;204 | 99.975 | 216.3508 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 204 | 59651.204 | 1010.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;304 | 99.9748 | 216.3048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 304 | 59651.304 | 1011
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;404 | 99.9767 | 216.2611 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 404 | 59651.404 | 1011.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;504 | 99.9774 | 216.2062 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 504 | 59651.504 | 1011.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;604 | 99.9782 | 216.1471 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 604 | 59651.604 | 1011.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;704 | 99.9787 | 216.0942 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 704 | 59651.704 | 1011.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;804 | 99.9768 | 216.0345 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 804 | 59651.804 | 1011.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:11;904 | 99.9784 | 215.9643 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 11 | 904 | 59651.904 | 1011.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;004 | 99.9796 | 215.9023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 004 | 59652.004 | 1011.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;104 | 99.9802 | 215.8465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 104 | 59652.104 | 1011.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;204 | 99.9799 | 215.7834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 204 | 59652.204 | 1011.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;304 | 99.9794 | 215.7183 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 304 | 59652.304 | 1012
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;404 | 99.9791 | 215.6579 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 404 | 59652.404 | 1012.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;504 | 99.9817 | 215.5881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 504 | 59652.504 | 1012.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;604 | 99.9824 | 215.5073 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 604 | 59652.604 | 1012.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;704 | 99.9821 | 215.4366 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 704 | 59652.704 | 1012.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;804 | 99.983 | 215.3723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 804 | 59652.804 | 1012.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:12;904 | 99.9846 | 215.2988 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 12 | 904 | 59652.904 | 1012.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;004 | 99.9842 | 215.231 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 004 | 59653.004 | 1012.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;104 | 99.9843 | 215.181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 104 | 59653.104 | 1012.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;204 | 99.9838 | 215.132 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 204 | 59653.204 | 1012.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;304 | 99.9827 | 215.0785 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 304 | 59653.304 | 1013
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;404 | 99.9835 | 215.0313 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 404 | 59653.404 | 1013.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;504 | 99.9836 | 214.9842 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 504 | 59653.504 | 1013.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;604 | 99.9844 | 214.9275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 604 | 59653.604 | 1013.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;704 | 99.9838 | 214.871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 704 | 59653.704 | 1013.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;804 | 99.9828 | 214.8213 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 804 | 59653.804 | 1013.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:13;904 | 99.9799 | 214.7686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 13 | 904 | 59653.904 | 1013.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;004 | 99.9804 | 214.7166 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 004 | 59654.004 | 1013.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;104 | 99.9797 | 214.6816 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 104 | 59654.104 | 1013.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;204 | 99.9805 | 214.6526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 204 | 59654.204 | 1013.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;304 | 99.9811 | 214.6146 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 304 | 59654.304 | 1014
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;404 | 99.9806 | 214.5731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 404 | 59654.404 | 1014.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;504 | 99.9805 | 214.5296 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 504 | 59654.504 | 1014.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;604 | 99.9791 | 214.476 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 604 | 59654.604 | 1014.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;704 | 99.9804 | 214.416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 704 | 59654.704 | 1014.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;804 | 99.9807 | 214.3622 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 804 | 59654.804 | 1014.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:14;904 | 99.9829 | 214.3045 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 14 | 904 | 59654.904 | 1014.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;004 | 99.9836 | 214.2352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 004 | 59655.004 | 1014.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;104 | 99.9827 | 214.1697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 104 | 59655.104 | 1014.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;204 | 99.9824 | 214.112 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 204 | 59655.204 | 1014.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;304 | 99.982 | 214.05 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 304 | 59655.304 | 1015
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;404 | 99.9828 | 213.9903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 404 | 59655.404 | 1015.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;504 | 99.9834 | 213.9486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 504 | 59655.504 | 1015.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;604 | 99.9814 | 213.9168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 604 | 59655.604 | 1015.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;704 | 99.9793 | 213.8848 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 704 | 59655.704 | 1015.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;804 | 99.9772 | 213.8584 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 804 | 59655.804 | 1015.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:15;904 | 99.9779 | 213.8346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 15 | 904 | 59655.904 | 1015.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;004 | 99.9764 | 213.7998 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 004 | 59656.004 | 1015.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;104 | 99.9756 | 213.7623 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 104 | 59656.104 | 1015.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;204 | 99.9734 | 213.7383 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 204 | 59656.204 | 1015.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;304 | 99.9714 | 213.7142 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 304 | 59656.304 | 1016
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;404 | 99.9716 | 213.681 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 404 | 59656.404 | 1016.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;504 | 99.9695 | 213.6526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 504 | 59656.504 | 1016.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;604 | 99.9695 | 213.6263 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 604 | 59656.604 | 1016.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;704 | 99.9682 | 213.585 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 704 | 59656.704 | 1016.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;804 | 99.9681 | 213.5383 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 804 | 59656.804 | 1016.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:16;904 | 99.9659 | 213.5006 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 16 | 904 | 59656.904 | 1016.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;004 | 99.9663 | 213.458 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 004 | 59657.004 | 1016.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;104 | 99.9645 | 213.4048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 104 | 59657.104 | 1016.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;204 | 99.9649 | 213.3589 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 204 | 59657.204 | 1016.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;304 | 99.9646 | 213.3192 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 304 | 59657.304 | 1017
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;404 | 99.9636 | 213.2731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 404 | 59657.404 | 1017.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;504 | 99.9635 | 213.2283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 504 | 59657.504 | 1017.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;604 | 99.9627 | 213.1924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 604 | 59657.604 | 1017.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;704 | 99.9623 | 213.1522 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 704 | 59657.704 | 1017.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;804 | 99.9604 | 213.1035 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 804 | 59657.804 | 1017.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:17;904 | 99.9583 | 213.0629 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 17 | 904 | 59657.904 | 1017.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;004 | 99.957 | 213.0247 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 004 | 59658.004 | 1017.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;104 | 99.9572 | 212.9736 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 104 | 59658.104 | 1017.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;204 | 99.9554 | 212.9253 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 204 | 59658.204 | 1017.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;304 | 99.9534 | 212.8913 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 304 | 59658.304 | 1018
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;404 | 99.9502 | 212.8557 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 404 | 59658.404 | 1018.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;504 | 99.9498 | 212.8164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 504 | 59658.504 | 1018.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;604 | 99.9493 | 212.7902 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 604 | 59658.604 | 1018.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;704 | 99.948 | 212.7703 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 704 | 59658.704 | 1018.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;804 | 99.9441 | 212.7417 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 804 | 59658.804 | 1018.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:18;904 | 99.9436 | 212.7141 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 18 | 904 | 59658.904 | 1018.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;004 | 99.9422 | 212.6929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 004 | 59659.004 | 1018.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;104 | 99.9417 | 212.6612 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 104 | 59659.104 | 1018.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;204 | 99.939 | 212.6189 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 204 | 59659.204 | 1018.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;304 | 99.9387 | 212.5843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 304 | 59659.304 | 1019
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;404 | 99.9391 | 212.5467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 404 | 59659.404 | 1019.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;504 | 99.9371 | 212.493 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 504 | 59659.504 | 1019.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;604 | 99.9354 | 212.4437 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 604 | 59659.604 | 1019.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;704 | 99.9338 | 212.4072 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 704 | 59659.704 | 1019.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;804 | 99.9314 | 212.3661 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 804 | 59659.804 | 1019.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:19;904 | 99.9305 | 212.3204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 19 | 904 | 59659.904 | 1019.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;004 | 99.9301 | 212.2846 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 004 | 59660.004 | 1019.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;104 | 99.9306 | 212.2462 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 104 | 59660.104 | 1019.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;204 | 99.9288 | 212.1938 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 204 | 59660.204 | 1019.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;304 | 99.9288 | 212.1418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 304 | 59660.304 | 1020
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;404 | 99.9279 | 212.0956 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 404 | 59660.404 | 1020.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;504 | 99.9264 | 212.0506 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 504 | 59660.504 | 1020.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;604 | 99.9253 | 211.998 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 604 | 59660.604 | 1020.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;704 | 99.9242 | 211.9365 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 704 | 59660.704 | 1020.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;804 | 99.9237 | 211.8733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 804 | 59660.804 | 1020.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:20;904 | 99.9213 | 211.8096 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 20 | 904 | 59660.904 | 1020.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;004 | 99.9204 | 211.7461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 004 | 59661.004 | 1020.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;104 | 99.9201 | 211.6842 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 104 | 59661.104 | 1020.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;204 | 99.9209 | 211.6251 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 204 | 59661.204 | 1020.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;304 | 99.921 | 211.5684 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 304 | 59661.304 | 1021
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;404 | 99.9209 | 211.5124 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 404 | 59661.404 | 1021.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;504 | 99.9185 | 211.4529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 504 | 59661.504 | 1021.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;604 | 99.919 | 211.3899 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 604 | 59661.604 | 1021.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;704 | 99.917 | 211.3267 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 704 | 59661.704 | 1021.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;804 | 99.9169 | 211.2652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 804 | 59661.804 | 1021.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:21;904 | 99.916 | 211.2066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 21 | 904 | 59661.904 | 1021.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;004 | 99.9132 | 211.1513 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 004 | 59662.004 | 1021.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;104 | 99.9123 | 211.0994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 104 | 59662.104 | 1021.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;204 | 99.9111 | 211.0519 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 204 | 59662.204 | 1021.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;304 | 99.9126 | 211.0095 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 304 | 59662.304 | 1022
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;404 | 99.9144 | 210.9713 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 404 | 59662.404 | 1022.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;504 | 99.9147 | 210.9275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 504 | 59662.504 | 1022.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;604 | 99.9144 | 210.8732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 604 | 59662.604 | 1022.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;704 | 99.9127 | 210.8122 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 704 | 59662.704 | 1022.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;804 | 99.9135 | 210.7433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 804 | 59662.804 | 1022.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:22;904 | 99.9145 | 210.6656 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 22 | 904 | 59662.904 | 1022.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;004 | 99.9131 | 210.5841 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 004 | 59663.004 | 1022.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;104 | 99.9134 | 210.5051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 104 | 59663.104 | 1022.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;204 | 99.9135 | 210.4329 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 204 | 59663.204 | 1022.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;304 | 99.9142 | 210.3689 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 304 | 59663.304 | 1023
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;404 | 99.9126 | 210.3112 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 404 | 59663.404 | 1023.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;504 | 99.9115 | 210.2581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 504 | 59663.504 | 1023.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;604 | 99.9128 | 210.2084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 604 | 59663.604 | 1023.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;704 | 99.9149 | 210.1726 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 704 | 59663.704 | 1023.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;804 | 99.9161 | 210.1551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 804 | 59663.804 | 1023.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:23;904 | 99.9141 | 210.1266 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 23 | 904 | 59663.904 | 1023.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;004 | 99.913 | 210.0783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 004 | 59664.004 | 1023.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;104 | 99.9154 | 210.0355 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 104 | 59664.104 | 1023.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;204 | 99.9154 | 209.9995 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 204 | 59664.204 | 1023.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;304 | 99.9144 | 209.957 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 304 | 59664.304 | 1024
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;404 | 99.9144 | 209.9187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 404 | 59664.404 | 1024.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;504 | 99.9149 | 209.8935 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 504 | 59664.504 | 1024.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;604 | 99.9155 | 209.864 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 604 | 59664.604 | 1024.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;704 | 99.9164 | 209.8249 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 704 | 59664.704 | 1024.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;804 | 99.9176 | 209.7858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 804 | 59664.804 | 1024.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:24;904 | 99.9181 | 209.7433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 24 | 904 | 59664.904 | 1024.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;004 | 99.918 | 209.6902 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 004 | 59665.004 | 1024.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;104 | 99.9192 | 209.6408 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 104 | 59665.104 | 1024.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;204 | 99.9187 | 209.6054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 204 | 59665.204 | 1024.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;304 | 99.9194 | 209.5763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 304 | 59665.304 | 1025
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;404 | 99.921 | 209.5559 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 404 | 59665.404 | 1025.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;504 | 99.9216 | 209.5534 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 504 | 59665.504 | 1025.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;604 | 99.9214 | 209.5524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 604 | 59665.604 | 1025.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;704 | 99.9214 | 209.5328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 704 | 59665.704 | 1025.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;804 | 99.9207 | 209.5022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 804 | 59665.804 | 1025.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:25;904 | 99.9226 | 209.4692 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 25 | 904 | 59665.904 | 1025.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;004 | 99.9241 | 209.4295 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 004 | 59666.004 | 1025.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;104 | 99.9256 | 209.3871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 104 | 59666.104 | 1025.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;204 | 99.9257 | 209.3528 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 204 | 59666.204 | 1025.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;304 | 99.9265 | 209.3195 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 304 | 59666.304 | 1026
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;404 | 99.9267 | 209.2789 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 404 | 59666.404 | 1026.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;504 | 99.9265 | 209.2452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 504 | 59666.504 | 1026.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;604 | 99.9267 | 209.2247 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 604 | 59666.604 | 1026.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;704 | 99.9275 | 209.207 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 704 | 59666.704 | 1026.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;804 | 99.9282 | 209.1917 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 804 | 59666.804 | 1026.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:26;904 | 99.9294 | 209.181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 26 | 904 | 59666.904 | 1026.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;004 | 99.9309 | 209.1637 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 004 | 59667.004 | 1026.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;104 | 99.9333 | 209.132 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 104 | 59667.104 | 1026.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;204 | 99.9357 | 209.093 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 204 | 59667.204 | 1026.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;304 | 99.9374 | 209.0493 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 304 | 59667.304 | 1027
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;404 | 99.9389 | 208.9948 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 404 | 59667.404 | 1027.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;504 | 99.9381 | 208.9358 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 504 | 59667.504 | 1027.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;604 | 99.9373 | 208.8854 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 604 | 59667.604 | 1027.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;704 | 99.9402 | 208.8389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 704 | 59667.704 | 1027.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;804 | 99.94 | 208.7939 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 804 | 59667.804 | 1027.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:27;904 | 99.9394 | 208.7681 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 27 | 904 | 59667.904 | 1027.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;004 | 99.941 | 208.7601 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 004 | 59668.004 | 1027.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;104 | 99.9398 | 208.7481 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 104 | 59668.104 | 1027.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;204 | 99.9399 | 208.7271 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 204 | 59668.204 | 1027.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;304 | 99.9405 | 208.7005 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 304 | 59668.304 | 1028
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;404 | 99.9422 | 208.6666 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 404 | 59668.404 | 1028.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;504 | 99.9432 | 208.6265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 504 | 59668.504 | 1028.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;604 | 99.9435 | 208.5905 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 604 | 59668.604 | 1028.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;704 | 99.9447 | 208.558 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 704 | 59668.704 | 1028.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;804 | 99.9457 | 208.5203 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 804 | 59668.804 | 1028.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:28;904 | 99.9462 | 208.4833 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 28 | 904 | 59668.904 | 1028.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;004 | 99.9472 | 208.4554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 004 | 59669.004 | 1028.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;104 | 99.9486 | 208.4295 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 104 | 59669.104 | 1028.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;204 | 99.9495 | 208.4016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 204 | 59669.204 | 1028.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;304 | 99.9503 | 208.3755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 304 | 59669.304 | 1029
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;404 | 99.9505 | 208.3496 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 404 | 59669.404 | 1029.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;504 | 99.9509 | 208.3195 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 504 | 59669.504 | 1029.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;604 | 99.9502 | 208.2909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 604 | 59669.604 | 1029.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;704 | 99.9508 | 208.2687 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 704 | 59669.704 | 1029.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;804 | 99.9514 | 208.2451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 804 | 59669.804 | 1029.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:29;904 | 99.9517 | 208.2165 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 29 | 904 | 59669.904 | 1029.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;004 | 99.9525 | 208.1872 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 004 | 59670.004 | 1029.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;104 | 99.9536 | 208.1567 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 104 | 59670.104 | 1029.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;204 | 99.9536 | 208.1235 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 204 | 59670.204 | 1029.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;304 | 99.9547 | 208.0922 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 304 | 59670.304 | 1030
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;404 | 99.9554 | 208.066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 404 | 59670.404 | 1030.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;504 | 99.9542 | 208.0422 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 504 | 59670.504 | 1030.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;604 | 99.9541 | 208.0181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 604 | 59670.604 | 1030.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;704 | 99.9535 | 207.9949 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 704 | 59670.704 | 1030.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;804 | 99.9521 | 207.9767 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 804 | 59670.804 | 1030.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:30;904 | 99.9498 | 207.9652 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 30 | 904 | 59670.904 | 1030.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;004 | 99.9499 | 207.9596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 004 | 59671.004 | 1030.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;104 | 99.9513 | 207.9604 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 104 | 59671.104 | 1030.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;204 | 99.9519 | 207.9648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 204 | 59671.204 | 1030.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;304 | 99.9513 | 207.9615 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 304 | 59671.304 | 1031
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;404 | 99.9522 | 207.9482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 404 | 59671.404 | 1031.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;504 | 99.9537 | 207.9326 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 504 | 59671.504 | 1031.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;604 | 99.9524 | 207.911 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 604 | 59671.604 | 1031.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;704 | 99.9532 | 207.8793 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 704 | 59671.704 | 1031.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;804 | 99.9529 | 207.843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 804 | 59671.804 | 1031.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:31;904 | 99.9528 | 207.8085 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 31 | 904 | 59671.904 | 1031.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;004 | 99.9536 | 207.7832 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 004 | 59672.004 | 1031.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;104 | 99.9526 | 207.7678 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 104 | 59672.104 | 1031.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;204 | 99.9521 | 207.7574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 204 | 59672.204 | 1031.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;304 | 99.9514 | 207.7483 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 304 | 59672.304 | 1032
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;404 | 99.9499 | 207.7382 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 404 | 59672.404 | 1032.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;504 | 99.9502 | 207.7315 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 504 | 59672.504 | 1032.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;604 | 99.9487 | 207.7273 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 604 | 59672.604 | 1032.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;704 | 99.9499 | 207.7164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 704 | 59672.704 | 1032.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;804 | 99.95 | 207.6988 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 804 | 59672.804 | 1032.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:32;904 | 99.9494 | 207.68 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 32 | 904 | 59672.904 | 1032.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;004 | 99.9488 | 207.657 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 004 | 59673.004 | 1032.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;104 | 99.9499 | 207.629 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 104 | 59673.104 | 1032.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;204 | 99.9497 | 207.6031 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 204 | 59673.204 | 1032.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;304 | 99.9505 | 207.5814 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 304 | 59673.304 | 1033
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;404 | 99.9494 | 207.56 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 404 | 59673.404 | 1033.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;504 | 99.9483 | 207.5396 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 504 | 59673.504 | 1033.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;604 | 99.9494 | 207.522 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 604 | 59673.604 | 1033.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;704 | 99.9481 | 207.5093 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 704 | 59673.704 | 1033.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;804 | 99.947 | 207.5019 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 804 | 59673.804 | 1033.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:33;904 | 99.9462 | 207.4966 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 33 | 904 | 59673.904 | 1033.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;004 | 99.9461 | 207.4905 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 004 | 59674.004 | 1033.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;104 | 99.945 | 207.4807 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 104 | 59674.104 | 1033.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;204 | 99.9445 | 207.4668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 204 | 59674.204 | 1033.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;304 | 99.944 | 207.4502 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 304 | 59674.304 | 1034
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;404 | 99.945 | 207.4266 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 404 | 59674.404 | 1034.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;504 | 99.9436 | 207.3958 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 504 | 59674.504 | 1034.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;604 | 99.944 | 207.3672 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 604 | 59674.604 | 1034.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;704 | 99.9405 | 207.3419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 704 | 59674.704 | 1034.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;804 | 99.9419 | 207.3167 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 804 | 59674.804 | 1034.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:34;904 | 99.9412 | 207.2945 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 34 | 904 | 59674.904 | 1034.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;004 | 99.9415 | 207.2774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 004 | 59675.004 | 1034.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;104 | 99.9416 | 207.2614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 104 | 59675.104 | 1034.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;204 | 99.94 | 207.2416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 204 | 59675.204 | 1034.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;304 | 99.9419 | 207.2137 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 304 | 59675.304 | 1035
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;404 | 99.9406 | 207.1786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 404 | 59675.404 | 1035.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;504 | 99.9423 | 207.139 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 504 | 59675.504 | 1035.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;604 | 99.9418 | 207.0934 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 604 | 59675.604 | 1035.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;704 | 99.943 | 207.0425 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 704 | 59675.704 | 1035.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;804 | 99.9425 | 206.9913 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 804 | 59675.804 | 1035.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:35;904 | 99.9429 | 206.9457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 35 | 904 | 59675.904 | 1035.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;004 | 99.9402 | 206.9125 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 004 | 59676.004 | 1035.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;104 | 99.9434 | 206.8888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 104 | 59676.104 | 1035.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;204 | 99.9447 | 206.868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 204 | 59676.204 | 1035.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;304 | 99.9448 | 206.844 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 304 | 59676.304 | 1036
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;404 | 99.9451 | 206.8135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 404 | 59676.404 | 1036.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;504 | 99.9464 | 206.7749 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 504 | 59676.504 | 1036.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;604 | 99.9463 | 206.7283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 604 | 59676.604 | 1036.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;704 | 99.9464 | 206.6794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 704 | 59676.704 | 1036.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;804 | 99.9454 | 206.6329 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 804 | 59676.804 | 1036.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:36;904 | 99.9467 | 206.5929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 36 | 904 | 59676.904 | 1036.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;004 | 99.946 | 206.5643 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 004 | 59677.004 | 1036.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;104 | 99.9444 | 206.5461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 104 | 59677.104 | 1036.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;204 | 99.9433 | 206.5298 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 204 | 59677.204 | 1036.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;304 | 99.9442 | 206.5118 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 304 | 59677.304 | 1037
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;404 | 99.945 | 206.4925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 404 | 59677.404 | 1037.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;504 | 99.9442 | 206.4717 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 504 | 59677.504 | 1037.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;604 | 99.9444 | 206.4482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 604 | 59677.604 | 1037.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;704 | 99.9432 | 206.4159 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 704 | 59677.704 | 1037.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;804 | 99.9442 | 206.3757 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 804 | 59677.804 | 1037.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:37;904 | 99.9423 | 206.3418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 37 | 904 | 59677.904 | 1037.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;004 | 99.9413 | 206.3168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 004 | 59678.004 | 1037.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;104 | 99.9393 | 206.2952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 104 | 59678.104 | 1037.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;204 | 99.9418 | 206.2807 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 204 | 59678.204 | 1037.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;304 | 99.9423 | 206.2756 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 304 | 59678.304 | 1038
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;404 | 99.9437 | 206.2729 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 404 | 59678.404 | 1038.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;504 | 99.9435 | 206.2685 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 504 | 59678.504 | 1038.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;604 | 99.9459 | 206.2618 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 604 | 59678.604 | 1038.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;704 | 99.9496 | 206.2439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 704 | 59678.704 | 1038.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;804 | 99.9497 | 206.2089 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 804 | 59678.804 | 1038.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:38;904 | 99.9527 | 206.1626 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 38 | 904 | 59678.904 | 1038.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;004 | 99.9557 | 206.11 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 004 | 59679.004 | 1038.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;104 | 99.9586 | 206.048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 104 | 59679.104 | 1038.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;204 | 99.96 | 205.9818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 204 | 59679.204 | 1038.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;304 | 99.9641 | 205.9265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 304 | 59679.304 | 1039
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;404 | 99.9659 | 205.8803 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 404 | 59679.404 | 1039.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;504 | 99.9703 | 205.836 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 504 | 59679.504 | 1039.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;604 | 99.9713 | 205.8 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 604 | 59679.604 | 1039.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;704 | 99.9727 | 205.7744 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 704 | 59679.704 | 1039.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;804 | 99.9733 | 205.7512 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 804 | 59679.804 | 1039.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:39;904 | 99.9739 | 205.7312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 39 | 904 | 59679.904 | 1039.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;004 | 99.9738 | 205.7205 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 004 | 59680.004 | 1039.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;104 | 99.9721 | 205.7121 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 104 | 59680.104 | 1039.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;204 | 99.9725 | 205.6991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 204 | 59680.204 | 1039.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;304 | 99.9715 | 205.691 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 304 | 59680.304 | 1040
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;404 | 99.9713 | 205.6891 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 404 | 59680.404 | 1040.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;504 | 99.969 | 205.6819 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 504 | 59680.504 | 1040.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;604 | 99.9679 | 205.6725 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 604 | 59680.604 | 1040.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;704 | 99.9667 | 205.6661 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 704 | 59680.704 | 1040.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;804 | 99.9648 | 205.6643 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 804 | 59680.804 | 1040.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:40;904 | 99.9625 | 205.6698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 40 | 904 | 59680.904 | 1040.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;004 | 99.9613 | 205.679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 004 | 59681.004 | 1040.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;104 | 99.9615 | 205.6921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 104 | 59681.104 | 1040.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;204 | 99.9611 | 205.7063 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 204 | 59681.204 | 1040.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;304 | 99.9591 | 205.713 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 304 | 59681.304 | 1041
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;404 | 99.9587 | 205.7151 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 404 | 59681.404 | 1041.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;504 | 99.9594 | 205.7195 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 504 | 59681.504 | 1041.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;604 | 99.9604 | 205.713 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 604 | 59681.604 | 1041.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;704 | 99.9611 | 205.6895 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 704 | 59681.704 | 1041.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;804 | 99.9636 | 205.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 804 | 59681.804 | 1041.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:41;904 | 99.9667 | 205.6274 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 41 | 904 | 59681.904 | 1041.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;004 | 99.9687 | 205.5854 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 004 | 59682.004 | 1041.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;104 | 99.97 | 205.5364 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 104 | 59682.104 | 1041.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;204 | 99.9724 | 205.4859 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 204 | 59682.204 | 1041.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;304 | 99.9748 | 205.4346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 304 | 59682.304 | 1042
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;404 | 99.9779 | 205.3843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 404 | 59682.404 | 1042.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;504 | 99.9805 | 205.3451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 504 | 59682.504 | 1042.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;604 | 99.9824 | 205.3133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 604 | 59682.604 | 1042.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;704 | 99.9838 | 205.2751 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 704 | 59682.704 | 1042.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;804 | 99.9853 | 205.2391 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 804 | 59682.804 | 1042.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:42;904 | 99.9859 | 205.2142 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 42 | 904 | 59682.904 | 1042.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;004 | 99.9856 | 205.1902 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 004 | 59683.004 | 1042.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;104 | 99.9848 | 205.1651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 104 | 59683.104 | 1042.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;204 | 99.9843 | 205.155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 204 | 59683.204 | 1042.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;304 | 99.984 | 205.1595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 304 | 59683.304 | 1043
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;404 | 99.9823 | 205.1655 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 404 | 59683.404 | 1043.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;504 | 99.9807 | 205.1791 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 504 | 59683.504 | 1043.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;604 | 99.9777 | 205.2043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 604 | 59683.604 | 1043.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;704 | 99.9778 | 205.2175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 704 | 59683.704 | 1043.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;804 | 99.9749 | 205.2103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 804 | 59683.804 | 1043.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:43;904 | 99.9755 | 205.2019 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 43 | 904 | 59683.904 | 1043.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;004 | 99.9752 | 205.1893 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 004 | 59684.004 | 1043.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;104 | 99.9762 | 205.1593 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 104 | 59684.104 | 1043.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;204 | 99.9772 | 205.1214 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 204 | 59684.204 | 1043.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;304 | 99.9772 | 205.0861 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 304 | 59684.304 | 1044
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;404 | 99.9796 | 205.0416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 404 | 59684.404 | 1044.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;504 | 99.9813 | 204.9872 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 504 | 59684.504 | 1044.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;604 | 99.9824 | 204.9422 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 604 | 59684.604 | 1044.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;704 | 99.9845 | 204.9066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 704 | 59684.704 | 1044.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;804 | 99.9853 | 204.8691 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 804 | 59684.804 | 1044.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:44;904 | 99.9878 | 204.8327 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 44 | 904 | 59684.904 | 1044.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;004 | 99.9893 | 204.8007 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 004 | 59685.004 | 1044.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;104 | 99.9927 | 204.7612 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 104 | 59685.104 | 1044.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;204 | 99.9951 | 204.7117 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 204 | 59685.204 | 1044.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;304 | 99.9974 | 204.6629 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 304 | 59685.304 | 1045
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;404 | 99.9975 | 204.6111 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 404 | 59685.404 | 1045.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;504 | 100.0004 | 204.5513 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 504 | 59685.504 | 1045.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;604 | 100.0003 | 204.498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 604 | 59685.604 | 1045.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;704 | 100.0004 | 204.46 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 704 | 59685.704 | 1045.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;804 | 99.9998 | 204.431 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 804 | 59685.804 | 1045.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:45;904 | 99.9984 | 204.4131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 45 | 904 | 59685.904 | 1045.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;004 | 99.9986 | 204.4156 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 004 | 59686.004 | 1045.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;104 | 99.9983 | 204.428 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 104 | 59686.104 | 1045.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;204 | 99.9975 | 204.4348 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 204 | 59686.204 | 1045.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;304 | 99.9987 | 204.4423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 304 | 59686.304 | 1046
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;404 | 99.9973 | 204.4509 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 404 | 59686.404 | 1046.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;504 | 99.9975 | 204.4418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 504 | 59686.504 | 1046.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;604 | 99.997 | 204.4169 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 604 | 59686.604 | 1046.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;704 | 99.9973 | 204.3947 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 704 | 59686.704 | 1046.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;804 | 99.9988 | 204.3689 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 804 | 59686.804 | 1046.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:46;904 | 99.9979 | 204.3321 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 46 | 904 | 59686.904 | 1046.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;004 | 99.9984 | 204.3011 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 004 | 59687.004 | 1046.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;104 | 100.0002 | 204.2823 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 104 | 59687.104 | 1046.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;204 | 100 | 204.2645 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 204 | 59687.204 | 1046.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;304 | 100.0028 | 204.2476 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 304 | 59687.304 | 1047
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;404 | 100.0033 | 204.2369 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 404 | 59687.404 | 1047.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;504 | 100.0046 | 204.222 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 504 | 59687.504 | 1047.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;604 | 100.0072 | 204.1956 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 604 | 59687.604 | 1047.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;704 | 100.0086 | 204.1669 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 704 | 59687.704 | 1047.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;804 | 100.0102 | 204.1349 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 804 | 59687.804 | 1047.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:47;904 | 100.0113 | 204.0887 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 47 | 904 | 59687.904 | 1047.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;004 | 100.0141 | 204.0368 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 004 | 59688.004 | 1047.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;104 | 100.0155 | 203.9946 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 104 | 59688.104 | 1047.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;204 | 100.018 | 203.9555 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 204 | 59688.204 | 1047.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;304 | 100.0188 | 203.914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 304 | 59688.304 | 1048
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;404 | 100.0195 | 203.8814 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 404 | 59688.404 | 1048.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;504 | 100.0226 | 203.8616 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 504 | 59688.504 | 1048.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;604 | 100.0233 | 203.8477 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 604 | 59688.604 | 1048.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;704 | 100.0247 | 203.8389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 704 | 59688.704 | 1048.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;804 | 100.0252 | 203.8352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 804 | 59688.804 | 1048.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:48;904 | 100.0259 | 203.8241 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 48 | 904 | 59688.904 | 1048.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;004 | 100.0258 | 203.8023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 004 | 59689.004 | 1048.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;104 | 100.028 | 203.7871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 104 | 59689.104 | 1048.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;204 | 100.0291 | 203.7747 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 204 | 59689.204 | 1048.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;304 | 100.0292 | 203.7503 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 304 | 59689.304 | 1049
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;404 | 100.0303 | 203.7217 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 404 | 59689.404 | 1049.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;504 | 100.0305 | 203.6985 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 504 | 59689.504 | 1049.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;604 | 100.0294 | 203.6721 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 604 | 59689.604 | 1049.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;704 | 100.0285 | 203.6441 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 704 | 59689.704 | 1049.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;804 | 100.0303 | 203.6402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 804 | 59689.804 | 1049.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:49;904 | 100.0301 | 203.6591 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 49 | 904 | 59689.904 | 1049.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;004 | 100.0303 | 203.6792 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 004 | 59690.004 | 1049.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;104 | 100.0313 | 203.693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 104 | 59690.104 | 1049.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;204 | 100.0342 | 203.6964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 204 | 59690.204 | 1049.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;304 | 100.0372 | 203.6712 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 304 | 59690.304 | 1050
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;404 | 100.0372 | 203.6198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 404 | 59690.404 | 1050.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;504 | 100.0408 | 203.572 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 504 | 59690.504 | 1050.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;604 | 100.0444 | 203.5309 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 604 | 59690.604 | 1050.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;704 | 100.0484 | 203.4893 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 704 | 59690.704 | 1050.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;804 | 100.0489 | 203.4482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 804 | 59690.804 | 1050.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:50;904 | 100.0508 | 203.4117 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 50 | 904 | 59690.904 | 1050.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;004 | 100.055 | 203.3791 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 004 | 59691.004 | 1050.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;104 | 100.0565 | 203.3402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 104 | 59691.104 | 1050.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;204 | 100.0584 | 203.3017 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 204 | 59691.204 | 1050.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;304 | 100.0585 | 203.2871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 304 | 59691.304 | 1051
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;404 | 100.0614 | 203.289 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 404 | 59691.404 | 1051.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;504 | 100.0605 | 203.2895 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 504 | 59691.504 | 1051.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;604 | 100.0619 | 203.296 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 604 | 59691.604 | 1051.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;704 | 100.0631 | 203.3083 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 704 | 59691.704 | 1051.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;804 | 100.0618 | 203.3041 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 804 | 59691.804 | 1051.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:51;904 | 100.0634 | 203.289 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 51 | 904 | 59691.904 | 1051.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;004 | 100.0605 | 203.2866 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 004 | 59692.004 | 1051.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;104 | 100.0586 | 203.2907 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 104 | 59692.104 | 1051.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;204 | 100.0585 | 203.291 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 204 | 59692.204 | 1051.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;304 | 100.0565 | 203.3007 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 304 | 59692.304 | 1052
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;404 | 100.0562 | 203.3232 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 404 | 59692.404 | 1052.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;504 | 100.0535 | 203.3439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 504 | 59692.504 | 1052.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;604 | 100.0525 | 203.3654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 604 | 59692.604 | 1052.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;704 | 100.0527 | 203.3974 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 704 | 59692.704 | 1052.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;804 | 100.0548 | 203.4282 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 804 | 59692.804 | 1052.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:52;904 | 100.0553 | 203.4481 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 52 | 904 | 59692.904 | 1052.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;004 | 100.0557 | 203.463 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 004 | 59693.004 | 1052.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;104 | 100.059 | 203.4665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 104 | 59693.104 | 1052.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;204 | 100.0597 | 203.4409 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 204 | 59693.204 | 1052.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;304 | 100.062 | 203.3943 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 304 | 59693.304 | 1053
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;404 | 100.0638 | 203.346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 404 | 59693.404 | 1053.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;504 | 100.0657 | 203.2896 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 504 | 59693.504 | 1053.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;604 | 100.0665 | 203.2256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 604 | 59693.604 | 1053.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;704 | 100.0681 | 203.1794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 704 | 59693.704 | 1053.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;804 | 100.0713 | 203.1549 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 804 | 59693.804 | 1053.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:53;904 | 100.0704 | 203.137 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 53 | 904 | 59693.904 | 1053.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;004 | 100.0714 | 203.1304 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 004 | 59694.004 | 1053.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;104 | 100.0711 | 203.1389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 104 | 59694.104 | 1053.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;204 | 100.0715 | 203.1409 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 204 | 59694.204 | 1053.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;304 | 100.0711 | 203.1287 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 304 | 59694.304 | 1054
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;404 | 100.0714 | 203.1215 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 404 | 59694.404 | 1054.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;504 | 100.0694 | 203.1135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 504 | 59694.504 | 1054.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;604 | 100.0687 | 203.089 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 604 | 59694.604 | 1054.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;704 | 100.0683 | 203.0653 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 704 | 59694.704 | 1054.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;804 | 100.0654 | 203.0582 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 804 | 59694.804 | 1054.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:54;904 | 100.065 | 203.0695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 54 | 904 | 59694.904 | 1054.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;004 | 100.0658 | 203.094 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 004 | 59695.004 | 1054.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;104 | 100.0648 | 203.1093 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 104 | 59695.104 | 1054.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;204 | 100.0661 | 203.1156 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 204 | 59695.204 | 1054.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;304 | 100.0662 | 203.1302 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 304 | 59695.304 | 1055
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;404 | 100.0661 | 203.1384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 404 | 59695.404 | 1055.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;504 | 100.0667 | 203.1242 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 504 | 59695.504 | 1055.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;604 | 100.0687 | 203.1035 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 604 | 59695.604 | 1055.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;704 | 100.0713 | 203.083 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 704 | 59695.704 | 1055.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;804 | 100.0721 | 203.042 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 804 | 59695.804 | 1055.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:55;904 | 100.0724 | 202.9878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 55 | 904 | 59695.904 | 1055.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;004 | 100.074 | 202.9471 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 004 | 59696.004 | 1055.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;104 | 100.0765 | 202.9084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 104 | 59696.104 | 1055.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;204 | 100.0754 | 202.8607 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 204 | 59696.204 | 1055.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;304 | 100.0741 | 202.8284 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 304 | 59696.304 | 1056
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;404 | 100.0751 | 202.8178 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 404 | 59696.404 | 1056.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;504 | 100.0763 | 202.8066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 504 | 59696.504 | 1056.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;604 | 100.0744 | 202.8007 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 604 | 59696.604 | 1056.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;704 | 100.0729 | 202.813 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 704 | 59696.704 | 1056.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;804 | 100.072 | 202.8277 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 804 | 59696.804 | 1056.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:56;904 | 100.0684 | 202.8351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 56 | 904 | 59696.904 | 1056.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;004 | 100.0669 | 202.853 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 004 | 59697.004 | 1056.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;104 | 100.0639 | 202.8786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 104 | 59697.104 | 1056.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;204 | 100.0612 | 202.8868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 204 | 59697.204 | 1056.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;304 | 100.058 | 202.8874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 304 | 59697.304 | 1057
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;404 | 100.0553 | 202.8991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 404 | 59697.404 | 1057.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;504 | 100.0535 | 202.9077 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 504 | 59697.504 | 1057.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;604 | 100.0526 | 202.9066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 604 | 59697.604 | 1057.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;704 | 100.0515 | 202.9127 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 704 | 59697.704 | 1057.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;804 | 100.0504 | 202.9253 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 804 | 59697.804 | 1057.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:57;904 | 100.0504 | 202.9298 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 57 | 904 | 59697.904 | 1057.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;004 | 100.0509 | 202.9297 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 004 | 59698.004 | 1057.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;104 | 100.0531 | 202.9315 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 104 | 59698.104 | 1057.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;204 | 100.0541 | 202.9129 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 204 | 59698.204 | 1057.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;304 | 100.0569 | 202.8676 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 304 | 59698.304 | 1058
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;404 | 100.0578 | 202.8183 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 404 | 59698.404 | 1058.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;504 | 100.0562 | 202.7665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 504 | 59698.504 | 1058.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;604 | 100.0577 | 202.7027 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 604 | 59698.604 | 1058.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;704 | 100.0588 | 202.6471 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 704 | 59698.704 | 1058.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;804 | 100.0602 | 202.6136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 804 | 59698.804 | 1058.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:58;904 | 100.0602 | 202.5833 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 58 | 904 | 59698.904 | 1058.6
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;004 | 100.0588 | 202.5558 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 004 | 59699.004 | 1058.7
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;104 | 100.0583 | 202.552 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 104 | 59699.104 | 1058.8
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;204 | 100.0563 | 202.5664 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 204 | 59699.204 | 1058.9
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;304 | 100.0524 | 202.5804 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 304 | 59699.304 | 1059
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;404 | 100.0494 | 202.597 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 404 | 59699.404 | 1059.1
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;504 | 100.0474 | 202.6179 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 504 | 59699.504 | 1059.2
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;604 | 100.0452 | 202.6255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 604 | 59699.604 | 1059.3
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;704 | 100.0437 | 202.6208 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 704 | 59699.704 | 1059.4
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;804 | 100.0411 | 202.6218 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 804 | 59699.804 | 1059.5
Data | 10/24/2023 | 16:34:59;904 | 100.0375 | 202.6227 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 34 | 59 | 904 | 59699.904 | 1059.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;004 | 100.0357 | 202.6149 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 004 | 59700.004 | 1059.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;104 | 100.034 | 202.6122 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 104 | 59700.104 | 1059.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;204 | 100.0318 | 202.6201 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 204 | 59700.204 | 1059.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;304 | 100.0298 | 202.6221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 304 | 59700.304 | 1060
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;404 | 100.0301 | 202.6169 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 404 | 59700.404 | 1060.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;504 | 100.0306 | 202.6137 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 504 | 59700.504 | 1060.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;604 | 100.0299 | 202.6006 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 604 | 59700.604 | 1060.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;704 | 100.0305 | 202.5687 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 704 | 59700.704 | 1060.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;804 | 100.0316 | 202.5308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 804 | 59700.804 | 1060.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:00;904 | 100.0351 | 202.4908 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 00 | 904 | 59700.904 | 1060.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;004 | 100.0349 | 202.4488 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 004 | 59701.004 | 1060.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;104 | 100.0377 | 202.3933 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 104 | 59701.104 | 1060.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;204 | 100.04 | 202.3244 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 204 | 59701.204 | 1060.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;304 | 100.0398 | 202.2602 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 304 | 59701.304 | 1061
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;404 | 100.039 | 202.1949 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 404 | 59701.404 | 1061.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;504 | 100.0416 | 202.1241 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 504 | 59701.504 | 1061.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;604 | 100.0413 | 202.0682 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 604 | 59701.604 | 1061.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;704 | 100.0408 | 202.0331 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 704 | 59701.704 | 1061.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;804 | 100.0391 | 202.0052 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 804 | 59701.804 | 1061.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:01;904 | 100.0389 | 201.9944 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 01 | 904 | 59701.904 | 1061.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;004 | 100.0355 | 202.0104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 004 | 59702.004 | 1061.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;104 | 100.0316 | 202.0322 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 104 | 59702.104 | 1061.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;204 | 100.0292 | 202.0467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 204 | 59702.204 | 1061.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;304 | 100.0276 | 202.0685 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 304 | 59702.304 | 1062
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;404 | 100.0269 | 202.0961 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 404 | 59702.404 | 1062.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;504 | 100.0244 | 202.1129 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 504 | 59702.504 | 1062.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;604 | 100.0233 | 202.1271 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 604 | 59702.604 | 1062.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;704 | 100.0221 | 202.1493 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 704 | 59702.704 | 1062.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;804 | 100.0221 | 202.1664 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 804 | 59702.804 | 1062.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:02;904 | 100.021 | 202.1744 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 02 | 904 | 59702.904 | 1062.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;004 | 100.0194 | 202.1867 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 004 | 59703.004 | 1062.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;104 | 100.0219 | 202.2049 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 104 | 59703.104 | 1062.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;204 | 100.0228 | 202.2218 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 204 | 59703.204 | 1062.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;304 | 100.0239 | 202.2401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 304 | 59703.304 | 1063
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;404 | 100.0263 | 202.2632 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 404 | 59703.404 | 1063.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;504 | 100.0306 | 202.2723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 504 | 59703.504 | 1063.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;604 | 100.0334 | 202.2564 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 604 | 59703.604 | 1063.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;704 | 100.0357 | 202.2276 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 704 | 59703.704 | 1063.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;804 | 100.0387 | 202.1905 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 804 | 59703.804 | 1063.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:03;904 | 100.0393 | 202.1433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 03 | 904 | 59703.904 | 1063.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;004 | 100.0408 | 202.0963 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 004 | 59704.004 | 1063.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;104 | 100.0433 | 202.0605 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 104 | 59704.104 | 1063.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;204 | 100.0448 | 202.0348 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 204 | 59704.204 | 1063.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;304 | 100.0462 | 202.019 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 304 | 59704.304 | 1064
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;404 | 100.0462 | 202.0198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 404 | 59704.404 | 1064.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;504 | 100.0465 | 202.0328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 504 | 59704.504 | 1064.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;604 | 100.0478 | 202.0444 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 604 | 59704.604 | 1064.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;704 | 100.0458 | 202.062 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 704 | 59704.704 | 1064.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;804 | 100.0446 | 202.0909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 804 | 59704.804 | 1064.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:04;904 | 100.0434 | 202.1138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 04 | 904 | 59704.904 | 1064.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;004 | 100.0421 | 202.1254 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 004 | 59705.004 | 1064.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;104 | 100.0417 | 202.1383 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 104 | 59705.104 | 1064.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;204 | 100.0392 | 202.1509 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 204 | 59705.204 | 1064.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;304 | 100.0388 | 202.1554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 304 | 59705.304 | 1065
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;404 | 100.0374 | 202.1647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 404 | 59705.404 | 1065.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;504 | 100.0376 | 202.1875 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 504 | 59705.504 | 1065.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;604 | 100.0383 | 202.21 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 604 | 59705.604 | 1065.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;704 | 100.0394 | 202.2285 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 704 | 59705.704 | 1065.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;804 | 100.0402 | 202.2507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 804 | 59705.804 | 1065.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:05;904 | 100.0424 | 202.2661 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 05 | 904 | 59705.904 | 1065.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;004 | 100.0462 | 202.2624 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 004 | 59706.004 | 1065.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;104 | 100.0528 | 202.2449 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 104 | 59706.104 | 1065.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;204 | 100.0573 | 202.2184 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 204 | 59706.204 | 1065.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;304 | 100.0616 | 202.1674 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 304 | 59706.304 | 1066
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;404 | 100.0678 | 202.0925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 404 | 59706.404 | 1066.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;504 | 100.0716 | 202.0173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 504 | 59706.504 | 1066.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;604 | 100.0749 | 201.9419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 604 | 59706.604 | 1066.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;704 | 100.08 | 201.8622 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 704 | 59706.704 | 1066.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;804 | 100.0847 | 201.7917 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 804 | 59706.804 | 1066.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:06;904 | 100.0871 | 201.7384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 06 | 904 | 59706.904 | 1066.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;004 | 100.0901 | 201.7014 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 004 | 59707.004 | 1066.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;104 | 100.0928 | 201.6853 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 104 | 59707.104 | 1066.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;204 | 100.0932 | 201.6902 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 204 | 59707.204 | 1066.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;304 | 100.0925 | 201.6998 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 304 | 59707.304 | 1067
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;404 | 100.0935 | 201.7018 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 404 | 59707.404 | 1067.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;504 | 100.0918 | 201.7097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 504 | 59707.504 | 1067.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;604 | 100.0907 | 201.7267 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 604 | 59707.604 | 1067.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;704 | 100.09 | 201.7367 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 704 | 59707.704 | 1067.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;804 | 100.0893 | 201.7473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 804 | 59707.804 | 1067.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:07;904 | 100.0874 | 201.7725 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 07 | 904 | 59707.904 | 1067.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;004 | 100.086 | 201.7983 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 004 | 59708.004 | 1067.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;104 | 100.0852 | 201.8167 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 104 | 59708.104 | 1067.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;204 | 100.0845 | 201.8454 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 204 | 59708.204 | 1067.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;304 | 100.084 | 201.8827 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 304 | 59708.304 | 1068
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;404 | 100.0838 | 201.906 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 404 | 59708.404 | 1068.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;504 | 100.0846 | 201.9188 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 504 | 59708.504 | 1068.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;604 | 100.0867 | 201.9339 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 604 | 59708.604 | 1068.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;704 | 100.0876 | 201.9334 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 704 | 59708.704 | 1068.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;804 | 100.0889 | 201.9095 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 804 | 59708.804 | 1068.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:08;904 | 100.0922 | 201.8815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 08 | 904 | 59708.904 | 1068.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;004 | 100.0956 | 201.8494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 004 | 59709.004 | 1068.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;104 | 100.0993 | 201.8008 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 104 | 59709.104 | 1068.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;204 | 100.1026 | 201.7478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 204 | 59709.204 | 1068.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;304 | 100.1036 | 201.7046 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 304 | 59709.304 | 1069
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;404 | 100.1057 | 201.6577 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 404 | 59709.404 | 1069.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;504 | 100.1065 | 201.6081 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 504 | 59709.504 | 1069.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;604 | 100.109 | 201.5803 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 604 | 59709.604 | 1069.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;704 | 100.1071 | 201.5697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 704 | 59709.704 | 1069.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;804 | 100.1063 | 201.555 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 804 | 59709.804 | 1069.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:09;904 | 100.1077 | 201.5442 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 09 | 904 | 59709.904 | 1069.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;004 | 100.1073 | 201.5448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 004 | 59710.004 | 1069.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;104 | 100.1055 | 201.5395 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 104 | 59710.104 | 1069.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;204 | 100.1018 | 201.5306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 204 | 59710.204 | 1069.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;304 | 100.0976 | 201.5426 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 304 | 59710.304 | 1070
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;404 | 100.0962 | 201.5695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 404 | 59710.404 | 1070.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;504 | 100.0933 | 201.5919 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 504 | 59710.504 | 1070.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;604 | 100.0898 | 201.625 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 604 | 59710.604 | 1070.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;704 | 100.0894 | 201.6753 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 704 | 59710.704 | 1070.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;804 | 100.0872 | 201.7145 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 804 | 59710.804 | 1070.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:10;904 | 100.0856 | 201.7352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 10 | 904 | 59710.904 | 1070.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;004 | 100.086 | 201.7498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 004 | 59711.004 | 1070.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;104 | 100.0861 | 201.7627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 104 | 59711.104 | 1070.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;204 | 100.0851 | 201.7579 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 204 | 59711.204 | 1070.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;304 | 100.0896 | 201.7236 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 304 | 59711.304 | 1071
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;404 | 100.0929 | 201.6858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 404 | 59711.404 | 1071.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;504 | 100.0953 | 201.6582 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 504 | 59711.504 | 1071.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;604 | 100.0956 | 201.619 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 604 | 59711.604 | 1071.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;704 | 100.0977 | 201.572 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 704 | 59711.704 | 1071.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;804 | 100.1009 | 201.5395 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 804 | 59711.804 | 1071.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:11;904 | 100.1001 | 201.5165 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 11 | 904 | 59711.904 | 1071.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;004 | 100.1012 | 201.4943 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 004 | 59712.004 | 1071.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;104 | 100.1014 | 201.4843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 104 | 59712.104 | 1071.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;204 | 100.1004 | 201.4842 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 204 | 59712.204 | 1071.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;304 | 100.1 | 201.4686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 304 | 59712.304 | 1072
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;404 | 100.0997 | 201.4462 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 404 | 59712.404 | 1072.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;504 | 100.0974 | 201.4397 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 504 | 59712.504 | 1072.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;604 | 100.0946 | 201.4377 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 604 | 59712.604 | 1072.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;704 | 100.0889 | 201.433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 704 | 59712.704 | 1072.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;804 | 100.0838 | 201.448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 804 | 59712.804 | 1072.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:12;904 | 100.0782 | 201.486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 12 | 904 | 59712.904 | 1072.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;004 | 100.0717 | 201.529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 004 | 59713.004 | 1072.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;104 | 100.0673 | 201.5901 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 104 | 59713.104 | 1072.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;204 | 100.063 | 201.6795 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 204 | 59713.204 | 1072.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;304 | 100.0577 | 201.7693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 304 | 59713.304 | 1073
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;404 | 100.0547 | 201.8438 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 404 | 59713.404 | 1073.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;504 | 100.0516 | 201.9155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 504 | 59713.504 | 1073.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;604 | 100.0496 | 201.9746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 604 | 59713.604 | 1073.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;704 | 100.0475 | 201.9948 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 704 | 59713.704 | 1073.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;804 | 100.047 | 201.9889 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 804 | 59713.804 | 1073.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:13;904 | 100.0468 | 201.9818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 13 | 904 | 59713.904 | 1073.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;004 | 100.046 | 201.9599 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 004 | 59714.004 | 1073.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;104 | 100.0458 | 201.9215 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 104 | 59714.104 | 1073.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;204 | 100.049 | 201.8928 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 204 | 59714.204 | 1073.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;304 | 100.0491 | 201.8699 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 304 | 59714.304 | 1074
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;404 | 100.0489 | 201.8326 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 404 | 59714.404 | 1074.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;504 | 100.0522 | 201.8032 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 504 | 59714.504 | 1074.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;604 | 100.0522 | 201.7987 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 604 | 59714.604 | 1074.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;704 | 100.0528 | 201.789 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 704 | 59714.704 | 1074.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;804 | 100.0526 | 201.7657 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 804 | 59714.804 | 1074.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:14;904 | 100.052 | 201.7483 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 14 | 904 | 59714.904 | 1074.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;004 | 100.052 | 201.7306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 004 | 59715.004 | 1074.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;104 | 100.051 | 201.699 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 104 | 59715.104 | 1074.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;204 | 100.048 | 201.6733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 204 | 59715.204 | 1074.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;304 | 100.0449 | 201.6654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 304 | 59715.304 | 1075
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;404 | 100.043 | 201.6586 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 404 | 59715.404 | 1075.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;504 | 100.04 | 201.6564 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 504 | 59715.504 | 1075.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;604 | 100.0362 | 201.6756 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 604 | 59715.604 | 1075.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;704 | 100.0312 | 201.7033 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 704 | 59715.704 | 1075.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;804 | 100.0291 | 201.7216 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 804 | 59715.804 | 1075.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:15;904 | 100.026 | 201.7549 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 15 | 904 | 59715.904 | 1075.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;004 | 100.0224 | 201.81 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 004 | 59716.004 | 1075.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;104 | 100.0222 | 201.8509 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 104 | 59716.104 | 1075.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;204 | 100.0215 | 201.8721 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 204 | 59716.204 | 1075.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;304 | 100.0215 | 201.8909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 304 | 59716.304 | 1076
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;404 | 100.0216 | 201.8875 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 404 | 59716.404 | 1076.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;504 | 100.0213 | 201.8465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 504 | 59716.504 | 1076.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;604 | 100.0217 | 201.7991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 604 | 59716.604 | 1076.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;704 | 100.0218 | 201.762 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 704 | 59716.704 | 1076.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;804 | 100.0239 | 201.7188 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 804 | 59716.804 | 1076.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:16;904 | 100.0248 | 201.6785 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 16 | 904 | 59716.904 | 1076.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;004 | 100.0257 | 201.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 004 | 59717.004 | 1076.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;104 | 100.0286 | 201.6443 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 104 | 59717.104 | 1076.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;204 | 100.0302 | 201.6133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 204 | 59717.204 | 1076.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;304 | 100.0327 | 201.5889 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 304 | 59717.304 | 1077
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;404 | 100.0338 | 201.5736 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 404 | 59717.404 | 1077.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;504 | 100.0335 | 201.541 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 504 | 59717.504 | 1077.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;604 | 100.0304 | 201.5 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 604 | 59717.604 | 1077.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;704 | 100.0295 | 201.4731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 704 | 59717.704 | 1077.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;804 | 100.029 | 201.4484 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 804 | 59717.804 | 1077.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:17;904 | 100.0268 | 201.4212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 17 | 904 | 59717.904 | 1077.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;004 | 100.025 | 201.4198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 004 | 59718.004 | 1077.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;104 | 100.023 | 201.4434 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 104 | 59718.104 | 1077.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;204 | 100.0199 | 201.4614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 204 | 59718.204 | 1077.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;304 | 100.0161 | 201.4819 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 304 | 59718.304 | 1078
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;404 | 100.0132 | 201.5186 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 404 | 59718.404 | 1078.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;504 | 100.0116 | 201.55 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 504 | 59718.504 | 1078.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;604 | 100.0094 | 201.5657 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 604 | 59718.604 | 1078.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;704 | 100.0087 | 201.5825 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 704 | 59718.704 | 1078.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;804 | 100.0082 | 201.5952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 804 | 59718.804 | 1078.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:18;904 | 100.0049 | 201.5861 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 18 | 904 | 59718.904 | 1078.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;004 | 100.0018 | 201.5713 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 004 | 59719.004 | 1078.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;104 | 100.0048 | 201.5676 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 104 | 59719.104 | 1078.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;204 | 100.0054 | 201.5483 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 204 | 59719.204 | 1078.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;304 | 100.0077 | 201.5065 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 304 | 59719.304 | 1079
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;404 | 100.0089 | 201.4693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 404 | 59719.404 | 1079.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;504 | 100.0095 | 201.4371 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 504 | 59719.504 | 1079.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;604 | 100.0117 | 201.3986 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 604 | 59719.604 | 1079.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;704 | 100.0137 | 201.3667 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 704 | 59719.704 | 1079.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;804 | 100.0168 | 201.3485 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 804 | 59719.804 | 1079.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:19;904 | 100.0197 | 201.3172 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 19 | 904 | 59719.904 | 1079.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;004 | 100.0227 | 201.2673 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 004 | 59720.004 | 1079.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;104 | 100.0263 | 201.2191 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 104 | 59720.104 | 1079.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;204 | 100.027 | 201.1671 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 204 | 59720.204 | 1079.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;304 | 100.0275 | 201.1014 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 304 | 59720.304 | 1080
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;404 | 100.028 | 201.0487 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 404 | 59720.404 | 1080.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;504 | 100.0285 | 201.023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 504 | 59720.504 | 1080.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;604 | 100.0268 | 201.0058 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 604 | 59720.604 | 1080.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;704 | 100.0257 | 201.0031 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 704 | 59720.704 | 1080.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;804 | 100.0227 | 201.0322 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 804 | 59720.804 | 1080.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:20;904 | 100.0182 | 201.0772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 20 | 904 | 59720.904 | 1080.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;004 | 100.0163 | 201.1163 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 004 | 59721.004 | 1080.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;104 | 100.0145 | 201.1468 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 104 | 59721.104 | 1080.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;204 | 100.0127 | 201.1703 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 204 | 59721.204 | 1080.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;304 | 100.0116 | 201.1913 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 304 | 59721.304 | 1081
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;404 | 100.0107 | 201.2127 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 404 | 59721.404 | 1081.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;504 | 100.0089 | 201.2323 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 504 | 59721.504 | 1081.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;604 | 100.006 | 201.2434 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 604 | 59721.604 | 1081.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;704 | 100.0031 | 201.2525 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 704 | 59721.704 | 1081.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;804 | 100.0017 | 201.2698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 804 | 59721.804 | 1081.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:21;904 | 100.0041 | 201.2891 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 21 | 904 | 59721.904 | 1081.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;004 | 100.0069 | 201.3047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 004 | 59722.004 | 1081.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;104 | 100.0077 | 201.3183 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 104 | 59722.104 | 1081.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;204 | 100.0072 | 201.3278 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 204 | 59722.204 | 1081.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;304 | 100.0102 | 201.3281 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 304 | 59722.304 | 1082
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;404 | 100.0139 | 201.3176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 404 | 59722.404 | 1082.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;504 | 100.0156 | 201.2968 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 504 | 59722.504 | 1082.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;604 | 100.0173 | 201.2597 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 604 | 59722.604 | 1082.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;704 | 100.0198 | 201.2086 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 704 | 59722.704 | 1082.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;804 | 100.0208 | 201.16 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 804 | 59722.804 | 1082.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:22;904 | 100.0219 | 201.1177 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 22 | 904 | 59722.904 | 1082.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;004 | 100.023 | 201.0771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 004 | 59723.004 | 1082.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;104 | 100.0246 | 201.0465 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 104 | 59723.104 | 1082.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;204 | 100.0238 | 201.0331 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 204 | 59723.204 | 1082.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;304 | 100.0231 | 201.0356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 304 | 59723.304 | 1083
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;404 | 100.0218 | 201.0505 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 404 | 59723.404 | 1083.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;504 | 100.0223 | 201.0773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 504 | 59723.504 | 1083.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;604 | 100.022 | 201.1078 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 604 | 59723.604 | 1083.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;704 | 100.0205 | 201.129 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 704 | 59723.704 | 1083.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;804 | 100.019 | 201.1401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 804 | 59723.804 | 1083.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:23;904 | 100.0183 | 201.1441 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 23 | 904 | 59723.904 | 1083.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;004 | 100.0158 | 201.1419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 004 | 59724.004 | 1083.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;104 | 100.0151 | 201.1379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 104 | 59724.104 | 1083.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;204 | 100.0145 | 201.1428 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 204 | 59724.204 | 1083.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;304 | 100.0144 | 201.1565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 304 | 59724.304 | 1084
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;404 | 100.0136 | 201.172 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 404 | 59724.404 | 1084.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;504 | 100.0136 | 201.1961 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 504 | 59724.504 | 1084.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;604 | 100.0129 | 201.2306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 604 | 59724.604 | 1084.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;704 | 100.0132 | 201.2576 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 704 | 59724.704 | 1084.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;804 | 100.0144 | 201.2707 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 804 | 59724.804 | 1084.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:24;904 | 100.0148 | 201.2738 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 24 | 904 | 59724.904 | 1084.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;004 | 100.0155 | 201.2602 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 004 | 59725.004 | 1084.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;104 | 100.0176 | 201.2285 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 104 | 59725.104 | 1084.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;204 | 100.0173 | 201.1908 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 204 | 59725.204 | 1084.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;304 | 100.0177 | 201.1546 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 304 | 59725.304 | 1085
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;404 | 100.0185 | 201.1187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 404 | 59725.404 | 1085.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;504 | 100.0186 | 201.0874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 504 | 59725.504 | 1085.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;604 | 100.0171 | 201.0696 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 604 | 59725.604 | 1085.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;704 | 100.0163 | 201.0649 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 704 | 59725.704 | 1085.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;804 | 100.0134 | 201.0679 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 804 | 59725.804 | 1085.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:25;904 | 100.01 | 201.0917 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 25 | 904 | 59725.904 | 1085.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;004 | 100.0067 | 201.1367 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 004 | 59726.004 | 1085.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;104 | 100.0031 | 201.1798 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 104 | 59726.104 | 1085.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;204 | 100.0017 | 201.2179 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 204 | 59726.204 | 1085.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;304 | 99.9982 | 201.2574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 304 | 59726.304 | 1086
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;404 | 99.9944 | 201.29 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 404 | 59726.404 | 1086.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;504 | 99.99 | 201.3109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 504 | 59726.504 | 1086.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;604 | 99.9864 | 201.3333 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 604 | 59726.604 | 1086.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;704 | 99.9821 | 201.3614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 704 | 59726.704 | 1086.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;804 | 99.9794 | 201.3885 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 804 | 59726.804 | 1086.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:26;904 | 99.9783 | 201.4175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 26 | 904 | 59726.904 | 1086.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;004 | 99.9746 | 201.4531 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 004 | 59727.004 | 1086.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;104 | 99.9734 | 201.4836 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 104 | 59727.104 | 1086.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;204 | 99.972 | 201.5023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 204 | 59727.204 | 1086.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;304 | 99.974 | 201.5128 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 304 | 59727.304 | 1087
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;404 | 99.9741 | 201.5095 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 404 | 59727.404 | 1087.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;504 | 99.9743 | 201.4858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 504 | 59727.504 | 1087.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;604 | 99.9736 | 201.4489 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 604 | 59727.604 | 1087.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;704 | 99.9738 | 201.4084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 704 | 59727.704 | 1087.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;804 | 99.9745 | 201.3694 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 804 | 59727.804 | 1087.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:27;904 | 99.975 | 201.3364 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 27 | 904 | 59727.904 | 1087.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;004 | 99.9755 | 201.315 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 004 | 59728.004 | 1087.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;104 | 99.9747 | 201.3026 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 104 | 59728.104 | 1087.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;204 | 99.9741 | 201.2894 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 204 | 59728.204 | 1087.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;304 | 99.9728 | 201.2822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 304 | 59728.304 | 1088
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;404 | 99.9728 | 201.288 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 404 | 59728.404 | 1088.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;504 | 99.9711 | 201.2986 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 504 | 59728.504 | 1088.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;604 | 99.9692 | 201.3082 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 604 | 59728.604 | 1088.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;704 | 99.9681 | 201.3188 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 704 | 59728.704 | 1088.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;804 | 99.9661 | 201.3221 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 804 | 59728.804 | 1088.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:28;904 | 99.9652 | 201.3087 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 28 | 904 | 59728.904 | 1088.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;004 | 99.9644 | 201.2887 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 004 | 59729.004 | 1088.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;104 | 99.9645 | 201.2711 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 104 | 59729.104 | 1088.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;204 | 99.963 | 201.2518 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 204 | 59729.204 | 1088.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;304 | 99.9616 | 201.2335 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 304 | 59729.304 | 1089
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;404 | 99.9614 | 201.2272 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 404 | 59729.404 | 1089.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;504 | 99.9597 | 201.2303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 504 | 59729.504 | 1089.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;604 | 99.9587 | 201.2336 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 604 | 59729.604 | 1089.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;704 | 99.9581 | 201.2453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 704 | 59729.704 | 1089.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;804 | 99.9572 | 201.2666 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 804 | 59729.804 | 1089.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:29;904 | 99.9564 | 201.2749 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 29 | 904 | 59729.904 | 1089.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;004 | 99.9551 | 201.266 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 004 | 59730.004 | 1089.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;104 | 99.9531 | 201.2527 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 104 | 59730.104 | 1089.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;204 | 99.9527 | 201.2326 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 204 | 59730.204 | 1089.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;304 | 99.9545 | 201.2022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 304 | 59730.304 | 1090
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;404 | 99.9549 | 201.1759 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 404 | 59730.404 | 1090.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;504 | 99.9537 | 201.1588 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 504 | 59730.504 | 1090.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;604 | 99.9539 | 201.1382 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 604 | 59730.604 | 1090.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;704 | 99.955 | 201.1196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 704 | 59730.704 | 1090.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;804 | 99.9546 | 201.1193 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 804 | 59730.804 | 1090.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:30;904 | 99.9543 | 201.1294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 30 | 904 | 59730.904 | 1090.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;004 | 99.9547 | 201.1376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 004 | 59731.004 | 1090.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;104 | 99.9545 | 201.1411 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 104 | 59731.104 | 1090.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;204 | 99.9529 | 201.1347 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 204 | 59731.204 | 1090.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;304 | 99.9521 | 201.1109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 304 | 59731.304 | 1091
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;404 | 99.9519 | 201.0771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 404 | 59731.404 | 1091.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;504 | 99.9514 | 201.049 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 504 | 59731.504 | 1091.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;604 | 99.9499 | 201.0334 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 604 | 59731.604 | 1091.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;704 | 99.9486 | 201.0243 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 704 | 59731.704 | 1091.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;804 | 99.9472 | 201.0138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 804 | 59731.804 | 1091.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:31;904 | 99.9459 | 201.0118 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 31 | 904 | 59731.904 | 1091.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;004 | 99.9446 | 201.0192 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 004 | 59732.004 | 1091.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;104 | 99.9424 | 201.0252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 104 | 59732.104 | 1091.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;204 | 99.9429 | 201.0378 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 204 | 59732.204 | 1091.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;304 | 99.9418 | 201.0663 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 304 | 59732.304 | 1092
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;404 | 99.9439 | 201.0901 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 404 | 59732.404 | 1092.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;504 | 99.9447 | 201.097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 504 | 59732.504 | 1092.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;604 | 99.9439 | 201.0956 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 604 | 59732.604 | 1092.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;704 | 99.9469 | 201.0824 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 704 | 59732.704 | 1092.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;804 | 99.9487 | 201.05 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 804 | 59732.804 | 1092.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:32;904 | 99.95 | 201.007 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 32 | 904 | 59732.904 | 1092.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;004 | 99.9501 | 200.9643 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 004 | 59733.004 | 1092.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;104 | 99.9529 | 200.9171 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 104 | 59733.104 | 1092.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;204 | 99.9548 | 200.8665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 204 | 59733.204 | 1092.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;304 | 99.9557 | 200.8307 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 304 | 59733.304 | 1093
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;404 | 99.9582 | 200.8109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 404 | 59733.404 | 1093.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;504 | 99.9597 | 200.7943 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 504 | 59733.504 | 1093.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;604 | 99.9632 | 200.785 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 604 | 59733.604 | 1093.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;704 | 99.9655 | 200.7855 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 704 | 59733.704 | 1093.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;804 | 99.9676 | 200.7716 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 804 | 59733.804 | 1093.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:33;904 | 99.9701 | 200.7364 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 33 | 904 | 59733.904 | 1093.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;004 | 99.9711 | 200.6979 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 004 | 59734.004 | 1093.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;104 | 99.9711 | 200.658 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 104 | 59734.104 | 1093.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;204 | 99.9733 | 200.6136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 204 | 59734.204 | 1093.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;304 | 99.9729 | 200.5828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 304 | 59734.304 | 1094
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;404 | 99.972 | 200.5766 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 404 | 59734.404 | 1094.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;504 | 99.9704 | 200.5761 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 504 | 59734.504 | 1094.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;604 | 99.9687 | 200.5778 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 604 | 59734.604 | 1094.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;704 | 99.9678 | 200.5985 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 704 | 59734.704 | 1094.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;804 | 99.9669 | 200.6323 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 804 | 59734.804 | 1094.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:34;904 | 99.9648 | 200.6626 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 34 | 904 | 59734.904 | 1094.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;004 | 99.9637 | 200.695 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 004 | 59735.004 | 1094.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;104 | 99.9632 | 200.7298 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 104 | 59735.104 | 1094.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;204 | 99.9623 | 200.7434 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 204 | 59735.204 | 1094.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;304 | 99.9619 | 200.7359 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 304 | 59735.304 | 1095
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;404 | 99.9616 | 200.7301 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 404 | 59735.404 | 1095.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;504 | 99.9613 | 200.7232 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 504 | 59735.504 | 1095.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;604 | 99.9622 | 200.7051 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 604 | 59735.604 | 1095.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;704 | 99.9613 | 200.6847 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 704 | 59735.704 | 1095.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;804 | 99.9618 | 200.6699 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 804 | 59735.804 | 1095.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:35;904 | 99.963 | 200.6566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 35 | 904 | 59735.904 | 1095.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;004 | 99.9633 | 200.6428 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 004 | 59736.004 | 1095.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;104 | 99.9651 | 200.6312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 104 | 59736.104 | 1095.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;204 | 99.9663 | 200.6187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 204 | 59736.204 | 1095.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;304 | 99.9674 | 200.6006 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 304 | 59736.304 | 1096
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;404 | 99.9699 | 200.572 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 404 | 59736.404 | 1096.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;504 | 99.973 | 200.5314 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 504 | 59736.504 | 1096.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;604 | 99.9754 | 200.4805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 604 | 59736.604 | 1096.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;704 | 99.9774 | 200.4228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 704 | 59736.704 | 1096.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;804 | 99.9791 | 200.3653 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 804 | 59736.804 | 1096.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:36;904 | 99.9802 | 200.3129 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 36 | 904 | 59736.904 | 1096.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;004 | 99.981 | 200.2673 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 004 | 59737.004 | 1096.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;104 | 99.9816 | 200.2401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 104 | 59737.104 | 1096.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;204 | 99.9821 | 200.2351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 204 | 59737.204 | 1096.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;304 | 99.9836 | 200.2384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 304 | 59737.304 | 1097
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;404 | 99.9836 | 200.2439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 404 | 59737.404 | 1097.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;504 | 99.9848 | 200.2518 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 504 | 59737.504 | 1097.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;604 | 99.9851 | 200.2542 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 604 | 59737.604 | 1097.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;704 | 99.9853 | 200.2457 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 704 | 59737.704 | 1097.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;804 | 99.9844 | 200.2307 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 804 | 59737.804 | 1097.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:37;904 | 99.9835 | 200.2125 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 37 | 904 | 59737.904 | 1097.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;004 | 99.9832 | 200.1924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 004 | 59738.004 | 1097.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;104 | 99.9826 | 200.1771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 104 | 59738.104 | 1097.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;204 | 99.9821 | 200.1749 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 204 | 59738.204 | 1097.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;304 | 99.9829 | 200.181 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 304 | 59738.304 | 1098
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;404 | 99.9828 | 200.189 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 404 | 59738.404 | 1098.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;504 | 99.9839 | 200.2042 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 504 | 59738.504 | 1098.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;604 | 99.9843 | 200.2241 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 604 | 59738.604 | 1098.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;704 | 99.9844 | 200.2354 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 704 | 59738.704 | 1098.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;804 | 99.9848 | 200.2364 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 804 | 59738.804 | 1098.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:38;904 | 99.9849 | 200.2309 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 38 | 904 | 59738.904 | 1098.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;004 | 99.9863 | 200.2174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 004 | 59739.004 | 1098.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;104 | 99.9863 | 200.1977 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 104 | 59739.104 | 1098.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;204 | 99.9867 | 200.1822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 204 | 59739.204 | 1098.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;304 | 99.9867 | 200.1718 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 304 | 59739.304 | 1099
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;404 | 99.9877 | 200.1593 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 404 | 59739.404 | 1099.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;504 | 99.9872 | 200.1475 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 504 | 59739.504 | 1099.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;604 | 99.9864 | 200.1402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 604 | 59739.604 | 1099.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;704 | 99.9876 | 200.1387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 704 | 59739.704 | 1099.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;804 | 99.9871 | 200.1438 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 804 | 59739.804 | 1099.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:39;904 | 99.985 | 200.1597 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 39 | 904 | 59739.904 | 1099.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;004 | 99.9829 | 200.1835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 004 | 59740.004 | 1099.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;104 | 99.9827 | 200.2047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 104 | 59740.104 | 1099.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;204 | 99.9809 | 200.2202 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 204 | 59740.204 | 1099.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;304 | 99.98 | 200.2296 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 304 | 59740.304 | 1100
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;404 | 99.9809 | 200.2237 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 404 | 59740.404 | 1100.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;504 | 99.9802 | 200.2033 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 504 | 59740.504 | 1100.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;604 | 99.98 | 200.185 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 604 | 59740.604 | 1100.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;704 | 99.9772 | 200.1741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 704 | 59740.704 | 1100.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;804 | 99.9776 | 200.1691 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 804 | 59740.804 | 1100.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:40;904 | 99.9763 | 200.1748 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 40 | 904 | 59740.904 | 1100.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;004 | 99.9738 | 200.1925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 004 | 59741.004 | 1100.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;104 | 99.9747 | 200.2144 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 104 | 59741.104 | 1100.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;204 | 99.9767 | 200.2355 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 204 | 59741.204 | 1100.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;304 | 99.9761 | 200.2538 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 304 | 59741.304 | 1101
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;404 | 99.9741 | 200.2623 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 404 | 59741.404 | 1101.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;504 | 99.9746 | 200.2566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 504 | 59741.504 | 1101.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;604 | 99.9721 | 200.2451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 604 | 59741.604 | 1101.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;704 | 99.9747 | 200.2312 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 704 | 59741.704 | 1101.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;804 | 99.9738 | 200.2141 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 804 | 59741.804 | 1101.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:41;904 | 99.9742 | 200.1949 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 41 | 904 | 59741.904 | 1101.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;004 | 99.9723 | 200.1778 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 004 | 59742.004 | 1101.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;104 | 99.9717 | 200.1708 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 104 | 59742.104 | 1101.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;204 | 99.9708 | 200.175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 204 | 59742.204 | 1101.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;304 | 99.9697 | 200.1854 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 304 | 59742.304 | 1102
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;404 | 99.9699 | 200.203 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 404 | 59742.404 | 1102.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;504 | 99.9705 | 200.2268 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 504 | 59742.504 | 1102.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;604 | 99.9723 | 200.2502 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 604 | 59742.604 | 1102.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;704 | 99.973 | 200.2664 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 704 | 59742.704 | 1102.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;804 | 99.9726 | 200.2706 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 804 | 59742.804 | 1102.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:42;904 | 99.9728 | 200.2613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 42 | 904 | 59742.904 | 1102.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;004 | 99.971 | 200.2416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 004 | 59743.004 | 1102.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;104 | 99.9723 | 200.2186 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 104 | 59743.104 | 1102.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;204 | 99.9718 | 200.1985 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 204 | 59743.204 | 1102.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;304 | 99.9722 | 200.1873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 304 | 59743.304 | 1103
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;404 | 99.9742 | 200.1863 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 404 | 59743.404 | 1103.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;504 | 99.9739 | 200.1937 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 504 | 59743.504 | 1103.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;604 | 99.9749 | 200.2069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 604 | 59743.604 | 1103.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;704 | 99.9748 | 200.2219 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 704 | 59743.704 | 1103.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;804 | 99.9757 | 200.2304 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 804 | 59743.804 | 1103.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:43;904 | 99.9751 | 200.2281 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 43 | 904 | 59743.904 | 1103.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;004 | 99.9761 | 200.2169 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 004 | 59744.004 | 1103.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;104 | 99.9774 | 200.2026 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 104 | 59744.104 | 1103.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;204 | 99.9761 | 200.192 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 204 | 59744.204 | 1103.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;304 | 99.9756 | 200.1807 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 304 | 59744.304 | 1104
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;404 | 99.9731 | 200.1664 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 404 | 59744.404 | 1104.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;504 | 99.9743 | 200.155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 504 | 59744.504 | 1104.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;604 | 99.9734 | 200.1506 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 604 | 59744.604 | 1104.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;704 | 99.9752 | 200.1539 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 704 | 59744.704 | 1104.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;804 | 99.9749 | 200.1622 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 804 | 59744.804 | 1104.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:44;904 | 99.976 | 200.1715 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 44 | 904 | 59744.904 | 1104.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;004 | 99.9752 | 200.1839 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 004 | 59745.004 | 1104.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;104 | 99.9772 | 200.2001 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 104 | 59745.104 | 1104.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;204 | 99.9796 | 200.2118 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 204 | 59745.204 | 1104.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;304 | 99.9833 | 200.2158 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 304 | 59745.304 | 1105
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;404 | 99.9856 | 200.2153 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 404 | 59745.404 | 1105.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;504 | 99.9854 | 200.204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 504 | 59745.504 | 1105.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;604 | 99.9861 | 200.1741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 604 | 59745.604 | 1105.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;704 | 99.988 | 200.1483 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 704 | 59745.704 | 1105.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;804 | 99.9917 | 200.1416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 804 | 59745.804 | 1105.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:45;904 | 99.9927 | 200.1293 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 45 | 904 | 59745.904 | 1105.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;004 | 99.9937 | 200.1095 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 004 | 59746.004 | 1105.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;104 | 99.9961 | 200.1048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 104 | 59746.104 | 1105.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;204 | 99.9984 | 200.1097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 204 | 59746.204 | 1105.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;304 | 99.999 | 200.1108 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 304 | 59746.304 | 1106
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;404 | 100.002 | 200.12 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 404 | 59746.404 | 1106.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;504 | 100.0002 | 200.1418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 504 | 59746.504 | 1106.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;604 | 99.9993 | 200.1532 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 604 | 59746.604 | 1106.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;704 | 100.0005 | 200.1532 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 704 | 59746.704 | 1106.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;804 | 99.9987 | 200.1593 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 804 | 59746.804 | 1106.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:46;904 | 100.001 | 200.1677 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 46 | 904 | 59746.904 | 1106.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;004 | 100.0008 | 200.1713 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 004 | 59747.004 | 1106.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;104 | 100.0002 | 200.1841 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 104 | 59747.104 | 1106.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;204 | 99.9998 | 200.2085 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 204 | 59747.204 | 1106.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;304 | 99.9998 | 200.2231 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 304 | 59747.304 | 1107
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;404 | 100.0004 | 200.2348 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 404 | 59747.404 | 1107.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;504 | 100.0008 | 200.264 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 504 | 59747.504 | 1107.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;604 | 100.0009 | 200.2961 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 604 | 59747.604 | 1107.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;704 | 99.9998 | 200.3168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 704 | 59747.704 | 1107.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;804 | 100.0017 | 200.3362 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 804 | 59747.804 | 1107.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:47;904 | 100.0045 | 200.3532 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 47 | 904 | 59747.904 | 1107.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;004 | 100.0057 | 200.3453 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 004 | 59748.004 | 1107.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;104 | 100.0095 | 200.3103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 104 | 59748.104 | 1107.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;204 | 100.0097 | 200.2627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 204 | 59748.204 | 1107.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;304 | 100.0135 | 200.2196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 304 | 59748.304 | 1108
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;404 | 100.0169 | 200.1936 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 404 | 59748.404 | 1108.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;504 | 100.0209 | 200.1647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 504 | 59748.504 | 1108.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;604 | 100.0246 | 200.1245 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 604 | 59748.604 | 1108.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;704 | 100.0277 | 200.0964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 704 | 59748.704 | 1108.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;804 | 100.0313 | 200.0772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 804 | 59748.804 | 1108.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:48;904 | 100.0366 | 200.0477 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 48 | 904 | 59748.904 | 1108.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;004 | 100.0379 | 200.0252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 004 | 59749.004 | 1108.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;104 | 100.0417 | 200.022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 104 | 59749.104 | 1108.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;204 | 100.0452 | 200.0105 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 204 | 59749.204 | 1108.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;304 | 100.0475 | 199.9828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 304 | 59749.304 | 1109
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;404 | 100.0479 | 199.9627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 404 | 59749.404 | 1109.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;504 | 100.0515 | 199.9479 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 504 | 59749.504 | 1109.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;604 | 100.053 | 199.9255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 604 | 59749.604 | 1109.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;704 | 100.0544 | 199.9146 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 704 | 59749.704 | 1109.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;804 | 100.0555 | 199.9274 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 804 | 59749.804 | 1109.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:49;904 | 100.056 | 199.9481 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 49 | 904 | 59749.904 | 1109.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;004 | 100.0555 | 199.9718 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 004 | 59750.004 | 1109.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;104 | 100.0564 | 200.0066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 104 | 59750.104 | 1109.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;204 | 100.0564 | 200.0426 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 204 | 59750.204 | 1109.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;304 | 100.0564 | 200.066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 304 | 59750.304 | 1110
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;404 | 100.058 | 200.0868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 404 | 59750.404 | 1110.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;504 | 100.0605 | 200.1066 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 504 | 59750.504 | 1110.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;604 | 100.0617 | 200.1024 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 604 | 59750.604 | 1110.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;704 | 100.0649 | 200.0786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 704 | 59750.704 | 1110.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;804 | 100.0662 | 200.0635 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 804 | 59750.804 | 1110.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:50;904 | 100.069 | 200.0477 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 50 | 904 | 59750.904 | 1110.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;004 | 100.0697 | 200.0183 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 004 | 59751.004 | 1110.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;104 | 100.0747 | 199.9964 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 104 | 59751.104 | 1110.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;204 | 100.0772 | 199.9897 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 204 | 59751.204 | 1110.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;304 | 100.0803 | 199.9815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 304 | 59751.304 | 1111
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;404 | 100.0837 | 199.9719 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 404 | 59751.404 | 1111.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;504 | 100.0872 | 199.9714 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 504 | 59751.504 | 1111.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;604 | 100.0909 | 199.9644 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 604 | 59751.604 | 1111.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;704 | 100.0935 | 199.9455 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 704 | 59751.704 | 1111.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;804 | 100.0981 | 199.9214 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 804 | 59751.804 | 1111.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:51;904 | 100.1008 | 199.8942 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 51 | 904 | 59751.904 | 1111.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;004 | 100.1036 | 199.8676 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 004 | 59752.004 | 1111.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;104 | 100.1045 | 199.8329 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 104 | 59752.104 | 1111.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;204 | 100.1039 | 199.8014 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 204 | 59752.204 | 1111.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;304 | 100.1033 | 199.789 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 304 | 59752.304 | 1112
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;404 | 100.1026 | 199.7899 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 404 | 59752.404 | 1112.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;504 | 100.1 | 199.7986 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 504 | 59752.504 | 1112.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;604 | 100.0968 | 199.8411 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 604 | 59752.604 | 1112.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;704 | 100.0929 | 199.9187 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 704 | 59752.704 | 1112.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;804 | 100.0911 | 199.9996 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 804 | 59752.804 | 1112.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:52;904 | 100.0886 | 200.0762 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 52 | 904 | 59752.904 | 1112.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;004 | 100.0865 | 200.1481 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 004 | 59753.004 | 1112.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;104 | 100.0846 | 200.2009 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 104 | 59753.104 | 1112.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;204 | 100.0832 | 200.2317 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 204 | 59753.204 | 1112.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;304 | 100.0812 | 200.2563 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 304 | 59753.304 | 1113
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;404 | 100.0791 | 200.2794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 404 | 59753.404 | 1113.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;504 | 100.0797 | 200.2995 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 504 | 59753.504 | 1113.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;604 | 100.0791 | 200.3255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 604 | 59753.604 | 1113.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;704 | 100.079 | 200.3621 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 704 | 59753.704 | 1113.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;804 | 100.079 | 200.389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 804 | 59753.804 | 1113.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:53;904 | 100.0814 | 200.401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 53 | 904 | 59753.904 | 1113.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;004 | 100.0827 | 200.4173 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 004 | 59754.004 | 1113.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;104 | 100.0837 | 200.4322 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 104 | 59754.104 | 1113.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;204 | 100.0845 | 200.4308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 204 | 59754.204 | 1113.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;304 | 100.0858 | 200.4198 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 304 | 59754.304 | 1114
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;404 | 100.0867 | 200.4061 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 404 | 59754.404 | 1114.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;504 | 100.0853 | 200.3865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 504 | 59754.504 | 1114.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;604 | 100.085 | 200.3651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 604 | 59754.604 | 1114.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;704 | 100.0833 | 200.3551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 704 | 59754.704 | 1114.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;804 | 100.0826 | 200.356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 804 | 59754.804 | 1114.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:54;904 | 100.0804 | 200.3598 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 54 | 904 | 59754.904 | 1114.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;004 | 100.0768 | 200.3811 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 004 | 59755.004 | 1114.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;104 | 100.0739 | 200.4261 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 104 | 59755.104 | 1114.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;204 | 100.068 | 200.4787 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 204 | 59755.204 | 1114.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;304 | 100.0648 | 200.5356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 304 | 59755.304 | 1115
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;404 | 100.0598 | 200.6026 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 404 | 59755.404 | 1115.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;504 | 100.0555 | 200.6711 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 504 | 59755.504 | 1115.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;604 | 100.0499 | 200.7298 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 604 | 59755.604 | 1115.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;704 | 100.0459 | 200.7834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 704 | 59755.704 | 1115.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;804 | 100.0425 | 200.8329 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 804 | 59755.804 | 1115.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:55;904 | 100.0369 | 200.8685 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 55 | 904 | 59755.904 | 1115.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;004 | 100.0329 | 200.8938 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 004 | 59756.004 | 1115.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;104 | 100.0314 | 200.9214 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 104 | 59756.104 | 1115.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;204 | 100.0298 | 200.9473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 204 | 59756.204 | 1115.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;304 | 100.0273 | 200.9665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 304 | 59756.304 | 1116
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;404 | 100.0261 | 200.9873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 404 | 59756.404 | 1116.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;504 | 100.0263 | 201.0107 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 504 | 59756.504 | 1116.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;604 | 100.0255 | 201.0273 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 604 | 59756.604 | 1116.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;704 | 100.0253 | 201.0343 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 704 | 59756.704 | 1116.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;804 | 100.0278 | 201.0349 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 804 | 59756.804 | 1116.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:56;904 | 100.0282 | 201.0232 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 56 | 904 | 59756.904 | 1116.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;004 | 100.0277 | 200.997 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 004 | 59757.004 | 1116.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;104 | 100.0277 | 200.9608 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 104 | 59757.104 | 1116.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;204 | 100.0271 | 200.9182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 204 | 59757.204 | 1116.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;304 | 100.028 | 200.8733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 304 | 59757.304 | 1117
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;404 | 100.0275 | 200.8371 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 404 | 59757.404 | 1117.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;504 | 100.0249 | 200.8196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 504 | 59757.504 | 1117.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;604 | 100.0231 | 200.8152 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 604 | 59757.604 | 1117.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;704 | 100.0192 | 200.8185 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 704 | 59757.704 | 1117.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;804 | 100.0143 | 200.8451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 804 | 59757.804 | 1117.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:57;904 | 100.0123 | 200.8931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 57 | 904 | 59757.904 | 1117.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;004 | 100.0084 | 200.9399 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 004 | 59758.004 | 1117.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;104 | 100.0045 | 200.9818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 104 | 59758.104 | 1117.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;204 | 99.9993 | 201.0206 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 204 | 59758.204 | 1117.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;304 | 99.9967 | 201.0502 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 304 | 59758.304 | 1118
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;404 | 99.995 | 201.0691 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 404 | 59758.404 | 1118.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;504 | 99.9923 | 201.077 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 504 | 59758.504 | 1118.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;604 | 99.9888 | 201.0708 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 604 | 59758.604 | 1118.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;704 | 99.9858 | 201.0498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 704 | 59758.704 | 1118.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;804 | 99.984 | 201.0284 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 804 | 59758.804 | 1118.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:58;904 | 99.9828 | 201.0225 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 58 | 904 | 59758.904 | 1118.6
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;004 | 99.9845 | 201.0164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 004 | 59759.004 | 1118.7
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;104 | 99.9872 | 200.9995 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 104 | 59759.104 | 1118.8
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;204 | 99.9904 | 200.9791 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 204 | 59759.204 | 1118.9
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;304 | 99.9933 | 200.9468 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 304 | 59759.304 | 1119
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;404 | 99.9969 | 200.8882 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 404 | 59759.404 | 1119.1
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;504 | 100.0011 | 200.812 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 504 | 59759.504 | 1119.2
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;604 | 100.0052 | 200.732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 604 | 59759.604 | 1119.3
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;704 | 100.0079 | 200.6418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 704 | 59759.704 | 1119.4
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;804 | 100.0091 | 200.5427 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 804 | 59759.804 | 1119.5
Data | 10/24/2023 | 16:35:59;904 | 100.0102 | 200.4582 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 35 | 59 | 904 | 59759.904 | 1119.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;004 | 100.0135 | 200.3925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 004 | 59760.004 | 1119.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;104 | 100.0137 | 200.3344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 104 | 59760.104 | 1119.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;204 | 100.0146 | 200.2982 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 204 | 59760.204 | 1119.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;304 | 100.012 | 200.2929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 304 | 59760.304 | 1120
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;404 | 100.0103 | 200.3016 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 404 | 59760.404 | 1120.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;504 | 100.0098 | 200.3159 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 504 | 59760.504 | 1120.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;604 | 100.0076 | 200.344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 604 | 59760.604 | 1120.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;704 | 100.0058 | 200.3729 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 704 | 59760.704 | 1120.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;804 | 100.0018 | 200.3823 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 804 | 59760.804 | 1120.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:00;904 | 99.9971 | 200.3881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 00 | 904 | 59760.904 | 1120.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;004 | 99.994 | 200.4047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 004 | 59761.004 | 1120.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;104 | 99.9922 | 200.4346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 104 | 59761.104 | 1120.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;204 | 99.9899 | 200.4731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 204 | 59761.204 | 1120.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;304 | 99.9882 | 200.4971 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 304 | 59761.304 | 1121
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;404 | 99.988 | 200.5084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 404 | 59761.404 | 1121.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;504 | 99.9883 | 200.5289 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 504 | 59761.504 | 1121.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;604 | 99.9888 | 200.5419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 604 | 59761.604 | 1121.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;704 | 99.9905 | 200.5308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 704 | 59761.704 | 1121.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;804 | 99.9936 | 200.52 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 804 | 59761.804 | 1121.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:01;904 | 99.996 | 200.5186 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 01 | 904 | 59761.904 | 1121.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;004 | 100 | 200.5141 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 004 | 59762.004 | 1121.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;104 | 100.0048 | 200.4847 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 104 | 59762.104 | 1121.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;204 | 100.0082 | 200.4321 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 204 | 59762.204 | 1121.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;304 | 100.0109 | 200.3814 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 304 | 59762.304 | 1122
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;404 | 100.0141 | 200.3257 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 404 | 59762.404 | 1122.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;504 | 100.0163 | 200.2596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 504 | 59762.504 | 1122.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;604 | 100.0183 | 200.2065 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 604 | 59762.604 | 1122.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;704 | 100.0195 | 200.1712 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 704 | 59762.704 | 1122.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;804 | 100.0203 | 200.1343 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 804 | 59762.804 | 1122.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:02;904 | 100.0197 | 200.1093 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 02 | 904 | 59762.904 | 1122.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;004 | 100.0193 | 200.1143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 004 | 59763.004 | 1122.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;104 | 100.0176 | 200.1317 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 104 | 59763.104 | 1122.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;204 | 100.0165 | 200.1497 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 204 | 59763.204 | 1122.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;304 | 100.0125 | 200.1855 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 304 | 59763.304 | 1123
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;404 | 100.0096 | 200.2336 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 404 | 59763.404 | 1123.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;504 | 100.0058 | 200.265 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 504 | 59763.504 | 1123.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;604 | 100.0031 | 200.2887 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 604 | 59763.604 | 1123.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;704 | 100.0016 | 200.3228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 704 | 59763.704 | 1123.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;804 | 99.9971 | 200.3494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 804 | 59763.804 | 1123.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:03;904 | 99.9959 | 200.3636 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 03 | 904 | 59763.904 | 1123.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;004 | 99.9939 | 200.3922 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 004 | 59764.004 | 1123.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;104 | 99.9917 | 200.4335 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 104 | 59764.104 | 1123.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;204 | 99.9913 | 200.4634 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 204 | 59764.204 | 1123.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;304 | 99.9918 | 200.4929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 304 | 59764.304 | 1124
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;404 | 99.9928 | 200.5354 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 404 | 59764.404 | 1124.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;504 | 99.997 | 200.5564 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 504 | 59764.504 | 1124.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;604 | 99.9984 | 200.5425 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 604 | 59764.604 | 1124.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;704 | 100.0024 | 200.5174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 704 | 59764.704 | 1124.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;804 | 100.0063 | 200.4747 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 804 | 59764.804 | 1124.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:04;904 | 100.0082 | 200.3997 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 04 | 904 | 59764.904 | 1124.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;004 | 100.0145 | 200.3192 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 004 | 59765.004 | 1124.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;104 | 100.0158 | 200.2568 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 104 | 59765.104 | 1124.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;204 | 100.017 | 200.1952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 204 | 59765.204 | 1124.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;304 | 100.0169 | 200.1373 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 304 | 59765.304 | 1125
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;404 | 100.0168 | 200.1064 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 404 | 59765.404 | 1125.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;504 | 100.017 | 200.0975 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 504 | 59765.504 | 1125.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;604 | 100.0163 | 200.0948 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 604 | 59765.604 | 1125.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;704 | 100.014 | 200.1135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 704 | 59765.704 | 1125.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;804 | 100.0134 | 200.1565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 804 | 59765.804 | 1125.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:05;904 | 100.0115 | 200.192 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 05 | 904 | 59765.904 | 1125.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;004 | 100.0093 | 200.2157 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 004 | 59766.004 | 1125.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;104 | 100.0075 | 200.2461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 104 | 59766.104 | 1125.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;204 | 100.0054 | 200.2715 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 204 | 59766.204 | 1125.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;304 | 100.0005 | 200.2769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 304 | 59766.304 | 1126
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;404 | 99.999 | 200.2878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 404 | 59766.404 | 1126.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;504 | 99.9972 | 200.3154 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 504 | 59766.504 | 1126.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;604 | 99.9971 | 200.3352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 604 | 59766.604 | 1126.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;704 | 99.9978 | 200.3505 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 704 | 59766.704 | 1126.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;804 | 99.9977 | 200.3805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 804 | 59766.804 | 1126.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:06;904 | 99.9991 | 200.4072 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 06 | 904 | 59766.904 | 1126.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;004 | 100.0028 | 200.4132 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 004 | 59767.004 | 1126.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;104 | 100.0038 | 200.4106 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 104 | 59767.104 | 1126.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;204 | 100.0047 | 200.4024 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 204 | 59767.204 | 1126.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;304 | 100.007 | 200.3672 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 304 | 59767.304 | 1127
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;404 | 100.0104 | 200.3128 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 404 | 59767.404 | 1127.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;504 | 100.0105 | 200.2668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 504 | 59767.504 | 1127.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;604 | 100.0126 | 200.222 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 604 | 59767.604 | 1127.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;704 | 100.0131 | 200.1722 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 704 | 59767.704 | 1127.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;804 | 100.0144 | 200.1389 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 804 | 59767.804 | 1127.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:07;904 | 100.0143 | 200.1266 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 07 | 904 | 59767.904 | 1127.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;004 | 100.0146 | 200.1189 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 004 | 59768.004 | 1127.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;104 | 100.0137 | 200.1275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 104 | 59768.104 | 1127.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;204 | 100.0121 | 200.164 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 204 | 59768.204 | 1127.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;304 | 100.0081 | 200.2049 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 304 | 59768.304 | 1128
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;404 | 100.0061 | 200.2366 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 404 | 59768.404 | 1128.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;504 | 100.0032 | 200.2757 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 504 | 59768.504 | 1128.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;604 | 100.0018 | 200.318 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 604 | 59768.604 | 1128.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;704 | 100.0008 | 200.3391 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 704 | 59768.704 | 1128.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;804 | 99.998 | 200.352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 804 | 59768.804 | 1128.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:08;904 | 99.9977 | 200.3769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 08 | 904 | 59768.904 | 1128.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;004 | 99.9992 | 200.3952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 004 | 59769.004 | 1128.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;104 | 99.9992 | 200.3981 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 104 | 59769.104 | 1128.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;204 | 99.9981 | 200.4009 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 204 | 59769.204 | 1128.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;304 | 99.9994 | 200.4015 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 304 | 59769.304 | 1129
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;404 | 99.9999 | 200.3865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 404 | 59769.404 | 1129.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;504 | 100.0023 | 200.373 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 504 | 59769.504 | 1129.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;604 | 100.0052 | 200.3763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 604 | 59769.604 | 1129.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;704 | 100.007 | 200.3668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 704 | 59769.704 | 1129.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;804 | 100.0096 | 200.3352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 804 | 59769.804 | 1129.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:09;904 | 100.0138 | 200.3047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 09 | 904 | 59769.904 | 1129.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;004 | 100.016 | 200.271 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 004 | 59770.004 | 1129.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;104 | 100.018 | 200.2192 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 104 | 59770.104 | 1129.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;204 | 100.0187 | 200.1706 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 204 | 59770.204 | 1129.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;304 | 100.0219 | 200.1402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 304 | 59770.304 | 1130
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;404 | 100.0252 | 200.1088 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 404 | 59770.404 | 1130.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;504 | 100.0249 | 200.0786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 504 | 59770.504 | 1130.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;604 | 100.0245 | 200.0718 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 604 | 59770.604 | 1130.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;704 | 100.0252 | 200.0822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 704 | 59770.704 | 1130.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;804 | 100.025 | 200.0929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 804 | 59770.804 | 1130.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:10;904 | 100.0232 | 200.1182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 10 | 904 | 59770.904 | 1130.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;004 | 100.0213 | 200.1617 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 004 | 59771.004 | 1130.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;104 | 100.021 | 200.1872 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 104 | 59771.104 | 1130.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;204 | 100.0195 | 200.1931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 204 | 59771.204 | 1130.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;304 | 100.0194 | 200.2081 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 304 | 59771.304 | 1131
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;404 | 100.0172 | 200.2238 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 404 | 59771.404 | 1131.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;504 | 100.017 | 200.2261 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 504 | 59771.504 | 1131.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;604 | 100.0153 | 200.2323 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 604 | 59771.604 | 1131.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;704 | 100.015 | 200.2504 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 704 | 59771.704 | 1131.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;804 | 100.0151 | 200.2651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 804 | 59771.804 | 1131.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:11;904 | 100.0144 | 200.2805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 11 | 904 | 59771.904 | 1131.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;004 | 100.0144 | 200.3103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 004 | 59772.004 | 1131.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;104 | 100.0137 | 200.3473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 104 | 59772.104 | 1131.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;204 | 100.0139 | 200.3735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 204 | 59772.204 | 1131.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;304 | 100.0132 | 200.384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 304 | 59772.304 | 1132
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;404 | 100.0158 | 200.3936 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 404 | 59772.404 | 1132.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;504 | 100.0175 | 200.4024 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 504 | 59772.504 | 1132.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;604 | 100.0183 | 200.387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 604 | 59772.604 | 1132.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;704 | 100.0196 | 200.3576 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 704 | 59772.704 | 1132.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;804 | 100.0217 | 200.3387 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 804 | 59772.804 | 1132.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:12;904 | 100.0237 | 200.3152 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 12 | 904 | 59772.904 | 1132.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;004 | 100.0249 | 200.28 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 004 | 59773.004 | 1132.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;104 | 100.026 | 200.2587 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 104 | 59773.104 | 1132.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;204 | 100.0271 | 200.2542 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 204 | 59773.204 | 1132.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;304 | 100.0278 | 200.245 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 304 | 59773.304 | 1133
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;404 | 100.0279 | 200.2409 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 404 | 59773.404 | 1133.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;504 | 100.0297 | 200.2567 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 504 | 59773.504 | 1133.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;604 | 100.0318 | 200.2686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 604 | 59773.604 | 1133.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;704 | 100.0343 | 200.2637 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 704 | 59773.704 | 1133.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;804 | 100.0364 | 200.2598 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 804 | 59773.804 | 1133.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:13;904 | 100.0358 | 200.2535 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 13 | 904 | 59773.904 | 1133.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;004 | 100.0379 | 200.2263 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 004 | 59774.004 | 1133.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;104 | 100.0372 | 200.199 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 104 | 59774.104 | 1133.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;204 | 100.0379 | 200.1928 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 204 | 59774.204 | 1133.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;304 | 100.0372 | 200.1851 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 304 | 59774.304 | 1134
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;404 | 100.0364 | 200.1716 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 404 | 59774.404 | 1134.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;504 | 100.0373 | 200.1783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 504 | 59774.504 | 1134.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;604 | 100.0358 | 200.2027 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 604 | 59774.604 | 1134.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;704 | 100.037 | 200.2247 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 704 | 59774.704 | 1134.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;804 | 100.036 | 200.2511 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 804 | 59774.804 | 1134.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:14;904 | 100.0356 | 200.2874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 14 | 904 | 59774.904 | 1134.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;004 | 100.0376 | 200.305 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 004 | 59775.004 | 1134.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;104 | 100.0348 | 200.2976 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 104 | 59775.104 | 1134.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;204 | 100.0339 | 200.2916 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 204 | 59775.204 | 1134.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;304 | 100.0332 | 200.2874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 304 | 59775.304 | 1135
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;404 | 100.0342 | 200.2744 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 404 | 59775.404 | 1135.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;504 | 100.0341 | 200.2717 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 504 | 59775.504 | 1135.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;604 | 100.0328 | 200.289 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 604 | 59775.604 | 1135.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;704 | 100.0325 | 200.3022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 704 | 59775.704 | 1135.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;804 | 100.0321 | 200.3097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 804 | 59775.804 | 1135.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:15;904 | 100.0326 | 200.3283 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 15 | 904 | 59775.904 | 1135.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;004 | 100.0336 | 200.3425 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 004 | 59776.004 | 1135.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;104 | 100.0359 | 200.3329 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 104 | 59776.104 | 1135.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;204 | 100.0345 | 200.3162 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 204 | 59776.204 | 1135.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;304 | 100.0341 | 200.3036 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 304 | 59776.304 | 1136
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;404 | 100.0371 | 200.2786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 404 | 59776.404 | 1136.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;504 | 100.0365 | 200.2494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 504 | 59776.504 | 1136.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;604 | 100.0352 | 200.239 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 604 | 59776.604 | 1136.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;704 | 100.0361 | 200.2297 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 704 | 59776.704 | 1136.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;804 | 100.0359 | 200.2055 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 804 | 59776.804 | 1136.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:16;904 | 100.0367 | 200.1907 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 16 | 904 | 59776.904 | 1136.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;004 | 100.0358 | 200.195 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 004 | 59777.004 | 1136.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;104 | 100.0345 | 200.2012 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 104 | 59777.104 | 1136.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;204 | 100.0348 | 200.2158 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 204 | 59777.204 | 1136.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;304 | 100.0355 | 200.2506 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 304 | 59777.304 | 1137
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;404 | 100.035 | 200.279 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 404 | 59777.404 | 1137.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;504 | 100.0339 | 200.2826 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 504 | 59777.504 | 1137.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;604 | 100.0335 | 200.2791 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 604 | 59777.604 | 1137.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;704 | 100.0348 | 200.2723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 704 | 59777.704 | 1137.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;804 | 100.036 | 200.2463 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 804 | 59777.804 | 1137.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:17;904 | 100.0343 | 200.2176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 17 | 904 | 59777.904 | 1137.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;004 | 100.0324 | 200.2098 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 004 | 59778.004 | 1137.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;104 | 100.0331 | 200.2017 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 104 | 59778.104 | 1137.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;204 | 100.0338 | 200.182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 204 | 59778.204 | 1137.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;304 | 100.0338 | 200.1774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 304 | 59778.304 | 1138
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;404 | 100.0342 | 200.1942 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 404 | 59778.404 | 1138.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;504 | 100.0341 | 200.2182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 504 | 59778.504 | 1138.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;604 | 100.032 | 200.2442 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 604 | 59778.604 | 1138.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;704 | 100.0313 | 200.2696 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 704 | 59778.704 | 1138.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;804 | 100.0311 | 200.2884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 804 | 59778.804 | 1138.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:18;904 | 100.0309 | 200.2973 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 18 | 904 | 59778.904 | 1138.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;004 | 100.0298 | 200.3018 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 004 | 59779.004 | 1138.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;104 | 100.0304 | 200.305 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 104 | 59779.104 | 1138.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;204 | 100.0302 | 200.308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 204 | 59779.204 | 1138.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;304 | 100.0303 | 200.3124 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 304 | 59779.304 | 1139
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;404 | 100.0298 | 200.3186 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 404 | 59779.404 | 1139.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;504 | 100.03 | 200.33 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 504 | 59779.504 | 1139.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;604 | 100.0291 | 200.3488 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 604 | 59779.604 | 1139.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;704 | 100.0299 | 200.377 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 704 | 59779.704 | 1139.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;804 | 100.0301 | 200.4111 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 804 | 59779.804 | 1139.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:19;904 | 100.0287 | 200.4403 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 19 | 904 | 59779.904 | 1139.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;004 | 100.0284 | 200.4595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 004 | 59780.004 | 1139.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;104 | 100.0277 | 200.4697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 104 | 59780.104 | 1139.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;204 | 100.0282 | 200.4727 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 204 | 59780.204 | 1139.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;304 | 100.0275 | 200.4711 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 304 | 59780.304 | 1140
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;404 | 100.0257 | 200.4736 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 404 | 59780.404 | 1140.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;504 | 100.0251 | 200.4828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 504 | 59780.504 | 1140.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;604 | 100.0229 | 200.497 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 604 | 59780.604 | 1140.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;704 | 100.0221 | 200.5083 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 704 | 59780.704 | 1140.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;804 | 100.0205 | 200.5094 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 804 | 59780.804 | 1140.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:20;904 | 100.0191 | 200.523 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 20 | 904 | 59780.904 | 1140.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;004 | 100.0179 | 200.5607 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 004 | 59781.004 | 1140.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;104 | 100.0163 | 200.5923 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 104 | 59781.104 | 1140.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;204 | 100.0148 | 200.6087 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 204 | 59781.204 | 1140.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;304 | 100.0141 | 200.6258 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 304 | 59781.304 | 1141
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;404 | 100.0133 | 200.6315 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 404 | 59781.404 | 1141.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;504 | 100.0126 | 200.614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 504 | 59781.504 | 1141.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;604 | 100.0129 | 200.5947 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 604 | 59781.604 | 1141.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;704 | 100.0127 | 200.5851 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 704 | 59781.704 | 1141.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;804 | 100.0127 | 200.569 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 804 | 59781.804 | 1141.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:21;904 | 100.0139 | 200.548 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 21 | 904 | 59781.904 | 1141.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;004 | 100.0149 | 200.5396 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 004 | 59782.004 | 1141.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;104 | 100.0145 | 200.5355 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 104 | 59782.104 | 1141.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;204 | 100.015 | 200.5269 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 204 | 59782.204 | 1141.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;304 | 100.0153 | 200.5155 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 304 | 59782.304 | 1142
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;404 | 100.0157 | 200.5119 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 404 | 59782.404 | 1142.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;504 | 100.0157 | 200.5192 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 504 | 59782.504 | 1142.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;604 | 100.0159 | 200.5172 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 604 | 59782.604 | 1142.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;704 | 100.0159 | 200.5074 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 704 | 59782.704 | 1142.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;804 | 100.0156 | 200.5056 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 804 | 59782.804 | 1142.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:22;904 | 100.0132 | 200.5075 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 22 | 904 | 59782.904 | 1142.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;004 | 100.0129 | 200.5043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 004 | 59783.004 | 1142.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;104 | 100.011 | 200.4922 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 104 | 59783.104 | 1142.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;204 | 100.0074 | 200.4738 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 204 | 59783.204 | 1142.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;304 | 100.0052 | 200.4697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 304 | 59783.304 | 1143
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;404 | 100.0036 | 200.4831 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 404 | 59783.404 | 1143.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;504 | 100.0028 | 200.5005 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 504 | 59783.504 | 1143.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;604 | 100.0022 | 200.5304 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 604 | 59783.604 | 1143.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;704 | 100.0002 | 200.5786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 704 | 59783.704 | 1143.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;804 | 99.9987 | 200.6147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 804 | 59783.804 | 1143.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:23;904 | 99.9973 | 200.6253 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 23 | 904 | 59783.904 | 1143.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;004 | 99.9965 | 200.6304 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 004 | 59784.004 | 1143.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;104 | 99.9964 | 200.6287 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 104 | 59784.104 | 1143.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;204 | 99.9951 | 200.6084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 204 | 59784.204 | 1143.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;304 | 99.9953 | 200.5858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 304 | 59784.304 | 1144
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;404 | 99.9953 | 200.5766 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 404 | 59784.404 | 1144.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;504 | 99.9953 | 200.5639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 504 | 59784.504 | 1144.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;604 | 99.9955 | 200.5439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 604 | 59784.604 | 1144.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;704 | 99.9959 | 200.5363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 704 | 59784.704 | 1144.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;804 | 99.9952 | 200.5393 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 804 | 59784.804 | 1144.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:24;904 | 99.995 | 200.5374 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 24 | 904 | 59784.904 | 1144.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;004 | 99.9947 | 200.5409 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 004 | 59785.004 | 1144.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;104 | 99.9946 | 200.5577 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 104 | 59785.104 | 1144.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;204 | 99.9936 | 200.5657 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 204 | 59785.204 | 1144.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;304 | 99.9938 | 200.5582 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 304 | 59785.304 | 1145
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;404 | 99.9931 | 200.5478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 404 | 59785.404 | 1145.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;504 | 99.9931 | 200.5318 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 504 | 59785.504 | 1145.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;604 | 99.9942 | 200.5043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 604 | 59785.604 | 1145.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;704 | 99.9935 | 200.4832 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 704 | 59785.704 | 1145.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;804 | 99.9916 | 200.4786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 804 | 59785.804 | 1145.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:25;904 | 99.9908 | 200.4732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 25 | 904 | 59785.904 | 1145.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;004 | 99.9883 | 200.4731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 004 | 59786.004 | 1145.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;104 | 99.9872 | 200.4978 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 104 | 59786.104 | 1145.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;204 | 99.9864 | 200.5336 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 204 | 59786.204 | 1145.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;304 | 99.9851 | 200.5615 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 304 | 59786.304 | 1146
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;404 | 99.9835 | 200.5866 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 404 | 59786.404 | 1146.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;504 | 99.9833 | 200.6097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 504 | 59786.504 | 1146.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;604 | 99.9837 | 200.6116 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 604 | 59786.604 | 1146.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;704 | 99.9843 | 200.5968 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 704 | 59786.704 | 1146.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;804 | 99.9842 | 200.5874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 804 | 59786.804 | 1146.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:26;904 | 99.9833 | 200.5723 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 26 | 904 | 59786.904 | 1146.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;004 | 99.9818 | 200.54 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 004 | 59787.004 | 1146.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;104 | 99.9847 | 200.5107 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 104 | 59787.104 | 1146.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;204 | 99.9867 | 200.4965 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 204 | 59787.204 | 1146.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;304 | 99.988 | 200.492 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 304 | 59787.304 | 1147
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;404 | 99.9896 | 200.4935 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 404 | 59787.404 | 1147.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;504 | 99.993 | 200.4963 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 504 | 59787.504 | 1147.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;604 | 99.9943 | 200.4958 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 604 | 59787.604 | 1147.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;704 | 99.9972 | 200.4884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 704 | 59787.704 | 1147.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;804 | 100.0004 | 200.471 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 804 | 59787.804 | 1147.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:27;904 | 100.0004 | 200.4436 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 27 | 904 | 59787.904 | 1147.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;004 | 100.0031 | 200.4068 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 004 | 59788.004 | 1147.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;104 | 100.0046 | 200.3685 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 104 | 59788.104 | 1147.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;204 | 100.0037 | 200.3421 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 204 | 59788.204 | 1147.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;304 | 100.0029 | 200.329 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 304 | 59788.304 | 1148
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;404 | 100.0014 | 200.3258 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 404 | 59788.404 | 1148.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;504 | 100.0026 | 200.3372 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 504 | 59788.504 | 1148.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;604 | 100.0032 | 200.3624 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 604 | 59788.604 | 1148.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;704 | 100.0016 | 200.3929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 704 | 59788.704 | 1148.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;804 | 100.0004 | 200.4259 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 804 | 59788.804 | 1148.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:28;904 | 100.001 | 200.4601 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 28 | 904 | 59788.904 | 1148.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;004 | 100.0013 | 200.4858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 004 | 59789.004 | 1148.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;104 | 100.0018 | 200.497 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 104 | 59789.104 | 1148.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;204 | 100.002 | 200.4978 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 204 | 59789.204 | 1148.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;304 | 100.0018 | 200.4929 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 304 | 59789.304 | 1149
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;404 | 100.0034 | 200.4872 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 404 | 59789.404 | 1149.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;504 | 100.006 | 200.4791 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 504 | 59789.504 | 1149.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;604 | 100.0096 | 200.4668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 604 | 59789.604 | 1149.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;704 | 100.0144 | 200.4447 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 704 | 59789.704 | 1149.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;804 | 100.0161 | 200.4128 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 804 | 59789.804 | 1149.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:29;904 | 100.0185 | 200.3854 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 29 | 904 | 59789.904 | 1149.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;004 | 100.021 | 200.3672 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 004 | 59790.004 | 1149.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;104 | 100.024 | 200.3543 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 104 | 59790.104 | 1149.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;204 | 100.0272 | 200.3441 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 204 | 59790.204 | 1149.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;304 | 100.0305 | 200.3348 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 304 | 59790.304 | 1150
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;404 | 100.0323 | 200.3133 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 404 | 59790.404 | 1150.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;504 | 100.0346 | 200.2746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 504 | 59790.504 | 1150.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;604 | 100.0364 | 200.2309 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 604 | 59790.604 | 1150.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;704 | 100.0368 | 200.1921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 704 | 59790.704 | 1150.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;804 | 100.0376 | 200.1654 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 804 | 59790.804 | 1150.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:30;904 | 100.0377 | 200.1551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 30 | 904 | 59790.904 | 1150.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;004 | 100.037 | 200.1589 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 004 | 59791.004 | 1150.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;104 | 100.0381 | 200.1763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 104 | 59791.104 | 1150.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;204 | 100.0367 | 200.2083 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 204 | 59791.204 | 1150.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;304 | 100.0372 | 200.2546 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 304 | 59791.304 | 1151
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;404 | 100.0368 | 200.3058 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 404 | 59791.404 | 1151.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;504 | 100.0366 | 200.347 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 504 | 59791.504 | 1151.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;604 | 100.0379 | 200.3617 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 604 | 59791.604 | 1151.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;704 | 100.0406 | 200.3436 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 704 | 59791.704 | 1151.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;804 | 100.0416 | 200.3163 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 804 | 59791.804 | 1151.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:31;904 | 100.0419 | 200.2921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 31 | 904 | 59791.904 | 1151.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;004 | 100.0438 | 200.2562 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 004 | 59792.004 | 1151.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;104 | 100.0457 | 200.213 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 104 | 59792.104 | 1151.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;204 | 100.0483 | 200.1863 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 204 | 59792.204 | 1151.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;304 | 100.0502 | 200.1775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 304 | 59792.304 | 1152
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;404 | 100.0509 | 200.1742 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 404 | 59792.404 | 1152.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;504 | 100.0527 | 200.1739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 504 | 59792.504 | 1152.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;604 | 100.0548 | 200.1725 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 604 | 59792.604 | 1152.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;704 | 100.0568 | 200.1658 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 704 | 59792.704 | 1152.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;804 | 100.0584 | 200.1605 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 804 | 59792.804 | 1152.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:32;904 | 100.0603 | 200.1537 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 32 | 904 | 59792.904 | 1152.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;004 | 100.0619 | 200.1303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 004 | 59793.004 | 1152.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;104 | 100.0618 | 200.0983 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 104 | 59793.104 | 1152.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;204 | 100.0628 | 200.0746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 204 | 59793.204 | 1152.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;304 | 100.0621 | 200.0511 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 304 | 59793.304 | 1153
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;404 | 100.0622 | 200.024 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 404 | 59793.404 | 1153.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;504 | 100.0632 | 200.0102 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 504 | 59793.504 | 1153.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;604 | 100.0626 | 200.0103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 604 | 59793.604 | 1153.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;704 | 100.0629 | 200.0105 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 704 | 59793.704 | 1153.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;804 | 100.0631 | 200.0196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 804 | 59793.804 | 1153.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:33;904 | 100.0647 | 200.0452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 33 | 904 | 59793.904 | 1153.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;004 | 100.0643 | 200.0681 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 004 | 59794.004 | 1153.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;104 | 100.0659 | 200.078 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 104 | 59794.104 | 1153.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;204 | 100.0661 | 200.081 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 204 | 59794.204 | 1153.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;304 | 100.0668 | 200.0741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 304 | 59794.304 | 1154
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;404 | 100.0672 | 200.0498 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 404 | 59794.404 | 1154.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;504 | 100.0677 | 200.0214 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 504 | 59794.504 | 1154.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;604 | 100.0691 | 200.0023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 604 | 59794.604 | 1154.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;704 | 100.0691 | 199.9834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 704 | 59794.704 | 1154.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;804 | 100.0691 | 199.9646 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 804 | 59794.804 | 1154.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:34;904 | 100.069 | 199.9609 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 34 | 904 | 59794.904 | 1154.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;004 | 100.0689 | 199.9678 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 004 | 59795.004 | 1154.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;104 | 100.0688 | 199.9718 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 104 | 59795.104 | 1154.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;204 | 100.0681 | 199.9821 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 204 | 59795.204 | 1154.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;304 | 100.067 | 200.0038 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 304 | 59795.304 | 1155
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;404 | 100.0652 | 200.0219 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 404 | 59795.404 | 1155.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;504 | 100.0632 | 200.0333 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 504 | 59795.504 | 1155.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;604 | 100.0623 | 200.0464 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 604 | 59795.604 | 1155.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;704 | 100.062 | 200.0548 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 704 | 59795.704 | 1155.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;804 | 100.0596 | 200.0528 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 804 | 59795.804 | 1155.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:35;904 | 100.0581 | 200.0541 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 35 | 904 | 59795.904 | 1155.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;004 | 100.0573 | 200.0651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 004 | 59796.004 | 1155.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;104 | 100.0559 | 200.0769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 104 | 59796.104 | 1155.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;204 | 100.0529 | 200.0922 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 204 | 59796.204 | 1155.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;304 | 100.052 | 200.1189 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 304 | 59796.304 | 1156
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;404 | 100.0514 | 200.1494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 404 | 59796.404 | 1156.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;504 | 100.0516 | 200.1741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 504 | 59796.504 | 1156.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;604 | 100.0509 | 200.1983 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 604 | 59796.604 | 1156.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;704 | 100.0516 | 200.2202 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 704 | 59796.704 | 1156.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;804 | 100.0526 | 200.2206 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 804 | 59796.804 | 1156.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:36;904 | 100.053 | 200.1978 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 36 | 904 | 59796.904 | 1156.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;004 | 100.0525 | 200.1665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 004 | 59797.004 | 1156.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;104 | 100.0514 | 200.1313 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 104 | 59797.104 | 1156.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;204 | 100.0491 | 200.096 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 204 | 59797.204 | 1156.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;304 | 100.0491 | 200.0721 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 304 | 59797.304 | 1157
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;404 | 100.0499 | 200.062 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 404 | 59797.404 | 1157.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;504 | 100.0484 | 200.0564 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 504 | 59797.504 | 1157.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;604 | 100.0474 | 200.0619 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 604 | 59797.604 | 1157.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;704 | 100.0473 | 200.0847 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 704 | 59797.704 | 1157.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;804 | 100.0457 | 200.1078 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 804 | 59797.804 | 1157.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:37;904 | 100.0446 | 200.1212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 37 | 904 | 59797.904 | 1157.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;004 | 100.0429 | 200.134 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 004 | 59798.004 | 1157.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;104 | 100.042 | 200.145 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 104 | 59798.104 | 1157.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;204 | 100.0402 | 200.1439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 204 | 59798.204 | 1157.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;304 | 100.0377 | 200.1372 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 304 | 59798.304 | 1158
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;404 | 100.0379 | 200.1351 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 404 | 59798.404 | 1158.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;504 | 100.0354 | 200.1342 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 504 | 59798.504 | 1158.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;604 | 100.0329 | 200.134 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 604 | 59798.604 | 1158.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;704 | 100.0312 | 200.1429 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 704 | 59798.704 | 1158.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;804 | 100.0292 | 200.1622 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 804 | 59798.804 | 1158.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:38;904 | 100.0278 | 200.1869 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 38 | 904 | 59798.904 | 1158.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;004 | 100.0269 | 200.2238 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 004 | 59799.004 | 1158.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;104 | 100.0262 | 200.2773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 104 | 59799.104 | 1158.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;204 | 100.0251 | 200.3238 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 204 | 59799.204 | 1158.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;304 | 100.0244 | 200.3486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 304 | 59799.304 | 1159
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;404 | 100.023 | 200.3647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 404 | 59799.404 | 1159.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;504 | 100.0206 | 200.3759 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 504 | 59799.504 | 1159.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;604 | 100.0193 | 200.3744 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 604 | 59799.604 | 1159.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;704 | 100.0177 | 200.3752 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 704 | 59799.704 | 1159.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;804 | 100.0155 | 200.3953 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 804 | 59799.804 | 1159.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:39;904 | 100.0114 | 200.4188 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 39 | 904 | 59799.904 | 1159.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;004 | 100.0077 | 200.4382 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 004 | 59800.004 | 1159.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;104 | 100.0055 | 200.4733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 104 | 59800.104 | 1159.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;204 | 100.0021 | 200.5243 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 204 | 59800.204 | 1159.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;304 | 100.0006 | 200.5739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 304 | 59800.304 | 1160
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;404 | 99.9984 | 200.6218 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 404 | 59800.404 | 1160.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;504 | 99.9959 | 200.6706 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 504 | 59800.504 | 1160.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;604 | 99.9943 | 200.6994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 604 | 59800.604 | 1160.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;704 | 99.9912 | 200.6994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 704 | 59800.704 | 1160.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;804 | 99.9885 | 200.6824 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 804 | 59800.804 | 1160.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:40;904 | 99.9864 | 200.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 40 | 904 | 59800.904 | 1160.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;004 | 99.9871 | 200.6549 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 004 | 59801.004 | 1160.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;104 | 99.987 | 200.6549 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 104 | 59801.104 | 1160.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;204 | 99.9852 | 200.6412 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 204 | 59801.204 | 1160.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;304 | 99.9835 | 200.634 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 304 | 59801.304 | 1161
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;404 | 99.9826 | 200.6422 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 404 | 59801.404 | 1161.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;504 | 99.9829 | 200.6439 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 504 | 59801.504 | 1161.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;604 | 99.9834 | 200.6394 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 604 | 59801.604 | 1161.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;704 | 99.9846 | 200.6467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 704 | 59801.704 | 1161.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;804 | 99.9853 | 200.6478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 804 | 59801.804 | 1161.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:41;904 | 99.9867 | 200.6251 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 41 | 904 | 59801.904 | 1161.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;004 | 99.9859 | 200.5982 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 004 | 59802.004 | 1161.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;104 | 99.9858 | 200.5739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 104 | 59802.104 | 1161.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;204 | 99.9856 | 200.5354 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 204 | 59802.204 | 1161.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;304 | 99.9858 | 200.4934 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 304 | 59802.304 | 1162
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;404 | 99.9854 | 200.4764 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 404 | 59802.404 | 1162.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;504 | 99.9837 | 200.4758 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 504 | 59802.504 | 1162.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;604 | 99.9808 | 200.4744 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 604 | 59802.604 | 1162.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;704 | 99.9803 | 200.4721 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 704 | 59802.704 | 1162.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;804 | 99.9794 | 200.4886 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 804 | 59802.804 | 1162.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:42;904 | 99.9765 | 200.5262 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 42 | 904 | 59802.904 | 1162.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;004 | 99.9759 | 200.5567 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 004 | 59803.004 | 1162.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;104 | 99.9738 | 200.5813 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 104 | 59803.104 | 1162.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;204 | 99.9724 | 200.6144 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 204 | 59803.204 | 1162.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;304 | 99.9699 | 200.6301 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 304 | 59803.304 | 1163
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;404 | 99.9694 | 200.6147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 404 | 59803.404 | 1163.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;504 | 99.9679 | 200.6023 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 504 | 59803.504 | 1163.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;604 | 99.9658 | 200.6002 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 604 | 59803.604 | 1163.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;704 | 99.9642 | 200.5903 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 704 | 59803.704 | 1163.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;804 | 99.9638 | 200.5848 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 804 | 59803.804 | 1163.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:43;904 | 99.9619 | 200.603 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 43 | 904 | 59803.904 | 1163.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;004 | 99.9597 | 200.6315 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 004 | 59804.004 | 1163.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;104 | 99.9592 | 200.6553 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 104 | 59804.104 | 1163.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;204 | 99.9592 | 200.6712 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 204 | 59804.204 | 1163.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;304 | 99.9578 | 200.6805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 304 | 59804.304 | 1164
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;404 | 99.9566 | 200.6944 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 404 | 59804.404 | 1164.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;504 | 99.9556 | 200.7097 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 504 | 59804.504 | 1164.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;604 | 99.9555 | 200.7085 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 604 | 59804.604 | 1164.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;704 | 99.9553 | 200.698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 704 | 59804.704 | 1164.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;804 | 99.9554 | 200.6948 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 804 | 59804.804 | 1164.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:44;904 | 99.9548 | 200.6871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 44 | 904 | 59804.904 | 1164.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;004 | 99.9556 | 200.669 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 004 | 59805.004 | 1164.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;104 | 99.9557 | 200.6564 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 104 | 59805.104 | 1164.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;204 | 99.9559 | 200.6513 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 204 | 59805.204 | 1164.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;304 | 99.955 | 200.6429 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 304 | 59805.304 | 1165
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;404 | 99.955 | 200.6428 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 404 | 59805.404 | 1165.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;504 | 99.9547 | 200.6614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 504 | 59805.504 | 1165.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;604 | 99.9539 | 200.6783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 604 | 59805.604 | 1165.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;704 | 99.956 | 200.6819 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 704 | 59805.704 | 1165.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;804 | 99.9575 | 200.677 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 804 | 59805.804 | 1165.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:45;904 | 99.9572 | 200.6594 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 45 | 904 | 59805.904 | 1165.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;004 | 99.9584 | 200.6203 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 004 | 59806.004 | 1165.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;104 | 99.9592 | 200.5773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 104 | 59806.104 | 1165.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;204 | 99.9595 | 200.548 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 204 | 59806.204 | 1165.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;304 | 99.9596 | 200.5194 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 304 | 59806.304 | 1166
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;404 | 99.9598 | 200.4914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 404 | 59806.404 | 1166.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;504 | 99.9605 | 200.4843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 504 | 59806.504 | 1166.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;604 | 99.9606 | 200.4944 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 604 | 59806.604 | 1166.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;704 | 99.9616 | 200.5048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 704 | 59806.704 | 1166.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;804 | 99.9619 | 200.5161 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 804 | 59806.804 | 1166.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:46;904 | 99.961 | 200.5301 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 46 | 904 | 59806.904 | 1166.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;004 | 99.9595 | 200.5344 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 004 | 59807.004 | 1166.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;104 | 99.9581 | 200.5273 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 104 | 59807.104 | 1166.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;204 | 99.9566 | 200.5209 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 204 | 59807.204 | 1166.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;304 | 99.9545 | 200.5159 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 304 | 59807.304 | 1167
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;404 | 99.953 | 200.5101 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 404 | 59807.404 | 1167.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;504 | 99.9525 | 200.5165 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 504 | 59807.504 | 1167.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;604 | 99.9507 | 200.5391 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 604 | 59807.604 | 1167.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;704 | 99.9492 | 200.5595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 704 | 59807.704 | 1167.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;804 | 99.9478 | 200.5771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 804 | 59807.804 | 1167.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:47;904 | 99.9458 | 200.6047 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 47 | 904 | 59807.904 | 1167.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;004 | 99.9445 | 200.6317 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 004 | 59808.004 | 1167.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;104 | 99.9444 | 200.6461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 104 | 59808.104 | 1167.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;204 | 99.9427 | 200.6574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 204 | 59808.204 | 1167.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;304 | 99.9431 | 200.6688 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 304 | 59808.304 | 1168
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;404 | 99.943 | 200.6671 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 404 | 59808.404 | 1168.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;504 | 99.9424 | 200.6525 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 504 | 59808.504 | 1168.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;604 | 99.9414 | 200.6371 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 604 | 59808.604 | 1168.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;704 | 99.9424 | 200.6189 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 704 | 59808.704 | 1168.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;804 | 99.9446 | 200.5955 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 804 | 59808.804 | 1168.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:48;904 | 99.9453 | 200.5753 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 48 | 904 | 59808.904 | 1168.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;004 | 99.9458 | 200.5616 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 004 | 59809.004 | 1168.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;104 | 99.9456 | 200.5481 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 104 | 59809.104 | 1168.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;204 | 99.946 | 200.5418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 204 | 59809.204 | 1168.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;304 | 99.9466 | 200.551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 304 | 59809.304 | 1169
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;404 | 99.945 | 200.5625 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 404 | 59809.404 | 1169.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;504 | 99.9444 | 200.5663 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 504 | 59809.504 | 1169.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;604 | 99.9436 | 200.5663 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 604 | 59809.604 | 1169.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;704 | 99.9444 | 200.5646 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 704 | 59809.704 | 1169.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;804 | 99.944 | 200.5589 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 804 | 59809.804 | 1169.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:49;904 | 99.9421 | 200.551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 49 | 904 | 59809.904 | 1169.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;004 | 99.9425 | 200.5445 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 004 | 59810.004 | 1169.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;104 | 99.9436 | 200.5381 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 104 | 59810.104 | 1169.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;204 | 99.944 | 200.5308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 204 | 59810.204 | 1169.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;304 | 99.9443 | 200.5268 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 304 | 59810.304 | 1170
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;404 | 99.944 | 200.5269 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 404 | 59810.404 | 1170.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;504 | 99.9452 | 200.5282 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 504 | 59810.504 | 1170.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;604 | 99.9458 | 200.5322 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 604 | 59810.604 | 1170.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;704 | 99.9464 | 200.5407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 704 | 59810.704 | 1170.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;804 | 99.9494 | 200.5449 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 804 | 59810.804 | 1170.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:50;904 | 99.951 | 200.5376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 50 | 904 | 59810.904 | 1170.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;004 | 99.9533 | 200.507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 004 | 59811.004 | 1170.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;104 | 99.9553 | 200.4577 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 104 | 59811.104 | 1170.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;204 | 99.9558 | 200.4158 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 204 | 59811.204 | 1170.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;304 | 99.9565 | 200.376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 304 | 59811.304 | 1171
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;404 | 99.9593 | 200.3252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 404 | 59811.404 | 1171.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;504 | 99.9602 | 200.2883 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 504 | 59811.504 | 1171.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;604 | 99.9601 | 200.2792 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 604 | 59811.604 | 1171.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;704 | 99.9609 | 200.2731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 704 | 59811.704 | 1171.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;804 | 99.9614 | 200.2673 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 804 | 59811.804 | 1171.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:51;904 | 99.9629 | 200.2822 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 51 | 904 | 59811.904 | 1171.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;004 | 99.9624 | 200.2979 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 004 | 59812.004 | 1171.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;104 | 99.961 | 200.2887 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 104 | 59812.104 | 1171.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;204 | 99.9604 | 200.2763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 204 | 59812.204 | 1171.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;304 | 99.9591 | 200.2728 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 304 | 59812.304 | 1172
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;404 | 99.9575 | 200.2637 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 404 | 59812.404 | 1172.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;504 | 99.9564 | 200.2551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 504 | 59812.504 | 1172.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;604 | 99.9555 | 200.2674 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 604 | 59812.604 | 1172.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;704 | 99.9541 | 200.2928 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 704 | 59812.704 | 1172.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;804 | 99.9522 | 200.3116 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 804 | 59812.804 | 1172.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:52;904 | 99.9525 | 200.3208 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 52 | 904 | 59812.904 | 1172.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;004 | 99.9522 | 200.3414 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 004 | 59813.004 | 1172.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;104 | 99.9524 | 200.3772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 104 | 59813.104 | 1172.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;204 | 99.9528 | 200.3991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 204 | 59813.204 | 1172.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;304 | 99.9515 | 200.4076 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 304 | 59813.304 | 1173
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;404 | 99.9526 | 200.4215 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 404 | 59813.404 | 1173.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;504 | 99.9527 | 200.4228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 504 | 59813.504 | 1173.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;604 | 99.9519 | 200.3999 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 604 | 59813.604 | 1173.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;704 | 99.9524 | 200.38 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 704 | 59813.704 | 1173.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;804 | 99.952 | 200.3696 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 804 | 59813.804 | 1173.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:53;904 | 99.9529 | 200.3515 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 53 | 904 | 59813.904 | 1173.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;004 | 99.9534 | 200.3332 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 004 | 59814.004 | 1173.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;104 | 99.9536 | 200.3302 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 104 | 59814.104 | 1173.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;204 | 99.9536 | 200.3259 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 204 | 59814.204 | 1173.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;304 | 99.954 | 200.3106 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 304 | 59814.304 | 1174
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;404 | 99.9549 | 200.3112 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 404 | 59814.404 | 1174.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;504 | 99.9553 | 200.3294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 504 | 59814.504 | 1174.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;604 | 99.9556 | 200.341 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 604 | 59814.604 | 1174.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;704 | 99.956 | 200.3473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 704 | 59814.704 | 1174.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;804 | 99.9549 | 200.3573 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 804 | 59814.804 | 1174.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:54;904 | 99.9535 | 200.3535 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 54 | 904 | 59814.904 | 1174.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;004 | 99.9531 | 200.3311 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 004 | 59815.004 | 1174.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;104 | 99.9519 | 200.3246 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 104 | 59815.104 | 1174.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;204 | 99.9506 | 200.3375 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 204 | 59815.204 | 1174.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;304 | 99.9488 | 200.3461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 304 | 59815.304 | 1175
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;404 | 99.9474 | 200.3601 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 404 | 59815.404 | 1175.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;504 | 99.9457 | 200.3911 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 504 | 59815.504 | 1175.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;604 | 99.944 | 200.4252 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 604 | 59815.604 | 1175.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;704 | 99.9415 | 200.4566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 704 | 59815.704 | 1175.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;804 | 99.9408 | 200.4984 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 804 | 59815.804 | 1175.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:55;904 | 99.9391 | 200.5402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 55 | 904 | 59815.904 | 1175.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;004 | 99.9372 | 200.5602 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 004 | 59816.004 | 1175.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;104 | 99.9375 | 200.5648 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 104 | 59816.104 | 1175.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;204 | 99.9377 | 200.5638 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 204 | 59816.204 | 1175.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;304 | 99.9358 | 200.5456 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 304 | 59816.304 | 1176
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;404 | 99.9336 | 200.5121 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 404 | 59816.404 | 1176.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;504 | 99.9344 | 200.4884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 504 | 59816.504 | 1176.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;604 | 99.9338 | 200.4746 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 604 | 59816.604 | 1176.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;704 | 99.9339 | 200.4579 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 704 | 59816.704 | 1176.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;804 | 99.9347 | 200.4563 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 804 | 59816.804 | 1176.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:56;904 | 99.9335 | 200.4783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 56 | 904 | 59816.904 | 1176.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;004 | 99.9325 | 200.4955 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 004 | 59817.004 | 1176.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;104 | 99.9332 | 200.5001 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 104 | 59817.104 | 1176.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;204 | 99.9339 | 200.5048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 204 | 59817.204 | 1176.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;304 | 99.9333 | 200.4977 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 304 | 59817.304 | 1177
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;404 | 99.9336 | 200.4676 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 404 | 59817.404 | 1177.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;504 | 99.9341 | 200.436 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 504 | 59817.504 | 1177.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;604 | 99.9344 | 200.415 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 604 | 59817.604 | 1177.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;704 | 99.9346 | 200.3918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 704 | 59817.704 | 1177.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;804 | 99.9354 | 200.3686 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 804 | 59817.804 | 1177.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:57;904 | 99.9358 | 200.3596 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 57 | 904 | 59817.904 | 1177.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;004 | 99.9364 | 200.3556 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 004 | 59818.004 | 1177.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;104 | 99.9364 | 200.3458 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 104 | 59818.104 | 1177.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;204 | 99.9362 | 200.3493 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 204 | 59818.204 | 1177.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;304 | 99.9358 | 200.3689 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 304 | 59818.304 | 1178
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;404 | 99.9354 | 200.3772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 404 | 59818.404 | 1178.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;504 | 99.9352 | 200.3724 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 504 | 59818.504 | 1178.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;604 | 99.934 | 200.3685 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 604 | 59818.604 | 1178.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;704 | 99.9337 | 200.3566 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 704 | 59818.704 | 1178.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;804 | 99.934 | 200.3308 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 804 | 59818.804 | 1178.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:58;904 | 99.9349 | 200.3121 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 58 | 904 | 59818.904 | 1178.6
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;004 | 99.9336 | 200.3054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 004 | 59819.004 | 1178.7
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;104 | 99.9317 | 200.2954 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 104 | 59819.104 | 1178.8
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;204 | 99.9305 | 200.2871 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 204 | 59819.204 | 1178.9
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;304 | 99.9293 | 200.2924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 304 | 59819.304 | 1179
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;404 | 99.9298 | 200.304 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 404 | 59819.404 | 1179.1
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;504 | 99.9296 | 200.3143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 504 | 59819.504 | 1179.2
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;604 | 99.9291 | 200.3356 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 604 | 59819.604 | 1179.3
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;704 | 99.9294 | 200.362 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 704 | 59819.704 | 1179.4
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;804 | 99.9311 | 200.3705 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 804 | 59819.804 | 1179.5
Data | 10/24/2023 | 16:36:59;904 | 99.9316 | 200.3632 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 36 | 59 | 904 | 59819.904 | 1179.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;004 | 99.9308 | 200.3504 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 004 | 59820.004 | 1179.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;104 | 99.931 | 200.3278 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 104 | 59820.104 | 1179.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;204 | 99.9308 | 200.297 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 204 | 59820.204 | 1179.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;304 | 99.9316 | 200.2792 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 304 | 59820.304 | 1180
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;404 | 99.9327 | 200.2759 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 404 | 59820.404 | 1180.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;504 | 99.9337 | 200.2724 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 504 | 59820.504 | 1180.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;604 | 99.9341 | 200.2742 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 604 | 59820.604 | 1180.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;704 | 99.9368 | 200.2881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 704 | 59820.704 | 1180.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;804 | 99.9375 | 200.2999 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 804 | 59820.804 | 1180.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:00;904 | 99.9372 | 200.301 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 00 | 904 | 59820.904 | 1180.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;004 | 99.9378 | 200.2952 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 004 | 59821.004 | 1180.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;104 | 99.9408 | 200.2771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 104 | 59821.104 | 1180.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;204 | 99.9434 | 200.2419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 204 | 59821.204 | 1180.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;304 | 99.9451 | 200.2027 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 304 | 59821.304 | 1181
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;404 | 99.9477 | 200.1707 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 404 | 59821.404 | 1181.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;504 | 99.9488 | 200.1382 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 504 | 59821.504 | 1181.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;604 | 99.9496 | 200.1065 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 604 | 59821.604 | 1181.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;704 | 99.9508 | 200.0926 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 704 | 59821.704 | 1181.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;804 | 99.9509 | 200.0941 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 804 | 59821.804 | 1181.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:01;904 | 99.952 | 200.0977 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 01 | 904 | 59821.904 | 1181.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;004 | 99.9532 | 200.1084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 004 | 59822.004 | 1181.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;104 | 99.9543 | 200.1286 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 104 | 59822.104 | 1181.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;204 | 99.953 | 200.1467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 204 | 59822.204 | 1181.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;304 | 99.9544 | 200.1589 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 304 | 59822.304 | 1182
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;404 | 99.9546 | 200.1694 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 404 | 59822.404 | 1182.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;504 | 99.9553 | 200.1733 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 504 | 59822.504 | 1182.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;604 | 99.9544 | 200.1658 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 604 | 59822.604 | 1182.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;704 | 99.9553 | 200.1512 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 704 | 59822.704 | 1182.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;804 | 99.956 | 200.1347 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 804 | 59822.804 | 1182.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:02;904 | 99.9552 | 200.1194 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 02 | 904 | 59822.904 | 1182.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;004 | 99.9554 | 200.1178 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 004 | 59823.004 | 1182.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;104 | 99.9573 | 200.1311 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 104 | 59823.104 | 1182.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;204 | 99.9581 | 200.1412 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 204 | 59823.204 | 1182.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;304 | 99.9586 | 200.1554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 304 | 59823.304 | 1183
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;404 | 99.9595 | 200.1888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 404 | 59823.404 | 1183.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;504 | 99.9596 | 200.2184 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 504 | 59823.504 | 1183.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;604 | 99.9603 | 200.2286 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 604 | 59823.604 | 1183.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;704 | 99.9619 | 200.2408 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 704 | 59823.704 | 1183.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;804 | 99.9642 | 200.2549 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 804 | 59823.804 | 1183.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:03;904 | 99.9635 | 200.2434 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 03 | 904 | 59823.904 | 1183.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;004 | 99.9643 | 200.2196 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 004 | 59824.004 | 1183.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;104 | 99.9661 | 200.212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 104 | 59824.104 | 1183.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;204 | 99.9673 | 200.2038 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 204 | 59824.204 | 1183.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;304 | 99.9688 | 200.1836 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 304 | 59824.304 | 1184
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;404 | 99.9694 | 200.175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 404 | 59824.404 | 1184.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;504 | 99.9711 | 200.1804 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 504 | 59824.504 | 1184.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;604 | 99.9733 | 200.1819 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 604 | 59824.604 | 1184.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;704 | 99.9742 | 200.1913 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 704 | 59824.704 | 1184.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;804 | 99.9758 | 200.2208 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 804 | 59824.804 | 1184.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:04;904 | 99.9776 | 200.242 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 04 | 904 | 59824.904 | 1184.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;004 | 99.9771 | 200.2416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 004 | 59825.004 | 1184.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;104 | 99.978 | 200.2402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 104 | 59825.104 | 1184.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;204 | 99.9798 | 200.2363 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 204 | 59825.204 | 1184.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;304 | 99.9817 | 200.2135 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 304 | 59825.304 | 1185
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;404 | 99.9822 | 200.1915 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 404 | 59825.404 | 1185.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;504 | 99.9822 | 200.1889 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 504 | 59825.504 | 1185.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;604 | 99.9824 | 200.1882 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 604 | 59825.604 | 1185.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;704 | 99.9832 | 200.1866 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 704 | 59825.704 | 1185.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;804 | 99.986 | 200.2022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 804 | 59825.804 | 1185.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:05;904 | 99.9865 | 200.2276 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 05 | 904 | 59825.904 | 1185.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;004 | 99.9866 | 200.2412 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 004 | 59826.004 | 1185.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;104 | 99.9878 | 200.2528 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 104 | 59826.104 | 1185.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;204 | 99.988 | 200.2717 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 204 | 59826.204 | 1185.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;304 | 99.9874 | 200.2796 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 304 | 59826.304 | 1186
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;404 | 99.9887 | 200.2745 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 404 | 59826.404 | 1186.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;504 | 99.9901 | 200.2747 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 504 | 59826.504 | 1186.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;604 | 99.9899 | 200.2724 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 604 | 59826.604 | 1186.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;704 | 99.9895 | 200.2533 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 704 | 59826.704 | 1186.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;804 | 99.9901 | 200.2401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 804 | 59826.804 | 1186.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:06;904 | 99.9904 | 200.2463 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 06 | 904 | 59826.904 | 1186.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;004 | 99.9908 | 200.2518 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 004 | 59827.004 | 1186.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;104 | 99.9889 | 200.2614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 104 | 59827.104 | 1186.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;204 | 99.9891 | 200.2958 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 204 | 59827.204 | 1186.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;304 | 99.9879 | 200.3346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 304 | 59827.304 | 1187
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;404 | 99.9885 | 200.3524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 404 | 59827.404 | 1187.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;504 | 99.9889 | 200.3639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 504 | 59827.504 | 1187.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;604 | 99.9904 | 200.3763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 604 | 59827.604 | 1187.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;704 | 99.9904 | 200.3676 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 704 | 59827.704 | 1187.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;804 | 99.9903 | 200.3452 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 804 | 59827.804 | 1187.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:07;904 | 99.9894 | 200.337 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 07 | 904 | 59827.904 | 1187.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;004 | 99.9901 | 200.3316 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 004 | 59828.004 | 1187.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;104 | 99.9901 | 200.3179 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 104 | 59828.104 | 1187.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;204 | 99.99 | 200.3174 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 204 | 59828.204 | 1187.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;304 | 99.9901 | 200.3346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 304 | 59828.304 | 1188
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;404 | 99.9904 | 200.3474 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 404 | 59828.404 | 1188.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;504 | 99.9909 | 200.3591 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 504 | 59828.504 | 1188.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;604 | 99.9921 | 200.3833 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 604 | 59828.604 | 1188.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;704 | 99.9927 | 200.3973 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 704 | 59828.704 | 1188.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;804 | 99.9929 | 200.3868 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 804 | 59828.804 | 1188.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:08;904 | 99.9928 | 200.3765 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 08 | 904 | 59828.904 | 1188.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;004 | 99.9921 | 200.3732 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 004 | 59829.004 | 1188.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;104 | 99.9911 | 200.361 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 104 | 59829.104 | 1188.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;204 | 99.9911 | 200.352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 204 | 59829.204 | 1188.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;304 | 99.9906 | 200.3628 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 304 | 59829.304 | 1189
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;404 | 99.9873 | 200.3767 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 404 | 59829.404 | 1189.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;504 | 99.986 | 200.3856 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 504 | 59829.504 | 1189.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;604 | 99.9869 | 200.4114 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 604 | 59829.604 | 1189.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;704 | 99.9855 | 200.4531 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 704 | 59829.704 | 1189.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;804 | 99.9838 | 200.4882 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 804 | 59829.804 | 1189.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:09;904 | 99.9825 | 200.5212 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 09 | 904 | 59829.904 | 1189.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;004 | 99.9825 | 200.5612 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 004 | 59830.004 | 1189.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;104 | 99.9795 | 200.5831 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 104 | 59830.104 | 1189.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;204 | 99.9767 | 200.5783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 204 | 59830.204 | 1189.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;304 | 99.9768 | 200.5731 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 304 | 59830.304 | 1190
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;404 | 99.975 | 200.5706 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 404 | 59830.404 | 1190.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;504 | 99.9756 | 200.56 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 504 | 59830.504 | 1190.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;604 | 99.9749 | 200.5578 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 604 | 59830.604 | 1190.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;704 | 99.9758 | 200.5755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 704 | 59830.704 | 1190.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;804 | 99.9765 | 200.5862 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 804 | 59830.804 | 1190.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:10;904 | 99.9753 | 200.5838 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 10 | 904 | 59830.904 | 1190.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;004 | 99.9753 | 200.5912 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 004 | 59831.004 | 1190.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;104 | 99.9755 | 200.6037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 104 | 59831.104 | 1190.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;204 | 99.9759 | 200.6041 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 204 | 59831.204 | 1190.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;304 | 99.9786 | 200.6026 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 304 | 59831.304 | 1191
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;404 | 99.9807 | 200.6099 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 404 | 59831.404 | 1191.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;504 | 99.9811 | 200.6131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 504 | 59831.504 | 1191.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;604 | 99.9805 | 200.6033 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 604 | 59831.604 | 1191.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;704 | 99.9796 | 200.5763 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 704 | 59831.704 | 1191.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;804 | 99.9796 | 200.5423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 804 | 59831.804 | 1191.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:11;904 | 99.9792 | 200.5226 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 11 | 904 | 59831.904 | 1191.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;004 | 99.9791 | 200.5143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 004 | 59832.004 | 1191.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;104 | 99.9788 | 200.5086 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 104 | 59832.104 | 1191.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;204 | 99.978 | 200.5251 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 204 | 59832.204 | 1191.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;304 | 99.9764 | 200.5667 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 304 | 59832.304 | 1192
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;404 | 99.9744 | 200.606 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 404 | 59832.404 | 1192.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;504 | 99.9754 | 200.639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 504 | 59832.504 | 1192.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;604 | 99.9749 | 200.6743 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 604 | 59832.604 | 1192.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;704 | 99.9746 | 200.6932 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 704 | 59832.704 | 1192.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;804 | 99.9723 | 200.6859 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 804 | 59832.804 | 1192.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:12;904 | 99.9706 | 200.6794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 12 | 904 | 59832.904 | 1192.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;004 | 99.9689 | 200.6811 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 004 | 59833.004 | 1192.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;104 | 99.9676 | 200.6834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 104 | 59833.104 | 1192.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;204 | 99.9675 | 200.6831 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 204 | 59833.204 | 1192.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;304 | 99.9645 | 200.6886 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 304 | 59833.304 | 1193
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;404 | 99.9646 | 200.7122 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 404 | 59833.404 | 1193.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;504 | 99.9634 | 200.7411 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 504 | 59833.504 | 1193.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;604 | 99.9626 | 200.766 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 604 | 59833.604 | 1193.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;704 | 99.9626 | 200.7991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 704 | 59833.704 | 1193.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;804 | 99.962 | 200.8332 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 804 | 59833.804 | 1193.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:13;904 | 99.9615 | 200.8461 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 13 | 904 | 59833.904 | 1193.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;004 | 99.9619 | 200.8443 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 004 | 59834.004 | 1193.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;104 | 99.9634 | 200.8423 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 104 | 59834.104 | 1193.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;204 | 99.9627 | 200.8285 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 204 | 59834.204 | 1193.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;304 | 99.9621 | 200.7995 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 304 | 59834.304 | 1194
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;404 | 99.9638 | 200.7773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 404 | 59834.404 | 1194.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;504 | 99.9639 | 200.7627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 504 | 59834.504 | 1194.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;604 | 99.9641 | 200.7416 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 604 | 59834.604 | 1194.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;704 | 99.9644 | 200.7281 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 704 | 59834.704 | 1194.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;804 | 99.9638 | 200.735 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 804 | 59834.804 | 1194.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:14;904 | 99.9654 | 200.7455 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 14 | 904 | 59834.904 | 1194.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;004 | 99.9654 | 200.7508 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 004 | 59835.004 | 1194.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;104 | 99.9671 | 200.7612 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 104 | 59835.104 | 1194.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;204 | 99.9675 | 200.7665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 204 | 59835.204 | 1194.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;304 | 99.9691 | 200.7496 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 304 | 59835.304 | 1195
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;404 | 99.9683 | 200.7248 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 404 | 59835.404 | 1195.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;504 | 99.9676 | 200.7056 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 504 | 59835.504 | 1195.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;604 | 99.9679 | 200.6797 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 604 | 59835.604 | 1195.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;704 | 99.969 | 200.6479 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 704 | 59835.704 | 1195.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;804 | 99.9697 | 200.632 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 804 | 59835.804 | 1195.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:15;904 | 99.969 | 200.6274 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 15 | 904 | 59835.904 | 1195.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;004 | 99.9677 | 200.6165 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 004 | 59836.004 | 1195.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;104 | 99.9681 | 200.6069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 104 | 59836.104 | 1195.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;204 | 99.968 | 200.6074 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 204 | 59836.204 | 1195.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;304 | 99.9664 | 200.6119 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 304 | 59836.304 | 1196
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;404 | 99.9645 | 200.614 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 404 | 59836.404 | 1196.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;504 | 99.9648 | 200.6095 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 504 | 59836.504 | 1196.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;604 | 99.9635 | 200.597 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 604 | 59836.604 | 1196.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;704 | 99.9636 | 200.5793 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 704 | 59836.704 | 1196.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;804 | 99.9635 | 200.5574 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 804 | 59836.804 | 1196.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:16;904 | 99.9642 | 200.532 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 16 | 904 | 59836.904 | 1196.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;004 | 99.9658 | 200.5146 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 004 | 59837.004 | 1196.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;104 | 99.9648 | 200.5096 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 104 | 59837.104 | 1196.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;204 | 99.9669 | 200.4968 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 204 | 59837.204 | 1196.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;304 | 99.9667 | 200.4772 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 304 | 59837.304 | 1197
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;404 | 99.9676 | 200.469 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 404 | 59837.404 | 1197.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;504 | 99.9695 | 200.4647 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 504 | 59837.504 | 1197.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;604 | 99.9696 | 200.4524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 604 | 59837.604 | 1197.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;704 | 99.9716 | 200.4418 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 704 | 59837.704 | 1197.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;804 | 99.9726 | 200.436 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 804 | 59837.804 | 1197.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:17;904 | 99.9732 | 200.4124 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 17 | 904 | 59837.904 | 1197.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;004 | 99.9733 | 200.3757 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 004 | 59838.004 | 1197.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;104 | 99.9746 | 200.3515 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 104 | 59838.104 | 1197.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;204 | 99.9747 | 200.3321 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 204 | 59838.204 | 1197.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;304 | 99.9758 | 200.3064 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 304 | 59838.304 | 1198
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;404 | 99.9769 | 200.29 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 404 | 59838.404 | 1198.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;504 | 99.9763 | 200.2876 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 504 | 59838.504 | 1198.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;604 | 99.9765 | 200.2861 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 604 | 59838.604 | 1198.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;704 | 99.9758 | 200.2919 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 704 | 59838.704 | 1198.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;804 | 99.9741 | 200.3157 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 804 | 59838.804 | 1198.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:18;904 | 99.9747 | 200.337 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 18 | 904 | 59838.904 | 1198.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;004 | 99.9744 | 200.3403 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 004 | 59839.004 | 1198.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;104 | 99.9744 | 200.3401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 104 | 59839.104 | 1198.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;204 | 99.9728 | 200.34 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 204 | 59839.204 | 1198.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;304 | 99.974 | 200.3255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 304 | 59839.304 | 1199
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;404 | 99.974 | 200.306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 404 | 59839.404 | 1199.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;504 | 99.9732 | 200.2989 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 504 | 59839.504 | 1199.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;604 | 99.9721 | 200.2921 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 604 | 59839.604 | 1199.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;704 | 99.973 | 200.2803 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 704 | 59839.704 | 1199.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;804 | 99.9723 | 200.2878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 804 | 59839.804 | 1199.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:19;904 | 99.9729 | 200.3136 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 19 | 904 | 59839.904 | 1199.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;004 | 99.9732 | 200.3303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 004 | 59840.004 | 1199.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;104 | 99.9729 | 200.3425 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 104 | 59840.104 | 1199.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;204 | 99.9732 | 200.3625 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 204 | 59840.204 | 1199.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;304 | 99.9739 | 200.3699 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 304 | 59840.304 | 1200
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;404 | 99.9753 | 200.3565 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 404 | 59840.404 | 1200.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;504 | 99.978 | 200.3394 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 504 | 59840.504 | 1200.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;604 | 99.9785 | 200.3191 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 604 | 59840.604 | 1200.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;704 | 99.9775 | 200.2858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 704 | 59840.704 | 1200.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;804 | 99.9782 | 200.256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 804 | 59840.804 | 1200.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:20;904 | 99.9791 | 200.2448 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 20 | 904 | 59840.904 | 1200.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;004 | 99.9791 | 200.2396 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 004 | 59841.004 | 1200.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;104 | 99.9768 | 200.2386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 104 | 59841.104 | 1200.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;204 | 99.9756 | 200.2586 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 204 | 59841.204 | 1200.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;304 | 99.9762 | 200.2931 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 304 | 59841.304 | 1201
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;404 | 99.9759 | 200.3223 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 404 | 59841.404 | 1201.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;504 | 99.9764 | 200.35 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 504 | 59841.504 | 1201.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;604 | 99.9741 | 200.3808 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 604 | 59841.604 | 1201.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;704 | 99.9733 | 200.3916 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 704 | 59841.704 | 1201.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;804 | 99.9718 | 200.3818 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 804 | 59841.804 | 1201.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:21;904 | 99.9703 | 200.3786 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 21 | 904 | 59841.904 | 1201.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;004 | 99.9688 | 200.3834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 004 | 59842.004 | 1201.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;104 | 99.9695 | 200.3884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 104 | 59842.104 | 1201.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;204 | 99.9697 | 200.4065 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 204 | 59842.204 | 1201.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;304 | 99.9674 | 200.4431 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 304 | 59842.304 | 1202
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;404 | 99.9664 | 200.4769 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 404 | 59842.404 | 1202.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;504 | 99.9653 | 200.5057 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 504 | 59842.504 | 1202.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;604 | 99.9662 | 200.5451 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 604 | 59842.604 | 1202.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;704 | 99.9657 | 200.5796 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 704 | 59842.704 | 1202.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;804 | 99.9668 | 200.5909 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 804 | 59842.804 | 1202.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:22;904 | 99.9657 | 200.5904 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 22 | 904 | 59842.904 | 1202.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;004 | 99.9664 | 200.5867 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 004 | 59843.004 | 1202.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;104 | 99.9673 | 200.5807 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 104 | 59843.104 | 1202.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;204 | 99.9671 | 200.5609 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 204 | 59843.204 | 1202.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;304 | 99.9682 | 200.5302 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 304 | 59843.304 | 1203
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;404 | 99.9712 | 200.5104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 404 | 59843.404 | 1203.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;504 | 99.9715 | 200.494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 504 | 59843.504 | 1203.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;604 | 99.9709 | 200.4709 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 604 | 59843.604 | 1203.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;704 | 99.9719 | 200.4598 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 704 | 59843.704 | 1203.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;804 | 99.9717 | 200.4668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 804 | 59843.804 | 1203.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:23;904 | 99.9726 | 200.4752 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 23 | 904 | 59843.904 | 1203.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;004 | 99.9708 | 200.4851 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 004 | 59844.004 | 1203.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;104 | 99.9717 | 200.5024 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 104 | 59844.104 | 1203.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;204 | 99.9725 | 200.5138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 204 | 59844.204 | 1203.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;304 | 99.9724 | 200.511 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 304 | 59844.304 | 1204
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;404 | 99.971 | 200.5072 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 404 | 59844.404 | 1204.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;504 | 99.9703 | 200.5058 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 504 | 59844.504 | 1204.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;604 | 99.9698 | 200.4962 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 604 | 59844.604 | 1204.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;704 | 99.9702 | 200.4873 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 704 | 59844.704 | 1204.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;804 | 99.9696 | 200.4937 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 804 | 59844.804 | 1204.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:24;904 | 99.9682 | 200.5045 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 24 | 904 | 59844.904 | 1204.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;004 | 99.9665 | 200.5126 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 004 | 59845.004 | 1204.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;104 | 99.9661 | 200.5332 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 104 | 59845.104 | 1204.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;204 | 99.9652 | 200.5669 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 204 | 59845.204 | 1204.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;304 | 99.9664 | 200.5975 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 304 | 59845.304 | 1205
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;404 | 99.9666 | 200.6223 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 404 | 59845.404 | 1205.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;504 | 99.9672 | 200.644 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 504 | 59845.504 | 1205.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;604 | 99.9669 | 200.6424 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 604 | 59845.604 | 1205.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;704 | 99.9693 | 200.6121 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 704 | 59845.704 | 1205.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;804 | 99.97 | 200.581 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 804 | 59845.804 | 1205.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:25;904 | 99.9718 | 200.5551 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 25 | 904 | 59845.904 | 1205.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;004 | 99.9726 | 200.524 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 004 | 59846.004 | 1205.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;104 | 99.9745 | 200.4994 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 104 | 59846.104 | 1205.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;204 | 99.9767 | 200.4923 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 204 | 59846.204 | 1205.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;304 | 99.9785 | 200.4916 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 304 | 59846.304 | 1206
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;404 | 99.9766 | 200.4942 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 404 | 59846.404 | 1206.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;504 | 99.978 | 200.5099 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 504 | 59846.504 | 1206.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;604 | 99.9808 | 200.5249 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 604 | 59846.604 | 1206.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;704 | 99.9827 | 200.5151 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 704 | 59846.704 | 1206.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;804 | 99.9836 | 200.4942 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 804 | 59846.804 | 1206.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:26;904 | 99.9824 | 200.479 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 26 | 904 | 59846.904 | 1206.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;004 | 99.9816 | 200.4638 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 004 | 59847.004 | 1206.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;104 | 99.9816 | 200.4501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 104 | 59847.104 | 1206.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;204 | 99.9815 | 200.4482 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 204 | 59847.204 | 1206.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;304 | 99.9815 | 200.4529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 304 | 59847.304 | 1207
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;404 | 99.9804 | 200.4538 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 404 | 59847.404 | 1207.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;504 | 99.9778 | 200.4636 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 504 | 59847.504 | 1207.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;604 | 99.9774 | 200.4892 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 604 | 59847.604 | 1207.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;704 | 99.9782 | 200.5131 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 704 | 59847.704 | 1207.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;804 | 99.978 | 200.5323 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 804 | 59847.804 | 1207.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:27;904 | 99.9775 | 200.5563 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 27 | 904 | 59847.904 | 1207.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;004 | 99.9793 | 200.5712 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 004 | 59848.004 | 1207.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;104 | 99.981 | 200.5627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 104 | 59848.104 | 1207.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;204 | 99.9835 | 200.542 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 204 | 59848.204 | 1207.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;304 | 99.9852 | 200.518 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 304 | 59848.304 | 1208
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;404 | 99.9874 | 200.485 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 404 | 59848.404 | 1208.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;504 | 99.9893 | 200.4494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 504 | 59848.504 | 1208.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;604 | 99.9901 | 200.4256 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 604 | 59848.604 | 1208.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;704 | 99.9933 | 200.4069 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 704 | 59848.704 | 1208.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;804 | 99.9958 | 200.3852 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 804 | 59848.804 | 1208.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:28;904 | 99.9958 | 200.3771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 28 | 904 | 59848.904 | 1208.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;004 | 99.9968 | 200.3867 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 004 | 59849.004 | 1208.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;104 | 99.9981 | 200.3941 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 104 | 59849.104 | 1208.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;204 | 99.9983 | 200.3967 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 204 | 59849.204 | 1208.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;304 | 99.9996 | 200.4021 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 304 | 59849.304 | 1209
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;404 | 99.9991 | 200.3997 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 404 | 59849.404 | 1209.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;504 | 99.9973 | 200.3834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 504 | 59849.504 | 1209.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;604 | 99.9956 | 200.37 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 604 | 59849.604 | 1209.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;704 | 99.9947 | 200.3663 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 704 | 59849.704 | 1209.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;804 | 99.9942 | 200.3656 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 804 | 59849.804 | 1209.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:29;904 | 99.9925 | 200.3794 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 29 | 904 | 59849.904 | 1209.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;004 | 99.9905 | 200.417 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 004 | 59850.004 | 1209.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;104 | 99.9892 | 200.4639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 104 | 59850.104 | 1209.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;204 | 99.9887 | 200.5103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 204 | 59850.204 | 1209.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;304 | 99.99 | 200.5598 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 304 | 59850.304 | 1210
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;404 | 99.9902 | 200.6037 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 404 | 59850.404 | 1210.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;504 | 99.9902 | 200.6207 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 504 | 59850.504 | 1210.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;604 | 99.9909 | 200.6123 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 604 | 59850.604 | 1210.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;704 | 99.9913 | 200.5942 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 704 | 59850.704 | 1210.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;804 | 99.9937 | 200.5673 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 804 | 59850.804 | 1210.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:30;904 | 99.9939 | 200.5352 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 30 | 904 | 59850.904 | 1210.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;004 | 99.9959 | 200.5151 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 004 | 59851.004 | 1210.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;104 | 99.9975 | 200.5032 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 104 | 59851.104 | 1210.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;204 | 99.9982 | 200.4826 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 204 | 59851.204 | 1210.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;304 | 99.9991 | 200.4636 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 304 | 59851.304 | 1211
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;404 | 100.0009 | 200.4571 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 404 | 59851.404 | 1211.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;504 | 100.0026 | 200.4545 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 504 | 59851.504 | 1211.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;604 | 100.0022 | 200.455 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 604 | 59851.604 | 1211.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;704 | 100.0015 | 200.4669 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 704 | 59851.704 | 1211.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;804 | 100.002 | 200.4826 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 804 | 59851.804 | 1211.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:31;904 | 100.001 | 200.4874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 31 | 904 | 59851.904 | 1211.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;004 | 100.0002 | 200.4884 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 004 | 59852.004 | 1211.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;104 | 100.0005 | 200.494 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 104 | 59852.104 | 1211.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;204 | 99.9985 | 200.5015 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 204 | 59852.204 | 1211.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;304 | 99.9987 | 200.5075 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 304 | 59852.304 | 1212
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;404 | 99.9983 | 200.5043 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 404 | 59852.404 | 1212.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;504 | 99.9969 | 200.5005 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 504 | 59852.504 | 1212.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;604 | 99.9974 | 200.517 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 604 | 59852.604 | 1212.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;704 | 99.9975 | 200.5367 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 704 | 59852.704 | 1212.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;804 | 99.9958 | 200.54 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 804 | 59852.804 | 1212.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:32;904 | 99.9961 | 200.5478 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 32 | 904 | 59852.904 | 1212.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;004 | 99.9964 | 200.5627 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 004 | 59853.004 | 1212.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;104 | 99.9977 | 200.5546 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 104 | 59853.104 | 1212.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;204 | 99.9965 | 200.5282 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 204 | 59853.204 | 1212.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;304 | 99.9982 | 200.5034 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 304 | 59853.304 | 1213
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;404 | 99.9992 | 200.486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 404 | 59853.404 | 1213.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;504 | 100.0018 | 200.4651 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 504 | 59853.504 | 1213.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;604 | 100.004 | 200.4301 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 604 | 59853.604 | 1213.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;704 | 100.0041 | 200.4022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 704 | 59853.704 | 1213.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;804 | 100.0036 | 200.3854 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 804 | 59853.804 | 1213.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:33;904 | 100.0031 | 200.3618 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 33 | 904 | 59853.904 | 1213.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;004 | 100.0045 | 200.3444 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 004 | 59854.004 | 1213.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;104 | 100.005 | 200.3535 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 104 | 59854.104 | 1213.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;204 | 100.0051 | 200.3674 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 204 | 59854.204 | 1213.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;304 | 100.004 | 200.37 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 304 | 59854.304 | 1214
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;404 | 100.0045 | 200.3799 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 404 | 59854.404 | 1214.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;504 | 100.0047 | 200.3923 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 504 | 59854.504 | 1214.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;604 | 100.0041 | 200.381 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 604 | 59854.604 | 1214.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;704 | 100.0038 | 200.3641 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 704 | 59854.704 | 1214.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;804 | 100.0024 | 200.3668 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 804 | 59854.804 | 1214.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:34;904 | 100.0007 | 200.3729 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 34 | 904 | 59854.904 | 1214.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;004 | 99.9999 | 200.3741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 004 | 59855.004 | 1214.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;104 | 99.9972 | 200.3932 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 104 | 59855.104 | 1214.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;204 | 99.9942 | 200.4294 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 204 | 59855.204 | 1214.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;304 | 99.9936 | 200.4613 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 304 | 59855.304 | 1215
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;404 | 99.9929 | 200.4967 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 404 | 59855.404 | 1215.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;504 | 99.9924 | 200.5433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 504 | 59855.504 | 1215.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;604 | 99.9935 | 200.5739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 604 | 59855.604 | 1215.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;704 | 99.9924 | 200.5804 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 704 | 59855.704 | 1215.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;804 | 99.9916 | 200.5866 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 804 | 59855.804 | 1215.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:35;904 | 99.9927 | 200.5874 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 35 | 904 | 59855.904 | 1215.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;004 | 99.9933 | 200.5684 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 004 | 59856.004 | 1215.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;104 | 99.9947 | 200.5489 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 104 | 59856.104 | 1215.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;204 | 99.9955 | 200.5422 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 204 | 59856.204 | 1215.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;304 | 99.9963 | 200.5228 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 304 | 59856.304 | 1216
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;404 | 99.9978 | 200.4897 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 404 | 59856.404 | 1216.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;504 | 99.998 | 200.4776 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 504 | 59856.504 | 1216.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;604 | 99.9984 | 200.483 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 604 | 59856.604 | 1216.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;704 | 99.9978 | 200.4835 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 704 | 59856.704 | 1216.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;804 | 99.9983 | 200.4915 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 804 | 59856.804 | 1216.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:36;904 | 99.9975 | 200.5125 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 36 | 904 | 59856.904 | 1216.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;004 | 99.9978 | 200.5166 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 004 | 59857.004 | 1216.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;104 | 99.9984 | 200.5024 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 104 | 59857.104 | 1216.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;204 | 99.9969 | 200.4969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 204 | 59857.204 | 1216.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;304 | 99.9954 | 200.4924 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 304 | 59857.304 | 1217
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;404 | 99.9951 | 200.4755 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 404 | 59857.404 | 1217.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;504 | 99.9935 | 200.4684 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 504 | 59857.504 | 1217.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;604 | 99.9925 | 200.4797 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 604 | 59857.604 | 1217.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;704 | 99.9928 | 200.4865 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 704 | 59857.704 | 1217.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;804 | 99.991 | 200.4925 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 804 | 59857.804 | 1217.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:37;904 | 99.9886 | 200.5188 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 37 | 904 | 59857.904 | 1217.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;004 | 99.9873 | 200.5507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 004 | 59858.004 | 1217.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;104 | 99.9883 | 200.5699 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 104 | 59858.104 | 1217.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;204 | 99.9885 | 200.5906 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 204 | 59858.204 | 1217.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;304 | 99.9872 | 200.6114 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 304 | 59858.304 | 1218
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;404 | 99.9865 | 200.6042 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 404 | 59858.404 | 1218.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;504 | 99.9887 | 200.576 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 504 | 59858.504 | 1218.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;604 | 99.9894 | 200.5529 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 604 | 59858.604 | 1218.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;704 | 99.9915 | 200.5237 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 704 | 59858.704 | 1218.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;804 | 99.9917 | 200.4807 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 804 | 59858.804 | 1218.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:38;904 | 99.9922 | 200.4507 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 38 | 904 | 59858.904 | 1218.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;004 | 99.9942 | 200.4376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 004 | 59859.004 | 1218.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;104 | 99.996 | 200.4194 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 104 | 59859.104 | 1218.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;204 | 99.9956 | 200.4075 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 204 | 59859.204 | 1218.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;304 | 99.9955 | 200.4214 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 304 | 59859.304 | 1219
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;404 | 99.997 | 200.4328 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 404 | 59859.404 | 1219.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;504 | 99.9962 | 200.4224 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 504 | 59859.504 | 1219.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;604 | 99.996 | 200.4143 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 604 | 59859.604 | 1219.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;704 | 99.9973 | 200.4109 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 704 | 59859.704 | 1219.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;804 | 99.9965 | 200.3944 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 804 | 59859.804 | 1219.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:39;904 | 99.9938 | 200.3805 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 39 | 904 | 59859.904 | 1219.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;004 | 99.9921 | 200.3881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 004 | 59860.004 | 1219.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;104 | 99.9924 | 200.3972 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 104 | 59860.104 | 1219.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;204 | 99.9907 | 200.399 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 204 | 59860.204 | 1219.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;304 | 99.9893 | 200.4216 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 304 | 59860.304 | 1220
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;404 | 99.9878 | 200.4607 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 404 | 59860.404 | 1220.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;504 | 99.9861 | 200.4878 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 504 | 59860.504 | 1220.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;604 | 99.9856 | 200.5147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 604 | 59860.604 | 1220.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;704 | 99.986 | 200.554 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 704 | 59860.704 | 1220.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;804 | 99.9849 | 200.5751 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 804 | 59860.804 | 1220.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:40;904 | 99.9836 | 200.569 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 40 | 904 | 59860.904 | 1220.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;004 | 99.9827 | 200.5638 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 004 | 59861.004 | 1220.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;104 | 99.984 | 200.5589 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 104 | 59861.104 | 1220.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;204 | 99.9843 | 200.5413 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 204 | 59861.204 | 1220.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;304 | 99.9825 | 200.5241 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 304 | 59861.304 | 1221
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;404 | 99.9829 | 200.5176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 404 | 59861.404 | 1221.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;504 | 99.9852 | 200.5038 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 504 | 59861.504 | 1221.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;604 | 99.9863 | 200.4834 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 604 | 59861.604 | 1221.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;704 | 99.9875 | 200.4843 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 704 | 59861.704 | 1221.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;804 | 99.9893 | 200.4937 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 804 | 59861.804 | 1221.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:41;904 | 99.9915 | 200.4861 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 41 | 904 | 59861.904 | 1221.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;004 | 99.9932 | 200.4745 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 004 | 59862.004 | 1221.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;104 | 99.997 | 200.4639 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 104 | 59862.104 | 1221.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;204 | 100.0003 | 200.4275 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 204 | 59862.204 | 1221.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;304 | 100.0006 | 200.3698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 304 | 59862.304 | 1222
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;404 | 100.002 | 200.3239 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 404 | 59862.404 | 1222.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;504 | 100.0039 | 200.2847 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 504 | 59862.504 | 1222.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;604 | 100.0058 | 200.2393 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 604 | 59862.604 | 1222.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;704 | 100.0064 | 200.2103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 704 | 59862.704 | 1222.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;804 | 100.007 | 200.205 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 804 | 59862.804 | 1222.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:42;904 | 100.0089 | 200.2025 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 42 | 904 | 59862.904 | 1222.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;004 | 100.0094 | 200.2033 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 004 | 59863.004 | 1222.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;104 | 100.0093 | 200.2217 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 104 | 59863.104 | 1222.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;204 | 100.0078 | 200.2404 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 204 | 59863.204 | 1222.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;304 | 100.0082 | 200.2419 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 304 | 59863.304 | 1223
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;404 | 100.0094 | 200.2376 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 404 | 59863.404 | 1223.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;504 | 100.0102 | 200.2432 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 504 | 59863.504 | 1223.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;604 | 100.0102 | 200.2557 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 604 | 59863.604 | 1223.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;704 | 100.009 | 200.2486 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 704 | 59863.704 | 1223.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;804 | 100.0087 | 200.2306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 804 | 59863.804 | 1223.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:43;904 | 100.0091 | 200.2293 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 43 | 904 | 59863.904 | 1223.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;004 | 100.0096 | 200.2303 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 004 | 59864.004 | 1223.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;104 | 100.0103 | 200.2208 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 104 | 59864.104 | 1223.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;204 | 100.0105 | 200.2297 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 204 | 59864.204 | 1223.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;304 | 100.0118 | 200.2595 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 304 | 59864.304 | 1224
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;404 | 100.0129 | 200.2799 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 404 | 59864.404 | 1224.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;504 | 100.0153 | 200.2939 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 504 | 59864.504 | 1224.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;604 | 100.0185 | 200.3144 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 604 | 59864.604 | 1224.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;704 | 100.0184 | 200.3162 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 704 | 59864.704 | 1224.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;804 | 100.0197 | 200.2888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 804 | 59864.804 | 1224.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:44;904 | 100.0218 | 200.261 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 44 | 904 | 59864.904 | 1224.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;004 | 100.0225 | 200.2402 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 004 | 59865.004 | 1224.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;104 | 100.0239 | 200.2151 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 104 | 59865.104 | 1224.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;204 | 100.024 | 200.1858 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 204 | 59865.204 | 1224.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;304 | 100.0256 | 200.1586 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 304 | 59865.304 | 1225
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;404 | 100.0255 | 200.1447 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 404 | 59865.404 | 1225.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;504 | 100.0261 | 200.1473 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 504 | 59865.504 | 1225.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;604 | 100.0275 | 200.1559 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 604 | 59865.604 | 1225.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;704 | 100.0276 | 200.1662 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 704 | 59865.704 | 1225.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;804 | 100.0271 | 200.1785 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 804 | 59865.804 | 1225.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:45;904 | 100.0273 | 200.1852 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 45 | 904 | 59865.904 | 1225.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;004 | 100.0285 | 200.179 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 004 | 59866.004 | 1225.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;104 | 100.0296 | 200.1669 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 104 | 59866.104 | 1225.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;204 | 100.0295 | 200.1562 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 204 | 59866.204 | 1225.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;304 | 100.0303 | 200.1467 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 304 | 59866.304 | 1226
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;404 | 100.0314 | 200.1409 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 404 | 59866.404 | 1226.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;504 | 100.0322 | 200.149 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 504 | 59866.504 | 1226.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;604 | 100.0326 | 200.1662 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 604 | 59866.604 | 1226.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;704 | 100.0335 | 200.1774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 704 | 59866.704 | 1226.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;804 | 100.0331 | 200.1953 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 804 | 59866.804 | 1226.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:46;904 | 100.033 | 200.2285 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 46 | 904 | 59866.904 | 1226.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;004 | 100.0325 | 200.2583 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 004 | 59867.004 | 1226.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;104 | 100.0324 | 200.2795 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 104 | 59867.104 | 1226.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;204 | 100.0328 | 200.3029 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 204 | 59867.204 | 1226.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;304 | 100.0346 | 200.3204 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 304 | 59867.304 | 1227
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;404 | 100.0363 | 200.3191 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 404 | 59867.404 | 1227.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;504 | 100.0369 | 200.3103 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 504 | 59867.504 | 1227.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;604 | 100.0363 | 200.3048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 604 | 59867.604 | 1227.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;704 | 100.0371 | 200.2923 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 704 | 59867.704 | 1227.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;804 | 100.0399 | 200.2773 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 804 | 59867.804 | 1227.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:47;904 | 100.041 | 200.2784 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 47 | 904 | 59867.904 | 1227.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;004 | 100.0417 | 200.2896 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 004 | 59868.004 | 1227.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;104 | 100.0423 | 200.2977 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 104 | 59868.104 | 1227.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;204 | 100.0436 | 200.3162 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 204 | 59868.204 | 1227.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;304 | 100.0438 | 200.349 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 304 | 59868.304 | 1228
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;404 | 100.0428 | 200.3708 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 404 | 59868.404 | 1228.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;504 | 100.043 | 200.3771 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 504 | 59868.504 | 1228.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;604 | 100.0444 | 200.3806 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 604 | 59868.604 | 1228.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;704 | 100.0453 | 200.3778 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 704 | 59868.704 | 1228.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;804 | 100.0454 | 200.3657 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 804 | 59868.804 | 1228.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:48;904 | 100.0446 | 200.3615 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 48 | 904 | 59868.904 | 1228.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;004 | 100.0458 | 200.3697 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 004 | 59869.004 | 1228.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;104 | 100.0448 | 200.3739 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 104 | 59869.104 | 1228.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;204 | 100.0438 | 200.3804 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 204 | 59869.204 | 1228.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;304 | 100.0421 | 200.4039 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 304 | 59869.304 | 1229
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;404 | 100.0425 | 200.4349 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 404 | 59869.404 | 1229.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;504 | 100.0424 | 200.4633 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 504 | 59869.504 | 1229.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;604 | 100.0417 | 200.4946 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 604 | 59869.604 | 1229.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;704 | 100.0419 | 200.5251 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 704 | 59869.704 | 1229.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;804 | 100.0418 | 200.5379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 804 | 59869.804 | 1229.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:49;904 | 100.0413 | 200.5368 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 49 | 904 | 59869.904 | 1229.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;004 | 100.0409 | 200.5357 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 004 | 59870.004 | 1229.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;104 | 100.0433 | 200.5254 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 104 | 59870.104 | 1229.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;204 | 100.0441 | 200.5022 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 204 | 59870.204 | 1229.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;304 | 100.0424 | 200.4855 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 304 | 59870.304 | 1230
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;404 | 100.0431 | 200.4783 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 404 | 59870.404 | 1230.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;504 | 100.0439 | 200.4682 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 504 | 59870.504 | 1230.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;604 | 100.0434 | 200.4687 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 604 | 59870.604 | 1230.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;704 | 100.0418 | 200.4922 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 704 | 59870.704 | 1230.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;804 | 100.0385 | 200.5153 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 804 | 59870.804 | 1230.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:50;904 | 100.0356 | 200.5278 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 50 | 904 | 59870.904 | 1230.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;004 | 100.0346 | 200.5503 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 004 | 59871.004 | 1230.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;104 | 100.0334 | 200.5842 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 104 | 59871.104 | 1230.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;204 | 100.0324 | 200.6161 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 204 | 59871.204 | 1230.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;304 | 100.03 | 200.6501 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 304 | 59871.304 | 1231
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;404 | 100.0269 | 200.6899 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 404 | 59871.404 | 1231.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;504 | 100.0244 | 200.7048 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 504 | 59871.504 | 1231.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;604 | 100.0209 | 200.6919 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 604 | 59871.604 | 1231.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;704 | 100.0177 | 200.6937 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 704 | 59871.704 | 1231.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;804 | 100.0159 | 200.7199 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 804 | 59871.804 | 1231.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:51;904 | 100.0131 | 200.7603 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 51 | 904 | 59871.904 | 1231.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;004 | 100.0125 | 200.8182 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 004 | 59872.004 | 1231.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;104 | 100.0126 | 200.8888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 104 | 59872.104 | 1231.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;204 | 100.0101 | 200.9289 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 204 | 59872.204 | 1231.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;304 | 100.0088 | 200.9249 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 304 | 59872.304 | 1232
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;404 | 100.007 | 200.9027 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 404 | 59872.404 | 1232.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;504 | 100.0032 | 200.8748 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 504 | 59872.504 | 1232.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;604 | 100.0019 | 200.8489 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 604 | 59872.604 | 1232.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;704 | 100.0015 | 200.8495 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 704 | 59872.704 | 1232.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;804 | 99.9998 | 200.8815 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 804 | 59872.804 | 1232.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:52;904 | 99.9988 | 200.9093 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 52 | 904 | 59872.904 | 1232.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;004 | 99.9958 | 200.9232 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 004 | 59873.004 | 1232.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;104 | 99.9934 | 200.9346 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 104 | 59873.104 | 1232.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;204 | 99.9925 | 200.9437 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 204 | 59873.204 | 1232.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;304 | 99.9888 | 200.949 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 304 | 59873.304 | 1233
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;404 | 99.9853 | 200.974 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 404 | 59873.404 | 1233.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;504 | 99.9822 | 201.0229 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 504 | 59873.504 | 1233.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;604 | 99.9787 | 201.0741 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 604 | 59873.604 | 1233.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;704 | 99.977 | 201.1087 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 704 | 59873.704 | 1233.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;804 | 99.9747 | 201.1255 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 804 | 59873.804 | 1233.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:53;904 | 99.9719 | 201.1407 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 53 | 904 | 59873.904 | 1233.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;004 | 99.9688 | 201.1433 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 004 | 59874.004 | 1233.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;104 | 99.9645 | 201.1259 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 104 | 59874.104 | 1233.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;204 | 99.961 | 201.1206 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 204 | 59874.204 | 1233.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;304 | 99.9589 | 201.1386 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 304 | 59874.304 | 1234
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;404 | 99.9564 | 201.1611 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 404 | 59874.404 | 1234.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;504 | 99.9524 | 201.1919 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 504 | 59874.504 | 1234.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;604 | 99.9496 | 201.2384 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 604 | 59874.604 | 1234.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;704 | 99.9477 | 201.2784 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 704 | 59874.704 | 1234.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;804 | 99.9462 | 201.2966 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 804 | 59874.804 | 1234.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:54;904 | 99.9446 | 201.306 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 54 | 904 | 59874.904 | 1234.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;004 | 99.9422 | 201.3084 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 004 | 59875.004 | 1234.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;104 | 99.939 | 201.2888 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 104 | 59875.104 | 1234.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;204 | 99.9378 | 201.2601 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 204 | 59875.204 | 1234.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;304 | 99.9372 | 201.2449 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 304 | 59875.304 | 1235
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;404 | 99.9379 | 201.2295 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 404 | 59875.404 | 1235.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;504 | 99.9357 | 201.2054 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 504 | 59875.504 | 1235.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;604 | 99.9328 | 201.1876 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 604 | 59875.604 | 1235.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;704 | 99.9303 | 201.1778 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 704 | 59875.704 | 1235.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;804 | 99.9283 | 201.1671 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 804 | 59875.804 | 1235.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:55;904 | 99.9257 | 201.1698 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 55 | 904 | 59875.904 | 1235.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;004 | 99.9221 | 201.1958 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 004 | 59876.004 | 1235.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;104 | 99.9204 | 201.2188 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 104 | 59876.104 | 1235.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;204 | 99.9186 | 201.2269 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 204 | 59876.204 | 1235.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;304 | 99.9164 | 201.2365 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 304 | 59876.304 | 1236
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;404 | 99.9136 | 201.2438 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 404 | 59876.404 | 1236.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;504 | 99.9132 | 201.2316 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 504 | 59876.504 | 1236.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;604 | 99.9121 | 201.2147 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 604 | 59876.604 | 1236.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;704 | 99.9076 | 201.2104 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 704 | 59876.704 | 1236.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;804 | 99.9037 | 201.2107 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 804 | 59876.804 | 1236.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:56;904 | 99.9022 | 201.2138 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 56 | 904 | 59876.904 | 1236.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;004 | 99.9002 | 201.2305 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 004 | 59877.004 | 1236.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;104 | 99.8984 | 201.2543 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 104 | 59877.104 | 1236.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;204 | 99.8965 | 201.2693 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 204 | 59877.204 | 1236.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;304 | 99.8948 | 201.2819 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 304 | 59877.304 | 1237
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;404 | 99.8942 | 201.2978 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 404 | 59877.404 | 1237.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;504 | 99.8948 | 201.2956 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 504 | 59877.504 | 1237.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;604 | 99.8952 | 201.2665 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 604 | 59877.604 | 1237.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;704 | 99.8959 | 201.2176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 704 | 59877.704 | 1237.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;804 | 99.8955 | 201.1621 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 804 | 59877.804 | 1237.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:57;904 | 99.8962 | 201.1219 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 57 | 904 | 59877.904 | 1237.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;004 | 99.896 | 201.0796 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 004 | 59878.004 | 1237.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;104 | 99.8962 | 201.0168 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 104 | 59878.104 | 1237.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;204 | 99.8957 | 200.9649 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 204 | 59878.204 | 1237.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;304 | 99.8964 | 200.9379 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 304 | 59878.304 | 1238
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;404 | 99.8954 | 200.9148 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 404 | 59878.404 | 1238.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;504 | 99.8951 | 200.8992 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 504 | 59878.504 | 1238.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;604 | 99.8936 | 200.9086 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 604 | 59878.604 | 1238.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;704 | 99.8939 | 200.9175 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 704 | 59878.704 | 1238.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;804 | 99.8919 | 200.9039 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 804 | 59878.804 | 1238.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:58;904 | 99.8916 | 200.8914 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 58 | 904 | 59878.904 | 1238.6
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;004 | 99.8913 | 200.8828 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 004 | 59879.004 | 1238.7
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;104 | 99.8899 | 200.8526 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 104 | 59879.104 | 1238.8
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;204 | 99.8892 | 200.8116 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 204 | 59879.204 | 1238.9
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;304 | 99.8878 | 200.7881 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 304 | 59879.304 | 1239
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;404 | 99.8868 | 200.777 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 404 | 59879.404 | 1239.1
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;504 | 99.8863 | 200.7689 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 504 | 59879.504 | 1239.2
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;604 | 99.885 | 200.7774 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 604 | 59879.604 | 1239.3
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;704 | 99.885 | 200.7963 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 704 | 59879.704 | 1239.4
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;804 | 99.8858 | 200.7969 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 804 | 59879.804 | 1239.5
Data | 10/24/2023 | 16:37:59;904 | 99.885 | 200.7889 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 37 | 59 | 904 | 59879.904 | 1239.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;004 | 99.8835 | 200.7918 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 004 | 59880.004 | 1239.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;104 | 99.8861 | 200.7801 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 104 | 59880.104 | 1239.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;204 | 99.888 | 200.7401 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 204 | 59880.204 | 1239.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;304 | 99.8886 | 200.6946 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 304 | 59880.304 | 1240
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;404 | 99.8904 | 200.6476 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 404 | 59880.404 | 1240.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;504 | 99.8916 | 200.5911 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 504 | 59880.504 | 1240.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;604 | 99.893 | 200.5424 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 604 | 59880.604 | 1240.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;704 | 99.8938 | 200.5176 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 704 | 59880.704 | 1240.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;804 | 99.894 | 200.4991 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 804 | 59880.804 | 1240.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:00;904 | 99.8959 | 200.4787 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 00 | 904 | 59880.904 | 1240.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;004 | 99.897 | 200.4775 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 01 | 004 | 59881.004 | 1240.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;104 | 99.9003 | 200.4862 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 01 | 104 | 59881.104 | 1240.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;204 | 99.9021 | 200.4754 | 100 | 154 | 154 | 99.333 | 16 | 38 | 01 | 204 | 59881.204 | 1240.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;304 | 99.9046 | 200.4514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 01 | 304 | 59881.304 | 1241
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;404 | 99.9067 | 200.4257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 01 | 404 | 59881.404 | 1241.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;504 | 99.9095 | 200.3821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 01 | 504 | 59881.504 | 1241.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;604 | 99.9122 | 200.3213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 01 | 604 | 59881.604 | 1241.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;704 | 99.9127 | 200.2756 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 01 | 704 | 59881.704 | 1241.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;804 | 99.9143 | 200.2441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 01 | 804 | 59881.804 | 1241.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:01;904 | 99.914 | 200.208 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 01 | 904 | 59881.904 | 1241.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;004 | 99.9161 | 200.1841 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 004 | 59882.004 | 1241.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;104 | 99.9166 | 200.184 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 104 | 59882.104 | 1241.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;204 | 99.9175 | 200.1886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 204 | 59882.204 | 1241.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;304 | 99.9195 | 200.1908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 304 | 59882.304 | 1242
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;404 | 99.9211 | 200.1998 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 404 | 59882.404 | 1242.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;504 | 99.9235 | 200.2001 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 504 | 59882.504 | 1242.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;604 | 99.926 | 200.1758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 604 | 59882.604 | 1242.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;704 | 99.9283 | 200.1488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 704 | 59882.704 | 1242.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;804 | 99.9306 | 200.1299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 804 | 59882.804 | 1242.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:02;904 | 99.9343 | 200.0961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 02 | 904 | 59882.904 | 1242.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;004 | 99.9369 | 200.0485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 004 | 59883.004 | 1242.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;104 | 99.9391 | 200.0136 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 104 | 59883.104 | 1242.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;204 | 99.9407 | 199.9888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 204 | 59883.204 | 1242.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;304 | 99.9444 | 199.9615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 304 | 59883.304 | 1243
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;404 | 99.9465 | 199.9485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 404 | 59883.404 | 1243.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;504 | 99.9477 | 199.956 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 504 | 59883.504 | 1243.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;604 | 99.951 | 199.9678 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 604 | 59883.604 | 1243.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;704 | 99.9516 | 199.9732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 704 | 59883.704 | 1243.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;804 | 99.9537 | 199.9755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 804 | 59883.804 | 1243.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:03;904 | 99.955 | 199.9882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 03 | 904 | 59883.904 | 1243.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;004 | 99.9555 | 199.9926 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 004 | 59884.004 | 1243.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;104 | 99.9577 | 199.9724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 104 | 59884.104 | 1243.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;204 | 99.96 | 199.9477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 204 | 59884.204 | 1243.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;304 | 99.962 | 199.9282 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 304 | 59884.304 | 1244
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;404 | 99.9643 | 199.9043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 404 | 59884.404 | 1244.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;504 | 99.9648 | 199.8855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 504 | 59884.504 | 1244.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;604 | 99.9669 | 199.8892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 604 | 59884.604 | 1244.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;704 | 99.9662 | 199.9017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 704 | 59884.704 | 1244.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;804 | 99.9687 | 199.9093 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 804 | 59884.804 | 1244.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:04;904 | 99.9693 | 199.9244 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 04 | 904 | 59884.904 | 1244.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;004 | 99.9696 | 199.9442 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 004 | 59885.004 | 1244.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;104 | 99.9718 | 199.9483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 104 | 59885.104 | 1244.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;204 | 99.9725 | 199.9436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 204 | 59885.204 | 1244.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;304 | 99.9743 | 199.9459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 304 | 59885.304 | 1245
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;404 | 99.9759 | 199.9391 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 404 | 59885.404 | 1245.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;504 | 99.9778 | 199.9149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 504 | 59885.504 | 1245.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;604 | 99.9805 | 199.8963 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 604 | 59885.604 | 1245.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;704 | 99.9819 | 199.8869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 704 | 59885.704 | 1245.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;804 | 99.983 | 199.8747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 804 | 59885.804 | 1245.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:05;904 | 99.9856 | 199.8757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 05 | 904 | 59885.904 | 1245.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;004 | 99.9866 | 199.9043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 004 | 59886.004 | 1245.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;104 | 99.9892 | 199.942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 104 | 59886.104 | 1245.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;204 | 99.9917 | 199.974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 204 | 59886.204 | 1245.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;304 | 99.9958 | 199.9989 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 304 | 59886.304 | 1246
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;404 | 99.9982 | 199.9975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 404 | 59886.404 | 1246.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;504 | 99.999 | 199.9503 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 504 | 59886.504 | 1246.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;604 | 100.0003 | 199.877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 604 | 59886.604 | 1246.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;704 | 100.0006 | 199.8023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 704 | 59886.704 | 1246.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;804 | 100.0031 | 199.7291 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 804 | 59886.804 | 1246.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:06;904 | 100.0044 | 199.6615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 06 | 904 | 59886.904 | 1246.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;004 | 100.0046 | 199.6178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 004 | 59887.004 | 1246.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;104 | 100.0029 | 199.595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 104 | 59887.104 | 1246.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;204 | 100.0018 | 199.5747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 204 | 59887.204 | 1246.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;304 | 100.0023 | 199.5615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 304 | 59887.304 | 1247
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;404 | 100.0028 | 199.5583 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 404 | 59887.404 | 1247.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;504 | 100.0021 | 199.5492 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 504 | 59887.504 | 1247.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;604 | 99.9998 | 199.5308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 604 | 59887.604 | 1247.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;704 | 100.0016 | 199.5158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 704 | 59887.704 | 1247.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;804 | 100.0005 | 199.4961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 804 | 59887.804 | 1247.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:07;904 | 99.9991 | 199.4608 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 07 | 904 | 59887.904 | 1247.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;004 | 99.9991 | 199.4255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 004 | 59888.004 | 1247.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;104 | 99.9985 | 199.398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 104 | 59888.104 | 1247.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;204 | 99.9979 | 199.3589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 204 | 59888.204 | 1247.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;304 | 99.9962 | 199.3098 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 304 | 59888.304 | 1248
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;404 | 99.995 | 199.2728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 404 | 59888.404 | 1248.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;504 | 99.9949 | 199.2408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 504 | 59888.504 | 1248.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;604 | 99.9949 | 199.2022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 604 | 59888.604 | 1248.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;704 | 99.9955 | 199.1676 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 704 | 59888.704 | 1248.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;804 | 99.9963 | 199.1371 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 804 | 59888.804 | 1248.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:08;904 | 99.997 | 199.0877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 08 | 904 | 59888.904 | 1248.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;004 | 99.9974 | 199.0158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 004 | 59889.004 | 1248.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;104 | 99.997 | 198.9352 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 104 | 59889.104 | 1248.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;204 | 99.9963 | 198.8452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 204 | 59889.204 | 1248.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;304 | 99.9991 | 198.7477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 304 | 59889.304 | 1249
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;404 | 99.9991 | 198.6647 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 404 | 59889.404 | 1249.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;504 | 99.9991 | 198.6008 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 504 | 59889.504 | 1249.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;604 | 99.9978 | 198.5347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 604 | 59889.604 | 1249.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;704 | 99.9969 | 198.4728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 704 | 59889.704 | 1249.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;804 | 99.9973 | 198.4331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 804 | 59889.804 | 1249.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:09;904 | 99.9954 | 198.4072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 09 | 904 | 59889.904 | 1249.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;004 | 99.993 | 198.3837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 004 | 59890.004 | 1249.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;104 | 99.9911 | 198.3649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 104 | 59890.104 | 1249.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;204 | 99.9885 | 198.3437 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 204 | 59890.204 | 1249.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;304 | 99.9869 | 198.3024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 304 | 59890.304 | 1250
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;404 | 99.9859 | 198.2472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 404 | 59890.404 | 1250.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;504 | 99.9846 | 198.1944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 504 | 59890.504 | 1250.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;604 | 99.9849 | 198.134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 604 | 59890.604 | 1250.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;704 | 99.9828 | 198.0622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 704 | 59890.704 | 1250.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;804 | 99.9808 | 197.9993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 804 | 59890.804 | 1250.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:10;904 | 99.9793 | 197.9485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 10 | 904 | 59890.904 | 1250.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;004 | 99.9777 | 197.8976 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 004 | 59891.004 | 1250.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;104 | 99.9762 | 197.8525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 104 | 59891.104 | 1250.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;204 | 99.9733 | 197.82 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 204 | 59891.204 | 1250.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;304 | 99.9742 | 197.7786 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 304 | 59891.304 | 1251
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;404 | 99.9735 | 197.7191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 404 | 59891.404 | 1251.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;504 | 99.972 | 197.6542 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 504 | 59891.504 | 1251.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;604 | 99.9716 | 197.5806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 604 | 59891.604 | 1251.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;704 | 99.9714 | 197.4926 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 704 | 59891.704 | 1251.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;804 | 99.9704 | 197.4017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 804 | 59891.804 | 1251.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:11;904 | 99.9696 | 197.3184 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 11 | 904 | 59891.904 | 1251.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;004 | 99.9674 | 197.2328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 004 | 59892.004 | 1251.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;104 | 99.9674 | 197.1444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 104 | 59892.104 | 1251.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;204 | 99.9659 | 197.0748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 204 | 59892.204 | 1251.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;304 | 99.9651 | 197.0197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 304 | 59892.304 | 1252
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;404 | 99.9652 | 196.9609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 404 | 59892.404 | 1252.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;504 | 99.963 | 196.9143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 504 | 59892.504 | 1252.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;604 | 99.9616 | 196.8883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 604 | 59892.604 | 1252.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;704 | 99.96 | 196.8557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 704 | 59892.704 | 1252.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;804 | 99.9587 | 196.8084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 804 | 59892.804 | 1252.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:12;904 | 99.958 | 196.7592 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 12 | 904 | 59892.904 | 1252.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;004 | 99.9575 | 196.6972 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 004 | 59893.004 | 1252.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;104 | 99.9569 | 196.6119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 104 | 59893.104 | 1252.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;204 | 99.9562 | 196.5222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 204 | 59893.204 | 1252.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;304 | 99.9527 | 196.4405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 304 | 59893.304 | 1253
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;404 | 99.9508 | 196.3559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 404 | 59893.404 | 1253.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;504 | 99.9495 | 196.2693 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 504 | 59893.504 | 1253.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;604 | 99.9492 | 196.1981 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 604 | 59893.604 | 1253.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;704 | 99.9458 | 196.1526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 704 | 59893.704 | 1253.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;804 | 99.9444 | 196.1321 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 804 | 59893.804 | 1253.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:13;904 | 99.9427 | 196.1231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 13 | 904 | 59893.904 | 1253.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;004 | 99.9407 | 196.1033 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 004 | 59894.004 | 1253.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;104 | 99.9416 | 196.0657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 104 | 59894.104 | 1253.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;204 | 99.9402 | 196.0239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 204 | 59894.204 | 1253.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;304 | 99.938 | 195.9801 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 304 | 59894.304 | 1254
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;404 | 99.9394 | 195.9155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 404 | 59894.404 | 1254.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;504 | 99.9397 | 195.8385 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 504 | 59894.504 | 1254.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;604 | 99.9393 | 195.7721 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 604 | 59894.604 | 1254.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;704 | 99.9376 | 195.7042 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 704 | 59894.704 | 1254.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;804 | 99.9369 | 195.6289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 804 | 59894.804 | 1254.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:14;904 | 99.9372 | 195.5738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 14 | 904 | 59894.904 | 1254.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;004 | 99.9368 | 195.5426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 004 | 59895.004 | 1254.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;104 | 99.9363 | 195.5134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 104 | 59895.104 | 1254.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;204 | 99.935 | 195.4859 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 204 | 59895.204 | 1254.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;304 | 99.9348 | 195.4651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 304 | 59895.304 | 1255
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;404 | 99.936 | 195.4285 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 404 | 59895.404 | 1255.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;504 | 99.9371 | 195.3662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 504 | 59895.504 | 1255.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;604 | 99.9367 | 195.2995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 604 | 59895.604 | 1255.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;704 | 99.9353 | 195.2302 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 704 | 59895.704 | 1255.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;804 | 99.9348 | 195.1463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 804 | 59895.804 | 1255.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:15;904 | 99.9342 | 195.0604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 15 | 904 | 59895.904 | 1255.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;004 | 99.9342 | 194.9877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 004 | 59896.004 | 1255.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;104 | 99.935 | 194.9102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 104 | 59896.104 | 1255.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;204 | 99.9349 | 194.8247 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 204 | 59896.204 | 1255.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;304 | 99.9334 | 194.7555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 304 | 59896.304 | 1256
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;404 | 99.933 | 194.6995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 404 | 59896.404 | 1256.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;504 | 99.933 | 194.6375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 504 | 59896.504 | 1256.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;604 | 99.9314 | 194.5861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 604 | 59896.604 | 1256.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;704 | 99.9312 | 194.5567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 704 | 59896.704 | 1256.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;804 | 99.9303 | 194.5183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 804 | 59896.804 | 1256.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:16;904 | 99.9298 | 194.4637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 16 | 904 | 59896.904 | 1256.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;004 | 99.9299 | 194.4165 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 004 | 59897.004 | 1256.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;104 | 99.9312 | 194.3666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 104 | 59897.104 | 1256.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;204 | 99.9319 | 194.2935 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 204 | 59897.204 | 1256.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;304 | 99.93 | 194.2146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 304 | 59897.304 | 1257
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;404 | 99.9287 | 194.1453 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 404 | 59897.404 | 1257.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;504 | 99.9293 | 194.0679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 504 | 59897.504 | 1257.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;604 | 99.9298 | 193.9874 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 604 | 59897.604 | 1257.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;704 | 99.9302 | 193.9311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 704 | 59897.704 | 1257.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;804 | 99.9301 | 193.8933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 804 | 59897.804 | 1257.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:17;904 | 99.9299 | 193.8577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 17 | 904 | 59897.904 | 1257.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;004 | 99.9301 | 193.8256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 004 | 59898.004 | 1257.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;104 | 99.9314 | 193.7962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 104 | 59898.104 | 1257.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;204 | 99.9312 | 193.7456 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 204 | 59898.204 | 1257.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;304 | 99.9322 | 193.6729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 304 | 59898.304 | 1258
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;404 | 99.9318 | 193.6023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 404 | 59898.404 | 1258.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;504 | 99.9323 | 193.5276 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 504 | 59898.504 | 1258.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;604 | 99.9321 | 193.4408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 604 | 59898.604 | 1258.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;704 | 99.9329 | 193.3614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 704 | 59898.704 | 1258.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;804 | 99.9318 | 193.297 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 804 | 59898.804 | 1258.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:18;904 | 99.9329 | 193.2307 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 18 | 904 | 59898.904 | 1258.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;004 | 99.9342 | 193.1691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 004 | 59899.004 | 1258.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;104 | 99.9327 | 193.1296 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 104 | 59899.104 | 1258.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;204 | 99.9313 | 193.0946 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 204 | 59899.204 | 1258.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;304 | 99.9306 | 193.0486 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 304 | 59899.304 | 1259
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;404 | 99.9304 | 193.0154 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 404 | 59899.404 | 1259.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;504 | 99.9302 | 192.9977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 504 | 59899.504 | 1259.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;604 | 99.9295 | 192.9633 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 604 | 59899.604 | 1259.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;704 | 99.9294 | 192.9115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 704 | 59899.704 | 1259.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;804 | 99.9295 | 192.8608 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 804 | 59899.804 | 1259.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:19;904 | 99.9298 | 192.7975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 19 | 904 | 59899.904 | 1259.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;004 | 99.9305 | 192.7142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 004 | 59900.004 | 1259.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;104 | 99.9311 | 192.6353 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 104 | 59900.104 | 1259.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;204 | 99.9345 | 192.5664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 204 | 59900.204 | 1259.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;304 | 99.9353 | 192.4918 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 304 | 59900.304 | 1260
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;404 | 99.9354 | 192.4227 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 404 | 59900.404 | 1260.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;504 | 99.9355 | 192.3742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 504 | 59900.504 | 1260.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;604 | 99.936 | 192.3303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 604 | 59900.604 | 1260.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;704 | 99.9357 | 192.2838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 704 | 59900.704 | 1260.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;804 | 99.9351 | 192.2551 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 804 | 59900.804 | 1260.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:20;904 | 99.9343 | 192.2364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 20 | 904 | 59900.904 | 1260.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;004 | 99.9355 | 192.1945 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 004 | 59901.004 | 1260.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;104 | 99.9391 | 192.132 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 104 | 59901.104 | 1260.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;204 | 99.939 | 192.0664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 204 | 59901.204 | 1260.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;304 | 99.9394 | 191.9827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 304 | 59901.304 | 1261
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;404 | 99.9405 | 191.8798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 404 | 59901.404 | 1261.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;504 | 99.9408 | 191.7883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 504 | 59901.504 | 1261.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;604 | 99.94 | 191.7106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 604 | 59901.604 | 1261.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;704 | 99.9399 | 191.6317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 704 | 59901.704 | 1261.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;804 | 99.9415 | 191.5697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 804 | 59901.804 | 1261.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:21;904 | 99.9414 | 191.5358 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 21 | 904 | 59901.904 | 1261.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;004 | 99.9419 | 191.5043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 004 | 59902.004 | 1261.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;104 | 99.9408 | 191.465 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 104 | 59902.104 | 1261.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;204 | 99.9425 | 191.428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 204 | 59902.204 | 1261.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;304 | 99.9425 | 191.3838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 304 | 59902.304 | 1262
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;404 | 99.9444 | 191.3169 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 404 | 59902.404 | 1262.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;504 | 99.9448 | 191.2428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 504 | 59902.504 | 1262.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;604 | 99.9439 | 191.1763 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 604 | 59902.604 | 1262.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;704 | 99.9444 | 191.1026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 704 | 59902.704 | 1262.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;804 | 99.9442 | 191.0227 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 804 | 59902.804 | 1262.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:22;904 | 99.9459 | 190.9569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 22 | 904 | 59902.904 | 1262.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;004 | 99.9452 | 190.8978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 004 | 59903.004 | 1262.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;104 | 99.9467 | 190.8316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 104 | 59903.104 | 1262.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;204 | 99.9472 | 190.7783 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 204 | 59903.204 | 1262.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;304 | 99.9466 | 190.7474 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 304 | 59903.304 | 1263
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;404 | 99.9475 | 190.7162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 404 | 59903.404 | 1263.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;504 | 99.9478 | 190.6833 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 504 | 59903.504 | 1263.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;604 | 99.9471 | 190.6621 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 604 | 59903.604 | 1263.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;704 | 99.9489 | 190.6351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 704 | 59903.704 | 1263.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;804 | 99.9504 | 190.5849 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 804 | 59903.804 | 1263.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:23;904 | 99.9494 | 190.5249 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 23 | 904 | 59903.904 | 1263.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;004 | 99.9491 | 190.4668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 004 | 59904.004 | 1263.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;104 | 99.9499 | 190.4082 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 104 | 59904.104 | 1263.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;204 | 99.9501 | 190.3353 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 204 | 59904.204 | 1263.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;304 | 99.9494 | 190.2561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 304 | 59904.304 | 1264
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;404 | 99.9491 | 190.1931 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 404 | 59904.404 | 1264.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;504 | 99.9488 | 190.1404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 504 | 59904.504 | 1264.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;604 | 99.9472 | 190.0898 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 604 | 59904.604 | 1264.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;704 | 99.946 | 190.0547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 704 | 59904.704 | 1264.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;804 | 99.9466 | 190.035 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 804 | 59904.804 | 1264.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:24;904 | 99.9476 | 190.0076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 24 | 904 | 59904.904 | 1264.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;004 | 99.9472 | 189.974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 004 | 59905.004 | 1264.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;104 | 99.9469 | 189.9474 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 104 | 59905.104 | 1264.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;204 | 99.947 | 189.9117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 204 | 59905.204 | 1264.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;304 | 99.9471 | 189.8576 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 304 | 59905.304 | 1265
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;404 | 99.9459 | 189.8025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 404 | 59905.404 | 1265.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;504 | 99.946 | 189.7479 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 504 | 59905.504 | 1265.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;604 | 99.9474 | 189.6787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 604 | 59905.604 | 1265.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;704 | 99.9474 | 189.6049 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 704 | 59905.704 | 1265.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;804 | 99.9463 | 189.5442 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 804 | 59905.804 | 1265.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:25;904 | 99.946 | 189.4845 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 25 | 904 | 59905.904 | 1265.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;004 | 99.947 | 189.4217 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 004 | 59906.004 | 1265.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;104 | 99.9481 | 189.3774 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 104 | 59906.104 | 1265.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;204 | 99.9484 | 189.3504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 204 | 59906.204 | 1265.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;304 | 99.9475 | 189.3197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 304 | 59906.304 | 1266
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;404 | 99.9465 | 189.2876 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 404 | 59906.404 | 1266.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;504 | 99.9485 | 189.2614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 504 | 59906.504 | 1266.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;604 | 99.9485 | 189.2275 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 604 | 59906.604 | 1266.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;704 | 99.9475 | 189.1808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 704 | 59906.704 | 1266.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;804 | 99.9484 | 189.1331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 804 | 59906.804 | 1266.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:26;904 | 99.9486 | 189.0802 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 26 | 904 | 59906.904 | 1266.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;004 | 99.9496 | 189.0112 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 004 | 59907.004 | 1266.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;104 | 99.9503 | 188.9391 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 104 | 59907.104 | 1266.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;204 | 99.9514 | 188.8776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 204 | 59907.204 | 1266.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;304 | 99.9502 | 188.8134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 304 | 59907.304 | 1267
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;404 | 99.9497 | 188.7473 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 404 | 59907.404 | 1267.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;504 | 99.9504 | 188.7025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 504 | 59907.504 | 1267.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;604 | 99.9498 | 188.676 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 604 | 59907.604 | 1267.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;704 | 99.9486 | 188.6512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 704 | 59907.704 | 1267.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;804 | 99.9501 | 188.629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 804 | 59907.804 | 1267.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:27;904 | 99.9498 | 188.6101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 27 | 904 | 59907.904 | 1267.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;004 | 99.951 | 188.5737 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 004 | 59908.004 | 1267.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;104 | 99.9525 | 188.515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 104 | 59908.104 | 1267.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;204 | 99.9522 | 188.4501 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 204 | 59908.204 | 1267.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;304 | 99.9521 | 188.3773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 304 | 59908.304 | 1268
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;404 | 99.9525 | 188.2925 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 404 | 59908.404 | 1268.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;504 | 99.9528 | 188.2129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 504 | 59908.504 | 1268.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;604 | 99.9532 | 188.1477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 604 | 59908.604 | 1268.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;704 | 99.955 | 188.0838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 704 | 59908.704 | 1268.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;804 | 99.9564 | 188.0224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 804 | 59908.804 | 1268.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:28;904 | 99.9577 | 187.9732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 28 | 904 | 59908.904 | 1268.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;004 | 99.9585 | 187.9323 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 004 | 59909.004 | 1268.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;104 | 99.9591 | 187.893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 104 | 59909.104 | 1268.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;204 | 99.9603 | 187.8613 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 204 | 59909.204 | 1268.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;304 | 99.961 | 187.8377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 304 | 59909.304 | 1269
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;404 | 99.9616 | 187.807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 404 | 59909.404 | 1269.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;504 | 99.963 | 187.7666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 504 | 59909.504 | 1269.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;604 | 99.9635 | 187.7249 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 604 | 59909.604 | 1269.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;704 | 99.9632 | 187.6759 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 704 | 59909.704 | 1269.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;804 | 99.9638 | 187.6163 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 804 | 59909.804 | 1269.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:29;904 | 99.9671 | 187.5604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 29 | 904 | 59909.904 | 1269.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;004 | 99.9667 | 187.5112 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 004 | 59910.004 | 1269.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;104 | 99.9673 | 187.4549 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 104 | 59910.104 | 1269.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;204 | 99.9677 | 187.4015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 204 | 59910.204 | 1269.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;304 | 99.9679 | 187.3675 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 304 | 59910.304 | 1270
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;404 | 99.9691 | 187.3432 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 404 | 59910.404 | 1270.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;504 | 99.9693 | 187.3193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 504 | 59910.504 | 1270.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;604 | 99.9697 | 187.3027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 604 | 59910.604 | 1270.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;704 | 99.9706 | 187.2912 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 704 | 59910.704 | 1270.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;804 | 99.9714 | 187.2702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 804 | 59910.804 | 1270.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:30;904 | 99.9712 | 187.2373 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 30 | 904 | 59910.904 | 1270.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;004 | 99.9712 | 187.1987 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 004 | 59911.004 | 1270.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;104 | 99.9711 | 187.1484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 104 | 59911.104 | 1270.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;204 | 99.9726 | 187.0854 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 204 | 59911.204 | 1270.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;304 | 99.9719 | 187.0265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 304 | 59911.304 | 1271
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;404 | 99.9737 | 186.9767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 404 | 59911.404 | 1271.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;504 | 99.9735 | 186.9293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 504 | 59911.504 | 1271.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;604 | 99.972 | 186.8928 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 604 | 59911.604 | 1271.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;704 | 99.9719 | 186.8736 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 704 | 59911.704 | 1271.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;804 | 99.9719 | 186.8607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 804 | 59911.804 | 1271.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:31;904 | 99.9708 | 186.8481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 31 | 904 | 59911.904 | 1271.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;004 | 99.9699 | 186.8376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 004 | 59912.004 | 1271.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;104 | 99.9696 | 186.8251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 104 | 59912.104 | 1271.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;204 | 99.9702 | 186.803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 204 | 59912.204 | 1271.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;304 | 99.9704 | 186.7684 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 304 | 59912.304 | 1272
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;404 | 99.9709 | 186.7239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 404 | 59912.404 | 1272.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;504 | 99.9698 | 186.669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 504 | 59912.504 | 1272.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;604 | 99.97 | 186.6078 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 604 | 59912.604 | 1272.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;704 | 99.9717 | 186.5557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 704 | 59912.704 | 1272.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;804 | 99.9701 | 186.5123 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 804 | 59912.804 | 1272.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:32;904 | 99.969 | 186.4688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 32 | 904 | 59912.904 | 1272.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;004 | 99.9685 | 186.4375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 004 | 59913.004 | 1272.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;104 | 99.9693 | 186.4247 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 104 | 59913.104 | 1272.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;204 | 99.9707 | 186.4142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 204 | 59913.204 | 1272.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;304 | 99.97 | 186.3986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 304 | 59913.304 | 1273
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;404 | 99.9695 | 186.3793 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 404 | 59913.404 | 1273.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;504 | 99.9699 | 186.3535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 504 | 59913.504 | 1273.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;604 | 99.9696 | 186.3178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 604 | 59913.604 | 1273.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;704 | 99.9707 | 186.2755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 704 | 59913.704 | 1273.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;804 | 99.9722 | 186.2302 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 804 | 59913.804 | 1273.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:33;904 | 99.9729 | 186.1768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 33 | 904 | 59913.904 | 1273.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;004 | 99.9716 | 186.1212 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 004 | 59914.004 | 1273.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;104 | 99.9707 | 186.0719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 104 | 59914.104 | 1273.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;204 | 99.9714 | 186.033 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 204 | 59914.204 | 1273.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;304 | 99.9697 | 186.0014 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 304 | 59914.304 | 1274
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;404 | 99.9679 | 185.9655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 404 | 59914.404 | 1274.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;504 | 99.9676 | 185.934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 504 | 59914.504 | 1274.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;604 | 99.9674 | 185.9122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 604 | 59914.604 | 1274.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;704 | 99.9674 | 185.8958 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 704 | 59914.704 | 1274.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;804 | 99.9689 | 185.8838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 804 | 59914.804 | 1274.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:34;904 | 99.9698 | 185.8753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 34 | 904 | 59914.904 | 1274.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;004 | 99.9693 | 185.8593 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 004 | 59915.004 | 1274.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;104 | 99.9701 | 185.8286 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 104 | 59915.104 | 1274.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;204 | 99.9706 | 185.7864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 204 | 59915.204 | 1274.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;304 | 99.9688 | 185.7359 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 304 | 59915.304 | 1275
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;404 | 99.9696 | 185.6777 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 404 | 59915.404 | 1275.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;504 | 99.9707 | 185.6166 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 504 | 59915.504 | 1275.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;604 | 99.9699 | 185.5606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 604 | 59915.604 | 1275.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;704 | 99.9712 | 185.5063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 704 | 59915.704 | 1275.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;804 | 99.9713 | 185.4518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 804 | 59915.804 | 1275.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:35;904 | 99.9711 | 185.406 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 35 | 904 | 59915.904 | 1275.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;004 | 99.9709 | 185.3708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 004 | 59916.004 | 1275.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;104 | 99.9711 | 185.3416 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 104 | 59916.104 | 1275.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;204 | 99.9712 | 185.3203 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 204 | 59916.204 | 1275.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;304 | 99.9713 | 185.3068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 304 | 59916.304 | 1276
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;404 | 99.9713 | 185.2883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 404 | 59916.404 | 1276.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;504 | 99.9699 | 185.2577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 504 | 59916.504 | 1276.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;604 | 99.9692 | 185.2218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 604 | 59916.604 | 1276.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;704 | 99.9697 | 185.1815 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 704 | 59916.704 | 1276.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;804 | 99.9705 | 185.1338 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 804 | 59916.804 | 1276.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:36;904 | 99.9681 | 185.083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 36 | 904 | 59916.904 | 1276.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;004 | 99.9675 | 185.0355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 004 | 59917.004 | 1276.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;104 | 99.9686 | 184.9909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 104 | 59917.104 | 1276.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;204 | 99.9684 | 184.9511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 204 | 59917.204 | 1276.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;304 | 99.9661 | 184.9233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 304 | 59917.304 | 1277
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;404 | 99.9656 | 184.9055 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 404 | 59917.404 | 1277.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;504 | 99.9655 | 184.8889 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 504 | 59917.504 | 1277.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;604 | 99.966 | 184.8753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 604 | 59917.604 | 1277.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;704 | 99.9656 | 184.8663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 704 | 59917.704 | 1277.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;804 | 99.9665 | 184.8541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 804 | 59917.804 | 1277.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:37;904 | 99.965 | 184.8357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 37 | 904 | 59917.904 | 1277.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;004 | 99.9653 | 184.8143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 004 | 59918.004 | 1277.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;104 | 99.9654 | 184.7834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 104 | 59918.104 | 1277.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;204 | 99.9648 | 184.7364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 204 | 59918.204 | 1277.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;304 | 99.9655 | 184.682 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 304 | 59918.304 | 1278
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;404 | 99.9664 | 184.6295 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 404 | 59918.404 | 1278.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;504 | 99.9668 | 184.5777 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 504 | 59918.504 | 1278.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;604 | 99.9657 | 184.5289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 604 | 59918.604 | 1278.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;704 | 99.9658 | 184.4882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 704 | 59918.704 | 1278.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;804 | 99.9651 | 184.4563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 804 | 59918.804 | 1278.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:38;904 | 99.965 | 184.4318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 38 | 904 | 59918.904 | 1278.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;004 | 99.9645 | 184.4145 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 004 | 59919.004 | 1278.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;104 | 99.9653 | 184.4025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 104 | 59919.104 | 1278.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;204 | 99.964 | 184.3874 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 204 | 59919.204 | 1278.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;304 | 99.9645 | 184.3651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 304 | 59919.304 | 1279
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;404 | 99.9643 | 184.3378 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 404 | 59919.404 | 1279.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;504 | 99.9669 | 184.3024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 504 | 59919.504 | 1279.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;604 | 99.9664 | 184.2569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 604 | 59919.604 | 1279.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;704 | 99.9699 | 184.2043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 704 | 59919.704 | 1279.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;804 | 99.9707 | 184.1467 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 804 | 59919.804 | 1279.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:39;904 | 99.9702 | 184.0821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 39 | 904 | 59919.904 | 1279.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;004 | 99.9698 | 184.0157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 004 | 59920.004 | 1279.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;104 | 99.9696 | 183.9568 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 104 | 59920.104 | 1279.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;204 | 99.97 | 183.912 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 204 | 59920.204 | 1279.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;304 | 99.97 | 183.8837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 304 | 59920.304 | 1280
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;404 | 99.9712 | 183.8658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 404 | 59920.404 | 1280.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;504 | 99.9722 | 183.8528 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 504 | 59920.504 | 1280.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;604 | 99.9733 | 183.8415 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 604 | 59920.604 | 1280.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;704 | 99.9725 | 183.8268 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 704 | 59920.704 | 1280.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;804 | 99.974 | 183.8059 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 804 | 59920.804 | 1280.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:40;904 | 99.9732 | 183.7796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 40 | 904 | 59920.904 | 1280.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;004 | 99.9729 | 183.7495 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 004 | 59921.004 | 1280.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;104 | 99.972 | 183.7188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 104 | 59921.104 | 1280.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;204 | 99.9704 | 183.6895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 204 | 59921.204 | 1280.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;304 | 99.9684 | 183.6635 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 304 | 59921.304 | 1281
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;404 | 99.9685 | 183.6441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 404 | 59921.404 | 1281.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;504 | 99.9674 | 183.6333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 504 | 59921.504 | 1281.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;604 | 99.9665 | 183.628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 604 | 59921.604 | 1281.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;704 | 99.9654 | 183.6276 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 704 | 59921.704 | 1281.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;804 | 99.9653 | 183.6363 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 804 | 59921.804 | 1281.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:41;904 | 99.9642 | 183.6496 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 41 | 904 | 59921.904 | 1281.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;004 | 99.9645 | 183.6561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 004 | 59922.004 | 1281.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;104 | 99.9639 | 183.6519 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 104 | 59922.104 | 1281.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;204 | 99.9658 | 183.6392 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 204 | 59922.204 | 1281.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;304 | 99.9649 | 183.6153 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 304 | 59922.304 | 1282
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;404 | 99.964 | 183.5792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 404 | 59922.404 | 1282.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;504 | 99.9637 | 183.5351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 504 | 59922.504 | 1282.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;604 | 99.9621 | 183.4885 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 604 | 59922.604 | 1282.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;704 | 99.9634 | 183.4467 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 704 | 59922.704 | 1282.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;804 | 99.9654 | 183.4138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 804 | 59922.804 | 1282.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:42;904 | 99.9646 | 183.3897 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 42 | 904 | 59922.904 | 1282.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;004 | 99.9658 | 183.37 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 004 | 59923.004 | 1282.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;104 | 99.9655 | 183.3527 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 104 | 59923.104 | 1282.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;204 | 99.9653 | 183.3384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 204 | 59923.204 | 1282.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;304 | 99.9642 | 183.3244 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 304 | 59923.304 | 1283
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;404 | 99.9655 | 183.3072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 404 | 59923.404 | 1283.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;504 | 99.9653 | 183.2879 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 504 | 59923.504 | 1283.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;604 | 99.964 | 183.2685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 604 | 59923.604 | 1283.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;704 | 99.9634 | 183.2465 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 704 | 59923.704 | 1283.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;804 | 99.9624 | 183.219 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 804 | 59923.804 | 1283.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:43;904 | 99.961 | 183.1853 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 43 | 904 | 59923.904 | 1283.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;004 | 99.9608 | 183.1468 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 004 | 59924.004 | 1283.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;104 | 99.9594 | 183.1069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 104 | 59924.104 | 1283.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;204 | 99.9587 | 183.0726 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 204 | 59924.204 | 1283.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;304 | 99.9585 | 183.0446 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 304 | 59924.304 | 1284
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;404 | 99.9575 | 183.0197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 404 | 59924.404 | 1284.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;504 | 99.9548 | 182.9983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 504 | 59924.504 | 1284.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;604 | 99.9551 | 182.9811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 604 | 59924.604 | 1284.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;704 | 99.9553 | 182.9713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 704 | 59924.704 | 1284.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;804 | 99.9554 | 182.9677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 804 | 59924.804 | 1284.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:44;904 | 99.954 | 182.9671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 44 | 904 | 59924.904 | 1284.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;004 | 99.9527 | 182.9612 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 004 | 59925.004 | 1284.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;104 | 99.953 | 182.9459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 104 | 59925.104 | 1284.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;204 | 99.9529 | 182.9226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 204 | 59925.204 | 1284.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;304 | 99.9496 | 182.894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 304 | 59925.304 | 1285
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;404 | 99.9483 | 182.865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 404 | 59925.404 | 1285.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;504 | 99.9483 | 182.8371 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 504 | 59925.504 | 1285.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;604 | 99.9481 | 182.8105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 604 | 59925.604 | 1285.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;704 | 99.9473 | 182.787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 704 | 59925.704 | 1285.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;804 | 99.9486 | 182.7668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 804 | 59925.804 | 1285.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:45;904 | 99.9486 | 182.748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 45 | 904 | 59925.904 | 1285.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;004 | 99.9492 | 182.7305 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 004 | 59926.004 | 1285.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;104 | 99.9491 | 182.7141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 104 | 59926.104 | 1285.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;204 | 99.9476 | 182.7029 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 204 | 59926.204 | 1285.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;304 | 99.9472 | 182.698 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 304 | 59926.304 | 1286
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;404 | 99.9469 | 182.6886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 404 | 59926.404 | 1286.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;504 | 99.9454 | 182.6715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 504 | 59926.504 | 1286.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;604 | 99.9445 | 182.6512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 604 | 59926.604 | 1286.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;704 | 99.944 | 182.6257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 704 | 59926.704 | 1286.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;804 | 99.942 | 182.5943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 804 | 59926.804 | 1286.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:46;904 | 99.9415 | 182.5609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 46 | 904 | 59926.904 | 1286.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;004 | 99.9412 | 182.5287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 004 | 59927.004 | 1286.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;104 | 99.9395 | 182.4999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 104 | 59927.104 | 1286.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;204 | 99.9405 | 182.4764 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 204 | 59927.204 | 1286.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;304 | 99.9382 | 182.461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 304 | 59927.304 | 1287
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;404 | 99.9358 | 182.4517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 404 | 59927.404 | 1287.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;504 | 99.9358 | 182.4443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 504 | 59927.504 | 1287.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;604 | 99.9355 | 182.4404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 604 | 59927.604 | 1287.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;704 | 99.9352 | 182.4404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 704 | 59927.704 | 1287.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;804 | 99.9354 | 182.4382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 804 | 59927.804 | 1287.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:47;904 | 99.9359 | 182.4319 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 47 | 904 | 59927.904 | 1287.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;004 | 99.9369 | 182.4229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 004 | 59928.004 | 1287.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;104 | 99.9376 | 182.401 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 104 | 59928.104 | 1287.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;204 | 99.9363 | 182.3615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 204 | 59928.204 | 1287.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;304 | 99.9381 | 182.3121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 304 | 59928.304 | 1288
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;404 | 99.9387 | 182.2582 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 404 | 59928.404 | 1288.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;504 | 99.9353 | 182.2033 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 504 | 59928.504 | 1288.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;604 | 99.9365 | 182.1554 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 604 | 59928.604 | 1288.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;704 | 99.9395 | 182.1239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 704 | 59928.704 | 1288.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;804 | 99.9395 | 182.1005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 804 | 59928.804 | 1288.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:48;904 | 99.9413 | 182.0764 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 48 | 904 | 59928.904 | 1288.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;004 | 99.9413 | 182.0577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 004 | 59929.004 | 1288.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;104 | 99.9413 | 182.0418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 104 | 59929.104 | 1288.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;204 | 99.9418 | 182.0162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 204 | 59929.204 | 1288.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;304 | 99.9424 | 181.9814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 304 | 59929.304 | 1289
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;404 | 99.9427 | 181.9436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 404 | 59929.404 | 1289.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;504 | 99.9421 | 181.9009 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 504 | 59929.504 | 1289.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;604 | 99.9439 | 181.8541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 604 | 59929.604 | 1289.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;704 | 99.9431 | 181.8128 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 704 | 59929.704 | 1289.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;804 | 99.945 | 181.7775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 804 | 59929.804 | 1289.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:49;904 | 99.9421 | 181.7414 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 49 | 904 | 59929.904 | 1289.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;004 | 99.9413 | 181.7118 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 004 | 59930.004 | 1289.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;104 | 99.9387 | 181.6965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 104 | 59930.104 | 1289.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;204 | 99.9378 | 181.6961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 204 | 59930.204 | 1289.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;304 | 99.9379 | 181.7068 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 304 | 59930.304 | 1290
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;404 | 99.937 | 181.7238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 404 | 59930.404 | 1290.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;504 | 99.9365 | 181.7408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 504 | 59930.504 | 1290.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;604 | 99.9357 | 181.7497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 604 | 59930.604 | 1290.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;704 | 99.9341 | 181.7517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 704 | 59930.704 | 1290.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;804 | 99.9328 | 181.7489 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 804 | 59930.804 | 1290.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:50;904 | 99.9309 | 181.7304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 50 | 904 | 59930.904 | 1290.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;004 | 99.9323 | 181.6962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 004 | 59931.004 | 1290.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;104 | 99.9339 | 181.6623 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 104 | 59931.104 | 1290.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;204 | 99.9365 | 181.6268 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 204 | 59931.204 | 1290.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;304 | 99.9376 | 181.5829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 304 | 59931.304 | 1291
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;404 | 99.938 | 181.5408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 404 | 59931.404 | 1291.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;504 | 99.9418 | 181.5083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 504 | 59931.504 | 1291.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;604 | 99.9435 | 181.4793 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 604 | 59931.604 | 1291.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;704 | 99.9432 | 181.452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 704 | 59931.704 | 1291.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;804 | 99.9466 | 181.4317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 804 | 59931.804 | 1291.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:51;904 | 99.9474 | 181.4103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 51 | 904 | 59931.904 | 1291.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;004 | 99.9477 | 181.3781 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 004 | 59932.004 | 1291.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;104 | 99.95 | 181.3435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 104 | 59932.104 | 1291.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;204 | 99.9502 | 181.3106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 204 | 59932.204 | 1291.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;304 | 99.9498 | 181.2656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 304 | 59932.304 | 1292
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;404 | 99.9473 | 181.2109 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 404 | 59932.404 | 1292.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;504 | 99.9453 | 181.1667 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 504 | 59932.504 | 1292.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;604 | 99.9447 | 181.1302 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 604 | 59932.604 | 1292.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;704 | 99.944 | 181.0911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 704 | 59932.704 | 1292.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;804 | 99.9436 | 181.0622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 804 | 59932.804 | 1292.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:52;904 | 99.9431 | 181.0495 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 52 | 904 | 59932.904 | 1292.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;004 | 99.9423 | 181.0413 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 004 | 59933.004 | 1292.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;104 | 99.9422 | 181.039 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 104 | 59933.104 | 1292.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;204 | 99.9399 | 181.0512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 204 | 59933.204 | 1292.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;304 | 99.9396 | 181.0645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 304 | 59933.304 | 1293
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;404 | 99.9381 | 181.0665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 404 | 59933.404 | 1293.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;504 | 99.9374 | 181.0669 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 504 | 59933.504 | 1293.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;604 | 99.9391 | 181.0651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 604 | 59933.604 | 1293.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;704 | 99.939 | 181.0461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 704 | 59933.704 | 1293.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;804 | 99.9389 | 181.0151 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 804 | 59933.804 | 1293.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:53;904 | 99.9411 | 180.9877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 53 | 904 | 59933.904 | 1293.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;004 | 99.9423 | 180.9541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 004 | 59934.004 | 1293.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;104 | 99.9442 | 180.9074 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 104 | 59934.104 | 1293.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;204 | 99.944 | 180.8591 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 204 | 59934.204 | 1293.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;304 | 99.9433 | 180.8105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 304 | 59934.304 | 1294
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;404 | 99.9462 | 180.7564 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 404 | 59934.404 | 1294.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;504 | 99.9474 | 180.7003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 504 | 59934.504 | 1294.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;604 | 99.9482 | 180.6555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 604 | 59934.604 | 1294.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;704 | 99.9494 | 180.6306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 704 | 59934.704 | 1294.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;804 | 99.9528 | 180.6119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 804 | 59934.804 | 1294.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:54;904 | 99.9542 | 180.5895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 54 | 904 | 59934.904 | 1294.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;004 | 99.9532 | 180.5768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 004 | 59935.004 | 1294.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;104 | 99.9538 | 180.5697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 104 | 59935.104 | 1294.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;204 | 99.954 | 180.5497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 204 | 59935.204 | 1294.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;304 | 99.9501 | 180.5256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 304 | 59935.304 | 1295
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;404 | 99.9501 | 180.5102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 404 | 59935.404 | 1295.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;504 | 99.9475 | 180.4939 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 504 | 59935.504 | 1295.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;604 | 99.9486 | 180.4732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 604 | 59935.604 | 1295.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;704 | 99.9484 | 180.4662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 704 | 59935.704 | 1295.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;804 | 99.9459 | 180.4714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 804 | 59935.804 | 1295.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:55;904 | 99.945 | 180.4723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 55 | 904 | 59935.904 | 1295.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;004 | 99.9452 | 180.4808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 004 | 59936.004 | 1295.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;104 | 99.9449 | 180.5066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 104 | 59936.104 | 1295.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;204 | 99.9448 | 180.526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 204 | 59936.204 | 1295.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;304 | 99.943 | 180.5304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 304 | 59936.304 | 1296
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;404 | 99.9438 | 180.5361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 404 | 59936.404 | 1296.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;504 | 99.9446 | 180.5361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 504 | 59936.504 | 1296.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;604 | 99.9455 | 180.5177 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 604 | 59936.604 | 1296.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;704 | 99.9464 | 180.4905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 704 | 59936.704 | 1296.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;804 | 99.9469 | 180.4617 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 804 | 59936.804 | 1296.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:56;904 | 99.9482 | 180.4178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 56 | 904 | 59936.904 | 1296.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;004 | 99.9509 | 180.3605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 004 | 59937.004 | 1296.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;104 | 99.951 | 180.3129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 104 | 59937.104 | 1296.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;204 | 99.9538 | 180.2716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 204 | 59937.204 | 1296.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;304 | 99.9543 | 180.224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 304 | 59937.304 | 1297
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;404 | 99.954 | 180.1888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 404 | 59937.404 | 1297.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;504 | 99.9551 | 180.1762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 504 | 59937.504 | 1297.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;604 | 99.9562 | 180.1707 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 604 | 59937.604 | 1297.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;704 | 99.9555 | 180.1683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 704 | 59937.704 | 1297.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;804 | 99.9568 | 180.174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 804 | 59937.804 | 1297.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:57;904 | 99.9567 | 180.1762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 57 | 904 | 59937.904 | 1297.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;004 | 99.9562 | 180.1645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 004 | 59938.004 | 1297.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;104 | 99.9562 | 180.1531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 104 | 59938.104 | 1297.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;204 | 99.9542 | 180.1473 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 204 | 59938.204 | 1297.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;304 | 99.954 | 180.1349 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 304 | 59938.304 | 1298
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;404 | 99.9537 | 180.121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 404 | 59938.404 | 1298.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;504 | 99.9542 | 180.1221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 504 | 59938.504 | 1298.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;604 | 99.9528 | 180.125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 604 | 59938.604 | 1298.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;704 | 99.9502 | 180.1155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 704 | 59938.704 | 1298.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;804 | 99.9496 | 180.1105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 804 | 59938.804 | 1298.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:58;904 | 99.9494 | 180.115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 58 | 904 | 59938.904 | 1298.6
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;004 | 99.9505 | 180.1157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 004 | 59939.004 | 1298.7
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;104 | 99.9513 | 180.1153 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 104 | 59939.104 | 1298.8
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;204 | 99.9519 | 180.1236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 204 | 59939.204 | 1298.9
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;304 | 99.9554 | 180.121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 304 | 59939.304 | 1299
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;404 | 99.9562 | 180.0955 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 404 | 59939.404 | 1299.1
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;504 | 99.9567 | 180.0637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 504 | 59939.504 | 1299.2
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;604 | 99.9577 | 180.0273 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 604 | 59939.604 | 1299.3
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;704 | 99.9601 | 179.9762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 704 | 59939.704 | 1299.4
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;804 | 99.9618 | 179.9253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 804 | 59939.804 | 1299.5
Data | 10/24/2023 | 16:38:59;904 | 99.9631 | 179.895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 38 | 59 | 904 | 59939.904 | 1299.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;004 | 99.9632 | 179.8672 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 004 | 59940.004 | 1299.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;104 | 99.9622 | 179.831 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 104 | 59940.104 | 1299.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;204 | 99.963 | 179.8139 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 204 | 59940.204 | 1299.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;304 | 99.9641 | 179.8167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 304 | 59940.304 | 1300
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;404 | 99.9665 | 179.8136 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 404 | 59940.404 | 1300.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;504 | 99.9659 | 179.8067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 504 | 59940.504 | 1300.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;604 | 99.9685 | 179.8038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 604 | 59940.604 | 1300.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;704 | 99.9721 | 179.7851 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 704 | 59940.704 | 1300.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;804 | 99.9723 | 179.745 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 804 | 59940.804 | 1300.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:00;904 | 99.9727 | 179.7065 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 00 | 904 | 59940.904 | 1300.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;004 | 99.9747 | 179.671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 004 | 59941.004 | 1300.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;104 | 99.9744 | 179.6264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 104 | 59941.104 | 1300.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;204 | 99.9759 | 179.5836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 204 | 59941.204 | 1300.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;304 | 99.9753 | 179.5537 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 304 | 59941.304 | 1301
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;404 | 99.9746 | 179.5239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 404 | 59941.404 | 1301.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;504 | 99.9745 | 179.4933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 504 | 59941.504 | 1301.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;604 | 99.9742 | 179.4855 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 604 | 59941.604 | 1301.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;704 | 99.9751 | 179.4982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 704 | 59941.704 | 1301.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;804 | 99.975 | 179.5121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 804 | 59941.804 | 1301.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:01;904 | 99.9758 | 179.5328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 01 | 904 | 59941.904 | 1301.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;004 | 99.9753 | 179.563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 004 | 59942.004 | 1301.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;104 | 99.9743 | 179.577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 104 | 59942.104 | 1301.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;204 | 99.9752 | 179.5719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 204 | 59942.204 | 1301.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;304 | 99.9737 | 179.5747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 304 | 59942.304 | 1302
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;404 | 99.9731 | 179.5748 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 404 | 59942.404 | 1302.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;504 | 99.9721 | 179.5521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 504 | 59942.504 | 1302.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;604 | 99.9733 | 179.5242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 604 | 59942.604 | 1302.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;704 | 99.9772 | 179.5026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 704 | 59942.704 | 1302.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;804 | 99.9795 | 179.4705 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 804 | 59942.804 | 1302.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:02;904 | 99.9796 | 179.4292 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 02 | 904 | 59942.904 | 1302.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;004 | 99.9793 | 179.3979 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 004 | 59943.004 | 1302.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;104 | 99.9798 | 179.3742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 104 | 59943.104 | 1302.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;204 | 99.982 | 179.3498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 204 | 59943.204 | 1302.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;304 | 99.9811 | 179.3425 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 304 | 59943.304 | 1303
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;404 | 99.9829 | 179.3561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 404 | 59943.404 | 1303.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;504 | 99.9829 | 179.3625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 504 | 59943.504 | 1303.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;604 | 99.9842 | 179.36 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 604 | 59943.604 | 1303.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;704 | 99.9842 | 179.3644 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 704 | 59943.704 | 1303.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;804 | 99.9842 | 179.3603 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 804 | 59943.804 | 1303.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:03;904 | 99.9833 | 179.3359 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 03 | 904 | 59943.904 | 1303.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;004 | 99.9828 | 179.3138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 004 | 59944.004 | 1303.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;104 | 99.9815 | 179.3007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 104 | 59944.104 | 1303.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;204 | 99.9823 | 179.2821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 204 | 59944.204 | 1303.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;304 | 99.9828 | 179.2651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 304 | 59944.304 | 1304
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;404 | 99.9806 | 179.2641 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 404 | 59944.404 | 1304.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;504 | 99.9779 | 179.2692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 504 | 59944.504 | 1304.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;604 | 99.9783 | 179.272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 604 | 59944.604 | 1304.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;704 | 99.9794 | 179.2742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 704 | 59944.704 | 1304.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;804 | 99.9799 | 179.2904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 804 | 59944.804 | 1304.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:04;904 | 99.9797 | 179.318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 04 | 904 | 59944.904 | 1304.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;004 | 99.9811 | 179.3313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 004 | 59945.004 | 1304.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;104 | 99.9832 | 179.3347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 104 | 59945.104 | 1304.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;204 | 99.9827 | 179.3421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 204 | 59945.204 | 1304.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;304 | 99.9827 | 179.3323 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 304 | 59945.304 | 1305
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;404 | 99.9824 | 179.2963 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 404 | 59945.404 | 1305.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;504 | 99.9825 | 179.2596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 504 | 59945.504 | 1305.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;604 | 99.9831 | 179.2271 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 604 | 59945.604 | 1305.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;704 | 99.9818 | 179.1901 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 704 | 59945.704 | 1305.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;804 | 99.9823 | 179.1604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 804 | 59945.804 | 1305.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:05;904 | 99.9831 | 179.1497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 05 | 904 | 59945.904 | 1305.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;004 | 99.9833 | 179.1449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 004 | 59946.004 | 1305.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;104 | 99.9832 | 179.14 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 104 | 59946.104 | 1305.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;204 | 99.9846 | 179.1512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 204 | 59946.204 | 1305.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;304 | 99.985 | 179.1723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 304 | 59946.304 | 1306
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;404 | 99.9843 | 179.182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 404 | 59946.404 | 1306.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;504 | 99.9831 | 179.189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 504 | 59946.504 | 1306.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;604 | 99.9825 | 179.2028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 604 | 59946.604 | 1306.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;704 | 99.9822 | 179.2045 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 704 | 59946.704 | 1306.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;804 | 99.9817 | 179.1902 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 804 | 59946.804 | 1306.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:06;904 | 99.9793 | 179.181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 06 | 904 | 59946.904 | 1306.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;004 | 99.9796 | 179.1729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 004 | 59947.004 | 1306.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;104 | 99.9807 | 179.1526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 104 | 59947.104 | 1306.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;204 | 99.9798 | 179.1369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 204 | 59947.204 | 1306.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;304 | 99.9797 | 179.1364 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 304 | 59947.304 | 1307
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;404 | 99.9795 | 179.1316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 404 | 59947.404 | 1307.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;504 | 99.98 | 179.1226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 504 | 59947.504 | 1307.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;604 | 99.9784 | 179.1311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 604 | 59947.604 | 1307.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;704 | 99.9766 | 179.1481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 704 | 59947.704 | 1307.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;804 | 99.979 | 179.1553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 804 | 59947.804 | 1307.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:07;904 | 99.9806 | 179.1607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 07 | 904 | 59947.904 | 1307.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;004 | 99.982 | 179.1663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 004 | 59948.004 | 1307.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;104 | 99.984 | 179.1485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 104 | 59948.104 | 1307.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;204 | 99.9841 | 179.1092 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 204 | 59948.204 | 1307.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;304 | 99.9864 | 179.0733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 304 | 59948.304 | 1308
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;404 | 99.9851 | 179.0334 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 404 | 59948.404 | 1308.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;504 | 99.9845 | 178.9799 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 504 | 59948.504 | 1308.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;604 | 99.9856 | 178.9438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 604 | 59948.604 | 1308.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;704 | 99.9868 | 178.9369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 704 | 59948.704 | 1308.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;804 | 99.9873 | 178.9331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 804 | 59948.804 | 1308.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:08;904 | 99.987 | 178.9343 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 08 | 904 | 59948.904 | 1308.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;004 | 99.9859 | 178.957 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 004 | 59949.004 | 1308.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;104 | 99.9878 | 178.98 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 104 | 59949.104 | 1308.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;204 | 99.9897 | 178.9839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 204 | 59949.204 | 1308.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;304 | 99.9886 | 178.9857 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 304 | 59949.304 | 1309
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;404 | 99.991 | 178.9872 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 404 | 59949.404 | 1309.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;504 | 99.9928 | 178.9688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 504 | 59949.504 | 1309.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;604 | 99.9929 | 178.9368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 604 | 59949.604 | 1309.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;704 | 99.9927 | 178.9104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 704 | 59949.704 | 1309.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;804 | 99.9934 | 178.8792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 804 | 59949.804 | 1309.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:09;904 | 99.9935 | 178.8369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 09 | 904 | 59949.904 | 1309.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;004 | 99.9917 | 178.8121 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 004 | 59950.004 | 1309.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;104 | 99.9915 | 178.809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 104 | 59950.104 | 1309.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;204 | 99.9923 | 178.8033 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 204 | 59950.204 | 1309.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;304 | 99.9958 | 178.801 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 304 | 59950.304 | 1310
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;404 | 99.9965 | 178.8143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 404 | 59950.404 | 1310.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;504 | 99.9971 | 178.8249 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 504 | 59950.504 | 1310.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;604 | 100.0003 | 178.8219 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 604 | 59950.604 | 1310.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;704 | 100.004 | 178.8162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 704 | 59950.704 | 1310.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;804 | 100.005 | 178.8026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 804 | 59950.804 | 1310.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:10;904 | 100.005 | 178.7686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 10 | 904 | 59950.904 | 1310.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;004 | 100.0034 | 178.7303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 004 | 59951.004 | 1310.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;104 | 100.005 | 178.7042 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 104 | 59951.104 | 1310.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;204 | 100.0088 | 178.6708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 204 | 59951.204 | 1310.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;304 | 100.0092 | 178.6246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 304 | 59951.304 | 1311
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;404 | 100.0109 | 178.5943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 404 | 59951.404 | 1311.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;504 | 100.0093 | 178.5824 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 504 | 59951.504 | 1311.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;604 | 100.0069 | 178.5719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 604 | 59951.604 | 1311.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;704 | 100.0077 | 178.5741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 704 | 59951.704 | 1311.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;804 | 100.0095 | 178.5974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 804 | 59951.804 | 1311.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:11;904 | 100.0101 | 178.6207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 11 | 904 | 59951.904 | 1311.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;004 | 100.01 | 178.6381 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 004 | 59952.004 | 1311.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;104 | 100.0089 | 178.6663 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 104 | 59952.104 | 1311.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;204 | 100.0103 | 178.6934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 204 | 59952.204 | 1311.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;304 | 100.0111 | 178.7004 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 304 | 59952.304 | 1312
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;404 | 100.0082 | 178.6982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 404 | 59952.404 | 1312.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;504 | 100.0057 | 178.6956 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 504 | 59952.504 | 1312.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;604 | 100.0066 | 178.6835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 604 | 59952.604 | 1312.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;704 | 100.0086 | 178.6637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 704 | 59952.704 | 1312.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;804 | 100.0103 | 178.6535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 804 | 59952.804 | 1312.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:12;904 | 100.0112 | 178.6463 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 12 | 904 | 59952.904 | 1312.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;004 | 100.0094 | 178.629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 004 | 59953.004 | 1312.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;104 | 100.0088 | 178.6201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 104 | 59953.104 | 1312.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;204 | 100.0071 | 178.6293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 204 | 59953.204 | 1312.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;304 | 100.0078 | 178.6399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 304 | 59953.304 | 1313
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;404 | 100.0101 | 178.6496 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 404 | 59953.404 | 1313.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;504 | 100.0099 | 178.6678 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 504 | 59953.504 | 1313.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;604 | 100.0098 | 178.679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 604 | 59953.604 | 1313.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;704 | 100.0109 | 178.6694 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 704 | 59953.704 | 1313.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;804 | 100.0141 | 178.6568 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 804 | 59953.804 | 1313.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:13;904 | 100.015 | 178.6444 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 13 | 904 | 59953.904 | 1313.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;004 | 100.0167 | 178.6114 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 004 | 59954.004 | 1313.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;104 | 100.0175 | 178.5659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 104 | 59954.104 | 1313.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;204 | 100.0199 | 178.5338 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 204 | 59954.204 | 1313.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;304 | 100.0206 | 178.508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 304 | 59954.304 | 1314
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;404 | 100.0204 | 178.4787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 404 | 59954.404 | 1314.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;504 | 100.021 | 178.4689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 504 | 59954.504 | 1314.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;604 | 100.0201 | 178.4826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 604 | 59954.604 | 1314.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;704 | 100.0195 | 178.496 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 704 | 59954.704 | 1314.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;804 | 100.0195 | 178.5048 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 804 | 59954.804 | 1314.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:14;904 | 100.0196 | 178.5196 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 14 | 904 | 59954.904 | 1314.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;004 | 100.0195 | 178.547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 004 | 59955.004 | 1314.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;104 | 100.0196 | 178.5649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 104 | 59955.104 | 1314.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;204 | 100.0182 | 178.5598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 204 | 59955.204 | 1314.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;304 | 100.0172 | 178.5515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 304 | 59955.304 | 1315
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;404 | 100.0166 | 178.5402 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 404 | 59955.404 | 1315.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;504 | 100.0156 | 178.5123 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 504 | 59955.504 | 1315.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;604 | 100.0164 | 178.4817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 604 | 59955.604 | 1315.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;704 | 100.0148 | 178.4664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 704 | 59955.704 | 1315.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;804 | 100.0139 | 178.4525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 804 | 59955.804 | 1315.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:15;904 | 100.0111 | 178.4324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 15 | 904 | 59955.904 | 1315.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;004 | 100.0122 | 178.4248 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 004 | 59956.004 | 1315.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;104 | 100.0119 | 178.4317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 104 | 59956.104 | 1315.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;204 | 100.0092 | 178.4386 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 204 | 59956.204 | 1315.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;304 | 100.0082 | 178.4538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 304 | 59956.304 | 1316
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;404 | 100.0092 | 178.4844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 404 | 59956.404 | 1316.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;504 | 100.0092 | 178.5063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 504 | 59956.504 | 1316.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;604 | 100.009 | 178.5103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 604 | 59956.604 | 1316.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;704 | 100.0076 | 178.5122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 704 | 59956.704 | 1316.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;804 | 100.007 | 178.5044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 804 | 59956.804 | 1316.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:16;904 | 100.0071 | 178.4742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 16 | 904 | 59956.904 | 1316.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;004 | 100.0082 | 178.4412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 004 | 59957.004 | 1316.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;104 | 100.0118 | 178.4206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 104 | 59957.104 | 1316.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;204 | 100.0093 | 178.3931 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 204 | 59957.204 | 1316.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;304 | 100.0095 | 178.3565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 304 | 59957.304 | 1317
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;404 | 100.0081 | 178.3385 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 404 | 59957.404 | 1317.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;504 | 100.0085 | 178.3374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 504 | 59957.504 | 1317.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;604 | 100.0088 | 178.3348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 604 | 59957.604 | 1317.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;704 | 100.007 | 178.3435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 704 | 59957.704 | 1317.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;804 | 100.0068 | 178.3677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 804 | 59957.804 | 1317.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:17;904 | 100.0063 | 178.3759 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 17 | 904 | 59957.904 | 1317.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;004 | 100.0053 | 178.3624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 004 | 59958.004 | 1317.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;104 | 100.0035 | 178.3475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 104 | 59958.104 | 1317.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;204 | 100.0022 | 178.3232 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 204 | 59958.204 | 1317.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;304 | 100.0037 | 178.2809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 304 | 59958.304 | 1318
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;404 | 100.0028 | 178.2469 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 404 | 59958.404 | 1318.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;504 | 100.001 | 178.2318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 504 | 59958.504 | 1318.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;604 | 100.001 | 178.2139 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 604 | 59958.604 | 1318.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;704 | 99.9997 | 178.1961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 704 | 59958.704 | 1318.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;804 | 99.9965 | 178.1993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 804 | 59958.804 | 1318.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:18;904 | 99.9949 | 178.215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 18 | 904 | 59958.904 | 1318.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;004 | 99.9929 | 178.2281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 004 | 59959.004 | 1318.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;104 | 99.9914 | 178.2558 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 104 | 59959.104 | 1318.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;204 | 99.9913 | 178.2997 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 204 | 59959.204 | 1318.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;304 | 99.9896 | 178.3331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 304 | 59959.304 | 1319
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;404 | 99.9889 | 178.3531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 404 | 59959.404 | 1319.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;504 | 99.9904 | 178.3703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 504 | 59959.504 | 1319.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;604 | 99.9885 | 178.3672 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 604 | 59959.604 | 1319.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;704 | 99.9886 | 178.3354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 704 | 59959.704 | 1319.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;804 | 99.9867 | 178.2988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 804 | 59959.804 | 1319.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:19;904 | 99.9864 | 178.2649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 19 | 904 | 59959.904 | 1319.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;004 | 99.9864 | 178.2259 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 004 | 59960.004 | 1319.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;104 | 99.9857 | 178.1924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 104 | 59960.104 | 1319.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;204 | 99.9857 | 178.1782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 204 | 59960.204 | 1319.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;304 | 99.9855 | 178.1697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 304 | 59960.304 | 1320
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;404 | 99.9853 | 178.1573 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 404 | 59960.404 | 1320.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;504 | 99.9845 | 178.1596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 504 | 59960.504 | 1320.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;604 | 99.984 | 178.1765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 604 | 59960.604 | 1320.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;704 | 99.9821 | 178.1875 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 704 | 59960.704 | 1320.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;804 | 99.9817 | 178.1962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 804 | 59960.804 | 1320.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:20;904 | 99.9813 | 178.2106 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 20 | 904 | 59960.904 | 1320.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;004 | 99.9802 | 178.2099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 004 | 59961.004 | 1320.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;104 | 99.9773 | 178.1873 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 104 | 59961.104 | 1320.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;204 | 99.9758 | 178.1654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 204 | 59961.204 | 1320.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;304 | 99.9728 | 178.1474 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 304 | 59961.304 | 1321
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;404 | 99.9697 | 178.1257 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 404 | 59961.404 | 1321.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;504 | 99.9652 | 178.1144 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 504 | 59961.504 | 1321.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;604 | 99.9638 | 178.1241 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 604 | 59961.604 | 1321.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;704 | 99.9616 | 178.1355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 704 | 59961.704 | 1321.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;804 | 99.9599 | 178.1417 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 804 | 59961.804 | 1321.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:21;904 | 99.9585 | 178.1624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 21 | 904 | 59961.904 | 1321.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;004 | 99.9568 | 178.19 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 004 | 59962.004 | 1321.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;104 | 99.9575 | 178.2032 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 104 | 59962.104 | 1321.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;204 | 99.9565 | 178.2051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 204 | 59962.204 | 1321.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;304 | 99.9561 | 178.1999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 304 | 59962.304 | 1322
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;404 | 99.9558 | 178.1735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 404 | 59962.404 | 1322.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;504 | 99.9555 | 178.1281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 504 | 59962.504 | 1322.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;604 | 99.9541 | 178.0922 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 604 | 59962.604 | 1322.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;704 | 99.9555 | 178.062 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 704 | 59962.704 | 1322.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;804 | 99.9552 | 178.0231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 804 | 59962.804 | 1322.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:22;904 | 99.9554 | 177.9937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 22 | 904 | 59962.904 | 1322.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;004 | 99.9528 | 177.9834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 004 | 59963.004 | 1322.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;104 | 99.9527 | 177.9758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 104 | 59963.104 | 1322.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;204 | 99.9516 | 177.9718 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 204 | 59963.204 | 1322.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;304 | 99.9507 | 177.9892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 304 | 59963.304 | 1323
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;404 | 99.9505 | 178.0108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 404 | 59963.404 | 1323.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;504 | 99.9519 | 178.0141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 504 | 59963.504 | 1323.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;604 | 99.9494 | 178.0205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 604 | 59963.604 | 1323.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;704 | 99.9478 | 178.0366 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 704 | 59963.704 | 1323.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;804 | 99.9483 | 178.0325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 804 | 59963.804 | 1323.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:23;904 | 99.9463 | 178.0084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 23 | 904 | 59963.904 | 1323.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;004 | 99.9453 | 177.9895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 004 | 59964.004 | 1323.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;104 | 99.9445 | 177.9665 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 104 | 59964.104 | 1323.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;204 | 99.9452 | 177.9287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 204 | 59964.204 | 1323.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;304 | 99.9444 | 177.9003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 304 | 59964.304 | 1324
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;404 | 99.9432 | 177.8892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 404 | 59964.404 | 1324.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;504 | 99.9423 | 177.8775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 504 | 59964.504 | 1324.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;604 | 99.94 | 177.8725 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 604 | 59964.604 | 1324.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;704 | 99.937 | 177.8916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 704 | 59964.704 | 1324.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;804 | 99.9372 | 177.9129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 804 | 59964.804 | 1324.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:24;904 | 99.938 | 177.9181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 24 | 904 | 59964.904 | 1324.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;004 | 99.937 | 177.9183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 004 | 59965.004 | 1324.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;104 | 99.9374 | 177.9268 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 104 | 59965.104 | 1324.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;204 | 99.9357 | 177.9396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 204 | 59965.204 | 1324.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;304 | 99.9322 | 177.937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 304 | 59965.304 | 1325
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;404 | 99.9335 | 177.9223 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 404 | 59965.404 | 1325.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;504 | 99.9328 | 177.9086 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 504 | 59965.504 | 1325.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;604 | 99.9317 | 177.8877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 604 | 59965.604 | 1325.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;704 | 99.9296 | 177.8563 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 704 | 59965.704 | 1325.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;804 | 99.9287 | 177.838 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 804 | 59965.804 | 1325.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:25;904 | 99.9276 | 177.8342 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 25 | 904 | 59965.904 | 1325.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;004 | 99.9265 | 177.8256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 004 | 59966.004 | 1325.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;104 | 99.9249 | 177.8246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 104 | 59966.104 | 1325.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;204 | 99.9243 | 177.8459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 204 | 59966.204 | 1325.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;304 | 99.923 | 177.8688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 304 | 59966.304 | 1326
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;404 | 99.9221 | 177.8822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 404 | 59966.404 | 1326.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;504 | 99.9217 | 177.903 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 504 | 59966.504 | 1326.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;604 | 99.9206 | 177.922 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 604 | 59966.604 | 1326.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;704 | 99.9214 | 177.9177 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 704 | 59966.704 | 1326.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;804 | 99.9223 | 177.8985 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 804 | 59966.804 | 1326.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:26;904 | 99.9206 | 177.877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 26 | 904 | 59966.904 | 1326.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;004 | 99.9222 | 177.8407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 004 | 59967.004 | 1326.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;104 | 99.9238 | 177.7896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 104 | 59967.104 | 1326.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;204 | 99.9239 | 177.7508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 204 | 59967.204 | 1326.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;304 | 99.9237 | 177.721 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 304 | 59967.304 | 1327
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;404 | 99.9233 | 177.6812 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 404 | 59967.404 | 1327.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;504 | 99.9226 | 177.649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 504 | 59967.504 | 1327.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;604 | 99.9222 | 177.6383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 604 | 59967.604 | 1327.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;704 | 99.9222 | 177.6299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 704 | 59967.704 | 1327.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;804 | 99.9229 | 177.6197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 804 | 59967.804 | 1327.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:27;904 | 99.9231 | 177.624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 27 | 904 | 59967.904 | 1327.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;004 | 99.9238 | 177.6303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 004 | 59968.004 | 1327.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;104 | 99.9222 | 177.6183 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 104 | 59968.104 | 1327.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;204 | 99.9229 | 177.6015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 204 | 59968.204 | 1327.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;304 | 99.9247 | 177.5891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 304 | 59968.304 | 1328
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;404 | 99.9244 | 177.5651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 404 | 59968.404 | 1328.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;504 | 99.927 | 177.5307 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 504 | 59968.504 | 1328.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;604 | 99.9255 | 177.5063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 604 | 59968.604 | 1328.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;704 | 99.9259 | 177.4809 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 704 | 59968.704 | 1328.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;804 | 99.9255 | 177.4398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 804 | 59968.804 | 1328.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:28;904 | 99.9271 | 177.409 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 28 | 904 | 59968.904 | 1328.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;004 | 99.9283 | 177.3995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 004 | 59969.004 | 1328.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;104 | 99.9313 | 177.3872 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 104 | 59969.104 | 1328.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;204 | 99.9323 | 177.3727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 204 | 59969.204 | 1328.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;304 | 99.9344 | 177.3729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 304 | 59969.304 | 1329
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;404 | 99.9398 | 177.3662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 404 | 59969.404 | 1329.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;504 | 99.9418 | 177.3336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 504 | 59969.504 | 1329.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;604 | 99.9426 | 177.2921 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 604 | 59969.604 | 1329.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;704 | 99.9448 | 177.2484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 704 | 59969.704 | 1329.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;804 | 99.9471 | 177.1909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 804 | 59969.804 | 1329.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:29;904 | 99.9479 | 177.1287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 29 | 904 | 59969.904 | 1329.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;004 | 99.9496 | 177.0825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 004 | 59970.004 | 1329.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;104 | 99.9495 | 177.0446 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 104 | 59970.104 | 1329.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;204 | 99.9511 | 177.0054 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 204 | 59970.204 | 1329.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;304 | 99.9529 | 176.9803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 304 | 59970.304 | 1330
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;404 | 99.9536 | 176.9715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 404 | 59970.404 | 1330.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;504 | 99.9558 | 176.9622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 504 | 59970.504 | 1330.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;604 | 99.9561 | 176.9572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 604 | 59970.604 | 1330.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;704 | 99.9565 | 176.9683 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 704 | 59970.704 | 1330.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;804 | 99.9591 | 176.9738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 804 | 59970.804 | 1330.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:30;904 | 99.9606 | 176.9596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 30 | 904 | 59970.904 | 1330.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;004 | 99.962 | 176.9422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 004 | 59971.004 | 1330.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;104 | 99.9631 | 176.9202 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 104 | 59971.104 | 1330.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;204 | 99.9634 | 176.8813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 204 | 59971.204 | 1330.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;304 | 99.9631 | 176.8424 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 304 | 59971.304 | 1331
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;404 | 99.9649 | 176.8235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 404 | 59971.404 | 1331.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;504 | 99.9663 | 176.8073 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 504 | 59971.504 | 1331.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;604 | 99.9663 | 176.785 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 604 | 59971.604 | 1331.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;704 | 99.9665 | 176.7807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 704 | 59971.704 | 1331.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;804 | 99.9671 | 176.7933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 804 | 59971.804 | 1331.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:31;904 | 99.9681 | 176.8005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 31 | 904 | 59971.904 | 1331.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;004 | 99.9679 | 176.8103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 004 | 59972.004 | 1331.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;104 | 99.969 | 176.8325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 104 | 59972.104 | 1331.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;204 | 99.9698 | 176.8457 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 204 | 59972.204 | 1331.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;304 | 99.9701 | 176.8414 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 304 | 59972.304 | 1332
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;404 | 99.9712 | 176.8391 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 404 | 59972.404 | 1332.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;504 | 99.9722 | 176.8358 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 504 | 59972.504 | 1332.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;604 | 99.9729 | 176.8193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 604 | 59972.604 | 1332.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;704 | 99.9754 | 176.8037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 704 | 59972.704 | 1332.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;804 | 99.975 | 176.7989 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 804 | 59972.804 | 1332.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:32;904 | 99.9751 | 176.7856 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 32 | 904 | 59972.904 | 1332.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;004 | 99.9744 | 176.7626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 004 | 59973.004 | 1332.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;104 | 99.9747 | 176.7559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 104 | 59973.104 | 1332.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;204 | 99.9765 | 176.7653 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 204 | 59973.204 | 1332.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;304 | 99.9756 | 176.7764 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 304 | 59973.304 | 1333
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;404 | 99.9763 | 176.7971 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 404 | 59973.404 | 1333.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;504 | 99.9792 | 176.83 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 504 | 59973.504 | 1333.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;604 | 99.9798 | 176.8549 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 604 | 59973.604 | 1333.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;704 | 99.9779 | 176.8667 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 704 | 59973.704 | 1333.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;804 | 99.9772 | 176.8761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 804 | 59973.804 | 1333.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:33;904 | 99.9791 | 176.8732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 33 | 904 | 59973.904 | 1333.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;004 | 99.979 | 176.8491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 004 | 59974.004 | 1333.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;104 | 99.9801 | 176.8245 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 104 | 59974.104 | 1333.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;204 | 99.9807 | 176.8096 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 204 | 59974.204 | 1333.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;304 | 99.9803 | 176.7905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 304 | 59974.304 | 1334
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;404 | 99.9821 | 176.7712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 404 | 59974.404 | 1334.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;504 | 99.9823 | 176.7691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 504 | 59974.504 | 1334.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;604 | 99.9829 | 176.775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 604 | 59974.604 | 1334.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;704 | 99.9834 | 176.7755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 704 | 59974.704 | 1334.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;804 | 99.984 | 176.7858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 804 | 59974.804 | 1334.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:34;904 | 99.9838 | 176.811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 34 | 904 | 59974.904 | 1334.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;004 | 99.9841 | 176.8354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 004 | 59975.004 | 1334.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;104 | 99.9828 | 176.8553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 104 | 59975.104 | 1334.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;204 | 99.9828 | 176.8768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 204 | 59975.204 | 1334.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;304 | 99.982 | 176.9041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 304 | 59975.304 | 1335
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;404 | 99.9833 | 176.9246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 404 | 59975.404 | 1335.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;504 | 99.9833 | 176.9305 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 504 | 59975.504 | 1335.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;604 | 99.9831 | 176.9361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 604 | 59975.604 | 1335.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;704 | 99.9833 | 176.9406 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 704 | 59975.704 | 1335.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;804 | 99.9845 | 176.9284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 804 | 59975.804 | 1335.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:35;904 | 99.9862 | 176.9071 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 35 | 904 | 59975.904 | 1335.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;004 | 99.9867 | 176.8937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 004 | 59976.004 | 1335.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;104 | 99.988 | 176.8773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 104 | 59976.104 | 1335.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;204 | 99.9917 | 176.8512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 204 | 59976.204 | 1335.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;304 | 99.9938 | 176.8344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 304 | 59976.304 | 1336
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;404 | 99.9951 | 176.8274 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 404 | 59976.404 | 1336.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;504 | 99.9976 | 176.8142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 504 | 59976.504 | 1336.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;604 | 99.9989 | 176.8021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 604 | 59976.604 | 1336.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;704 | 100.0021 | 176.8009 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 704 | 59976.704 | 1336.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;804 | 100.0045 | 176.7916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 804 | 59976.804 | 1336.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:36;904 | 100.0067 | 176.7654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 36 | 904 | 59976.904 | 1336.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;004 | 100.0087 | 176.738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 004 | 59977.004 | 1336.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;104 | 100.0095 | 176.7069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 104 | 59977.104 | 1336.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;204 | 100.0105 | 176.6611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 204 | 59977.204 | 1336.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;304 | 100.0097 | 176.6178 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 304 | 59977.304 | 1337
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;404 | 100.012 | 176.594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 404 | 59977.404 | 1337.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;504 | 100.0125 | 176.5807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 504 | 59977.504 | 1337.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;604 | 100.0108 | 176.5735 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 604 | 59977.604 | 1337.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;704 | 100.0126 | 176.5842 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 704 | 59977.704 | 1337.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;804 | 100.0128 | 176.6085 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 804 | 59977.804 | 1337.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:37;904 | 100.012 | 176.628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 37 | 904 | 59977.904 | 1337.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;004 | 100.0122 | 176.6505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 004 | 59978.004 | 1337.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;104 | 100.0128 | 176.6816 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 104 | 59978.104 | 1337.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;204 | 100.0115 | 176.6968 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 204 | 59978.204 | 1337.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;304 | 100.0132 | 176.6911 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 304 | 59978.304 | 1338
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;404 | 100.0119 | 176.6853 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 404 | 59978.404 | 1338.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;504 | 100.014 | 176.6776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 504 | 59978.504 | 1338.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;604 | 100.0142 | 176.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 604 | 59978.604 | 1338.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;704 | 100.0139 | 176.6509 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 704 | 59978.704 | 1338.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;804 | 100.0132 | 176.6571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 804 | 59978.804 | 1338.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:38;904 | 100.013 | 176.6627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 38 | 904 | 59978.904 | 1338.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;004 | 100.0141 | 176.668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 004 | 59979.004 | 1338.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;104 | 100.0154 | 176.6897 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 104 | 59979.104 | 1338.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;204 | 100.0163 | 176.7167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 204 | 59979.204 | 1338.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;304 | 100.0173 | 176.7331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 304 | 59979.304 | 1339
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;404 | 100.0199 | 176.7497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 404 | 59979.404 | 1339.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;504 | 100.0203 | 176.7684 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 504 | 59979.504 | 1339.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;604 | 100.0195 | 176.7693 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 604 | 59979.604 | 1339.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;704 | 100.0195 | 176.7557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 704 | 59979.704 | 1339.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;804 | 100.0213 | 176.7482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 804 | 59979.804 | 1339.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:39;904 | 100.0235 | 176.7404 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 39 | 904 | 59979.904 | 1339.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;004 | 100.0217 | 176.7239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 004 | 59980.004 | 1339.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;104 | 100.021 | 176.7143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 104 | 59980.104 | 1339.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;204 | 100.0175 | 176.7157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 204 | 59980.204 | 1339.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;304 | 100.0167 | 176.7134 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 304 | 59980.304 | 1340
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;404 | 100.0157 | 176.7159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 404 | 59980.404 | 1340.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;504 | 100.0139 | 176.7399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 504 | 59980.504 | 1340.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;604 | 100.0111 | 176.776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 604 | 59980.604 | 1340.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;704 | 100.0103 | 176.8125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 704 | 59980.704 | 1340.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;804 | 100.0094 | 176.8559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 804 | 59980.804 | 1340.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:40;904 | 100.0087 | 176.9022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 40 | 904 | 59980.904 | 1340.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;004 | 100.0081 | 176.9333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 004 | 59981.004 | 1340.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;104 | 100.0085 | 176.9513 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 104 | 59981.104 | 1340.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;204 | 100.0078 | 176.9666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 204 | 59981.204 | 1340.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;304 | 100.0077 | 176.9618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 304 | 59981.304 | 1341
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;404 | 100.0094 | 176.9316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 404 | 59981.404 | 1341.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;504 | 100.0112 | 176.9011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 504 | 59981.504 | 1341.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;604 | 100.0098 | 176.8757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 604 | 59981.604 | 1341.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;704 | 100.0092 | 176.8472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 704 | 59981.704 | 1341.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;804 | 100.0097 | 176.8284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 804 | 59981.804 | 1341.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:41;904 | 100.0102 | 176.8314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 41 | 904 | 59981.904 | 1341.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;004 | 100.0107 | 176.8408 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 004 | 59982.004 | 1341.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;104 | 100.0114 | 176.8482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 104 | 59982.104 | 1341.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;204 | 100.0119 | 176.8671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 204 | 59982.204 | 1341.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;304 | 100.0125 | 176.8927 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 304 | 59982.304 | 1342
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;404 | 100.0117 | 176.9081 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 404 | 59982.404 | 1342.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;504 | 100.0107 | 176.9162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 504 | 59982.504 | 1342.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;604 | 100.0067 | 176.9228 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 604 | 59982.604 | 1342.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;704 | 100.0053 | 176.9173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 704 | 59982.704 | 1342.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;804 | 100.0043 | 176.9011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 804 | 59982.804 | 1342.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:42;904 | 100.0013 | 176.8988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 42 | 904 | 59982.904 | 1342.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;004 | 100.0009 | 176.9091 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 004 | 59983.004 | 1342.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;104 | 99.9998 | 176.9168 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 104 | 59983.104 | 1342.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;204 | 99.9992 | 176.9346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 204 | 59983.204 | 1342.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;304 | 99.9964 | 176.9699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 304 | 59983.304 | 1343
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;404 | 99.9955 | 177.0027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 404 | 59983.404 | 1343.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;504 | 99.9964 | 177.0292 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 504 | 59983.504 | 1343.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;604 | 99.995 | 177.0642 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 604 | 59983.604 | 1343.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;704 | 99.9941 | 177.0946 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 704 | 59983.704 | 1343.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;804 | 99.995 | 177.104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 804 | 59983.804 | 1343.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:43;904 | 99.9955 | 177.1022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 43 | 904 | 59983.904 | 1343.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;004 | 99.9985 | 177.0918 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 004 | 59984.004 | 1343.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;104 | 99.9994 | 177.0521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 104 | 59984.104 | 1343.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;204 | 100.0018 | 176.9894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 204 | 59984.204 | 1343.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;304 | 100.0027 | 176.9363 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 304 | 59984.304 | 1344
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;404 | 100.0031 | 176.8894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 404 | 59984.404 | 1344.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;504 | 100.0041 | 176.8368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 504 | 59984.504 | 1344.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;604 | 100.0049 | 176.798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 604 | 59984.604 | 1344.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;704 | 100.0031 | 176.7816 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 704 | 59984.704 | 1344.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;804 | 100.0057 | 176.77 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 804 | 59984.804 | 1344.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:44;904 | 100.0074 | 176.7657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 44 | 904 | 59984.904 | 1344.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;004 | 100.0063 | 176.7822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 004 | 59985.004 | 1344.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;104 | 100.0063 | 176.8037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 104 | 59985.104 | 1344.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;204 | 100.0053 | 176.8147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 204 | 59985.204 | 1344.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;304 | 100.0033 | 176.822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 304 | 59985.304 | 1345
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;404 | 100.0025 | 176.8393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 404 | 59985.404 | 1345.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;504 | 100.0035 | 176.863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 504 | 59985.504 | 1345.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;604 | 100.0005 | 176.8679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 604 | 59985.604 | 1345.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;704 | 99.9995 | 176.8596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 704 | 59985.704 | 1345.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;804 | 99.9963 | 176.8582 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 804 | 59985.804 | 1345.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:45;904 | 99.9949 | 176.8565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 45 | 904 | 59985.904 | 1345.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;004 | 99.9944 | 176.8488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 004 | 59986.004 | 1345.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;104 | 99.9926 | 176.8547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 104 | 59986.104 | 1345.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;204 | 99.9931 | 176.8762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 204 | 59986.204 | 1345.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;304 | 99.9928 | 176.8942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 304 | 59986.304 | 1346
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;404 | 99.9922 | 176.9141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 404 | 59986.404 | 1346.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;504 | 99.9933 | 176.9464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 504 | 59986.504 | 1346.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;604 | 99.9954 | 176.9689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 604 | 59986.604 | 1346.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;704 | 99.995 | 176.97 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 704 | 59986.704 | 1346.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;804 | 99.9987 | 176.9654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 804 | 59986.804 | 1346.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:46;904 | 100.0008 | 176.9502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 46 | 904 | 59986.904 | 1346.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;004 | 100.0019 | 176.9109 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 004 | 59987.004 | 1346.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;104 | 100.0041 | 176.8616 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 104 | 59987.104 | 1346.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;204 | 100.0061 | 176.8201 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 204 | 59987.204 | 1346.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;304 | 100.0096 | 176.7688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 304 | 59987.304 | 1347
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;404 | 100.0128 | 176.7023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 404 | 59987.404 | 1347.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;504 | 100.015 | 176.6491 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 504 | 59987.504 | 1347.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;604 | 100.0167 | 176.613 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 604 | 59987.604 | 1347.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;704 | 100.0184 | 176.579 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 704 | 59987.704 | 1347.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;804 | 100.0196 | 176.5632 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 804 | 59987.804 | 1347.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:47;904 | 100.0204 | 176.5758 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 47 | 904 | 59987.904 | 1347.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;004 | 100.0205 | 176.5904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 004 | 59988.004 | 1347.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;104 | 100.0213 | 176.5982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 104 | 59988.104 | 1347.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;204 | 100.0214 | 176.616 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 204 | 59988.204 | 1347.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;304 | 100.022 | 176.6344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 304 | 59988.304 | 1348
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;404 | 100.0224 | 176.6357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 404 | 59988.404 | 1348.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;504 | 100.0197 | 176.6308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 504 | 59988.504 | 1348.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;604 | 100.0191 | 176.629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 604 | 59988.604 | 1348.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;704 | 100.0196 | 176.6223 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 704 | 59988.704 | 1348.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;804 | 100.0214 | 176.613 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 804 | 59988.804 | 1348.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:48;904 | 100.0225 | 176.6179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 48 | 904 | 59988.904 | 1348.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;004 | 100.0215 | 176.6272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 004 | 59989.004 | 1348.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;104 | 100.0232 | 176.6245 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 104 | 59989.104 | 1348.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;204 | 100.0244 | 176.6306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 204 | 59989.204 | 1348.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;304 | 100.0233 | 176.6544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 304 | 59989.304 | 1349
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;404 | 100.0257 | 176.6716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 404 | 59989.404 | 1349.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;504 | 100.0291 | 176.6801 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 504 | 59989.504 | 1349.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;604 | 100.0296 | 176.6954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 604 | 59989.604 | 1349.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;704 | 100.0302 | 176.7031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 704 | 59989.704 | 1349.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;804 | 100.0311 | 176.6899 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 804 | 59989.804 | 1349.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:49;904 | 100.0317 | 176.6708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 49 | 904 | 59989.904 | 1349.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;004 | 100.0322 | 176.6498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 004 | 59990.004 | 1349.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;104 | 100.0318 | 176.6125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 104 | 59990.104 | 1349.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;204 | 100.033 | 176.5699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 204 | 59990.204 | 1349.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;304 | 100.0333 | 176.5466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 304 | 59990.304 | 1350
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;404 | 100.03 | 176.537 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 404 | 59990.404 | 1350.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;504 | 100.0265 | 176.5305 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 504 | 59990.504 | 1350.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;604 | 100.0255 | 176.5451 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 604 | 59990.604 | 1350.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;704 | 100.0256 | 176.5835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 704 | 59990.704 | 1350.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;804 | 100.0258 | 176.6222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 804 | 59990.804 | 1350.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:50;904 | 100.025 | 176.6576 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 50 | 904 | 59990.904 | 1350.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;004 | 100.022 | 176.6942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 004 | 59991.004 | 1350.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;104 | 100.0217 | 176.7138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 104 | 59991.104 | 1350.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;204 | 100.0198 | 176.7101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 204 | 59991.204 | 1350.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;304 | 100.0173 | 176.7088 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 304 | 59991.304 | 1351
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;404 | 100.0179 | 176.714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 404 | 59991.404 | 1351.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;504 | 100.0165 | 176.7118 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 504 | 59991.504 | 1351.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;604 | 100.0147 | 176.7097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 604 | 59991.604 | 1351.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;704 | 100.0136 | 176.7181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 704 | 59991.704 | 1351.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;804 | 100.0124 | 176.7211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 804 | 59991.804 | 1351.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:51;904 | 100.0127 | 176.7128 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 51 | 904 | 59991.904 | 1351.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;004 | 100.0134 | 176.7171 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 004 | 59992.004 | 1351.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;104 | 100.0124 | 176.733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 104 | 59992.104 | 1351.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;204 | 100.0119 | 176.7403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 204 | 59992.204 | 1351.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;304 | 100.0119 | 176.7516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 304 | 59992.304 | 1352
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;404 | 100.0122 | 176.7792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 404 | 59992.404 | 1352.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;504 | 100.0128 | 176.7976 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 504 | 59992.504 | 1352.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;604 | 100.0126 | 176.7952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 604 | 59992.604 | 1352.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;704 | 100.0132 | 176.7865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 704 | 59992.704 | 1352.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;804 | 100.0125 | 176.7667 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 804 | 59992.804 | 1352.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:52;904 | 100.0122 | 176.728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 52 | 904 | 59992.904 | 1352.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;004 | 100.0108 | 176.692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 004 | 59993.004 | 1352.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;104 | 100.011 | 176.6739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 104 | 59993.104 | 1352.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;204 | 100.0105 | 176.66 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 204 | 59993.204 | 1352.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;304 | 100.0121 | 176.6481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 304 | 59993.304 | 1353
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;404 | 100.0108 | 176.657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 404 | 59993.404 | 1353.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;504 | 100.0084 | 176.6846 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 504 | 59993.504 | 1353.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;604 | 100.0058 | 176.714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 604 | 59993.604 | 1353.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;704 | 100.0039 | 176.7529 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 704 | 59993.704 | 1353.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;804 | 100.0038 | 176.8028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 804 | 59993.804 | 1353.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:53;904 | 100.0013 | 176.8412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 53 | 904 | 59993.904 | 1353.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;004 | 99.9991 | 176.8677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 004 | 59994.004 | 1353.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;104 | 99.9992 | 176.9012 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 104 | 59994.104 | 1353.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;204 | 99.9954 | 176.9327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 204 | 59994.204 | 1353.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;304 | 99.9924 | 176.9493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 304 | 59994.304 | 1354
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;404 | 99.9914 | 176.9691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 404 | 59994.404 | 1354.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;504 | 99.9892 | 176.9994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 504 | 59994.504 | 1354.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;604 | 99.9867 | 177.0222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 604 | 59994.604 | 1354.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;704 | 99.9827 | 177.0377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 704 | 59994.704 | 1354.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;804 | 99.9843 | 177.06 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 804 | 59994.804 | 1354.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:54;904 | 99.9855 | 177.0826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 54 | 904 | 59994.904 | 1354.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;004 | 99.9833 | 177.0977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 004 | 59995.004 | 1354.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;104 | 99.9821 | 177.1221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 104 | 59995.104 | 1354.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;204 | 99.9821 | 177.158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 204 | 59995.204 | 1354.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;304 | 99.9826 | 177.182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 304 | 59995.304 | 1355
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;404 | 99.9823 | 177.1944 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 404 | 59995.404 | 1355.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;504 | 99.9823 | 177.2072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 504 | 59995.504 | 1355.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;604 | 99.9807 | 177.2242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 604 | 59995.604 | 1355.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;704 | 99.9794 | 177.2284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 704 | 59995.704 | 1355.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;804 | 99.9791 | 177.2097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 804 | 59995.804 | 1355.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:55;904 | 99.9789 | 177.1894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 55 | 904 | 59995.904 | 1355.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;004 | 99.975 | 177.1722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 004 | 59996.004 | 1355.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;104 | 99.9748 | 177.1459 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 104 | 59996.104 | 1355.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;204 | 99.973 | 177.1226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 204 | 59996.204 | 1355.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;304 | 99.971 | 177.1216 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 304 | 59996.304 | 1356
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;404 | 99.9696 | 177.1337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 404 | 59996.404 | 1356.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;504 | 99.9677 | 177.1488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 504 | 59996.504 | 1356.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;604 | 99.9669 | 177.1834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 604 | 59996.604 | 1356.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;704 | 99.9659 | 177.2324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 704 | 59996.704 | 1356.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;804 | 99.9648 | 177.269 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 804 | 59996.804 | 1356.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:56;904 | 99.9642 | 177.2959 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 56 | 904 | 59996.904 | 1356.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;004 | 99.9636 | 177.3222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 004 | 59997.004 | 1356.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;104 | 99.9628 | 177.3299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 104 | 59997.104 | 1356.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;204 | 99.9628 | 177.3149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 204 | 59997.204 | 1356.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;304 | 99.9631 | 177.3017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 304 | 59997.304 | 1357
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;404 | 99.9626 | 177.2881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 404 | 59997.404 | 1357.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;504 | 99.9635 | 177.2586 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 504 | 59997.504 | 1357.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;604 | 99.9647 | 177.2319 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 604 | 59997.604 | 1357.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;704 | 99.9633 | 177.2253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 704 | 59997.704 | 1357.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;804 | 99.9622 | 177.2241 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 804 | 59997.804 | 1357.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:57;904 | 99.9627 | 177.2236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 57 | 904 | 59997.904 | 1357.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;004 | 99.9622 | 177.243 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 004 | 59998.004 | 1357.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;104 | 99.9608 | 177.2722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 104 | 59998.104 | 1357.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;204 | 99.9605 | 177.2863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 204 | 59998.204 | 1357.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;304 | 99.9595 | 177.2939 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 304 | 59998.304 | 1358
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;404 | 99.9577 | 177.3041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 404 | 59998.404 | 1358.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;504 | 99.9573 | 177.303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 504 | 59998.504 | 1358.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;604 | 99.9561 | 177.2908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 604 | 59998.604 | 1358.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;704 | 99.9547 | 177.2852 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 704 | 59998.704 | 1358.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;804 | 99.9534 | 177.2775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 804 | 59998.804 | 1358.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:58;904 | 99.9515 | 177.2546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 58 | 904 | 59998.904 | 1358.6
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;004 | 99.9518 | 177.235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 004 | 59999.004 | 1358.7
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;104 | 99.952 | 177.2286 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 104 | 59999.104 | 1358.8
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;204 | 99.9514 | 177.2189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 204 | 59999.204 | 1358.9
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;304 | 99.9501 | 177.2082 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 304 | 59999.304 | 1359
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;404 | 99.9507 | 177.2179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 404 | 59999.404 | 1359.1
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;504 | 99.9514 | 177.2347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 504 | 59999.504 | 1359.2
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;604 | 99.9508 | 177.2376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 604 | 59999.604 | 1359.3
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;704 | 99.9514 | 177.2394 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 704 | 59999.704 | 1359.4
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;804 | 99.9506 | 177.2432 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 804 | 59999.804 | 1359.5
Data | 10/24/2023 | 16:39:59;904 | 99.9529 | 177.2278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 39 | 59 | 904 | 59999.904 | 1359.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;004 | 99.9531 | 177.194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 004 | 60000.004 | 1359.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;104 | 99.9546 | 177.1604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 104 | 60000.104 | 1359.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;204 | 99.9567 | 177.1155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 204 | 60000.204 | 1359.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;304 | 99.9582 | 177.0516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 304 | 60000.304 | 1360
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;404 | 99.9579 | 176.9933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 404 | 60000.404 | 1360.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;504 | 99.9587 | 176.9511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 504 | 60000.504 | 1360.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;604 | 99.9587 | 176.9161 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 604 | 60000.604 | 1360.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;704 | 99.9582 | 176.8928 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 704 | 60000.704 | 1360.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;804 | 99.9579 | 176.8902 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 804 | 60000.804 | 1360.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:00;904 | 99.9565 | 176.8974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 00 | 904 | 60000.904 | 1360.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;004 | 99.9551 | 176.9038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 004 | 60001.004 | 1360.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;104 | 99.9545 | 176.9233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 104 | 60001.104 | 1360.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;204 | 99.9504 | 176.9541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 204 | 60001.204 | 1360.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;304 | 99.9472 | 176.9743 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 304 | 60001.304 | 1361
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;404 | 99.944 | 176.9879 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 404 | 60001.404 | 1361.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;504 | 99.9426 | 177.0061 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 504 | 60001.504 | 1361.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;604 | 99.9396 | 177.0159 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 604 | 60001.604 | 1361.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;704 | 99.938 | 177.0119 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 704 | 60001.704 | 1361.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;804 | 99.9345 | 177.0139 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 804 | 60001.804 | 1361.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:01;904 | 99.9321 | 177.0226 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 01 | 904 | 60001.904 | 1361.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;004 | 99.93 | 177.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 004 | 60002.004 | 1361.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;104 | 99.9285 | 177.0269 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 104 | 60002.104 | 1361.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;204 | 99.9268 | 177.0436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 204 | 60002.204 | 1361.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;304 | 99.9247 | 177.0609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 304 | 60002.304 | 1362
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;404 | 99.9254 | 177.0713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 404 | 60002.404 | 1362.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;504 | 99.9262 | 177.084 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 504 | 60002.504 | 1362.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;604 | 99.9258 | 177.0947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 604 | 60002.604 | 1362.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;704 | 99.9268 | 177.0916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 704 | 60002.704 | 1362.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;804 | 99.9283 | 177.0767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 804 | 60002.804 | 1362.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:02;904 | 99.9305 | 177.0546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 02 | 904 | 60002.904 | 1362.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;004 | 99.9303 | 177.0181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 004 | 60003.004 | 1362.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;104 | 99.9311 | 176.969 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 104 | 60003.104 | 1362.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;204 | 99.9341 | 176.9234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 204 | 60003.204 | 1362.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;304 | 99.9343 | 176.881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 304 | 60003.304 | 1363
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;404 | 99.9379 | 176.8354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 404 | 60003.404 | 1363.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;504 | 99.9367 | 176.7973 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 504 | 60003.504 | 1363.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;604 | 99.9368 | 176.7741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 604 | 60003.604 | 1363.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;704 | 99.9393 | 176.7596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 704 | 60003.704 | 1363.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;804 | 99.9397 | 176.7526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 804 | 60003.804 | 1363.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:03;904 | 99.9398 | 176.7607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 03 | 904 | 60003.904 | 1363.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;004 | 99.94 | 176.776 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 004 | 60004.004 | 1363.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;104 | 99.9407 | 176.783 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 104 | 60004.104 | 1363.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;204 | 99.9389 | 176.7904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 204 | 60004.204 | 1363.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;304 | 99.9381 | 176.8024 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 304 | 60004.304 | 1364
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;404 | 99.9387 | 176.802 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 404 | 60004.404 | 1364.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;504 | 99.9389 | 176.7883 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 504 | 60004.504 | 1364.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;604 | 99.9377 | 176.7771 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 604 | 60004.604 | 1364.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;704 | 99.9353 | 176.7653 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 704 | 60004.704 | 1364.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;804 | 99.9339 | 176.7469 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 804 | 60004.804 | 1364.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:04;904 | 99.9337 | 176.7365 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 04 | 904 | 60004.904 | 1364.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;004 | 99.9337 | 176.7397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 004 | 60005.004 | 1364.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;104 | 99.9342 | 176.7405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 104 | 60005.104 | 1364.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;204 | 99.9362 | 176.7399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 204 | 60005.204 | 1364.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;304 | 99.938 | 176.7519 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 304 | 60005.304 | 1365
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;404 | 99.936 | 176.7658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 404 | 60005.404 | 1365.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;504 | 99.9367 | 176.7686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 504 | 60005.504 | 1365.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;604 | 99.9382 | 176.7673 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 604 | 60005.604 | 1365.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;704 | 99.94 | 176.7715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 704 | 60005.704 | 1365.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;804 | 99.9401 | 176.7787 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 804 | 60005.804 | 1365.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:05;904 | 99.9417 | 176.7744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 05 | 904 | 60005.904 | 1365.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;004 | 99.9405 | 176.7588 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 004 | 60006.004 | 1365.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;104 | 99.9407 | 176.7407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 104 | 60006.104 | 1365.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;204 | 99.9406 | 176.7181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 204 | 60006.204 | 1365.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;304 | 99.9399 | 176.6904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 304 | 60006.304 | 1366
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;404 | 99.9384 | 176.6703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 404 | 60006.404 | 1366.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;504 | 99.938 | 176.6626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 504 | 60006.504 | 1366.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;604 | 99.9352 | 176.6625 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 604 | 60006.604 | 1366.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;704 | 99.934 | 176.6732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 704 | 60006.704 | 1366.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;804 | 99.9326 | 176.6975 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 804 | 60006.804 | 1366.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:06;904 | 99.9303 | 176.7303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 06 | 904 | 60006.904 | 1366.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;004 | 99.9289 | 176.7658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 004 | 60007.004 | 1366.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;104 | 99.9299 | 176.8028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 104 | 60007.104 | 1366.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;204 | 99.9306 | 176.8315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 204 | 60007.204 | 1366.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;304 | 99.9303 | 176.8383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 304 | 60007.304 | 1367
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;404 | 99.9297 | 176.83 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 404 | 60007.404 | 1367.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;504 | 99.9308 | 176.8182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 504 | 60007.504 | 1367.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;604 | 99.9318 | 176.7961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 604 | 60007.604 | 1367.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;704 | 99.9329 | 176.7629 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 704 | 60007.704 | 1367.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;804 | 99.9346 | 176.7341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 804 | 60007.804 | 1367.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:07;904 | 99.9383 | 176.7147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 07 | 904 | 60007.904 | 1367.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;004 | 99.9415 | 176.7002 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 004 | 60008.004 | 1367.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;104 | 99.9444 | 176.6897 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 104 | 60008.104 | 1367.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;204 | 99.9484 | 176.6822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 204 | 60008.204 | 1367.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;304 | 99.9532 | 176.6692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 304 | 60008.304 | 1368
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;404 | 99.9567 | 176.6479 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 404 | 60008.404 | 1368.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;504 | 99.9587 | 176.623 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 504 | 60008.504 | 1368.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;604 | 99.9623 | 176.5924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 604 | 60008.604 | 1368.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;704 | 99.9627 | 176.5544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 704 | 60008.704 | 1368.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;804 | 99.9662 | 176.5153 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 804 | 60008.804 | 1368.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:08;904 | 99.9677 | 176.481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 08 | 904 | 60008.904 | 1368.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;004 | 99.9676 | 176.4483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 004 | 60009.004 | 1368.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;104 | 99.9649 | 176.4188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 104 | 60009.104 | 1368.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;204 | 99.9651 | 176.4021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 204 | 60009.204 | 1368.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;304 | 99.9646 | 176.3996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 304 | 60009.304 | 1369
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;404 | 99.9626 | 176.4044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 404 | 60009.404 | 1369.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;504 | 99.9623 | 176.4267 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 504 | 60009.504 | 1369.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;604 | 99.96 | 176.4712 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 604 | 60009.604 | 1369.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;704 | 99.9583 | 176.5251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 704 | 60009.704 | 1369.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;804 | 99.9557 | 176.5818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 804 | 60009.804 | 1369.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:09;904 | 99.9543 | 176.6412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 09 | 904 | 60009.904 | 1369.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;004 | 99.9523 | 176.694 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 004 | 60010.004 | 1369.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;104 | 99.9519 | 176.7316 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 104 | 60010.104 | 1369.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;204 | 99.9515 | 176.7512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 204 | 60010.204 | 1369.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;304 | 99.9515 | 176.7533 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 304 | 60010.304 | 1370
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;404 | 99.9506 | 176.7405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 404 | 60010.404 | 1370.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;504 | 99.9524 | 176.7193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 504 | 60010.504 | 1370.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;604 | 99.9506 | 176.7021 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 604 | 60010.604 | 1370.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;704 | 99.9515 | 176.6882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 704 | 60010.704 | 1370.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;804 | 99.9538 | 176.6742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 804 | 60010.804 | 1370.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:10;904 | 99.955 | 176.6685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 10 | 904 | 60010.904 | 1370.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;004 | 99.9562 | 176.6732 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 004 | 60011.004 | 1370.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;104 | 99.9572 | 176.6795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 104 | 60011.104 | 1370.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;204 | 99.9586 | 176.6829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 204 | 60011.204 | 1370.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;304 | 99.96 | 176.6818 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 304 | 60011.304 | 1371
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;404 | 99.9609 | 176.6761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 404 | 60011.404 | 1371.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;504 | 99.9602 | 176.6678 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 504 | 60011.504 | 1371.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;604 | 99.9601 | 176.6606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 604 | 60011.604 | 1371.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;704 | 99.9599 | 176.6553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 704 | 60011.704 | 1371.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;804 | 99.9593 | 176.6487 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 804 | 60011.804 | 1371.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:11;904 | 99.9588 | 176.6428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 11 | 904 | 60011.904 | 1371.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;004 | 99.9579 | 176.6412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 004 | 60012.004 | 1371.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;104 | 99.958 | 176.6407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 104 | 60012.104 | 1371.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;204 | 99.9596 | 176.6392 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 204 | 60012.204 | 1371.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;304 | 99.9607 | 176.6442 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 304 | 60012.304 | 1372
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;404 | 99.96 | 176.6576 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 404 | 60012.404 | 1372.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;504 | 99.9606 | 176.6729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 504 | 60012.504 | 1372.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;604 | 99.9635 | 176.6892 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 604 | 60012.604 | 1372.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;704 | 99.9645 | 176.7066 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 704 | 60012.704 | 1372.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;804 | 99.9679 | 176.7137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 804 | 60012.804 | 1372.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:12;904 | 99.9709 | 176.7064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 12 | 904 | 60012.904 | 1372.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;004 | 99.9736 | 176.688 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 004 | 60013.004 | 1372.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;104 | 99.9757 | 176.6539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 104 | 60013.104 | 1372.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;204 | 99.98 | 176.602 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 204 | 60013.204 | 1372.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;304 | 99.9838 | 176.5387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 304 | 60013.304 | 1373
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;404 | 99.9879 | 176.4733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 404 | 60013.404 | 1373.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;504 | 99.9906 | 176.4115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 504 | 60013.504 | 1373.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;604 | 99.9934 | 176.3571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 604 | 60013.604 | 1373.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;704 | 99.9958 | 176.3175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 704 | 60013.704 | 1373.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;804 | 99.9976 | 176.2972 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 804 | 60013.804 | 1373.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:13;904 | 99.9984 | 176.2916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 13 | 904 | 60013.904 | 1373.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;004 | 100 | 176.2973 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 004 | 60014.004 | 1373.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;104 | 100.0023 | 176.3111 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 104 | 60014.104 | 1373.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;204 | 100.0039 | 176.3278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 204 | 60014.204 | 1373.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;304 | 100.0035 | 176.3441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 304 | 60014.304 | 1374
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;404 | 100.0024 | 176.3577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 404 | 60014.404 | 1374.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;504 | 100.0012 | 176.3675 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 504 | 60014.504 | 1374.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;604 | 99.9995 | 176.3742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 604 | 60014.604 | 1374.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;704 | 99.9989 | 176.3857 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 704 | 60014.704 | 1374.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;804 | 99.9958 | 176.4056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 804 | 60014.804 | 1374.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:14;904 | 99.9928 | 176.4318 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 14 | 904 | 60014.904 | 1374.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;004 | 99.9904 | 176.4624 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 004 | 60015.004 | 1374.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;104 | 99.9885 | 176.4951 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 104 | 60015.104 | 1374.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;204 | 99.9875 | 176.531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 204 | 60015.204 | 1374.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;304 | 99.9858 | 176.5697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 304 | 60015.304 | 1375
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;404 | 99.9842 | 176.6087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 404 | 60015.404 | 1375.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;504 | 99.9822 | 176.6466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 504 | 60015.504 | 1375.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;604 | 99.9825 | 176.6829 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 604 | 60015.604 | 1375.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;704 | 99.9833 | 176.7175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 704 | 60015.704 | 1375.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;804 | 99.9873 | 176.7472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 804 | 60015.804 | 1375.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:15;904 | 99.989 | 176.7671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 15 | 904 | 60015.904 | 1375.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;004 | 99.9894 | 176.7698 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 004 | 60016.004 | 1375.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;104 | 99.992 | 176.7544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 104 | 60016.104 | 1375.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;204 | 99.9955 | 176.7236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 204 | 60016.204 | 1375.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;304 | 99.9971 | 176.6813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 304 | 60016.304 | 1376
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;404 | 100.0001 | 176.6367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 404 | 60016.404 | 1376.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;504 | 100.0012 | 176.5954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 504 | 60016.504 | 1376.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;604 | 99.9999 | 176.5604 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 604 | 60016.604 | 1376.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;704 | 100.0015 | 176.5365 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 704 | 60016.704 | 1376.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;804 | 100.0028 | 176.5242 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 804 | 60016.804 | 1376.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:16;904 | 100.0026 | 176.523 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 16 | 904 | 60016.904 | 1376.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;004 | 100.0012 | 176.5308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 004 | 60017.004 | 1376.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;104 | 100.0009 | 176.5393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 104 | 60017.104 | 1376.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;204 | 100.0005 | 176.547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 204 | 60017.204 | 1376.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;304 | 99.9994 | 176.5562 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 304 | 60017.304 | 1377
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;404 | 100.0007 | 176.5649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 404 | 60017.404 | 1377.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;504 | 100.0026 | 176.5707 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 504 | 60017.504 | 1377.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;604 | 100.0009 | 176.57 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 604 | 60017.604 | 1377.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;704 | 100.0005 | 176.5622 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 704 | 60017.704 | 1377.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;804 | 100.0044 | 176.5505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 804 | 60017.804 | 1377.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:17;904 | 100.006 | 176.5397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 17 | 904 | 60017.904 | 1377.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;004 | 100.0092 | 176.5337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 004 | 60018.004 | 1377.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;104 | 100.0108 | 176.532 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 104 | 60018.104 | 1377.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;204 | 100.0124 | 176.5336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 204 | 60018.204 | 1377.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;304 | 100.0148 | 176.5398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 304 | 60018.304 | 1378
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;404 | 100.0205 | 176.5479 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 404 | 60018.404 | 1378.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;504 | 100.0245 | 176.5527 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 504 | 60018.504 | 1378.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;604 | 100.0264 | 176.5511 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 604 | 60018.604 | 1378.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;704 | 100.0299 | 176.5421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 704 | 60018.704 | 1378.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;804 | 100.0321 | 176.5262 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 804 | 60018.804 | 1378.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:18;904 | 100.0347 | 176.5037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 18 | 904 | 60018.904 | 1378.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;004 | 100.0382 | 176.471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 004 | 60019.004 | 1378.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;104 | 100.0407 | 176.4281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 104 | 60019.104 | 1378.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;204 | 100.0423 | 176.3804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 204 | 60019.204 | 1378.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;304 | 100.0429 | 176.3386 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 304 | 60019.304 | 1379
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;404 | 100.0408 | 176.3108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 404 | 60019.404 | 1379.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;504 | 100.0384 | 176.3023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 504 | 60019.504 | 1379.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;604 | 100.0362 | 176.3158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 604 | 60019.604 | 1379.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;704 | 100.0352 | 176.355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 704 | 60019.704 | 1379.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;804 | 100.0337 | 176.4236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 804 | 60019.804 | 1379.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:19;904 | 100.0321 | 176.5115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 19 | 904 | 60019.904 | 1379.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;004 | 100.0271 | 176.5995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 004 | 60020.004 | 1379.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;104 | 100.0242 | 176.6741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 104 | 60020.104 | 1379.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;204 | 100.0224 | 176.7308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 204 | 60020.204 | 1379.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;304 | 100.0203 | 176.7717 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 304 | 60020.304 | 1380
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;404 | 100.0177 | 176.8051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 404 | 60020.404 | 1380.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;504 | 100.0157 | 176.828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 504 | 60020.504 | 1380.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;604 | 100.0127 | 176.8382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 604 | 60020.604 | 1380.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;704 | 100.0127 | 176.8472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 704 | 60020.704 | 1380.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;804 | 100.0137 | 176.8605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 804 | 60020.804 | 1380.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:20;904 | 100.0159 | 176.8716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 20 | 904 | 60020.904 | 1380.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;004 | 100.0164 | 176.8797 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 004 | 60021.004 | 1380.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;104 | 100.0179 | 176.8885 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 104 | 60021.104 | 1380.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;204 | 100.0185 | 176.8965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 204 | 60021.204 | 1380.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;304 | 100.0184 | 176.9019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 304 | 60021.304 | 1381
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;404 | 100.0225 | 176.9031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 404 | 60021.404 | 1381.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;504 | 100.0253 | 176.8974 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 504 | 60021.504 | 1381.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;604 | 100.0264 | 176.8823 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 604 | 60021.604 | 1381.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;704 | 100.0263 | 176.8585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 704 | 60021.704 | 1381.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;804 | 100.0277 | 176.8298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 804 | 60021.804 | 1381.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:21;904 | 100.027 | 176.7988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 21 | 904 | 60021.904 | 1381.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;004 | 100.0253 | 176.7691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 004 | 60022.004 | 1381.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;104 | 100.0241 | 176.7458 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 104 | 60022.104 | 1381.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;204 | 100.0225 | 176.7323 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 204 | 60022.204 | 1381.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;304 | 100.0205 | 176.7277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 304 | 60022.304 | 1382
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;404 | 100.016 | 176.7396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 404 | 60022.404 | 1382.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;504 | 100.0122 | 176.7725 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 504 | 60022.504 | 1382.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;604 | 100.0063 | 176.825 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 604 | 60022.604 | 1382.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;704 | 100.0022 | 176.8919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 704 | 60022.704 | 1382.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;804 | 99.9954 | 176.9681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 804 | 60022.804 | 1382.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:22;904 | 99.9904 | 177.05 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 22 | 904 | 60022.904 | 1382.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;004 | 99.9849 | 177.1308 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 004 | 60023.004 | 1382.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;104 | 99.9807 | 177.2022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 104 | 60023.104 | 1382.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;204 | 99.9756 | 177.2586 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 204 | 60023.204 | 1382.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;304 | 99.973 | 177.2943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 304 | 60023.304 | 1383
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;404 | 99.9689 | 177.3113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 404 | 60023.404 | 1383.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;504 | 99.9668 | 177.322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 504 | 60023.504 | 1383.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;604 | 99.963 | 177.328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 604 | 60023.604 | 1383.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;704 | 99.9618 | 177.3267 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 704 | 60023.704 | 1383.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;804 | 99.9614 | 177.3241 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 804 | 60023.804 | 1383.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:23;904 | 99.9602 | 177.3253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 23 | 904 | 60023.904 | 1383.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;004 | 99.9578 | 177.3278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 004 | 60024.004 | 1383.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;104 | 99.9571 | 177.3313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 104 | 60024.104 | 1383.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;204 | 99.9575 | 177.3389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 204 | 60024.204 | 1383.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;304 | 99.9578 | 177.3465 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 304 | 60024.304 | 1384
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;404 | 99.9562 | 177.3483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 404 | 60024.404 | 1384.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;504 | 99.9561 | 177.3411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 504 | 60024.504 | 1384.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;604 | 99.955 | 177.3238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 604 | 60024.604 | 1384.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;704 | 99.9538 | 177.2993 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 704 | 60024.704 | 1384.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;804 | 99.9515 | 177.2722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 804 | 60024.804 | 1384.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:24;904 | 99.9502 | 177.2488 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 24 | 904 | 60024.904 | 1384.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;004 | 99.9493 | 177.2262 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 004 | 60025.004 | 1384.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;104 | 99.9478 | 177.199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 104 | 60025.104 | 1384.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;204 | 99.9478 | 177.1724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 204 | 60025.204 | 1384.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;304 | 99.9462 | 177.1518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 304 | 60025.304 | 1385
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;404 | 99.9427 | 177.1397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 404 | 60025.404 | 1385.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;504 | 99.9399 | 177.1397 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 504 | 60025.504 | 1385.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;604 | 99.9381 | 177.156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 604 | 60025.604 | 1385.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;704 | 99.9368 | 177.1891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 704 | 60025.704 | 1385.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;804 | 99.9336 | 177.2325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 804 | 60025.804 | 1385.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:25;904 | 99.9305 | 177.2777 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 25 | 904 | 60025.904 | 1385.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;004 | 99.9283 | 177.3185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 004 | 60026.004 | 1385.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;104 | 99.927 | 177.3516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 104 | 60026.104 | 1385.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;204 | 99.9249 | 177.3716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 204 | 60026.204 | 1385.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;304 | 99.9223 | 177.3765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 304 | 60026.304 | 1386
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;404 | 99.9198 | 177.3686 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 404 | 60026.404 | 1386.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;504 | 99.9178 | 177.3543 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 504 | 60026.504 | 1386.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;604 | 99.9139 | 177.3406 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 604 | 60026.604 | 1386.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;704 | 99.9127 | 177.3298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 704 | 60026.704 | 1386.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;804 | 99.912 | 177.3231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 804 | 60026.804 | 1386.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:26;904 | 99.9116 | 177.3214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 26 | 904 | 60026.904 | 1386.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;004 | 99.9092 | 177.3233 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 004 | 60027.004 | 1386.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;104 | 99.9069 | 177.3263 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 104 | 60027.104 | 1386.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;204 | 99.9058 | 177.3277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 204 | 60027.204 | 1386.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;304 | 99.9074 | 177.3265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 304 | 60027.304 | 1387
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;404 | 99.9078 | 177.3214 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 404 | 60027.404 | 1387.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;504 | 99.908 | 177.3097 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 504 | 60027.504 | 1387.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;604 | 99.9074 | 177.2906 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 604 | 60027.604 | 1387.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;704 | 99.907 | 177.2603 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 704 | 60027.704 | 1387.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;804 | 99.9059 | 177.2173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 804 | 60027.804 | 1387.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:27;904 | 99.9054 | 177.1718 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 27 | 904 | 60027.904 | 1387.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;004 | 99.9031 | 177.1314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 004 | 60028.004 | 1387.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;104 | 99.9018 | 177.0959 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 104 | 60028.104 | 1387.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;204 | 99.9024 | 177.0714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 204 | 60028.204 | 1387.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;304 | 99.9 | 177.0658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 304 | 60028.304 | 1388
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;404 | 99.8991 | 177.0737 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 404 | 60028.404 | 1388.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;504 | 99.8988 | 177.0867 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 504 | 60028.504 | 1388.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;604 | 99.8979 | 177.1063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 604 | 60028.604 | 1388.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;704 | 99.8975 | 177.1306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 704 | 60028.704 | 1388.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;804 | 99.8975 | 177.1466 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 804 | 60028.804 | 1388.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:28;904 | 99.8972 | 177.1481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 28 | 904 | 60028.904 | 1388.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;004 | 99.8957 | 177.1384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 004 | 60029.004 | 1388.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;104 | 99.8969 | 177.1115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 104 | 60029.104 | 1388.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;204 | 99.8978 | 177.0654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 204 | 60029.204 | 1388.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;304 | 99.8985 | 177.023 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 304 | 60029.304 | 1389
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;404 | 99.9001 | 176.9945 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 404 | 60029.404 | 1389.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;504 | 99.9011 | 176.9674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 504 | 60029.504 | 1389.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;604 | 99.9014 | 176.9384 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 604 | 60029.604 | 1389.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;704 | 99.9025 | 176.9101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 704 | 60029.704 | 1389.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;804 | 99.9037 | 176.8861 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 804 | 60029.804 | 1389.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:29;904 | 99.9059 | 176.869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 29 | 904 | 60029.904 | 1389.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;004 | 99.91 | 176.8657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 004 | 60030.004 | 1389.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;104 | 99.9116 | 176.8723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 104 | 60030.104 | 1389.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;204 | 99.9115 | 176.8706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 204 | 60030.204 | 1389.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;304 | 99.9126 | 176.8614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 304 | 60030.304 | 1390
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;404 | 99.9141 | 176.8542 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 404 | 60030.404 | 1390.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;504 | 99.9154 | 176.8383 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 504 | 60030.504 | 1390.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;604 | 99.9135 | 176.8087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 604 | 60030.604 | 1390.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;704 | 99.9143 | 176.7803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 704 | 60030.704 | 1390.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;804 | 99.9107 | 176.759 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 804 | 60030.804 | 1390.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:30;904 | 99.9103 | 176.7423 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 30 | 904 | 60030.904 | 1390.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;004 | 99.9079 | 176.742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 004 | 60031.004 | 1390.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;104 | 99.9073 | 176.7643 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 104 | 60031.104 | 1390.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;204 | 99.9058 | 176.7978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 204 | 60031.204 | 1390.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;304 | 99.9031 | 176.8368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 304 | 60031.304 | 1391
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;404 | 99.9043 | 176.8869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 404 | 60031.404 | 1391.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;504 | 99.9038 | 176.9389 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 504 | 60031.504 | 1391.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;604 | 99.9053 | 176.9729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 604 | 60031.604 | 1391.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;704 | 99.9078 | 176.985 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 704 | 60031.704 | 1391.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;804 | 99.9092 | 176.9807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 804 | 60031.804 | 1391.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:31;904 | 99.9123 | 176.9514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 31 | 904 | 60031.904 | 1391.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;004 | 99.9128 | 176.8991 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 004 | 60032.004 | 1391.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;104 | 99.9169 | 176.8454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 104 | 60032.104 | 1391.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;204 | 99.9214 | 176.7917 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 204 | 60032.204 | 1391.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;304 | 99.9254 | 176.7306 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 304 | 60032.304 | 1392
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;404 | 99.9293 | 176.6714 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 404 | 60032.404 | 1392.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;504 | 99.9324 | 176.6222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 504 | 60032.504 | 1392.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;604 | 99.9345 | 176.5766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 604 | 60032.604 | 1392.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;704 | 99.9378 | 176.5368 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 704 | 60032.704 | 1392.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;804 | 99.9408 | 176.5147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 804 | 60032.804 | 1392.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:32;904 | 99.9415 | 176.5067 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 32 | 904 | 60032.904 | 1392.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;004 | 99.9426 | 176.5006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 004 | 60033.004 | 1392.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;104 | 99.9419 | 176.5052 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 104 | 60033.104 | 1392.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;204 | 99.9407 | 176.5247 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 204 | 60033.204 | 1392.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;304 | 99.9384 | 176.5421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 304 | 60033.304 | 1393
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;404 | 99.9369 | 176.5573 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 404 | 60033.404 | 1393.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;504 | 99.9351 | 176.5839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 504 | 60033.504 | 1393.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;604 | 99.9318 | 176.6129 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 604 | 60033.604 | 1393.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;704 | 99.9291 | 176.6304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 704 | 60033.704 | 1393.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;804 | 99.9275 | 176.6531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 804 | 60033.804 | 1393.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:33;904 | 99.9247 | 176.6895 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 33 | 904 | 60033.904 | 1393.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;004 | 99.923 | 176.7187 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 004 | 60034.004 | 1393.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;104 | 99.9225 | 176.7425 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 104 | 60034.104 | 1393.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;204 | 99.9225 | 176.7789 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 204 | 60034.204 | 1393.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;304 | 99.9231 | 176.8174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 304 | 60034.304 | 1394
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;404 | 99.9247 | 176.8433 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 404 | 60034.404 | 1394.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;504 | 99.9274 | 176.8578 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 504 | 60034.504 | 1394.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;604 | 99.9295 | 176.8597 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 604 | 60034.604 | 1394.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;704 | 99.933 | 176.827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 704 | 60034.704 | 1394.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;804 | 99.9366 | 176.7638 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 804 | 60034.804 | 1394.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:34;904 | 99.9405 | 176.699 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 34 | 904 | 60034.904 | 1394.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;004 | 99.9445 | 176.6283 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 004 | 60035.004 | 1394.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;104 | 99.9476 | 176.5475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 104 | 60035.104 | 1394.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;204 | 99.9515 | 176.4796 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 204 | 60035.204 | 1394.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;304 | 99.9528 | 176.4326 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 304 | 60035.304 | 1395
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;404 | 99.9546 | 176.3933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 404 | 60035.404 | 1395.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;504 | 99.9553 | 176.3729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 504 | 60035.504 | 1395.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;604 | 99.9563 | 176.3819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 604 | 60035.604 | 1395.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;704 | 99.9561 | 176.4031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 704 | 60035.704 | 1395.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;804 | 99.9569 | 176.4236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 804 | 60035.804 | 1395.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:35;904 | 99.956 | 176.4496 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 35 | 904 | 60035.904 | 1395.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;004 | 99.9543 | 176.4804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 004 | 60036.004 | 1395.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;104 | 99.9537 | 176.5079 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 104 | 60036.104 | 1395.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;204 | 99.9539 | 176.5244 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 204 | 60036.204 | 1395.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;304 | 99.9511 | 176.5354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 304 | 60036.304 | 1396
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;404 | 99.9489 | 176.5516 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 404 | 60036.404 | 1396.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;504 | 99.9467 | 176.5594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 504 | 60036.504 | 1396.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;604 | 99.9446 | 176.555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 604 | 60036.604 | 1396.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;704 | 99.9436 | 176.5605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 704 | 60036.704 | 1396.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;804 | 99.9413 | 176.5773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 804 | 60036.804 | 1396.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:36;904 | 99.9386 | 176.589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 36 | 904 | 60036.904 | 1396.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;004 | 99.9385 | 176.6087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 004 | 60037.004 | 1396.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;104 | 99.9386 | 176.6483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 104 | 60037.104 | 1396.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;204 | 99.9389 | 176.6864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 204 | 60037.204 | 1396.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;304 | 99.9413 | 176.7125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 304 | 60037.304 | 1397
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;404 | 99.9422 | 176.7367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 404 | 60037.404 | 1397.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;504 | 99.9442 | 176.7499 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 504 | 60037.504 | 1397.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;604 | 99.9448 | 176.734 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 604 | 60037.604 | 1397.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;704 | 99.9463 | 176.7038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 704 | 60037.704 | 1397.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;804 | 99.9479 | 176.6783 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 804 | 60037.804 | 1397.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:37;904 | 99.9492 | 176.6465 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 37 | 904 | 60037.904 | 1397.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;004 | 99.9516 | 176.6094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 004 | 60038.004 | 1397.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;104 | 99.9539 | 176.5878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 104 | 60038.104 | 1397.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;204 | 99.9565 | 176.5766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 204 | 60038.204 | 1397.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;304 | 99.9577 | 176.5595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 304 | 60038.304 | 1398
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;404 | 99.9576 | 176.5515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 404 | 60038.404 | 1398.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;504 | 99.9585 | 176.5618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 504 | 60038.504 | 1398.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;604 | 99.9578 | 176.5757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 604 | 60038.604 | 1398.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;704 | 99.956 | 176.5932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 704 | 60038.704 | 1398.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;804 | 99.9554 | 176.6256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 804 | 60038.804 | 1398.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:38;904 | 99.9538 | 176.6598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 38 | 904 | 60038.904 | 1398.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;004 | 99.9522 | 176.6782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 004 | 60039.004 | 1398.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;104 | 99.9518 | 176.6943 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 104 | 60039.104 | 1398.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;204 | 99.9508 | 176.7157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 204 | 60039.204 | 1398.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;304 | 99.9483 | 176.721 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 304 | 60039.304 | 1399
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;404 | 99.9485 | 176.7112 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 404 | 60039.404 | 1399.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;504 | 99.9494 | 176.7087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 504 | 60039.504 | 1399.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;604 | 99.9488 | 176.7064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 604 | 60039.604 | 1399.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;704 | 99.9492 | 176.6941 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 704 | 60039.704 | 1399.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;804 | 99.9485 | 176.6918 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 804 | 60039.804 | 1399.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:39;904 | 99.9482 | 176.7065 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 39 | 904 | 60039.904 | 1399.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;004 | 99.9483 | 176.7204 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 004 | 60040.004 | 1399.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;104 | 99.95 | 176.7388 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 104 | 60040.104 | 1399.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;204 | 99.9508 | 176.7746 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 204 | 60040.204 | 1399.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;304 | 99.9489 | 176.8072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 304 | 60040.304 | 1400
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;404 | 99.9496 | 176.8195 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 404 | 60040.404 | 1400.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;504 | 99.9497 | 176.8284 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 504 | 60040.504 | 1400.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;604 | 99.9518 | 176.8375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 604 | 60040.604 | 1400.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;704 | 99.9513 | 176.8263 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 704 | 60040.704 | 1400.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;804 | 99.9507 | 176.7992 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 804 | 60040.804 | 1400.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:40;904 | 99.9509 | 176.7744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 40 | 904 | 60040.904 | 1400.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;004 | 99.95 | 176.7473 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 004 | 60041.004 | 1400.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;104 | 99.9507 | 176.7172 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 104 | 60041.104 | 1400.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;204 | 99.9495 | 176.713 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 204 | 60041.204 | 1400.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;304 | 99.9478 | 176.7382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 304 | 60041.304 | 1401
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;404 | 99.9466 | 176.7668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 404 | 60041.404 | 1401.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;504 | 99.9456 | 176.807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 504 | 60041.504 | 1401.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;604 | 99.9441 | 176.869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 604 | 60041.604 | 1401.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;704 | 99.9431 | 176.9215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 704 | 60041.704 | 1401.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;804 | 99.9436 | 176.9484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 804 | 60041.804 | 1401.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:41;904 | 99.9423 | 176.9701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 41 | 904 | 60041.904 | 1401.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;004 | 99.9419 | 176.9859 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 004 | 60042.004 | 1401.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;104 | 99.9401 | 176.9795 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 104 | 60042.104 | 1401.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;204 | 99.9408 | 176.9664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 204 | 60042.204 | 1401.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;304 | 99.9414 | 176.9666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 304 | 60042.304 | 1402
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;404 | 99.94 | 176.9611 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 404 | 60042.404 | 1402.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;504 | 99.9417 | 176.9443 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 504 | 60042.504 | 1402.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;604 | 99.9411 | 176.9402 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 604 | 60042.604 | 1402.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;704 | 99.943 | 176.9471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 704 | 60042.704 | 1402.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;804 | 99.946 | 176.9472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 804 | 60042.804 | 1402.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:42;904 | 99.9477 | 176.9483 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 42 | 904 | 60042.904 | 1402.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;004 | 99.9501 | 176.9581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 004 | 60043.004 | 1402.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;104 | 99.9539 | 176.9512 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 104 | 60043.104 | 1402.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;204 | 99.9573 | 176.9208 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 204 | 60043.204 | 1402.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;304 | 99.9615 | 176.8894 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 304 | 60043.304 | 1403
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;404 | 99.9634 | 176.8505 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 404 | 60043.404 | 1403.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;504 | 99.9655 | 176.7887 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 504 | 60043.504 | 1403.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;604 | 99.9666 | 176.7288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 604 | 60043.604 | 1403.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;704 | 99.9673 | 176.6899 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 704 | 60043.704 | 1403.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;804 | 99.967 | 176.6535 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 804 | 60043.804 | 1403.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:43;904 | 99.9657 | 176.6215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 43 | 904 | 60043.904 | 1403.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;004 | 99.966 | 176.6137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 004 | 60044.004 | 1403.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;104 | 99.9665 | 176.6253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 104 | 60044.104 | 1403.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;204 | 99.9662 | 176.6422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 204 | 60044.204 | 1403.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;304 | 99.9661 | 176.6744 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 304 | 60044.304 | 1404
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;404 | 99.9656 | 176.7231 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 404 | 60044.404 | 1404.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;504 | 99.9665 | 176.7615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 504 | 60044.504 | 1404.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;604 | 99.9674 | 176.7868 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 604 | 60044.604 | 1404.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;704 | 99.9694 | 176.8149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 704 | 60044.704 | 1404.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;804 | 99.9711 | 176.8312 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 804 | 60044.804 | 1404.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:44;904 | 99.971 | 176.8218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 44 | 904 | 60044.904 | 1404.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;004 | 99.9733 | 176.8046 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 004 | 60045.004 | 1404.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;104 | 99.9738 | 176.7879 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 104 | 60045.104 | 1404.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;204 | 99.9771 | 176.7539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 204 | 60045.204 | 1404.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;304 | 99.9821 | 176.7105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 304 | 60045.304 | 1405
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;404 | 99.9859 | 176.6811 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 404 | 60045.404 | 1405.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;504 | 99.9904 | 176.6524 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 504 | 60045.504 | 1405.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;604 | 99.9938 | 176.6117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 604 | 60045.604 | 1405.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;704 | 99.9987 | 176.5828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 704 | 60045.704 | 1405.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;804 | 100.0016 | 176.5711 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 804 | 60045.804 | 1405.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:45;904 | 100.0051 | 176.5521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 45 | 904 | 60045.904 | 1405.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;004 | 100.0077 | 176.5344 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 004 | 60046.004 | 1405.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;104 | 100.0113 | 176.5362 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 104 | 60046.104 | 1405.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;204 | 100.0116 | 176.547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 204 | 60046.204 | 1405.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;304 | 100.0147 | 176.5464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 304 | 60046.304 | 1406
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;404 | 100.0145 | 176.5301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 404 | 60046.404 | 1406.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;504 | 100.0155 | 176.5191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 504 | 60046.504 | 1406.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;604 | 100.015 | 176.5192 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 604 | 60046.604 | 1406.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;704 | 100.0129 | 176.515 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 704 | 60046.704 | 1406.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;804 | 100.0143 | 176.5149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 804 | 60046.804 | 1406.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:46;904 | 100.0132 | 176.531 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 46 | 904 | 60046.904 | 1406.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;004 | 100.0134 | 176.5493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 004 | 60047.004 | 1406.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;104 | 100.0119 | 176.5637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 104 | 60047.104 | 1406.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;204 | 100.0102 | 176.5937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 204 | 60047.204 | 1406.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;304 | 100.0088 | 176.6394 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 304 | 60047.304 | 1407
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;404 | 100.0087 | 176.6837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 404 | 60047.404 | 1407.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;504 | 100.0114 | 176.7337 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 504 | 60047.504 | 1407.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;604 | 100.0117 | 176.7961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 604 | 60047.604 | 1407.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;704 | 100.0125 | 176.8424 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 704 | 60047.704 | 1407.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;804 | 100.0142 | 176.8609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 804 | 60047.804 | 1407.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:47;904 | 100.0167 | 176.8692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 47 | 904 | 60047.904 | 1407.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;004 | 100.018 | 176.8619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 004 | 60048.004 | 1407.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;104 | 100.0212 | 176.8251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 104 | 60048.104 | 1407.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;204 | 100.024 | 176.7814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 204 | 60048.204 | 1407.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;304 | 100.0265 | 176.7521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 304 | 60048.304 | 1408
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;404 | 100.0277 | 176.7218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 404 | 60048.404 | 1408.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;504 | 100.0288 | 176.6925 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 504 | 60048.504 | 1408.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;604 | 100.0289 | 176.6881 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 604 | 60048.604 | 1408.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;704 | 100.0297 | 176.7012 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 704 | 60048.704 | 1408.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;804 | 100.0319 | 176.7111 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 804 | 60048.804 | 1408.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:48;904 | 100.0332 | 176.7277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 48 | 904 | 60048.904 | 1408.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;004 | 100.0351 | 176.7561 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 004 | 60049.004 | 1408.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;104 | 100.0334 | 176.7702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 104 | 60049.104 | 1408.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;204 | 100.0318 | 176.7696 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 204 | 60049.204 | 1408.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;304 | 100.0288 | 176.7797 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 304 | 60049.304 | 1409
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;404 | 100.0283 | 176.7916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 404 | 60049.404 | 1409.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;504 | 100.0281 | 176.7888 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 504 | 60049.504 | 1409.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;604 | 100.0269 | 176.7919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 604 | 60049.604 | 1409.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;704 | 100.0259 | 176.8108 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 704 | 60049.704 | 1409.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;804 | 100.0233 | 176.8218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 804 | 60049.804 | 1409.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:49;904 | 100.0217 | 176.8298 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 49 | 904 | 60049.904 | 1409.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;004 | 100.021 | 176.8572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 004 | 60050.004 | 1409.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;104 | 100.0197 | 176.8898 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 104 | 60050.104 | 1409.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;204 | 100.0195 | 176.9099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 204 | 60050.204 | 1409.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;304 | 100.0195 | 176.9342 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 304 | 60050.304 | 1410
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;404 | 100.0185 | 176.9673 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 404 | 60050.404 | 1410.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;504 | 100.0175 | 176.9837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 504 | 60050.504 | 1410.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;604 | 100.016 | 176.9848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 604 | 60050.604 | 1410.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;704 | 100.0155 | 176.9896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 704 | 60050.704 | 1410.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;804 | 100.0141 | 176.9865 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 804 | 60050.804 | 1410.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:50;904 | 100.0135 | 176.9685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 50 | 904 | 60050.904 | 1410.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;004 | 100.0122 | 176.9614 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 004 | 60051.004 | 1410.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;104 | 100.0087 | 176.9701 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 104 | 60051.104 | 1410.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;204 | 100.0077 | 176.9702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 204 | 60051.204 | 1410.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;304 | 100.0072 | 176.9709 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 304 | 60051.304 | 1411
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;404 | 100.008 | 176.9907 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 404 | 60051.404 | 1411.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;504 | 100.008 | 177.0135 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 504 | 60051.504 | 1411.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;604 | 100.0082 | 177.0287 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 604 | 60051.604 | 1411.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;704 | 100.0095 | 177.0508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 704 | 60051.704 | 1411.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;804 | 100.0101 | 177.0757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 804 | 60051.804 | 1411.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:51;904 | 100.0097 | 177.0803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 51 | 904 | 60051.904 | 1411.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;004 | 100.0092 | 177.0692 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 004 | 60052.004 | 1411.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;104 | 100.0114 | 177.0579 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 104 | 60052.104 | 1411.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;204 | 100.0121 | 177.0277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 204 | 60052.204 | 1411.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;304 | 100.0133 | 176.9753 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 304 | 60052.304 | 1412
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;404 | 100.0121 | 176.9376 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 404 | 60052.404 | 1412.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;504 | 100.0132 | 176.9191 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 504 | 60052.504 | 1412.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;604 | 100.0122 | 176.8986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 604 | 60052.604 | 1412.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;704 | 100.0086 | 176.8884 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 704 | 60052.704 | 1412.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;804 | 100.0061 | 176.9 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 804 | 60052.804 | 1412.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:52;904 | 100.0048 | 176.9225 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 52 | 904 | 60052.904 | 1412.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;004 | 100.0023 | 176.9548 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 004 | 60053.004 | 1412.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;104 | 100.001 | 177.0088 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 104 | 60053.104 | 1412.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;204 | 99.9977 | 177.0722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 204 | 60053.204 | 1412.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;304 | 99.9944 | 177.1205 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 304 | 60053.304 | 1413
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;404 | 99.9913 | 177.1662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 404 | 60053.404 | 1413.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;504 | 99.988 | 177.2193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 504 | 60053.504 | 1413.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;604 | 99.9847 | 177.2569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 604 | 60053.604 | 1413.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;704 | 99.9811 | 177.2768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 704 | 60053.704 | 1413.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;804 | 99.9801 | 177.3018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 804 | 60053.804 | 1413.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:53;904 | 99.9799 | 177.3235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 53 | 904 | 60053.904 | 1413.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;004 | 99.9796 | 177.3264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 004 | 60054.004 | 1413.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;104 | 99.981 | 177.3213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 104 | 60054.104 | 1413.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;204 | 99.9788 | 177.3176 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 204 | 60054.204 | 1413.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;304 | 99.9786 | 177.3075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 304 | 60054.304 | 1414
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;404 | 99.9782 | 177.2954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 404 | 60054.404 | 1414.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;504 | 99.9781 | 177.2965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 504 | 60054.504 | 1414.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;604 | 99.9769 | 177.3008 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 604 | 60054.604 | 1414.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;704 | 99.9757 | 177.2952 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 704 | 60054.704 | 1414.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;804 | 99.9765 | 177.297 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 804 | 60054.804 | 1414.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:54;904 | 99.9762 | 177.3117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 54 | 904 | 60054.904 | 1414.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;004 | 99.9765 | 177.3138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 004 | 60055.004 | 1414.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;104 | 99.9774 | 177.3006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 104 | 60055.104 | 1414.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;204 | 99.9757 | 177.2878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 204 | 60055.204 | 1414.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;304 | 99.9743 | 177.2651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 304 | 60055.304 | 1415
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;404 | 99.9725 | 177.2256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 404 | 60055.404 | 1415.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;504 | 99.9717 | 177.1962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 504 | 60055.504 | 1415.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;604 | 99.9708 | 177.1863 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 604 | 60055.604 | 1415.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;704 | 99.9696 | 177.1772 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 704 | 60055.704 | 1415.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;804 | 99.9679 | 177.179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 804 | 60055.804 | 1415.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:55;904 | 99.9668 | 177.2078 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 55 | 904 | 60055.904 | 1415.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;004 | 99.9643 | 177.2416 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 004 | 60056.004 | 1415.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;104 | 99.9628 | 177.2637 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 104 | 60056.104 | 1415.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;204 | 99.9605 | 177.2915 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 204 | 60056.204 | 1415.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;304 | 99.9577 | 177.3281 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 304 | 60056.304 | 1416
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;404 | 99.9563 | 177.36 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 404 | 60056.404 | 1416.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;504 | 99.9575 | 177.3724 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 504 | 60056.504 | 1416.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;604 | 99.9579 | 177.3697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 604 | 60056.604 | 1416.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;704 | 99.9569 | 177.3708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 704 | 60056.704 | 1416.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;804 | 99.957 | 177.3556 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 804 | 60056.804 | 1416.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:56;904 | 99.9554 | 177.3152 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 56 | 904 | 60056.904 | 1416.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;004 | 99.956 | 177.2786 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 004 | 60057.004 | 1416.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;104 | 99.9571 | 177.2521 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 104 | 60057.104 | 1416.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;204 | 99.9566 | 177.2218 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 204 | 60057.204 | 1416.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;304 | 99.9561 | 177.2049 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 304 | 60057.304 | 1417
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;404 | 99.9571 | 177.2158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 404 | 60057.404 | 1417.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;504 | 99.9582 | 177.2294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 504 | 60057.504 | 1417.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;604 | 99.9578 | 177.2348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 604 | 60057.604 | 1417.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;704 | 99.958 | 177.2497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 704 | 60057.704 | 1417.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;804 | 99.9581 | 177.2642 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 804 | 60057.804 | 1417.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:57;904 | 99.9574 | 177.2502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 57 | 904 | 60057.904 | 1417.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;004 | 99.9549 | 177.2272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 004 | 60058.004 | 1417.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;104 | 99.9524 | 177.2194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 104 | 60058.104 | 1417.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;204 | 99.95 | 177.2077 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 204 | 60058.204 | 1417.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;304 | 99.9471 | 177.1886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 304 | 60058.304 | 1418
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;404 | 99.9449 | 177.1877 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 404 | 60058.404 | 1418.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;504 | 99.9435 | 177.2009 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 504 | 60058.504 | 1418.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;604 | 99.9427 | 177.2076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 604 | 60058.604 | 1418.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;704 | 99.9422 | 177.2238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 704 | 60058.704 | 1418.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;804 | 99.9425 | 177.2594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 804 | 60058.804 | 1418.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:58;904 | 99.9428 | 177.2878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 58 | 904 | 60058.904 | 1418.6
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;004 | 99.9436 | 177.3008 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 004 | 60059.004 | 1418.7
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;104 | 99.9444 | 177.3117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 104 | 60059.104 | 1418.8
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;204 | 99.9458 | 177.3102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 204 | 60059.204 | 1418.9
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;304 | 99.9467 | 177.2821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 304 | 60059.304 | 1419
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;404 | 99.9479 | 177.245 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 404 | 60059.404 | 1419.1
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;504 | 99.9503 | 177.2125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 504 | 60059.504 | 1419.2
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;604 | 99.9489 | 177.1691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 604 | 60059.604 | 1419.3
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;704 | 99.9505 | 177.1176 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 704 | 60059.704 | 1419.4
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;804 | 99.9504 | 177.0806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 804 | 60059.804 | 1419.5
Data | 10/24/2023 | 16:40:59;904 | 99.9515 | 177.0518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 40 | 59 | 904 | 60059.904 | 1419.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;004 | 99.9514 | 177.0194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 004 | 60060.004 | 1419.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;104 | 99.9516 | 177.0037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 104 | 60060.104 | 1419.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;204 | 99.9524 | 177.0115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 204 | 60060.204 | 1419.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;304 | 99.9513 | 177.0211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 304 | 60060.304 | 1420
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;404 | 99.952 | 177.0352 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 404 | 60060.404 | 1420.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;504 | 99.9533 | 177.0666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 504 | 60060.504 | 1420.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;604 | 99.9522 | 177.0969 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 604 | 60060.604 | 1420.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;704 | 99.9535 | 177.1091 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 704 | 60060.704 | 1420.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;804 | 99.9557 | 177.1182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 804 | 60060.804 | 1420.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:00;904 | 99.956 | 177.1283 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 00 | 904 | 60060.904 | 1420.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;004 | 99.9565 | 177.1185 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 004 | 60061.004 | 1420.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;104 | 99.956 | 177.094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 104 | 60061.104 | 1420.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;204 | 99.9574 | 177.0761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 204 | 60061.204 | 1420.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;304 | 99.957 | 177.0569 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 304 | 60061.304 | 1421
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;404 | 99.9568 | 177.0311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 404 | 60061.404 | 1421.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;504 | 99.9569 | 177.0192 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 504 | 60061.504 | 1421.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;604 | 99.9572 | 177.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 604 | 60061.604 | 1421.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;704 | 99.9578 | 177.0251 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 704 | 60061.704 | 1421.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;804 | 99.9593 | 177.0329 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 804 | 60061.804 | 1421.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:01;904 | 99.9598 | 177.0605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 01 | 904 | 60061.904 | 1421.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;004 | 99.9608 | 177.0871 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 004 | 60062.004 | 1421.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;104 | 99.9604 | 177.1001 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 104 | 60062.104 | 1421.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;204 | 99.9628 | 177.1104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 204 | 60062.204 | 1421.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;304 | 99.9648 | 177.1137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 304 | 60062.304 | 1422
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;404 | 99.9645 | 177.0909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 404 | 60062.404 | 1422.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;504 | 99.9658 | 177.0526 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 504 | 60062.504 | 1422.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;604 | 99.9667 | 177.0198 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 604 | 60062.604 | 1422.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;704 | 99.9675 | 176.9868 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 704 | 60062.704 | 1422.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;804 | 99.9669 | 176.954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 804 | 60062.804 | 1422.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:02;904 | 99.9696 | 176.94 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 02 | 904 | 60062.904 | 1422.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;004 | 99.9718 | 176.9412 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 004 | 60063.004 | 1422.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;104 | 99.9749 | 176.9369 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 104 | 60063.104 | 1422.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;204 | 99.9756 | 176.9382 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 204 | 60063.204 | 1422.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;304 | 99.9767 | 176.9553 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 304 | 60063.304 | 1423
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;404 | 99.9783 | 176.9636 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 404 | 60063.404 | 1423.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;504 | 99.9813 | 176.9557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 504 | 60063.504 | 1423.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;604 | 99.9824 | 176.9514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 604 | 60063.604 | 1423.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;704 | 99.9834 | 176.9451 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 704 | 60063.704 | 1423.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;804 | 99.9829 | 176.9197 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 804 | 60063.804 | 1423.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:03;904 | 99.9819 | 176.8891 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 03 | 904 | 60063.904 | 1423.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;004 | 99.9831 | 176.8671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 004 | 60064.004 | 1423.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;104 | 99.9841 | 176.843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 104 | 60064.104 | 1423.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;204 | 99.9841 | 176.819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 204 | 60064.204 | 1423.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;304 | 99.9822 | 176.8124 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 304 | 60064.304 | 1424
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;404 | 99.9811 | 176.8194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 404 | 60064.404 | 1424.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;504 | 99.9794 | 176.8279 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 504 | 60064.504 | 1424.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;604 | 99.9794 | 176.8536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 604 | 60064.604 | 1424.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;704 | 99.9791 | 176.9011 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 704 | 60064.704 | 1424.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;804 | 99.9809 | 176.9405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 804 | 60064.804 | 1424.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:04;904 | 99.9804 | 176.9672 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 04 | 904 | 60064.904 | 1424.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;004 | 99.9787 | 176.9984 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 004 | 60065.004 | 1424.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;104 | 99.979 | 177.0186 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 104 | 60065.104 | 1424.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;204 | 99.9802 | 177.0116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 204 | 60065.204 | 1424.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;304 | 99.9831 | 177.0003 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 304 | 60065.304 | 1425
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;404 | 99.9835 | 176.996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 404 | 60065.404 | 1425.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;504 | 99.9845 | 176.9782 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 504 | 60065.504 | 1425.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;604 | 99.9847 | 176.9523 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 604 | 60065.604 | 1425.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;704 | 99.9863 | 176.9399 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 704 | 60065.704 | 1425.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;804 | 99.987 | 176.9356 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 804 | 60065.804 | 1425.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:05;904 | 99.9873 | 176.9309 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 05 | 904 | 60065.904 | 1425.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;004 | 99.9881 | 176.9371 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 004 | 60066.004 | 1425.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;104 | 99.9913 | 176.9565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 104 | 60066.104 | 1425.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;204 | 99.9918 | 176.9716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 204 | 60066.204 | 1425.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;304 | 99.9931 | 176.9827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 304 | 60066.304 | 1426
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;404 | 99.9939 | 176.998 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 404 | 60066.404 | 1426.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;504 | 99.9939 | 177.015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 504 | 60066.504 | 1426.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;604 | 99.9925 | 177.0175 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 604 | 60066.604 | 1426.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;704 | 99.991 | 177.0005 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 704 | 60066.704 | 1426.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;804 | 99.9902 | 176.9893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 804 | 60066.804 | 1426.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:06;904 | 99.9891 | 176.9913 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 06 | 904 | 60066.904 | 1426.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;004 | 99.9894 | 176.9914 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 004 | 60067.004 | 1426.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;104 | 99.9889 | 176.9983 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 104 | 60067.104 | 1426.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;204 | 99.9883 | 177.0237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 204 | 60067.204 | 1426.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;304 | 99.9859 | 177.0517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 304 | 60067.304 | 1427
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;404 | 99.9848 | 177.0755 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 404 | 60067.404 | 1427.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;504 | 99.9826 | 177.1143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 504 | 60067.504 | 1427.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;604 | 99.9805 | 177.1649 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 604 | 60067.604 | 1427.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;704 | 99.98 | 177.2019 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 704 | 60067.704 | 1427.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;804 | 99.9801 | 177.2331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 804 | 60067.804 | 1427.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:07;904 | 99.98 | 177.2729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 07 | 904 | 60067.904 | 1427.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;004 | 99.9797 | 177.2996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 004 | 60068.004 | 1427.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;104 | 99.9795 | 177.3041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 104 | 60068.104 | 1427.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;204 | 99.9791 | 177.3026 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 204 | 60068.204 | 1427.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;304 | 99.9808 | 177.2932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 304 | 60068.304 | 1428
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;404 | 99.982 | 177.2656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 404 | 60068.404 | 1428.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;504 | 99.9828 | 177.2347 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 504 | 60068.504 | 1428.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;604 | 99.9816 | 177.2146 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 604 | 60068.604 | 1428.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;704 | 99.9826 | 177.1901 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 704 | 60068.704 | 1428.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;804 | 99.9832 | 177.1621 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 804 | 60068.804 | 1428.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:08;904 | 99.9849 | 177.1539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 08 | 904 | 60068.904 | 1428.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;004 | 99.9863 | 177.1612 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 004 | 60069.004 | 1428.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;104 | 99.9862 | 177.1666 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 104 | 60069.104 | 1428.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;204 | 99.9863 | 177.1798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 204 | 60069.204 | 1428.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;304 | 99.9848 | 177.2056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 304 | 60069.304 | 1429
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;404 | 99.9832 | 177.2215 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 404 | 60069.404 | 1429.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;504 | 99.9829 | 177.2237 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 504 | 60069.504 | 1429.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;604 | 99.9838 | 177.229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 604 | 60069.604 | 1429.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;704 | 99.9842 | 177.2304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 704 | 60069.704 | 1429.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;804 | 99.9843 | 177.2167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 804 | 60069.804 | 1429.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:09;904 | 99.9825 | 177.2083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 09 | 904 | 60069.904 | 1429.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;004 | 99.9837 | 177.2162 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 004 | 60070.004 | 1429.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;104 | 99.9828 | 177.2193 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 104 | 60070.104 | 1429.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;204 | 99.9806 | 177.2206 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 204 | 60070.204 | 1429.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;304 | 99.9782 | 177.2375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 304 | 60070.304 | 1430
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;404 | 99.9778 | 177.2595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 404 | 60070.404 | 1430.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;504 | 99.9778 | 177.2731 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 504 | 60070.504 | 1430.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;604 | 99.9792 | 177.2893 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 604 | 60070.604 | 1430.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;704 | 99.9804 | 177.3116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 704 | 60070.704 | 1430.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;804 | 99.9801 | 177.3209 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 804 | 60070.804 | 1430.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:10;904 | 99.9821 | 177.3179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 10 | 904 | 60070.904 | 1430.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;004 | 99.9815 | 177.319 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 004 | 60071.004 | 1430.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;104 | 99.9823 | 177.3113 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 104 | 60071.104 | 1430.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;204 | 99.9821 | 177.2843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 204 | 60071.204 | 1430.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;304 | 99.9822 | 177.2607 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 304 | 60071.304 | 1431
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;404 | 99.9799 | 177.2477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 404 | 60071.404 | 1431.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;504 | 99.9786 | 177.2255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 504 | 60071.504 | 1431.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;604 | 99.9778 | 177.2038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 604 | 60071.604 | 1431.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;704 | 99.9779 | 177.2018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 704 | 60071.704 | 1431.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;804 | 99.9793 | 177.2103 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 804 | 60071.804 | 1431.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:11;904 | 99.9796 | 177.222 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 11 | 904 | 60071.904 | 1431.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;004 | 99.9779 | 177.2519 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 004 | 60072.004 | 1431.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;104 | 99.9785 | 177.2937 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 104 | 60072.104 | 1431.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;204 | 99.9803 | 177.3147 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 204 | 60072.204 | 1431.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;304 | 99.981 | 177.317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 304 | 60072.304 | 1432
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;404 | 99.9818 | 177.3181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 404 | 60072.404 | 1432.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;504 | 99.9794 | 177.3044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 504 | 60072.504 | 1432.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;604 | 99.9776 | 177.2723 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 604 | 60072.604 | 1432.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;704 | 99.9767 | 177.2504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 704 | 60072.704 | 1432.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;804 | 99.9784 | 177.2432 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 804 | 60072.804 | 1432.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:12;904 | 99.9786 | 177.2346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 12 | 904 | 60072.904 | 1432.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;004 | 99.9786 | 177.234 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 004 | 60073.004 | 1432.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;104 | 99.9783 | 177.25 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 104 | 60073.104 | 1432.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;204 | 99.9792 | 177.2619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 204 | 60073.204 | 1432.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;304 | 99.9788 | 177.2628 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 304 | 60073.304 | 1433
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;404 | 99.9775 | 177.2706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 404 | 60073.404 | 1433.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;504 | 99.9771 | 177.2819 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 504 | 60073.504 | 1433.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;604 | 99.9791 | 177.2804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 604 | 60073.604 | 1433.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;704 | 99.9798 | 177.2743 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 704 | 60073.704 | 1433.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;804 | 99.9785 | 177.2739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 804 | 60073.804 | 1433.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:13;904 | 99.9788 | 177.2598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 13 | 904 | 60073.904 | 1433.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;004 | 99.9791 | 177.2288 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 004 | 60074.004 | 1433.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;104 | 99.9828 | 177.2043 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 104 | 60074.104 | 1433.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;204 | 99.9835 | 177.1814 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 204 | 60074.204 | 1433.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;304 | 99.9844 | 177.1449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 304 | 60074.304 | 1434
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;404 | 99.9849 | 177.1094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 404 | 60074.404 | 1434.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;504 | 99.9862 | 177.0864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 504 | 60074.504 | 1434.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;604 | 99.9882 | 177.0674 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 604 | 60074.604 | 1434.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;704 | 99.9897 | 177.0548 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 704 | 60074.704 | 1434.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;804 | 99.991 | 177.059 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 804 | 60074.804 | 1434.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:14;904 | 99.9943 | 177.0677 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 14 | 904 | 60074.904 | 1434.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;004 | 99.9962 | 177.064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 004 | 60075.004 | 1434.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;104 | 99.9982 | 177.0555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 104 | 60075.104 | 1434.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;204 | 100.0005 | 177.0474 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 204 | 60075.204 | 1434.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;304 | 100.0024 | 177.0221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 304 | 60075.304 | 1435
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;404 | 100.0039 | 176.9821 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 404 | 60075.404 | 1435.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;504 | 100.0054 | 176.951 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 504 | 60075.504 | 1435.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;604 | 100.005 | 176.9239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 604 | 60075.604 | 1435.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;704 | 100.0082 | 176.8916 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 704 | 60075.704 | 1435.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;804 | 100.0098 | 176.8656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 804 | 60075.804 | 1435.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:15;904 | 100.0093 | 176.8498 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 15 | 904 | 60075.904 | 1435.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;004 | 100.0085 | 176.8327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 004 | 60076.004 | 1435.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;104 | 100.0071 | 176.8229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 104 | 60076.104 | 1435.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;204 | 100.0078 | 176.8355 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 204 | 60076.204 | 1435.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;304 | 100.0103 | 176.858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 304 | 60076.304 | 1436
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;404 | 100.0125 | 176.8765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 404 | 60076.404 | 1436.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;504 | 100.0148 | 176.8933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 504 | 60076.504 | 1436.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;604 | 100.0156 | 176.9104 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 604 | 60076.604 | 1436.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;704 | 100.0192 | 176.9213 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 704 | 60076.704 | 1436.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;804 | 100.0222 | 176.9086 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 804 | 60076.804 | 1436.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:16;904 | 100.0248 | 176.8742 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 16 | 904 | 60076.904 | 1436.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;004 | 100.0279 | 176.8357 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 004 | 60077.004 | 1436.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;104 | 100.0328 | 176.7872 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 104 | 60077.104 | 1436.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;204 | 100.0379 | 176.7278 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 204 | 60077.204 | 1436.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;304 | 100.0412 | 176.6817 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 304 | 60077.304 | 1437
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;404 | 100.0472 | 176.6497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 404 | 60077.404 | 1437.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;504 | 100.0518 | 176.6099 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 504 | 60077.504 | 1437.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;604 | 100.0562 | 176.576 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 604 | 60077.604 | 1437.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;704 | 100.059 | 176.5654 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 704 | 60077.704 | 1437.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;804 | 100.0631 | 176.5589 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 804 | 60077.804 | 1437.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:17;904 | 100.0662 | 176.5484 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 17 | 904 | 60077.904 | 1437.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;004 | 100.0685 | 176.5525 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 004 | 60078.004 | 1437.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;104 | 100.0733 | 176.5671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 104 | 60078.104 | 1437.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;204 | 100.0753 | 176.571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 204 | 60078.204 | 1437.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;304 | 100.0753 | 176.5656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 304 | 60078.304 | 1438
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;404 | 100.0753 | 176.5595 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 404 | 60078.404 | 1438.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;504 | 100.0758 | 176.5407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 504 | 60078.504 | 1438.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;604 | 100.0772 | 176.5109 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 604 | 60078.604 | 1438.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;704 | 100.0775 | 176.4984 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 704 | 60078.704 | 1438.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;804 | 100.0737 | 176.5063 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 804 | 60078.804 | 1438.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:18;904 | 100.0736 | 176.5207 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 18 | 904 | 60078.904 | 1438.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;004 | 100.073 | 176.5506 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 004 | 60079.004 | 1438.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;104 | 100.0714 | 176.5996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 104 | 60079.104 | 1438.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;204 | 100.0705 | 176.6494 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 204 | 60079.204 | 1438.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;304 | 100.0689 | 176.6982 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 304 | 60079.304 | 1439
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;404 | 100.0689 | 176.7594 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 404 | 60079.404 | 1439.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;504 | 100.0688 | 176.8155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 504 | 60079.504 | 1439.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;604 | 100.0679 | 176.8421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 604 | 60079.604 | 1439.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;704 | 100.0673 | 176.8574 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 704 | 60079.704 | 1439.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;804 | 100.0695 | 176.8766 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 804 | 60079.804 | 1439.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:19;904 | 100.0698 | 176.8798 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 19 | 904 | 60079.904 | 1439.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;004 | 100.0726 | 176.8655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 004 | 60080.004 | 1439.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;104 | 100.0727 | 176.8541 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 104 | 60080.104 | 1439.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;204 | 100.0741 | 176.8411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 204 | 60080.204 | 1439.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;304 | 100.0767 | 176.8179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 304 | 60080.304 | 1440
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;404 | 100.0796 | 176.8041 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 404 | 60080.404 | 1440.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;504 | 100.0801 | 176.8083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 504 | 60080.504 | 1440.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;604 | 100.08 | 176.813 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 604 | 60080.604 | 1440.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;704 | 100.0813 | 176.82 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 704 | 60080.704 | 1440.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;804 | 100.0814 | 176.8403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 804 | 60080.804 | 1440.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:20;904 | 100.082 | 176.8571 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 20 | 904 | 60080.904 | 1440.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;004 | 100.0814 | 176.8566 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 004 | 60081.004 | 1440.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;104 | 100.0823 | 176.8557 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 104 | 60081.104 | 1440.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;204 | 100.0809 | 176.8598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 204 | 60081.204 | 1440.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;304 | 100.0802 | 176.8508 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 304 | 60081.304 | 1441
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;404 | 100.0789 | 176.8351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 404 | 60081.404 | 1441.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;504 | 100.0765 | 176.8313 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 504 | 60081.504 | 1441.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;604 | 100.0752 | 176.8331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 604 | 60081.604 | 1441.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;704 | 100.0719 | 176.8351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 704 | 60081.704 | 1441.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;804 | 100.0696 | 176.8558 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 804 | 60081.804 | 1441.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:21;904 | 100.0662 | 176.8956 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 21 | 904 | 60081.904 | 1441.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;004 | 100.063 | 176.9317 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 004 | 60082.004 | 1441.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;104 | 100.0602 | 176.9728 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 104 | 60082.104 | 1441.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;204 | 100.0581 | 177.0325 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 204 | 60082.204 | 1441.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;304 | 100.0569 | 177.0832 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 304 | 60082.304 | 1442
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;404 | 100.0549 | 177.1101 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 404 | 60082.404 | 1442.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;504 | 100.0534 | 177.1311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 504 | 60082.504 | 1442.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;604 | 100.0519 | 177.1449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 604 | 60082.604 | 1442.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;704 | 100.0515 | 177.136 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 704 | 60082.704 | 1442.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;804 | 100.0504 | 177.1211 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 804 | 60082.804 | 1442.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:22;904 | 100.0492 | 177.1199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 22 | 904 | 60082.904 | 1442.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;004 | 100.0493 | 177.1126 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 004 | 60083.004 | 1442.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;104 | 100.0479 | 177.0942 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 104 | 60083.104 | 1442.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;204 | 100.0483 | 177.0864 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 204 | 60083.204 | 1442.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;304 | 100.0502 | 177.0843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 304 | 60083.304 | 1443
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;404 | 100.051 | 177.0691 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 404 | 60083.404 | 1443.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;504 | 100.0498 | 177.0567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 504 | 60083.504 | 1443.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;604 | 100.049 | 177.0615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 604 | 60083.604 | 1443.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;704 | 100.0476 | 177.0618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 704 | 60083.704 | 1443.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;804 | 100.0478 | 177.0538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 804 | 60083.804 | 1443.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:23;904 | 100.0468 | 177.058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 23 | 904 | 60083.904 | 1443.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;004 | 100.045 | 177.0627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 004 | 60084.004 | 1443.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;104 | 100.0412 | 177.0471 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 104 | 60084.104 | 1443.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;204 | 100.0378 | 177.0329 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 204 | 60084.204 | 1443.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;304 | 100.0337 | 177.036 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 304 | 60084.304 | 1444
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;404 | 100.0307 | 177.0386 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 404 | 60084.404 | 1444.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;504 | 100.0291 | 177.0411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 504 | 60084.504 | 1444.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;604 | 100.0252 | 177.0618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 604 | 60084.604 | 1444.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;704 | 100.02 | 177.0962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 704 | 60084.704 | 1444.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;804 | 100.0145 | 177.1315 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 804 | 60084.804 | 1444.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:24;904 | 100.0109 | 177.1867 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 24 | 904 | 60084.904 | 1444.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;004 | 100.0059 | 177.2659 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 004 | 60085.004 | 1444.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;104 | 100.0026 | 177.3361 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 104 | 60085.104 | 1444.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;204 | 100.0002 | 177.3907 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 204 | 60085.204 | 1444.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;304 | 99.9977 | 177.4429 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 304 | 60085.304 | 1445
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;404 | 99.9968 | 177.4761 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 404 | 60085.404 | 1445.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;504 | 99.9943 | 177.4752 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 504 | 60085.504 | 1445.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;604 | 99.9924 | 177.4585 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 604 | 60085.604 | 1445.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;704 | 99.9931 | 177.4373 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 704 | 60085.704 | 1445.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;804 | 99.9933 | 177.3994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 804 | 60085.804 | 1445.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:25;904 | 99.994 | 177.3565 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 25 | 904 | 60085.904 | 1445.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;004 | 99.9958 | 177.3327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 004 | 60086.004 | 1445.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;104 | 99.997 | 177.3107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 104 | 60086.104 | 1445.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;204 | 99.997 | 177.2765 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 204 | 60086.204 | 1445.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;304 | 99.9978 | 177.2558 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 304 | 60086.304 | 1446
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;404 | 99.9969 | 177.256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 404 | 60086.404 | 1446.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;504 | 99.9973 | 177.255 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 504 | 60086.504 | 1446.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;604 | 99.9962 | 177.2588 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 604 | 60086.604 | 1446.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;704 | 99.9939 | 177.2804 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 704 | 60086.704 | 1446.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;804 | 99.9905 | 177.3096 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 804 | 60086.804 | 1446.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:26;904 | 99.9878 | 177.3273 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 26 | 904 | 60086.904 | 1446.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;004 | 99.9835 | 177.3304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 004 | 60087.004 | 1446.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;104 | 99.9795 | 177.3363 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 104 | 60087.104 | 1446.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;204 | 99.9747 | 177.348 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 204 | 60087.204 | 1446.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;304 | 99.969 | 177.3537 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 304 | 60087.304 | 1447
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;404 | 99.9655 | 177.3689 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 404 | 60087.404 | 1447.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;504 | 99.9608 | 177.4082 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 504 | 60087.504 | 1447.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;604 | 99.9565 | 177.4517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 604 | 60087.604 | 1447.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;704 | 99.9534 | 177.4905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 704 | 60087.704 | 1447.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;804 | 99.9498 | 177.5418 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 804 | 60087.804 | 1447.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:27;904 | 99.9466 | 177.6037 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 27 | 904 | 60087.904 | 1447.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;004 | 99.9446 | 177.6567 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 004 | 60088.004 | 1447.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;104 | 99.9451 | 177.7028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 104 | 60088.104 | 1447.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;204 | 99.9458 | 177.7481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 204 | 60088.204 | 1447.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;304 | 99.9448 | 177.7657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 304 | 60088.304 | 1448
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;404 | 99.9447 | 177.7485 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 404 | 60088.404 | 1448.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;504 | 99.9466 | 177.7246 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 504 | 60088.504 | 1448.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;604 | 99.947 | 177.6947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 604 | 60088.604 | 1448.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;704 | 99.9474 | 177.6475 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 704 | 60088.704 | 1448.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;804 | 99.9497 | 177.5968 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 804 | 60088.804 | 1448.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:28;904 | 99.9499 | 177.5562 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 28 | 904 | 60088.904 | 1448.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;004 | 99.9514 | 177.5143 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 004 | 60089.004 | 1448.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;104 | 99.951 | 177.4752 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 104 | 60089.104 | 1448.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;204 | 99.9518 | 177.4581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 204 | 60089.204 | 1448.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;304 | 99.9527 | 177.4538 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 304 | 60089.304 | 1449
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;404 | 99.9531 | 177.4436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 404 | 60089.404 | 1449.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;504 | 99.9534 | 177.4407 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 504 | 60089.504 | 1449.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;604 | 99.9511 | 177.452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 604 | 60089.604 | 1449.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;704 | 99.9486 | 177.449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 704 | 60089.704 | 1449.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;804 | 99.9457 | 177.4304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 804 | 60089.804 | 1449.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:29;904 | 99.9419 | 177.4209 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 29 | 904 | 60089.904 | 1449.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;004 | 99.938 | 177.4166 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 004 | 60090.004 | 1449.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;104 | 99.9353 | 177.4075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 104 | 60090.104 | 1449.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;204 | 99.932 | 177.4132 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 204 | 60090.204 | 1449.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;304 | 99.9276 | 177.4402 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 304 | 60090.304 | 1450
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;404 | 99.9237 | 177.4645 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 404 | 60090.404 | 1450.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;504 | 99.9197 | 177.4887 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 504 | 60090.504 | 1450.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;604 | 99.9153 | 177.5322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 604 | 60090.604 | 1450.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;704 | 99.9121 | 177.5844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 704 | 60090.704 | 1450.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;804 | 99.9101 | 177.6293 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 804 | 60090.804 | 1450.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:30;904 | 99.908 | 177.6757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 30 | 904 | 60090.904 | 1450.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;004 | 99.9073 | 177.7238 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 004 | 60091.004 | 1450.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;104 | 99.908 | 177.7472 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 104 | 60091.104 | 1450.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;204 | 99.909 | 177.7435 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 204 | 60091.204 | 1450.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;304 | 99.9126 | 177.7328 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 304 | 60091.304 | 1451
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;404 | 99.9156 | 177.7007 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 404 | 60091.404 | 1451.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;504 | 99.9178 | 177.6374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 504 | 60091.504 | 1451.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;604 | 99.9208 | 177.5685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 604 | 60091.604 | 1451.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;704 | 99.9222 | 177.5058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 704 | 60091.704 | 1451.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;804 | 99.9239 | 177.4398 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 804 | 60091.804 | 1451.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:31;904 | 99.9249 | 177.3827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 31 | 904 | 60091.904 | 1451.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;004 | 99.9263 | 177.3507 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 004 | 60092.004 | 1451.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;104 | 99.9266 | 177.3351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 104 | 60092.104 | 1451.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;204 | 99.9273 | 177.3277 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 204 | 60092.204 | 1451.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;304 | 99.9268 | 177.3395 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 304 | 60092.304 | 1452
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;404 | 99.9263 | 177.3662 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 404 | 60092.404 | 1452.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;504 | 99.9246 | 177.3843 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 504 | 60092.504 | 1452.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;604 | 99.9222 | 177.3962 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 604 | 60092.604 | 1452.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;704 | 99.9191 | 177.4115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 704 | 60092.704 | 1452.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;804 | 99.9169 | 177.421 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 804 | 60092.804 | 1452.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:32;904 | 99.9146 | 177.4221 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 32 | 904 | 60092.904 | 1452.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;004 | 99.9111 | 177.4324 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 004 | 60093.004 | 1452.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;104 | 99.9066 | 177.4517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 104 | 60093.104 | 1452.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;204 | 99.9045 | 177.4632 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 204 | 60093.204 | 1452.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;304 | 99.901 | 177.4806 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 304 | 60093.304 | 1453
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;404 | 99.8982 | 177.5173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 404 | 60093.404 | 1453.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;504 | 99.8949 | 177.5555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 504 | 60093.504 | 1453.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;604 | 99.8927 | 177.5878 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 604 | 60093.604 | 1453.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;704 | 99.891 | 177.6265 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 704 | 60093.704 | 1453.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;804 | 99.8903 | 177.664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 804 | 60093.804 | 1453.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:33;904 | 99.889 | 177.681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 33 | 904 | 60093.904 | 1453.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;004 | 99.8882 | 177.6848 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 004 | 60094.004 | 1453.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;104 | 99.8894 | 177.6882 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 104 | 60094.104 | 1453.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;204 | 99.8898 | 177.6716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 204 | 60094.204 | 1453.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;304 | 99.8905 | 177.6312 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 304 | 60094.304 | 1454
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;404 | 99.8911 | 177.5904 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 404 | 60094.404 | 1454.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;504 | 99.8923 | 177.5486 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 504 | 60094.504 | 1454.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;604 | 99.8945 | 177.497 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 604 | 60094.604 | 1454.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;704 | 99.8959 | 177.449 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 704 | 60094.704 | 1454.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;804 | 99.8969 | 177.4142 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 804 | 60094.804 | 1454.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:34;904 | 99.8981 | 177.3803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 34 | 904 | 60094.904 | 1454.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;004 | 99.8978 | 177.3524 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 004 | 60095.004 | 1454.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;104 | 99.8984 | 177.3493 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 104 | 60095.104 | 1454.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;204 | 99.8995 | 177.3618 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 204 | 60095.204 | 1454.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;304 | 99.8993 | 177.3719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 304 | 60095.304 | 1455
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;404 | 99.898 | 177.3837 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 404 | 60095.404 | 1455.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;504 | 99.8977 | 177.3995 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 504 | 60095.504 | 1455.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;604 | 99.8953 | 177.4056 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 604 | 60095.604 | 1455.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;704 | 99.8916 | 177.4035 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 704 | 60095.704 | 1455.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;804 | 99.8903 | 177.4083 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 804 | 60095.804 | 1455.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:35;904 | 99.8879 | 177.4172 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 35 | 904 | 60095.904 | 1455.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;004 | 99.8831 | 177.4239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 004 | 60096.004 | 1455.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;104 | 99.8815 | 177.4422 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 104 | 60096.104 | 1455.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;204 | 99.8802 | 177.4757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 204 | 60096.204 | 1455.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;304 | 99.8777 | 177.5058 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 304 | 60096.304 | 1456
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;404 | 99.8759 | 177.5327 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 404 | 60096.404 | 1456.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;504 | 99.8767 | 177.5668 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 504 | 60096.504 | 1456.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;604 | 99.8759 | 177.5965 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 604 | 60096.604 | 1456.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;704 | 99.8781 | 177.6102 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 704 | 60096.704 | 1456.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;804 | 99.8784 | 177.6107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 804 | 60096.804 | 1456.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:36;904 | 99.8815 | 177.6051 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 36 | 904 | 60096.904 | 1456.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;004 | 99.8835 | 177.5932 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 004 | 60097.004 | 1456.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;104 | 99.8869 | 177.5596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 104 | 60097.104 | 1456.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;204 | 99.8902 | 177.5078 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 204 | 60097.204 | 1456.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;304 | 99.8946 | 177.4536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 304 | 60097.304 | 1457
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;404 | 99.8978 | 177.3875 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 404 | 60097.404 | 1457.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;504 | 99.9012 | 177.3053 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 504 | 60097.504 | 1457.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;604 | 99.9038 | 177.2256 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 604 | 60097.604 | 1457.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;704 | 99.9071 | 177.157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 704 | 60097.704 | 1457.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;804 | 99.9076 | 177.0978 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 804 | 60097.804 | 1457.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:37;904 | 99.9075 | 177.0564 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 37 | 904 | 60097.904 | 1457.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;004 | 99.9075 | 177.0356 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 004 | 60098.004 | 1457.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;104 | 99.9074 | 177.0314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 104 | 60098.104 | 1457.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;204 | 99.9077 | 177.04 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 204 | 60098.204 | 1457.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;304 | 99.9075 | 177.0615 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 304 | 60098.304 | 1458
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;404 | 99.9076 | 177.0909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 404 | 60098.404 | 1458.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;504 | 99.9073 | 177.116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 504 | 60098.504 | 1458.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;604 | 99.9053 | 177.137 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 604 | 60098.604 | 1458.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;704 | 99.9054 | 177.1577 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 704 | 60098.704 | 1458.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;804 | 99.9069 | 177.1702 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 804 | 60098.804 | 1458.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:38;904 | 99.906 | 177.1727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 38 | 904 | 60098.904 | 1458.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;004 | 99.906 | 177.1769 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 004 | 60099.004 | 1458.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;104 | 99.9074 | 177.1831 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 104 | 60099.104 | 1458.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;204 | 99.9095 | 177.1839 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 204 | 60099.204 | 1458.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;304 | 99.9111 | 177.1847 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 304 | 60099.304 | 1459
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;404 | 99.9151 | 177.1908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 404 | 60099.404 | 1459.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;504 | 99.9216 | 177.1923 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 504 | 60099.504 | 1459.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;604 | 99.9264 | 177.1844 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 604 | 60099.604 | 1459.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;704 | 99.9314 | 177.17 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 704 | 60099.704 | 1459.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;804 | 99.9373 | 177.1423 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 804 | 60099.804 | 1459.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:39;904 | 99.943 | 177.0936 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 39 | 904 | 60099.904 | 1459.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;004 | 99.9476 | 177.0322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 004 | 60100.004 | 1459.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;104 | 99.9533 | 176.9694 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 104 | 60100.104 | 1459.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;204 | 99.9579 | 176.8989 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 204 | 60100.204 | 1459.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;304 | 99.9626 | 176.8235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 304 | 60100.304 | 1460
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;404 | 99.9652 | 176.762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 404 | 60100.404 | 1460.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;504 | 99.9666 | 176.7171 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 504 | 60100.504 | 1460.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;604 | 99.9663 | 176.6834 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 604 | 60100.604 | 1460.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;704 | 99.9656 | 176.6704 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 704 | 60100.704 | 1460.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;804 | 99.9662 | 176.6807 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 804 | 60100.804 | 1460.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:40;904 | 99.9669 | 176.7075 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 40 | 904 | 60100.904 | 1460.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;004 | 99.9661 | 176.7477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 004 | 60101.004 | 1460.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;104 | 99.9654 | 176.7957 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 104 | 60101.104 | 1460.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;204 | 99.9644 | 176.8431 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 204 | 60101.204 | 1460.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;304 | 99.964 | 176.8832 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 304 | 60101.304 | 1461
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;404 | 99.9625 | 176.9167 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 404 | 60101.404 | 1461.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;504 | 99.9631 | 176.9445 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 504 | 60101.504 | 1461.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;604 | 99.9653 | 176.9609 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 604 | 60101.604 | 1461.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;704 | 99.9669 | 176.9657 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 704 | 60101.704 | 1461.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;804 | 99.9698 | 176.9671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 804 | 60101.804 | 1461.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:41;904 | 99.9722 | 176.9572 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 41 | 904 | 60101.904 | 1461.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;004 | 99.9758 | 176.9301 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 004 | 60102.004 | 1461.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;104 | 99.9797 | 176.8986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 104 | 60102.104 | 1461.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;204 | 99.9855 | 176.8708 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 204 | 60102.204 | 1461.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;304 | 99.9901 | 176.8455 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 304 | 60102.304 | 1462
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;404 | 99.9953 | 176.8217 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 404 | 60102.404 | 1462.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;504 | 100.002 | 176.7991 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 504 | 60102.504 | 1462.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;604 | 100.0046 | 176.7747 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 604 | 60102.604 | 1462.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;704 | 100.0108 | 176.7454 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 704 | 60102.704 | 1462.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;804 | 100.0151 | 176.7028 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 804 | 60102.804 | 1462.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:42;904 | 100.0203 | 176.6464 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 42 | 904 | 60102.904 | 1462.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;004 | 100.0238 | 176.5862 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 004 | 60103.004 | 1462.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;104 | 100.0252 | 176.5351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 104 | 60103.104 | 1462.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;204 | 100.0263 | 176.5013 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 204 | 60103.204 | 1462.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;304 | 100.0255 | 176.4832 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 304 | 60103.304 | 1463
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;404 | 100.0239 | 176.4803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 404 | 60103.404 | 1463.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;504 | 100.0222 | 176.4992 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 504 | 60103.504 | 1463.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;604 | 100.0216 | 176.5409 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 604 | 60103.604 | 1463.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;704 | 100.0195 | 176.6015 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 704 | 60103.704 | 1463.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;804 | 100.0176 | 176.6808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 804 | 60103.804 | 1463.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:43;904 | 100.0153 | 176.7705 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 43 | 904 | 60103.904 | 1463.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;004 | 100.0159 | 176.8462 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 004 | 60104.004 | 1463.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;104 | 100.0133 | 176.8977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 104 | 60104.104 | 1463.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;204 | 100.0102 | 176.9405 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 204 | 60104.204 | 1463.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;304 | 100.0128 | 176.9762 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 304 | 60104.304 | 1464
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;404 | 100.0121 | 176.9961 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 404 | 60104.404 | 1464.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;504 | 100.0149 | 177.0064 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 504 | 60104.504 | 1464.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;604 | 100.0157 | 177.0173 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 604 | 60104.604 | 1464.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;704 | 100.0178 | 177.0157 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 704 | 60104.704 | 1464.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;804 | 100.0215 | 176.9991 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 804 | 60104.804 | 1464.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:44;904 | 100.0262 | 176.9869 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 44 | 904 | 60104.904 | 1464.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;004 | 100.0303 | 176.9775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 004 | 60105.004 | 1464.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;104 | 100.0348 | 176.9581 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 104 | 60105.104 | 1464.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;204 | 100.0385 | 176.9314 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 204 | 60105.204 | 1464.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;304 | 100.0413 | 176.9038 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 304 | 60105.304 | 1465
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;404 | 100.0433 | 176.8775 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 404 | 60105.404 | 1465.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;504 | 100.0478 | 176.8547 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 504 | 60105.504 | 1465.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;604 | 100.0516 | 176.8387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 604 | 60105.604 | 1465.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;704 | 100.0507 | 176.8254 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 704 | 60105.704 | 1465.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;804 | 100.0519 | 176.8076 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 804 | 60105.804 | 1465.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:45;904 | 100.053 | 176.7886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 45 | 904 | 60105.904 | 1465.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;004 | 100.0535 | 176.773 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 004 | 60106.004 | 1465.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;104 | 100.0514 | 176.7679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 104 | 60106.104 | 1465.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;204 | 100.0496 | 176.7738 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 204 | 60106.204 | 1465.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;304 | 100.0476 | 176.7827 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 304 | 60106.304 | 1466
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;404 | 100.0464 | 176.7988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 404 | 60106.404 | 1466.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;504 | 100.0438 | 176.828 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 504 | 60106.504 | 1466.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;604 | 100.0407 | 176.8768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 604 | 60106.604 | 1466.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;704 | 100.0394 | 176.9426 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 704 | 60106.704 | 1466.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;804 | 100.0366 | 177.0117 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 804 | 60106.804 | 1466.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:46;904 | 100.0341 | 177.0777 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 46 | 904 | 60106.904 | 1466.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;004 | 100.0338 | 177.1388 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 004 | 60107.004 | 1466.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;104 | 100.0338 | 177.1958 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 104 | 60107.104 | 1466.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;204 | 100.0337 | 177.2345 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 204 | 60107.204 | 1466.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;304 | 100.035 | 177.2461 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 304 | 60107.304 | 1467
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;404 | 100.0341 | 177.2403 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 404 | 60107.404 | 1467.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;504 | 100.0332 | 177.225 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 504 | 60107.504 | 1467.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;604 | 100.0358 | 177.2057 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 604 | 60107.604 | 1467.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;704 | 100.0379 | 177.186 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 704 | 60107.704 | 1467.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;804 | 100.038 | 177.1687 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 804 | 60107.804 | 1467.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:47;904 | 100.0408 | 177.1518 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 47 | 904 | 60107.904 | 1467.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;004 | 100.0411 | 177.1365 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 004 | 60108.004 | 1467.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;104 | 100.0448 | 177.1346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 104 | 60108.104 | 1467.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;204 | 100.0455 | 177.1453 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 204 | 60108.204 | 1467.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;304 | 100.0462 | 177.1555 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 304 | 60108.304 | 1468
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;404 | 100.0461 | 177.1562 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 404 | 60108.404 | 1468.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;504 | 100.0487 | 177.145 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 504 | 60108.504 | 1468.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;604 | 100.051 | 177.1272 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 604 | 60108.604 | 1468.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;704 | 100.0478 | 177.1069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 704 | 60108.704 | 1468.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;804 | 100.0496 | 177.0884 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 804 | 60108.804 | 1468.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:48;904 | 100.0476 | 177.0697 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 48 | 904 | 60108.904 | 1468.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;004 | 100.0475 | 177.0441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 004 | 60109.004 | 1468.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;104 | 100.0426 | 177.0243 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 104 | 60109.104 | 1468.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;204 | 100.0396 | 177.0224 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 204 | 60109.204 | 1468.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;304 | 100.0357 | 177.0336 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 304 | 60109.304 | 1469
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;404 | 100.0335 | 177.0586 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 404 | 60109.404 | 1469.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;504 | 100.031 | 177.1069 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 504 | 60109.504 | 1469.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;604 | 100.028 | 177.1716 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 604 | 60109.604 | 1469.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;704 | 100.0243 | 177.2341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 704 | 60109.704 | 1469.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;804 | 100.0224 | 177.289 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 804 | 60109.804 | 1469.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:49;904 | 100.0193 | 177.3354 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 49 | 904 | 60109.904 | 1469.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;004 | 100.0171 | 177.3706 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 004 | 60110.004 | 1469.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;104 | 100.0177 | 177.3947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 104 | 60110.104 | 1469.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;204 | 100.0177 | 177.4125 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 204 | 60110.204 | 1469.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;304 | 100.0172 | 177.4194 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 304 | 60110.304 | 1470
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;404 | 100.0173 | 177.4105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 404 | 60110.404 | 1470.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;504 | 100.0165 | 177.3909 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 504 | 60110.504 | 1470.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;604 | 100.0168 | 177.3664 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 604 | 60110.604 | 1470.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;704 | 100.0169 | 177.3342 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 704 | 60110.704 | 1470.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;804 | 100.0185 | 177.2988 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 804 | 60110.804 | 1470.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:50;904 | 100.0182 | 177.2731 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 50 | 904 | 60110.904 | 1470.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;004 | 100.0203 | 177.2605 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 004 | 60111.004 | 1470.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;104 | 100.021 | 177.2593 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 104 | 60111.104 | 1470.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;204 | 100.0223 | 177.2658 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 204 | 60111.204 | 1470.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;304 | 100.0238 | 177.2741 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 304 | 60111.304 | 1471
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;404 | 100.0239 | 177.2733 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 404 | 60111.404 | 1471.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;504 | 100.0266 | 177.2597 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 504 | 60111.504 | 1471.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;604 | 100.0298 | 177.2377 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 604 | 60111.604 | 1471.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;704 | 100.0311 | 177.2027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 704 | 60111.704 | 1471.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;804 | 100.0287 | 177.1536 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 804 | 60111.804 | 1471.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:51;904 | 100.0288 | 177.1094 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 51 | 904 | 60111.904 | 1471.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;004 | 100.0291 | 177.0792 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 004 | 60112.004 | 1471.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;104 | 100.0281 | 177.0559 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 104 | 60112.104 | 1471.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;204 | 100.0281 | 177.0438 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 204 | 60112.204 | 1471.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;304 | 100.0263 | 177.0482 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 304 | 60112.304 | 1472
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;404 | 100.024 | 177.0646 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 404 | 60112.404 | 1472.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;504 | 100.0219 | 177.0896 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 504 | 60112.504 | 1472.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;604 | 100.0214 | 177.1346 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 604 | 60112.604 | 1472.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;704 | 100.0194 | 177.1939 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 704 | 60112.704 | 1472.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;804 | 100.0182 | 177.2367 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 804 | 60112.804 | 1472.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:52;904 | 100.0171 | 177.2587 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 52 | 904 | 60112.904 | 1472.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;004 | 100.0148 | 177.2727 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 004 | 60113.004 | 1472.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;104 | 100.0155 | 177.2764 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 104 | 60113.104 | 1472.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;204 | 100.0143 | 177.2687 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 204 | 60113.204 | 1472.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;304 | 100.0169 | 177.2606 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 304 | 60113.304 | 1473
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;404 | 100.0176 | 177.2504 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 404 | 60113.404 | 1473.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;504 | 100.0187 | 177.2253 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 504 | 60113.504 | 1473.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;604 | 100.0206 | 177.1934 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 604 | 60113.604 | 1473.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;704 | 100.0228 | 177.1685 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 704 | 60113.704 | 1473.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;804 | 100.0244 | 177.1502 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 804 | 60113.804 | 1473.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:53;904 | 100.026 | 177.1375 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 53 | 904 | 60113.904 | 1473.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;004 | 100.0272 | 177.1323 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 004 | 60114.004 | 1473.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;104 | 100.029 | 177.1291 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 104 | 60114.104 | 1473.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;204 | 100.0314 | 177.1171 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 204 | 60114.204 | 1473.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;304 | 100.0318 | 177.0977 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 304 | 60114.304 | 1474
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;404 | 100.0335 | 177.0767 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 404 | 60114.404 | 1474.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;504 | 100.0343 | 177.0481 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 504 | 60114.504 | 1474.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;604 | 100.0344 | 177.0105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 604 | 60114.604 | 1474.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;704 | 100.0331 | 176.9729 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 704 | 60114.704 | 1474.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;804 | 100.0342 | 176.9379 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 804 | 60114.804 | 1474.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:54;904 | 100.0314 | 176.905 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 54 | 904 | 60114.904 | 1474.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;004 | 100.0299 | 176.8858 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 004 | 60115.004 | 1474.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;104 | 100.0291 | 176.886 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 104 | 60115.104 | 1474.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;204 | 100.0274 | 176.9006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 204 | 60115.204 | 1474.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;304 | 100.0269 | 176.9303 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 304 | 60115.304 | 1475
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;404 | 100.0254 | 176.9763 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 404 | 60115.404 | 1475.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;504 | 100.0245 | 177.0235 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 504 | 60115.504 | 1475.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;604 | 100.023 | 177.0545 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 604 | 60115.604 | 1475.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;704 | 100.0224 | 177.0774 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 704 | 60115.704 | 1475.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;804 | 100.0227 | 177.0999 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 804 | 60115.804 | 1475.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:55;904 | 100.0199 | 177.1095 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 55 | 904 | 60115.904 | 1475.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;004 | 100.0185 | 177.1071 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 004 | 60116.004 | 1475.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;104 | 100.0205 | 177.1087 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 104 | 60116.104 | 1475.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;204 | 100.0208 | 177.107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 204 | 60116.204 | 1475.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;304 | 100.0223 | 177.0914 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 304 | 60116.304 | 1476
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;404 | 100.0214 | 177.07 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 404 | 60116.404 | 1476.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;504 | 100.0233 | 177.0486 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 504 | 60116.504 | 1476.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;604 | 100.0256 | 177.0229 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 604 | 60116.604 | 1476.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;704 | 100.0247 | 177.0027 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 704 | 60116.704 | 1476.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;804 | 100.025 | 177.0029 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 804 | 60116.804 | 1476.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:56;904 | 100.025 | 177.0154 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 56 | 904 | 60116.904 | 1476.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;004 | 100.0252 | 177.0294 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 004 | 60117.004 | 1476.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;104 | 100.0265 | 177.0514 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 104 | 60117.104 | 1476.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;204 | 100.0264 | 177.0803 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 204 | 60117.204 | 1476.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;304 | 100.0264 | 177.107 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 304 | 60117.304 | 1477
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;404 | 100.0262 | 177.1184 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 404 | 60117.404 | 1477.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;504 | 100.0251 | 177.1158 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 504 | 60117.504 | 1477.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;604 | 100.024 | 177.1156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 604 | 60117.604 | 1477.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;704 | 100.0228 | 177.1122 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 704 | 60117.704 | 1477.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;804 | 100.0211 | 177.1013 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 804 | 60117.804 | 1477.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:57;904 | 100.0181 | 177.0964 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 57 | 904 | 60117.904 | 1477.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;004 | 100.0155 | 177.1025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 004 | 60118.004 | 1477.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;104 | 100.0133 | 177.1152 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 104 | 60118.104 | 1477.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;204 | 100.0118 | 177.1441 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 204 | 60118.204 | 1477.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;304 | 100.0102 | 177.1947 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 304 | 60118.304 | 1478
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;404 | 100.0093 | 177.2476 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 404 | 60118.404 | 1478.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;504 | 100.0082 | 177.291 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 504 | 60118.504 | 1478.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;604 | 100.0066 | 177.3358 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 604 | 60118.604 | 1478.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;704 | 100.0057 | 177.3778 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 704 | 60118.704 | 1478.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;804 | 100.0078 | 177.3969 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 804 | 60118.804 | 1478.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:58;904 | 100.0058 | 177.3966 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 58 | 904 | 60118.904 | 1478.6
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;004 | 100.0051 | 177.3917 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 004 | 60119.004 | 1478.7
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;104 | 100.0062 | 177.3715 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 104 | 60119.104 | 1478.8
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;204 | 100.0084 | 177.3333 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 204 | 60119.204 | 1478.9
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;304 | 100.0097 | 177.2954 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 304 | 60119.304 | 1479
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;404 | 100.0106 | 177.2627 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 404 | 60119.404 | 1479.1
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;504 | 100.0144 | 177.2304 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 504 | 60119.504 | 1479.2
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;604 | 100.016 | 177.2116 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 604 | 60119.604 | 1479.3
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;704 | 100.0161 | 177.2132 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 704 | 60119.704 | 1479.4
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;804 | 100.0173 | 177.2115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 804 | 60119.804 | 1479.5
Data | 10/24/2023 | 16:41:59;904 | 100.018 | 177.199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 41 | 59 | 904 | 60119.904 | 1479.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;004 | 100.0189 | 177.1908 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 004 | 60120.004 | 1479.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;104 | 100.0197 | 177.1836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 104 | 60120.104 | 1479.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;204 | 100.0204 | 177.1675 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 204 | 60120.204 | 1479.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;304 | 100.0192 | 177.1532 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 304 | 60120.304 | 1480
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;404 | 100.018 | 177.149 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 404 | 60120.404 | 1480.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;504 | 100.0153 | 177.1436 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 504 | 60120.504 | 1480.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;604 | 100.0142 | 177.1387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 604 | 60120.604 | 1480.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;704 | 100.0101 | 177.1489 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 704 | 60120.704 | 1480.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;804 | 100.0077 | 177.168 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 804 | 60120.804 | 1480.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:00;904 | 100.0038 | 177.1836 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 00 | 904 | 60120.904 | 1480.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;004 | 100.0028 | 177.2135 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 004 | 60121.004 | 1480.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;104 | 99.9995 | 177.2647 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 104 | 60121.104 | 1480.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;204 | 99.9988 | 177.3141 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 204 | 60121.204 | 1480.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;304 | 99.9968 | 177.3575 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 304 | 60121.304 | 1481
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;404 | 99.995 | 177.4031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 404 | 60121.404 | 1481.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;504 | 99.9946 | 177.4393 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 504 | 60121.504 | 1481.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;604 | 99.9969 | 177.4546 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 604 | 60121.604 | 1481.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;704 | 99.9976 | 177.4552 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 704 | 60121.704 | 1481.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;804 | 99.9995 | 177.4452 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 804 | 60121.804 | 1481.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:01;904 | 100.0014 | 177.4127 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 01 | 904 | 60121.904 | 1481.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;004 | 100.0016 | 177.3613 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 004 | 60122.004 | 1481.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;104 | 100.0046 | 177.3105 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 104 | 60122.104 | 1481.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;204 | 100.0074 | 177.2583 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 204 | 60122.204 | 1481.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;304 | 100.011 | 177.2018 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 304 | 60122.304 | 1482
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;404 | 100.0118 | 177.1599 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 404 | 60122.404 | 1482.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;504 | 100.0136 | 177.1396 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 504 | 60122.504 | 1482.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;604 | 100.015 | 177.1299 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 604 | 60122.604 | 1482.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;704 | 100.015 | 177.1351 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 704 | 60122.704 | 1482.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;804 | 100.0158 | 177.1584 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 804 | 60122.804 | 1482.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:02;904 | 100.0139 | 177.1799 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 02 | 904 | 60122.904 | 1482.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;004 | 100.0136 | 177.188 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 004 | 60123.004 | 1482.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;104 | 100.0125 | 177.1958 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 104 | 60123.104 | 1482.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;204 | 100.0122 | 177.2025 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 204 | 60123.204 | 1482.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;304 | 100.0093 | 177.1919 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 304 | 60123.304 | 1483
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;404 | 100.007 | 177.1757 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 404 | 60123.404 | 1483.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;504 | 100.0021 | 177.1722 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 504 | 60123.504 | 1483.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;604 | 100.0018 | 177.1739 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 604 | 60123.604 | 1483.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;704 | 99.9992 | 177.1781 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 704 | 60123.704 | 1483.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;804 | 99.9965 | 177.1986 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 804 | 60123.804 | 1483.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:03;904 | 99.9945 | 177.2332 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 03 | 904 | 60123.904 | 1483.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;004 | 99.9928 | 177.2651 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 004 | 60124.004 | 1483.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;104 | 99.9914 | 177.3044 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 104 | 60124.104 | 1483.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;204 | 99.9912 | 177.3598 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 204 | 60124.204 | 1483.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;304 | 99.992 | 177.4031 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 304 | 60124.304 | 1484
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;404 | 99.9925 | 177.4223 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 404 | 60124.404 | 1484.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;504 | 99.9941 | 177.4331 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 504 | 60124.504 | 1484.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;604 | 99.997 | 177.4311 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 604 | 60124.604 | 1484.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;704 | 99.9991 | 177.4036 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 704 | 60124.704 | 1484.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;804 | 100.0016 | 177.359 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 804 | 60124.804 | 1484.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:04;904 | 100.0043 | 177.312 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 04 | 904 | 60124.904 | 1484.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;004 | 100.006 | 177.2626 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 004 | 60125.004 | 1484.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;104 | 100.0085 | 177.2156 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 104 | 60125.104 | 1484.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;204 | 100.0094 | 177.1835 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 204 | 60125.204 | 1484.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;304 | 100.0104 | 177.1656 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 304 | 60125.304 | 1485
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;404 | 100.0107 | 177.1539 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 404 | 60125.404 | 1485.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;504 | 100.011 | 177.1544 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 504 | 60125.504 | 1485.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;604 | 100.013 | 177.1681 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 604 | 60125.604 | 1485.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;704 | 100.011 | 177.1808 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 704 | 60125.704 | 1485.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;804 | 100.0102 | 177.1933 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 804 | 60125.804 | 1485.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:05;904 | 100.0078 | 177.2181 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 05 | 904 | 60125.904 | 1485.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;004 | 100.0041 | 177.2478 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 004 | 60126.004 | 1485.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;104 | 100.0011 | 177.2703 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 104 | 60126.104 | 1485.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;204 | 99.9998 | 177.2924 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 204 | 60126.204 | 1485.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;304 | 99.9979 | 177.3174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 304 | 60126.304 | 1486
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;404 | 99.9954 | 177.3322 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 404 | 60126.404 | 1486.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;504 | 99.9943 | 177.3387 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 504 | 60126.504 | 1486.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;604 | 99.9926 | 177.3517 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 604 | 60126.604 | 1486.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;704 | 99.9931 | 177.3655 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 704 | 60126.704 | 1486.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;804 | 99.9915 | 177.3719 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 804 | 60126.804 | 1486.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:06;904 | 99.991 | 177.3826 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 06 | 904 | 60126.904 | 1486.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;004 | 99.9929 | 177.4006 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 004 | 60127.004 | 1486.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;104 | 99.9965 | 177.411 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 104 | 60127.104 | 1486.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;204 | 99.9995 | 177.4133 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 204 | 60127.204 | 1486.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;304 | 100.0009 | 177.4155 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 304 | 60127.304 | 1487
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;404 | 100.0034 | 177.4179 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 404 | 60127.404 | 1487.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;504 | 100.0049 | 177.4022 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 504 | 60127.504 | 1487.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;604 | 100.0066 | 177.3596 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 604 | 60127.604 | 1487.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;704 | 100.0078 | 177.3114 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 704 | 60127.704 | 1487.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;804 | 100.0115 | 177.2671 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 804 | 60127.804 | 1487.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:07;904 | 100.0131 | 177.2199 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 07 | 904 | 60127.904 | 1487.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;004 | 100.0146 | 177.1768 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 004 | 60128.004 | 1487.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;104 | 100.0147 | 177.1477 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 104 | 60128.104 | 1487.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;204 | 100.0129 | 177.1239 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 204 | 60128.204 | 1487.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;304 | 100.0134 | 177.1017 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 304 | 60128.304 | 1488
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;404 | 100.0135 | 177.0996 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 404 | 60128.404 | 1488.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;504 | 100.0122 | 177.1182 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 504 | 60128.504 | 1488.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;604 | 100.0119 | 177.138 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 604 | 60128.604 | 1488.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;704 | 100.0125 | 177.163 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 704 | 60128.704 | 1488.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;804 | 100.011 | 177.1994 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 804 | 60128.804 | 1488.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:08;904 | 100.0112 | 177.2264 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 08 | 904 | 60128.904 | 1488.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;004 | 100.0095 | 177.2341 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 004 | 60129.004 | 1488.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;104 | 100.0103 | 177.236 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 104 | 60129.104 | 1488.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;204 | 100.0096 | 177.2335 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 204 | 60129.204 | 1488.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;304 | 100.009 | 177.2189 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 304 | 60129.304 | 1489
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;404 | 100.0083 | 177.2072 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 404 | 60129.404 | 1489.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;504 | 100.007 | 177.2115 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 504 | 60129.504 | 1489.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;604 | 100.0064 | 177.2174 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 604 | 60129.604 | 1489.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;704 | 100.0058 | 177.2216 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 704 | 60129.704 | 1489.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;804 | 100.008 | 177.2374 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 804 | 60129.804 | 1489.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:09;904 | 100.0072 | 177.2619 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 09 | 904 | 60129.904 | 1489.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;004 | 100.0077 | 177.2822 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 004 | 60130.004 | 1489.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;104 | 100.009 | 177.3074 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 104 | 60130.104 | 1489.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;204 | 100.0098 | 177.3428 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 204 | 60130.204 | 1489.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;304 | 100.0104 | 177.3679 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 304 | 60130.304 | 1490
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;404 | 100.0087 | 177.373 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 404 | 60130.404 | 1490.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;504 | 100.0112 | 177.366 | 100 | 154 | 154 | 99.667 | 16 | 42 | 10 | 504 | 60130.504 | 1490.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;604 | 100.0126 | 177.3456 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 604 | 60130.604 | 1490.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;704 | 100.0122 | 177.3104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 704 | 60130.704 | 1490.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;804 | 100.0134 | 177.2758 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 804 | 60130.804 | 1490.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:10;904 | 100.0155 | 177.2516 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 10 | 904 | 60130.904 | 1490.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;004 | 100.0144 | 177.2282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 004 | 60131.004 | 1490.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;104 | 100.0136 | 177.2099 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 104 | 60131.104 | 1490.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;204 | 100.0118 | 177.2101 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 204 | 60131.204 | 1490.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;304 | 100.0113 | 177.2226 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 304 | 60131.304 | 1491
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;404 | 100.0119 | 177.2362 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 404 | 60131.404 | 1491.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;504 | 100.0121 | 177.2607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 504 | 60131.504 | 1491.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;604 | 100.0112 | 177.2967 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 604 | 60131.604 | 1491.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;704 | 100.0091 | 177.3225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 704 | 60131.704 | 1491.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;804 | 100.0099 | 177.3345 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 804 | 60131.804 | 1491.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:11;904 | 100.0075 | 177.3424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 11 | 904 | 60131.904 | 1491.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;004 | 100.0068 | 177.3426 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 004 | 60132.004 | 1491.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;104 | 100.0073 | 177.3328 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 104 | 60132.104 | 1491.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;204 | 100.0067 | 177.327 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 204 | 60132.204 | 1491.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;304 | 100.0052 | 177.3298 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 304 | 60132.304 | 1492
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;404 | 100.0031 | 177.3292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 404 | 60132.404 | 1492.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;504 | 100.0053 | 177.3319 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 504 | 60132.504 | 1492.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;604 | 100.0054 | 177.3485 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 604 | 60132.604 | 1492.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;704 | 100.0062 | 177.3664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 704 | 60132.704 | 1492.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;804 | 100.0066 | 177.3774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 804 | 60132.804 | 1492.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:12;904 | 100.0083 | 177.3918 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 12 | 904 | 60132.904 | 1492.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;004 | 100.0099 | 177.4065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 004 | 60133.004 | 1492.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;104 | 100.0126 | 177.4025 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 104 | 60133.104 | 1492.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;204 | 100.0136 | 177.3819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 204 | 60133.204 | 1492.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;304 | 100.0138 | 177.3578 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 304 | 60133.304 | 1493
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;404 | 100.0128 | 177.3231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 404 | 60133.404 | 1493.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;504 | 100.014 | 177.2768 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 504 | 60133.504 | 1493.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;604 | 100.0147 | 177.2399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 604 | 60133.604 | 1493.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;704 | 100.0146 | 177.2163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 704 | 60133.704 | 1493.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;804 | 100.0136 | 177.1953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 804 | 60133.804 | 1493.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:13;904 | 100.0136 | 177.1891 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 13 | 904 | 60133.904 | 1493.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;004 | 100.0118 | 177.2072 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 004 | 60134.004 | 1493.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;104 | 100.0086 | 177.2353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 104 | 60134.104 | 1493.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;204 | 100.0064 | 177.2671 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 204 | 60134.204 | 1493.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;304 | 100.0044 | 177.3164 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 304 | 60134.304 | 1494
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;404 | 100.0037 | 177.3755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 404 | 60134.404 | 1494.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;504 | 100.0025 | 177.4198 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 504 | 60134.504 | 1494.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;604 | 100.0005 | 177.4527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 604 | 60134.604 | 1494.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;704 | 99.9986 | 177.4832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 704 | 60134.704 | 1494.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;804 | 99.9992 | 177.4989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 804 | 60134.804 | 1494.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:14;904 | 99.9977 | 177.498 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 14 | 904 | 60134.904 | 1494.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;004 | 99.9963 | 177.4975 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 004 | 60135.004 | 1494.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;104 | 99.9992 | 177.497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 104 | 60135.104 | 1494.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;204 | 100.0007 | 177.489 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 204 | 60135.204 | 1494.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;304 | 100.005 | 177.4824 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 304 | 60135.304 | 1495
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;404 | 100.0073 | 177.4827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 404 | 60135.404 | 1495.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;504 | 100.0097 | 177.4732 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 504 | 60135.504 | 1495.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;604 | 100.0136 | 177.4497 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 604 | 60135.604 | 1495.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;704 | 100.019 | 177.4231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 704 | 60135.704 | 1495.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;804 | 100.0229 | 177.3795 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 804 | 60135.804 | 1495.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:15;904 | 100.0276 | 177.3052 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 15 | 904 | 60135.904 | 1495.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;004 | 100.0313 | 177.2204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 004 | 60136.004 | 1495.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;104 | 100.0352 | 177.1399 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 104 | 60136.104 | 1495.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;204 | 100.0376 | 177.0513 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 204 | 60136.204 | 1495.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;304 | 100.0392 | 176.9559 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 304 | 60136.304 | 1496
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;404 | 100.0414 | 176.8677 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 404 | 60136.404 | 1496.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;504 | 100.0423 | 176.786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 504 | 60136.504 | 1496.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;604 | 100.0433 | 176.7082 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 604 | 60136.604 | 1496.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;704 | 100.0412 | 176.6512 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 704 | 60136.704 | 1496.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;804 | 100.0391 | 176.62 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 804 | 60136.804 | 1496.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:16;904 | 100.0372 | 176.6047 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 16 | 904 | 60136.904 | 1496.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;004 | 100.0379 | 176.6107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 004 | 60137.004 | 1496.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;104 | 100.036 | 176.642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 104 | 60137.104 | 1496.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;204 | 100.0327 | 176.6753 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 204 | 60137.204 | 1496.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;304 | 100.0301 | 176.6912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 304 | 60137.304 | 1497
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;404 | 100.0287 | 176.7012 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 404 | 60137.404 | 1497.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;504 | 100.0278 | 176.7126 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 504 | 60137.504 | 1497.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;604 | 100.0258 | 176.7165 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 604 | 60137.604 | 1497.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;704 | 100.0251 | 176.6929 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 704 | 60137.704 | 1497.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;804 | 100.026 | 176.6438 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 804 | 60137.804 | 1497.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:17;904 | 100.0245 | 176.5885 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 17 | 904 | 60137.904 | 1497.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;004 | 100.0236 | 176.5175 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 004 | 60138.004 | 1497.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;104 | 100.0218 | 176.4265 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 104 | 60138.104 | 1497.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;204 | 100.0218 | 176.3382 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 204 | 60138.204 | 1497.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;304 | 100.0225 | 176.2589 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 304 | 60138.304 | 1498
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;404 | 100.0222 | 176.1755 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 404 | 60138.404 | 1498.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;504 | 100.0221 | 176.1027 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 504 | 60138.504 | 1498.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;604 | 100.021 | 176.0558 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 604 | 60138.604 | 1498.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;704 | 100.0202 | 176.0176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 704 | 60138.704 | 1498.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;804 | 100.02 | 175.9777 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 804 | 60138.804 | 1498.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:18;904 | 100.0194 | 175.9401 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 18 | 904 | 60138.904 | 1498.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;004 | 100.0193 | 175.8997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 004 | 60139.004 | 1498.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;104 | 100.0183 | 175.845 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 104 | 60139.104 | 1498.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;204 | 100.0166 | 175.7858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 204 | 60139.204 | 1498.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;304 | 100.0135 | 175.7348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 304 | 60139.304 | 1499
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;404 | 100.0097 | 175.6752 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 404 | 60139.404 | 1499.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;504 | 100.0112 | 175.603 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 504 | 60139.504 | 1499.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;604 | 100.0102 | 175.5412 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 604 | 60139.604 | 1499.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;704 | 100.0083 | 175.4889 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 704 | 60139.704 | 1499.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;804 | 100.0065 | 175.4316 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 804 | 60139.804 | 1499.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:19;904 | 100.0036 | 175.3828 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 19 | 904 | 60139.904 | 1499.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;004 | 100.0027 | 175.3515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 004 | 60140.004 | 1499.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;104 | 100.0029 | 175.311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 104 | 60140.104 | 1499.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;204 | 100.0014 | 175.2533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 204 | 60140.204 | 1499.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;304 | 100.0003 | 175.1956 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 304 | 60140.304 | 1500
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;404 | 100.002 | 175.131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 404 | 60140.404 | 1500.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;504 | 100.0012 | 175.0465 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 504 | 60140.504 | 1500.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;604 | 100.0038 | 174.9546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 604 | 60140.604 | 1500.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;704 | 100.0044 | 174.8657 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 704 | 60140.704 | 1500.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;804 | 100.0057 | 174.7635 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 804 | 60140.804 | 1500.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:20;904 | 100.0065 | 174.649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 20 | 904 | 60140.904 | 1500.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;004 | 100.0082 | 174.5427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 004 | 60141.004 | 1500.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;104 | 100.0092 | 174.4382 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 104 | 60141.104 | 1500.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;204 | 100.0095 | 174.3256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 204 | 60141.204 | 1500.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;304 | 100.0116 | 174.2253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 304 | 60141.304 | 1501
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;404 | 100.0108 | 174.1471 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 404 | 60141.404 | 1501.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;504 | 100.0095 | 174.0732 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 504 | 60141.504 | 1501.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;604 | 100.0085 | 174.005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 604 | 60141.604 | 1501.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;704 | 100.0112 | 173.9538 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 704 | 60141.704 | 1501.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;804 | 100.0127 | 173.9011 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 804 | 60141.804 | 1501.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:21;904 | 100.0125 | 173.8313 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 21 | 904 | 60141.904 | 1501.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;004 | 100.0132 | 173.7561 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 004 | 60142.004 | 1501.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;104 | 100.014 | 173.6804 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 104 | 60142.104 | 1501.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;204 | 100.0119 | 173.5906 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 204 | 60142.204 | 1501.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;304 | 100.0118 | 173.4923 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 304 | 60142.304 | 1502
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;404 | 100.012 | 173.4028 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 404 | 60142.404 | 1502.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;504 | 100.0112 | 173.3158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 504 | 60142.504 | 1502.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;604 | 100.0099 | 173.228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 604 | 60142.604 | 1502.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;704 | 100.0076 | 173.1615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 704 | 60142.704 | 1502.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;804 | 100.0083 | 173.1172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 804 | 60142.804 | 1502.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:22;904 | 100.0068 | 173.0697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 22 | 904 | 60142.904 | 1502.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;004 | 100.0067 | 173.0199 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 004 | 60143.004 | 1502.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;104 | 100.0049 | 172.9786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 104 | 60143.104 | 1502.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;204 | 100.0058 | 172.9296 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 204 | 60143.204 | 1502.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;304 | 100.0072 | 172.8639 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 304 | 60143.304 | 1503
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;404 | 100.0097 | 172.7957 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 404 | 60143.404 | 1503.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;504 | 100.0112 | 172.7246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 504 | 60143.504 | 1503.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;604 | 100.0113 | 172.6387 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 604 | 60143.604 | 1503.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;704 | 100.0123 | 172.5461 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 704 | 60143.704 | 1503.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;804 | 100.0132 | 172.4606 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 804 | 60143.804 | 1503.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:23;904 | 100.0148 | 172.3703 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 23 | 904 | 60143.904 | 1503.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;004 | 100.0173 | 172.2717 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 004 | 60144.004 | 1503.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;104 | 100.0186 | 172.1819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 104 | 60144.104 | 1503.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;204 | 100.0186 | 172.102 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 204 | 60144.204 | 1503.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;304 | 100.0193 | 172.0219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 304 | 60144.304 | 1504
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;404 | 100.0205 | 171.9548 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 404 | 60144.404 | 1504.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;504 | 100.0199 | 171.9093 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 504 | 60144.504 | 1504.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;604 | 100.0188 | 171.8642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 604 | 60144.604 | 1504.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;704 | 100.0183 | 171.813 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 704 | 60144.704 | 1504.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;804 | 100.0182 | 171.7701 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 804 | 60144.804 | 1504.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:24;904 | 100.0173 | 171.7282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 24 | 904 | 60144.904 | 1504.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;004 | 100.0153 | 171.6714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 004 | 60145.004 | 1504.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;104 | 100.0116 | 171.607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 104 | 60145.104 | 1504.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;204 | 100.0114 | 171.5443 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 204 | 60145.204 | 1504.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;304 | 100.0124 | 171.4727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 304 | 60145.304 | 1505
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;404 | 100.0108 | 171.3938 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 404 | 60145.404 | 1505.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;504 | 100.0085 | 171.326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 504 | 60145.504 | 1505.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;604 | 100.0076 | 171.2647 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 604 | 60145.604 | 1505.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;704 | 100.0085 | 171.1985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 704 | 60145.704 | 1505.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;804 | 100.0088 | 171.1427 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 804 | 60145.804 | 1505.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:25;904 | 100.0107 | 171.1048 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 25 | 904 | 60145.904 | 1505.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;004 | 100.0121 | 171.0619 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 004 | 60146.004 | 1505.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;104 | 100.0123 | 171.0113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 104 | 60146.104 | 1505.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;204 | 100.0133 | 170.9697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 204 | 60146.204 | 1505.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;304 | 100.0165 | 170.9248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 304 | 60146.304 | 1506
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;404 | 100.0182 | 170.8615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 404 | 60146.404 | 1506.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;504 | 100.0185 | 170.7915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 504 | 60146.504 | 1506.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;604 | 100.0181 | 170.7218 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 604 | 60146.604 | 1506.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;704 | 100.0185 | 170.6403 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 704 | 60146.704 | 1506.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;804 | 100.0194 | 170.552 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 804 | 60146.804 | 1506.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:26;904 | 100.0209 | 170.4744 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 26 | 904 | 60146.904 | 1506.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;004 | 100.0216 | 170.4014 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 004 | 60147.004 | 1506.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;104 | 100.0209 | 170.3262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 104 | 60147.104 | 1506.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;204 | 100.0194 | 170.2669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 204 | 60147.204 | 1506.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;304 | 100.0171 | 170.227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 304 | 60147.304 | 1507
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;404 | 100.0156 | 170.187 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 404 | 60147.404 | 1507.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;504 | 100.0133 | 170.1535 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 504 | 60147.504 | 1507.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;604 | 100.0123 | 170.1397 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 604 | 60147.604 | 1507.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;704 | 100.011 | 170.1349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 704 | 60147.704 | 1507.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;804 | 100.0089 | 170.1206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 804 | 60147.804 | 1507.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:27;904 | 100.0085 | 170.0918 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 27 | 904 | 60147.904 | 1507.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;004 | 100.0062 | 170.0627 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 004 | 60148.004 | 1507.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;104 | 100.0049 | 170.0335 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 104 | 60148.104 | 1507.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;204 | 100.0026 | 169.9871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 204 | 60148.204 | 1507.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;304 | 100.0025 | 169.9321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 304 | 60148.304 | 1508
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;404 | 100.0024 | 169.8862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 404 | 60148.404 | 1508.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;504 | 100.0021 | 169.8318 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 504 | 60148.504 | 1508.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;604 | 100.0026 | 169.7613 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 604 | 60148.604 | 1508.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;704 | 100.0029 | 169.6993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 704 | 60148.704 | 1508.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;804 | 100.002 | 169.6483 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 804 | 60148.804 | 1508.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:28;904 | 100.0018 | 169.5925 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 28 | 904 | 60148.904 | 1508.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;004 | 100.0042 | 169.542 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 004 | 60149.004 | 1508.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;104 | 100.0066 | 169.5073 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 104 | 60149.104 | 1508.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;204 | 100.0088 | 169.4678 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 204 | 60149.204 | 1508.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;304 | 100.0094 | 169.4154 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 304 | 60149.304 | 1509
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;404 | 100.0099 | 169.3674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 404 | 60149.404 | 1509.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;504 | 100.0086 | 169.3171 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 504 | 60149.504 | 1509.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;604 | 100.009 | 169.2454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 604 | 60149.604 | 1509.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;704 | 100.0103 | 169.1643 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 704 | 60149.704 | 1509.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;804 | 100.0103 | 169.0886 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 804 | 60149.804 | 1509.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:29;904 | 100.01 | 169.0061 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 29 | 904 | 60149.904 | 1509.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;004 | 100.0081 | 168.9169 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 004 | 60150.004 | 1509.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;104 | 100.0069 | 168.8392 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 104 | 60150.104 | 1509.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;204 | 100.0043 | 168.7736 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 204 | 60150.204 | 1509.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;304 | 100.0017 | 168.7119 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 304 | 60150.304 | 1510
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;404 | 100.001 | 168.6687 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 404 | 60150.404 | 1510.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;504 | 100.0019 | 168.6488 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 504 | 60150.504 | 1510.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;604 | 100.0015 | 168.6257 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 604 | 60150.604 | 1510.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;704 | 100.0045 | 168.591 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 704 | 60150.704 | 1510.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;804 | 100.0048 | 168.5558 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 804 | 60150.804 | 1510.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:30;904 | 100.0062 | 168.5105 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 30 | 904 | 60150.904 | 1510.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;004 | 100.0081 | 168.4437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 004 | 60151.004 | 1510.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;104 | 100.0099 | 168.3711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 104 | 60151.104 | 1510.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;204 | 100.0113 | 168.3024 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 204 | 60151.204 | 1510.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;304 | 100.0131 | 168.2197 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 304 | 60151.304 | 1511
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;404 | 100.0164 | 168.1249 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 404 | 60151.404 | 1511.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;504 | 100.0194 | 168.0376 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 504 | 60151.504 | 1511.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;604 | 100.0212 | 167.947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 604 | 60151.604 | 1511.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;704 | 100.0226 | 167.841 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 704 | 60151.704 | 1511.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;804 | 100.025 | 167.742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 804 | 60151.804 | 1511.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:31;904 | 100.0261 | 167.6619 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 31 | 904 | 60151.904 | 1511.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;004 | 100.0282 | 167.5871 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 004 | 60152.004 | 1511.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;104 | 100.0281 | 167.5213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 104 | 60152.104 | 1511.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;204 | 100.0264 | 167.475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 204 | 60152.204 | 1511.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;304 | 100.0258 | 167.4378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 304 | 60152.304 | 1512
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;404 | 100.0235 | 167.3995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 404 | 60152.404 | 1512.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;504 | 100.0235 | 167.3696 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 504 | 60152.504 | 1512.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;604 | 100.0231 | 167.3468 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 604 | 60152.604 | 1512.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;704 | 100.0214 | 167.3123 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 704 | 60152.704 | 1512.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;804 | 100.0189 | 167.2711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 804 | 60152.804 | 1512.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:32;904 | 100.017 | 167.2391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 32 | 904 | 60152.904 | 1512.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;004 | 100.0156 | 167.204 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 004 | 60153.004 | 1512.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;104 | 100.0134 | 167.1581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 104 | 60153.104 | 1512.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;204 | 100.0123 | 167.119 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 204 | 60153.204 | 1512.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;304 | 100.0091 | 167.0909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 304 | 60153.304 | 1513
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;404 | 100.0098 | 167.0612 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 404 | 60153.404 | 1513.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;504 | 100.0096 | 167.0355 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 504 | 60153.504 | 1513.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;604 | 100.0099 | 167.0208 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 604 | 60153.604 | 1513.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;704 | 100.0114 | 166.9928 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 704 | 60153.704 | 1513.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;804 | 100.0117 | 166.9405 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 804 | 60153.804 | 1513.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:33;904 | 100.0133 | 166.8829 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 33 | 904 | 60153.904 | 1513.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;004 | 100.0159 | 166.8181 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 004 | 60154.004 | 1513.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;104 | 100.0193 | 166.7311 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 104 | 60154.104 | 1513.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;204 | 100.0213 | 166.6308 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 204 | 60154.204 | 1513.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;304 | 100.0247 | 166.5322 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 304 | 60154.304 | 1514
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;404 | 100.0289 | 166.4214 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 404 | 60154.404 | 1514.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;504 | 100.0312 | 166.3002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 504 | 60154.504 | 1514.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;604 | 100.0328 | 166.1996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 604 | 60154.604 | 1514.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;704 | 100.0358 | 166.1213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 704 | 60154.704 | 1514.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;804 | 100.0359 | 166.0496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 804 | 60154.804 | 1514.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:34;904 | 100.0358 | 165.9934 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 34 | 904 | 60154.904 | 1514.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;004 | 100.037 | 165.9571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 004 | 60155.004 | 1514.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;104 | 100.0353 | 165.9212 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 104 | 60155.104 | 1514.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;204 | 100.0364 | 165.882 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 204 | 60155.204 | 1514.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;304 | 100.0366 | 165.8555 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 304 | 60155.304 | 1515
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;404 | 100.0365 | 165.8332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 404 | 60155.404 | 1515.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;504 | 100.0348 | 165.798 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 504 | 60155.504 | 1515.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;604 | 100.0326 | 165.7655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 604 | 60155.604 | 1515.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;704 | 100.0305 | 165.7465 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 704 | 60155.704 | 1515.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;804 | 100.0296 | 165.7227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 804 | 60155.804 | 1515.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:35;904 | 100.0282 | 165.6928 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 35 | 904 | 60155.904 | 1515.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;004 | 100.0282 | 165.6716 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 004 | 60156.004 | 1515.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;104 | 100.0282 | 165.6471 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 104 | 60156.104 | 1515.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;204 | 100.026 | 165.6065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 204 | 60156.204 | 1515.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;304 | 100.0264 | 165.5715 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 304 | 60156.304 | 1516
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;404 | 100.0276 | 165.5515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 404 | 60156.404 | 1516.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;504 | 100.031 | 165.525 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 504 | 60156.504 | 1516.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;604 | 100.0339 | 165.4918 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 604 | 60156.604 | 1516.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;704 | 100.0357 | 165.4674 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 704 | 60156.704 | 1516.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;804 | 100.037 | 165.4276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 804 | 60156.804 | 1516.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:36;904 | 100.0397 | 165.3535 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 36 | 904 | 60156.904 | 1516.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;004 | 100.0425 | 165.2664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 004 | 60157.004 | 1516.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;104 | 100.0458 | 165.1781 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 104 | 60157.104 | 1516.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;204 | 100.0494 | 165.0797 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 204 | 60157.204 | 1516.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;304 | 100.0505 | 164.9782 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 304 | 60157.304 | 1517
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;404 | 100.0515 | 164.8893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 404 | 60157.404 | 1517.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;504 | 100.0536 | 164.8043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 504 | 60157.504 | 1517.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;604 | 100.0561 | 164.7184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 604 | 60157.604 | 1517.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;704 | 100.055 | 164.65 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 704 | 60157.704 | 1517.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;804 | 100.0534 | 164.5983 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 804 | 60157.804 | 1517.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:37;904 | 100.053 | 164.5523 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 37 | 904 | 60157.904 | 1517.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;004 | 100.051 | 164.51 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 004 | 60158.004 | 1517.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;104 | 100.0483 | 164.4842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 104 | 60158.104 | 1517.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;204 | 100.0475 | 164.4874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 204 | 60158.204 | 1517.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;304 | 100.0454 | 164.4973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 304 | 60158.304 | 1518
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;404 | 100.0419 | 164.5005 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 404 | 60158.404 | 1518.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;504 | 100.0386 | 164.5094 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 504 | 60158.504 | 1518.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;604 | 100.038 | 164.5193 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 604 | 60158.604 | 1518.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;704 | 100.0351 | 164.5085 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 704 | 60158.704 | 1518.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;804 | 100.0345 | 164.4832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 804 | 60158.804 | 1518.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:38;904 | 100.0319 | 164.4583 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 38 | 904 | 60158.904 | 1518.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;004 | 100.033 | 164.4192 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 004 | 60159.004 | 1518.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;104 | 100.0346 | 164.3633 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 104 | 60159.104 | 1518.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;204 | 100.0349 | 164.3144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 204 | 60159.204 | 1518.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;304 | 100.0351 | 164.2707 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 304 | 60159.304 | 1519
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;404 | 100.0368 | 164.2166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 404 | 60159.404 | 1519.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;504 | 100.0401 | 164.1691 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 504 | 60159.504 | 1519.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;604 | 100.0393 | 164.1413 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 604 | 60159.604 | 1519.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;704 | 100.0418 | 164.1104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 704 | 60159.704 | 1519.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;804 | 100.0439 | 164.0695 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 804 | 60159.804 | 1519.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:39;904 | 100.0452 | 164.0321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 39 | 904 | 60159.904 | 1519.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;004 | 100.0466 | 163.9904 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 004 | 60160.004 | 1519.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;104 | 100.0481 | 163.9301 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 104 | 60160.104 | 1519.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;204 | 100.0472 | 163.87 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 204 | 60160.204 | 1519.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;304 | 100.0463 | 163.8246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 304 | 60160.304 | 1520
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;404 | 100.0451 | 163.7779 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 404 | 60160.404 | 1520.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;504 | 100.0446 | 163.7295 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 504 | 60160.504 | 1520.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;604 | 100.0429 | 163.6953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 604 | 60160.604 | 1520.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;704 | 100.0391 | 163.6685 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 704 | 60160.704 | 1520.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;804 | 100.0363 | 163.6373 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 804 | 60160.804 | 1520.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:40;904 | 100.0354 | 163.6185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 40 | 904 | 60160.904 | 1520.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;004 | 100.0345 | 163.6185 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 004 | 60161.004 | 1520.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;104 | 100.0314 | 163.6157 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 104 | 60161.104 | 1520.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;204 | 100.0269 | 163.6097 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 204 | 60161.204 | 1520.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;304 | 100.0241 | 163.6145 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 304 | 60161.304 | 1521
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;404 | 100.0207 | 163.6159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 404 | 60161.404 | 1521.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;504 | 100.0189 | 163.5995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 504 | 60161.504 | 1521.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;604 | 100.0181 | 163.5756 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 604 | 60161.604 | 1521.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;704 | 100.019 | 163.5482 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 704 | 60161.704 | 1521.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;804 | 100.0178 | 163.4991 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 804 | 60161.804 | 1521.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:41;904 | 100.0161 | 163.4326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 41 | 904 | 60161.904 | 1521.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;004 | 100.0173 | 163.3715 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 004 | 60162.004 | 1521.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;104 | 100.0178 | 163.3076 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 104 | 60162.104 | 1521.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;204 | 100.0187 | 163.2346 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 204 | 60162.204 | 1521.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;304 | 100.0211 | 163.1749 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 304 | 60162.304 | 1522
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;404 | 100.0255 | 163.1321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 404 | 60162.404 | 1522.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;504 | 100.0252 | 163.0832 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 504 | 60162.504 | 1522.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;604 | 100.0262 | 163.0269 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 604 | 60162.604 | 1522.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;704 | 100.0269 | 162.9744 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 704 | 60162.704 | 1522.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;804 | 100.0278 | 162.913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 804 | 60162.804 | 1522.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:42;904 | 100.0274 | 162.8376 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 42 | 904 | 60162.904 | 1522.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;004 | 100.029 | 162.7728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 004 | 60163.004 | 1522.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;104 | 100.0296 | 162.7208 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 104 | 60163.104 | 1522.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;204 | 100.0272 | 162.6628 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 204 | 60163.204 | 1522.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;304 | 100.0257 | 162.6097 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 304 | 60163.304 | 1523
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;404 | 100.0245 | 162.5765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 404 | 60163.404 | 1523.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;504 | 100.0215 | 162.5464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 504 | 60163.504 | 1523.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;604 | 100.0198 | 162.5127 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 604 | 60163.604 | 1523.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;704 | 100.0175 | 162.4947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 704 | 60163.704 | 1523.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;804 | 100.0152 | 162.4923 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 804 | 60163.804 | 1523.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:43;904 | 100.0119 | 162.49 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 43 | 904 | 60163.904 | 1523.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;004 | 100.0104 | 162.4973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 004 | 60164.004 | 1523.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;104 | 100.0054 | 162.521 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 104 | 60164.104 | 1523.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;204 | 100.0019 | 162.5401 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 204 | 60164.204 | 1523.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;304 | 100.001 | 162.547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 304 | 60164.304 | 1524
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;404 | 100.0005 | 162.5565 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 404 | 60164.404 | 1524.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;504 | 99.9978 | 162.5587 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 504 | 60164.504 | 1524.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;604 | 99.998 | 162.533 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 604 | 60164.604 | 1524.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;704 | 99.9976 | 162.4927 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 704 | 60164.704 | 1524.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;804 | 99.999 | 162.4545 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 804 | 60164.804 | 1524.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:44;904 | 99.9986 | 162.4004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 44 | 904 | 60164.904 | 1524.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;004 | 99.9996 | 162.332 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 004 | 60165.004 | 1524.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;104 | 100.0012 | 162.28 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 104 | 60165.104 | 1524.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;204 | 100.0013 | 162.2391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 204 | 60165.204 | 1524.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;304 | 100.0022 | 162.1912 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 304 | 60165.304 | 1525
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;404 | 100.002 | 162.1503 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 404 | 60165.404 | 1525.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;504 | 100.0017 | 162.1241 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 504 | 60165.504 | 1525.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;604 | 100.0013 | 162.0901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 604 | 60165.604 | 1525.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;704 | 100.0013 | 162.0491 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 704 | 60165.704 | 1525.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;804 | 100.0008 | 162.022 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 804 | 60165.804 | 1525.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:45;904 | 100.0036 | 161.9955 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 45 | 904 | 60165.904 | 1525.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;004 | 100.0023 | 161.9513 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 004 | 60166.004 | 1525.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;104 | 100.0005 | 161.9037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 104 | 60166.104 | 1525.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;204 | 99.9985 | 161.8625 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 204 | 60166.204 | 1525.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;304 | 99.9975 | 161.8107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 304 | 60166.304 | 1526
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;404 | 99.9959 | 161.7509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 404 | 60166.404 | 1526.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;504 | 99.9926 | 161.7023 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 504 | 60166.504 | 1526.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;604 | 99.9909 | 161.6641 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 604 | 60166.604 | 1526.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;704 | 99.9892 | 161.6306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 704 | 60166.704 | 1526.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;804 | 99.9902 | 161.6131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 804 | 60166.804 | 1526.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:46;904 | 99.9872 | 161.6113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 46 | 904 | 60166.904 | 1526.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;004 | 99.9886 | 161.6016 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 004 | 60167.004 | 1526.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;104 | 99.9884 | 161.5866 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 104 | 60167.104 | 1526.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;204 | 99.9872 | 161.5817 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 204 | 60167.204 | 1526.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;304 | 99.9858 | 161.5713 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 304 | 60167.304 | 1527
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;404 | 99.9854 | 161.5445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 404 | 60167.404 | 1527.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;504 | 99.987 | 161.5197 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 504 | 60167.504 | 1527.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;604 | 99.9887 | 161.4997 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 604 | 60167.604 | 1527.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;704 | 99.9896 | 161.4649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 704 | 60167.704 | 1527.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;804 | 99.9898 | 161.4155 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 804 | 60167.804 | 1527.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:47;904 | 99.9915 | 161.3642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 47 | 904 | 60167.904 | 1527.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;004 | 99.9924 | 161.3144 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 004 | 60168.004 | 1527.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;104 | 99.9945 | 161.2547 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 104 | 60168.104 | 1527.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;204 | 99.9943 | 161.1825 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 204 | 60168.204 | 1527.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;304 | 99.995 | 161.1221 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 304 | 60168.304 | 1528
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;404 | 99.9954 | 161.0786 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 404 | 60168.404 | 1528.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;504 | 99.9941 | 161.0391 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 504 | 60168.504 | 1528.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;604 | 99.9956 | 161.0145 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 604 | 60168.604 | 1528.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;704 | 99.9984 | 161.0131 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 704 | 60168.704 | 1528.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;804 | 99.9971 | 161.0203 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 804 | 60168.804 | 1528.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:48;904 | 99.995 | 161.0279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 48 | 904 | 60168.904 | 1528.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;004 | 99.9944 | 161.037 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 004 | 60169.004 | 1528.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;104 | 99.9935 | 161.0384 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 104 | 60169.104 | 1528.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;204 | 99.991 | 161.0174 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 204 | 60169.204 | 1528.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;304 | 99.9902 | 160.9917 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 304 | 60169.304 | 1529
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;404 | 99.9904 | 160.9805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 404 | 60169.404 | 1529.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;504 | 99.9872 | 160.9685 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 504 | 60169.504 | 1529.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;604 | 99.9854 | 160.9509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 604 | 60169.604 | 1529.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;704 | 99.9853 | 160.9428 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 704 | 60169.704 | 1529.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;804 | 99.986 | 160.938 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 804 | 60169.804 | 1529.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:49;904 | 99.9843 | 160.9194 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 49 | 904 | 60169.904 | 1529.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;004 | 99.9842 | 160.8995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 004 | 60170.004 | 1529.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;104 | 99.9841 | 160.89 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 104 | 60170.104 | 1529.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;204 | 99.9861 | 160.868 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 204 | 60170.204 | 1529.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;304 | 99.9879 | 160.8268 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 304 | 60170.304 | 1530
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;404 | 99.9889 | 160.7834 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 404 | 60170.404 | 1530.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;504 | 99.9906 | 160.7338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 504 | 60170.504 | 1530.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;604 | 99.9908 | 160.6697 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 604 | 60170.604 | 1530.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;704 | 99.9922 | 160.6077 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 704 | 60170.704 | 1530.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;804 | 99.9925 | 160.5569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 804 | 60170.804 | 1530.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:50;904 | 99.9928 | 160.4946 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 50 | 904 | 60170.904 | 1530.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;004 | 99.9937 | 160.4224 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 004 | 60171.004 | 1530.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;104 | 99.9939 | 160.3648 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 104 | 60171.104 | 1530.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;204 | 99.9934 | 160.3202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 204 | 60171.204 | 1530.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;304 | 99.9941 | 160.2791 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 304 | 60171.304 | 1531
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;404 | 99.9943 | 160.2549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 404 | 60171.404 | 1531.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;504 | 99.9926 | 160.2509 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 504 | 60171.504 | 1531.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;604 | 99.9917 | 160.2496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 604 | 60171.604 | 1531.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;704 | 99.9907 | 160.252 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 704 | 60171.704 | 1531.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;804 | 99.9898 | 160.2664 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 804 | 60171.804 | 1531.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:51;904 | 99.9894 | 160.2748 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 51 | 904 | 60171.904 | 1531.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;004 | 99.9882 | 160.2634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 004 | 60172.004 | 1531.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;104 | 99.9866 | 160.2543 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 104 | 60172.104 | 1531.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;204 | 99.9852 | 160.2532 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 204 | 60172.204 | 1531.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;304 | 99.9841 | 160.2349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 304 | 60172.304 | 1532
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;404 | 99.9826 | 160.2045 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 404 | 60172.404 | 1532.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;504 | 99.9799 | 160.1831 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 504 | 60172.504 | 1532.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;604 | 99.9796 | 160.1617 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 604 | 60172.604 | 1532.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;704 | 99.9797 | 160.1338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 704 | 60172.704 | 1532.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;804 | 99.9791 | 160.1159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 804 | 60172.804 | 1532.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:52;904 | 99.9793 | 160.1079 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 52 | 904 | 60172.904 | 1532.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;004 | 99.9806 | 160.0884 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 004 | 60173.004 | 1532.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;104 | 99.9829 | 160.0637 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 104 | 60173.104 | 1532.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;204 | 99.9829 | 160.0496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 204 | 60173.204 | 1532.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;304 | 99.9836 | 160.0315 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 304 | 60173.304 | 1533
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;404 | 99.9858 | 159.9998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 404 | 60173.404 | 1533.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;504 | 99.9872 | 159.9636 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 504 | 60173.504 | 1533.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;604 | 99.9873 | 159.9184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 604 | 60173.604 | 1533.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;704 | 99.9887 | 159.8483 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 704 | 60173.704 | 1533.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;804 | 99.9898 | 159.767 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 804 | 60173.804 | 1533.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:53;904 | 99.9891 | 159.6953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 53 | 904 | 60173.904 | 1533.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;004 | 99.9888 | 159.6279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 004 | 60174.004 | 1533.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;104 | 99.9893 | 159.5659 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 104 | 60174.104 | 1533.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;204 | 99.9888 | 159.5292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 204 | 60174.204 | 1533.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;304 | 99.9883 | 159.5142 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 304 | 60174.304 | 1534
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;404 | 99.9865 | 159.4995 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 404 | 60174.404 | 1534.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;504 | 99.9853 | 159.496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 504 | 60174.504 | 1534.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;604 | 99.9862 | 159.5117 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 604 | 60174.604 | 1534.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;704 | 99.987 | 159.5231 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 704 | 60174.704 | 1534.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;804 | 99.9867 | 159.5235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 804 | 60174.804 | 1534.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:54;904 | 99.9856 | 159.5292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 54 | 904 | 60174.904 | 1534.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;004 | 99.9854 | 159.5293 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 004 | 60175.004 | 1534.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;104 | 99.9856 | 159.5038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 104 | 60175.104 | 1534.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;204 | 99.9861 | 159.4741 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 204 | 60175.204 | 1534.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;304 | 99.986 | 159.4578 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 304 | 60175.304 | 1535
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;404 | 99.986 | 159.4322 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 404 | 60175.404 | 1535.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;504 | 99.9863 | 159.3959 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 504 | 60175.504 | 1535.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;604 | 99.9875 | 159.3722 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 604 | 60175.604 | 1535.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;704 | 99.9881 | 159.3569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 704 | 60175.704 | 1535.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;804 | 99.9884 | 159.3369 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 804 | 60175.804 | 1535.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:55;904 | 99.9913 | 159.3233 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 55 | 904 | 60175.904 | 1535.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;004 | 99.9909 | 159.3205 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 004 | 60176.004 | 1535.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;104 | 99.9906 | 159.3073 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 104 | 60176.104 | 1535.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;204 | 99.9911 | 159.2819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 204 | 60176.204 | 1535.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;304 | 99.9923 | 159.2594 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 304 | 60176.304 | 1536
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;404 | 99.9924 | 159.2341 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 404 | 60176.404 | 1536.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;504 | 99.9932 | 159.1982 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 504 | 60176.504 | 1536.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;604 | 99.9943 | 159.1626 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 604 | 60176.604 | 1536.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;704 | 99.9946 | 159.1308 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 704 | 60176.704 | 1536.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;804 | 99.9938 | 159.0887 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 804 | 60176.804 | 1536.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:56;904 | 99.993 | 159.0466 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 56 | 904 | 60176.904 | 1536.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;004 | 99.9915 | 159.0263 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 004 | 60177.004 | 1536.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;104 | 99.9886 | 159.0141 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 104 | 60177.104 | 1536.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;204 | 99.9882 | 158.9969 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 204 | 60177.204 | 1536.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;304 | 99.9887 | 158.9926 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 304 | 60177.304 | 1537
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;404 | 99.9871 | 159.0013 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 404 | 60177.404 | 1537.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;504 | 99.9848 | 158.9914 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 504 | 60177.504 | 1537.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;604 | 99.9836 | 158.9702 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 604 | 60177.604 | 1537.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;704 | 99.9821 | 158.9615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 704 | 60177.704 | 1537.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;804 | 99.9804 | 158.9515 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 804 | 60177.804 | 1537.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:57;904 | 99.9791 | 158.9304 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 57 | 904 | 60177.904 | 1537.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;004 | 99.9793 | 158.9172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 004 | 60178.004 | 1537.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;104 | 99.9793 | 158.9133 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 104 | 60178.104 | 1537.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;204 | 99.9787 | 158.9081 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 204 | 60178.204 | 1537.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;304 | 99.9784 | 158.8942 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 304 | 60178.304 | 1538
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;404 | 99.9788 | 158.8734 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 404 | 60178.404 | 1538.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;504 | 99.9797 | 158.8569 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 504 | 60178.504 | 1538.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;604 | 99.9809 | 158.839 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 604 | 60178.604 | 1538.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;704 | 99.9821 | 158.8198 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 704 | 60178.704 | 1538.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;804 | 99.9793 | 158.8167 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 804 | 60178.804 | 1538.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:58;904 | 99.9793 | 158.8234 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 58 | 904 | 60178.904 | 1538.6
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;004 | 99.9806 | 158.814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 004 | 60179.004 | 1538.7
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;104 | 99.9826 | 158.7953 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 104 | 60179.104 | 1538.8
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;204 | 99.9821 | 158.7822 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 204 | 60179.204 | 1538.9
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;304 | 99.9807 | 158.7597 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 304 | 60179.304 | 1539
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;404 | 99.9808 | 158.7242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 404 | 60179.404 | 1539.1
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;504 | 99.9822 | 158.698 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 504 | 60179.504 | 1539.2
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;604 | 99.9825 | 158.6785 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 604 | 60179.604 | 1539.3
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;704 | 99.9812 | 158.6484 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 704 | 60179.704 | 1539.4
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;804 | 99.9808 | 158.6176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 804 | 60179.804 | 1539.5
Data | 10/24/2023 | 16:42:59;904 | 99.98 | 158.597 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 42 | 59 | 904 | 60179.904 | 1539.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;004 | 99.9789 | 158.5734 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 004 | 60180.004 | 1539.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;104 | 99.9775 | 158.546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 104 | 60180.104 | 1539.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;204 | 99.9777 | 158.5324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 204 | 60180.204 | 1539.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;304 | 99.9763 | 158.5296 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 304 | 60180.304 | 1540
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;404 | 99.9749 | 158.5245 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 404 | 60180.404 | 1540.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;504 | 99.9756 | 158.534 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 504 | 60180.504 | 1540.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;604 | 99.9764 | 158.5646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 604 | 60180.604 | 1540.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;704 | 99.9768 | 158.5811 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 704 | 60180.704 | 1540.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;804 | 99.9753 | 158.5723 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 804 | 60180.804 | 1540.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:00;904 | 99.9759 | 158.5546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 00 | 904 | 60180.904 | 1540.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;004 | 99.9753 | 158.5252 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 004 | 60181.004 | 1540.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;104 | 99.9762 | 158.4792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 104 | 60181.104 | 1540.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;204 | 99.9781 | 158.4351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 204 | 60181.204 | 1540.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;304 | 99.9779 | 158.4028 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 304 | 60181.304 | 1541
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;404 | 99.9786 | 158.3653 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 404 | 60181.404 | 1541.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;504 | 99.9793 | 158.3242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 504 | 60181.504 | 1541.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;604 | 99.9804 | 158.2963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 604 | 60181.604 | 1541.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;704 | 99.983 | 158.2733 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 704 | 60181.704 | 1541.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;804 | 99.9836 | 158.244 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 804 | 60181.804 | 1541.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:01;904 | 99.9837 | 158.2243 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 01 | 904 | 60181.904 | 1541.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;004 | 99.9838 | 158.2182 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 004 | 60182.004 | 1541.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;104 | 99.9863 | 158.1983 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 104 | 60182.104 | 1541.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;204 | 99.9865 | 158.1646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 204 | 60182.204 | 1541.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;304 | 99.9865 | 158.1362 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 304 | 60182.304 | 1542
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;404 | 99.9875 | 158.1038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 404 | 60182.404 | 1542.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;504 | 99.9865 | 158.0592 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 504 | 60182.504 | 1542.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;604 | 99.9857 | 158.019 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 604 | 60182.604 | 1542.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;704 | 99.9851 | 157.9866 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 704 | 60182.704 | 1542.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;804 | 99.983 | 157.9485 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 804 | 60182.804 | 1542.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:02;904 | 99.9814 | 157.9162 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 02 | 904 | 60182.904 | 1542.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;004 | 99.9802 | 157.9053 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 004 | 60183.004 | 1542.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;104 | 99.9784 | 157.9025 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 104 | 60183.104 | 1542.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;204 | 99.9808 | 157.8973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 204 | 60183.204 | 1542.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;304 | 99.981 | 157.8996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 304 | 60183.304 | 1543
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;404 | 99.9817 | 157.9064 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 404 | 60183.404 | 1543.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;504 | 99.9814 | 157.8996 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 504 | 60183.504 | 1543.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;604 | 99.9827 | 157.8874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 604 | 60183.604 | 1543.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;704 | 99.9832 | 157.8851 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 704 | 60183.704 | 1543.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;804 | 99.9845 | 157.8714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 804 | 60183.804 | 1543.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:03;904 | 99.9851 | 157.8353 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 03 | 904 | 60183.904 | 1543.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;004 | 99.9858 | 157.796 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 004 | 60184.004 | 1543.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;104 | 99.9861 | 157.7535 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 104 | 60184.104 | 1543.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;204 | 99.9872 | 157.6947 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 204 | 60184.204 | 1543.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;304 | 99.9877 | 157.6374 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 304 | 60184.304 | 1544
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;404 | 99.9884 | 157.5994 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 404 | 60184.404 | 1544.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;504 | 99.9899 | 157.5669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 504 | 60184.504 | 1544.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;604 | 99.9905 | 157.536 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 604 | 60184.604 | 1544.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;704 | 99.9908 | 157.5202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 704 | 60184.704 | 1544.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;804 | 99.9903 | 157.5139 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 804 | 60184.804 | 1544.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:04;904 | 99.9914 | 157.4992 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 04 | 904 | 60184.904 | 1544.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;004 | 99.992 | 157.4816 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 004 | 60185.004 | 1544.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;104 | 99.9937 | 157.4685 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 104 | 60185.104 | 1544.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;204 | 99.994 | 157.4445 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 204 | 60185.204 | 1544.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;304 | 99.9943 | 157.4102 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 304 | 60185.304 | 1545
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;404 | 99.9942 | 157.388 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 404 | 60185.404 | 1545.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;504 | 99.9944 | 157.3748 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 504 | 60185.504 | 1545.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;604 | 99.9941 | 157.3572 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 604 | 60185.604 | 1545.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;704 | 99.9943 | 157.3422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 704 | 60185.704 | 1545.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;804 | 99.9937 | 157.3349 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 804 | 60185.804 | 1545.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:05;904 | 99.9932 | 157.3253 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 05 | 904 | 60185.904 | 1545.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;004 | 99.9935 | 157.3184 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 004 | 60186.004 | 1545.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;104 | 99.9943 | 157.3291 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 104 | 60186.104 | 1545.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;204 | 99.9965 | 157.3447 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 204 | 60186.204 | 1545.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;304 | 99.9965 | 157.348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 304 | 60186.304 | 1546
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;404 | 99.996 | 157.3562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 404 | 60186.404 | 1546.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;504 | 99.9954 | 157.3777 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 504 | 60186.504 | 1546.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;604 | 99.9967 | 157.3873 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 604 | 60186.604 | 1546.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;704 | 100.0002 | 157.381 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 704 | 60186.704 | 1546.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;804 | 100.0002 | 157.3742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 804 | 60186.804 | 1546.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:06;904 | 100.0023 | 157.3563 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 06 | 904 | 60186.904 | 1546.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;004 | 100.0049 | 157.3176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 004 | 60187.004 | 1546.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;104 | 100.0062 | 157.2737 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 104 | 60187.104 | 1546.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;204 | 100.0087 | 157.2304 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 204 | 60187.204 | 1546.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;304 | 100.0103 | 157.1741 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 304 | 60187.304 | 1547
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;404 | 100.012 | 157.113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 404 | 60187.404 | 1547.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;504 | 100.0127 | 157.066 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 504 | 60187.504 | 1547.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;604 | 100.0142 | 157.0238 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 604 | 60187.604 | 1547.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;704 | 100.0153 | 156.978 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 704 | 60187.704 | 1547.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;804 | 100.017 | 156.9416 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 804 | 60187.804 | 1547.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:07;904 | 100.0179 | 156.917 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 07 | 904 | 60187.904 | 1547.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;004 | 100.0189 | 156.8893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 004 | 60188.004 | 1547.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;104 | 100.0184 | 156.8655 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 104 | 60188.104 | 1547.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;204 | 100.0195 | 156.8584 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 204 | 60188.204 | 1547.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;304 | 100.0211 | 156.8591 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 304 | 60188.304 | 1548
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;404 | 100.0215 | 156.853 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 404 | 60188.404 | 1548.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;504 | 100.0213 | 156.8378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 504 | 60188.504 | 1548.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;604 | 100.0225 | 156.8295 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 604 | 60188.604 | 1548.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;704 | 100.0239 | 156.8255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 704 | 60188.704 | 1548.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;804 | 100.0242 | 156.8044 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 804 | 60188.804 | 1548.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:08;904 | 100.0244 | 156.7805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 08 | 904 | 60188.904 | 1548.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;004 | 100.0253 | 156.7735 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 004 | 60189.004 | 1548.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;104 | 100.0266 | 156.7712 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 104 | 60189.104 | 1548.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;204 | 100.0263 | 156.7668 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 204 | 60189.204 | 1548.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;304 | 100.0266 | 156.7706 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 304 | 60189.304 | 1549
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;404 | 100.0292 | 156.7774 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 404 | 60189.404 | 1549.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;504 | 100.0308 | 156.7717 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 504 | 60189.504 | 1549.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;604 | 100.0312 | 156.7583 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 604 | 60189.604 | 1549.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;704 | 100.0322 | 156.7459 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 704 | 60189.704 | 1549.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;804 | 100.0363 | 156.7122 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 804 | 60189.804 | 1549.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:09;904 | 100.0385 | 156.652 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 09 | 904 | 60189.904 | 1549.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;004 | 100.0395 | 156.594 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 004 | 60190.004 | 1549.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;104 | 100.0407 | 156.5418 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 104 | 60190.104 | 1549.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;204 | 100.0424 | 156.4856 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 204 | 60190.204 | 1549.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;304 | 100.0432 | 156.4422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 304 | 60190.304 | 1550
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;404 | 100.0452 | 156.4219 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 404 | 60190.404 | 1550.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;504 | 100.046 | 156.4079 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 504 | 60190.504 | 1550.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;604 | 100.0467 | 156.3993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 604 | 60190.604 | 1550.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;704 | 100.0467 | 156.4088 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 704 | 60190.704 | 1550.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;804 | 100.0479 | 156.4235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 804 | 60190.804 | 1550.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:10;904 | 100.0478 | 156.4246 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 10 | 904 | 60190.904 | 1550.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;004 | 100.0468 | 156.431 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 004 | 60191.004 | 1550.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;104 | 100.0459 | 156.4526 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 104 | 60191.104 | 1550.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;204 | 100.047 | 156.4627 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 204 | 60191.204 | 1550.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;304 | 100.0479 | 156.4587 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 304 | 60191.304 | 1551
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;404 | 100.0485 | 156.4598 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 404 | 60191.404 | 1551.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;504 | 100.0476 | 156.4541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 504 | 60191.504 | 1551.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;604 | 100.0481 | 156.4263 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 604 | 60191.604 | 1551.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;704 | 100.0489 | 156.3927 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 704 | 60191.704 | 1551.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;804 | 100.049 | 156.3636 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 804 | 60191.804 | 1551.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:11;904 | 100.0498 | 156.3298 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 11 | 904 | 60191.904 | 1551.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;004 | 100.0503 | 156.2998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 004 | 60192.004 | 1551.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;104 | 100.0487 | 156.2903 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 104 | 60192.104 | 1551.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;204 | 100.0497 | 156.2932 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 204 | 60192.204 | 1551.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;304 | 100.0515 | 156.2985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 304 | 60192.304 | 1552
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;404 | 100.054 | 156.3161 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 404 | 60192.404 | 1552.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;504 | 100.0556 | 156.3419 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 504 | 60192.504 | 1552.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;604 | 100.0563 | 156.3437 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 604 | 60192.604 | 1552.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;704 | 100.0567 | 156.3217 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 704 | 60192.704 | 1552.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;804 | 100.0585 | 156.2982 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 804 | 60192.804 | 1552.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:12;904 | 100.0599 | 156.2651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 12 | 904 | 60192.904 | 1552.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;004 | 100.0616 | 156.218 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 004 | 60193.004 | 1552.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;104 | 100.0617 | 156.1805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 104 | 60193.104 | 1552.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;204 | 100.0622 | 156.1564 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 204 | 60193.204 | 1552.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;304 | 100.0619 | 156.1276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 304 | 60193.304 | 1553
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;404 | 100.062 | 156.1039 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 404 | 60193.404 | 1553.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;504 | 100.0627 | 156.0993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 504 | 60193.504 | 1553.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;604 | 100.0619 | 156.0989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 604 | 60193.604 | 1553.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;704 | 100.0624 | 156.095 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 704 | 60193.704 | 1553.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;804 | 100.0616 | 156.1038 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 804 | 60193.804 | 1553.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:13;904 | 100.0606 | 156.1248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 13 | 904 | 60193.904 | 1553.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;004 | 100.0588 | 156.1422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 004 | 60194.004 | 1553.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;104 | 100.0593 | 156.1649 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 104 | 60194.104 | 1553.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;204 | 100.059 | 156.201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 204 | 60194.204 | 1553.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;304 | 100.059 | 156.2255 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 304 | 60194.304 | 1554
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;404 | 100.0596 | 156.229 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 404 | 60194.404 | 1554.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;504 | 100.06 | 156.2288 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 504 | 60194.504 | 1554.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;604 | 100.0584 | 156.2221 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 604 | 60194.604 | 1554.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;704 | 100.0598 | 156.1973 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 704 | 60194.704 | 1554.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;804 | 100.0597 | 156.1652 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 804 | 60194.804 | 1554.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:14;904 | 100.0602 | 156.1378 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 14 | 904 | 60194.904 | 1554.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;004 | 100.0592 | 156.1107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 004 | 60195.004 | 1554.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;104 | 100.0577 | 156.0881 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 104 | 60195.104 | 1554.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;204 | 100.0582 | 156.0876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 204 | 60195.204 | 1554.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;304 | 100.06 | 156.0989 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 304 | 60195.304 | 1555
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;404 | 100.0586 | 156.0993 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 404 | 60195.404 | 1555.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;504 | 100.0573 | 156.0924 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 504 | 60195.504 | 1555.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;604 | 100.0548 | 156.0848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 604 | 60195.604 | 1555.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;704 | 100.0554 | 156.065 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 704 | 60195.704 | 1555.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;804 | 100.0534 | 156.0389 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 804 | 60195.804 | 1555.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:15;904 | 100.0533 | 156.0306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 15 | 904 | 60195.904 | 1555.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;004 | 100.0506 | 156.0285 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 004 | 60196.004 | 1555.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;104 | 100.0504 | 156.0132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 104 | 60196.104 | 1555.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;204 | 100.0486 | 155.998 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 204 | 60196.204 | 1555.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;304 | 100.0466 | 155.9917 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 304 | 60196.304 | 1556
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;404 | 100.0462 | 155.985 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 404 | 60196.404 | 1556.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;504 | 100.0446 | 155.9827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 504 | 60196.504 | 1556.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;604 | 100.0429 | 155.9966 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 604 | 60196.604 | 1556.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;704 | 100.0422 | 156.0128 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 704 | 60196.704 | 1556.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;804 | 100.0386 | 156.0166 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 804 | 60196.804 | 1556.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:16;904 | 100.0388 | 156.0285 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 16 | 904 | 60196.904 | 1556.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;004 | 100.0384 | 156.0525 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 004 | 60197.004 | 1556.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;104 | 100.041 | 156.0558 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 104 | 60197.104 | 1556.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;204 | 100.0366 | 156.0396 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 204 | 60197.204 | 1556.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;304 | 100.0373 | 156.0262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 304 | 60197.304 | 1557
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;404 | 100.038 | 156.0002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 404 | 60197.404 | 1557.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;504 | 100.0375 | 155.9518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 504 | 60197.504 | 1557.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;604 | 100.0378 | 155.9067 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 604 | 60197.604 | 1557.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;704 | 100.0367 | 155.8757 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 704 | 60197.704 | 1557.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;804 | 100.0359 | 155.8517 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 804 | 60197.804 | 1557.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:17;904 | 100.0347 | 155.8447 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 17 | 904 | 60197.904 | 1557.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;004 | 100.0344 | 155.8625 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 004 | 60198.004 | 1557.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;104 | 100.0327 | 155.8819 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 104 | 60198.104 | 1557.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;204 | 100.032 | 155.8907 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 204 | 60198.204 | 1557.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;304 | 100.0303 | 155.9109 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 304 | 60198.304 | 1558
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;404 | 100.0284 | 155.9417 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 404 | 60198.404 | 1558.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;504 | 100.0253 | 155.9692 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 504 | 60198.504 | 1558.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;604 | 100.0238 | 155.9838 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 604 | 60198.604 | 1558.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;704 | 100.0225 | 155.9937 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 704 | 60198.704 | 1558.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;804 | 100.0217 | 156.0168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 804 | 60198.804 | 1558.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:18;904 | 100.0199 | 156.0338 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 18 | 904 | 60198.904 | 1558.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;004 | 100.017 | 156.0345 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 004 | 60199.004 | 1558.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;104 | 100.0132 | 156.0326 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 104 | 60199.104 | 1558.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;204 | 100.0112 | 156.0297 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 204 | 60199.204 | 1558.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;304 | 100.0109 | 156.0194 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 304 | 60199.304 | 1559
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;404 | 100.0099 | 156.0139 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 404 | 60199.404 | 1559.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;504 | 100.0073 | 156.0223 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 504 | 60199.504 | 1559.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;604 | 100.0058 | 156.0282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 604 | 60199.604 | 1559.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;704 | 100.0045 | 156.0295 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 704 | 60199.704 | 1559.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;804 | 100.0041 | 156.0455 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 804 | 60199.804 | 1559.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:19;904 | 100.0021 | 156.07 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 19 | 904 | 60199.904 | 1559.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;004 | 100.001 | 156.0848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 004 | 60200.004 | 1559.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;104 | 100.0013 | 156.0963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 104 | 60200.104 | 1559.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;204 | 100.0004 | 156.1104 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 204 | 60200.204 | 1559.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;304 | 99.999 | 156.1066 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 304 | 60200.304 | 1560
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;404 | 100.0014 | 156.0835 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 404 | 60200.404 | 1560.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;504 | 99.9988 | 156.0645 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 504 | 60200.504 | 1560.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;604 | 99.9994 | 156.0417 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 604 | 60200.604 | 1560.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;704 | 99.9978 | 156.0002 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 704 | 60200.704 | 1560.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;804 | 99.996 | 155.956 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 804 | 60200.804 | 1560.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:20;904 | 99.9963 | 155.9215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 20 | 904 | 60200.904 | 1560.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;004 | 99.9952 | 155.8866 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 004 | 60201.004 | 1560.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;104 | 99.9936 | 155.8519 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 104 | 60201.104 | 1560.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;204 | 99.9924 | 155.8276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 204 | 60201.204 | 1560.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;304 | 99.9933 | 155.8095 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 304 | 60201.304 | 1561
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;404 | 99.9911 | 155.7905 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 404 | 60201.404 | 1561.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;504 | 99.988 | 155.7792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 504 | 60201.504 | 1561.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;604 | 99.9858 | 155.7775 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 604 | 60201.604 | 1561.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;704 | 99.9856 | 155.7698 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 704 | 60201.704 | 1561.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;804 | 99.9846 | 155.756 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 804 | 60201.804 | 1561.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:21;904 | 99.9833 | 155.7464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 21 | 904 | 60201.904 | 1561.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;004 | 99.9843 | 155.7276 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 004 | 60202.004 | 1561.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;104 | 99.985 | 155.6902 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 104 | 60202.104 | 1561.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;204 | 99.9844 | 155.6605 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 204 | 60202.204 | 1561.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;304 | 99.9835 | 155.6444 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 304 | 60202.304 | 1562
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;404 | 99.9838 | 155.6162 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 404 | 60202.404 | 1562.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;504 | 99.985 | 155.5839 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 504 | 60202.504 | 1562.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;604 | 99.9858 | 155.5687 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 604 | 60202.604 | 1562.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;704 | 99.9849 | 155.5571 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 704 | 60202.704 | 1562.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;804 | 99.9865 | 155.5385 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 804 | 60202.804 | 1562.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:22;904 | 99.9866 | 155.5241 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 22 | 904 | 60202.904 | 1562.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;004 | 99.9894 | 155.5132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 004 | 60203.004 | 1562.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;104 | 99.9894 | 155.4892 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 104 | 60203.104 | 1562.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;204 | 99.9884 | 155.4563 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 204 | 60203.204 | 1562.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;304 | 99.9891 | 155.4278 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 304 | 60203.304 | 1563
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;404 | 99.9888 | 155.3896 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 404 | 60203.404 | 1563.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;504 | 99.987 | 155.3371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 504 | 60203.504 | 1563.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;604 | 99.9868 | 155.2979 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 604 | 60203.604 | 1563.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;704 | 99.9856 | 155.2772 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 704 | 60203.704 | 1563.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;804 | 99.9837 | 155.2586 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 804 | 60203.804 | 1563.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:23;904 | 99.9818 | 155.2553 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 23 | 904 | 60203.904 | 1563.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;004 | 99.9814 | 155.278 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 004 | 60204.004 | 1563.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;104 | 99.9818 | 155.3073 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 104 | 60204.104 | 1563.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;204 | 99.9796 | 155.334 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 204 | 60204.204 | 1563.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;304 | 99.9768 | 155.3677 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 304 | 60204.304 | 1564
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;404 | 99.9748 | 155.3994 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 404 | 60204.404 | 1564.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;504 | 99.9743 | 155.409 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 504 | 60204.504 | 1564.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;604 | 99.9752 | 155.4092 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 604 | 60204.604 | 1564.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;704 | 99.9743 | 155.4155 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 704 | 60204.704 | 1564.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;804 | 99.976 | 155.406 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 804 | 60204.804 | 1564.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:24;904 | 99.9746 | 155.3753 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 24 | 904 | 60204.904 | 1564.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;004 | 99.9763 | 155.3461 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 004 | 60205.004 | 1564.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;104 | 99.9753 | 155.3162 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 104 | 60205.104 | 1564.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;204 | 99.9753 | 155.2723 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 204 | 60205.204 | 1564.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;304 | 99.9784 | 155.233 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 304 | 60205.304 | 1565
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;404 | 99.9786 | 155.213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 404 | 60205.404 | 1565.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;504 | 99.9761 | 155.1964 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 504 | 60205.504 | 1565.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;604 | 99.9762 | 155.1842 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 604 | 60205.604 | 1565.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;704 | 99.9776 | 155.1936 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 704 | 60205.704 | 1565.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;804 | 99.9755 | 155.2158 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 804 | 60205.804 | 1565.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:25;904 | 99.9761 | 155.2329 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 25 | 904 | 60205.904 | 1565.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;004 | 99.9785 | 155.2518 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 004 | 60206.004 | 1565.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;104 | 99.975 | 155.2754 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 104 | 60206.104 | 1565.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;204 | 99.9757 | 155.2803 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 204 | 60206.204 | 1565.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;304 | 99.9727 | 155.268 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 304 | 60206.304 | 1566
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;404 | 99.9691 | 155.2646 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 404 | 60206.404 | 1566.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;504 | 99.9676 | 155.2607 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 504 | 60206.504 | 1566.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;604 | 99.9667 | 155.2422 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 604 | 60206.604 | 1566.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;704 | 99.9658 | 155.2256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 704 | 60206.704 | 1566.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;804 | 99.963 | 155.22 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 804 | 60206.804 | 1566.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:26;904 | 99.9617 | 155.2132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 26 | 904 | 60206.904 | 1566.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;004 | 99.9605 | 155.2106 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 004 | 60207.004 | 1566.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;104 | 99.9597 | 155.2262 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 104 | 60207.104 | 1566.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;204 | 99.9584 | 155.2454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 204 | 60207.204 | 1566.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;304 | 99.9586 | 155.2539 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 304 | 60207.304 | 1567
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;404 | 99.9584 | 155.2634 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 404 | 60207.404 | 1567.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;504 | 99.9586 | 155.2754 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 504 | 60207.504 | 1567.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;604 | 99.9583 | 155.2691 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 604 | 60207.604 | 1567.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;704 | 99.9575 | 155.2487 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 704 | 60207.704 | 1567.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;804 | 99.9559 | 155.2333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 804 | 60207.804 | 1567.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:27;904 | 99.9561 | 155.214 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 27 | 904 | 60207.904 | 1567.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;004 | 99.9557 | 155.1847 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 004 | 60208.004 | 1567.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;104 | 99.957 | 155.1642 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 104 | 60208.104 | 1567.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;204 | 99.9567 | 155.1546 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 204 | 60208.204 | 1567.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;304 | 99.9575 | 155.1395 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 304 | 60208.304 | 1568
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;404 | 99.9573 | 155.1236 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 404 | 60208.404 | 1568.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;504 | 99.9579 | 155.1172 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 504 | 60208.504 | 1568.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;604 | 99.9564 | 155.1151 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 604 | 60208.604 | 1568.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;704 | 99.9563 | 155.1018 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 704 | 60208.704 | 1568.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;804 | 99.9557 | 155.0763 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 804 | 60208.804 | 1568.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:28;904 | 99.9534 | 155.0628 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 28 | 904 | 60208.904 | 1568.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;004 | 99.954 | 155.0625 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 004 | 60209.004 | 1568.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;104 | 99.9541 | 155.0562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 104 | 60209.104 | 1568.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;204 | 99.9521 | 155.0495 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 204 | 60209.204 | 1568.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;304 | 99.9515 | 155.052 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 304 | 60209.304 | 1569
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;404 | 99.9525 | 155.048 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 404 | 60209.404 | 1569.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;504 | 99.9518 | 155.0323 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 504 | 60209.504 | 1569.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;604 | 99.9517 | 155.0217 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 604 | 60209.604 | 1569.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;704 | 99.9505 | 155.0159 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 704 | 60209.704 | 1569.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;804 | 99.9494 | 155.0043 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 804 | 60209.804 | 1569.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:29;904 | 99.9488 | 155.004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 29 | 904 | 60209.904 | 1569.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;004 | 99.9471 | 155.0264 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 004 | 60210.004 | 1569.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;104 | 99.9474 | 155.0496 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 104 | 60210.104 | 1569.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;204 | 99.9479 | 155.0651 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 204 | 60210.204 | 1569.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;304 | 99.9478 | 155.0828 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 304 | 60210.304 | 1570
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;404 | 99.9479 | 155.0913 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 404 | 60210.404 | 1570.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;504 | 99.9453 | 155.0728 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 504 | 60210.504 | 1570.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;604 | 99.9447 | 155.0458 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 604 | 60210.604 | 1570.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;704 | 99.9436 | 155.0291 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 704 | 60210.704 | 1570.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;804 | 99.9434 | 155.0125 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 804 | 60210.804 | 1570.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:30;904 | 99.9414 | 154.9946 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 30 | 904 | 60210.904 | 1570.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;004 | 99.9415 | 154.9861 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 004 | 60211.004 | 1570.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;104 | 99.9401 | 154.9792 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 104 | 60211.104 | 1570.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;204 | 99.9405 | 154.9622 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 204 | 60211.204 | 1570.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;304 | 99.9394 | 154.9553 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 304 | 60211.304 | 1571
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;404 | 99.9377 | 154.9683 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 404 | 60211.404 | 1571.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;504 | 99.9379 | 154.9806 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 504 | 60211.504 | 1571.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;604 | 99.9393 | 154.9933 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 604 | 60211.604 | 1571.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;704 | 99.9393 | 155.0206 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 704 | 60211.704 | 1571.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;804 | 99.9374 | 155.0455 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 804 | 60211.804 | 1571.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:31;904 | 99.9355 | 155.0505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 31 | 904 | 60211.904 | 1571.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;004 | 99.9363 | 155.0505 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 004 | 60212.004 | 1571.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;104 | 99.9375 | 155.0534 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 104 | 60212.104 | 1571.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;204 | 99.9387 | 155.0414 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 204 | 60212.204 | 1571.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;304 | 99.9381 | 155.0163 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 304 | 60212.304 | 1572
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;404 | 99.938 | 154.9963 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 404 | 60212.404 | 1572.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;504 | 99.9361 | 154.9756 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 504 | 60212.504 | 1572.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;604 | 99.9353 | 154.9475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 604 | 60212.604 | 1572.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;704 | 99.9348 | 154.9317 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 704 | 60212.704 | 1572.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;804 | 99.9349 | 154.9324 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 804 | 60212.804 | 1572.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:32;904 | 99.9341 | 154.9292 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 32 | 904 | 60212.904 | 1572.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;004 | 99.9326 | 154.9283 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 004 | 60213.004 | 1572.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;104 | 99.9313 | 154.9447 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 104 | 60213.104 | 1572.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;204 | 99.9295 | 154.9582 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 204 | 60213.204 | 1572.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;304 | 99.9305 | 154.9548 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 304 | 60213.304 | 1573
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;404 | 99.9292 | 154.9541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 404 | 60213.404 | 1573.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;504 | 99.9283 | 154.9581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 504 | 60213.504 | 1573.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;604 | 99.9279 | 154.9449 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 604 | 60213.604 | 1573.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;704 | 99.9272 | 154.9202 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 704 | 60213.704 | 1573.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;804 | 99.9278 | 154.901 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 804 | 60213.804 | 1573.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:33;904 | 99.9262 | 154.8773 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 33 | 904 | 60213.904 | 1573.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;004 | 99.9262 | 154.8454 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 004 | 60214.004 | 1573.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;104 | 99.9264 | 154.827 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 104 | 60214.104 | 1573.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;204 | 99.9266 | 154.8242 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 204 | 60214.204 | 1573.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;304 | 99.9272 | 154.8201 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 304 | 60214.304 | 1574
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;404 | 99.9274 | 154.8213 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 404 | 60214.404 | 1574.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;504 | 99.9289 | 154.8365 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 504 | 60214.504 | 1574.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;604 | 99.9298 | 154.8473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 604 | 60214.604 | 1574.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;704 | 99.9299 | 154.8453 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 704 | 60214.704 | 1574.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;804 | 99.9296 | 154.8442 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 804 | 60214.804 | 1574.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:34;904 | 99.9294 | 154.8413 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 34 | 904 | 60214.904 | 1574.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;004 | 99.9301 | 154.8248 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 004 | 60215.004 | 1574.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;104 | 99.93 | 154.8045 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 104 | 60215.104 | 1574.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;204 | 99.9293 | 154.791 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 204 | 60215.204 | 1574.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;304 | 99.9301 | 154.7727 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 304 | 60215.304 | 1575
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;404 | 99.9299 | 154.7488 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 404 | 60215.404 | 1575.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;504 | 99.9298 | 154.7351 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 504 | 60215.504 | 1575.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;604 | 99.93 | 154.7289 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 604 | 60215.604 | 1575.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;704 | 99.9287 | 154.719 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 704 | 60215.704 | 1575.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;804 | 99.9289 | 154.7164 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 804 | 60215.804 | 1575.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:35;904 | 99.9293 | 154.7281 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 35 | 904 | 60215.904 | 1575.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;004 | 99.9286 | 154.7348 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 004 | 60216.004 | 1575.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;104 | 99.928 | 154.7337 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 104 | 60216.104 | 1575.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;204 | 99.9284 | 154.7412 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 204 | 60216.204 | 1575.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;304 | 99.9286 | 154.7487 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 304 | 60216.304 | 1576
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;404 | 99.9291 | 154.7408 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 404 | 60216.404 | 1576.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;504 | 99.9289 | 154.7267 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 504 | 60216.504 | 1576.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;604 | 99.9303 | 154.7141 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 604 | 60216.604 | 1576.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;704 | 99.9307 | 154.6905 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 704 | 60216.704 | 1576.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;804 | 99.9316 | 154.6581 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 804 | 60216.804 | 1576.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:36;904 | 99.9323 | 154.6333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 36 | 904 | 60216.904 | 1576.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;004 | 99.9338 | 154.613 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 004 | 60217.004 | 1576.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;104 | 99.9336 | 154.5893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 104 | 60217.104 | 1576.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;204 | 99.9353 | 154.5783 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 204 | 60217.204 | 1576.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;304 | 99.9357 | 154.5855 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 304 | 60217.304 | 1577
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;404 | 99.9378 | 154.5899 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 404 | 60217.404 | 1577.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;504 | 99.937 | 154.5915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 504 | 60217.504 | 1577.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;604 | 99.9384 | 154.6034 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 604 | 60217.604 | 1577.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;704 | 99.9393 | 154.6134 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 704 | 60217.704 | 1577.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;804 | 99.9388 | 154.6088 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 804 | 60217.804 | 1577.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:37;904 | 99.9392 | 154.5972 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 37 | 904 | 60217.904 | 1577.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;004 | 99.9409 | 154.5812 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 004 | 60218.004 | 1577.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;104 | 99.9411 | 154.5479 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 104 | 60218.104 | 1577.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;204 | 99.9419 | 154.5087 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 204 | 60218.204 | 1577.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;304 | 99.9402 | 154.4862 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 304 | 60218.304 | 1578
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;404 | 99.9418 | 154.4705 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 404 | 60218.404 | 1578.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;504 | 99.9418 | 154.4527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 504 | 60218.504 | 1578.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;604 | 99.9421 | 154.4462 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 604 | 60218.604 | 1578.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;704 | 99.941 | 154.4537 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 704 | 60218.704 | 1578.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;804 | 99.9415 | 154.4638 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 804 | 60218.804 | 1578.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:38;904 | 99.9423 | 154.473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 38 | 904 | 60218.904 | 1578.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;004 | 99.9431 | 154.4857 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 004 | 60219.004 | 1578.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;104 | 99.9429 | 154.5057 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 104 | 60219.104 | 1578.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;204 | 99.9424 | 154.5168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 204 | 60219.204 | 1578.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;304 | 99.943 | 154.5108 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 304 | 60219.304 | 1579
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;404 | 99.9444 | 154.5004 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 404 | 60219.404 | 1579.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;504 | 99.9453 | 154.4876 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 504 | 60219.504 | 1579.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;604 | 99.9467 | 154.464 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 604 | 60219.604 | 1579.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;704 | 99.9474 | 154.435 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 704 | 60219.704 | 1579.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;804 | 99.9479 | 154.411 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 804 | 60219.804 | 1579.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:39;904 | 99.9469 | 154.3814 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 39 | 904 | 60219.904 | 1579.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;004 | 99.9475 | 154.3434 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 004 | 60220.004 | 1579.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;104 | 99.9485 | 154.3178 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 104 | 60220.104 | 1579.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;204 | 99.9482 | 154.3071 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 204 | 60220.204 | 1579.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;304 | 99.9472 | 154.2987 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 304 | 60220.304 | 1580
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;404 | 99.9471 | 154.3027 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 404 | 60220.404 | 1580.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;504 | 99.9473 | 154.3258 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 504 | 60220.504 | 1580.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;604 | 99.9487 | 154.3504 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 604 | 60220.604 | 1580.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;704 | 99.9487 | 154.3669 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 704 | 60220.704 | 1580.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;804 | 99.949 | 154.3801 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 804 | 60220.804 | 1580.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:40;904 | 99.9489 | 154.3858 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 40 | 904 | 60220.904 | 1580.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;004 | 99.9504 | 154.3765 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 004 | 60221.004 | 1580.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;104 | 99.9511 | 154.3647 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 104 | 60221.104 | 1580.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;204 | 99.9508 | 154.3618 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 204 | 60221.204 | 1580.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;304 | 99.9514 | 154.3562 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 304 | 60221.304 | 1581
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;404 | 99.9517 | 154.3461 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 404 | 60221.404 | 1581.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;504 | 99.9516 | 154.3441 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 504 | 60221.504 | 1581.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;604 | 99.9514 | 154.3501 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 604 | 60221.604 | 1581.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;704 | 99.9506 | 154.358 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 704 | 60221.704 | 1581.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;804 | 99.9509 | 154.3742 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 804 | 60221.804 | 1581.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:41;904 | 99.9508 | 154.4003 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 41 | 904 | 60221.904 | 1581.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;004 | 99.9507 | 154.4256 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 004 | 60222.004 | 1581.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;104 | 99.9523 | 154.4514 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 104 | 60222.104 | 1581.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;204 | 99.9513 | 154.4878 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 204 | 60222.204 | 1581.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;304 | 99.9491 | 154.5225 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 304 | 60222.304 | 1582
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;404 | 99.9489 | 154.5404 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 404 | 60222.404 | 1582.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;504 | 99.9472 | 154.5527 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 504 | 60222.504 | 1582.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;604 | 99.9458 | 154.5676 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 604 | 60222.604 | 1582.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;704 | 99.9453 | 154.5761 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 704 | 60222.704 | 1582.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;804 | 99.9461 | 154.5772 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 804 | 60222.804 | 1582.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:42;904 | 99.9445 | 154.5784 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 42 | 904 | 60222.904 | 1582.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;004 | 99.9456 | 154.5805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 004 | 60223.004 | 1582.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;104 | 99.9457 | 154.5833 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 104 | 60223.104 | 1582.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;204 | 99.945 | 154.5931 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 204 | 60223.204 | 1582.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;304 | 99.9449 | 154.6108 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 304 | 60223.304 | 1583
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;404 | 99.947 | 154.6261 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 404 | 60223.404 | 1583.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;504 | 99.9486 | 154.6371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 504 | 60223.504 | 1583.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;604 | 99.9487 | 154.6469 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 604 | 60223.604 | 1583.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;704 | 99.9491 | 154.6475 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 704 | 60223.704 | 1583.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;804 | 99.9502 | 154.6344 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 804 | 60223.804 | 1583.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:43;904 | 99.9514 | 154.614 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 43 | 904 | 60223.904 | 1583.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;004 | 99.9523 | 154.5874 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 004 | 60224.004 | 1583.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;104 | 99.9537 | 154.5473 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 104 | 60224.104 | 1583.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;204 | 99.9534 | 154.5006 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 204 | 60224.204 | 1583.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;304 | 99.9546 | 154.4615 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 304 | 60224.304 | 1584
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;404 | 99.9563 | 154.424 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 404 | 60224.404 | 1584.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;504 | 99.9564 | 154.3848 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 504 | 60224.504 | 1584.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;604 | 99.953 | 154.36 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 604 | 60224.604 | 1584.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;704 | 99.9538 | 154.3541 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 704 | 60224.704 | 1584.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;804 | 99.9539 | 154.3589 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 804 | 60224.804 | 1584.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:44;904 | 99.9523 | 154.3725 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 44 | 904 | 60224.904 | 1584.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;004 | 99.9514 | 154.3915 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 004 | 60225.004 | 1584.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;104 | 99.9519 | 154.4089 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 104 | 60225.104 | 1584.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;204 | 99.9511 | 154.4215 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 204 | 60225.204 | 1584.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;304 | 99.9518 | 154.432 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 304 | 60225.304 | 1585
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;404 | 99.9518 | 154.4384 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 404 | 60225.404 | 1585.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;504 | 99.9518 | 154.4363 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 504 | 60225.504 | 1585.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;604 | 99.9507 | 154.4266 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 604 | 60225.604 | 1585.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;704 | 99.9523 | 154.4132 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 704 | 60225.704 | 1585.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;804 | 99.9529 | 154.3885 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 804 | 60225.804 | 1585.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:45;904 | 99.9518 | 154.3549 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 45 | 904 | 60225.904 | 1585.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;004 | 99.9531 | 154.3323 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 004 | 60226.004 | 1585.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;104 | 99.9529 | 154.3227 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 104 | 60226.104 | 1585.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;204 | 99.9534 | 154.3168 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 204 | 60226.204 | 1585.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;304 | 99.9539 | 154.318 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 304 | 60226.304 | 1586
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;404 | 99.955 | 154.3279 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 404 | 60226.404 | 1586.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;504 | 99.9562 | 154.3354 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 504 | 60226.504 | 1586.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;604 | 99.957 | 154.3372 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 604 | 60226.604 | 1586.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;704 | 99.9582 | 154.3371 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 704 | 60226.704 | 1586.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;804 | 99.9595 | 154.3333 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 804 | 60226.804 | 1586.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:46;904 | 99.9599 | 154.3237 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 46 | 904 | 60226.904 | 1586.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;004 | 99.9611 | 154.3181 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 004 | 60227.004 | 1586.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;104 | 99.9601 | 154.3222 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 104 | 60227.104 | 1586.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;204 | 99.9596 | 154.3228 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 204 | 60227.204 | 1586.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;304 | 99.9604 | 154.3169 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 304 | 60227.304 | 1587
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;404 | 99.961 | 154.3113 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 404 | 60227.404 | 1587.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;504 | 99.9604 | 154.306 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 504 | 60227.504 | 1587.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;604 | 99.9601 | 154.2991 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 604 | 60227.604 | 1587.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;704 | 99.9624 | 154.2943 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 704 | 60227.704 | 1587.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;804 | 99.9627 | 154.2938 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 804 | 60227.804 | 1587.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:47;904 | 99.9616 | 154.2929 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 47 | 904 | 60227.904 | 1587.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;004 | 99.9605 | 154.291 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 004 | 60228.004 | 1587.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;104 | 99.9609 | 154.2909 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 104 | 60228.104 | 1587.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;204 | 99.9601 | 154.2888 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 204 | 60228.204 | 1587.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;304 | 99.9598 | 154.2805 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 304 | 60228.304 | 1588
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;404 | 99.9592 | 154.2746 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 404 | 60228.404 | 1588.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;504 | 99.9597 | 154.2739 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 504 | 60228.504 | 1588.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;604 | 99.9597 | 154.2711 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 604 | 60228.604 | 1588.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;704 | 99.9596 | 154.2659 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 704 | 60228.704 | 1588.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;804 | 99.9591 | 154.2624 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 804 | 60228.804 | 1588.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:48;904 | 99.9587 | 154.2602 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 48 | 904 | 60228.904 | 1588.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;004 | 99.9587 | 154.2595 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 004 | 60229.004 | 1588.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;104 | 99.9596 | 154.2621 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 104 | 60229.104 | 1588.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;204 | 99.9596 | 154.2714 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 204 | 60229.204 | 1588.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;304 | 99.9604 | 154.286 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 304 | 60229.304 | 1589
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;404 | 99.9614 | 154.2978 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 404 | 60229.404 | 1589.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;504 | 99.9627 | 154.3079 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 504 | 60229.504 | 1589.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;604 | 99.9618 | 154.321 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 604 | 60229.604 | 1589.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;704 | 99.9611 | 154.3282 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 704 | 60229.704 | 1589.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;804 | 99.9608 | 154.3235 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 804 | 60229.804 | 1589.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:49;904 | 99.9608 | 154.3107 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 49 | 904 | 60229.904 | 1589.6
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;004 | 99.9616 | 154.2903 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 004 | 60230.004 | 1589.7
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;104 | 99.963 | 154.2593 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 104 | 60230.104 | 1589.8
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;204 | 99.9625 | 154.2209 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 204 | 60230.204 | 1589.9
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;304 | 99.963 | 154.1821 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 304 | 60230.304 | 1590
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;404 | 99.9643 | 154.1449 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 404 | 60230.404 | 1590.1
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;504 | 99.9637 | 154.1124 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 504 | 60230.504 | 1590.2
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;604 | 99.9626 | 154.0934 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 604 | 60230.604 | 1590.3
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;704 | 99.962 | 154.0893 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 704 | 60230.704 | 1590.4
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;804 | 99.9629 | 154.0966 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 804 | 60230.804 | 1590.5
Data | 10/24/2023 | 16:43:50;904 | 99.9625 | 154.1176 | 100 | 154 | 154 | 100 | 16 | 43 | 50 | 904 | 60230.904 | 1590.6