## Restricciones_Final
Area | Area/ sub área | Operador de Red-OR / UPME | Restricción sin obra de expansión definida | Año estimado en que se evidencia | Tipo de restricción (eléctrica/operativa) | Riesgo de Demanda No Atendida-DNA | Requiere Esquema Suplementario de Protección del Sistema-ESPS | El agente concuerda con la restricción? (Si/No) | En qué estado está el proyecto (UPME, Plan de inversiones, no se ha oficializado) | Responsables por la implementación de la solución para eliminar/reducir la restricción | Observaciones adicionales
Antioquia | Antioquia | EPM-DISPAC | Bolombolo - Barroso 110 kV, Barroso - El Siete 115 kV , Quibdó - El Siete 115 kV, Certegui - Virginia 1 115 kV / Baja tensión red 115 kV Dispac | 2023 | Operativa | SI | SI
Antioquia | Antioquia | EPM | Sobrecarga en estado estable de Barbosa - Girardota 1 110 kV | 2023 | Eléctrica | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM | Barbosa - La Tasajera 1 220 kV / Barbosa - Girardota 1 110 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM-UPME | Sobrecarga en estado estable de Barbosa – Guatapé 220 kV | 2024 | Eléctrica | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM-UPME | Guatapé - Miraflores 230 kV / Guatapé – Barbosa 230 kV | 2024 | Operativa | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM-UPME | Sobrecarga en estado estable Sierra – San Carlos 220 kV | 2025 | Eléctrica | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM-UPME | Sierra – Primavera 230 kV / Sierra - San Carlos 230 kV | 2025 | Operativa | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM-DISPAC-UPME | Antioquia - Medellín 500 kV / Baja tensión red 110 kV de Antioquia, Recuperación de tensión en la red de Choco. Demandas del área superiores a 1800 MW. | 2030+ | Operativa | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Baja tensión en nodos de la red de Atlántico 110 kV (Requerimiento de unidades al interior de la subárea) | 2023 | Operativa | SI | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Sobrecarga en red completa del corredor Silencio – Riomar - Las Flores 110/34.5 kV | 2023 | Eléctrica | SI | SI
Caribe | Atlantico | AIR-E | Sabana 9 220/110 kV / Sabana 1 220/110 kV | 2023 | Operativa | SI | SI
Caribe | Atlantico | AIR-E | Termoflores - Las Flores 2 110 kV / Termoflores - Las Flores 1 110 kV | 2023 | Operativa | NO | SI
Caribe | Atlantico | AIR-E | Caracolí - Malambo 1 110 kV / Caracolí - Malambo 2 110 kV | 2024 | Operativa | SI | SI
Caribe | Bolivar | AFINIA | Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Ternera - Zaragocilla 66 kV | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | Bolivar | AFINIA | Ternera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | Bolivar | AFINIA | Ternera 3 66/13.8/6.9 kV / Ternera 5 66/13.8/6.9 kV | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | Bolivar | AFINIA | Baja tensión en la red de Bolívar 66 kV (Requerimiento de unidades) | 2023 | Operativa | SI | NO
Caribe | Bolivar | AFINIA | Bosque - Chambacú 66 kV / La Marina -Chambacú 66 kV | 2024 | Operativa | NO | SI
Caribe | Bolivar | AFINIA | La Marina - Chambacú 66 kV/ Bosque - Chambacú 66 kV | 2024 | Operativa | NO | SI
Caribe | Bolivar | AFINIA | El Carmen 110/66 kV / Carreto – San Jacinto 66 kV y Baja tensión en nodos de la red 66 kV | 2027 | Operativa | SI | SI
Caribe | Bolivar | AFINIA | El Carmen - Nvo Toluviejo 1 110 / Carreto – San Jacinto 66 kV y Baja tensión en nodos de la red 66 kV | 2027 | Operativa | SI | SI
Caribe | Bolivar | AFINIA | Carreto – Gambote 66 kV / Tenera – Gambote 66 kV y Baja tensión en Gambote 66 kV | 2027 | Operativa | SI | SI
Caribe | Bolivar | AFINIA-UPME | Susceptibilidad a FIDVR (Gambote, El Carmen, San Jacinto, Zambrano, Calamar 66 kV) | 2023 | Operativa | SI | NO
Caribe | Caribe | UPME | Capacidad de importación y exportación limitada por control de restricciones | 2023 | Operativa | No | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Sobrecarga en red completa del circuito Chinú - San Marcos 110 kV | 2023 | Eléctrica | SI | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Sobrecarga en red completa del circuito Chinú - Sincé 110 kV / Sincé - Magangué 110 kV y baja tensión en Mompox 110 kV | 2023 | Eléctrica | SI | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Sobrecarga en red completa del circuito Chinú – Chinú Planta 110 kV | 2023 | Eléctrica | SI | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Sobrecarga en red completa del circuito Chinú – San Marcos 110 kV | 2023 | Eléctrica | SI | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Sobrecarga en red completa de ATR de Cerromatoso 110/34.5 kV | 2023 | Eléctrica | SI | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Nueva Montería – Río Sinú 110 kV / Baja tensión en Rio Sinú 110 kV | 2023 | Operativa | SI | SI
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Sobrecarga en transformación Chinú 1,2,3 500/110 kV ante salida de un transformador | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA-UPME | Sobrecarga un circuito Chinú - Boston 1 y 2 110 kV ante la contingencia del otro | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | Cordoba - Sucre | UPME | Indisponibilidad de Chinú – Montería 220 kV o el ATR de Chinú 500/220 kV, genera riesgos para la atención de la demanda de la Sub Área Córdoba – Sucre. | 2023 | Operativa | SI | SI
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Río Sinú – Tierra Alta 110 kV / Alta tensión en Urrá 110 kV y Tierra Alta 110 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Sobrecarga de un transformador Nueva Montería 1 y 2 220/110 kV ante la contingencia de uno de ellos. | 2024 | Operativa | SI | SI
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA-UPME | Urrá - Urabá 230 kV / Urrá - Tierra Alta 110 kV | 2024 | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AIR-E | Sobrecarga en la transformación Santa Marta 1,2,9 220/110/34.5 KV ante contingencia de uno de ellos y baja tensión en nodos de Santa Marta | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | GCM | AFINIA-UPME | Baja tensión ante contingencias de Copey - La Loma 500 kV, Copey - Chinú 500 kV (Requerimiento de unidades). | 2023 | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AFINIA | Sobrecarga en estado estable del ATR 9 110/34.5 de Valledupar | 2023 | Eléctrica | SI | NO
Caribe | GCM | AFINIA-AIR-E-UPME | Fenómeno de recuperación lenta de voltaje inducida por falla | 2023 | Operativa | SI | NO
Caribe | GCM | AFINIA | Baja tensión en el nodo El Banco 110 kV en red completa | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | GCM | AFINIA | Contingencia La Loma – El Paso 110 kV o Copey – El Paso 110 kV, bajas tensiones en El Banco 110 kV | 2023 | Operativa | SI | Sí / ya tiene
Caribe | GCM | AIRE-AFINIA-UPME | Contingencia transformador Cuestecitas 500/220 kV – Baja tension en nodos de GCM | 2025 | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AIRE-AFINIA-UPME | Alta tensión en nodos del GCM en condición de red completa | 2025 | Operativa | NO | NO
Caribe | GCM | AIR-E | Santa Marta – Manzanares 110 kV / Santa Marta - Libertador 110 kV | 2026 | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AIR-E | Santa Marta Libertador 110 kV / Santa Marta – Manzanares 110 kV | 2026 | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | UPME | Sobrecarga en red completa ATR Cuestecitas 500/220 kV | 2027 | Eléctrica | SI | NO
Caribe | GCM | AIR-E | Cuestecitas 6 220/110-100MVA / Cuestecitas 7 220/110-40MVA | 2030+ | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AIR-E | Baja tensión en Maicao 110 kV ante contigencia sencilla | 2030+ | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AIR-E | San Juan – Valledupar 220 kV / San Juan - Guatapurí 110 kV | 2030+ | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AIR-E | Baja tensión en Guatapurí 110 kV y San Juan 110 kV ante contingencia del transformador San Juan 220/110kV | 2030+ | Operativa | SI | SI
Caribe | GCM | AFINIA | Baja tensión en Codazzi 110kV ante contingencia Codazzi - Valledupar 1 110 kV | 2030+ | Operativa | SI | SI
Nordeste | Arauca | ENELAR | Caño Limón 1 230/34.5 kV / Caño Limón 2 230/34.5 kV | 2023 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Arauca | ENELAR-UPME | Palos - Toledo 230 kV o Toledo Samoré 230 kV o Samoré – Banadía 230 kV / Bajas tensiones en Arauca | 2028 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Arauca | ENELAR-UPME | Caño Limón - La Paz 230 kV / Altas tensiones en subestaciones de Arauca | 2028 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Boyacá - Casanare | ENERCA | Unidades en Yopal + Villanueva (bajas tensiones en red normal y ante contingencias en Aguaclara – Chivor 115 kV, San Antonio – Yopal 115 kV o San Antonio - Toquilla – Yopal 115 kV) | 2023 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Boyacá - Casanare | EBSA | Suamox -Belencito 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV | 2026 | Operativa | NO | NO
Nordeste | Boyacá - Casanare | EBSA | Sochagota - San Antonio 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV | 2026 | Operativa | NO | NO
Nordeste | Boyacá - Casanare | EBSA | Sobrecarga en estado estable Suamox – San Antonio 115 kV | 2029 | Eléctrica | No | NO
Nordeste | Norte de Santander | CENS-UPME | Unidades en Paipa + Tasajero (bajas tensiones en red normal y ante contingencias en San Mateo – Sevilla 1 115 kV, Ocaña – San Mateo 1 230 kV y Belén 230/115 kV, demandas superiores a 300 MW en Convención, Cúcuta, Don Juana, Ínsula, Sevilla, San Mateo, Tibú, Tonchalá y Zulia) | 2026 | Operativa | Si | SI
Nordeste | Norte de Santander | CENS | Belén 230/115 kV / San Mateo - Sevilla 115 kV | 2026 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Norte de Santander | CENS | Belén 230/115 kV / San Mateo 1 y 2 230/115 kV | 2026 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Norte de Santander | CENS | San Mateo - Sevilla 115 kV / Belén 230/115 kV | 2026 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Norte de Santander | CENS | San Mateo - Sevilla 115 kV / Belén - Tonchalá 115 kV | 2026 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Norte de Santander | CENS | San Mateo 1 230/115 kV / San Mateo 2 230/115 kV y viceversa | 2026 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Norte de Santander | CENS | Insula - Sevilla 1 115/ Cucuta 230/115 | 2026 | Operativa | SI | SI
Nordeste | Norte de Santander | ESSA-UPME | Cabrera - Guatiguará 1 o 2 230 kV / Mesa del Sol - Piedecuesta 1 115 kV | 2026 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | UPME | Chivor - Guavio 2 230 kV / Chivor - Guavio 1 230 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | UPME | Chivor - Guavio 1 230 kV / Chivor - Guavio 2 230 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8 kV / Guavio - Mambita 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8 kV / Guavio 1 40 MVA 230/115/13.8 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL-EBSA | Sobrecarga en estado estable de Guateque - Tunjita 115 kV y Guateque – Sesquilé 115 kV (Con guateque – Sesquilé cerrado) | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Balsillas 1 230/115 kV / Balsillas 3 230/115 kV | 2025 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Nueva Esperanza 1 500/115 kV en estado normal de operación | 2025 | Operativa | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Nueva Esperanza 1 500/115 kV / Nueva Esperanza 2 500/115 kV si entra el segundo trafo | 2025 | Operativa | NO | NO
Oriental | Meta | EMSA | Puerto López - Suria 1 115 kV / Puerto López - Suria 2 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Meta | EMSA | Suria - Santa Helena 1 115 kV / Suria - Santa Helena 2 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Meta | EMSA | Santa Helena - Catama 115 kV / Santa Helena - Ocoa 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Oriental | Meta | EMSA-UPME | Suria - Reforma 230 kV / Santa Helena - Ocoa 115 kV | 2024 | Operativa | NO | NO
Oriental | Meta | EMSA | Ocoa - Granda 115 kV, Ocoa – Guamal 115 kV / Bajas tensiones en Granada y Guaviare 115 kV | 2027 | Operativa | SI | SI
Oriental | Bogotá | UPME | Problemas de recuperación de tensión ante contingencia en la red de Sabana Norte (Contignencia Bacatá – Primavera 500 kV) - Unidades | 2023 | Operativa | SI | NO
Oriental | Bogotá | UPME | Capacidad de importación y exportación limitada por control de restricciones y número de unidades. | 2023 | Operativa | No | NO
Sur Occidental | Cauca Nariño | CEDENAR | Jardinera – Junín – Tumaco 115 kV | 2023 | Operativa | SI | SI
Sur Occidental | Cauca Nariño | CEDENAR-CEO | El Zaque - Popayán 1 115 kV / El Zaque - San Martin 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Cauca Nariño | CEDENAR | Pasto - San Martin 1 115 kV / Catambuco - San Martin 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Cauca Nariño | CEDENAR-CEO | Popayán - Rio Mayo 1 115 kV / El Zaque - San Martin 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Cauca Nariño | CEDENAR | Catambuco - Jamondino 1 115 kV / Jamondino - Pasto 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Cauca Nariño | CEO | Jamundí - Pance 1 115 kV / Páez 220/115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Huila -Tolima | ELECTROCAQUETA | Altamira – Florencia + Florencia – Doncello 115 kV. | 2023 | Operativa | SI | SI
Sur Occidental | Huila -Tolima | ELECTROHUILA | Betania - El Bote 1 115 kV / Betania - TSeboruco 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Huila -Tolima | ELECTROHUILA | Natagaima - Prado 1 115 kV / El Bote - Tenay 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Huila -Tolima | ELECTROHUILA | Betania - TSeboruco 1 115 kV / Betania - El Bote 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Huila -Tolima | ELECTROHUILA | Huila - Oriente 1 115 kV / El Bote - Huila 1 115 kV | 2026 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Huila -Tolima | ELECTROHUILA | El Bote - Huila 1 115 kV / Huila - Oriente 1 115 kV | 2026 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Cauca Nariño | UPME | Capacidad de importación y exportación del área limitada por control de restricciones | 2023 | Operativa | No | NO
Sur Occidental | Valle | CELSIA | Aguablanca - Alférez II 1 115 kV / Alférez II - Meléndez 1 115 kV | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Valle | CELSIA | Estambul - Juanchito 2 115 kV / Estambul - Juanchito 1 115 kV (Uno respecto al otro) | 2023 | Operativa | NO | NO
Sur Occidental | Valle | CELSIA | Buga - San Marcos 1 115kV / San Marcos - Vijes 1 115 kV (Uno respecto al otro) | 2023 | Operativa | NO | NO
Antioquia | Antioquia | UPME-EPM | Guatape 220 kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM | San Diego 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM | Central 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Antioquia | Antioquia | EPM | Guayabal 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | UPME | Tebsa 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | AFINIA | Bosque 66 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | UPME | Sabanalarga 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Cerromatoso 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Las Flores 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Caracoli 110 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | AFINIA | Cospique 66 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | El Rio 110 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Oasis 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Cordoba - Sucre | AFINIA | Chinu 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | UPME | Flores 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | UPME | Cartagena 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | AFINIA | Cartagena 66 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | GCM | UPME | Copey 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | UPME | Bolivar 220 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Silencio 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | UPME | Nv Barranquilla 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | UPME | Ternera 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Tebsa 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Atlantico | AIR-E | Centro 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | GCM | AFINIA | Copey 110 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | UPME | Candelaria 220 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | AFINIA | Membrillal 66 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | Bolivar | AFINIA | Chambacu 66 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Caribe | GCM | UPME | Cuestecita 220 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Nordeste | Norte de Santander | EBSA | Paipa 115 kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Nordeste | Norte de Santander | EBSA | Sochagota 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Gorgonzola 57.5 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Concordia 57.5 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | UPME | Mesa 220 kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Veraguas 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Salitre 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Circo 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Tunal 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | San Facon 57.5 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | UPME | Torca 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Techo 115 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Torca 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Guavio Gen 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | UPME | Guavio 220 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Balsillas 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Noroeste 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Mosquera 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | UPME | Chivor 220 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Bogotá | ENEL | Sn Carlos EEB 115 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Oriental | Meta | ENERGUAVIARE | Sn Jose del Guaviare 115 kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | Juanchito 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | UPME | Juanchito 220 (115) kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | Termoyumbo 115 kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | San Luis 115 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | Melendez 115 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | Termovalle 115 kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | Palmaseca 115 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | CQR | CHEC | Esmeralda CQR 115 kV (Nivel de CC) | 2028 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | San Marcos 115 kV (Nivel de CC) | 2024 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO
Suroccidente | Valle | CELSIA | Guachal 115 kV (Nivel de CC) | 2023 | Eléctrica/Corto Circuito | NO | NO